## Sheet1
url | text
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite6 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 20 avril 2021à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1]. L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Dans cette installation, un réseau centralisé permet d’aspirer les particules fines de matière uranifère présente dans les équipements. Cette matière doit ensuite être tamisée afin de séparer la matière uranifère réutilisable des autres résidus collectés. Avant tamisage, la matière est entreposée en bouteillons, sur des emplacements dédiés et verrouillés au sol. Ces bouteillons doivent ensuite être transportés unitairement. Le 19 avril 2021, les opérateurs en charge de l’opération de tamisage des bouteillons ont procédé à leur déplacement. Pour le transfert, ils ont utilisé un chariot porte-bouteillons, chariot interdit pour ce type de matière. Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont isolé les bouteillons et les ont entreposés sur des emplacements dédiés à ce type de matière. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). _______________________. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. . Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-24 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Le 7 avril 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au refroidissement du cœur du réacteur. Chaque réacteur dispose d’un circuit d’injection de sécurité (RIS). Ce circuit permet notamment, en cas d'accident lié à une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci et d’assurer ainsi le refroidissement du cœur du réacteur. Ce circuit comporte plusieurs pompes haute et basse pression. Le 20 juillet 2020, dans le cadre d’un essai périodique d’une pompe du circuit RIS du réacteur 2, l’exploitant a détecté une élévation de température de cette pompe par rapport au dernier essai réalisé le 3 novembre 2019. A ce stade de l’analyse, la disponibilité de la pompe n’a pas été remise en cause par l’exploitant, les résultats de l’essai ayant respecté les règles générales d’exploitation. Des investigations complémentaires ont néanmoins été lancées pour comprendre l’origine de cette élévation de température. Le 2 avril 2021, après une analyse approfondie, l’exploitant a identifié que le fonctionnement de la pompe incriminée pouvait, dans certaines conditions accidentelles, ne plus être assuré. La fonction de refroidissement du cœur associée au circuit RIS a donc été considérée comme partiellement indisponible. Cette fonction aurait néanmoins pu être assurée par d’autres pompes du circuit RIS. Les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité complète du circuit RIS dès le redémarrage du réacteur, soit à partir de novembre 2019. Elles imposent également le repli du réacteur dans un état plus sûr sous 3 jours lorsqu’une pompe est indisponible. Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité partielle de la fonction de refroidissement, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur 2. En raison de l’indisponibilité partielle mais prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Une intervention a été rapidement engagée par l’exploitant du CNPE afin de retrouver la disponibilité totale de la pompe concernée. La pompe a été rendue disponible le 4 avril 2021. L’ASN sera attentive aux actions correctives prises par l’exploitant pour détecter plus rapidement ce type d’indisponibilité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-de-maitrise-de-la-criticite3 | Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 13 avril 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité dans son usine de Romans-sur-Isère. L’installation nucléaire de base (INB) no 98 est dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression ; la matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’événement est survenu au sein du bâtiment AX2, bâtiment utilisé pour le conditionnement de déchets ou le reconditionnement de colis non conformes. Lors d’une opération de nettoyage d’une zone en arrêt d’exploitation du bâtiment AX2, trois fûts de déchets ont été découverts. Les fûts contenaient des bouteillons de boues et ne portaient aucune mention : ni date de conditionnement, ni identification de contenu. Par ailleurs, ils n’étaient pas répertoriés dans le registre de suivi matière du bâtiment. Après analyses radiologiques du contenu des fûts, il s’avère que les bouteillons contiennent de l’uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Or, afin de garantir la maîtrise du risque de criticité, la quantité d’uranium-235 entreposée à l’intérieur du bâtiment AX2 est limitée. Ces fûts n’étant pas pris en compte dans le suivi matière du bâtiment, cette limite n’a pas été respectée. Les trois fûts ont ensuite été isolés dans un autre bâtiment, où l’entreposage de tels déchets est autorisé. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incendie-du-transformateur-principal-du-reacteur-1-de-la-centrale-nucleaire-de-Paluel | Incendie du transformateur principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel. Dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, EDF a informé l’ASN qu’un incendie s’était déclaré sur le transformateur principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel. Par conception, chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité. La ligne d’alimentation principale, sur laquelle est situé le transformateur principal, alimente le réacteur en situation de fonctionnement normal. EDF a déclenché son plan d'urgence interne (P.U.I.) afin de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires à la gestion de l'événement. Les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) ont été prévenus et se sont rendus sur le site. D’après les informations communiquées par l’exploitant, l’incendie s’est déclenché le 4 avril 2021 à 22h43 et a été circonscrit le 5 avril à 00h05. L’événement n’a fait aucun blessé. L’ASN a mené une inspection réactive le lendemain de l’incident, qui a porté sur le déroulement de l’intervention, les actions de conduite opérées sur le réacteur et les moyens mis en œuvre par l’exploitant pour protéger l’environnement. Les inspecteurs ont également contrôlé l’état du matériel endommagé ainsi que des locaux situés à proximité, dont la salle des machines du réacteur 1. L’ASN constate que l’intervention des équipes incendie de l’exploitant a été rapide et a permis de circonscrire l’incendie avant l’arrivée des secours extérieurs. De plus, après l’arrêt automatique du réacteur, les procédures de conduite en situation accidentelle ont été correctement appliquées et ont permis de replier le réacteur vers un état sûr. L’ASN observe toutefois des défaillances dans la gestion des eaux d’extinction de l’incendie, dont le confinement n’a pu être totalement garanti par l’exploitant. De plus, cet évènement a entraîné le rejet dans l’environnement de gaz à effet de serre présents dans le transformateur. Cet événement, qui a entraîné l’enclenchement automatique des systèmes de protection du réacteur, est classé au niveau 0 de l’échelle INES. Les causes de l’incendie ne sont pas connues pour le moment, et font l’objet d’investigations complémentaires. L’exploitant a réalisé des prélèvements d’effluents liquides afin de statuer sur d’éventuels rejets non-maîtrisés dans l’environnement. L’incendie s’étant déclenché en dehors de la zone nucléaire de l’installation, il n’y a pas de risque de contamination radiologique. L’ASN sera vigilante quant aux analyses réalisées sur les rejets et à l’identification des circonstances de l’accident. Elle veillera également à la bonne prise en compte du retour d’expérience de cet évènement, notamment vis-à-vis de la gestion des eaux d’extinction.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-eau-boree-du-reacteur-1 | Détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1. Le 24 mars 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée (circuit REA) du réacteur 1. Le bore est un élément qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Le circuit REA a pour fonction principale de faire l’appoint en eau et en bore du circuit primaire afin de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. En cas d’indisponibilité de ce circuit, les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur sous une heure. Le 20 mars 2021, lors d’une activité d’exploitation, l’exploitant a constaté, à la suite de l’apparition d’une alarme, l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1. Les investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que cette indisponibilité provenait de la fermeture d’une vanne du circuit REA qui aurait dû être ouverte. Cette situation a été immédiatement corrigée. Les dernières activités d’exploitation réalisées sur le circuit REA datant du 15 mars 2021, l’exploitant a considéré que le circuit REA a été rendu indisponible entre le 15 et le 20 mars 2021, date de découverte de l’écart. La conduite à tenir, imposant le repli du réacteur sous une heure à la suite de l’indisponibilité du système, n’a donc pas été respectée a posteriori. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur. En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné en cas d’accident, associée à sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la découverte de la vanne fermée, celle-ci a été immédiatement ouverte, permettant ainsi de retrouver la disponibilité du système d’appoint en eau borée. Un événement similaire a été déclaré sur le réacteur 1 en août 2018. L’ASN a demandé à l’exploitant de vérifier que les actions correctives définies en 2018 avaient été mises en œuvre et respectées et d’analyser leur caractère suffisant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-de-defauts-affectant-la-qualification-de-plusieurs-equipements-des-reacteurs-1-et-2 | Détection de défauts affectant la qualification de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2. Le 17 mars 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de défauts affectant la qualification aux conditions accidentelles de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville. La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements, qui font l’objet d’une qualification visant à garantir leur capacité à assurer leurs fonctions dans les situations où ils sont nécessaires. Dans l’enceinte du réacteur notamment, certains équipements doivent résister aux conditions accidentelles qui y règneraient si un accident grave de fusion du cœur survenait, notamment un niveau de radioactivité, une température, une hygrométrie et une pression élevés. EDF avait déclaré à l’ASN deux évènements significatifs le 24 juillet 2018 et le 11 juin 2019 relatifs à des défauts ayant affecté la qualification aux conditions accidentelles de deux vannes situées sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Ces défauts portaient sur les raccordements électriques de ces vannes. Dans le cadre de l’analyse approfondie de ces évènements, EDF a mis en œuvre un programme de vérification de la présence de défauts similaires sur d’autres équipements des réacteurs 1 et 2. Les vérifications réalisées ont conduit à détecter plusieurs anomalies similaires sur différents matériels, incluant deux soupapes assurant la protection du circuit primaire du réacteur 1 contre les surpressions. Les défauts détectés ne permettaient plus de garantir le bon fonctionnement de ces soupapes et le retour à un état sûr du réacteur en cas de situation accidentelle. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de la dégradation des fonctions de sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Les différents défauts détectés affectant la qualification des équipements aux conditions accidentelles ont été corrigés par EDF. L’exploitant doit désormais compléter le retour d’expérience des événements de 2018 et 2019 précités. L’ASN veillera à l’exhaustivité des contrôles de vérification réalisés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Intervention-d-un-operateur-sans-l-ensemble-des-equipements-de-protection-individuels-necessaires | Intervention d’un opérateur au sein de l’INB 25, Rapsodie, sans l’ensemble des équipements de protection individuels nécessaires. Le 11 mars 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache a déclaré à l’ASN un événement significatif survenu dans l’installation Rapsodie, relatif à la réalisation d’une opération de découpe d’un déchet de très faible activité (TFA) par un prestataire dont l’équipement de protection des voies respiratoires (EPVR) n’assurait pas sa fonction. Rapsodie est un réacteur expérimental dont l’activité a démarré en 1967. L’installation, mise à l’arrêt définitif depuis 1983, est en démantèlement. Dans le cadre des opérations préparatoires au démantèlement, les déchets TFA présents au sein de l’installation sont conditionnés dans des futs après avoir été découpés pour en réduire le volume. Ces opérations sont confiées à des prestataires, qui interviennent dans un sas en polycarbonate afin d’éviter tout risque de dispersion de poussières de matières radioactives liées à la découpe et sont équipés de matériel de protection pour prévenir tout risque de contamination. En particulier, afin d’éviter toute contamination interne par inhalation de particules radioactives, ces opérations sont réalisées avec port de masques filtrant. Préalablement à l’intervention de l’opérateur du 9 mars 2021 en zone contaminante, les équipements de protections individuels nécessaires à l’intervention lui ont été fournis par son employeur, dont une combinaison de protection et un masque de protection des voies respiratoires muni d’une cartouche filtrant les poussières de substances radioactives. Lors du contrôle radiologique de sortie de sas, le technicien qualifié en radioprotection a constaté l’absence de cartouche filtrante sur le masque de l’opérateur. Sans cartouche, le masque n’assure pas du tout sa fonction de protection. La cartouche se trouvait à proximité du sas, dans la zone où l’opérateur s’était équipé avant l’intervention. Des examens radiologiques effectués le jour de l’événement n’ont pas révélé de contamination de l’opérateur. Des examens radiotoxicologiques plus poussés sont encore en cours. Compte tenu de l’intervention d’un opérateur sans l’ensemble des équipements de protection individuels nécessaires, et de l’absence de contrôle préalable de son équipement, l’ASN classe provisoirement cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Ce classement pourra être revu sur la base des analyses et examens complémentaires réalisés par l’exploitant. L’ASN veillera à ce que l’exploitant renforce les dispositions de radioprotection des travailleurs, leur contrôle ainsi que la surveillance des intervenants extérieurs dans ses installations.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-non-autorise-d-effluents-liquides-radioactifs | Entreposage non-autorisé d’effluents liquides radioactifs. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 3 novembre 2020 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un entreposage d’effluents liquides radioactifs dans un local de l’installation non autorisé à cet effet. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités génèrent des effluents liquides radioactifs qui sont envoyés, par différents réseaux de tuyauteries, dans des cuves d’entreposage avant évacuation de l’installation. L’entretien de ces cuves et réseaux d’effluents peut générer des effluents de curage, qui sont récupérés dans des cuves mobiles avant leur évacuation vers une installation de traitement. Le 14 octobre 2020, lors d’une inspection de l’ASN, les inspecteurs ont constaté la présence d’une cuve mobile contenant des effluents liquides radioactifs dans un local non autorisé à cet effet par les règles internes de l’installation. Cette cuve, en matière plastique, n’était pas disposée sur une rétention qui aurait contenu une éventuelle fuite. Enfin, le zonage radiologique du local n’avait pas été adapté pour prendre en compte les risques présentés par cette cuve. L’analyse détaillée de cet événement a révélé l’absence de prise en compte du retour d’expérience d’événements similaires relativement récents, une connaissance incomplète du référentiel de gestion des déchets et effluents en application, l’absence de concertation entre services et une surveillance interne qui s’est avérée inefficiente. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de l’accumulation de défaillances organisationnelles identifiées dans les causes de l’événement, CIS bio international a reclassé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite de la déclaration de l’événement, l’exploitant a transféré la cuve mobile contenant les effluents vers un local de l’installation adapté à son entreposage, dans l’attente de son évacuation vers une installation de traitement d’effluents liquides radioactifs. La mise en place des actions correctives et préventives définies par l’exploitant fait l’objet de contrôles de l’ASN, dans le cadre du suivi de l’exploitant ou lors d’inspections.
https://www.asn.fr/index.php/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-colis-de-dechets-radioactifs-dans-un-puits-d-entreposage-de-l-INB-164-denommee-Cedra | Chute d’un colis de déchets radioactifs dans un puits d’entreposage de l’INB 164, dénommée Cedra. Le 14 janvier 2021, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de la chute d’un colis de déchets dits « moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 4 mètres, dans un puits d’entreposage de l’installation Cedra (INB 164) du centre de Cadarache le 12 janvier 2021. Ces colis de déchets sont, pour des raisons de radioprotection, entreposés dans Cedra dans des puits ventilés, en piles de colis superposés. Ils proviennent des INB 56 et 37-A du centre de Cadarache et sont notamment transportés au moyen d’un « emballage de transport », équipé d’un système de préhension par ventouse. Il s’agit d’un équipement massif, blindé, destiné à assurer la protection des opérateurs contre les rayonnements ionisants émanant des colis de déchets. Un défaut de contrôle de l’état initial de l’équipement a entrainé une interprétation erronée, par les opérateurs, de la bonne préhension du colis par la ventouse. L’ouverture du tiroir inférieur de l’emballage de transport, qui permet l’accès au puits lorsqu’un colis est arrimé à la ventouse, a conduit à la chute du colis dans le puits d’entreposage, sur des colis déjà entreposés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte-tenu d’une lacune de culture de sûreté, liée à la prise en compte partielle du retour d’expérience de précédentes chutes de colis de déchets manipulés par ventouse, et après l’examen du compte rendu d’événement significatif transmis le 18 mars 2021, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’ASN a mené une inspection le 18 janvier 2021 portant sur cet événement et a constaté des lacunes en matière de prise en compte du retour d’expérience des précédentes chutes de colis. La lettre de suite de cette inspection est consultable sur le site Internet de l’ASN. Une chute de colis de même type survenue le 25 octobre 2017 au sein de la station de traitement des déchets solide (INB 37-A) de Cadarache avait été déclarée par le CEA le 17 juillet 2018. À la suite de cet événement, l’ASN avait mis en demeure le CEA de réaliser notamment un rapport sur le retour d’expérience de l’exploitation des systèmes de préhension par ventouse prenant en compte celui des installations nucléaires utilisant une technologie similaire. Ce rapport devra être actualisé pour intégrer la chute objet du présent événement. Le CEA devra ainsi tirer l’ensemble des enseignements issus des défaillances de leurs systèmes de préhension par ventouse.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee2 | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée dans une unité de travail et dans un casier d’entreposage. La société Framatome a déclaré le 19 mars 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière fissile autorisée dans une unité de travail et dans un casier d’entreposage dans son usine de Romans-sur-Isère. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 63, dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux » qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles. Afin de prévenir le risque de criticité[1], une quantité maximale de matière uranifère fissile est définie par unité de travail et par casier d’entreposage. Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit. Le 17 mars 2021, dans le cadre d’une opération exceptionnelle consistant à la découpe de plaques combustibles rebutées, les opérateurs ont rassemblé un lot de demi-plaques dans une unité de travail puis l’ont entreposé dans un casier d’entreposage. Le 18 mars 2021, à la reprise de l’activité, il a été détecté, sur ce lot de demi-plaques combustibles, un dépassement de la limite de masse de matière fissile autorisée dans les règles générales d’exploitation (366,56 grammes pour une limite à 350 grammes pour l’unité de travail et le casier d’entreposage). Dès la découverte de cet écart, le lot a été remis en conformité. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Cependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-RS-et-exploitation-de-l-installation-en-dehors-du-domaine-de-fonctionnement-autorise | Non-respect de référentiel sûreté et exploitation de l’installation en dehors du domaine de fonctionnement autorisé. Le 18 mars 2021, Synergy Health Marseille, exploitant de l’irradiateur Gammaster, a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect du référentiel de sûreté concernant le fonctionnement de l’installation alors que le système automatique d’extinction incendie de la salle de contrôle et de la salle des automates était inopérant. Le 17 mars 2021 l’exploitant a organisé un exercice avec le bataillon des marins pompiers de Marseille. L’exercice consistait à simuler l’explosion d’un équipement sous-pression dans le local matériel suivie d’un départ de feu. Un fumigène a été utilisé pour reproduire les conditions d’un départ de feu dans le local matériel. Le système de détection de fumée du local a fonctionné, l’alarme incendie s’est déclenchée et le personnel a été évacué. Une équipe a été envoyée pour faire une levée de doute dans le local matériel, en passant par la salle de contrôle et la salle des automates. La fumée s’est alors répandue depuis le local matériel où avait été placé le fumigène vers la salle de contrôle et la salle des automates, ce qui a déclenché les détecteurs de fumée ainsi que le système d’extinction automatique de ces salles. Après utilisation du système d’extinction, celui-ci doit faire l’objet d’une recharge en gaz. Après réinitialisation du système de détection incendie, l’exploitant a acheminé des extincteurs et organisé des rondes de surveillance en dehors des heures ouvrées, avant la recharge du système d’extinction. Il a néanmoins poursuivi l’exploitation de l’installation malgré l’indisponibilité du système d’extinction automatique d’incendie dans la salle de contrôle et la salle des automates, alors que ce mode de fonctionnement n’est pas prévu dans les règles de sûreté de l’installation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. En raison de la poursuite du fonctionnement de l’installation en dehors des conditions autorisées par le référentiel de sûreté, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) cet évènement. Le fonctionnement de l’installation a été arrêté, à la demande de l’ASN, dans l’attente du retour aux conditions normales de fonctionnement. Les bouteilles de gaz d’extinction ont été remplacées le 18 mars en début d’après-midi et les activités de l’installation ont pu reprendre. L’ASN veillera à ce que l’exploitant renforce la connaissance de ses propres règles de fonctionnement en matière de sûreté et assure l’exploitation de son installation conformément au domaine de fonctionnement pour lequel elle est autorisée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-exigences-associees-a-un-materiel-classe | Non-respect d’exigences associées à un matériel classé pour fonctionner en conditions accidentelles sur le réacteur 2 de la centrale de Civaux. Le 9 mars 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’exigences associées à un matériel du réacteur 2 classé pour fonctionner en conditions accidentelles, et notamment l’une des soupapes de protection du circuit primaire principal. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible, et cède la chaleur acquise dans les générateurs de vapeur. Ce circuit est équipé de soupapes de protection contre les surpressions, dont l’ouverture et la fermeture doivent pouvoir être commandées depuis la salle de commande du réacteur. Au cours de l’arrêt pour maintenance et renouvellement de combustible du réacteur 2 qui a débuté le 30 janvier 2021, l’exploitant a constaté des défauts sur un câble électrique contribuant à la commande d’une des soupapes de protection du circuit primaire. Dans une situation accidentelle qui aurait engendrée une évolution des conditions d’ambiance dans le bâtiment réacteur (humidité, température, pression), ces défauts auraient remis en cause l’ouverture sur commande de la soupape de protection. L’origine de ces écarts serait liée à des montages inadéquats sur la connectique de la commande de cet équipement lors d’une intervention de maintenance, au cours du dernier arrêt pour maintenance et renouvellement de combustible, en 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné en cas d’accident, associée à sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’exploitant a remis en conformité la connectique de la soupape immédiatement après la découverte de l’écart et a procédé à un contrôle sur l’ensemble des autres soupapes similaires du circuit primaire du réacteur 2. L’ASN a demandé au site de lui fournir les rapports de contrôle de ces équipements avant le redémarrage du réacteur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-ventilateur | Détection tardive de l’indisponibilité d’un ventilateur du système de ventilation de la salle des commandes du réacteur 3. Le 8 mars 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un ventilateur du système de ventilation et de filtration de la salle des commandes du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin. La salle de commande est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions d’ambiance compatibles avec un séjour du personnel. En particulier, un dispositif de filtration d’iode est présent en cas d’accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Ce dispositif comprend notamment deux ventilateurs redondants, capable d’assurer chacun la fonction de filtration. Dans le cadre d’une campagne d’essai sur les systèmes de ventilation de la centrale, des mesures de débit ont montré que l’un des deux ventilateurs du système d’extraction d’iode de la salle des commandes présentait un débit inférieur aux exigences de sûreté du réacteur. Les investigations réalisées ont montré que cet écart était dû à l’inversion du sens de rotation du ventilateur, du fait de mauvais branchements. Ces branchements ont immédiatement été repris et le débit conforme a été rétabli et vérifié. Les investigations sont en cours pour déterminer la durée exacte de l’indisponibilité, mais elle est supérieure à celle fixée par les règles générales d’exploitation1 du réacteur, fixée à trois jours. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur l’installation, l’environnement, ou le personnel. En cas de nécessité, le deuxième ventilateur du système de ventilation de la salle des commandes, permettant d’assurer seul la fonction, est resté disponible. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité partielle ou totale d’un système requis par les règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Les RGE (Règles générales d’exploitation) sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-gestion-du-risque-de-criticite-lors-d-un-transfert-de-pastilles-de-MOX | Non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité lors d’un transfert de pastilles de MOX entre boîtes à gants. Le 2 mars 2021, Orano Recyclage, exploitant de l’usine de fabrication de MOX dénommée Melox située à Marcoule, a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non–respect d’une règle de gestion du risque de criticité [1] applicable au transfert de matières fissiles entre des boîtes à gants [2] de l’atelier pastillage. Dans cet atelier, la poudre d’oxyde d’uranium et de plutonium est transformée en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite introduites dans les crayons des combustibles nucléaires, à destination des réacteurs. Le 26 février 2021, à la suite d’une panne de l’appareil de mesure de la géométrie des pastilles de MOX, un bouteillon contenant 15 pastilles a été transféré vers un autre poste de fabrication pour effectuer les mesures requises. L’opérateur a réalisé le transfert physique du bouteillon, mais a omis de confirmer ce mouvement dans le système informatique de gestion de la production. Ce système informatique permet d’assurer, en temps réel, le suivi des matières fissiles présentes aux postes de travail pour prévenir le risque de criticité. Cette omission constitue un non-respect des règles générales d’exploitation. Des dispositions de surveillance des masses de matières fissiles présentes aux postes de travail sont en place au sein de l’organisation de l’exploitant afin d’empêcher l’atteinte de la masse maximum autorisée dans la boîte à gants en considérant diverses natures de défaillances techniques et humaines. Notamment, le transfert d’un seul bouteillon par un opérateur ne permet pas d’atteindre une masse critique pouvant entraîner une réaction nucléaire en chaîne. La masse de matières fissiles en jeu est ainsi restée très inférieure au seuil de surveillance du poste de travail malgré une erreur humaine d’un opérateur formé et qualifié. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte-tenu de l’absence d’enregistrement d’un mouvement de matière fissile affectant l’organisation en matière de prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’ASN veillera au renforcement du respect des règles de prévention du risque de criticité, notamment le suivi des matières fissiles au sein de l’installation, ainsi qu’à la réalisation de l’analyse des facteurs organisationnels et humains des causes de cet événement. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. La prévention des risques de criticité est assurée par la limitation de la masse de plutonium contenue dans un poste. L’exploitant a ainsi mis en place un système de suivi de cette masse reposant sur des bilans de masse « entrée/sortie » sur un poste considéré. Ce suivi est assuré à l’aide du « Système informatique de gestion de la production ». [2] Une boîte à gants est une enceinte de confinement isolant complètement un procédé par une paroi transparente (matériaux spéciaux qui filtrent une partie du rayonnement). Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière radioactive en toute sécurité. Le dispositif comprend en général une ventilation mettant la boîte en dépression par rapport à l'extérieur, ce qui permet de confiner les matières radioactives au sein de celle-ci.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-defauts-affectant-un-groupe-electrogene-de-secours | Détection tardive de défauts affectant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 1. Le 17 février 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de défauts affectant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville. Chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Depuis juillet 2020, les deux réacteurs en fonctionnement de la centrale de Flamanville disposent également d’un troisième générateur diesel dit « d’ultime secours » (DUS). Enfin, chaque site comportant des réacteurs de 1300 MWe dispose d’une turbine à combustion qui peut pallier la perte totale des alimentations électriques externes et internes, et permet de remplacer un générateur diesel indisponible. Selon l’état du réacteur, le nombre de sources électriques requises est défini par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 23 octobre 2020, EDF a réalisé un essai de requalification sur l’un des deux générateurs de secours à moteur diesel du réacteur 1. Cet essai s’est révélé non-satisfaisant en raison d’une élévation anormale de la température au niveau de l’alternateur. Les expertises ultérieures réalisées par l’exploitant ont conclu à un mauvais montage d’un composant de l’alternateur. Le générateur de secours en question n’était pas requis au moment de la détection de cet évènement. Pour autant, les analyses complémentaires menées par EDF ont mis en évidence que celui-ci n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction depuis novembre 2019. Cela a conduit à une dégradation de la sûreté du réacteur 1 depuis cette date. EDF a notamment conclu qu’entre les mois de décembre 2019 et janvier 2020, aucune source d’alimentation électrique interne n’aurait permis de palier une perte des alimentations externes du site[1]. Dans ce cas, seuls les systèmes de secours LLS[2] et d’alimentation en eau des générateurs de vapeur auraient permis d’assurer une conduite sûre de l’installation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de la dégradation des fonctions de sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Le générateur de secours à moteur diesel concerné a été remis en conformité et déclaré fonctionnel le 29 décembre 2020. L’exploitant doit désormais transmettre à l’ASN le retour d’expérience de cet évènement. L’ASN sera vigilante quant à l’analyse des causes techniques et organisationnelles ayant entraîné le mauvais montage du composant, ainsi qu’à l’absence de détection de ce défaut lors de précédentes opérations de requalification. [1] Voir notamment l’évènement suivant relatif à l’indisponibilité de la turbine à combustion pendant cette période https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-la-maintenance-de-la-turbine-a-combustion. [2] Le turbo-alternateur LLS actionné par de la vapeur assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-dans-la-configuration-du-systeme-de-ventilation-de-l-enceinte | Détection tardive d’un écart dans la configuration du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 3. Le 24 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) concernant la détection d’un écart dans la configuration des automatismes associés à des vannes sur le système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 3, actuellement en arrêt pour maintenance décennale. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est dotée d’un système de ventilation de l’atmosphère. Il s’agit d’un circuit qui permet, notamment lorsque le réacteur est à l’arrêt, d’assurer la ventilation de l’enceinte et de garantir son confinement en maintenant une dépression. Le 21 février 2021, l’exploitant a réalisé des opérations de manutention au-dessus de la cuve en préalable au déchargement du combustible. Après une interruption de ces opérations, celles-ci ont redémarré sans que l’automatisme asservissant le fonctionnement de la ventilation en cas de contamination de l’enceinte ne soit mis dans la position demandée par les RGE. La configuration attendue permet de réduire l’exposition du personnel en cas d’accident radiologique en maintenant en marche forcée la ventilation. L’écart de configuration a perduré pendant 2h25. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Cependant, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Dès la détection de l’écart, une remise en conformité a été réalisée et EDF a engagé une analyse approfondie de cet événement. L’ASN veillera à la qualité de l’analyse approfondie de l’événement et de ses conclusions.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-2 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 2. Le 8 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 concernant la durée d’indisponibilité du système de protection du réacteur (RPR). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite des réacteurs associées. Elles prescrivent notamment les délais maximums de réparation en cas d’indisponibilité des systèmes requis pour assurer la sûreté des réacteurs. Le 3 février 2021, alors que le réacteur 2 était en arrêt dit « à chaud » après sa 4ème visite décennale, EDF a engagé à 9h27 des essais périodiques du système de traitement des alarmes et de protection du réacteur (RPR). Ces essais conduisent à l’indisponibilité de certains systèmes de protection du réacteur et les RGE prévoient qu’ils doivent être terminés en moins de 24 heures, à défaut de quoi le réacteur doit être conduit dans un état où ces systèmes ne sont plus requis, en arrêt dit « à froid ». Deux anomalies survenues pendant ces essais ont ralenti leur déroulement. Le 4 février 2021, à 9h27, le délai de 24 heures imparti pour la réalisation des essais a été atteint. Le repli du réacteur a été engagé à 9h29, soit deux minutes plus tard que le délai prévu par les RGE. Les essais s’étant terminés à 9h54, le repli du réacteur a finalement été interrompu, en conformité avec les RGE. L’indisponibilité des équipements requis ayant été de courte durée, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté des fonctions concourant à la sûreté du réacteur. En raison du dépassement du délai d’indisponibilité prévu par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation64 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la position des grappes de commande du réacteur 1. Le 21 février 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif relatif au non-respect de la position des grappes de contrôle du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, lors de sa mise à l’arrêt pour maintenance et rechargement partiel en combustible. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réaction nucléaire est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle absorbant les neutrons qui, en s’insérant ou en s’extrayant du cœur du réacteur, introduisent de l’anti-réactivité et permettent de contrôler la réaction nucléaire. Ces grappes de contrôle fonctionnent par groupes et sont constituées : - de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur, notamment en cas d’arrêt automatique du réacteur ; - de grappes dites de régulation, dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction nucléaire et la puissance du réacteur. Le 21 février 2021, dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, alors que la pression et la température du circuit primaires étaient en train d’être abaissées, l’un des groupes des grappes d’arrêt du réacteur n’a pas été extrait du cœur du réacteur comme le prévoyait les consignes de conduite. En effet, en cas d’événement occasionnant une reprise de la réaction nucléaire, l’extraction des groupes de grappes d’arrêt permet de disposer d’une marge plus importante pour arrêter la réaction nuclé aire. Cet écart a été détecté lors de la réalisation d’un point de vérification prévu pour autoriser la poursuite de la baisse de pression et de température du réacteur. Dès la détection de l’écart, environ 1h35 après le franchissement des valeurs de pression et de température à partir duquel ce groupe de grappes d’arrêt aurait dû être en position extraite, EDF a procédé à la remise en conformité de la position de ce groupe. Aucun événement ne nécessitant la chute des groupes d’arrêt ne s’étant produit pendant la durée de l’événement, il n’a pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, en raison de l’exploitation du réacteur avec un groupe de grappes ne respectant pas la position autorisée par les spécifications techniques d’exploitation, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur6 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 19 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation concernant la disponibilité d’un système de surveillance de la puissance nucléaire du réacteur 6. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir détecter et maîtriser toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS). Le 14 février 2021, le réacteur 6 était en arrêt fortuit, refroidi par les générateurs de vapeur, à la suite d’une anomalie sur un transformateur auxiliaire. Lors de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant a identifié une différence de mesure entre les deux CNS. Le rapport du taux de comptage entre les deux CNS étant supérieur à 2, une CNS a été déclarée indisponible. Les spécifications techniques d’exploitation demandaient d’effectuer la réparation de cette CNS sous 3 jours. Le 17 février 2021, le réacteur était en arrêt normal, refroidi par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Les contrôles réalisés ont conclu à la défaillance d’une CNS située dans le puits de cuve du réacteur. La réparation de cette CNS nécessitait d’entrer dans le bâtiment réacteur. Une telle intervention ne permettait pas une réparation dans le délai de 3 jours prescrit par les spécifications techniques d’exploitation. La protection du réacteur est toutefois restée disponible grâce à la deuxième CNS. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La CNS a été réparée le 21 février 2021.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-l-activite-autorisee-en-gallium-67-dans-un-laboratoire | Dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 dans un laboratoire. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 22 février 2021 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 au sein du laboratoire 12. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de produits contenant du gallium-67 utilisés en médecine nucléaire. Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels. Pour chaque laboratoire et radioélément, une activité maximale autorisée est définie dans les règles générales d’exploitation. Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires, dans lesquels sont manipulés à distance les radioéléments, sont définies en fonction de l’activité maximale et permettent ainsi de limiter l’exposition externe des opérateurs. Le 19 février 2021, l’exploitant a réalisé un transfert de gallium-67 dans une enceinte du laboratoire 12. Il a constaté, plus de deux heures après, que l’activité en gallium-67 dépassait de 13 % la limite d’activité maximale autorisée pour ce radionucléide. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. Cependant, en raison de la répétition de ce type d’événement qui s’était déjà produit en 2020, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite de la constatation de l’erreur, une partie du gallium-67 a été transférée vers un autre laboratoire pouvant l’accepter, permettant ainsi le retour au laboratoire 12 à une activité conforme à sa limite maximale autorisée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-1 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1. Le 16 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 1 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent notamment des délais pour la mise à l’arrêt des réacteurs en cas de panne sur certains équipements. Ces délais sont réduits lorsque plusieurs indisponibilités surviennent simultanément. Chaque réacteur dispose d’un circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines (PTR) équipé d’un réservoir qui peut notamment servir à alimenter en eau borée une pompe du circuit d’injection de sécurité (RIS) commune aux réacteurs 1 et 2. Le 12 février 2021, une vidange du circuit primaire du réacteur 2, à l’arrêt pour maintenance, était en cours. Le 13 février 2021, une baisse du niveau d’eau borée du réservoir du circuit PTR du réacteur 1 a été détectée. Un appoint en eau borée a alors été réalisé vers le réservoir concerné. En parallèle, l’exploitant a lancé la recherche de la fuite à l’origine de la baisse de niveau. Les investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que la baisse de niveau provenait d’un robinet de vidange du circuit d’injection de sécurité (RIS) qui n’était pas correctement fermé. Cette situation a été immédiatement corrigée. L’ouverture de ce robinet, associée aux opérations de vidange du circuit primaire du réacteur 2 en cours, a provoqué une baisse du niveau du réservoir PTR et a amené l’exploitant à prononcer l’indisponibilité de la pompe du circuit RIS commune aux réacteurs 1 et 2 et requise pour le fonctionnement du réacteur 1. Dans cette situation de cumul de l’indisponibilité du réservoir PTR et de la pompe du circuit RIS, les RGE imposaient le repli du réacteur 1 sous une heure. Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité de la pompe du circuit RIS, le cumul des événements a duré environ deux heures et la conduite à tenir n’a pas pu être respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’appoint d’eau dans le réservoir PTR a permis de retrouver un niveau d’eau conforme en moins d’une heure. A la suite de la découverte du robinet ouvert, celui-ci a été immédiatement refermé, annulant ainsi la vidange lente du réservoir PTR.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-non-autorise-de-matieres-uraniferes-metalliques-dans-un-massif-d-entreposage | Entreposage non autorisé de matières uranifères métalliques dans un massif d’entreposage de l’installation Magenta. Le 5 février 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a déclaré à l’ASN un entreposage non autorisé de matières sous forme d’alliage uranium/aluminium (U-Al) dans un massif d’entreposage de l’installation Magenta, située à Cadarache. Cette installation est dédiée à l’entreposage de matières fissiles non irradiées ou faiblement irradiées, ainsi qu’à la caractérisation, par des mesures non destructives, des matières nucléaires réceptionnées. En février 2021, le CEA a déclenché des vérifications des matières réceptionnées dans l’installation à la suite de l’identification d’une erreur de renseignement d’une fiche interne dite « d’adéquation matières et conditionnement » (FAMC) pouvant conduire à un entreposage de matières dans un massif d’entreposage non autorisé. Celles-ci ont permis de détecter que des matières de type U-Al étaient entreposées dans le massif d’entreposage no 1 du hall « spécifiques » depuis le 24 février 2020, alors que les règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation interdisent aujourd’hui strictement ces matières dans cet entreposage particulier. Les procédures en vigueur le 24 février 2020 ne permettaient pas d’identifier clairement ce type d’interdictions. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte-tenu de l’utilisation de procédures inadéquates en matière de gestion du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La maîtrise du risque de criticité1 de l’installation n’est pas remise en cause car la conception du massif d’entreposage no 1 est compatible avec l’entreposage de ce type de matières. L’accès au massif d’entreposage n° 1 du hall spécifiques est actuellement interdit jusqu’à la définition de dispositions permettant le traitement de cet écart. L’ASN veillera à ce que, sur la base de l’analyse des causes de cet événement, l’exploitant renforce ses dispositions pour assurer le respect des règles de réception et d’entreposage de matières fissiles dans son installation. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-32 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 3. Le 3 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 3 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent notamment des délais pour la mise à l’arrêt des réacteurs en cas de panne sur certains équipements. Ces délais sont réduits lorsque plusieurs indisponibilités surviennent simultanément. Le 29 janvier 2021, EDF a réalisé un essai de bon fonctionnement de vannes situées sur l’un des deux circuits d’injection de sécurité (RIS) ainsi que sur l’un des deux circuits d’aspersion de secours (EAS) du réacteur 3 ; cet essai s’est révélé non satisfaisant, les vannes ne manœuvrant pas au cours du test. Dans cette situation cumulant deux indisponibilités de matériel, les RGE imposent, à défaut de réparation sous huit heures, l’arrêt du réacteur. Un premier diagnostic a mis en cause une carte électronique du système de protection du réacteur. L’intervention sur cette carte, entraînant elle-même des indisponibilités de ce système, est soumise à un délai de huit heures également. A la suite de cette intervention, une mauvaise analyse de l’équipe de maintenance a conduit à la réalisation incomplète des essais permettant de s’assurer de la disponibilité du matériel. Cette omission a conduit, lors de la reprise des essais de manœuvre des vannes, à un cumul de trois indisponibilités simultanées sur une durée totale d’un peu plus de deux heures, alors que ce cumul est soumis à un délai réduit à une heure, au lieu des huit heures prévues pour les événements pris séparément. Le repli du réacteur a finalement été engagé en dehors du délai prévu par les RGE. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, des systèmes de sécurité ont été simultanément indisponibles sur une durée plus longue que prévu par les RGE. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Pendant les différentes phases de mise à l’arrêt du réacteur, le diagnostic définitif réalisé par EDF a permis d’identifier le matériel en cause, de le remettre en conformité et de réaliser des tests satisfaisants. Les procédures de mise à l’arrêt du réacteur ont ainsi été interrompues dès la remise en conformité des installations.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-neutronique2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique. Le 20 janvier 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un équipement d’instrumentation du système de mesure du flux neutronique du réacteur 2. Le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur doit être surveillé en permanence pour pouvoir contrôler toute variation de la puissance nucléaire. Lors du démarrage ou de l’arrêt du réacteur, l’exploitant dispose pour cela de moyens de mesure dénommés « chaînes de niveau intermédiaire », au nombre de quatre. Ces chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection du réacteur en cas de variation anormale du flux neutronique. Le 17 janvier 2021, alors que le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Bugey était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite décennale, lors d’un essai périodique, les techniciens constatent en salle de commande qu’un indicateur d’une chaine neutronique intermédiaire indique une valeur différente des trois autres. Un mauvais branchement d’un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement et rendait l’indicateur de cette chaine indisponible depuis le 8 août 2020. En outre, la requalification de la chaine neutronique, à l’issue de la dernière intervention sur cet équipement, aurait dû mettre en évidence cette anomalie. L’analyse conduite par EDF a montré que les autres chaînes de mesure étaient fonctionnelles et auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation anormale du flux de neutrons. Par ailleurs, les opérations de divergence du réacteur à l’issue de sa visite décennale n’ont pas encore été autorisées par l’ASN. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation ou le personnel. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-mises-en-oeuvre-d-une-modification-temporaire-des-RGE | Non-respect des conditions de mises en œuvre d’une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Le 12 janvier 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des conditions de mises en œuvre d’une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 24 novembre 2020, l’ASN a autorisé EDF à mettre en œuvre une modification temporaire d’une prescription de conduite relative aux fuites entre les circuits primaire et secondaire. Cette modification permettait à EDF de bénéficier d’un assouplissement des critères de suivi de l’évolution de ces fuites pendant la phase de montée en puissance du réacteur 2. A l’appui de sa demande, EDF s’était engagée à respecter différentes mesures compensatoires, dont la surveillance en continu de ce débit de fuite, ainsi que la mise en œuvre de spécifications chimiques particulières du circuit primaire, portant sur les concentrations en bore et lithium. Le 12 décembre 2020, la modification temporaire a été mise en application par EDF, qui s’est assurée du respect des mesures compensatoires. Néanmoins, début janvier, l’exploitant a retiré l’enregistreur spécifique mis en place pour surveiller le débit de fuite entre les circuits primaire et secondaire, afin d’en vérifier l’étalonnage. De plus, les spécifications chimiques particulières relatives à la concentration en lithium dans le circuit primaire n’ont pas été respectées. Dans les deux cas, les intervenants n’avaient pas identifié la nécessité de ces actions vis-à-vis de la modification temporaire des règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois considérant les conséquences potentielles sur la sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a remis en service un nouvel enregistreur dès le 7 janvier 2021 et la teneur en lithium dans le circuit primaire a été rétablie dès le 9 janvier 2021. La modification temporaire des règles générales d’exploitation est quant à elle toujours en vigueur jusqu’à début février.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-a-moteur-diesel2 | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 13 janvier 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques externes. Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient nécessaires en cas d'accident. Le 9 janvier 2021, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Bugey était en arrêt pour maintenance et qu’une coupure de la voie électrique A était en cours, dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE), une alarme sur le groupe électrogène de secours de la voie électrique B est apparue en salle de commande. Cette alarme était due à un défaut électrique sur la pompe de pré-graissage du moteur diesel et rendait indisponible le groupe électrogène de secours de la voie B. Cette indisponibilité, alors que la voie électrique A était coupée, a conduit à l’indisponibilité de plusieurs matériels électriques susceptibles d’être alimentés par ces groupes électrogènes. Dans cette situation, les STE demandent à ce que la disponibilité des matériels concernés soit rétablie sous une heure. Une fois l’origine de l’indisponibilité du groupe électrogène de la voie B identifiée, les actions correctives ont été engagées pour rétablir une situation conforme aux STE environ dix heures après la découverte de l’indisponibilité du matériel. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'installation ou les personnes. Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement le nombre de sources électriques internes disponibles pour faire face à une situation de perte des alimentations électriques externes du site, pendant une durée supérieure à celle prévue par les STE. En raison de l’indisponibilité de matériels requis par les spécifications techniques d’exploitation, pendant une durée supérieure à celle fixée, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-de-maitrise-de-la-criticite2 | Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 20 janvier 2021 à l'ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité[1] dans son usine de Romans-sur-Isère. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Lors des contrôles réalisés sur la production en cours, il a été détecté que la qualité des pastilles ne correspondait pas à celle attendue. Après investigations, il s’est avéré qu’une charge d’additifs plus importante qu’initialement programmée avait été introduite dans la fabrication du mélange, le 13 janvier 2021. Les quantités d’additifs sont limitées et surveillées pour la maîtrise de la criticité du mélange. Sachant que la double charge d’additifs est prévue dans le référentiel de dimensionnement de l’installation, cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Toutefois, ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation, qui prévoit une seule dose d’additifs par mélange. Cet événement est similaire à celui déclaré le 1er décembre 2020 par Framatome mais les causes semblent en être différentes. L’exploitant s’est donc engagé à réaliser une analyse fonctionnelle détaillée de ce poste de production. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-circuit-d-injection-de-securite-du-reacteur-2 | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le 19 janvier 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif relatif à l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, détectée tardivement. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard situé en bas du bâtiment réacteur, dans lequel un niveau d’eau suffisant doit être maintenu en temps normal pour éviter le désamorçage des pompes. Le 15 janvier 2021, dans le cadre d’un essai périodique du système de protection du réacteur, l’exploitant a mis en évidence que le niveau d’eau d’un puisard était inférieur à sa valeur limite et donc que la voie de recirculation associée du circuit d’injection de sécurité basse pression n’était pas disponible. Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles. A la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard a été rétabli, ce qui a permis de retrouvrer la disponibilité de la voie du circuit d’injection de sécurité concerné. Les premières analyses réalisées par EDF révèlent que le capteur mesurant le niveau d’eau du puisard était défaillant et que le niveau d’eau du puisard était finalement inférieur à sa valeur limite depuis le mois d’octobre 2020. Le circuit d’injection de sécurité n’a pas été sollicité pendant la durée de l’évènement. De plus, en cas de brèche sur le circuit primaire, l’autre voie du circuit d’injection de sécurité aurait été disponible pour assurer le refroidissement du cœur. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, en raison du délai tardif de détection de l’évènement par l’exploitant, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-d-un-capteur-de-debit-du-circuit-d-alimentation-en-eau | Indisponibilité prolongée d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau d’un générateur de vapeur du réacteur 4. Le 31 décembre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1 du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit d’alimentation en eau des générateurs de vapeur permet d’assurer le refroidissement du réacteur en fonctionnement normal. Il comporte divers capteurs qui concourent à l’élaboration des ordres de protection du réacteur. Le 29 décembre 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester le bon fonctionnement d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1. Lors de l’essai, les intervenants identifient que l’une des deux vannes d’isolement du capteur est fermée alors qu’elle aurait dû être ouverte, ce qui rend indisponible ce capteur et les systèmes de protection du réacteur associés. Les investigations réalisées montrent que la position de cette vanne était conforme lors d’un contrôle réalisé avant le 13 septembre 2020 dans le cadre du redémarrage du réacteur, à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. A compter de cette date, ce capteur était requis par les règles générales d’exploitation (RGE). L’analyse des signaux du capteur, réalisée a posteriori, montre qu’il était indisponible depuis le 22 septembre 2020. L’indisponibilité de ce capteur n’avait pourtant pas été détectée lors d’un essai réalisé le 23 septembre 2020 durant la phase de montée en puissance du réacteur 4. La vanne d’isolement concernée a été ouverte dès le 29 décembre 2020 puis le fonctionnement du capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1 a été vérifié, permettant de rétablir la conformité aux RGE des systèmes de protection du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de protection requis par les règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation63 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Le 31 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au refroidissement du cœur du réacteur. Chaque réacteur dispose d’un circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines (PTR). Ce circuit, qui doit également permettre d’assurer le refroidissement du cœur du réacteur dans certaines situations accidentelles, est notamment constitué d’un réservoir d’eau borée. Ce réservoir dispose d’évents indispensables pour garantir son intégrité lors des mouvements d’eau (remplissages ou aspirations par les systèmes de sauvegarde notamment). Le 4 décembre 2020, à la suite d’une modification de l’installation réalisée pendant la visite décennale en cours, une anomalie est détectée concernant l’alignement des tuyauteries d’évents du réservoir PTR du réacteur 1. Le 31 décembre 2020, après une analyse conjointe de cette anomalie par les services centraux d’EDF et du site de Belleville, il est apparu que le fonctionnement de ces évents n’était pas assuré et que la fonction de refroidissement du cœur en situation accidentelle associée au réservoir PTR devait être considérée comme indisponible. Les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité du réservoir PTR dès le début du rechargement des éléments de combustible, soit à partir du 8 décembre 2020. Elles imposent également le repli du réacteur dans un état plus sûr sous une heure lorsque la fonction de refroidissement du cœur associée au réservoir est indisponible. Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité de cette fonction de refroidissement, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur 1. En raison de l’indisponibilité prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Une intervention a été engagée par l’exploitant de la centrale afin de retrouver la disponibilité des évents du réservoir concerné. La fonction de refroidissement du cœur du réacteur 1 a été restaurée le 31 décembre 2020.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-defauts-de-montage-sur-le-systeme-d-aspersion-de-l-enceinte-du-reacteur-1 | Détection tardive de défauts de montage sur le système d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1. Le 31 décembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité, depuis plusieurs mois, d’une des deux voies du système d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 1. Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte du réacteur afin de conserver son intégrité, en diminuant la pression et la température à l’intérieur. Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes et redondantes. Le 19 novembre 2020, dans le cadre d’une vérification du parallélisme de deux assemblages mécaniques boulonnés du circuit EAS préalable au contrôle de leurs serrages, EDF a identifié des défauts de montage. Les anomalies détectées remettaient en cause la capacité de la voie A du circuit EAS à assurer sa fonction depuis une date a minima antérieure à la dernière visite décennale du réacteur en 2018. La voie B est restée disponible sur cette période. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur en situation accidentelle. Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a vérifié que l’anomalie était circonscrite aux deux assemblages défectueux et a programmé leur remise en conformité. L’analyse de l’événement visera à préciser son origine.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-de-materiels-des-groupes-electrogenes-de-secours | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 10 réacteurs nucléaires d’EDF. Le 14 décembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN que de nouveaux défauts de résistance au séisme ont été détectés lors de la poursuite de la réalisation de contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques de ses centrales nucléaires. Ces défauts concernent 10 réacteurs nucléaires supplémentaires, portant à 37 le nombre de réacteurs affectés. EDF avait déclaré fin 2019 et début 2020 un événement significatif pour la sûreté concernant la détection de défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 ou 2 sur l’échelle INES selon le réacteur concerné, en fonction de la nature des défauts rencontrés et du nombre de diesels de secours affectés. Au total, 27 réacteurs nucléaires étaient alors concernés. Les défauts détectés concernent des défauts d’ancrage d’une armoire électrique du turboalternateur de secours et, pour les diesels de secours : - des mauvais montages de raccords en élastomère de tuyauteries ; - de la corrosion sur certaines portions de tuyauteries ou de leurs supports ; - des défauts de connectique au niveau de certaines armoires électriques ; - des défauts d’ancrage des aéroréfrigérants de leur circuit de refroidissement. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de ces défauts. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des diesels de secours, le turboalternateur de secours, actionné par de la vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d'ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement des deux diesels de secours d’un même réacteur en cas de séisme, cet évènement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité) pour les cinq réacteurs suivants : - réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas ; - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cattenom ; - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel ; - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly ; - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint Alban. L’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les cinq autres réacteurs, pour lesquels l’ampleur des défauts était moindre et n’aurait pas conduit à la perte des deux diesels de secours en cas de séisme. Il s’agit des réacteurs suivants : - réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Blayais ; - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Dampierre ; - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent ; - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. L’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF, ou, pour ce qui concerne le mauvais montage de certains raccords en élastomère, d’une surveillance renforcée jusqu’au prochain arrêt du réacteur, au cours duquel ils seront remplacés. Dans le cadre de la décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN du 19 février 2019, les contrôles des sources électriques des centrales nucléaires se poursuivent jusqu’à début 2022, notamment pour les contrôles ne pouvant être réalisés que lors des arrêts de réacteur pour rechargement de combustible.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-debit | Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de débit. Le 23 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un des capteurs de mesure de débit du circuit d’alimentation normal des générateurs de vapeur (ANG)[1]. Le 19 décembre 2020, dans le cadre de son redémarrage après arrêt pour visite décennale, le refroidissement du circuit primaire principal est assuré par le circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA). Les générateurs de vapeur, non encore requis, sont alimentés en eau par le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Alors qu’il n’y a pas de débit dans le circuit ANG du réacteur 2, le débit vu par l’un capteur des capteurs de ce circuit passe intempestivement de 0 à 130 t/h. Cette discordance entre le débit affiché par le capteur et le débit réel n’est pas détectée. La phase suivante du redémarrage consiste à poursuivre la montée en température du circuit primaire principal et à basculer le refroidissement de celui-ci sur les générateurs de vapeur. Bien que les générateurs de vapeur restent dans un premier temps alimentés en eau par le système ASG, la disponibilité de l’ensemble des capteurs de mesure de débit du système ANG est requise par les règles générales d’exploitation pour procéder à cette opération. Le basculement est effectué le 20 décembre 2020. L’indisponibilité du capteur n’est détectée que le 21 décembre 2020. Une fois l’indisponibilité identifiée, les actions ont été engagées pour retrouver une situation conforme aux règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de l’indisponibilité de ce capteur de mesure de débit, détectée tardivement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] ANG : le circuit d’alimentation normal des générateurs de vapeur (ANG) est utilisé pour l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-pompe-d-injection-de-secours-aux-joints-des-pompes-primaires | Indisponibilité de la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires des réacteurs 1 et 2. Le 15 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires commune aux réacteurs 1 et 2. Le rôle des pompes primaires est d’assurer la circulation de l’eau dans le circuit primaire et donc de refroidir le cœur. Au niveau des joints de ces pompes, de l’eau sous haute pression est injectée afin d’assurer l’étanchéité du circuit primaire en évitant toute remontée d’eau de ce circuit. En fonctionnement normal, cette injection est assurée par le circuit de contrôle volumétrique et chimique. En situation de perte totale des alimentations électriques, cette injection aux joints des pompes primaires est assurée par une pompe de secours spécifique. Le 11 octobre 2020, à la suite de la réalisation d’un essai périodique, le temps de démarrage de la pompe de secours est constaté supérieur à un des critères demandés par les règles générales d’exploitation. Toutefois, le temps d’établissement du débit de la pompe étant satisfaisant, l’exploitant décide de ne pas mener d’opération de maintenance. Le 13 novembre 2020, lors d’un nouvel essai périodique, le temps de démarrage de la pompe de secours se dégrade. Le remplacement d’une partie du système de relayage électromécanique de la pompe est programmé et réalisé le 26 novembre 2020. A l’issue cette maintenance, un nouvel essai est réalisé. Le 27 novembre 2020, l’analyse en temps différé des résultats de l’essai montre que le critère relatif au temps de démarrage de la pompe est toujours trop long. Le 2 décembre 2020, la pompe de secours est finalement déclarée indisponible. Une nouvelle maintenance est programmée et des connecteurs sur le système de relayage électromécanique sont trouvés desserrés. Le 4 décembre 2020, après avoir effectué le resserrage des connecteurs, un nouvel essai confirme le bon fonctionnement de la pompe de secours. La pompe de secours aurait dû être déclarée indisponible depuis le début des problèmes rencontrés sur le temps de démarrage de la pompe. Les règles générales d’exploitation du réacteur n’ont pas été respectées puisqu’elles imposent un amorçage du repli du réacteur sous trois jours en cas d’indisponibilité de la pompe de secours. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de sa détection tardive.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-de-commandes-deportees-de-vannes-de-systemes-de-sauvegarde | Défauts de résistance au séisme de commandes déportées de vannes de systèmes de sauvegarde de 11 réacteurs nucléaires exploités par EDF. Les 18 septembre 2020 et 17 novembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique portant sur des défauts d’ancrage de commandes déportées de certaines vannes de systèmes de sauvegarde. Ces défauts concernent 11 réacteurs : les réacteurs 1 de la centrale nucléaire du Blayais, 4 de la centrale nucléaire du Bugey, 1 de la centrale nucléaire de Civaux, 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent et 1 de la centrale nucléaire de Penly. EDF a constaté en novembre 2019 sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cattenom des anomalies au niveau des ancrages de certaines commandes déportées[1] de vannes du circuit d’injection de sécurité[2], remettant en cause leur résistance au séisme. EDF a alors procédé à un contrôle des commandes déportées des vannes des circuits d’injection de sécurité, d’aspersion dans l’enceinte[3] et de contrôle chimique et volumétrique[4] de l’ensemble des réacteurs de ses centrales nucléaires en fonctionnement. En cas de séisme, la défaillance des commandes déportées du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux aurait pu conduire à remettre en cause la capacité de l’exploitant à gérer une situation accidentelle. Cela n’aurait pas été le cas pour les 10 autres réacteurs. EDF a procédé à la réparation des défauts sur au moins une des deux voies redondantes des systèmes de sauvegarde des réacteurs concernés. Certains contrôles doivent encore être réalisés par EDF sur les réacteurs 4 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey lors de leur prochain arrêt. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour ce réacteur et au niveau 0 pour les 10 autres réacteurs concernés. En savoir plus : [1] Certaines vannes de circuits de sauvegarde sont dotées d'un dispositif mécanique permettant de les manœuvrer à distance. Ces dispositifs reposent sur des structures métalliques fixées au génie civil par des ancrages. [2] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’injecter de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin de maîtriser la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. [3] Le circuit d’aspersion dans l’enceinte (EAS) permet, en cas d’accident, de faire décroître la pression dans l’enceinte de confinement et de préserver ainsi son intégrité de l’enceinte. Ce circuit permet également de rabattre au sol les éléments radioactifs sous forme d’aérosols éventuellement relâchés dans cette enceinte. [4] Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur en fonctionnement normal ou en cas de très petite brèche.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-13 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Le 16 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Cet évènement est intervenu à l’occasion du traitement d’une panne sur un enregistreur permettant la surveillance de la pression des générateurs de vapeur et du circuit primaire depuis la salle de commande. L’enregistreur concerné, en redondance avec un autre du même type, permet, en situation post-accidentelle, de disposer d’informations concernant l’état du réacteur et d’assurer la surveillance de l’installation. En particulier, il permet de visualiser la mesure de la pression dans chacun des quatre générateurs de vapeur ainsi que celle du circuit primaire. Le 11 décembre à 1h56, un opérateur de la salle de commande a détecté un dysfonctionnement de cet enregistreur, rendant celui-ci indisponible. L’exploitant a identifié que l’indisponibilité de cet enregistreur, si elle devait se prolonger plus de 24 heures, impliquait la mise à l’arrêt du réacteur, en application des spécifications techniques d’exploitation. Le remplacement et la requalification de l’enregistreur ont par conséquent été rapidement ordonnés. A 7h53, à l’issue de l’intervention, l’exploitant a considéré que l’enregistreur était à nouveau disponible. Or, le 12 décembre à 9h00, l’exploitant a constaté des anomalies concernant cet enregistreur, et notamment une inversion des valeurs qui y étaient reportées. Un nouveau remplacement a en conséquence été ordonné. A posteriori et après analyse, il ressort que l’intervention du 11 décembre n’a pas permis de retrouver la disponibilité de l’enregistreur concerné. Par conséquent, l’indisponibilité de ce dernier a duré plus de 24 heures, ce qui aurait dû conduire au repli du réacteur, conformément aux spécifications techniques d’exploitation. L’enregistreur redondant est néanmoins resté disponible et permettait, à lui seul, de remplir la fonction attendue en cas d’accident. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur en situation accidentelle. Au regard du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le deuxième remplacement de l’enregistreur a permis de retrouver une situation conforme de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-RRI-du-reacteur-1 | Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) du réacteur 1. Le 12 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 1. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, les systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI comprend, pour chaque réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle, constituant deux voies (voies A et B). En fonctionnement normal, seule une voie est en service mais les deux doivent être disponibles. Des changements de voie sont réalisés régulièrement lorsque le réacteur est en fonctionnement. En cas d’apparition d’un problème sur une voie, le circuit RRI bascule automatiquement sur l’autre voie. Le 28 octobre 2020, dans le cadre du redémarrage du réacteur après arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’équipe de conduite éprouve des difficultés pour effectuer la permutation de la voie A vers la voie B du circuit RRI. Après plusieurs tentatives, le basculement est réalisé. Le 18 novembre 2020, l’équipe de conduite rencontre les mêmes difficultés. Le 19 novembre 2020, EDF identifie que la vanne d’isolement, presque fermée, d’un capteur de pression de la voie B du circuit RRI est à l’origine des difficultés rencontrées. Dès la détection de l’écart, la vanne est réouverte et le bon fonctionnement du capteur est vérifié. Après analyse, l’exploitant estime qu’en cas de perte de la voie B du circuit RRI, le basculement automatique sur la voie A n’aurait pas pu se faire. Dans cette configuration du circuit RRI, la voie A devait donc être considérée comme indisponible. Or, entre le 28 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, la voie B du circuit RRI a été utilisée à trois reprises. Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation du réacteur, qui imposent un repli du réacteur sous 24 heures dans le cas où une voie du circuit RRI est indisponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de sa détection tardive.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-12 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Le 11 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au confinement des substances radioactives du réacteur 1. Le bâtiment réacteur dispose d’un système de ventilation qui le maintient en dépression par rapport aux bâtiments environnants. Ce système participe ainsi au confinement du bâtiment réacteur, pour empêcher la dissémination des substances radioactives qui pourraient être libérées en cas d’accident, notamment lors des manutentions de combustible. Le 11 décembre 2020, les opérations de rechargement du combustible étaient en cours. Dans le cadre de la préparation d’un essai indépendant de cette activité, un registre d’extraction d’air participant à la mise en dépression du bâtiment réacteur a été fermé. Cette situation a provoqué la mise en surpression du bâtiment réacteur par rapport au bâtiment des auxiliaires nucléaires et ceci pendant les opérations de manutention du combustible. Dès la découverte de l’écart, trois heures après la fermeture du registre, les opérations de manutention du combustible ont été stoppées. Les spécifications techniques d’exploitation requièrent que le bâtiment réacteur soit maintenu en dépression par rapport au bâtiment des auxiliaires nucléaires lors des manutentions de combustible. Elles imposent également l’arrêt de ces manutentions sous une heure en cas de confinement du bâtiment réacteur non conforme. Du fait de la découverte tardive de la mise en surpression du bâtiment réacteur pendant les opérations de manutention du combustible, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur 1. En raison de l’indisponibilité prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La mise en dépression du bâtiment réacteur a été rétablie environ cinq heures après le début de l’événement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-d-aspersion-dans-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2 | Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le 1er décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une des deux voies du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le circuit d'aspersion dans l’enceinte (EAS) est un système de sauvegarde, constitué de deux voies redondantes, qui pulvérise de l’eau contenant de la soude, en cas d'accident dans l’enceinte du réacteur, afin d’y diminuer la pression et la température et de diminuer la quantité d’iode radioactif sous forme de gaz. Cette eau est ensuite pompée depuis le fond du bâtiment constituant l’enceinte du réacteur, refroidie et réutilisée pour l’aspersion. Ce refroidissement est effectué au moyen de deux échangeurs (un par voie). En cas de brèche du circuit primaire, le circuit EAS permet également de récupérer le fluide primaire au fond de l’enceinte pour le réinjecter. Le 24 novembre 2020, à l’occasion d’un essai de bon fonctionnement, l’exploitant a constaté que le débit dans l’un des échangeurs était inférieur au débit minimum prescrit par les règles générales d’exploitation, ce qui rendait la voie concernée inapte à remplir sa fonction en cas de situation d’accident. Selon les premières analyses menées par EDF, un diaphragme de mauvais diamètre a été monté dans le circuit de cet échangeur à l’occasion des travaux réalisés en mai 2020 sur le réacteur 2, lors de son arrêt pour visite décennale. Le second échangeur est resté disponible et permettait, à lui seul, de remplir la fonction de refroidissement attendue en cas d’accident. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur en situation accidentelle. Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la découverte du défaut, le diaphragme concerné a été remplacé et un nouvel essai a permis de valider le critère de débit attendu.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-a-la-tete-d-un-intervenant-entrainant-le-depassement-du-quart-de-la-limite | Contamination à la tête d’un intervenant entraînant le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau. Le 24 novembre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination corporelle externe d’un travailleur, survenue le 19 novembre 2020 lors d’une opération de remplacement de deux capteurs de niveau du système de traitement et de refroidissement des piscines sur le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Paluel. Cette contamination a entraîné le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau du salarié concerné. Afin de protéger les travailleurs des risques liés aux rayonnements ionisants, la réglementation prévoit que les installations nucléaires soient découpées en différentes zones, classées selon les conditions d’exposition radiologique et impose des règles d’accès particulières à chacune de ces zones. Ainsi, les zones dites « oranges » constituent des zones pour lesquelles le risque d’exposition est particulièrement élevé. En conséquence, l’accès à ces zones nécessite une analyse de risques préalable et le respect de règles strictes. Le 19 novembre 2020, deux techniciens du service automatisme se sont vu confier la réalisation d’une activité de remplacement de deux capteurs de niveau du système de traitement et de refroidissement des piscines. A la suite des opérations de décontamination du local concerné, et afin de confirmer que celui-ci n’était plus classé en zone « orange », les intervenants ont sollicité le service prévention des risques, qui leur a alors confirmé que l’accès à ce local était possible. Les deux intervenants ont ensuite réalisé le remplacement des deux capteurs en accédant dans le local équipé d’une sur-tenue papier et de sur-chaussures, ces équipements étant en adéquation avec les conditions d’accès qui leur avaient été communiquées. Lors de la sortie de zone contrôlée, les deux intervenants ont été détectés contaminés. Ils ont été pris en charge par le service médical d’EDF. Le premier intervenant présentait une légère trace de contamination interne inférieure au seuil de déclaration d’un évènement significatif. Le second intervenant a été détecté contaminé au niveau de la tête. Le médecin du travail a évalué la dose reçue à un niveau dépassant le quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire au niveau de la peau, fixée à 500 mSv/cm², sans toutefois dépasser cette limite réglementaire. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques, qui en compte 7 par ordre de gravité). Les premiers éléments recueillis par EDF ont mis en évidence que l’analyse de risque réalisée en amont de cette intervention était incomplète, et prévoyait une intervention sur le matériel concerné depuis l’extérieur du local. Les contrôles radiologiques réalisés en conséquence n’avaient donc pas pris en compte le risque de contamination. Les intervenants ont ainsi pénétré dans une zone « orange » sans en être informés et sans en avoir l’autorisation. EDF a depuis lors vérifié les conditions d’exposition radiologique et a adapté les conditions d’intervention dans le local. L’ASN sera vigilante quant à l’analyse des causes profondes de cet évènement et aux actions correctives mises en œuvre pour éviter leur renouvellement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours2 | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours et cumul d’indisponibilités de matériels. Le 16 novembre 2020, à l’occasion du redémarrage du réacteur 4 après son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur. La centrale nucléaire de Cruas-Meysse est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs. Chacun de ces groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr. Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours alimenté par la vapeur des générateurs de vapeur et capable d’assurer l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent. Enfin, à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Le 4 novembre 2020, l’exploitant a procédé à la réalisation d’un essai périodique sur le turbo-alternateur de secours du réacteur 4. L’objectif de cet essai était de vérifier le bon démarrage de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires en l’alimentant par le turbo-alternateur de secours. Les résultats de l’essai n’ont pas été satisfaisants, ce qui a conduit EDF à identifier des défauts matériels sur des composants électriques et un mauvais réglage du mécanisme de commande de la soupape de réglage de vapeur. Dès la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur, l’exploitant a procédé au remplacement des composants électriques et a procédé au réglage de la soupape de réglage de vapeur. Le 10 novembre 2020, le turbo-alternateur était disponible à nouveau. Toutefois, durant la période d’indisponibilité du turbo-alternateur, des essais sur d’autres équipements ont été réalisés alors qu’ils occasionnaient également des indisponibilités de matériels, qui n’auraient rétrospectivement pas dû être autorisées simultanément. Cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur et du non-respect des règles en cas de cumul des indisponibilités des matériels.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-relative-a-la-maitrise-du-risque-de-criticite | Non-respect d’une règle relative à la maîtrise du risque de criticité. La société Orano Cycle a déclaré le 2 décembre 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une règle relative à la maîtrise du risque de criticité [1] dans son usine d’enrichissement de l’uranium Georges Besse II. Dans cette usine, lors de certaines opérations de maintenance, des aspirateurs dédiés sont utilisés pour récupérer de la matière uranifère dans des pots décanteurs. Ces pots décanteurs sont ensuite entreposés dans un des trois locaux d’entreposage temporaire de déchets. Ces pots décanteurs peuvent contenir de la matière enrichie, qui, en quantité suffisante, peut conduire à un risque de criticité. En application des règles générales d’exploitation, l’exploitant a défini dans une consigne des règles comportant notamment une limitation d’entreposage par local à 5 pots décanteurs et un suivi régulier de la masse de matière uranifère au moyen d’un tableau affiché sur la porte de chaque local. Dans le cadre d’une vérification après une opération de maintenance, l’exploitant a constaté, le 30 novembre 2020, la présence de 6 pots décanteurs dans le local d’entreposage de l’unité Sud, alors que le tableau de suivi indiquait la présence de 3 pots décanteurs. L’exploitant a alors vérifié les deux autres locaux concernés par ces consignes. Dans l’unité RECII, 6 pots étaient également présents, alors que le tableau de suivi indiquait la présence de 5 pots décanteurs. Dans l’unité Nord, 2 pots décanteurs étaient présents alors que le tableau de suivi n’en mentionnait aucun. Les masses de matières uranifères réellement présentes dans les postes de décantation étant très inférieures aux limites de sûreté, cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du non-respect d’une règle relative à la maitrise de la criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). l’Asn veillera à ce que, sur la base de l’analyse des causes de cet événement, l’exploitant renforce ses dispositions pour s’assurer du respect de ses règles de criticité dans ses entreposages.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-de-maitrise-de-la-criticite | Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 1er décembre 2020 à l'ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité[1] dans son usine de Romans-sur-Isère. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Lors des contrôles réalisés sur la production en cours, il a été détecté que la qualité des pastilles ne correspondait pas à celle attendue. Après investigations, il s’avère qu’une double charge d’additifs a été introduite par erreur dans la fabrication du mélange, le 25 novembre 2020. Les quantités d’additifs sont limitées et surveillées pour la maîtrise de la criticité du mélange. Cette double charge d’additifs est prévue dans le référentiel de dimensionnement de l’installation et n’a pas eu d’incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Toutefois, ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation, qui prévoit une seule dose d’additifs par mélange. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-Flamanville | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Flamanville. Le 6 novembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé pour le réacteur 2, par pression haute du circuit primaire, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Au cours de la troisième visite décennale du réacteur 2, EDF a mis en œuvre une modification de la régulation de pression du circuit primaire, afin de rendre plus robuste la gestion de certaines situations accidentelles. En l’attente de la requalification de ce nouveau matériel, la pression primaire devait être gérée manuellement par les opérateurs en salle de conduite. Le 3 novembre 2020, au cours des étapes de redémarrage du réacteur, EDF a réalisé un autre essai de requalification concernant la régulation de niveau d’eau dans le circuit primaire. Cet essai a conduit à une augmentation de la pression du circuit primaire. En conséquence, les opérateurs ont entrepris les actions manuelles visant à stabiliser la pression du circuit primaire, en remplacement de la régulation automatique qui n’était pas fonctionnelle. Ces actions manuelles n’ont néanmoins pas permis de retrouver immédiatement une situation stable et il a été observé plusieurs montées et baisses de pression successives du circuit primaire. Durant ce transitoire imprévu, la pression primaire a dépassé à trois reprises la pression maximale autorisée, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la sortie du réacteur du domaine de fonctionnement autorisé, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a finalement réussi à stabiliser la pression primaire 6 heures après le début de l’essai relatif à la régulation de niveau. La pression maximale atteinte par le circuit primaire n’a pas conduit au déclenchement de soupapes de sécurité. L’ASN contrôlera l’analyse de cet écart qui sera réalisée par l’exploitant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Deversement-incidentel-de-fuel-dans-le-reseau-d-eaux-pluviales-et-dans-le-canal-de-rejet | Déversement incidentel de fuel dans le réseau d’eaux pluviales et dans le canal de rejet. Le 28 octobre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à un déversement incidentel de substances dangereuses (de type fuel), au niveau de l’aire de dépotage de fuel du diesel d’ultime secours (DUS) du réacteur 3. L’écoulement s’est poursuivi dans le réseau d’eaux pluviales, ce qui a conduit à une irisation dans le canal de rejet de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Le 23 octobre 2020, dans le cadre d’un transfert de fuel, effectué par du personnel d’exploitation, un déboitement de la tuyauterie de dépotage a été observé, ce qui a conduit à un déversement incidentel d’environ 380 litres de fuel sur la voirie et dans le réseau d’eaux pluviales du site. L’exploitant a rapidement procédé à la mise en œuvre des dispositions prévues dans ses procédures pour assurer un confinement des matières relâchées. Pour cela, l’exploitant a isolé le réseau d’eaux pluviales et circonscrit la nappe de fuel, qui s’était propagée au niveau du canal de rejet, par la mise en place d’un barrage flottant pour éviter tout transfert à la Loire. Des opérations de pompage du fuel et des effluents souillés présents ont ensuite été réalisées. Les premières investigations menées immédiatement par EDF n’ont pas conduit à observer de conséquence environnementale notable. Cet événement n’a par ailleurs pas eu de conséquence sur les installations et les personnes. Cet événement, ne présentant pas de composante radiologique, n’est pas classé sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-motopompe-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité d’une motopompe de secours. Le 24 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une motopompe de secours permettant, dans certaines situations redoutées, l’alimentation en eau d’un des deux réacteurs. Par conception, chaque réacteur de la centrale de Flamanville dispose de deux sources d’alimentation électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire), ainsi que de deux sources d’alimentations électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel)[1]. Enfin, le site de Flamanville dispose d’une turbine à combustion pouvant être raccordée à l’un des réacteurs afin d’en assurer l’alimentation électrique. Lorsque le circuit primaire est dans un état particulier (circuit plein mais avec un évent ouvert), une pompe mobile de secours doit être installée afin d’assurer, en cas de perte des différentes sources d’alimentations électriques, l’injection d’eau et le refroidissement du réacteur, jusqu’au rétablissement de celles-ci. En décembre 1999, cette pompe mobile de secours a fait l’objet d’une modification visant à améliorer la gestion du risque de contamination en cas d’utilisation. Cette modification a consisté à remplacer le moteur thermique par un moteur électrique, couplé à un groupe électrogène thermique dédié. Depuis cette date, cette pompe de secours a fait l’objet d’essais périodiques annuels, visant à en vérifier le bon fonctionnement. Lors du dernier essai annuel, le 25 juin 2020, la pompe a cessé de fonctionner après 10 minutes d’utilisation. L’essai a donc été déclaré insatisfaisant et a conduit l’exploitant à déclarer la pompe de secours indisponible. L’analyse menée à la suite de cet essai a identifié un sous-dimensionnement du relais thermique par rapport à l’intensité nominale de fonctionnement du moteur. Cette anomalie existait depuis la modification de 1999. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Préalablement aux opérations de redémarrage du réacteur 2, conduisant le circuit primaire à être dans l’état particulier décrit plus haut, EDF a mis en œuvre une autre motopompe de secours fonctionnelle, en remplacement de la pompe défectueuse. Depuis le 9 septembre 2020, EDF a procédé à la remise en conformité de la protection thermique de la pompe puis à sa requalification. [1] Depuis le 29 septembre 2020, les deux réacteurs disposent également d’un groupe électrogène supplémentaire dit d’ « ultime secours », ces derniers n’étant cependant pas encore mis en service lors de cet événement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-prolonges-de-sectorisation-incendie2 | Défauts prolongés de sectorisation incendie dus à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le 26 octobre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à des défauts de sectorisation incendie dus à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. La sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu, afin d’éviter la propagation d’un incendie. Elle permet notamment de s’assurer qu’un même incendie ne puisse affecter simultanément des équipements assurant, de manière redondante, une même fonction. Pour les tuyauteries en PVC traversant des murs en limite d’un secteur de feu, la mise en place de colliers coupe-feu intumescents autour de celles-ci est nécessaire pour garantir l’intégrité de la sectorisation en évitant la propagation du feu entre les locaux. En septembre 2020, des contrôles réalisés par EDF sur la sectorisation incendie des bâtiments électriques des quatre réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse ont mis en évidence l’absence de colliers coupe-feu intumescents au niveau de tuyauteries PVC du réseau d’eau pluviale, qui traverse des murs assurant une fonction de sectorisation incendie. L’absence de ces dispositifs coupe-feu ne permet pas de garantir l’intégrité de la sectorisation incendie. Les premières analyses réalisées par EDF révèlent que ces défauts, au nombre de sept, seraient associés à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des quatre réacteurs réalisées en 2007. Aucun incendie n’ayant affecté les locaux concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. En raison du nombre de défauts de sectorisation incendie, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, et de la durée de persistance de ce défaut, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-d-echangeurs-du-systeme-de-refroidissement-intermediaire | Défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire de 19 réacteurs de 900 MWe d’EDF. Le 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs des centrales nucléaires de Cruas, de Gravelines, de Saint-Laurent-des-Eaux ainsi que des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon, 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre et 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le système de refroidissement intermédiaire participe au refroidissement des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Lors de revues de ce système, EDF a mis en évidence des défauts touchant les supportages d’échangeurs permettant le refroidissement des mécanismes de commande de grappes et des condensats et effluents du système de distribution de vapeur dans l’ilot nucléaire. Ces défauts pouvaient, en cas de séisme, remettre en cause le fonctionnement des matériels refroidis, et générer une fuite du circuit primaire et un échauffement de la piscine d’entreposage du combustible. L’isolement des tronçons affectés par les défauts aurait néanmoins permis de préserver le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Les réacteurs concernés ont fait l’objet de travaux de remise en conformité. Des contrôles et des réparations éventuelles seront réalisées sur les autres réacteurs de 900 MWe de type CPY lors des prochains arrêts programmés pour rechargement de combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Compte tenu de ses conséquences potentielles, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les 19 réacteurs concernés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 15 octobre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 1. Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur. Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 11 octobre 2020, alors que le réacteur était en arrêt pour maintenance programmée, EDF a détecté lors d’un essai des vibrations anomales sur la turbopompe de la voie A, conduisant l’exploitant à déclarer cet essai non satisfaisant et à considérer l’équipement comme indisponible. L’analyse technique de cette anomalie a mis en cause le mauvais positionnement de bouchons de remplissage d’huile sur la pompe, datant d’une opération de maintenance antérieure. Cependant, le réacteur était depuis plusieurs jours dans un état nécessitant le bon fonctionnement de cette pompe pour assurer pleinement la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’anomalie sur la turbopompe, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Le 13 octobre 2020 en fin d’après-midi, le matériel a été remis en conformité et l’essai périodique s’est cette fois-ci avéré satisfaisant. L’ASN sera attentive quant à l’analyse, par l’exploitant, des causes profondes de cet évènement, qui ont notamment conduit à l’installation de bouchons de remplissage d’huile non conformes sur la pompe.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-incomplete-d-un-controle-de-bon-fonctionnement-des-grappes-de-commandes | Réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement des grappes de commande de 28 réacteurs de 900 MWe d’EDF. Le 2 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement d’un groupe de huit grappes de commande des réacteurs de 900 MWe des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin. Ce groupe de huit grappes[1] assure, en fonctionnement normal, par son insertion plus ou moins importante dans le cœur, la régulation de la température moyenne du circuit primaire du réacteur et participe au contrôle de la distribution de puissance dans le cœur. Lors de certains scénarios accidentels, l’extraction de ce groupe de huit grappes doit pouvoir être bloquée. En cas de mauvais fonctionnement du dispositif de blocage, ces scénarios accidentels pourraient conduire à l’endommagement du combustible à la suite de l’augmentation de puissance qui en résulterait dans certaines parties du cœur. A l’occasion de la réalisation d’un essai périodique du système de protection d’un réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines en septembre 2019, EDF a constaté que l’essai ne permettait pas de vérifier complètement l’exigence associée au blocage de ces grappes. Après analyse, EDF a conclu que cette exigence de la démonstration de sureté n’a jamais été vérifiée sur les réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin depuis 2006. Le même écart avait déjà été relevé et corrigé pour la centrale nucléaire du Bugey en 2008. EDF a réalisé en juillet et août 2020 un essai sur tous les réacteurs concernés, à l’exception du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon actuellement à l’arrêt et pour lequel l’essai aura lieu avant son redémarrage. Les résultats des essais réalisés sont tous conformes à l’attendu. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Compte tenu de ses conséquences potentielles, de l’absence de prise en compte du retour d’expérience de l’évènement survenu à la centrale nucléaire du Bugey en 2008, et du délai important pour évaluer l’importance de l’écart détecté en 2019 à la centrale nucléaire de Gravelines, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les 28 réacteurs concernés. [1] Les réacteurs nucléaires sont équipés de plus de 50 grappes de commandes qui sont réparties en groupes. Elles permettent de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. Ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-a-la-main-d-un-intervenant | Contamination à la main d’un intervenant entraînant le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau. Le 1er octobre 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination d’un travailleur, survenue le 14 octobre 2019 lors d’une opération d’assainissement mise en œuvre dans l’atelier AD1/BDH [1] de l’usine de La Hague. Cette contamination a entraîné le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau du salarié. L’atelier AD1/BDH de l’usine ORANO Cycle de La Hague appartient à l’INB n°33. Dans cet atelier sont réalisées des opérations de décontamination et d’expertise de matériels d’unités nucléaires en provenance des autres ateliers de l’établissement. Le 14 octobre 2019, un intervenant d’une entreprise extérieure mettant en œuvre la décontamination d’une pale d’agitateur s’était blessé le dessus de l’index de la main droite. Il intervenait selon les préconisations établies pour son activité et portait une tenue étanche ventilée. Conformément aux procédures de l’exploitant, il avait alors été immédiatement pris en charge par le service de radioprotection et service de médecine du travail de l’établissement. Un suivi spécifique avait été mis en œuvre (analyses radio toxicologiques, anthropogammamétrie) qui avait permis de détecter la présence d’une microparticule fixée au niveau de la peau pouvant entraîner une exposition limitée et localisée. Dans le cadre du suivi médical de l’intervenant, il a été décidé quelques mois plus tard de procéder à une intervention chirurgicale, dans la mesure où le renouvellement naturel de la peau n’avait pas permis l’évacuation de cette particule. L’opération, réalisée en septembre 2020, a permis d’éliminer toute trace résiduelle de la contamination au niveau de la peau. À l’issue de cette intervention, le médecin du travail de l’établissement a réévalué la dose reçue et confirmé le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire au niveau de la peau, fixée à 500 mSv/cm² de peau. Cette limite réglementaire n’a toutefois pas été dépassée. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques, qui en compte 7 par ordre de gravité). Depuis la survenue de cet événement, et afin d’éviter son renouvellement, ORANO Cycle a rendu obligatoire l’examen visuel préliminaire de l’état des pièces et le port de gants anti-coupures lors de ce type d’intervention. [1] AD1/BDH : atelier dans lequel sont réalisées des opérations d’expertise et d’assainissement / décontamination des équipements et pièces en provenance d’unités nucléaires mécaniques, électromécaniques, électroniques, ou autres, issues des autres ateliers de l’établissement de La Hague.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-source-d-alimentation-electrique-de-secours-du-reacteur-1 | Indisponibilité d’une source d’alimentation électrique de secours du réacteur 1. Le 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une source électrique de secours du réacteur 1. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui peuvent assurer, de façon redondante, l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes du site. La centrale de Paluel dispose également d’une turbine à combustion pouvant être connectée à l’un des réacteurs en substitution d’un groupe électrogène, afin de pallier l’indisponibilité d’un de ces matériels ou pour réaliser une opération de maintenance programmée. Le 22 septembre 2020, le réacteur 1 de Paluel était en production. A 22h15, l’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel de ce réacteur a été consigné afin d’effectuer une opération de maintenance. EDF a connecté la turbine à combustion afin de pallier l’indisponibilité de ce groupe électrogène pendant la réalisation des travaux. Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la turbine à combustion, EDF a réalisé un essai visant à alimenter un tableau électrique de secours. L’essai ne s’est pas révélé concluant, et le groupe électrogène de secours à moteur diesel étant consigné, le tableau électrique de secours s’est retrouvé non alimenté. Cette situation a entrainé la mise en route automatique de matériels de secours alimentés par vapeur et a conduit l’exploitant à appliquer les procédures de conduite relatives aux situations incidentelles et accidentelles. Cet évènement n’a pas eu de conséquence pour les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison de la dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. L’exploitant a retrouvé une situation normale de fonctionnement le 23 septembre 2020 aux alentours de midi, après avoir reconnecté le groupe électrogène de secours. L’opération de maintenance correspondante a été reportée. Les premières investigations menées par l’exploitant ont remis en cause la configuration de la turbine à combustion préalablement à l’essai. Cette turbine a fait l’objet d’un nouvel essai, qui s’est cette fois-ci révélé concluant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reclassement-au-niveau-1-INES-d-un-evenement-significatif-relatif-au-non-respect-des-RGE | Reclassement au niveau 1 sur l’échelle INES d’un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. La société IONISOS, implantée à Pouzauges (85), utilise des sources radioactives de haute activité dans un bunker en béton pour la stérilisation de produits, notamment pour le secteur médical. Ces sources sont conservées au fond d’une piscine, dont l’épaisseur d’eau constitue une barrière biologique pour atténuer les rayonnements ionisants, et elles sont remontées au-dessus de la piscine en phase de traitement des produits à stériliser. Le samedi 13 juin 2020, l’alarme de dépassement du critère de température de l’eau de la piscine s’est déclenchée. Pour baisser la température de l’eau de la piscine, l’exploitant a fait le choix de placer, de manière répétée, les sources radioactives en position de travail au-dessus de l’eau, sans qu’il n’y ait de produits à traiter dans le bunker. Cette situation constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui indiquent que les sources radioactives ne peuvent être sorties de la piscine que lors des phases de traitement. Cet écart a été déclaré par la société IONISOS le 6 juillet 2020 en tant qu’événement significatif de niveau 0. L’incident n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Au vu de la déclaration de cet incident, l'Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection inopinée sur site le 17 août 2020, pour analyser les raisons de cet incident et contrôler les actions mises en place par l’exploitant pour éviter sa reproduction. Cette inspection a confirmé le non-respect répété des RGE, par l’exploitant, pour éviter l’apparition des alarmes relatives à la température de la piscine. Cette conduite inappropriée, validée informellement en interne, traduit une méconnaissance préoccupante des règles par les opérateurs. Par ailleurs, ces dépassements récurrents de température de l’eau de la piscine constituent des cas d’exploitation de l’installation en dehors de son domaine de fonctionnement prévu par le rapport de sûreté. Les mesures correctives adoptées par Ionisos concernent notamment la meilleure régulation du circuit de refroidissement de l’eau de la piscine, ainsi que la meilleure connaissance et l’application rigoureuse des règles d’exploitation. Compte tenu de ces éléments, l’ASN a demandé le reclassement de cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES afin de prendre en compte le défaut de culture de sûreté révélé par cet incident.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation6 | Non-respect des règles d’exploitation lors de la fin d’une phase de conduite incidentelle et accidentelle du réacteur 2. Le 11 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 2. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent notamment les règles à respecter selon l’état de l’installation. Elles distinguent la conduite normale, qui permet à l’exploitant d’exploiter son installation dans des limites garantissant la sûreté, de la conduite incidentelle et accidentelle, qui a pour objet de stabiliser le réacteur lorsqu’il est affecté par un événement. Lorsque la stabilisation est obtenue, le retour à la conduite normale est autorisé à la condition que l’installation respecte les exigences d’un état standard des règles générales d’exploitation. Le 2 septembre 2020, le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance et le combustible était chargé dans la cuve. Un événement survenu au cours de la nuit[1] a amené l’exploitant à appliquer les règles de conduite incidentelle et accidentelle. Après stabilisation du réacteur, le retour à la conduite normale a été autorisé par l’exploitant, qui a considéré l’installation conforme à l’état « circuit primaire ouvert ». EDF a détecté après analyse que cet état n’était pas adapté, notamment en raison de l’absence effective d’ouverture de ce circuit. Dans cette configuration, les procédures opérationnelles appliquées par l’exploitant n’étaient pas adéquates. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a remis l’installation en conformité avec l’état « circuit primaire ouvert » le 3 septembre 2020. Une inspection sera réalisée par l’ASN avant le redémarrage du réacteur 2 afin de contrôler la gestion de cet événement par l’exploitant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-d-un-travailleur | Contamination corporelle externe d’un travailleur. Le 25 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 1 de la centrale de Gravelines est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le 19 septembre 2020, lors d’une activité logistique (installation d’un sas) dans le bâtiment réacteur, un intervenant a été contaminé au niveau du thorax. Cette contamination a été détectée en sortie de zone contrôlée lors de son passage au niveau des portiques de contrôle radiologique. L’intervenant a été pris en charge par le gardien des vestiaires et par le service médical du site, qui ont procédé au retrait de deux particules radioactives présentes sur la peau au niveau supérieur du thorax, sous le cou. Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination résiduelle, interne et externe, de l’intervenant. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. Le médecin du travail a estimé la dose reçue par l’intervenant, suite à son exposition aux particules, comme étant supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs, sans dépasser toutefois la limite annuelle. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-3 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Le 22 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 concernant la disponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 4 septembre 2020, une fuite sur le circuit de refroidissement du moteur d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 3 a été détectée au cours d’une opération de maintenance préventive. L’exploitant ne pouvant démontrer l’absence d’impact de cette fuite sur la disponibilité de ce diesel et n’étant pas en capacité de procéder à sa réparation sous trois jours, conformément aux spécifications techniques d’exploitation, le repli du réacteur 3 a été amorcé le 6 septembre 2020. L’analyse réalisée par l’exploitant a cependant révélé que la fuite identifiée sur le circuit de refroidissement du moteur diesel datait a minima de 2017. Ainsi, le repli sous trois jours imposé par les spécifications techniques d’exploitation n’a pas été respecté a posteriori du fait de la détection tardive de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive par l’exploitant, cet événement, qui a affecté la fonction de sûreté « support », a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Après intervention de l’exploitant, le groupe électrogène de secours à moteur diesel a été de nouveau disponible le 11 septembre 2020.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Porte-d-un-sas-d-acces-au-batiment-reacteur-non-etanche | Porte d’un sas d’accès au bâtiment réacteur non étanche. Le 10 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’inétanchéité du bâtiment réacteur à la suite d’une opération de maintenance. Il a complété sa déclaration le 16 septembre. L’enceinte de confinement du réacteur, dite « bâtiment réacteur », est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les substances radioactives contenues dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal). Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les substances radioactives qui seraient libérées en cas de rupture du circuit primaire. Deux sas permettent l’accès des personnes et du matériel à l’intérieur du bâtiment réacteur. Les règles générales d’exploitation, recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les règles de fonctionnement de l’installation, prévoient que dans l’état du réacteur au moment de cet évènement, les deux portes des deux sas d’accès au bâtiment réacteur soient fermées et étanches. L’entrée de personnel reste possible, mais encadrée par une prescription particulière. Cette dernière prévoit qu’une seule des deux portes d’un sas soit ouverte à la fois, pour maintenir l’étanchéité du bâtiment. De plus, les portes intérieures des deux sas du bâtiment réacteur doivent rester ouvertes pendant que des personnes évoluent à l’intérieur de façon à faciliter leur évacuation. Le 6 septembre 2020, le réacteur était en phase de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. L’exploitant a alors détecté une fuite d’air au niveau de la porte extérieure d’un sas d’accès au bâtiment réacteur alors que la porte intérieure était ouverte pour permettre la présence de personnel à l’intérieur du bâtiment réacteur. Les équipes de maintenance ont identifié qu’un fond plein assurant l’étanchéité d’un joint n’avait pas été resserré ni vérifié après la réalisation le 2 août 2020 d’une opération de maintenance. Depuis cette date, la porte intérieure du sas a été ouverte à plusieurs reprises, pour permettre l’entrée de personnes dans le bâtiment réacteur. A chaque ouverture, l’étanchéité de la troisième barrière n’était pas assurée. Notamment, dans les jours précédant la détection de la fuite, la porte intérieure du même sas avait été laissée ouverte par erreur pendant 31 heures, en l’absence de personnel à l’intérieur du bâtiment réacteur, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation et qui a également fait l’objet d’une déclaration d’évènement significatif. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Après avoir découvert la fuite, l’exploitant a immédiatement refermé la porte intérieure du sas avant de resserrer le joint de la porte extérieur, puis de réaliser son test de requalification le 7 septembre 2020. Ces actions lui ont permis de remettre ses installations en conformité avec les règles générales d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-service-intempestive-de-l-injection-de-securite-du-reacteur-2 | Mise en service intempestive de l’injection de sécurité du réacteur 2. Le 4 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la mise en service de l’injection de sécurité du réacteur 2, qui a conduit au déversement d’eau du circuit primaire dans l’enceinte de confinement. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de maintenir le refroidissement du cœur. Le système de protection du réacteur, qui est un système d’instrumentation et de contrôle-commande, assure quant à lui la détection de situations anormales et le déclenchement d’actions de protection telles que l’injection de sécurité. Le déclenchement de ces actions repose sur le traitement électronique des informations transmises par des capteurs de différentes natures (sonde de température, de niveau d’eau, de pression...). Le 2 septembre 2020, le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance et le combustible était chargé dans la cuve. Lors de la réalisation d’une activité de maintenance sur l’instrumentation du réacteur 2, deux armoires électriques permettant l’alimentation des capteurs du système de protection du réacteur ont été mises hors service, ce qui a entrainé le déclenchement de toutes les actions de protection du réacteur. L’injection de sécurité a notamment été mise en service pendant un peu moins d’une heure. Les alarmes reportées en salle de commande ont conduit l’exploitant à appliquer les règles applicables à la gestion des situations incidentelles et accidentelles. Cet événement n’a pas eu de conséquences pour les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison des multiples défaillances organisationnelles à l’origine de cet évènement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. L’application des règles applicables à la conduite du réacteur a permis à l’exploitant de rétablir une configuration normale d’exploitation. L’installation a été nettoyée après collecte de l’eau déversée et l’exploitant s’est assuré de la conformité des matériels concernés. Une inspection sera réalisée par l’ASN avant le redémarrage du réacteur afin de contrôler que les actions réactives nécessaires ont été bien définies et mises en œuvre.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-dispositif-d-etancheite-situe-dans-la-piscine-du-batiment-reacteur | Indisponibilité d’un dispositif d’étanchéité situé dans la piscine du bâtiment réacteur. Le 16 septembre 2020, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du dispositif d’étanchéité situé au niveau du plan de joint de cuve dans la piscine du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Au cours de la quatrième visite décennale du réacteur 2, EDF a réalisé une modification des installations relative au renforcement des dispositifs visant à assurer la stabilisation du corium. Le corium désigne le magma qui serait formé par la fonte des éléments du cœur du réacteur au cours d’un accident grave. Dans le cadre de cette modification, EDF a notamment mis en place, autour de la cuve, un dispositif d’étanchéité positionné au fond de la piscine du bâtiment réacteur. Du fait de l’existence d’un interstice entre la cuve et la piscine, ce dispositif a vocation à empêcher que l’eau des systèmes de sauvegarde utilisés lors d’un accident grave ne puisse ruisseler le long de la cuve. Le 14 septembre, le réacteur 2 était à l’arrêt dans le cadre de la visite décennale et procédait à une montée en température et en pression du circuit primaire et des circuits secondaires. Au cours de ces opérations, des anomalies sur le dispositif d’étanchéité ont été détectées fortuitement par un intervenant qui réalisait une autre activité à proximité. Les contrôles de conformité du dispositif réalisés les 5 août et 18 août 2020 à des valeurs de pression et de température inférieures n’avaient mis en évidence aucun écart. En application des spécifications techniques d’exploitation (STE), qui requièrent la disponibilité du dispositif, EDF a engagé le repli du réacteur. L’état final du repli a été atteint le 19 septembre dans un domaine où le circuit primaire du réacteur n’était plus pressurisable. Dans cet état, les exigences des spécifications techniques d’exploitation étaient respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des STE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 15 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance du système d’alimentation normale. Il est composé de deux voies redondantes comportant chacune une pompe alimentée électriquement et une turbopompe, entraînée par une turbine actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d’assurer à elle seule l’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Un essai périodique, réalisé le 10 septembre 2020, a mis en évidence que la turbopompe était indisponible, en raison de l’impossibilité d’ouvrir sa vanne d’alimentation en vapeur, alors qu’elle était requise par les spécifications techniques d’exploitation (STE) depuis la remise en service des installations le 20 août 2020. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Les autres pompes de ce système de secours sont restées disponibles. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de ce matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Après examen technique, l’exploitant a découvert que le dysfonctionnement était dû à un blocage par frottement mécanique entre deux éléments de la vanne d’alimentation en vapeur de la turbopompe empêchant ainsi son démarrage. La cause de ce frottement est liée un mauvais réglage de l’équipement lors d’une intervention de maintenance ayant eu lieu quelques semaines auparavant. L’exploitant a remis en conformité le matériel le 12 septembre 2020.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-de-mesure-du-niveau-d-eau-dans-la-cuve-du-reacteur-3 | Indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau dans la cuve du réacteur 3. Le 14 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau de la cuve[1] et du circuit de l’eau primaire sous pression[2]. Le 10 août 2020, le réacteur 3 de la centrale nucléaire du Blayais était à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Pour permettre l’ouverture du couvercle de la cuve du réacteur, le capteur de mesure de niveau a été déconnecté par l’exploitant. Au moment de placer le capteur de niveau dans une configuration temporaire, adaptée aux phases d’arrêt du réacteur, un matériel inadapté a été utilisé, conduisant à rendre inopérant le capteur de niveau. Lors des phases de préparation au redémarrage, les règles générales d’exploitation[3] prévoient que ce capteur soit opérationnel au cours des opérations de mise en place du couvercle sur la cuve du réacteur, ce qui n’a pas été le cas. L’information du capteur ne permettait pas de retranscrire le niveau d’eau réel de la cuve en salle de commande. Le 8 septembre 2020, en reconnectant le capteur dans sa configuration normale d’exploitation en prévision du redémarrage du réacteur, l’exploitant l’a rendu de nouveau disponible. A ce moment, il a pu détecter d’une part que le capteur de niveau indiquait jusqu’alors une valeur erronée et d’autre part que le niveau d’eau dans la cuve, trop bas, ne respectait pas la valeur prévue par les règles générales d’exploitation. Ce capteur de mesure du niveau de la cuve du réacteur 3 n’a pas été disponible du 4 septembre au 8 septembre 2020, contrairement aux exigences fixées dans les règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Les 8 et 9 septembre 2020, les équipes de conduite ont procédé à la vérification du fonctionnement du capteur et ont ajusté le niveau d’eau dans le circuit primaire pour respecter à nouveau les règles générales d’exploitation. [1] Enceinte métallique étanche de forte épaisseur en acier renfermant le cœur du réacteur et ses systèmes de contrôle de la réaction (structures de support du cœur et structures de guidage des grappes de contrôle) dans laquelle circule l'eau primaire sous pression. [2] Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Il permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur. [3] Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-2-de-Nogent-sur-Seine | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de Nogent-sur-Seine. Le 7 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2. Les grappes de commande sont situées dans le cœur du réacteur et sont constituées de matériaux permettant d’interrompre en quelques secondes la réaction neutronique en chaîne. Le bon fonctionnement des grappes et des automatismes qui commandent leur chute fait l’objet d’essais réguliers. Le 28 août 2020, lors d’un essai consistant à vérifier la disponibilité à la chute des grappes de commande, l’exploitant a constaté l’apparition d’une alarme non attendue. Le 31 août 2020, il a identifié qu’un paramètre était erroné dans les automatismes de commande de ces grappes. Les spécifications techniques d’exploitation du réacteur demandent, dans une telle situation, de procéder à la réparation sous huit heures des équipements concernés ou, à défaut, d’engager le repli du réacteur. La mauvaise implantation du paramètre ayant eu lieu lors de la visite décennale du réacteur, qui s’est terminée le 6 août 2020, ce délai n’a pas été respecté. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois il a dégradé la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité. Au regard de sa détection tardive, qui a entraîné un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le fonctionnement satisfaisant de ces équipements a pu être retrouvé le 1er septembre, après implantation des paramètres corrects.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours-du-reacteur-2 | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine. Le 9 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 2. Les réacteurs sont équipés de deux lignes d’alimentation électrique extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur issue des générateurs de vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe de sauvegarde d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 31 août 2020, l’exploitant a constaté un défaut dans le mécanisme de verrouillage de la commande d’une vanne au niveau de l’alimentation en vapeur du système LLS. Ce défaut induisait un risque de déclenchement intempestif de la vanne et rendait, de fait, le système LLS indisponible. L’analyse des événements par l’exploitant l’a conduit à considérer que cette situation durait au moins depuis le 30 juillet 2020. Or, pendant cette période, des opérations supposant la disponibilité du système LLS ont été effectuées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée à l’alimentation électrique du réacteur. Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la découverte du défaut la vanne a été réarmée correctement, ce qui a permis de retrouver la disponibilité du turbo-alternateur de secours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-3 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 3. Le 1er septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 3 concernant le délai de réparation d’un système de contrôle commande. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent en outre les délais maximums de réparation en cas de dysfonctionnement de certains matériels. A partir du 26 août 2020, EDF a constaté des dysfonctionnements au niveau d’une armoire de contrôle commande comportant plusieurs cartes électroniques. Ces cartes permettent d’obtenir des informations pour surveiller le fonctionnement du réacteur et, le cas échéant, engager automatiquement la mise en route d’équipements et d’alarmes de sûreté. Le 28 août 2020, en fin d’après-midi, l’une des cartes électroniques a été touchée par une panne. Des opérations de maintenance ont été engagées pour remettre le matériel en conformité. Ces opérations ont mis en évidence plusieurs défauts, nécessitant le remplacement de différents composants. Elles ont duré au total 50 heures. Dans cette situation, les RGE imposent l’arrêt du réacteur sous 8 heures et un délai de réparation maximal de 8 heures. Ce dernier délai n’a pas été respecté par l’exploitant ; le repli du réacteur a par contre été réalisé dans la nuit du 28 au 29 août 2020, dans le délai requis. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté des fonctions concourant à la sûreté du réacteur. En raison du dépassement du délai de réparation prévu par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Lors de cet événement, des mesures compensatoires, notamment une surveillance renforcée des installations électriques, ont été mises en place par EDF afin d’atténuer la dégradation des fonctions de sûreté concernées avant un retour à un fonctionnement fiabilisé des matériels concernés le 31 août 2020. EDF mène actuellement une analyse approfondie de cet événement. L’ASN veillera à la qualité de l’analyse approfondie de l’événement et de ses conclusions.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-simultanee-de-deux-pompes | Détection tardive de l’indisponibilité simultanée de deux pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1. Le 2 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité simultanée de deux pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 1. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur assure leur alimentation en eau froide pendant les phases de mise en service et de mise à l’arrêt du réacteur ainsi qu’en situation accidentelle. Il comporte quatre pompes, réparties sur deux voies redondantes (voies A et B). Le 29 août 2020, alors que l’une des pompes de la voie B du système ASG du réacteur 1 était indisponible en raison d’une opération de maintenance, l’exploitant a décidé de rendre indisponible une pompe de la voie A pour resserrer un écrou. Les essais pour vérifier le bon fonctionnement de cette pompe après cette intervention ont été réalisés tardivement, ce qui a conduit à son indisponibilité, concomitante avec celle de la pompe de l’autre voie, pendant presque deux jours. Or, dans une telle situation, et en application des règles générales d’exploitation du réacteur, le repli de ce dernier aurait dû être engagé sous une heure. Les deux autres pompes du système ASG sont restées disponibles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, il aurait dégradé la capacité de refroidissement du réacteur dans les situations où le recours au système ASG aurait été nécessaire, notamment en cas de perte totale de l’alimentation électrique. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès détection de l’écart, l’exploitant a procédé aux opérations de remise en service d’une pompe, puis de l’autre.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation32 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 28 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation concernant l’indisponibilité d’un circuit de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 1. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée "tampon d’accès matériel". Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve, par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. Le 25 août 2020, le réacteur 1 est en cours d’arrêt dans le cadre de sa maintenance et de son rechargement. Le combustible est encore présent dans la cuve et le sas d’accès au bâtiment réacteur est ouvert. A ce titre, les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY) doivent être disponibles. Le 26 août 2020, lors de la réalisation des contrôles préalable au déchargement du combustible du réacteur, un ingénieur sûreté constate que le départ électrique d’un des ventilateurs du système ETY est débroché, contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation. En cas de montée d’activité radiologique dans le bâtiment réacteur, le système ETY n’aurait pas pu assurer complètement sa fonction de confinement. A la suite de ce constat, l’exploitant a rétabli l’alimentation électrique du ventilateur concerné par l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-1-de-Belleville | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Le 18 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité, pendant plus d’une heure et demi, de certains systèmes contribuant à la sûreté du réacteur. Le circuit de ventilation générale du bâtiment des auxiliaires nucléaire (DVN) de chaque réacteur assure le confinement dynamique des locaux et comporte notamment des dispositifs de piégeage de l’iode radioactif pour limiter la dissémination de contamination en cas d’accident. Le circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines permet notamment d’évacuer la puissance résiduelle dégagée par les assemblages combustibles présents dans la piscine du bâtiment combustible. Deux pompes participent à la réfrigération de cette piscine, dont la température doit rester inférieure à 45 °C. Le 14 août 2020, dans le cadre d’une activité de maintenance réalisée pendant l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, deux disjoncteurs qui devaient rester fermés ont été ouverts par erreur. Cette opération a provoqué la mise hors tension de plusieurs tableaux électriques pendant plus d’une heure et demie. Le confinement dynamique du bâtiment des auxiliaires nucléaires et la disponibilité de la filtration de l’iode n’ont ainsi pas été assurés pendant cette période. Par ailleurs, une des pompes permettant la réfrigération de la piscine de désactivation du bâtiment combustible a également été rendue indisponible. Le refroidissement de la piscine a cependant été assuré par la seconde pompe. Les spécifications techniques d’exploitation prévoient, pour le confinement dynamique du bâtiment des auxiliaires nucléaires, un délai maximum d’indisponibilité d’une heure. Elles n’ont donc pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté les fonctions de sûreté liées au refroidissement et au confinement du réacteur 1. En raison de l’indisponibilité prolongée de systèmes de sûreté associés et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe l’événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Moins de deux heures après le début de l’événement, l’exploitant avait rétabli l’ensemble des matériels concernés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-non-fonctionnement-d-une-chaine-de-mesure-de-la-radioactivite | Détection tardive du non-fonctionnement d’une chaine de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement pendant un rejet d’effluents radioactifs. Le 11 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement[1], du réacteur 4 alors qu’il procédait à la décompression de cette enceinte. Les règles générales d’exploitation de la centrale du Blayais prévoient la possibilité pour l’exploitant, sur une durée cumulée annuelle limitée, de rejeter les effluents gazeux emprisonnés dans l’enceinte de confinement pour faire diminuer la pression à l’intérieur de l’enceinte. Ces effluents gazeux sont collectés puis filtrés et doivent respecter des concentrations limites fixées par des décisions réglementaires de l’ASN avant leur rejet dans l’environnement. Le 6 août 2020, l’exploitant a réalisé une opération de maintenance nécessitant d’arrêter l’une des deux chaînes de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement du réacteur 4. À la suite d’une erreur de communication, les opérateurs en charge de la conduite du réacteur n’ont pas remis la chaine de mesure de la radioactivité en fonctionnement à l’issue de son opération de maintenance. Le 7 août 2020, le réacteur 4 était en exploitation. L’exploitant a procédé à une décompression de l’enceinte de confinement pour une durée inférieure à 3 heures. Or les deux chaines de mesure, dont celle laissée à l’arrêt, permettent chacune l’isolement automatique du bâtiment réacteur et le confinement des substances radioactives en cas d’évolution significative de l’activité radiologique, notamment dans le cas d’une rupture de la deuxième barrière de confinement. Ainsi, en cas d’évolution significative de l’activité radiologique pendant la décompression de l’enceinte de confinement, seule l’autre chaine de mesure, restée en fonctionnement, aurait assuré cette fonction. Cette situation est contraire aux règles générales d’exploitation, qui imposent à l’exploitant de disposer de ces deux chaines de mesures de la radioactivité en fonctionnement, notamment pendant la décompression de l’enceinte, et, dans le cas contraire, de refermer les vannes d’isolement pour rétablir le confinement du bâtiment réacteur dans un délai maximum de 1 heure. A l’occasion de contrôles, les opérateurs ont détecté, deux heures après la fin de l’activité de décompression du bâtiment réacteur, le fait que la chaine de mesure de l’activité radiologique était hors service. Ils l’ont immédiatement remise en fonctionnement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Par ailleurs, la fermeture des vannes d’isolement du bâtiment réacteur n’a pas été nécessaire pendant la décompression de l’enceinte compte tenu de l’absence d’évolution significative de l’activité radiologique dans le bâtiment réacteur. Enfin, durant toute la durée de la décompression de l’enceinte, l’exploitant disposait d’autres chaines de mesure de la radioactivité, qui ont permis de contrôler la conformité réglementaire des effluents gazeux rejetés. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement[2] du réacteur. En raison de sa détection tardive et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). [1] L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). [2] Dispositif de protection qui consiste à contenir les produits radioactifs à l'intérieur d'un périmètre déterminé fermé
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-liee-a-une-modification-temporaire-des-RGE | Non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Le 11 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Des aménagements temporaires de ces règles peuvent être accordés à l’exploitant sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires. Les réacteurs nucléaires sont alimentés par le réseau électrique externe, à travers deux transformateurs indépendants : un transformateur dit « de soutirage » et un transformateur de secours dit « auxiliaire ». Lorsqu’un réacteur est en fonctionnement, le transformateur de soutirage et le transformateur auxiliaire doivent être disponibles en permanence. Afin de pouvoir réaliser des opérations de maintenance sur le transformateur auxiliaire du réacteur n° 1 en parallèle de travaux de rénovation sur la ligne électrique externe principale du réacteur n° 3, l’exploitant a obtenu l’autorisation de modifier temporairement les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 pour autoriser la mise hors service du transformateur auxiliaire. Cette opération était autorisée sous réserve, notamment, que les travaux sur le transformateur auxiliaire ne durent pas plus longtemps et n’augmentent pas le délai durant lequel cette voie d’alimentation électrique de la centrale n’était pas disponible. Le 2 août 2020, le transformateur auxiliaire du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Paluel a été mis hors tension. Lorsque les travaux de rénovations sur la ligne externe principale du réacteur n° 3 se sont terminés, le 7 août 2020, le transformateur auxiliaire n’a pas pu être remis sous tension, les travaux de maintenance le concernant n’étant pas achevés. Il a été remis en service avec un retard de quelques heures. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Néanmoins, en raison de l’augmentation du délai pendant lequel l’une des alimentations électriques externes du réacteur n° 1 était indisponible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-3-de-la-centrale-de-Chinon | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 3 de la centrale de Chinon. Le 14 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect, détecté a posteriori, des règles générales d’exploitation du réacteur 3 concernant la disponibilité du système de surveillance de la radioactivité. Le système de surveillance de la radioactivité (KRT) permet notamment de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. Des chaines de mesures sont dédiées au contrôle de la mesure d’activité de l’eau utilisée dans les générateurs de vapeur afin d’y détecter d’éventuelles fuites du circuit primaire vers le circuit secondaire. Lors de la visite décennale du réacteur 3 qui s’est déroulée du 24 août 2019 au 25 avril 2020, l’exploitant a réalisé une modification de son installation visant à mettre en place, au niveau de chaque générateur de vapeur, une nouvelle tuyauterie résistante au séisme et alimentant les chaînes de mesures de l’activité radiologique de l’eau du circuit secondaire. Le 6 août 2020, l’exploitant a détecté la mauvaise disposition du circuit alimentant une chaîne de mesure de l’activité radiologique installée au niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3. Dans ces conditions, la chaîne de mesure a été déclarée indisponible. L’exploitant a appliqué la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation et a remis en conformité cet équipement le 8 août 2020. Cependant, les investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que la chaîne de mesure concernée était indisponible depuis plusieurs mois, depuis les travaux de modification réalisés lors de la dernière visite décennale du réacteur 3, il y a plusieurs mois. Dans ces conditions, il a été constaté que les règles générales d’exploitation, qui imposent la réparation de l’équipement sous un mois n’avaient, a posteriori, pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, détecté a posteriori, cet événement, qui a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Degradation-du-joint-d-etancheite-de-la-porte-du-batiment-d-entreposage-du-combustible-du-reacteur-2 | Dégradation du joint d’étanchéité de la porte du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2. Le 7 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à la manutention de combustible nucléaire alors que l’étanchéité du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2 de la centrale de Flamanville n’était pas parfaitement assurée. Le 20 mai 2020, lors de la réalisation d’un essai périodique, EDF a constaté la dégradation du joint d’étanchéité de la porte du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2. Aucune action de réparation n’a été menée. Le 24 juillet, l’état dégradé du joint a été de nouveau constaté et l’impact de cette situation sur la ventilation du bâtiment d’entreposage du combustible a alors été évalué. Il est apparu le 29 juillet 2020 que l’état du joint ne permettait pas de garantir le bon fonctionnement du système d’extraction et de piégeage des iodes radioactifs en situation d’incident ou d’accident, et cela depuis au moins le 20 mai 2020. Lorsque le combustible d’un réacteur nucléaire a été complètement déchargé du cœur du réacteur, et transféré dans le bâtiment d’entreposage du combustible, les règles générales d’exploitation imposent, en cas d’indisponibilité de cette fonction d’extraction et de piégeage de l’iode, l’arrêt des manutentions de combustibles sous une heure et la réparation du système dans un délai de trois jours. Après analyse, l’exploitant a constaté que, durant cette période, des manutentions de combustibles avaient eu lieu les 21 et 22 juillet 2020, ce qui constituait un non-respect des règles générales d’exploitation. Il n’y a toutefois pas eu d’incident lors de ces manutentions de combustibles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a fait procéder au remplacement du joint le 31 juillet 2020.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-du-reacteur-3 | Indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 3. Le 11 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 3 de la centrale du Bugey, en raison d’une erreur de configuration de circuit. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, les systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI comprend, pour chaque réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle, constituant deux voies (voies A et B). Deux configurations sont possibles : - le fonctionnement « réacteurs séparés », dans lequel les circuits RRI des deux réacteurs sont entièrement indépendants ; - le fonctionnement « mutualisé » dans lequel les circuits RRI des deux réacteurs sont reliés. Ce mode de fonctionnement est mis en œuvre lorsqu’une pompe ou un échangeur RRI est indisponible sur un des réacteurs, par exemple pour des travaux de maintenance. Le 7 août 2020, le réacteur 3 était à l’arrêt dans le cadre du traitement d’un événement fortuit. À la suite du nettoyage de l’échangeur de la voie A du circuit RRI, EDF a procédé à un essai de requalification. Pour ce faire, l’échangeur de la voie B devait être isolé afin d’augmenter le débit d’eau circulant dans la voie A. Dans le cadre de la réalisation de cette activité, les intervenants ont commis une erreur de configuration des circuits, qui a eu pour conséquence l’isolement des échangeurs des deux voies du circuit RRI du réacteur 3. L’arrêt des deux voies du circuit RRI du réacteur 3 a duré cinq heures. Or les spécifications techniques d’exploitation prescrivent que le refroidissement des circuits auxiliaires doit être assuré par au moins une voie du circuit RRI en service par réacteur. Le refroidissement a néanmoins continué à être assuré par le circuit RRI du réacteur 2, les deux circuits étant en fonctionnement « mutualisé » au moment de l’événement. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des conditions d’exploitation du circuit RRI fixé par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-a-moteur-diesel2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 10 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 5, en raison d’une fréquence du courant produit supérieure à la valeur fixée par les règles générales d’exploitation (RGE). Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En outre, et à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Les RGE imposent de vérifier périodiquement le bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin. Parmi les critères de bon fonctionnement, figure la fréquence maximale du courant produit par le groupe électrogène. Le 17 mai 2020, EDF réalisait des travaux de maintenance sur un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. À la suite de cette opération, des essais de requalification du groupe électrogène ont été réalisés le 20 mai 2020. Au cours de ces essais, la valeur de fréquence maximale enregistrée a dépassé ponctuellement le critère autorisé. À la suite de la réalisation d’une contre mesure, le diesel a été considéré comme disponible par l’exploitant. Un nouvel essai, réalisé mi-juillet, n’a pas mis en évidence d’anomalie. Le 6 août 2020, lors d’un essai périodique du groupe électrogène de secours, EDF a constaté que le critère de fréquence maximal n’était pas respecté. Les investigations menées conduisent EDF à considérer le groupe électrogène de secours à moteur diesel indisponible depuis le 20 mai 2020. Cette durée d’indisponibilité constitue un écart aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Les actions de réglage engagées ont permis le retour à la disponibilité du diesel le 8 août 2020. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours, détectée tardivement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure5 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 5 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le réacteur 3 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 3 août 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée, l’exploitant a détecté la contamination d’un intervenant au niveau de la peau du cou. Le travailleur a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par la peau du fait de cet événement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance sur une tuyauterie du circuit de refroidissement primaire[2] en zone contrôlée[3]. L’activité de maintenance a été temporairement interrompue à la suite de cet événement, pour mener des contrôles. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Cet événement fait suite à un premier événement, aux conséquences similaires, qui s’est produit le 23 juillet 2020, sans que des causes communes aient été établies entre les deux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-de-la-turbine-a-combustion-du-site-Reacteurs-1-et-2 | Indisponibilité prolongée de la turbine à combustion du site - Réacteurs 1 et 2. L’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice a déclaré le 15 juillet 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la détection tardive de l’indisponibilité de la turbine à combustion (TAC) du site. Cet événement a été mis en évidence le 26 juin 2020 au cours d’essais de connexion des diesels d’ultime secours (DUS) aux réacteurs 1 et 2. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes du site. La TAC peut être connectée aux tableaux d’alimentation électriques des réacteurs, en substitution de l’un des moteurs diesel du réacteur 1 ou 2, pour pallier une indisponibilité de ces derniers ou pendant une opération de maintenance. En outre et à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Dans le cadre des travaux de mise en place des DUS, EDF a modifié, en juillet 2019, les tableaux électriques des deux réacteurs, et notamment les cellules électriques d’arrivée de la TAC sur ces tableaux. Une spécificité des cellules électriques du site n’a pas été prise en compte à la conception et la modification a conduit à rendre impossible la connexion de la TAC, sans que les essais réalisés à l’issue de la modification ne permettent de le détecter. L’indisponibilité de la TAC n’a été mise en évidence que le 26 juin 2020, lors des essais complets de fonctionnement des DUS, qui nécessitent de connecter ces cellules électriques. La TAC n’ayant jamais été sollicitée, cette indisponibilité n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du défaut de conception d’une modification ayant conduit à l’indisponibilité prolongée de la TAC, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure4 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire sur le réacteur 3. Le 23 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 23 juillet 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 3, une contamination a été mise en évidence au niveau du cou d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par la peau à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance sur un échangeur de chaleur en zone contrôlée[2]. L’activité de maintenance a été temporairement interrompue à la suite de cet événement, pour mener des contrôles. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-dans-la-determination-du-debit-primaire-attendu-du-reacteur-n-2 | Erreur dans la détermination du débit primaire attendu du réacteur n° 2. Le 20 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de détermination du débit d’eau attendu dans le circuit primaire. Cette erreur aurait pu dégrader la fiabilité du système de protection du réacteur. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites « pompes primaires ». Le 19 octobre 2018, lors de la visite décennale du réacteur n°2, un essai permettant de déterminer le débit d’eau primaire a été réalisé. Les valeurs mesurées lors de l’essai ont été utilisées pour mettre à jour des paramètres du système de protection du réacteur qui gère l’arrêt automatique du réacteur et la mise en service des systèmes de sauvegarde. Le 13 juillet 2020, le service en charge des essais sur le CNPE de Cattenom a pris connaissance d’un événement significatif pour la sûreté détecté sur la centrale de Golfech relatif à une erreur dans la détermination du débit primaire et a entrepris d’identifier d’éventuelles défaillances similaires sur les réacteurs de la centrale de Cattenom. Ils ont alors constaté une anomalie sur le calcul du débit primaire. Celle-ci a entraîné l’introduction d’un paramètre erroné dans le système de protection du réacteur lors de la visite décennale du réacteur n°2. Ainsi, la valeur du débit d’eau du circuit primaire a été prise en compte avec un écart défavorable de 0,25%. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise du refroidissement en augmentant légèrement les seuils des systèmes de protection du réacteur. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le réacteur est actuellement à l’arrêt pour maintenance et l’exploitant corrigera le paramètre dans le système de protection du réacteur avant le redémarrage du réacteur. Les réacteurs n°1, 3 et 4 ont également fait l’objet de contrôles vis-à-vis de ce retour d’expérience et n’ont révélé aucune anomalie.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montage-errone-de-fusibles-thermiques-de-clapets-coupe-feu-et-de-clapets-pare-flammes | Montage erroné de fusibles thermiques de clapets coupe-feu et de clapets pare-flammes. Le 22 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif à la suite de la découverte de fusibles thermiques présentant un mauvais calibre installés dans des clapets coupe-feu et des clapets pare-flammes du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz B et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux. Les clapets coupe-feu et pare-flammes participent à la circonscription des effets d’un feu dans un groupe de locaux donné en s’opposant à la propagation des fumées, à travers les circuits de ventilation, vers les locaux adjacents. Ils permettent ainsi, lors d’un incendie, de protéger des équipements et d’éviter des défaillances. Lors de l’atteinte d’une température donnée, un fusible thermique installé dans chaque clapet fond et permet d’assurer la fermeture du clapet. Les défauts détectés par EDF étaient de deux natures : - Le clapet était équipé d’un fusible de calibre supérieur à celui requis, ce qui entraîne sa fermeture tardive en cas d’élévation de température. Ce cas concernait 32 clapets coupe-feu répartis sur l’ensemble des réacteurs affectés par ces défauts. L’analyse d’EDF a conclu que la fermeture tardive de ces clapets en cas d’incendie n’était pas de nature à entraîner la propagation du feu et n’a pas eu de conséquences sur la sûreté des installations ; - le clapet était équipé d’un fusible de calibre inférieur à celui requis, entraînant sa fermeture précoce en cas d’élévation de température. Ce cas concernait 16 clapets pare-flammes répartis sur les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz B. Ces clapets protègent les filtres à iode, qui ont pour fonction de filtrer les rejets radioactifs en cas d’accident. Une fermeture précoce de ces clapets en situation d’accident aurait rendu indisponibles ces filtres et aurait conduit à des conséquences radiologiques supérieures à celles envisagées pour ces situations. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la sûreté des installations. L’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz B et au niveau 0 pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux. EDF a procédé aux mises en conformité nécessaires sur les six réacteurs concernés. EDF a par ailleurs lancé une campagne de contrôle pour vérifier le bon calibrage des fusibles sur ses autres réacteurs. ESINB-DCN-2020-0425
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure3 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 13 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 11 juillet 2020, un salarié d’une société prestataire réalise une opération relative au chantier d’ouverture de la cuve du réacteur 2. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du genou est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. L’exposition de l’intervenant, qui est inférieure à la limite annuelle réglementaire de la dose au niveau de la peau, fixée à 500 millisieverts [1], ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection de niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Dès la contamination découverte, l’exploitant a engagé des actions visant à identifier l’origine de la source de la contamination. Les résultats, notamment les mesures réalisées au poste de travail et sur le cheminement de l’intervenant, n’ont pas montré d’anomalie particulière. L’exploitant a par ailleurs engagé des actions de sensibilisation, de renforcement des gestes de radioprotection et de contrôle à l’attention des intervenants dans le bâtiment réacteur. Le 17 juillet 2020, l’ASN a conduit une inspection sur le site à la suite à cet évènement qui a permis de constater que les mesures prises par l’exploitant sont effectives et appliquées par les intervenants.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure2 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 20 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 2 juillet 2020, un salarié d’une société prestataire réalisait une activité de pose d’un échafaudage autour du couvercle de la cuve du réacteur 2 dans le cadre de l’arrêt de ce dernier pour visite décennale. À sa sortie du bâtiment réacteur, une contamination de la peau au niveau de sa main droite a été détectée. L’agent a immédiatement été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet événement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Le niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre d’un traitement médical particulier. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-alarmes-de-surveillance-du-flux-de-neutrons | Indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons. Le 10 juillet 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant l’indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Cette déclaration a été complétée le 16 juillet 2020. Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d’assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l’intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve : - les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP) ; - les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage ou de la mise à l’arrêt du réacteur (CNI) ; - et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS). Ces chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique. En phase finale de mise à l’arrêt du réacteur, le seuil d’apparition des alarmes « flux élevé à l’arrêt », élaborées par chacune des deux CNS, doit être réglé régulièrement, le plus proche du flux de neutrons mesuré, afin de permettre une détection rapide de toute élévation anormale de celui-ci. Le 8 juillet 2020, l’exploitant procédait à la mise à l’arrêt du réacteur pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Il a initié l’insertion de certaines grappes de commande alors qu’une alarme « flux élevé à l’arrêt » était présente du fait d’un réglage inadapté de son seuil d’apparition. Cette présence permanente d’une alarme conduit à la considérer comme indisponible. La reprise du réglage du seuil d’apparition de l’alarme a mis fin à cette situation au bout d’1h30. Dans l’après-midi, l’exploitant a décidé de diminuer à nouveau le seuil d’apparition des deux alarmes « flux élevé à l’arrêt ». Cela a généré l’apparition immédiate des deux alarmes. L’équipe de conduite a alors engagé des actions visant à réduire suffisamment le flux résiduel de neutrons pour faire disparaître les alarmes. Ces actions n’ont toutefois pas été suffisamment efficaces, ce qui a conduit à ce que cette situation perdure plus de 5 heures avant que le réglage du seuil d’apparition des alarmes soit finalement repris. Or, durant ces deux périodes, la disponibilité des alarmes « flux élevé à l’arrêt » étaient requises par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-realisation-de-controles-periodiques | Absence de réalisation de contrôles périodiques. Absence de réalisation de contrôles périodiques. Le 7 juillet 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’absence de réalisation de contrôles périodiques de certains matériels situés dans les bâtiments du silo HAO[1], du SOC[2], de la NF 907[3], de HAO/S[4], d’ATTILA[5] et du silo 130[6] ainsi que dans l’atelier T2[7]. Les contrôles périodiques visent à vérifier la capacité d’un matériel à assurer sa fonction. Cette vérification se fait suivant une fréquence adaptée à l’importance pour la sûreté de chacun des matériels. Le programme de ces contrôles est défini dans les règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN. A l’issue d’une vérification de la déclinaison des contrôles périodiques prescrits par les règles générales d’exploitation, menée dans le cadre d’une démarche de retour d’expérience sur le site de La Hague, l’exploitant a mis en évidence le non-respect de la périodicité de réalisation pour 17 contrôles périodiques de différents ateliers du site de La Hague. Ces contrôles concernent principalement des matériels de mesure d’encrassement de filtres sur des réseaux de ventilation, de mesure de la contamination atmosphérique dans des locaux ou de mesure de température, niveau, pression ou débit. Ces équipements assurent différentes fonctions concourant au maintien des installations dans un état sûr. L’analyse de ces écarts a montré que les contrôles périodiques correspondants n’étaient pas correctement pris en compte dans les différents outils de suivi, notamment des rondes d’exploitation ou encore des actes de maintenance. Depuis la mise en évidence de ces écarts, les contrôles périodiques concernés ont été réalisés et les résultats sont conformes aux critères définis. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison de son caractère répétitif, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité). [1] Le silo HAO renferme des déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO dans le cadre du retraitement passé des combustibles usés dans l’usine UP2-400 aujourd’hui en démantèlement. [2] Le stockage organisé des coques (SOC) est constitué de trois piscines dans lesquelles sont entreposés les déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO. [3] Le bâtiment filtration de la piscine 907 (NF 907) a permis le traitement de l’eau de la piscine de mise en curseur des déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO. [4] L’atelier Haute Activité Oxyde Sud a permis le cisaillage et la dissolution des assemblages combustibles usés entre 1976 et 1998 dans le cadre du retraitement passé dans l’usine UP2-400 aujourd’hui en démantèlement. [5] Le bâtiment ATTILA renferme des poubelles de déchets provenant du centre de Fontenay-aux-Roses du CEA. [6] Le silo 130 renferme des déchets de structures issus du retraitement passé dans l’usine UP2-400 des combustibles usés de la filière uranium naturel graphite gaz. [7] L’atelier T2 assure, pour l’usine UP3-A, l’extraction du plutonium et de l’uranium ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités dans les usines en fonctionnement de La Hague
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-un-travailleur | Contamination d’un travailleur supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 24 juin 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 23 février 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 11 juin 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée du réacteur 3, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau du torse. Ce dernier a été pris en charge par les services de radioprotection et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. Le médecin du travail a estimé la dose reçue à la suite de cet évènement comme étant inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Les contrôles complémentaires après décontamination ont confirmé l’absence de contamination résiduelle sur la peau. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-particuliere-des-regles-generales-d-exploitation4 | Non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation. Le 9 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire un évènement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une alarme associée au flux élevé de neutron élaboré par les chaînes de niveau source du réacteur 3. Cette indisponibilité relève d’un non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS). Les chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique. Le 3 juillet 2020, l’exploitant procédait au redémarrage du réacteur après un arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Le réacteur était dans l’état « arrêt normal sur les générateurs de vapeur », état dans lequel les spécifications techniques d’exploitation imposent que les alarmes associées à un flux élevé de neutrons élaboré par les CNS soient disponibles. Le 3 juillet 2020, à 6h39, l’alarme associée à un flux élevé de neutron issue de l’une des deux CNS est apparue à la suite de pics de flux. Cette alarme est restée présente. La filière indépendante de sûreté de l’exploitant a considéré que cette présence fixe signifiait que l’alarme n’était plus disponible. L’alarme n’a toutefois été considérée comme indisponible qu’à 12h15, soit cinq heures et trente minutes après son apparition fixe, à la suite d’un désaccord entre l’exploitant et la filière indépendante de sûreté. Pendant cette durée, la prescription particulière imposant la disponibilité des alarmes associées à un flux élevé de neutrons n’a pas été respectée. En raison de l’absence d’augmentation du flux de neutrons durant cette période et en raison de la disponibilité de l’alarme associée à la seconde CNS, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-systeme-de-ventilation-du-reacteur-3-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Indisponibilité d’un système de ventilation du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 2 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère (DVNc) des locaux techniques situés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) commun aux réacteurs 2 et 3. Ce système de ventilation assure, entre autres, le maintien de la température ambiante du local où sont situées les pompes du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire (système RCV) du réacteur 3. Ce système est équipé de deux clapets coupe-feu permettant l’isolement du local en cas d’incendie. Jusqu’à présent, la fermeture de ces clapets générait une alarme en local. A la suite d’une modification de la détection incendie, la fermeture de ces clapets doit désormais faire apparaître une alarme incendie dans les salles de commande des réacteurs 2 et 3. Au moment de l’événement, la modification était partiellement réalisée et seule l’alarme en salle de commande du réacteur 2 était opérationnelle. Ainsi, le 29 juin 2020, deux alarmes en salle de commande du réacteur 2 apparaissent et informent de la fermeture d’un ou plusieurs clapets coupe-feu situés en zone contrôlée et hors zone contrôlée. Un peu moins d’une heure après l’apparition de ces alarmes, l’opérateur en salle de commande émet un doute sur l’état des clapets coupe-feu, et sollicite un agent de terrain pour une vérification sur place. Ce dernier confirme que l’un des deux clapets est fermé. Cette position rend indisponible le système DVNc. Après investigations, le clapet coupe-feu est remis en position ouverte. L’indisponibilité a duré près de deux heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de ventilation requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événementt a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Usine-Melox-contamination-interne-d-un-travailleur | Usine Melox : contamination interne d’un travailleur dans un atelier de fabrication de pastilles combustibles. Le 24 juin 2020, Orano Cycle a déclaré à l’ASN un événement significatif de radioprotection, survenu le 11 février 2020 dans l’installation nucléaire de base (INB) 151, dénommée Melox, située à Marcoule (Gard). L’événement est survenu dans l’atelier de pastillage, destiné au compactage de mélanges de poudres d’oxydes de plutonium et d’uranium en pastilles cylindriques. Ces opérations sont réalisées dans des « boîtes à gants » [1], qui assurent une protection contre le risque de dissémination des matières radioactives. Lors du nettoyage d’une « boîte à gants » contenant une presse de compactage, le percement d’un gant a provoqué une contamination atmosphérique du local de travail. Cette contamination a été détectée par les balises de surveillance de la salle et le local a été évacué, dans le respect des procédures en vigueur. Parmi les trois personnes présentes dans ce local, une personne a été contaminée. Elle a été prise en charge par le service médical du CEA Marcoule. Orano Cycle a informé l’ASN de cet événement le 12 février dernier, en indiquant que des analyses radiotoxicologiques avaient été lancées pour estimer la dose engagée pour cette personne, c’est-à-dire la dose que pourrait recevoir cette personne sur une durée maximale de 50 ans en fonction du niveau de la contamination initiale et de son élimination. Ces analyses, qui ont duré plusieurs mois, montrent que la dose engagée pourrait dépasser la limite de dose annuelle, fixée à 20 mSv. En conséquence, le 24 juin 2020, Orano Cycle a déclaré cet événement comme un « événement significatif », conformément aux exigences de l’ASN. Le service médical du CEA Marcoule et Orano Cycle poursuivent les investigations visant à préciser la valeur de la dose engagée. En effet, l’estimation de la dose engagée pour ce sujet est nettement supérieure à ce qui était attendu au regard du niveau de contamination atmosphérique mesuré par les balises au niveau du poste de travail lors de cet événement. S’agissant d’un événement susceptible d’avoir occasionné l’exposition, en une fois, d’un travailleur à une dose supérieure à la limite réglementaire annuelle, l’ASN le classe provisoirement au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. Orano Cycle a procédé au nettoyage du local et à l’expertise des équipements utilisés. L’ASN sera particulièrement attentive aux enseignements tirés de cet événement, notamment aux travaux, déjà largement engagés par l’exploitant, pour améliorer la résistance mécanique des gants et à la configuration des postes de travail. L’ASN examinera également les résultats des investigations concernant la relation entre le niveau de contamination mesuré au niveau des balises et l’estimation de la dose engagée. ________________________________. [1] Les « boîtes à gants » utilisées dans les laboratoires et usines nucléaires sont des enceintes de protection transparentes équipées de gants au travers desquels il est possible d’intervenir sur ce qui est à l’intérieur de cette enceinte sans entrer en contact direct avec la contamination susceptible de s’y trouver.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-position-d-une-vanne-du-circuit-de-traitement-et-de-refroidissement-de-l-eau | Défaut de position d’une vanne du circuit de traitement et de refroidissement de l’eau de la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2. Le 29 juin 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de position d’une vanne du circuit de traitement et de refroidissement de l’eau de la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Ainsi, lorsque le réacteur est dans l’état « réacteur complétement déchargé » (RCD), une prescription particulière impose, lors des manutentions de combustible dans le bâtiment combustible, la mise en œuvre de dispositions spécifiques visant à prévenir la vidange du compartiment de transfert de la piscine d’entreposage du combustible. Depuis le 4 juin 2020, le réacteur 2 était dans l’état RCD, avec le combustible dans la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible. La vanne d’isolement du tube de transfert a alors été commandée en fermeture dans le cadre d’une opération de maintenance. Le 17 juin, lors de la préparation d’une opération de manutention de combustible, un agent de terrain a détecté que cette vanne d’isolement n’était pas complétement fermée. En effet, l’indicateur de fermeture n’était pas exactement sur la position « fermée » et neufs tours supplémentaires du système manuel de manœuvre de la vanne ont été nécessaires pour arriver en butée de fermeture. Il n’y a toutefois pas eu de baisse du niveau de la piscine du bâtiment combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison de ses conséquences pour la sûreté et d’une lacune dans la culture de sûreté, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a repris en manuel la fermeture de la vanne afin de la positionner sur sa position fermée. Une consigne temporaire a été rédigée afin de vérifier systématiquement en local que l’index de position de la vanne est bien sur le repère fermé et de procéder à sa fermeture en manuel si nécessaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite5 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 24 juin 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité [1] . L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Afin de prévenir le risque de criticité [1] dans cet atelier, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. Le 19 juin 2020, lors d’une opération de nettoyage d’un équipement au sein de l’atelier pastillage, le conditionnement prévu à cet effet, un « bouteillon » a été rempli au-delà de la limite de masse figurant dans les règles générales d’exploitation de cet atelier. Cette situation résulte du mauvais repositionnement d’une vanne après sa réparation. L’opérateur a immédiatement arrêté les opérations de nettoyage et a alerté l’ingénieur de sûreté d’exploitation. La matière a ensuite été reconditionnée de manière à respecter les limites de criticité de l’installation. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). _________________________
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-d-un-capteur-de-niveau-d-eau-dans-le-circuit-primaire-du-reacteur | Indisponibilité prolongée d’un capteur de niveau d’eau dans le circuit primaire du réacteur. EDF a déclaré à l’ASN, le 3 juin 2020, un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau du circuit primaire du réacteur 3, pendant une durée supérieure à celle autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE) du réacteur. Après investigation, cette déclaration a été complétée le 18 juin 2020. Le niveau d’eau dans le circuit primaire du réacteur est mesuré par plusieurs capteurs redondants et indépendants. Ces capteurs permettent de détecter une baisse éventuelle du niveau d’eau et de garantir l’immersion et le refroidissement du combustible nucléaire. Le 31 mai 2020, alors que le réacteur est à la fin de son arrêt pour maintenance et rechargement partiel en combustible, le combustible étant présent en cuve et le couvercle de la cuve reposé, l’exploitant procède au remplissage du circuit primaire. Au cours d’une phase de réglage de deux des capteurs de mesure du niveau d’eau, prévue par les procédures de remplissage du circuit, il est mis en évidence des mesures significativement décalées entre les deux capteurs. Les investigations ont montré que l’un des deux capteurs ne donnait pas une mesure correcte du niveau d’eau, en raison d’une mauvaise configuration de certaines portions du circuit. Cette anomalie a été corrigée le 1er juin 2020, environ 28 heures et 30 minutes après sa détection alors que les STE prévoient, dans un tel cas, une remise en conformité du capteur sous 24 heures. De plus, le 3 juin 2020, un essai périodique est réalisé sur ce même capteur, dans le cadre du redémarrage du réacteur. Celui-ci met en évidence que le capteur était en fait affecté d’une deuxième cause d’indisponibilité, occasionnée le 15 avril 2020, lors de la réalisation d’un contrôle d’étalonnage durant l’arrêt du réacteur. Le bon fonctionnement du capteur a finalement été rétabli environ 4 heures plus tard, le 3 juin 2020. La vérification des différentes phases du redémarrage du réacteur a montré que le capteur affecté était requis par les STE depuis le 27 mai 2020 ; il a donc été indisponible entre le 27 mai 2020 et le 3 juin 2020. Or, comme mentionné ci-avant, en cas d’indisponibilité ou d’avarie affectant le capteur concerné, les STE prévoient une remise en service du capteur sous 24 heures. Aucune anomalie susceptible d’affecter le niveau d’eau du circuit primaire ne s’étant produite pendant cette période d’indisponibilité, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur l’installation, les salariés ou sur l’environnement. Toutefois, en raison d’une durée d’indisponibilité d’un capteur de niveau d’eau du circuit primaire significativement supérieure à la durée préconisée par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 24 juin 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) est utilisé en cas de défaillance de leur alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B), en particulier deux motopompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur. Le 12 juin 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester la fermeture d’une vanne d’admission en vapeur de la turbopompe du circuit ASG en cas de survitesse de cette dernière. Lors de l’essai, la vanne ne s’est pas fermée, ce qui a conduit à considérer indisponible la turbopompe. Les investigations réalisées ont mis en évidence l’absence d’une pièce mécanique de maintien ayant conduit au décalage d’un axe contribuant à la manœuvre de la vanne. L’absence de cette pièce mécanique de maintien n’avait pas été détectée lors d’un précédent diagnostic sur la vanne, réalisé le 21 avril 2020 en l’absence de sa fermeture à la première tentative lors d’un essai périodique dans le cadre du redémarrage du réacteur 2, à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. A posteriori, la turbopompe du circuit ASG a été considérée indisponible depuis le 21 avril 2020. La vanne a été remise en conformité puis requalifiée le 13 juin 2020, date depuis laquelle la turbopompe du circuit ASG est à nouveau considérée comme étant disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit l’alimentation de secours des générateurs de vapeur requise par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-GV-du-reacteur-2 | Indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 12 juin 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B). Il comporte deux pompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur. Le 4 juin 2020, dans le cadre de son redémarrage après arrêt pour rechargement, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Blayais est passé dans une phase dans laquelle les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité de la turbopompe ASG. Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe, pour permettre son démarrage automatique en cas de besoin, et ce malgré la présence d’une alarme signalant ce dysfonctionnement. Dans ce cas, la turbopompe est considérée indisponible selon les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Cet écart n’a été détecté que le 7 juin 2020, lors de l’entrée dans la phase suivante de redémarrage du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la découverte de l’erreur, la vanne a été ouverte, ce qui a immédiatement permis de retrouver la disponibilité de la turbopompe concernée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-fuite-du-circuit-primaire-survenue-a-la-suite-d-une-operation-de-maintenance | Détection tardive d’une fuite du circuit primaire survenue à la suite d’une opération de maintenance sur le réacteur 1. Le 10 juin 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une fuite du circuit primaire supérieure au débit autorisé qui s’est produite dans un local au niveau du circuit d’échantillonnage du réacteur 1. Le système d’échantillonnage (REN) permet de prélever des échantillons de fluides provenant de différents circuits, notamment du circuit primaire principal, et de les acheminer vers l’extérieur de l’enceinte afin de déterminer leurs caractéristiques radiologiques et chimiques. Le 5 juin 2020, le réacteur 1 était en exploitation. A l’issue d’une opération de maintenance sur un capteur du circuit REN de contrôle des paramètres radiochimiques de l’eau du circuit primaire, l’exploitant a procédé à la déconsignation de la ligne d’échantillonnage. Lors de cette déconsignation, deux robinets doivent être fermés afin de garantir l’étanchéité de la ligne d’échantillonnage. Les robinets, qui présentaient un point dur à la fermeture, sont restés partiellement ouverts. Dès lors, la remise en service de la ligne d’échantillonnage a débuté sans que les robinets soient correctement fermés, conduisant à un rejet de vapeur du circuit primaire dans un local confiné. En fin de matinée, l’équipe de conduite a détecté la fuite de vapeur dans le local. Elle a considéré en première analyse que cette fuite provenait d’un circuit de distribution de vapeur auxiliaire qui avait été remis en service dans la matinée. En milieu d’après-midi, l’exploitant a constaté la contamination du local. Un agent d’exploitation, envoyé pour contrôler la position des robinets de la ligne d’échantillonnage, a refermé ces derniers. La fermeture des robinets de la ligne d’échantillonnage a permis de stopper la fuite de vapeur du circuit primaire, qui aura duré six heures environ. Les calculs réalisés a posteriori par l’exploitant montrent que le débit de cette fuite a été supérieur au seuil de 230 litres par heure défini dans les spécifications techniques d’exploitation. Aucun dépassement des seuils réglementaires de radioactivité rejetée à l’extérieur n’a été détecté. Plusieurs intervenants ont été exposés aux vapeurs faiblement contaminées présentes dans le local. Après examen de leur état de santé, le service médical de la centrale n’a relevé aucune trace de contamination interne. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-dispositions-reglementaires | Non-respect des dispositions règlementaires en matière de protection contre le risque d’explosion d’origine externe. Le 28 mai 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au risque de perte du refroidissement à long terme des réacteurs en cas d’explosion externe. Les stations de pompage de la centrale nucléaire de Gravelines contiennent des matériels nécessaires au refroidissement des réacteurs, notamment des pompes et des tambours filtrants permettant le prélèvement et la filtration de l’eau de mer. Le 11 février 2020, EDF a informé l’ASN de la détection d’un écart affectant les moteurs des tambours filtrants de la source froide des six réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines. En cas d’explosion à proximité de la centrale nucléaire, cet écart pourrait conduire à perdre les moyens de refroidissement à long terme du combustible des six réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines. Cet écart est consécutif à une erreur de conception lors de la prise en compte des dispositions des décrets d’autorisation de création des réacteurs et de la décision n° 2015-DC-0518 de l’ASN du 20 août 2015. Du fait de l’environnement industriel autour de la centrale nucléaire de Gravelines, notamment de la présence du terminal méthanier de Dunkerque, ces textes disposent que la centrale nucléaire doit pouvoir faire face à une explosion d’origine externe de forte intensité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. En tenant compte, d’une part, de la faible probabilité d’une explosion d’origine externe de forte intensité mais, d’autre part, du fait que l’écart affecte la fonction de sûreté liée au refroidissement des six réacteurs, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En attendant la modification complète de ses installations, EDF a mis en place des mesures compensatoires matérielles et organisationnelles afin de rendre plus robustes les installations de la centrale nucléaire de Gravelines en cas de survenue d’une explosion d’origine externe. EDF a déjà modifié ses installations pour le réacteur 5, afin de traiter cet écart, et s’est engagée à le faire avant le 31 octobre 2020 pour les cinq autres réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines. L’ASN a néanmoins décidé d’encadrer le délai de résorption de cet écart par une mise en demeure.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Systeme-d-isolement-automatique-de-la-vidange-piscine-d-entreposage-des-assemblages-de-combustible | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. Le 27 mai 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité partielle du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1, actuellement à l’arrêt dans le cadre de sa deuxième visite décennale. La piscine d’entreposage des assemblages de combustible reçoit l'ensemble des assemblages de combustible du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement et sert à l’entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers un centre de traitement. Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les assemblages de combustible présents. Le 17 mai, dans le cadre des activités de maintenance prévues, la manœuvre inappropriée d’une vanne a fait disjoncter son alimentation électrique, laquelle alimente également d’autres vannes situées sur l’une des deux voies du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine. L’alarme associée à l’indisponibilité du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible ayant été volontairement inhibée dans le cadre des travaux en cours, l’indisponibilité d’une voie n’a été détectée qu’au bout de huit jours, à l’occasion d’actes de maintenance sur les vannes concernées. Or, une manutention d’un assemblage de combustible a été réalisée durant cette période, ce qui n’était pas permis par les règles générales d’exploitation du réacteur. La seconde voie du dispositif d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible est toujours restée disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible. Au regard de l’indisponibilité partielle de l’équipement concerné et du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’écart, l’alimentation électrique de la voie concernée du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible a été rétablie.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-neutronique | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure neutronique. Le 28 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel d’instrumentation du système de mesure du flux neutronique du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute variation de la puissance nucléaire. Lors du démarrage ou de l’arrêt du réacteur il dispose pour cela de moyens de mesure dénommés « chaînes de niveau intermédiaire », au nombre de quatre. Ces chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas de variation anormale du flux neutronique. Le 16 mai 2020, lors des opérations de mise à l’arrêt du réacteur 1 dans le cadre de sa visite partielle, l’exploitant a constaté qu’une chaîne de niveau intermédiaire indiquait une valeur différente des trois autres. L’exploitant a cependant considérant la chaîne de mesure comme pleinement fonctionnelle et décidé de poursuivre la baisse de puissance du réacteur. L’exploitant a ensuite réalisé des investigations complémentaires pour déterminer l’origine de la discordance des valeurs mesurées. Le 25 mai, il détecte que l’essai périodique réalisé le 16 mai pour contrôler le fonctionnement de la chaîne de mesure n’était pas satisfaisant. Celle-ci est alors déclarée comme indisponible et des opérations de maintenance sont programmées pour la remettre en conformité. L’analyse a également montré que les autres chaînes de mesure étaient fonctionnelles et auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation intempestive du flux de neutrons. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-circuit-d-eau-brute-secourue-du-reacteur-1 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1. Le 26 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit dits « de sauvegarde », constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. De plus, en situation accidentelle le circuit d’eau brute peut être utilisé pour réalimenter le réservoir d’eau de secours des générateurs de vapeur, dans le cas où les moyens de réalimentation normaux et de secours seraient indisponibles. Le 20 mai 2020, dans le cadre d’un essai périodique, EDF a constaté une alarme relative à une pression de refoulement trop basse pour l’une des quatre pompes du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1. Une opération de maintenance a alors été engagée pour remettre le matériel en conformité. Ces opérations ont mis en évidence qu’une vanne permettant d’isoler le capteur de pression de cette pompe était fermée, empêchant son bon fonctionnement. La vanne a aussitôt été ouverte par les intervenants et le matériel remis en service. La dernière intervention sur cette vanne datait du 30 mars 2020. De plus, depuis le 27 avril 2020, une autre pompe du circuit d’eau brute secourue de la voie redondante était en maintenance. Cette analyse a conduit EDF à considérer que deux des quatre pompes du circuit SEC du réacteur 1 étaient indisponibles entre le 27 avril et le 20 mai 2020. Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation du réacteur, qui imposent un délai maximal de réparation de 7 jours dans le cas où deux pompes de voies redondantes du circuit d’eau brute secourue sont indisponibles. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Civaux | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Civaux. Le 26 mai 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une sortie du domaine de fonctionnement autorisé par température basse du circuit primaire. Cette sortie du domaine constitue un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible. Les règles générales d’exploitation définissent les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau. Ces limites sont aussi appelées « domaine de fonctionnement ». Elles doivent être respectées en permanence, notamment lors des opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. Le 25 mai 2020, les équipes de conduite ont procédé aux opérations de mise à l’arrêt du réacteur 2 pour réaliser un essai périodique. Le réacteur produit en fonctionnement normal de la vapeur permettant d’alimenter, entre autres, plusieurs équipements de la partie non nucléaire de l’installation. Le 25 mai 2020 certains de ces équipements consommateurs de vapeur n’ont pas été arrêtés pendant la baisse de puissance du réacteur, ce qui a contribué à diminuer la température de l’eau du circuit primaire alors qu’elle aurait dû rester stable. Dès la détection de cette configuration inappropriée, les équipes de conduite ont procédé à l’arrêt de la baisse de puissance du réacteur et à la mise à l’arrêt des équipements de la partie non nucléaire de l’installation. Les actions des équipes de conduite n’ont toutefois pas eu un effet immédiat sur l’installation. La limite basse de température du domaine de fonctionnement autorisé, fixée par les règles générales d’exploitation, a été franchie durant vingt-cinq minutes, avec un écart maximal de 1,9 °C. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Après avoir retrouvé le domaine de fonctionnement autorisé de température, l’exploitant a pu reprendre les opérations de mise à l’arrêt du réacteur 2 dans des conditions normales, dans le respect des règles générales d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-corps-migrants-ayant-entraine-le-dysfonctionnement-de-pompes-de-refroidissement | Présence de corps migrants ayant entraîné le dysfonctionnement de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2. Le 11 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence de corps migrants ayant entraîné le dysfonctionnement de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de matériels importants pour la sûreté du réacteur. Ce circuit, dit « de sauvegarde », est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes de circulation et deux échangeurs de chaleur. Le circuit SEC contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’autres éléments tels que les pompes primaires ou la piscine d’entreposage du combustible. A l’amont des pompes de circulation, chaque voie est alimentée au travers d’un système de filtration permettant de garantir l’élimination des objets (débris, algues…) pouvant affecter leur bon fonctionnement. Le 26 février 2020 et le 9 mars 2020, les deux pompes de la voie A du circuit SEC du réacteur 2 ont présenté à tour de rôle un ralentissement. A la suite de la détection de ces anomalies, EDF a effectué un contrôle endoscopique et a retiré des morceaux de gaine en plastique coincés dans les circuits. Le 10 mars 2020, une pompe de la voie A du circuit SEC du réacteur 1 a également présenté un ralentissement qui ne permettait plus de considérer cette pompe comme pleinement fonctionnelle. Les analyses réalisées sur les corps migrants extraits ont déterminé qu’ils étaient issus d’une dégradation antérieure sur environ 5 mètres d’un fourreau de protection de câbles électriques situés dans la voie A du système de filtration du réacteur 1. Ce fourreau a été aspiré par les pompes du circuit SEC de la voie A des 2 réacteurs du fait de l’utilisation d’une ligne d’interconnexion. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison de ses conséquences pour la sûreté et de l’identification tardive de son origine par l’exploitant, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Après retrait des corps migrants et contrôle des circuits, l’exploitant a remis en service les pompes concernées. Il a programmé le retrait de tous les fourreaux de ce type, susceptibles d’engendrer les mêmes anomalies. L’ASN veillera à la prise en compte de cet événement potentiellement générique à l’échelle du parc nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-du-reacteur-1-relatives-a-l-etancheite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 relatives à l’étanchéité de la troisième barrière de confinement. Le 4 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur 1 concernant l’étanchéité de la troisième barrière de confinement. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles spécifient notamment, selon l’état du réacteur, les matériels requis pour assurer le maintien dans un état sûr de l’installation. Elles interdisent enfin les opérations qui auraient pour effet de dégrader certaines fonctions de sûreté. Ainsi les opérations sur les circuits secondaires du réacteur, participant à la troisième barrière de confinement, ne sont pas autorisées avant le déchargement du réacteur, lorsque la puissance résiduelle du combustible est importante, mais elles sont en revanche autorisées après le rechargement, lorsque la puissance résiduelle est plus faible. EDF a détecté le 19 avril 2020 que cette dernière règle n’a pas été respectée à deux reprises au cours de l’arrêt du réacteur 1. Entre le 27 janvier 2020 et le 25 février 2020, deux opérations ont été réalisées sur les circuits secondaires du réacteur, affectant l’étanchéité de la troisième barrière de confinement. Ces opérations ont été décidées par l’exploitant après considération, d’une part qu’aucun déchargement n’était alors prévu, et d’autre part que la faible puissance résiduelle du cœur était proche des puissances usuellement observées après rechargement. Toutefois, ces opérations dérogeant aux règles générales d’exploitation du réacteur n’auraient pas dû être réalisées sans une analyse de risque formalisée et une autorisation spécifique de l’ASN. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la dégradation prolongée de l’étanchéité de la troisième barrière de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depart-de-feu-dans-le-sas-d-introduction-des-dechets-du-four-d-incineration | Départ de feu dans le sas d’introduction des déchets du four d’incinération de l’installation CENTRACO. Le 12 mai 2020, la société Cyclife France a déclaré à l’ASN un départ de feu sur un colis de déchets en cours d’introduction dans le four d’incinération de Centraco, qui a entrainé la mise en service du système d’aspersion d’eau et du système d’extinction à l’azote du local. Le four de l’installation Centraco assure l’incinération de déchets incinérables de très faible ou faible activité qui sont issus des activités des installations nucléaires. Des fûts sont introduits dans un sas en amont du four d’incinération. Ce sas est ensuite fermé dans sa partie supérieure avant ouverture, successivement, d’un bouclier thermique et de volets de protection situés dans la partie inférieure du sas, pour l’introduction des fûts dans le four. Lors du transfert de deux fûts du sas vers le four le 9 mai 2020, le bouclier thermique a été ouvert correctement mais un des deux volets du sas est resté bloqué, empêchant l’introduction des fûts dans le four. Après cinq minutes, le bouclier thermique a été fermé manuellement par l’exploitant. En contact avec le volet chauffé par le four, l’un des deux futs s’est enflammé, provoquant une augmentation de température dans le sas. Les dispositifs de sécurité incendie ont alors été déclenchés par l’opérateur conformément aux procédures en place : premièrement, le système d’aspersion d’eau du sas lors de l’atteinte d’une température dite de « seuil haut », et ensuite le système d’extinction à l’azote lors de l’atteinte de la température dite de « seuil très haut ». Le fut non enflammé a été mis en sécurité. Le feu de l’autre fût n’ayant pas pu être maîtrisé après l’utilisation des dispositifs de sécurité incendie, il a été nécessaire de l’éteindre au moyen d’un extincteur manuel, lequel a été efficace. La cause principale de ce départ de feu est un défaut matériel sur les volets. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. La fonction de sûreté liée à la maîtrise du risque d’incendie ayant été affectée à cause d’un défaut matériel, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Des problèmes d’ouverture de volets de protection du sas du four d’incinération avaient déjà été déclarés à l’ASN. Ces événements avaient alors été classés au niveau 0 de l’échelle INES. L’exploitant devra examiner la fiabilité du système d’introduction des fûts dans le four d’incinération, qui a été à l’origine de plusieurs événements, et réanalyser le caractère suffisant du programme de maintenance de ce système.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours-du-reacteur-1 | Indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 1. Le 11 mai 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours. Chaque réacteur dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, permettant de pallier la défaillance du réseau électrique externe. Ces groupes électrogènes peuvent assurer, de manière redondante, l’alimentation électrique de l’ensemble des matériels nécessaires au maintien du réacteur dans un état sûr. Lors du démarrage des groupes électrogènes en cas de perte des alimentations électriques externes, un certain nombre de disjoncteurs sont utilisés pour permettre automatiquement la réalimentation progressive des installations. Si la réalimentation est trop rapide, le groupe électrogène est susceptible de s’arrêter et un démarrage manuel, prévu par les procédures de secours, doit alors être mis en œuvre. Le 17 janvier 2020 lors d’un essai périodique, un défaut sur un disjoncteur électrique a entraîné un non-respect de la procédure de démarrage de l’un des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 1. Même si le disjoncteur concerné n’avait pas connu de défaut jusqu’au 17 janvier 2020, l’expertise technique du constructeur a montré que son dysfonctionnement était dû à une non-qualité de maintenance dans le cadre d’une intervention réalisée fin novembre 2019. L’exploitant considère ainsi, de manière conservatoire, que le groupe électrogène est indisponible depuis cette date. Le second groupe électrogène de secours est resté disponible pendant toute cette période ; il aurait été en mesure d’assurer l’alimentation électrique des matériels nécessaires en cas de perte des alimentations externes. Toutefois, dans une telle situation, la robustesse de la redondance des alimentations électriques de secours aurait été limitée par la nécessité de procéder à un démarrage manuel du premier diesel, impacté par le défaut. Cet événement avait été déclaré le 12 mars 2020, avec un classement au niveau 0 de l’échelle INES. A l’issue de l’expertise du constructeur, qui a identifié l’origine de l’écart et ainsi mis en évidence le caractère tardif de sa détection, il a été reclassé le 11 mai 2020 au niveau 1 de l'INES (échelle internationale des événements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur5 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 29 avril 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’un système de ventilation des locaux RRI. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI, situé en grande partie à l'extérieur de l'enceinte de confinement, est constitué de deux files séparées et redondantes, équipées chacune de deux pompes placées en parallèle. Un système de ventilation permet de maintenir la température des locaux dans une plage compatible avec le fonctionnement du circuit RRI. Le 29 mars 2020, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance. Lors de la réalisation d’un essai périodique, un agent de terrain constate le mauvais fonctionnement d’un registre du système de ventilation des locaux RRI d’une de deux files. Les ventilateurs ne peuvent pas démarrer si ce registre est fermé. L’agent rédige donc une demande d’intervention pour régler le dysfonctionnement constaté. Le 19 avril 2020, un essai est réalisé, à sa périodicité hebdomadaire normale, qui démontre le bon fonctionnement du système de ventilation, bien qu’il n’y ait eu aucune intervention sur le registre. Le 21 avril 2020, des agents se rendent sur le terrain pour faire un diagnostic du registre à l’origine du constat du 29 mars 2020. Un graissage et plusieurs manœuvres du registre sont alors effectués. Suite à cette intervention, le registre est laissé par erreur en position fermée. Le 25 avril 2020, lors de la réalisation de l’essai périodique hebdomadaire, demandant notamment la mise en service du système de ventilation des locaux RRI, les ventilateurs d’une des files de ce système ne démarrent pas. Après analyse de la situation, les opérateurs décident de réaliser une manœuvre complète du registre qui a fait l’objet d’un entretien. Suite à cette action les ventilateurs démarrent. Pour une des deux files, le système de ventilation des locaux RRI a été indisponible pendant 5 jours, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté une fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de la détection tardive de l’écart, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Il est à noter que du 21 au 25 avril 2020, les températures des locaux RRI sont restées dans une plage de fonctionnement compatible avec le fonctionnement du circuit RRI sans avoir eu besoin de la ventilation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-d-extraction-d-iode-d-un-circuit-de-ventilation | Détection tardive de l'indisponibilité du système d’extraction d’iode d’un circuit de ventilation. Le 28 avril 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité du système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit de ventilation DVW assure l’extraction de l'air des traversées entre le bâtiment réacteur et les bâtiments périphériques. Il contribue au confinement des substances radioactives, notamment en cas d’accident, en assurant la filtration de l’air sur des pièges à iode. Le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW est équipé de deux voies qui assurent de façon redondante la même fonction. Le 22 avril 2020, un essai périodique est réalisé sur la voie B du circuit DVW dans le cadre du redémarrage du réacteur 2 à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Au cours de cet essai, les alarmes relatives à un débit d’air insuffisant extrait sur le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW sont apparues lors de la mise en service du ventilateur. Après analyse, l’exploitant a considéré que le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW était indisponible. Les investigations réalisées ont mis en évidence qu’un registre, situé en amont du ventilateur, sur une gaine de ventilation commune aux deux voies, n’était pas suffisamment ouvert. La dernière manœuvre de ce registre avait été réalisée le 14 mars 2020 lors de l’arrêt du réacteur 2. De plus, cette indisponibilité n’avait pas été détectée lors de la réalisation d’un essai périodique sur la voie A le 21 avril 2020 malgré l’apparition des mêmes alarmes lors de la mise en service du ventilateur de la voie A du circuit DVW. Le registre a été repositionné et le système testé à nouveau, avec un débit d’air conforme aux critères prévus. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de ventilation requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-de-materiels-des-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel2 | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 4 réacteurs nucléaires d’EDF. Le 17 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN des défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas, du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon B et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines. Ces défauts concernent : - des défauts de montage de raccords en élastomère de tuyauteries d’un des deux diesels de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon ; - des défauts de corrosion de certaines portions de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines. Ces défauts ont été détectés lors de contrôles réalisés lors de l’arrêt de ces réacteurs. Ces contrôles ont été prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques. Ces défauts s’ajoutent à ceux déclarés par EDF le 30 octobre 2019 à la suite des contrôles prescrits par l’ASN. Ils avaient fait l’objet d’un avis d’incident le 26 novembre 2019. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la présence de ces défauts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement d’un des deux diesels de secours en cas de séisme, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour ces quatre réacteurs supplémentaires. La décision n° 2019-0662 du 19 février 2019 prescrit également d’autres contrôles encore en cours de réalisation, notamment lors des arrêts pour rechargement de combustible. L’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalies-relatives-a-la-collecte-des-effluents-liquides-radioactifs-de-l-installation | Anomalies relatives à la collecte des effluents liquides radioactifs de l’installation. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 19 avril 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une anomalie concernant la sonde de détection d’humidité dans la rétention d’une cuve d’entreposage d’effluents liquides radioactifs de l’installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Du fait de ses activités, l’installation génère des effluents liquides radioactifs qui sont envoyés, par différents réseaux de tuyauteries, dans des cuves d’entreposage avant évacuation de l’installation. Ces cuves sont implantées sur des rétentions, dans des fosses équipées de sondes de détection d’humidité. La gestion de ces cuves et réseaux de collecte des effluents est encadrée par les règles générales d’exploitation de l’installation, notamment pour le traitement de toute anomalie constatée. Le 4 février 2019, CIS bio international, à la faveur d’une intervention programmée, a constaté la présence anormale de liquide contaminé dans la rétention d’une cuve. Par ailleurs, ce liquide n’avait pas été détecté par la sonde de détection d’humidité dans la rétention car elle était retirée de sa position normale, ce qui la rendait inopérante. À la suite d’une première analyse de l’événement transmise à l’ASN en juillet 2019, CIS bio international a mené des investigations supplémentaires et complété son compte-rendu de l’événement en avril 2020. L’analyse détaillée de cet événement a révélé d’autres écarts concernant les équipements associés à la cuve, tels que l’infiltration d’eau de pluie dans la rétention, une bride de tuyauterie non serrée et sans joint, la présence anormale d’effluents dans une autre rétention du réseau de tuyauteries, également soumise à des infiltrations, le défaut d’étanchéité de ces tuyauteries et la défaillance des sondes de détection d’humidité dans cette rétention dont le dernier contrôle périodique n’avait pas été fait. Ces écarts, dont certains étaient connus ou étaient consécutifs à des interventions, n’avaient pas été traités antérieurement à la déclaration d’événement, ou avaient fait l’objet de traitements inappropriés. Cette situation qui s’avère ancienne est révélatrice de dysfonctionnements importants, qui n’ont pas permis de respecter les règles d’exploitation de l’installation, et traduit des défauts de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes. Toutefois, compte tenu du nombre d’écarts mis en évidence par l’analyse de l’exploitant, des lacunes dans leur traitement antérieurement à la déclaration de l’événement, des dysfonctionnements organisationnels, des manques de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation qui en ressortent et qui n’ont pas permis de respecter les règles d’exploitation de l’installation, l’ASN reclasse cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite de la déclaration de l’événement, l’exploitant a mis en œuvre des actions pour vider les effluents recueillis dans les rétentions et pour réparer, remettre en conformité et en service les équipements défectueux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-5 | Indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 5. Le 28 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée « tampon d’accès matériel ». Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve, par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. Le 13 mars 2020, le réacteur 5 est complétement déchargé de son combustible. Dans le cadre des activités programmées de l’arrêt, à l’issue des essais périodiques sur le circuit ETY ses ventilateurs, deux vannes de circuits ETY sont laissées en position fermée, alors que leur position attendue est la position ouverte. Le 26 avril 2020, EDF s’apprête à réaliser une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur en mettant en service le système ETY dans la configuration requise. En l’absence d’évolution de la pression de l’enceinte, un agent de terrain envoyé en local constate que deux vannes du circuit ETY sont restées en position fermée et les remet dans la position attendue. Cette position inappropriée de deux vannes du circuit ETY a conduit à l’indisponibilité de la filtration iode du système ETY, et aurait pu entraîner un retard, en cas d’accident nucléaire entrainant un rejet à l’intérieur de l’enceinte de confinement, dans la mise en œuvre de la fonction de confinement de l’enceinte du réacteur. Cette situation n’est donc pas autorisée par les spécifications techniques d’exploitation encadrant le fonctionnement du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-prevue-dans-les-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect d’une mesure compensatoire prévue dans les spécifications techniques d’exploitation. Le 27 avril 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité de plusieurs chaînes de mesure du système de surveillance de la radioactivité du réacteur 4. Les chaînes de mesure du système de surveillance de la radioactivité (KRT) permettent de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. Les chaînes concernées lors de cet événement sont dédiées au contrôle de la mesure d’activité dans l’enceinte du bâtiment du réacteur et à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires commun aux réacteurs 3 et 4. Le 20 avril 2020, le réacteur 4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Une opération de maintenance était prévue sur certains tableaux électriques, qui alimentent notamment les chaînes de mesure de la radioactivité. Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, des balises mobiles de mesure de radioactivité ont été mises en place pour pallier la perte des chaînes de mesure principales durant l’opération de maintenance. Une des étapes de l’opération de maintenance nécessitait la coupure d’alimentation électrique et a provoqué l’indisponibilité des chaînes de mesure principales conformément à l’attendu. Toutefois, les balises mobiles de mesure étaient raccordées de façon erronée aux mêmes tableaux électriques et ont également été privées d’alimentation électrique. L’ensemble des dispositifs de mesure de radioactivité concernés, fixes et mobiles, a donc été indisponible pendant deux heures. La surveillance de l’activité des rejets à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires est toujours restée opérationnelle grâce aux chaînes de mesure de la radioactivité du réacteur 3. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de la perte des balises mobiles de mesure, le personnel présent dans le bâtiment réacteur a été rapidement évacué et les tableaux électriques ont été remis sous tension sous deux heures.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fonction-d-extraction-d-iode-du-systeme-de-ventilation-du-batiment-combustible | Indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible. Le 20 avril 2020, EDF a informé l’ASN d’un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, alors que des manutentions de combustible étaient en cours. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK). Ce circuit permet de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale, notamment d’iode radioactif. Dans ce cas, une partie de la ventilation du bâtiment combustible doit être arrêtée pour permettre le fonctionnement optimal du dispositif d’extraction d’iode du circuit DVK, qui nécessite un débit d’air réduit. La manœuvre des systèmes de ventilation est réalisée par de l’air comprimé : chaque registre de ventilation possède pour cela une réserve d’air, reliée au réseau d’air de régulation (SAR) du réacteur. En cas d’accident de manutention du combustible, cette réserve permet la manœuvre des registres de ventilation. Le 16 avril 2020, lors d’un contrôle des réserves d’air associées aux registres de ventilation, un technicien note des valeurs de pression anormalement basses et constate que des vannes d’alimentation en air de ces réserves sont en position fermée. Les manutentions de combustible, alors en cours, sont immédiatement interrompues et les vannes d’alimentation en air sont ouvertes. Les investigations d’EDF montrent que la dernière intervention sur les réserves d’air du système DVK date du 22 mars 2020. Or, depuis cette date, des manutentions de combustible ont eu lieu, ce qui est interdit par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur en cas d’indisponibilité du système d’extraction d’iode. En effet, en cas d’accident de manutention de combustible, le confinement du bâtiment combustible aurait pu être retardé et les registres de ventilation auraient potentiellement dû être fermés manuellement. En l’absence d’accident de manutention de combustible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-d-echafaudages | Non tenue au séisme d’échafaudages susceptible de rendre simultanément indisponibles les deux voies des groupes électrogènes de secours. Le 31 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence dans ses installations d’échafaudages à roulettes en position non freinée, susceptibles d’endommager simultanément, en cas de séisme, le système de refroidissement des deux diesels de secours du réacteur 2. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Un seul groupe électrogène suffit à assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient nécessaires en cas d’accident. Le 22 janvier 2020, au cours d’une visite de chantier, l’exploitant a constaté la présence de deux échafaudages à roulettes qui n’étaient pas freinées, à proximité des aéro-réfrigérants des deux groupes électrogènes de secours. En cas de séisme, ces échafaudages étaient susceptibles de basculer et d’endommager le système de refroidissement des deux groupes électrogènes, les rendant simultanément indisponibles pour alimenter le réacteur en cas de perte totale de ses alimentations électriques externes. Après analyse, il s’avère que ces échafaudages étaient présents depuis le 7 novembre 2019. Dans le cadre d’une inspection de l’ASN le 27 février 2020, une situation analogue a été constatée sur un autre réacteur. Un échafaudage dont seulement 2 roulettes sur 4 étaient freinées avait ainsi été monté à proximité de l’aéro-réfrigérant d’un groupe électrogène du réacteur 3. Dès la découverte de ces anomalies, l’exploitant a placé les échafaudages en position de sécurité par placage contre un mur et freinage des roulettes. En cas de perte totale des alimentations électriques, un turbo-alternateur de secours aurait permis de faire fonctionner un certain nombre d’équipements importants pour la sûreté et permettre un repli du réacteur dans un état sûr. Après son analyse détaillée, cet événement, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES, a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison de sa détection tardive, et de ses conséquences, pouvant affecter simultanément toutes les voies d’un système redondant. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions supports du réacteur. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe12 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 22 avril 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 31 mars 2020, un salarié d’une société prestataire réalisait une activité de maintenance sur une pompe d’un système de sauvegarde du réacteur 2 dans le cadre de l’arrêt de ce dernier pour visite décennale. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du ventre a été détectée. L’agent a immédiatement été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet événement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Le niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre d’un traitement médical particulier. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-relatif-a-l-indisponibilite-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatif à l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel du réacteur 2. Le 31 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 2. Chacun des réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 25 mars 2020, dans le cadre de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, des activités de maintenance étaient en cours sur l’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, ainsi que sur un tableau électrique alimentant des systèmes auxiliaires de sûreté. La réalisation de ces activités est en partie conditionnée, en application des spécifications techniques d’exploitation du réacteur, à la disponibilité du second groupe électrogène de secours. Or, le même jour, l’exploitant a détecté que ce second groupe électrogène de secours était indisponible, en raison d’une fuite sur son circuit d’eau de refroidissement. Cette fuite était liée à l’ouverture, par erreur, d’une vanne de vidange. En cas de perte de l’alimentation électrique principale, le fonctionnement de ce groupe électrogène de secours à moteur diesel n’aurait pas été garanti, ce qui aurait pu notamment affecter l’alimentation des pompes de refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible. Au regard de l’indisponibilité des équipements concernés, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La vanne concernée a été refermée le 26 mars 2020, ce qui a permis de réalimenter le circuit de refroidissement du groupe électrogène de secours et de rétablir sa disponibilité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-reglage-du-systeme-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire-du-reacteur-1 | Défaut de réglage du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1. Le 3 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de réglage du système de mesure neutronique du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice qui constitue un écart aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d’assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons issus de la réaction nucléaire en chaîne, est effectuée par l’intermédiaire de quatre détecteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le 31 mars 2020, le réacteur 1 était en fonctionnement dans une phase de prolongation de cycle. L’exploitant a procédé, dans le cadre de la maintenance programmée, au réglage des quatre détecteurs de la puissance neutronique. Le réacteur étant en prolongation de cycle, un paramètre supplémentaire lié à la température devait être modifié, ce qui n’a pas été fait lors de cette maintenance. Cet écart a entrainé un mauvais paramétrage qui a conduit à une surestimation de plus de 10 % des puissances neutroniques retransmises par les détecteurs neutroniques. Cet écart n’a cependant pas conduit à des situations de fonctionnement non prévues pour le réacteur. Cette situation a conduit EDF à considérer que les quatre détecteurs de mesures RPN n’étaient pas disponibles par rapport aux exigences des STE. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement repris le paramétrage des chaînes de mesures afin qu’elles retrouvent leur fonctionnement normal. Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, les personnes ou l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ancrages-de-commandes-deportees-de-robinets-de-circuits-de-sauvegarde | Anomalie portant sur la qualification au séisme des ancrages de commandes déportées de robinets de circuits de sauvegarde. Le 13 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant des anomalies à la qualification sismique des ancrages des commandes déportées de certains robinets de circuits de sauvegarde. Afin de protéger les opérateurs contre les radiations en cas d’accident grave, certains robinets de circuits de sauvegarde sont dotés d'un dispositif mécanique permettant de les manœuvrer à distance. Ces dispositifs reposent sur des structures métalliques fixées au génie civil par des ancrages. C’est notamment le cas du circuit d’aspersion de secours dans l’enceinte (EAS) et du circuit d’injection de sécurité (RIS). Le circuit d’aspersion de secours dans l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température, et de piéger l’iode radioactif. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, d’introduire une grande quantité d’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’assurer le refroidissement du combustible et l’arrêt de la réaction nucléaire. En novembre 2019, des anomalies portant sur les ancrages de la commande déportée de deux robinets du système d’injection de sécurité (RIS) ont été détectés lors d’une visite sur le réacteur 1. Ces deux robinets avaient fait l’objet d’un contrôle en 2016 dans le cadre de l’examen de conformité réalisé lors de la visite décennale, qui n’avait pas identifié ces anomalies. A la suite de ce constat, l’exploitant a engagé un contrôle complémentaire sur 48 robinets sur les quatre réacteurs du site. Ce contrôle complémentaire a montré que des anomalies similaires (absence de fixation ou mauvais montage) étaient présentes sur d’autres commandes déportées de robinets des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de secours dans l’enceinte. L’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer le bon fonctionnement du système de commande à distance de deux de ces robinets en cas de séisme de forte intensité. Cette démonstration a pu être apportée pour les autres robinets. Cependant, cette situation ne remet pas en cause la capacité de l’exploitant à gérer une situation accidentelle à la suite d’un séisme. En raison des anomalies détectées sur ces équipements, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-voie-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-du-reacteur-1 | Indisponibilité d’une voie du circuit d’alimentation en eau brute du réacteur 1. Le 19 mars 2020, EDF a détecté qu’une des deux lignes du circuit d’eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice était indisponible depuis plusieurs heures. Le circuit SEC assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur au travers d’un circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Le circuit SEC est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l’arrêt, afin d’assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible et des pompes primaires. Ce circuit permet également l’évacuation de la puissance résiduelle du combustible dans certaines situations post-accidentelles et lors de la mise et au maintien à l’arrêt du réacteur. Le 4 février 2020, une maintenance a été effectuée sur le batardeau n° 2 permettant d’alimenter une voie du circuit SEC. Au cours de cette maintenance, la chaîne de manutention de ce batardeau a été remplacée, mais par une pièce de rechange trop longue. Cet écart n’a pas été identifié lors de la remise en service car il n’empêchait pas la fermeture du batardeau. Le 19 mars 2020, EDF a décidé de fermer le batardeau no 1, initialement ouvert, pour mener des investigations sur sa manœuvrabilité et d’ouvrir à la place le batardeau n° 2 dont la chaîne, remplacée le 4 février 2020, était trop longue. En raison de cette sur-longueur, ce dernier ne s’est pas ouvert. Ainsi, les deux batardeaux d’une voie du circuit SEC sont restés fermés, rendant cette voie indisponible, sans que cette situation n’ait été identifiée par l’exploitant. Or, les spécifications techniques d’exploitation[1] (STE) des réacteurs demandent à ce que les deux lignes du circuit SEC soient en fonctionnement lorsque le réacteur est en production. La situation de fermeture des deux batardeaux a occasionné une alarme en salle de commande indiquant une défaillance du système de filtration de l’eau brute. A l’issue des investigations conduites sur l’origine de cette alarme, une situation conforme aux STE a été rétablie quelques heures plus tard. La deuxième voie du circuit SEC étant restée en fonctionnement, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et du délai de détection de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. _________________________________. [1] Recueil des modes opératoires à respecter pour la conduite des installations.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-la-maintenance-de-la-turbine-a-combustion | Non-respect de la périodicité de la maintenance de la turbine à combustion. Le 27 mars 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de la maintenance de la turbine à combustion. Chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. De plus, chaque site comportant des réacteurs de 1300 MWe dispose d’une turbine à combustion, qui peut pallier la perte totale des alimentations électriques externes et internes d’un réacteur. Le programme de maintenance préventive d’EDF prévoit une visite annuelle de la turbine à combustion du site. Le 2 février 2020, dans le cadre d’une analyse approfondie menée sur le bon fonctionnement de plusieurs systèmes, l’exploitant a détecté que la maintenance annuelle de la turbine à combustion, qui aurait dû être réalisée avant le 26 mai 2019, n’avait pas été effectuée. Les dernières vérifications réalisées sur cet équipement en février 2018 avaient notamment mis en évidence des défauts sur certains composants. Un suivi particulier de leur évolution avait été décidé par EDF. Les expertises réalisées depuis le 11 février 2020 sur la turbine à combustion ont confirmé l’aggravation de ces défauts, qui remet en cause la disponibilité du matériel. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-des-quatre-reacteurs | Défauts de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs. Le 20 février 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au séisme de tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit SEC participe au refroidissement en fonctionnement normal comme en situation accidentelle de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. Le circuit SEC est constitué de deux voies redondantes. Par conception, en cas de défaillance d’une voie, l’autre permet d’assurer les mêmes fonctions. A la suite de la mise en évidence de sous-épaisseurs sur des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent, dans le Loir-et-Cher, les vérifications conduites par EDF ont montré en novembre 2019 que des tuyauteries des circuits SEC des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin présentaient une épaisseur insuffisante pour garantir leur résistance en cas de séisme. En cas de séisme, les circuits SEC auraient ainsi pu ne pas être en mesure d’assurer leur fonction de refroidissement des réacteurs. EDF a remplacé l’ensemble des portions de tuyauteries concernées sur les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin en décembre 2019, sans attendre la fin des calculs détaillés de vérification de la résistance au séisme des tuyauteries. A l’issue de ces derniers, EDF a déclaré l’événement significatif à l’ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison des conséquences potentielles de la perte des voies redondantes du circuit SEC des quatre réacteurs en cas de séisme d’intensité SMHV, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. Ce classement est provisoire, l’ASN poursuivant l’analyse des éléments transmis par EDF sur les conséquences potentielles de cet événement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-de-pression-du-circuit-de-vapeur-principal | Indisponibilité d’un capteur de pression du circuit de vapeur principal. Le 2 avril 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation, en raison d’un défaut sur un capteur de pression du circuit de vapeur principal. Un réacteur nucléaire dispose de plusieurs capteurs visant à mesurer la pression au niveau des générateurs de vapeur et de différents circuits de production de vapeur. Ces capteurs sont associés à diverses chaînes de protection et de conduite de l’installation car ils permettent de détecter rapidement certains accidents comme la rupture d’une tuyauterie vapeur ou la rupture d’un tube d’un générateur de vapeur. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. En particulier, en cas d’indisponibilité d’une chaîne de protection et de conduite requise, ces règles imposent le repli du réacteur sous une heure. Le 28 mars 2020, dans le cadre des activités de redémarrage du réacteur 3 arrêté pour visite décennale depuis le 24 août 2019, l’exploitant a détecté un défaut sur un capteur de pression du circuit de vapeur principal associé au générateur de vapeur n° 3, le capteur fournissant une mesure de pression plus élevée que les autres capteurs installés en redondance. Dans ces conditions, le capteur a été déclaré comme inopérant, rendant ainsi une chaîne de protection et de conduite de l’installation indisponible. La conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation a été appliquée par l’exploitant. Le capteur a par la suite été étalonné puis requalifié le 28 mars 2020. Cependant, les investigations menées par EDF ont permis d’identifier que le capteur était indisponible depuis le 22 mars 2020. Dans ces conditions, la conduite à tenir imposant le repli sous une heure n’a rétrospectivement pas été respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret2 | Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 17 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le circuit RRA assure l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention, en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[i]. A la suite de difficultés de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, EDF identifie qu’un robinet, permettant l’alimentation en air de la vanne de réglage du débit de ce circuit, est fermé. Le robinet est remis en position ouverte dès la détection de l’écart. Après une première analyse, l’exploitant estime que ce robinet est resté fermé depuis le précédent arrêt du réacteur en 2019. Une seconde vanne du circuit RRA, restée disponible, aurait permis à l’exploitant d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de la durée de cet écart. Un événement similaire s’étant produit en 2017, l’exploitant devra analyser les raisons qui ont conduit à ce que les dispositions alors définies pour éviter un renouvellement n’aient pas été efficaces. [i] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur4 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 17 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’un circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit qui assure le refroidissement des matériels important pour la sûreté du réacteur. Il s’agit d’un circuit dit « de sauvegarde », constitué de deux voies redondantes comportant chacune deux pompes et deux échangeurs de chaleur. Ce circuit contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine de stockage du combustible. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[i]. Ce même jour, EDF détecte une fuite d’eau sur un filtre d’une des deux voies du circuit d’eau brute secourue (SEC), ce qui rend indisponible la voie concernée. Le 15 mars 2020, le repli du réacteur étant effectif, les spécifications techniques d’exploitation demandent alors d’effectuer la réparation du circuit SEC sous 24 heures. Cette réparation n’a pas pu être réalisée dans le délai de 24 heures prescrit par les spécifications techniques d’exploitation. La seconde voie du circuit d’eau brute secourue est restée disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Depuis le 21 mars 2020, Le réacteur 2 est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. La remise en état du circuit SEC s’est achevée le 23 mars 2020. [i] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-liee-a-la-segregation-du-carbone | Non-respect d’une mesure compensatoire liée à la ségrégation du carbone présente sur un générateur de vapeur. Le 23 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à la présence d’une zone de ségrégation du carbone sur un générateur de vapeur du réacteur 2. Le fond primaire[1] d’un des générateurs de vapeur[2] du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines présente, dans sa zone centrale, une concentration supérieure à la norme en carbone. Celle-ci, appelée ségrégation du carbone, doit normalement être éliminée de la pièce finale lors des opérations de forgeage, ce qui n’a pas été le cas lors de la fabrication de ce fond. Cette zone présente potentiellement des propriétés mécaniques, en particulier de résistance à la propagation de fissures, plus faibles qu’attendues. Afin d’éviter d’exposer le générateur de vapeur à des chocs de température lors des phases de démarrage ou d’arrêt du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 ont été modifiées pour tenir compte de cette situation, notamment en définissant des mesures compensatoires d’exploitation. Cela consiste notamment, lors de l’arrêt du réacteur, à maintenir une température minimale (30 °C) au refoulement de la pompe de refroidissement du réacteur à l’arrêt, lorsque le circuit primaire est encore en pression. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est replié pour effectuer une intervention en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[3]. Le 14 mars 2020, un opérateur constate que la température en sortie de la pompe de refroidissement du réacteur à l’arrêt atteint la valeur de 23,8 °C. Des manœuvres d’exploitation sont immédiatement mises en œuvre afin de retrouver une température conforme, qui est atteinte au bout de trois heures et quatorze minutes. La température du circuit primaire est toujours restée, quant à elle, au-dessus de 30°C. [1] Le fond primaire est un composant en acier qui a la forme d’une portion de sphère située à la base du générateur de vapeur. Il permet de confiner l’eau du circuit primaire. [2] Un générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Chaque générateur de vapeur comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U, qui permettent les échanges de chaleur entre l'eau du circuit primaire et l'eau des circuits secondaires pour la production de la vapeur alimentant la turbine. Les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe comportent 3 générateurs de vapeur. [3] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-d-armoires-electriques-et-chassis-de-relayage-reacteurs-de-900-MWe | Défaut de résistance au séisme d’armoires électriques et de châssis de relayage de réacteurs de 900 MWe d’EDF. Le 31 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté portant sur un risque d’entrechoquement en cas de séisme entre des armoires électriques et des châssis de relayage des réacteurs de 900 MWe des centrales nucléaires du Blayais, du Bugey (à l’exception du réacteur 4), de Chinon, de Cruas, de Dampierre-en-Burly, de Gravelines et de Saint-Laurent-des-Eaux. Les réacteurs de 900 MWe d’EDF comportent des armoires électriques et des châssis de relayage, accueillant des composants électriques et électroniques, qui sont utilisés pour l’alimentation électrique des systèmes de surveillance et de contrôle-commande. Ces armoires et châssis sont doublés en deux voies distinctes afin d’assurer une redondance en cas de défaillance de l’une d’elle. Afin d’éviter leur entrechoquement en cas de séisme, certaines armoires et châssis sont reliés entre eux. L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de la résistance au séisme de certaines armoires et châssis de relayage, du fait de l’absence ou de défauts de fixation entre eux. Ces écarts ont été constatés par EDF sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin lors de sa quatrième visite décennale en 2019. Des contrôles réalisés fin 2019 sur l’ensemble des réacteurs de 900 MWe ont ensuite révélé des écarts de même nature sur d’autres réacteurs. En cas de séisme, le dysfonctionnement des armoires et châssis de relayage concernés aurait pu avoir des conséquences sur la conduite du réacteur et la capacité à le replier dans un état sûr. Dans certains cas, le recours à des moyens locaux et nationaux de crise aurait pu être nécessaire pour maintenir le refroidissement du réacteur. EDF a résorbé ces écarts sur au moins une des deux voies électriques des réacteurs concernés actuellement en fonctionnement. Elle prévoit leur résorption sur la seconde voie électrique au plus tard lors du prochain arrêt de ces réacteurs. Pour les réacteurs actuellement arrêtés, EDF traitera les deux voies électriques avant leur redémarrage. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des réacteurs concernés en cas de séisme, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces écarts.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-dispositif-de-freinage-sur-des-vis-de-fixation-de-pompes-de-reacteurs-de-1300-MWe-d-EDF | Absence de dispositif de freinage sur des vis de fixation de pompes de réacteurs de 1300 MWe d’EDF. Le 27 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de dispositif de freinage sur certaines vis de liaison des vannes thermostatiques des pompes d’injection de sécurité à moyenne pression (RIS) et de contrôle chimique et volumétrique (RCV) de certains réacteurs nucléaires de 1300 MWe. Cet événement concerne : - le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville ; - les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Penly ; - les réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Paluel ; - le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. EDF avait constaté en 2013 des desserrages de vis sur ce type de vannes. Elle avait procédé à leur resserrage et avait installé des dispositifs de freinage. Ces événements avaient fait l’objet de déclarations d’événement significatif. EDF a détecté récemment que, depuis cet événement, des vannes thermostatiques ont été remplacées sur les réacteurs de 1300 MWe dans le cadre d’opérations de maintenance, sans que ne soit installé à nouveau un dispositif de freinage des vis de fixation. Aucun desserrage de ces vis n’a cependant été constaté. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur en fonctionnement normal ou en cas de très petite brèche. Un fonctionnement prolongé de ces pompes, estimé par EDF à plus de trois jours, aurait pu desserrer ces vis et endommager les pompes concernées. EDF considère que l’enjeu pour la sûreté d’un dysfonctionnement de ces pompes au-delà de trois jours aurait été limité, compte tenu du fait que leur fonctionnement en situation accidentelle n’est requis que pour une durée qui ne dépasse pas dix heures. L’ASN instruit actuellement ces éléments techniques. EDF prévoit la résorption de cet écart dès que possible et dans un délai conforme aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu que cet événement affecte les deux voies des systèmes RIS et RCV et de sa répétition, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les réacteurs de 1300 MWe concernés. L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces écarts.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-de-secours2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe de secours du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 1. Le 28 février 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une pompe de secours du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville. Le système de traitement et de refroidissement des piscines (PTR) assure le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible dans le bâtiment du combustible et celle située dans le bâtiment du réacteur. Le système PTR peut également être utilisé pour suppléer le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) en cas de perte totale de ce système lors d’une phase d’arrêt du réacteur. Le 23 février 2020, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville était à l’arrêt et EDF a détecté le dysfonctionnement d’une pompe du circuit PTR du réacteur. Les investigations réalisées par EDF ont conclu à un mauvais réglage du seuil d’un capteur de pression. La pompe a été remise en conformité et requalifiée fonctionnellement le 26 février 2020. L’analyse de l’exploitant a conclu que la pompe n’était pas fonctionnelle depuis une opération de maintenance réalisée le 29 mars 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-gestion-lors-d-operations-de-decontamination-d-outillages | Défaut de gestion lors d’opérations de décontamination d’outillages ayant entraîné une dispersion de la contamination et des rejets radioactifs gazeux non autorisés. Le 5 mars 2020, EDF a déclaré un évènement significatif relatif au rejet, à quatre reprises entre octobre 2019 et janvier 2020, de radioactivité bêta globale d’origine artificielle par la ventilation de l’atelier chaud de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Les outillages utilisés en zone contrôlée pour effectuer les travaux de maintenance lors des arrêts de réacteur sont entreposés puis décontaminés dans des locaux dits « atelier chaud ». Les opérations de décontamination des outillages doivent être réalisées dans un sas étanche afin de confiner la contamination. Des relevés hebdomadaires sur les filtres de surveillance des rejets de la ventilation de l’atelier chaud ont mis en évidence le dépassement du seuil de décision[1] relatif à l’activité bêta globale d’origine artificielle durant la dernière semaine du mois d’octobre 2019, la troisième semaine du mois de novembre 2019 et les deuxième et dernière semaines du mois de janvier 2020. Or, la décision de l’ASN n° 2016-DC-0548 dispose que « les circuits de ventilation [de l’atelier chaud] ne mettent pas en évidence d’activité volumique bêta globale d’origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l’air ambiant ». La surveillance hebdomadaire réalisée par EDF sur les résultats des mesures de l’activité bêta globale d’origine artificielle dans les rejets de la ventilation de l’atelier chaud aurait dû conduire à mener les investigations dès la dernière semaine du mois d’octobre 2019 afin de déterminer l’origine du dépassement. Cela aurait permis d’éviter l’occurrence des trois autres rejets aux mois de novembre 2019 et janvier 2020. Néanmoins, les premières investigations n’ont été menées par EDF qu’au mois de janvier 2020 et ont mis en évidence que les opérations de décontamination des outillages n’étaient pas réalisées dans un sas étanche. Cette situation a entraîné la dispersion de contamination dans l’atelier chaud et la présence d’activité volumique bêta globale d’origine artificielle dans les circuits de ventilation de l’atelier chaud. Les opérations de décontamination des outillages entreposés dans l’atelier chaud sont suspendues jusqu’à ce qu’EDF soit en capacité de garantir l’étanchéité du sas dans lequel sont réalisées ces opérations. Les appareils de surveillance de l’environnement implantés autour du site n’ont détecté aucune élévation de la radioactivité. Les prélèvements d’eaux pluviales récupérées à proximité de l’atelier chaud n’ont pas mis en évidence la présence de radioactivité d’origine artificielle. Néanmoins, en raison du non-respect, à quatre reprises, de la prescription réglementaire interdisant le rejet de radioactivité bêta globale d’origine artificielle par la ventilation de l’atelier chaud et de la mise en évidence de plusieurs défaillances organisationnelles, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le seuil de décision est le seuil pour lequel on peut dire que, statistiquement parlant, un appareil de mesure donne un résultat de mesure probant (qui statistiquement émerge du bruit de fond naturel). Le seuil de décision est une valeur telle qu'à partir de cette valeur et au-delà on peut conclure avec une quasi-certitude que le résultat de mesure est significatif d'une radioactivité avérée dans l’objet.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-inadequate-du-systeme-de-surveillance-atmospherique-de-l-enceinte-de-confinement | Ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 3. Le 4 mars 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le circuit ETY assure la ventilation de l’atmosphère du bâtiment réacteur pour y permettre l’accès du personnel en toute sécurité. En fonctionnement normal du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation prévoient que ces vannes d’isolement restent fermées pour éviter tout rejet radioactif accidentel hors du bâtiment réacteur. De plus, en cas d’augmentation anormale de la radioactivité dans ce bâtiment, les vannes d’isolement se ferment automatiquement pour contenir l’air contaminé dans l’enceinte de confinement. Le 27 février 2020, alors que le réacteur 3 est en cours d’arrêt, les vannes d’isolement du circuit ETY sont ouvertes par un opérateur alors que les spécifications techniques d’exploitation ne le permettent pas encore compte-tenu de l’état du réacteur. En l’absence d’incident nécessitant la fermeture du système ETY, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Degradation-du-confinement-d-un-silo-renfermant-des-boues | Dégradation du confinement d’un silo renfermant des boues issues du traitement passé des effluents radioactifs de l’usine UP2-400 en démantèlement. Le 10 février 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la dégradation du confinement du silo 13 de l’atelier STE2[1] dans le cadre des opérations de renforcement de sa dalle, prévues pour supporter la future enceinte de reprise des boues qu’il contient[2]. Le silo 13 renferme des boues à reprendre et à conditionner conformément aux exigences de la décision de l’ASN du 9 décembre 2014[3] relative aux déchets anciens de l’établissement de La Hague. La dalle en béton participe au confinement des boues radioactives du silo 13 et son intégrité est requise en application des règles générales d’exploitation de l’atelier STE2. Le 4 février 2020, trois intervenants d’une même entreprise extérieure procédaient à des opérations de percement de la dalle du silo sur une profondeur de 450 mm afin de permettre la mise en place d’aciers de renfort. Au cours de ces travaux, ils ont constaté dans la même phase d’intervention qu’ils avaient traversé la dalle d’une épaisseur de 550 mm à trois reprises. Ils ont alors immédiatement informé les responsables de chantier et le service de radioprotection. Le chantier a été arrêté, mis en sécurité et les trous incriminés rebouchés. Le percement total de la dalle a été confirmé par des investigations menées le 5 février 2020 par vidéo. L’exploitant a contrôlé le bon fonctionnement du confinement dynamique pendant ces opérations, assuré par le maintien en dépression du silo 13. Ainsi, le confinement des substances radioactives a en permanence été assuré. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, à la demande de l’ASN, et en raison de la mauvaise évaluation du risque lors de la préparation des opérations de percement et d’une surveillance inadaptée de ces opérations par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité). Depuis la survenue de cet événement, le chantier a été arrêté et l’analyse des causes de l’événement est en cours. Les premières vérifications effectuées ne remettent en question ni l’épaisseur de la dalle, ni la cote de la profondeur de perçage à respecter. Afin de faire un point précis sur les circonstances et les causes profondes de cet événement, révélateur de défaillances de l’organisation d’Orano Cycle, l’ASN a procédé à une inspection portant sur cet événement le 5 mars 2020. En savoir plus : - Ancienne station de traitement des effluents de l’usine UP2-400 en démantèlement. - Les boues des silos 10 à 15 et du silo 17 de l’atelier STE2 font l’objet d’un projet de reprise et de conditionnement en cours de développement sur le site de La Hague. - Décision n°2014-DC-0472 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base n°33 (UP2-400), n°38 (STE2), n°47 (ELAN IIB), n°80 (HAO), n°116 (UP3-A), n°117 (UP2-800) et n°118 (STE3), exploitées par Areva NC dans l’établissement de La Hague (département de la Manche)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-d-alimentation-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 24 février 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 1. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs thermiques entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et à pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur assure cette alimentation pendant les phases de mise en service et de mise à l’arrêt du réacteur ainsi qu’en situation accidentelle. Au cours d’un essai périodique du système ASG réalisé le 19 février 2020, l’exploitant a constaté une fuite d’huile sur une pompe dont un capteur de température avait été remplacé le 16 février. Les investigations de l’exploitant ont montré que la préparation de cette opération, engagée le 15 février, avait conduit à rendre la pompe indisponible depuis cette date. L’exploitant a procédé, dès la détection de la fuite, à la réparation du capteur de température concerné. L’indisponibilité de la pompe a donc été de cinq jours, alors que les règles générales d’exploitation du réacteur prescrivent, au-delà de trois jours, d’engager la mise à l’arrêt du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il aurait dégradé la capacité de refroidissement du réacteur dans les situations où le recours à ce système aurait été nécessaire. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de sa détection tardive, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite4 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 28 février 2020 à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1]. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base 63 dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux », qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles. La matière uranifère est entreposée dans des casiers référencés. Afin de prévenir le risque de criticité, le verrouillage des portes des casiers est requis, afin de garantir la localisation de la matière uranifère dans les alvéoles des casiers d’entreposage en cas de séisme. Le 25 février 2020, lors d’un contrôle périodique par échantillonnage de la bonne fermeture des casiers d’entreposage, il a été détecté que deux casiers n’étaient pas verrouillés. Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont lancé une campagne de vérification de l’ensemble des casiers, qui a permis de constater qu’un autre casier dans une autre cellule d’entreposage n’était pas verrouillé. Compte tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité et des masses réelles d’uranium entreposées dans les casiers en cause, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect d’une exigence définie des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-bore-du-circuit-primaire-du-reacteur-52 | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 26 février 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal est un circuit contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Le 24 février 2020 en fin d’après-midi, en préalable à la mise à l’arrêt du réacteur 5 pour renouvellement partiel du combustible et maintenance, EDF réalise des manœuvres d’exploitation sur le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. A cette occasion, il est constaté qu’une vanne est en position fermée alors qu’elle devait être en position ouverte. Cette position inappropriée de la vanne, qui date d’une précédente manœuvre d’exploitation, a conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5, qui était alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Dès l’identification de cette indisponibilité, EDF a ouvert la vanne concernée, permettant ainsi de retrouver une alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 5 conforme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-du-reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Nogent-sur-Seine | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 14 février 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2. Le 8 février 2020, lors d’un essai consistant à vérifier le bon fonctionnement des automatismes de sauvegarde du réacteur, l’exploitant a constaté l’impossibilité de procéder à la fermeture de deux robinets d’alimentation en eau d’un des quatre générateurs de vapeur. Les générateurs de vapeur permettent d’évacuer l’énergie produite par le réacteur par transformation de l’eau d’alimentation en vapeur, qui entraîne la turbine et l’alternateur. En cas d’accident il peut être nécessaire d’interrompre l’alimentation en eau d’un générateur de vapeur afin notamment d’éviter un refroidissement trop important du circuit primaire. Les spécifications techniques d’exploitation en vigueur demandaient, dans le cas présent, de procéder à la réparation sous huit heures des équipements concernés ou, à défaut, d’engager la mise à l’arrêt du réacteur. L’exploitant a immédiatement procédé à des investigations afin de déterminer l’origine du dysfonctionnement constaté. Après plusieurs interventions, le fonctionnement satisfaisant de ces équipements n’a pu être retrouvé qu’au-delà du délai de huit heures spécifié (dépassement de quarante-sept minutes). Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois au regard du dépassement du délai pour initier le repli du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-inappropriee-du-systeme-de-surveillance-atmospherique-de-l-enceinte-de-confinement | Ouverture inappropriée du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 4. Le 21 janvier 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un événement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture inappropriée du circuit du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le circuit ETY assure la ventilation de l’atmosphère du bâtiment réacteur pour y permettre l’accès du personnel en toute sécurité. En fonctionnement normal du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation prévoient que les vannes d’isolement de ce circuit restent fermées pour éviter tout rejet radioactif accidentel hors du bâtiment réacteur. De plus, en cas d’augmentation anormale de la radioactivité dans ce bâtiment, les vannes d’isolement se ferment automatiquement pour contenir l’air contaminé à l’intérieur de l’enceinte de confinement. Le 17 janvier 2020, alors que le réacteur 4 était en production, un essai périodique demandait l’ouverture d’une vanne d’isolement du circuit ETY qui ne s’était pas ouverte automatiquement. L’ouverture de cette vanne était autorisée dans le cadre de cet essai périodique, qui visait notamment à tester sa fermeture automatique. Le 18 janvier 2020 au matin, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, avec l’accord de la filière indépendante de sûreté, a autorisé l’ouverture de cette vanne afin de réaliser le diagnostic de son dysfonctionnement détecté dans le cadre de l’essai périodique précité. La vanne d’isolement a été ouverte à plusieurs reprises pour une durée totale de douze minutes. A posteriori, une nouvelle analyse a été réalisée par l’exploitant, qui a mis en évidence, le 19 janvier 2020, que les ouvertures réalisées pour le diagnostic de la vanne d’isolement du circuit ETY n’étaient pas autorisées par les spécifications techniques d’exploitation. Du fait de l’absence d’événement nécessitant l’isolement du système ETY, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et de la défaillance de plusieurs lignes de défense prévues par l’organisation d’EDF, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-systeme-de-decharge-a-l-atmosphere | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 4 de de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Le 19 février 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité partielle du système chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère. Le système de décharge à l’atmosphère constitue l’un des systèmes participant à l’évacuation de la chaleur produite dans le réacteur. Il est composé de trois vannes, une par générateur de vapeur. Ces vannes permettent d’évacuer vers l’atmosphère la vapeur produite dans le circuit secondaire au niveau des générateurs de vapeur, notamment lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Le 16 février 2020, lors de la mise à l’arrêt du réacteur 4, une des vannes du système de décharge à l’atmosphère ne s’est pas ouverte. L’équipe d’intervention immédiatement dépêchée sur place a mis en évidence que la commande de la vanne de décharge à l’atmosphère n’avait pas fonctionné car un robinet d’alimentation en air participant à sa commande était en position fermée. La dernière manœuvre conforme de cette vanne de décharge à l’atmosphère a eu lieu en novembre 2019. Cette situation a conduit EDF à considérer la vanne comme indisponible depuis cette date. Les règles générales d’exploitation imposent un délai maximal de 8 heures pour amorcer l’arrêt du réacteur lors d’une indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère. Cette conduite à tenir n’a pas été respectée du fait de la détection tardive de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le robinet d’alimentation en air de la commande de la vanne a été rouvert peu de temps après la détection de l’anomalie, permettant de retrouver le bon fonctionnement du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 4. L’ASN a demandé à l’exploitant d’aller effectuer un contrôle sur les trois autres réacteurs de la centrale de Dampierre-en-Burly. Aucun autre écart n’a été détecté sur les vannes du système de décharge à l’atmosphère de ces installations.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-RGE-du-reacteur-1 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1. Le 6 février 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent en outre les délais maximums de réparations en cas de dysfonctionnement de certains matériels. Le 1er février 2020, dans le cadre de vérifications menées sur différents équipements, EDF a constaté une anomalie sur un équipement de contrôle-commande. Une opération de maintenance a aussitôt été engagée pour remettre le matériel en conformité. Ces opérations ont mis en évidence plusieurs pannes et ont nécessité finalement le remplacement de différents composants. Elles ont duré au total 60 heures. Cette anomalie a entraîné le dysfonctionnement de plusieurs matériels concourant à la sûreté du réacteur. Dans cette situation, les règles générales d’exploitation imposent un délai de réparation maximal de 24 heures. Ce délai n’a pas été respecté par l’exploitant. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la dégradation prolongée des fonctions de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF mène actuellement une analyse approfondie de cet événement. L’ASN a notamment constaté que le matériel concerné par les dysfonctionnements avait été plusieurs fois mis en cause pour des apparitions d’alarmes fugitives entre juin et décembre 2019. EDF avait alors considéré à plusieurs reprises que l’équipement était pleinement fonctionnel. L’ASN veillera à la qualité de cette analyse approfondie et de ses conclusions.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-des-lignes-auxiliaires-des-filtres-SEB | Non tenue au séisme des lignes auxiliaires des filtres SEB. Le 6 février 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif à la non-tenue au séisme de robinets d’instrumentation des lignes auxiliaires des filtres du circuit de refroidissement par eau brute SEB. Ce circuit assure le refroidissement de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2, notamment certaines pompes des circuits de contrôle chimique et volumétrique (RCV) et d’injection de sécurité (RIS), ainsi que de divers équipements communs de site. Les pompes du circuit RCV ont notamment pour fonction d’assurer la régulation de la quantité d’eau présente dans le circuit primaire. La perte de ces filtres, en cas de séisme, entraînerait l’indisponibilité des pompes RCV qui sont le moyen principal d’appoint en eau des circuits primaires pendant les manœuvres de mise à l’arrêt des réacteurs. Ceci engendrerait des retards par rapport aux délais de repli en état sûr des réacteurs prescrits par le référentiel EDF. Les différentes ressources en eau du site permettraient toutefois d’assurer le refroidissement du réacteur durant les opérations de repli, y compris dans le cas où celles-ci seraient retardées. Dès la détection de la défaillance potentielle, la centrale nucléaire a pris des mesures pour préserver, en cas de séisme, le fonctionnement de ces systèmes utiles au refroidissement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-a-moteur-diesel | Détection tardive de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 30 janvier 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF sur la centrale du Tricastin est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique des deux voies indépendantes d’alimentation des systèmes de sauvegarde du réacteur, dites voie A et voie B. A la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Le 18 janvier 2020 à 10h15, alors que le groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie A est démarré dans le cadre d’un essai périodique, une alarme de détection d’incendie apparaît. Un léger dégagement de fumée est constaté dans le local. L’équipe de quart considère que cette fuite de gaz d’échappement n’est pas de nature à rendre indisponible le groupe électrogène de secours à moteur diesel et émet une simple demande de travaux pour investiguer l’origine de la fumée. Le 21 janvier 2020, dans le cadre d’investigations complémentaires, un défaut sur un collier est détecté sur le circuit d’échappement du moteur. L’analyse de ce défaut remet en cause la capacité du groupe électrogène de secours de la voie A à assurer complètement sa fonction. En effet, en cas de perte totale des alimentations électriques externes, le fonctionnement dans la durée du groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie A n’était pas garanti. Les travaux de réparation sont lancés immédiatement et le moteur est remis en conformité le 22 janvier 2020. En l’absence de perte des alimentations électriques nécessitant la sollicitation des groupes électrogènes de secours, et le groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie B étant resté disponible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-montage-initial-sur-le-systeme-de-confinement-dynamique-de-l-enceinte-du-reacteur-1 | Défaut de montage initial sur le système de confinement dynamique de l’enceinte du réacteur 1. Le 23 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la fonction de filtration de l’iode de l’enceinte du réacteur 1. Le circuit EDE[1] participe au confinement des substances radioactives qui pourraient être libérées dans l’enceinte du réacteur en cas d’accident. Il assure notamment la mise en dépression de l’espace entre les deux parois de l’enceinte de confinement et la filtration de l’air extrait avant son rejet dans l’atmosphère. Le 3 janvier 2020, lors d’une ronde de terrain, un défaut d’étanchéité d’une gaine de ventilation du circuit EDE a été détecté. L’analyse d’EDF a conclu que la fonction de filtration de l’iode radioactif n’était plus garantie en situation accidentelle. Cette non-conformité portant sur des parties de l’installation rendues inaccessibles depuis la construction, EDF considère qu’elle est antérieure à septembre 1985. Du 8 au 14 janvier 2020 EDF a réalisé les travaux de réparation de la gaine et a requalifié fonctionnellement le circuit EDE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu du niveau significatif des conséquences potentielles en situation accidentelle et du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] EDE : Circuit de mise en dépression de l'espace entre les deux enceintes d'un réacteur
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Groupes-electrogenes-de-secours-incident-de-niveau-2 | Centrales nucléaires de Flamanville, Paluel, Belleville, Nogent et Penly : l’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur les groupes électrogènes de secours. EDF a déclaré, le 31 janvier 2020, un événement significatif pour la sûreté concernant des défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs de 1300 MWe.Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de ces défauts.Ces défauts, identifiés à l’occasion de contrôles prescrits par l’ASN par la décision n° 2019‑DC-0662 du 19 février 2019, sont de trois types : - mauvais montages de raccords en élastomère de tuyauteries,. - corrosion de certaines portions de tuyauteries ou de leurs supports,. - défauts de connectique au niveau de certaines armoires électriques. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement des deux diesels de secours d’un même réacteur en cas de séisme, cet évènement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité) pour les huit réacteurs suivants : - réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville,. - réacteurs 1, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel,. - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire,. - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent,. - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly. L’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour huit autres réacteurs, pour lesquels l’ampleur des défauts était moindre et n’aurait pas conduit à la perte des deux diesels de secours en cas de séisme. Il s’agit des réacteurs suivants : - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel,. - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban,. - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire,. - réacteurs 1 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom,. - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly,. - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz,. - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux. L’ensemble des défauts constatés a fait l’objet, pour les réacteurs concernés, de réparations par EDF, ou, pour ce qui concerne le mauvais montage de certains raccords en élastomère, d’une surveillance renforcée jusqu’au prochain arrêt du réacteur, au cours duquel ils seront remplacés. Les réparations sont en cours pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Flamanville, qui est actuellement à l’arrêt. L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces défauts. La décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN du 19 février 2019 prescrit également d’autres contrôles des sources électriques des centrales nucléaires. Ces contrôles sont encore en cours.Des défauts similaires avaient été constatés par EDF sur les diesels de secours de certains de ses réacteurs de 900 MWe et avaient fait l’objet d’un événement significatif classé au niveau 1 de l’échelle INES en octobre 2019.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation62 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2. Le 20 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation liées au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2. Le bâtiment combustible est un bâtiment confiné où sont entreposés les assemblages de combustible, soit en attente de chargement dans le cœur du réacteur, soit en cours de refroidissement avant évacuation. En cas d’accident de manutention d’un assemblage de combustible, les dispositions de sûreté prévoient d’isoler la ventilation normale de ce bâtiment pour la basculer vers un système de filtration des éventuels rejets d’iode radioactif. Le 3 janvier 2020, lors d’un essai, l’exploitant a constaté que l’un des organes de ventilation permettant d’isoler la ventilation normale du bâtiment ne manœuvrait pas dans le délai attendu. L’exploitant a alors immédiatement procédé à une intervention sur cet organe et à un nouvel essai de bon fonctionnement avant de le considérer comme à nouveau disponible. Le 12 janvier 2020, lors d’un essai portant sur un autre matériel du bâtiment combustible, l’exploitant a constaté à nouveau que le temps de manœuvre de cet organe de ventilation n’était pas respecté, montrant ainsi que le traitement de l’écart du 3 janvier n’avait pas été satisfaisant. A posteriori, l’exploitant a constaté qu’entre le 6 et le 10 janvier des manutentions d’assemblages de combustible ont eu lieu alors que l’un des organes permettant d’isoler la ventilation normale du bâtiment n’était pas complètement disponible, ce que n’autorisent pas les spécifications techniques d’exploitation. Il existe néanmoins un second organe d’isolement de la ventilation normale du bâtiment combustible qui est resté disponible pendant toute cette période. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des matières radioactives. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’écart l’exploitant a procédé au remplacement des pièces défectueuses sur le matériel concerné.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-exigences-associees-a-des-materiels | Non- respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1. Le 10 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré à l’ASN le 20 décembre 2019 au niveau 0, relatif au non-respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1, et notamment des soupapes de protection du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur. Il est équipé de soupapes de protection contre les surpressions, dont l’ouverture et la fermeture doivent pouvoir être commandées depuis la salle de commande du réacteur. Lors de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1 qui s’est déroulé d’avril à septembre 2019, l’exploitant a constaté des défauts sur des câbles électriques contribuant à la commande de certains équipements, dont des soupapes de protection du circuit primaire. Ces défauts auraient pu remettre en cause la mise en œuvre de ces matériels en cas de séisme ou de situation accidentelle comportant une dégradation de l’ambiance thermique dans le bâtiment réacteur et ainsi ne pas garantir le retour du réacteur vers un état sûr en cas d’accident grave. L’origine de ces écarts serait liée à l’utilisation d’un outillage inadéquat lors des interventions de maintenance précédentes sur ces équipements électriques. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité des équipements concernés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Avant la remise en service du réacteur 1 à l’issue de son arrêt pour visite décennale, l’ASN s’est assurée auprès de l’exploitant de la remise en état des équipements concernés. Elle a également vérifié l’utilisation d’un outillage adéquat lors des dernières interventions de maintenance sur les équipements similaires du réacteur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-positionnement-des-grappes-de-commande-de-regulation-de-puissance2 | Erreur de positionnement des grappes de commande de régulation de puissance. Le 9 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un décalage de position des grappes de commande de régulation de puissance du réacteur 2. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant a la possibilité d’introduire ou de retirer des grappes de commande dans le cœur. Ces grappes contiennent des matériaux absorbant les neutrons. En marche normale du réacteur, certaines grappes doivent être maintenues à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques d’exploitation. Cette exigence permet de garantir que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt d'urgence d’une part, et d’assurer une bonne répartition du flux de neutrons d’autre part. Le 27 novembre 2019, le réacteur 2 était en exploitation et un essai périodique consistant à aligner toutes les grappes de commande de régulation a été réalisé. Lors de cet essai, les grappes de régulation ont par erreur été alignées à un niveau d’insertion supérieur à celui qu’il aurait dû être. Le 20 décembre 2019, un autre essai a été effectué avec une position initiale des grappes erronées. Cet essai permet de déterminer et d’implanter une courbe de calibrage donnant la position requise des grappes de commande en fonction de la puissance du réacteur. Le 3 janvier 2020, à l’issue d’une baisse de charge programmée, l’exploitant a détecté le mauvais positionnement des grappes de régulation de puissance. Il a alors corrigé cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Entre le 5 janvier 2020 et le 7 janvier 2020, les équipes de conduite ont à nouveau procédé à la réalisation des deux essais périodiques évoqués précédemment et une nouvelle courbe de fonctionnement de la régulation de puissance, conforme, a été implantée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 7 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 3. La centrale nucléaire de Gravelines est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs. Chacun de ces groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr. Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours actionné par la vapeur des générateurs de vapeur et capable d’assurer l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent. Le 22 décembre 2019, l’exploitant a procédé à la réalisation d’un essai périodique sur le turbo-alternateur de secours du réacteur 3. L’objectif de cet essai était de vérifier le démarrage de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires par l’alimentation électrique issue du turbo-alternateur de secours. La pompe d’injection n’a pas démarré lors de cet essai, bien que le turbo-alternateur de secours soit en service. Un agent de terrain a alors constaté que celui-ci ne tournait pas à la vitesse attendue. Des diagnostics de l’installation ont identifié, dans un premier temps, des dégradations sur l’alternateur et, dans un second temps, le blocage d’une vanne d’admission de vapeur en raison de la présence de graisse séchée. L’exploitant attribue ce dysfonctionnement à une non-qualité de maintenance (défaut de graissage) sur cette vanne lors de l’arrêt pour rechargement du réacteur qui s’est déroulé du 4 octobre au 18 novembre 2019. Dès la détection de l’indisponibilité, l’exploitant a procédé au nettoyage de la vanne ainsi qu’aux remplacements de composants électriques du turbo-alternateur. Le 29 décembre 2019, le turbo-alternateur est redevenu disponible après les essais de requalification jugés satisfaisants. Toutefois, il aurait dû être en capacité d’assurer sa fonction de secours depuis le 11 novembre 2019, date à laquelle cet équipement était requis. Ainsi, la durée d’indisponibilité réelle de l’équipement est supérieure au délai autorisé par les règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-fonction-de-borication-sur-le-reacteur-2 | Indisponibilité de la fonction de borication sur le réacteur 2. Le 16 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la fonction borication sur le réacteur 2. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; le circuit permettant d’assurer cette fonction borication comporte deux voies redondantes ; - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l’un de ces moyens n’est pas disponible, les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’initier le repli du réacteur sous une heure. Le 13 mai 2019, l’exploitant réalisait une opération de conduite sur le réacteur 2 en production. Lors de l’opération, un robinet du système permettant l’appoint en bore du circuit primaire est resté bloqué en position intermédiaire. Par mesure de précaution, le robinet a été considéré comme indisponible. La fonction borication restait néanmoins assurée par la deuxième voie redondante. Le 14 mai 2019 à 10h24, lors de l’expertise du robinet de la première voie, une alarme signalant l’indisponibilité de la borication provoquée par la défaillance d’un robinet sur la deuxième voie redondante a rendu indisponible l’ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui, selon les règles générales d’exploitation, exigeait d’engager la mise à l’arrêt du réacteur sous une heure. Le 14 mai 2019 à 11h23, le repli de la tranche 2 a été engagé conformément aux règles générales d’exploitation. Le 14 mai 2019 à 12h14, les moyens de borication ont été récupérés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au contrôle de la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. Initialement classé par l’exploitant au niveau 0 de de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité), cet évènement a été classé par l’ASN au niveau 1 à l’issue d’analyses complémentaires, en raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-du-reacteur-1-de-Nogent-et-du-reacteur-3-de-Cattenom | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 10 décembre 2019, EDF a déclaré un évènement significatif pour la sûreté après avoir constaté l’utilisation d’une procédure erronée lors de la réalisation des essais périodiques du système de protection du réacteur (système RPR) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Les essais périodiques du système de protection du réacteur sont encadrés par les règles générales d’exploitation des réacteurs nucléaires. La règle d’essais de ce système impose notamment de vérifier, tous les deux mois, le bon fonctionnement des dispositifs d’isolement automatique de l’enceinte de confinement. Ces essais provoquent la fermeture de plusieurs robinets motorisés des traversées de l’enceinte du bâtiment réacteur. En 2008, EDF avait modifié la règle d’essais du système de protection du réacteur des réacteurs de 1300 MWe pour interdire la réalisation d’une partie de ces essais lorsque le réacteur est refroidi par le circuit de refroidissement à l’arrêt. Cette modification avait pour but de ne pas interrompre le refroidissement du réacteur pendant cet essai. La procédure utilisée en 2019 par EDF pour le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne prenait pas en compte cette modification. Lors de la réalisation des essais, alors que le réacteur était à l’arrêt, le refroidissement du combustible présent dans la cuve a été interrompu pendant une heure. L’analyse d’EDF met en évidence que les causes sont liées à une mauvaise mise à jour de la procédure en 2014 et qu’un évènement similaire s’est produit en mai 2017 au cours de l’arrêt du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Ce non-respect des règles générales d’exploitation n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Cet évènement est classé au niveau 1 de l’INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques), graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/INB-55-LECA-Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-prevention-du-risque-de-criticite | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité de l’INB 55 LECA lors du déchargement de deux aiguilles de combustible dans une cellule blindée. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 décembre 2019, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, du fonctionnement de l’INB 55 dans un régime de criticité non approprié. Les différents régimes de criticité d’une INB définissent des limites de masse et de géométrie pour les matières fissiles qui y sont manipulées, ainsi que des limites de modération, afin de garantir en permanence le maintien de la sous-criticité. Deux aiguilles de combustible de type PHENIX ont été reçues et prises en charge par l’INB 55 le 11 décembre 2019 dans sa cellule 5, alors en régime de criticité nominal. Une erreur d’identification du type d’aiguille a été commise par les opérateurs en charge de la réception. Cette erreur n’a pas été détectée lors du contrôle technique de cette opération. Le 12 décembre 2019, lors de vérifications préalables à leur entreposage en puits, l’opérateur a constaté que le régime nominal de la cellule 5 n’était pas adapté au type d’aiguilles reçues la veille. Après analyse, le CEA a modifié le régime de criticité de cette cellule en affichant les bonnes limites de masse de matière fissile au poste de travail concerné, dans le respect des règles de sûreté de l’INB, afin d’assurer le retour à un fonctionnement normal. Les vérifications faites a posteriori ont montré que la limite de masse du régime de criticité adapté à ces aiguilles n’a pas été dépassée. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement. L’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité, en raison d’un contrôle défaillant vis-à-vis de la prévention du risque de criticité dans cette INB. L’ASN a mené une inspection réactive suite à cet incident le 18 décembre 2019, dont la lettre de suite est accessible ci-dessous.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reclassement-au-niveau-1-de-l-echelle-INES-d-un-evenement-significatif-affectant-le-combustible-MOX | Reclassement au niveau 1 de l’échelle INES d’un événement significatif affectant le combustible MOX de certains réacteurs nucléaires de 900 MWe. EDF a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté nucléaire portant sur le cumul de deux anomalies affectant le combustible à base d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium (MOX) de certains réacteurs nucléaires de 900 MWe : - la présence potentielle, dans les pastilles de combustible MOX, de particules plutonifères de tailles supérieures aux spécifications usuelles ; - un phénomène de remontée de flux neutronique aux extrémités basse et haute des assemblages de combustible MOX plus important qu’anticipé. Le cumul de ces deux anomalies remet en cause la démonstration de l’intégrité du combustible lors de certaines situations incidentelles peu fréquentes. Cet évènement significatif concerne l’ensemble des 22 réacteurs de 900 MWe utilisant du combustible MOX [1]. Cet événement significatif, qui avait initialement été classé au niveau 0 de l’échelle INES en 2017, a conduit EDF à mettre en œuvre des mesures compensatoires d’exploitation sur les réacteurs concernés ainsi que des modifications dans la chaine de fabrication du combustible MOX. La survenue en 2019 de nouvelles difficultés lors de la fabrication du combustible MOX montre que les actions correctives mises en œuvre ne permettent toujours pas d’exclure la présence occasionnelle de particules plutonifères de tailles supérieures aux spécifications usuelles. Des actions correctives complémentaires ont donc été mises en œuvre dans le but de réduire leur occurrence. Par ailleurs, EDF a identifié en 2019 que la remontée de flux neutronique plus importante qu’anticipée concerne non seulement le bas de l’assemblage, comme cela a été mis en évidence en 2017, mais également le haut. EDF a donc défini des mesures compensatoires d’exploitation complémentaires. Compte tenu du délai de mise en œuvre de l’ensemble des mesures compensatoires et de premières mesures qui se sont révélées inefficaces, l’évènement a été reclassé en novembre 2019 au niveau 1 de l’échelle INES pour l’ensemble des réacteurs de 900 MWe utilisant du combustible MOX. [1] Il s’agit des réacteurs des centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux, Tricastin, Gravelines, Chinon B, Dampierre et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Blayais.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-d-alimentation-electrique-externe-auxiliaire-du-site | Perte d’alimentation électrique externe auxiliaire du site. Le 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la perte de l’alimentation électrique externe auxiliaire des réacteurs 1 à 4 pendant près d’une heure. Par conception, les réacteurs comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) ainsi que deux sources électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel). Un groupe électrogène d’ultime secours vient compléter ce dispositif. Le 3 décembre 2019, alors que les réacteurs 1 et 4 sont en production et les réacteurs 2 et 3 à l’arrêt, une équipe de maintenance est intervenue sur un poste 225 kV situé à l’intérieur de la centrale, dans le cadre d’un contrôle périodique. Lors de cette intervention, une avarie est survenue entrainant la mise hors tension complète du poste. Cet incident a engendré l’indisponibilité de l’alimentation électrique externe auxiliaire des 4 unités de production pendant une durée d’environ 1 heure. L’alimentation électrique des quatre réacteurs a été assurée par les transformateurs de soutirage (réacteurs 1, 2 et 4) et par un groupe électrogène de secours (réacteur 3). Cependant, du fait d’indisponibilités de matériels déjà présentes sur le réacteur 4, l’exploitant a amorcé son repli conformément aux procédures en vigueur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’impact de la perte de l’alimentation électrique externe auxiliaire sur les 4 réacteurs, l’exploitant a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. Après remise en service de l’alimentation électrique auxiliaire, le repli du réacteur 4 a été interrompu et le groupe électrogène alimentant le réacteur 3 a été mis à l’arrêt.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Penly-Evenement-significatif-classe-niveau-2-INES | Réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly : un événement significatif pour la sûreté relatif à des composants électriques défectueux est classé au niveau 2 de l’échelle INES. Le 18 décembre 2019, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à des composants électriques défectueux rendant indisponibles des systèmes de secours du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sûreté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux électriques redondants (voies A et B). Ces tableaux électriques alimentent en particulier les moteurs actionnant les vannes et les pompes des systèmes de sauvegarde et les tableaux de contrôle-commande du réacteur. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement du combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly, qui a débuté le 27 juillet 2019, EDF a procédé au remplacement de parties mobiles de ces tableaux électriques. Les travaux ont eu lieu simultanément sur les voies A et B, car ceux-ci n’avaient pas pu être réalisés sur la seule voie A lors d’un arrêt précédent. Lors du redémarrage, pour requalification après intervention, des pompes de sauvegarde et de refroidissement du réacteur, alors que le réacteur était toujours à l’arrêt, des anomalies ont conduit EDF à détecter, à partir du 12 octobre 2019, un dysfonctionnement de quatre composants électriques. Le 10 décembre, alors que le réacteur était toujours à l’arrêt mais rechargé, EDF a conduit des investigations et a analysé l’origine de ces défauts successifs. Ces investigations ont mis en évidence que 28 composants remplacés sur des tableaux électriques étaient potentiellement défectueux. EDF a alors considéré indisponibles les pompes des systèmes de sauvegarde et de refroidissement du réacteur concernées par l’anomalie. Cette indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. En raison de la dégradation des fonctions de sûreté, liée au montage de composants défectueux sur des tableaux électriques importants pour la sûreté, et à l’organisation défaillante de l’exploitant, tant dans la préparation des activités de maintenance que dans l’analyse tardive des défauts successifs, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). EDF achève actuellement le remplacement des 28 composants électriques potentiellement défectueux. L’expertise des dix-huit premiers contacts d’insertion a révélé un défaut de fabrication de huit d’entre eux appartenant à un même lot de fabrication. Par ailleurs, EDF vérifie actuellement quels autres réacteurs pourraient être concernés par les pièces défaillantes et procèdera au remplacement de ces pièces.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-dans-le-puits-de-cuve-du-reacteur-2 | Dépassement de la température dans le puits de cuve du réacteur 2. Le 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température de l’air dans le local situé sous la cuve du réacteur 2. La température à l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur est contrôlée par des systèmes de ventilation dédiés. La température ne doit pas dépasser certaines valeurs de façon à protéger les matériels et les structures indispensables au bon fonctionnement du réacteur. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. En particulier, pour une température supérieure à 75 °C dans le local situé sous la cuve et abritant de l’instrumentation, elles imposent d’engager l’arrêt du réacteur sous une heure. Le 13 décembre 2019, dans le cadre des activités de redémarrage, l’exploitant a détecté un débit insuffisant de la ventilation dans ce local. A 19h, des réglages sont effectués pour essayer de retrouver une situation conforme. A 19h15, la température s’élève rapidement jusqu’à atteindre 95 °C, mais cette anomalie n’est détectée qu’à 22h45. Un nouveau réglage est immédiatement effectué et la température redevient conforme à 23h20. Les conséquences de cet évènement sont encore en cours d’analyse sur le matériel et les structures présents dans le local. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement. En raison du retard de détection, EDF a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur pendant une durée supérieure à celle prévue par les spécifications techniques d’exploitation. Le 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 1 de Cruas-Meysse. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation normale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Le 14 décembre 2019, lors de la réalisation d’un essai périodique, la pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur s’est arrêtée avant d’atteindre sa vitesse nominale. Un premier diagnostic, réalisé par EDF, a conclu, de manière erronée, à la disponibilité de cette pompe. Le 15 décembre 2109, un nouvel essai de cette pompe a été réalisé. Cet essai a conduit à l’arrêt de la pompe avant qu’elle n’atteigne sa vitesse nominale, conduisant à conclure à son indisponibilité. Le diagnostic réalisé a mis en évidence un réglage inapproprié de la pompe. Le réglage a été repris, permettant de rétablir la disponibilité de la pompe. Cette pompe était requise par les spécifications techniques d’exploitation depuis le 6 décembre. Elle a donc été indisponible pendant onze jours, ce qui constitue une durée supérieure aux trois jours autorisés par les spécifications techniques d’exploitation dans ce cas. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison du non-respect de la durée d’indisponibilité d’un matériel pendant une durée supérieure à celle prévue par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-de-materiels-de-controle-commande | Défaut de résistance au séisme de matériels de contrôle-commande. Le 29 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme de certains matériels de contrôle-commande du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin. Ce défaut a été identifié lors de l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible du réacteur qui a débuté le 1er juin 2019, dans le cadre de sa quatrième visite décennale. Il concerne l’absence de liaison entre des armoires de contrôle-commande, qui pourrait conduire à des entrechoquements en cas de séisme, ce qui pourrait remettre en cause leur bon fonctionnement. L’analyse des défauts constatés sur le réacteur 1 montre que le bon fonctionnement des équipements d’une voie de plusieurs systèmes de sauvegarde (circuit d’injection de sécurité et circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur) et du groupe électrogène de secours à moteur diesel associé à cette même voie aurait pu être remis en cause. Les systèmes de sauvegarde disposent toutefois de deux voies redondantes. Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions. EDF a réparé les défauts constatés pour l’ensemble des matériels concernés, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de la perte potentielle d’une voie de plusieurs systèmes de sauvegarde en cas de séisme d’intensité SMHV, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-des-STE-du-reacteur-3-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 11 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 3. Le système de contrôle chimique et volumétrique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). Le 16 juillet 2019, lors d’un essai périodique, une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique démarre puis s’arrête immédiatement. Les investigations menées par EDF mettent en évidence un dysfonctionnement du disjoncteur d’alimentation électrique de la pompe. Celui-ci est remplacé. Le 29 octobre 2019, lors d’un autre essai périodique de cette pompe, le même phénomène est constaté. Le diagnostic réalisé par EDF met à nouveau en évidence une défaillance du disjoncteur, qui est une nouvelle fois remplacé. Le 6 décembre 2019, l’expertise du constructeur des deux disjoncteurs conclut à un mauvais réglage de la tension de leur ressort de fermeture lors de la maintenance de ces disjoncteurs, réalisée en juin 2019. Le site a alors immédiatement procédé au remplacement préventif de quatre autres disjoncteurs ayant fait l’objet des mêmes opérations de maintenance. L’expertise de ces quatre disjoncteurs remplacés n’a pas mis en évidence d’anomalie. Toutefois, l’analyse des dysfonctionnements ayant affecté les disjoncteurs de la pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 3 a conduit EDF à considérer que cette pompe n’aurait pas été disponible en cas de sollicitation, depuis la maintenance de son disjoncteur, en juin 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-determination-du-debit-primaire-nominal | Erreur de détermination du débit primaire nominal. Le 12 décembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de détermination du débit d’eau dans le circuit primaire, entraînant la défiabilisation du système de protection du réacteur 2. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites « pompes primaires ». Le 24 septembre 2018, lors de l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible du réacteur 2, un essai périodique de détermination du débit d’eau primaire a été réalisé. Les valeurs déterminées lors de l’essai, et notamment la valeur de débit d’eau dans la cuve, ont été utilisées pour mettre à jour des paramètres dans le système de protection du réacteur, qui gère le déclenchement des arrêts automatiques du réacteur et les systèmes de sauvegarde. Or, le débit d’eau dans la cuve a fait l’objet d’une erreur de calcul, qui a entraîné l’implémentation de paramètres erronés dans le système de protection du réacteur. Le 10 décembre 2019, lors de l’arrêt pour simple rechargement du réacteur 2, le chargé d’essais a constaté l’anomalie en comparant les valeurs qu’il avait utilisées pour calculer le débit d’eau dans la cuve à celles utilisées en 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le 11 décembre 2019, l’exploitant a corrigé l’implémentation des paramètres dans le système de protection du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-pour-la-mise-a-l-arret-d-une-pompe-primaire-du-reacteur-2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation pour la mise à l’arrêt d’une pompe primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 19 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une prescription particulière prévue pour permettre l’arrêt d’une pompe primaire du réacteur 2. Le 15 décembre 2019, le réacteur 2 est à l’arrêt, refroidi par les générateurs de vapeur, en raison d’un débit parasite sur un robinet d’aspersion qui perturbe la régulation de la pression du circuit primaire. EDF décide d’arrêter l’une des pompes primaires, qui assurent la circulation de l’eau du circuit primaire dans chacune des trois boucles du circuit primaire, afin de faciliter l’intervention sur la régulation du robinet d’aspersion et stabiliser la pression du circuit primaire. Dans cet état du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation permettent l’arrêt d’une pompe primaire sous réserve de respecter une prescription particulière qui définit trois mesures à respecter. L’une des mesures consiste à isoler toutes les arrivées d’eau vers le circuit primaire dont la concentration en bore serait inférieure à la concentration requise pour celui-ci. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler, et le cas échéant d’arrêter, la réaction nucléaire. Lorsqu’une pompe primaire est à l’arrêt, les arrivées d’eau dans le circuit primaire doivent être isolées pour éviter la dilution du bore dans la boucle du circuit primaire dont la pompe est à l’arrêt. A la suite d’un mauvais réglage du débit de bore injecté dans le circuit, cette disposition n’a pas été respectée pendant une durée d’une heure et demie, malgré l’apparition d’une alarme « concentration en bore anormale » quelques minutes après l’arrêt de la pompe. En outre, pendant cette même période, deux essais périodiques ont été réalisés alors que l’une des conditions préalables à leur mise en œuvre était également de vérifier que toutes les arrivées d’eau à une concentration en bore inférieure à 2385 ppm étaient isolées, ce qui n’était pas le cas. La concentration de bore dans le circuit primaire est néanmoins restée en permanence supérieure à la concentration requise. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, de la détection tardive de cette situation par l’organisation en place, ainsi que de la réalisation concomitante de deux essais périodiques alors que les conditions préalables n’étaient pas réunies, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours-des-GV-du-reacteur-2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 11 décembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2. Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur. Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 27 juillet 2019. Le 8 décembre 2019, lors de la requalification du matériel, EDF détecte une anomalie de maintenance sur la turbopompe de la voie B, conduisant à son indisponibilité. Au même moment, plus de deux soupapes de protection du circuit de vapeur principale de ce réacteur étaient indisponibles. En application des règles générales d’exploitation, dans cette situation de cumul d’indisponibilité, les opérateurs ont amorcé le repli du réacteur vers un état où ces systèmes n’étaient plus requis. La seconde voie du système ASG était cependant disponible. Dès la découverte du dysfonctionnement, le matériel a été remis en conformité. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’anomalie sur la turbopompe, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-des-STE-du-reacteur-5-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 10 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité prolongée d’une des deux voies de l’injection de secours haute pression du réacteur 5. Le 3 décembre 2019, le service conduite a identifié une problématique de maintien du niveau d’eau dans le pressuriseur, due à l’inétanchéité d’un clapet. Les manœuvres d’exploitation n’ayant pas permis de restaurer l’étanchéité du clapet concerné, EDF a analysé les conséquences de cette anomalie. Il s’est avéré que, dans ces conditions, les débits du système d’injection de sécurité haute pression ne pouvaient pas être garantis, conduisant à considérer que la fonction d’injection de sécurité était partiellement indisponible. La conduite à tenir dans cette situation, définie par les spécifications techniques d’exploitation, consiste à corriger l’anomalie ou à amorcer le repli du réacteur sous 3 jours. Le site a procédé à la réparation du clapet avant l’expiration du délai fixé, permettant de rétablir totalement la fonction d’injection de sécurité. EDF a poursuivi ses investigations pour identifier l’origine de la défaillance d’étanchéité du clapet concerné, qui ont montré que ce clapet était inétanche depuis le mois d’avril 2019, conduisant depuis à l’indisponibilité partielle de l’injection de sécurité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, la détection tardive du problème technique sur le clapet concerné a conduit à une durée de l’événement supérieure au délai d’amorçage du repli du réacteur, prévu par les spécifications techniques d’exploitation. Pour cette raison, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Evenement-significatif-de-surete-de-niveau-2-a-la-centrale-de-Golfech | Réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech : un événement significatif de sûreté survenu lors d’opérations de vidange du circuit primaire est classé au niveau 2 de l’échelle INES. Le 11 octobre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de vidange du circuit primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech. Le 8 octobre 2019, le réacteur était en cours de mise à l’arrêt pour renouveler une partie de son combustible. Un agent de terrain s’est rendu dans le bâtiment réacteur afin d’ouvrir l’évent du pressuriseur, conformément aux procédures. Cet agent ayant été interrompu pendant son activité, l’évent n’a finalement pas été ouvert. Considérant que l’évent avait été ouvert, les opérateurs en salle de commande ont débuté les opérations de vidange du circuit primaire prévues, avec l’évent fermé, conduisant à la dépressurisation du circuit. Dans cette configuration, les mesures du niveau d’eau dans le circuit primaire ne sont plus représentatives de la situation réelle. Huit heures plus tard, un opérateur a observé que l’évolution du niveau d’eau du circuit primaire ne correspondait pas à l’attendu. Après analyse, l’équipe de conduite a interrompu la vidange du circuit et envoyé un agent de terrain dans le bâtiment réacteur afin de contrôler la position de l’évent du pressuriseur. Constatant que celui-ci était fermé, elle a demandé son ouverture sans toutefois procéder au préalable aux actions requises par les règles générales d’exploitation. Cette ouverture a entraîné des mouvements d’eau non maîtrisés dans le circuit primaire et une chute du niveau d’eau. L’exploitant a alors procédé à un appoint afin de restaurer le niveau d’eau dans le circuit primaire. Les décisions prises et les actions engagées par l’exploitant ont été précipitées après la découverte de la non-ouverture de l’évent, sans évaluation préalable de leurs impacts avérés et potentiels, alors que le réacteur se trouvait dans une configuration non-conforme aux règles générales d’exploitation. L’analyse réalisée a posteriori par l’exploitant, à la demande de l’ASN, a montré que le refroidissement des assemblages de combustible situés dans la cuve du réacteur a été maintenu durant l’événement. Cet événement est intervenu quelques jours avant la réalisation d’une inspection de revue menée par 13 inspecteurs de l’ASN et 11 experts de l’IRSN sur le site de Golfech. Cette inspection a été l’occasion pour l’ASN de contrôler notamment les mesures mises en œuvre par EDF pour sécuriser la poursuite des opérations de mise à l’arrêt du réacteur et renforcer la surveillance des activités de conduite à la suite de cet événement. L’ASN a par ailleurs demandé à EDF d’évaluer les conséquences de la dépressurisation sur les équipements du circuit primaire, ce qui a conduit à des contrôles complémentaires des installations. Leurs résultats ont été analysés par l’ASN dans le cadre de son instruction de la demande d’accord pour le redémarrage du réacteur 2, qui a été délivré le 21 novembre 2019. Ce non-respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de vidange du circuit primaire n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. En raison de la dégradation des fonctions de sûreté et des conséquences potentielles pour la sûreté nucléaire, liées notamment à des défauts dans la gestion de l’événement et la surveillance des activités de conduite, ainsi qu’à la prise en compte insuffisante des enseignements du retour d’expérience, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-mise-en-service-d-un-systeme-automatique-de-detection-et-de-coupure-sismique | Détection tardive de la non mise en service d’un système automatique de détection et de coupure sismique. La société Orano Cycle a déclaré le 28 novembre 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) de l’INB no138 et des dispositions définies dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté portant sur le système de détection et de coupure sismique. L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires, au traitement d’effluents liquides radioactifs et industriels et au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs. A l’issue des évaluations complémentaires de sûreté réalisées à la suite de l’accident de Fukushima sur l’INB 138 et afin de prévenir l’apparition d’un incendie consécutif à un séisme, un dispositif de détection et de coupure sismique a été installé fin 2017 pour couper l’alimentation électrique de l’INB 138 en cas de séisme important. A l’issue du réexamen périodique de l’INB 138, ce dispositif doit également entraîner la fermeture des vannes de pieds de cuve de la station de traitement des effluents, afin de de maitriser les risques de rejets dans l’environnement en cas de séisme. Ce dispositif, et ses exigences associées, ont été intégrés au référentiel de sûreté en octobre 2018. Les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient notamment la disponibilité permanente de ce dispositif. Le 24 octobre 2019, à l’issue du contrôle annuel de vérification de la fermeture automatique des vannes en cas de détection sismique, l’exploitant a identifié que le dispositif de détection sismique n’avait jamais été mis en service. Cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation et de sa détection tardive, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-d-un-essai-periodique-sans-respecter-les-RGE-de-l-installation | Réalisation d’un essai périodique sans respecter les règles générales d’exploitation de l’installation. Le 22 novembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation d’une activité de réglage des chaînes de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur sans respecter les règles générales d’exploitation du réacteur 2. Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) assure la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est assurée par des détecteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le système RPN fournit des signaux qui servent à élaborer certains ordres d’arrêt d’urgence du réacteur. Le réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 21 septembre 2019. Le 13 novembre 2019, le rechargement du combustible était terminé et l’exploitant n’avait pas encore réalisé l’essai du temps de chute des grappes de commande du réacteur qui constitue un des dispositifs permettant de contrôler la réaction nucléaire. Dans ces conditions, les règles générales d’exploitation exigent que les détecteurs du flux neutronique du système RPN soient disponibles. L’exploitant a pourtant réalisé le même jour des essais périodiques qui ont rendu indisponibles, l’une après l’autre, des chaînes de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur. Dans cette situation du réacteur, les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation31 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 18 novembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 à la suite de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers l’eau nécessaire à l’évacuation de la puissance du réacteur, en cas de défaillance partielle ou totale du système d’alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur. Ce circuit comporte deux pompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur. La présence d’eau dans le circuit d’alimentation en vapeur de la turbopompe peut nuire à son bon fonctionnement. Un circuit de purge permet normalement d’évacuer l’eau de condensation présente dans le circuit de vapeur. Le réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 21 septembre 2019. Le 9 novembre 2019, lors du redémarrage du réacteur, une alarme concernant la turbopompe ASG est apparue signalant la présence d’eau dans le circuit vapeur, rendant alors indisponible la turbopompe. Un diagnostic réalisé par l’exploitant a conclu au mauvais fonctionnement du circuit de purge associé. L’exploitant a immédiatement engagé des travaux de remise en conformité et le circuit de purge a été de nouveau disponible le 12 novembre 2019. La turbopompe ASG a ainsi été indisponible pendant. 3 jours et 8 heures. Dans cette situation du réacteur, le délai de trois jours imposé par les règles générales d’exploitation, pour procéder à la réparation et à la requalification d’une turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur n’a pas été respecté. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-de-materiels-des-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré le 30 octobre 2019 un événement significatif pour la sûreté relatif à des défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs de 900 MWe. Ces défauts ont été identifiés à l’occasion de contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques. Ils concernent : - des défauts de montage de raccords en élastomère de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 1 des centrales nucléaires de Blayais et de Chinon, du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre ; - des défauts de corrosion de certaines portions de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ; - des défauts de connectique au niveau d’armoires électriques d’un des deux diesels de secours du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon. L’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la présence de ces défauts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de ses conséquences potentielles sur le fonctionnement des diesels de secours en cas de séisme, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. EDF poursuit actuellement les contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 sur les sources électriques de ses réacteurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relatives-a-la-concentration-en-bore-du-circuit-primaire | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à la concentration en bore du circuit primaire. Le 18 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, portant sur le dépassement de la concentration maximale en bore autorisée dans le circuit primaire. Le réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible depuis le 1er juin 2019, dans le cadre de sa quatrième visite décennale. Le redémarrage de ce réacteur est en cours à la suite de son rechargement. Le 14 novembre 2019, lors d’une opération de remplissage du circuit primaire, EDF a détecté une augmentation de la concentration en bore du circuit primaire qui a dépassé la valeur maximale admissible fixée dans les RGE. La conduite à tenir dans ce cas est de rétablir une concentration en bore conforme sous 8 heures. Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de contrôler, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne. Lorsque la concentration en bore dans les circuits est trop importante, il y a un risque de cristallisation du bore autour de certains équipements, ce qui pourrait altérer le refroidissement du réacteur. En raison de la configuration particulière du réacteur, en phase de démarrage, et de l’inertie du processus de dilution du bore dans le circuit primaire, l’exploitant n’a rétabli une concentration en bore conforme qu’après plus de 10 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation et du dépassement du délai de retour à une situation conforme, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-23 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2. Le 4 novembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2, à la suite de l’injection involontaire de bore dans les tuyauteries du circuit primaire du réacteur lors de la réalisation d’un essai périodique du circuit d’injection de sécurité. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de contrôler, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne. La concentration en bore doit être suivie ; lorsque sa concentration est trop élevée, le bore atteint sa limite de solubilité et peut cristalliser dans les tuyauteries de l’installation et provoquer leur obstruction. Le 31 octobre 2019, alors que le réacteur était à pleine puissance, un essai périodique est réalisé sur le circuit d’injection de sécurité. Lors de la réalisation de l’essai, un opérateur n’ouvre pas la bonne vanne et de l’eau contenant une forte concentration en bore est injectée dans les tuyauteries situées en amont du circuit primaire du réacteur. Une alarme apparaît alors en salle de commande du réacteur, en raison de la montée en pression de ces tuyauteries. L’opérateur corrige son erreur et poursuit l’essai. A la fin de l’essai périodique, la première analyse réalisée par EDF sur l’alarme rencontrée ne donne lieu à aucune action particulière. Ce n’est que plus tard que l’opérateur informe le chef d’exploitation et le chef d’exploitation délégué de l’erreur commise sur la manipulation des vannes au cours de l’essai. Après une nouvelle analyse de l’événement, EDF conclut que le circuit d’injection de sécurité est indisponible et qu’il faut arrêter le réacteur pour vidanger les tuyauteries et éviter ainsi tout risque d’obstruction dû à la cristallisation du bore. Cette décision intervient tardivement par rapport à la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois compte tenu de la détection tardive des conséquences potentielles de l’erreur commise sur la manipulation des vannes, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-bore-du-circuit-primaire-du-reacteur-5 | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 15 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal contient de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Le 12 novembre 2019 matin, EDF réalise des manœuvres d’exploitation sur le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. A cette occasion, il est constaté qu’une vanne ne peut être ouverte et elle est alors considérée comme bloquée en position fermée au vu de l’indicateur local de position. Une demande d’intervention est émise pour sa remise en conformité. L’après-midi, les investigations menées par le service conduite mettent en évidence que cette vanne, est en réalité passante. Cette situation crée un contournement de la ligne de borication et ne permet plus d’obtenir le débit minimal requis d’appoint en bore du circuit primaire. Cet écart conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5, qui est alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cette indisponibilité n’est identifiée que le lendemain, à la suite d’une analyse de l’évènement par la filière indépendante de sûreté. Dès l’identification de cette indisponibilité, EDF ferme partiellement une vanne située en amont de la vanne bloquée passante, permettant ainsi de retrouver une alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 5 conforme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-mesure-de-reference-du-niveau-de-la-cuve | Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve – réacteur 1. Le 13 novembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation en cas d’indisponibilité d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 12 juin 2019, le réacteur est en production. Une alarme sur le circuit SAR[1] se déclenche, indiquant un défaut de pression d’air d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1. Le seuil de cette alarme est fixé à 20 bar et si la pression descend sous 20 bar, le capteur doit être déclaré indisponible et réparé sous 7 jours. Pourtant, en se référant au dossier d’exploitation du système SAR, le CNPE a considéré que la pression en dessous de laquelle le capteur est indisponible est de 15 bar. Le 5 novembre 2019, le CNPE se rend compte que son référentiel national de maintenance fixe à 20 bar la pression en dessous de laquelle le capteur est déclaré indisponible. Le 7 novembre 2019, une intervention est réalisée afin de rejoindre une pression de 20 bar. Le 9 novembre, le capteur est déclaré à nouveau disponible. Ainsi, le capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1 n’a pas été disponible du 12 juin 2019 au 9 novembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit d’air comprimé SAR (circuit d’alimentation en air de régulation) est utilisé notamment pour mettre en pression le circuit de mesure du niveau de la cuve du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-intempestive-de-vannes-du-circuit-de-contournement-de-la-turbine | Ouverture intempestive de vannes du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère du réacteur 4 de Paluel. Le 8 novembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’ouverture intempestive de vannes du système de contournement de la turbine à l’atmosphère (système GCT-a) pour deux générateurs de vapeur (GV) du réacteur 4 de Paluel. Le système de contournement de la turbine à l’atmosphère a pour rôle d’évacuer la vapeur produite dans le circuit secondaire vers l’atmosphère, dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles, au cours desquelles il permet de limiter la pression dans le circuit secondaire et de contrôler le refroidissement du circuit primaire. Il est constitué d’une vanne motorisée en sortie du circuit vapeur de chaque générateur de vapeur du réacteur. Le 4 novembre 2019, une baisse de puissance de la turbine entraîne une augmentation de la pression dans les générateurs de vapeur. Contrairement à l’attendu, les vannes motorisées du système GCT-a de deux des quatre générateurs de vapeur s’ouvrent. Les valeurs de pression calculées par la régulation de ces deux vannes étaient incorrectes et supérieures à la pression réelle. En janvier 2019 les matériels de régulation des vannes du système GCT-a ont été remplacés sur les GV 1 et 2 afin de répondre aux nouvelles exigences de tenue au séisme. Ces matériels présentaient une non-conformité qui n’a pas été identifiée lors des tests de mise en service. Les régulations des deux vannes concernées ont été remises en conformité le 5 novembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-de-controles-et-essais-periodiques-au-sein-des-ateliers-R2-T2-et-T7 | Non-respect de la périodicité de réalisation de contrôles et essais périodiques au sein des ateliers R2 , T2 et T7. Le 25 octobre 2019, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de réalisation de plusieurs contrôles et essais périodiques au sein des ateliers R2, T2[1] et T7[2]. Les contrôles et essais périodiques consistent à vérifier la capacité d’un matériel à assurer continûment sa fonction. Cette vérification se fait suivant une fréquence adaptée à l’importance pour la sûreté de chacun des matériels. Le programme de ces contrôles est défini dans les règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN. Le 05 décembre 2018 Orano Cycle avait déclaré un premier évènement significatif à l’ASN relatif à l’absence de réalisation d’un contrôle périodique de la roue du dissolveur de la chaîne B de l’atelier T1[3] depuis 2015. Suite à cet évènement, en complément de la remise en conformité immédiate de l’appareil concerné, l’exploitant s’était engagé à vérifier la bonne réalisation de l’ensemble des contrôles et essais périodiques prescrit par les règles générales d’exploitation pour les usines UP2 800 et UP3 A. La vérification menée par l’exploitant a mis en évidence le non-respect de la périodicité imposée pour vingt-huit contrôles et essais périodiques. Les équipements concernés se situent au sein des ateliers R2, T2 et T7 et assurent différentes fonctions concourant au maintien des installations dans un état sûr, tel que par exemple des capteurs ou des automates. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison des défaillances répétées dans l’organisation de l’exploitant pour la maîtrise de la périodicité des contrôles et essais périodiques, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité). [1] Les ateliers R2 et T2 assurent, respectivement pour les usines UP2 800 et UP3 A, l’extraction du Plutonium et de l’Uranium, ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague. [2] L’atelier T7 est dédié à la vitrification des produits de fission, des effluents basiques et des suspensions de fines, pour l’usine UP3. [3] L’atelier T1 assure, pour l’usine UP3 A, le cisaillage et la dissolution des assemblages combustibles ainsi que la clarification des solutions obtenues.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-d-entreposage-d-un-fut-de-dechets-radioactifs | Non-respect d’une règle d’entreposage d’un fût de déchets radioactifs. La société Orano Cycle a déclaré le 6 novembre 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1] sur un entreposage de fûts de déchets de l’INB no138. L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires, au traitement d’effluents liquides radioactifs et industriels et au traitement et conditionnement de déchets radioactifs. L’installation comporte des entreposages de fûts de déchets radioactifs. Afin de prévenir les risques de criticité, un ingénieur criticien doit valider l’introduction des fûts dans les entreposages après double vérification du respect de la limite de masse d’uranium 235. Le 4 novembre 2019, à l’issue d’une vérification par l’exploitant du respect des exigences de sûreté et de criticité applicables aux entreposages, il a été identifié plusieurs fûts sur lesquels la validation de l’ingénieur criticien n’avait pas été réalisée. Dès la détection de cet écart documentaire, une vérification du respect des limites de masse d’uranium 235 fixées dans les règles générales d’exploitation a été réalisée. Un fût de 200 litres contenant une masse d’uranium 235 théorique de 414 grammes a été identifié alors que la valeur limite de masse d’uranium 235 théorique prescrite par les règles générales d’exploitation est de 300 grammes. Dès la détection de cette anomalie, le fût a été déplacé, isolé de toute matière fissile et pris en charge dans l’installation. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucun incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-realisation-du-controle-externe-d-une-source-scellee-radioactive | Non-respect du délai de réalisation du contrôle externe d’une source scellée radioactive. Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), exploitant de l’INB 166 à Fontenay aux Roses, a déclaré le 24 octobre 2019 à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au non-respect du délai de réalisation du contrôle externe d’une source scellée radioactive de l’INB 166. Le CEA exerce, dans l’installation nucléaire de base 166, des activités de caractérisation, traitement, reconditionnement et entreposage de déchets radioactifs anciens. Les équipements de ces locaux font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans le référentiel de sûreté de l’installation. Ces contrôles et essais concernent notamment les équipements utilisés dans le cadre de la prévention et du contrôle des risques radiologiques, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. Le 21 octobre 2019, à la suite de la vérification du rapport relatif aux contrôles techniques externes de radioprotection et d’ambiance de travail du bâtiment 50 de l’INB 166, l’exploitant a constaté qu’une source scellée de césium 137, implantée à l’intérieur d’une balise de surveillance de l’irradiation, n’avait pas fait l’objet de son contrôle externe annuel réglementaire. Ce contrôle était prévu initialement le 24 avril 2019 et doit être réalisé par un organisme agréé. Le dernier contrôle externe de cette source datant du 26 juillet 2018, le délai maximal d’un an entre deux contrôles, prescrit par la réglementation, a été dépassé. Un événement similaire a été déclaré le 11 janvier 2019 concernant le non-respect du délai de réalisation du contrôle externe sur deux sources scellées radioactives à l’INB 165 du site de Fontenay-aux-Roses. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement, un contrôle interne réalisé le 24 juin 2019 attestant de l’étanchéité de la source. En raison de la répétition de ce type d’événement, le CEA a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la constatation de l’erreur, les travaux dans le local où se trouve la balise ont été interdits jusqu’à remplacement de la balise ou la réalisation du contrôle externe de la source. Le contrôle externe a été réalisé le 24 octobre 2019 et a confirmé l’étanchéité de la source.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-de-controles-periodiques-de-balises-de-radioprotection | Non réalisation de contrôles périodiques de balises de radioprotection. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 24 octobre 2019, de la non-réalisation de contrôles périodiques sur certaines balises de radioprotection de l’INB Atalante. Le CEA a constaté, lors de vérifications internes, l’absence de réalisation effective des contrôles trimestriels de bon fonctionnement de 13 balises de surveillance atmosphérique de différents locaux de l’INB Atalante. Ces contrôles, qui étaient programmés, étaient mentionnés réalisés et conformes le 28 février 2019 dans le cahier d’enregistrement des contrôles de l’installation. Or ces contrôles n’ont pas été réalisés. De plus, certains contrôles des filtres des appareils de prélèvement atmosphérique dans les locaux, programmés de manière hebdomadaire, n’ont également pas été réalisés à cette date. Ces équipements contribuent à la surveillance de la propreté radiologique de l’installation. Leur contrôle doit être réalisé périodiquement conformément au référentiel de sûreté applicable à l’installation. Les investigations réalisées par le CEA à la suite de cet événement n’ont mis en évidence aucune anomalie de fonctionnement de ces appareils. En outre, les dispositifs d’auto-test des balises, les contrôles radiologiques surfaciques effectués dans les locaux et les contrôles radiologiques vestimentaires et corporels du personnel effectués à chaque entrée et sortie de ces locaux attestent de la propreté radiologique de l’installation dans la période suivant la non-réalisation des contrôles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect de procédures de contrôle périodique de dispositifs de surveillance radiologique, il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le CEA poursuit ses investigations pour vérifier l’effectivité des autres contrôles périodiques programmés et déterminer les causes profondes de cet événement. Les conséquences de ce non-respect de procédure seront évaluées par l’exploitant en fonction des résultats de cette vérification.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-4-de-la-centrale-nucleaire-de-Dampierre | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Dampierre. Le 23 octobre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température maximale autorisée de l’eau du circuit primaire principal du réacteur 4, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 19 octobre 2019, alors que le réacteur 4 était en production à sa puissance maximale disponible, la température moyenne de l’eau du circuit primaire perçue sur certains capteurs a soudainement chuté de 3 °C. Pour compenser la baisse de température, le système de régulation automatique a augmenté la puissance du réacteur en extrayant les grappes de commande[i]. La température des trois boucles du circuit primaire a alors dépassé la valeur limite autorisée dans les règles générales d’exploitation. La température moyenne des trois boucles est redevenue conforme moins d’une heure plus tard, après mise en œuvre des actions correctives par les opérateurs. Le 20 octobre 2019, l’expertise de la chaine de mesure des grappes de commande a permis d’identifier la défaillance d’un calculateur. Cet équipement renvoyait une information erronée sur la température du circuit primaire. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Un remplacement et une requalification de l’équipement défaillant ont été réalisés le 20 octobre 2019. [i] Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons permettant de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur en les introduisant dans le cœur ou en les retirant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-capteurs-de-mesure-de-debit-du-circuit-primaire-principal | Indisponibilité des capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 4 octobre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité de capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur. Il est équipé d’un système de protection qui déclenche l’arrêt automatique du réacteur en cas d’anomalie. Ce système utilise notamment des valeurs transmises par différents capteurs situés dans l’installation. Le 1er octobre 2019, l’exploitant a constaté au cours d’un essai périodique que plusieurs capteurs de débit du circuit primaire étaient mal calibrés. Cette erreur de configuration conduisait à la transmission de valeurs de débit erronées au système de protection du réacteur, ce qui aurait pu conduire, en cas d’incident, à ce que la mise en sécurité automatique du réacteur intervienne avant l’atteinte des critères de sûreté. Le contrôle du bon calibrage de ces capteurs aurait dû être réalisé avant que les spécifications techniques d’exploitation n’exigent leur disponibilité, dans le cadre du redémarrage du réacteur à l’issue de son arrêt pour visite décennale, soit avant le 22 septembre 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’erreur les capteurs ont été calibrés, ce qui a permis de retrouver leur disponibilité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-2 | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d’opérations de manutention du combustible usé. Le 14 octobre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d’opérations de manutention du combustible usé. La piscine d’entreposage du combustible a deux fonctions. D’une part, elle reçoit l’ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement ; d’autre part, elle sert à l’entreposage des assemblages de combustible usé dans l’attente de leur envoi vers l’usine de traitement de La Hague. Durant cette période, la radioactivité et la chaleur dégagée par les assemblages de combustible usé diminuent. Entre le 5 et 7 octobre 2019, alors que le cœur du réacteur était déchargé dans la piscine d’entreposage du combustible, l’exploitant a transféré douze assemblages de combustible dans un colis de transport, ce qui n’était pas autorisé. En effet, de telles opérations sont interdites en présence d’assemblages de combustible usé récemment déchargés afin de prévenir tout risque de baisse du niveau d’eau en piscine, qui pourrait remettre en cause leur refroidissement. Le niveau d’eau de la piscine d’entreposage du combustible est resté stable durant les opérations, et il n’y a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, en raison d’un non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-de-l-une-des-chaines-de-mesure-de-l-activite-radiologique | Indisponibilité prolongée de l’une des chaînes de mesure de l’activité radiologique à l’intérieur du bâtiment réacteur 2. Le 15 octobre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection, le 11 octobre 2019, de l’indisponibilité de l’une des chaînes de mesure de l’activité radiologique à l’intérieur du bâtiment réacteur (BR). Cette chaîne de mesure sert à surveiller la radioactivité dans le bâtiment réacteur afin d’entrainer, le cas échéant, des actions automatiques d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur. La chaîne de mesure est constituée d’un dispositif de prélèvement muni d’une pompe et d’un détecteur. Lors du contrôle périodique de cette chaîne de mesure, le 24 septembre 2019, la vanne de prélèvement de l’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) a été ouverte conformément à la procédure d’intervention. Cette ouverture met en communication l’air prélevé dans le bâtiment réacteur avec celui prélevé dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN). En raison de difficultés rencontrées lors de la maintenance sur une pompe de prélèvement et de la décision de procéder quelques semaines plus tard au remplacement complet de la chaîne de mesure, l’activité de contrôle a été interrompue. Pour une raison qui reste à déterminer, la vanne de prélèvement d’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires n’a alors pas été refermée. Ainsi, la mesure donnée par cette chaîne de surveillance n’était pas représentative de l’activité dans le bâtiment réacteur puisqu’elle était réalisée sur un mélange constitué de l’air du bâtiment réacteur et de celui du BAN. Le 11 octobre 2019, des intervenants d’EDF se sont interrogés sur les évolutions des mesures données par la chaîne concernée. Les investigations conduites ont permis d’identifier l’origine de l’anomalie et de la corriger. Toutefois, entre le 24 septembre et le 11 octobre 2019, la mesure donnée par cette chaîne était erronée et aurait pu conduire à retarder l’isolement du bâtiment réacteur en cas d’élévation de la radioactivité, notamment pendant les opérations de rejet de l’air du bâtiment réacteur. Aucune élévation de radioactivité dans le bâtiment réacteur ne s’étant produite et aucune anomalie n’ayant été détectée dans les rejets gazeux par les autres dispositifs de surveillance, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur le personnel. Toutefois, en raison de la réalisation de rejets de l’air du bâtiment réacteur, entre le 24 septembre et le 11 octobre, alors que la chaîne de mesure de l’activité prévue pour interrompre automatiquement ces rejets en cas d’anomalie n’était pas disponible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-l-activite-autorisee-en-technetium-99m-dans-un-laboratoire | Dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m dans un laboratoire. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 octobre 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m au laboratoire 3. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de générateurs de technétium 99m utilisés pour des diagnostics en médecine nucléaire. Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels. Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires de fabrication et de contrôle dans lesquels sont manipulés à distance les radioéléments, ainsi que leurs conditionnements dans des pots de plomb en vue de leurs transferts entre laboratoires, permettent d’atténuer l’exposition externe des opérateurs. En complément, pour chaque laboratoire et radioélément, une activité maximale autorisée, définie dans les règles générales d’exploitation, contribue également à limiter l’exposition externe des opérateurs. Le 8 octobre 2019, lors du conditionnement, dans des pots de plomb, de deux flacons d’activités différentes en technétium 99m, une erreur d’appariement entre flacons et pots de plomb a conduit à inverser les destinations de ces deux flacons. En conséquence, un flacon contenant une activité de 19 GBq en technétium 99m a été introduit dans le laboratoire 3, alors que l’activité maximale autorisée dans ce laboratoire est de 10 GBq. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. En raison de la répétition de ce type d’événement au cours de l’année, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la constatation de l’erreur, le flacon a été retourné vers un laboratoire pouvant l’accepter.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-SEC-du-reacteur-12 | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1. Le 4 septembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au séisme de plusieurs tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Le circuit SEC assure le refroidissement en fonctionnement normal comme en situation accidentelle de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. Le circuit SEC est constitué de deux voies redondantes. En avril et mai 2019, des contrôles effectués dans le cadre d’un programme de maintenance préventive ont détecté des sous-épaisseurs sur des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs 1 et 2, qui réduisent leur résistance en cas de séisme. En juillet 2019, EDF a effectué une analyse approfondie des résultats de ces mesures. Cette nouvelle analyse a mis en évidence que les deux voies du circuit SEC du réacteur 1 étaient concernées par des sous-épaisseurs. Dans cette situation, en cas de séisme, l’évacuation de la puissance résiduelle du réacteur 1 aurait pu ne plus être assurée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Initialement, EDF avait classé cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES. A la suite de l’analyse approfondie réalisée en juillet 2019, aux investigations complémentaires menées jusqu’à la fin du mois de septembre 2019 et compte tenu des conséquences potentielles de l’indisponibilité des circuits de refroidissement, EDF a reclassé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité). L’analyse approfondie menée en juillet 2019 a conduit EDF à remplacer les tuyauteries en sous-épaisseur du circuit SEC des réacteurs 1 et 2 au cours de leur arrêt pour maintenance et rechargement de 2019. L’arrêt du réacteur 1 s’est terminé fin juillet 2019 et celui du réacteur 2 a débuté fin septembre 2019.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sorties-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-Belleville | Sorties du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Belleville. Le 5 avril 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par pression basse du circuit primaire principal à deux reprises. Ces sorties constituent un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le pressuriseur est un réservoir dont la fonction est de contrôler la pression du circuit primaire à l'aide de cannes chauffantes et d'un système d'aspersion. Durant le fonctionnement du réacteur, cette pression est maintenue à 155 bars. Le 1er avril 2019, une baisse de pression conduisant à une sortie du domaine de fonctionnement a été détectée par un opérateur, qui a alors constaté que les vannes d’aspersion étaient ouvertes au maximum. Après analyse, les vannes ont été refermées par une commande manuelle et la pression a retrouvé sa valeur nominale. L’analyse de l’exploitant l’a conduit à remplacer une carte de régulation de pression et à maintenir les deux vannes d’aspersion en mode de commande manuelle. L’opérateur a alors constaté une nouvelle baisse rapide de pression et une nouvelle sortie du domaine de fonctionnement, due à l’ouverture des vannes d’aspersion et l’inefficacité de la commande manuelle de fermeture. A l’atteinte de la pression de 139 bars, l’automate de contrôle a refermé les vannes d’aspersion. A la suite du paramétrage de la nouvelle carte, quarante-cinq minutes plus tard, la pression primaire a retrouvé son niveau initial. L’expertise a mis en avant un défaut de conception de la carte de régulation ainsi qu’un manque de préparation et de connaissance de la part des opérateurs. Les investigations complémentaires de l’ASN ainsi que celles de l’exploitant ont conduit ce dernier à reclasser l’évènement du niveau 0 au niveau 1 en octobre 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Modification-d-une-ventilation-ayant-conduit-a-deux-depassements-des-seuils-de-rejets | Modification d’une ventilation ayant conduit à deux dépassements des seuils de rejets radioactifs gazeux autorisés par l’ASN. Le 1er octobre 2019, EDF a déclaré un événement significatif relatif à la détection de deux dépassements des seuils relatifs au cobalt 60[1], fixés par l’ASN pour les rejets de la centrale nucléaire du Bugey. Les relevés hebdomadaires des filtres de surveillance des rejets de la ventilation de la zone dite de « stockage des déchets faiblement contaminés » (SFC), située dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires généraux (BANG), ont mis en évidence le dépassement des seuils relatifs au cobalt 60, durant la première et la troisième semaine du mois de septembre 2019. Or, la décision de l’ASN n° 2014-DC-0443 dispose que « les circuits d'extraction de la ventilation [du BANG] ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant ». L’ASN a conduit une inspection réactive le 3 octobre 2019 portant sur l’origine de ces dépassements. Dans le courant de l’été 2019, EDF a modifié la zone SFC pour améliorer les opérations de réception, de traitement et de conditionnement des déchets. Cette modification a été réalisée sans mise en place de système de filtration de la ventilation d’ambiance de la zone concernée alors que certaines activités potentiellement contaminantes y étaient menées. La décision de l’ASN n° 2014-DC-0442 prévoit pourtant que les effluents gazeux provenant du BANG, susceptibles d’être radioactifs, doivent être filtrés avant leur rejet. Cette absence de filtration serait à l’origine de l’événement. L’atelier concerné a été mis à l’arrêt dès la découverte de l’événement. En outre, la mise en évidence de la présence de cobalt 60 par la surveillance hebdomadaire, lors de la première semaine de septembre, n’a pas fait l’objet d’un traitement suffisant. Elle n’a pas conduit EDF à mener les investigations nécessaires à la recherche de son origine, ce qui aurait permis d’éviter l’occurrence du second rejet la troisième semaine de septembre. L’activité radiologique rejetée est restée très faible. Les appareils de surveillance de l’environnement implantés sur et autour du site n’ont détecté aucune élévation de la radioactivité. Les prélèvements d’eau et de végétaux réalisés mensuellement autour du site sont en cours d’analyse. L’atelier concerné sera maintenu à l’arrêt jusqu’à la mise en place d’un système de filtration conforme. Néanmoins, en raison du dépassement, à deux reprises, d’un seuil fixé par la décision de l’ASN encadrant les rejets du site, et de la mise en évidence de plusieurs défaillances organisationnelles, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. En savoir plus : ________________________________________. [1] Le cobalt 60 est un produit d’activation neutronique notamment formé à partir des matériaux de structure des réacteurs nucléaires. Sa période radioactive est de 5,27 ans.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-alarme-de-controle-du-flux-de-neutrons | Indisponibilité de l’alarme de contrôle du flux de neutrons. Le 30 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du flux neutronique du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Le 26 septembre 2019, alors que le réacteur 3 est à l’arrêt pour maintenance et que les opérations de rechargement du combustible sont en cours, l’exploitant ne procède pas au bon paramétrage d’une alarme associée aux mesures du flux de neutrons, ce qui a conduit à défiabiliser celle-ci. Dès la détection de l’écart, cinq heures plus tard, l’exploitant a remis en conformité cette alarme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Les autres dispositifs de maîtrise de l’augmentation incontrôlée du flux de neutrons étaient en place, toutefois l’écart aurait conduit à retarder l’action des opérateurs. En raison du caractère tardif de la détection de la situation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-d-injection-de-securite-du-reacteur-3 | Indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 de la centrale de Cattenom. Le 2 octobre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la dégradation d’un puisard du circuit d’injection de sécurité dans le bâtiment réacteur. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard situé au bas du bâtiment réacteur. Le 29 septembre 2019, alors que le réacteur 3 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, l’exploitant a découvert l’endommagement d’un joint d’étanchéité d’un des deux puisards du circuit d’injection de sécurité, rendant indisponible une voie de ce système. Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation, qui imposent que les deux voies du circuit soient disponibles. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a lancé la remise en conformité de ce puisard. Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations. Cependant, il a conduit à la défiabilisation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité utilisé en cas d’accident. En raison du caractère tardif de la détection de l’écart aux règles d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-a-moteur-diesel | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 19 septembre 2019, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 4, en raison d’une fréquence du courant produit inférieur à la valeur spécifiée par les règles générales d’exploitation de la centrale nucléaire du Bugey. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Les règles générales d’exploitation fixent plusieurs critères qui sont vérifiés périodiquement et qui permettent de s’assurer du bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin. Parmi ces critères figure une fréquence minimale du courant produit, afin d’assurer le bon fonctionnement des matériels secourus par le groupe électrogène. Le 20 août 2019, le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible. Dans ce cadre, le détecteur de survitesse d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel est remplacé. A la suite de cette opération, EDF procède à des essais de requalification du groupe électrogène, en utilisant pour cela une procédure de contrôle spécialement adaptée. Le 17 septembre 2019, les équipes d’EDF découvrent, au cours d’un essai périodique mensuel du groupe électrogène de secours, que le critère de fréquence minimale n’est pas respecté. Les investigations menées par EDF ont mis en évidence un mauvais réglage de la vitesse du diesel lors de la maintenance pendant l’arrêt pour rechargement. Cette anomalie n’a pas été détectée le 20 août 2019 en raison de l’une des adaptations faites sur la procédure de contrôle du groupe électrogène. EDF a immédiatement procédé aux corrections de réglage nécessaires. Les règles générales d’exploitation prévoient que les groupes électrogènes de secours à moteur diesel soient disponibles pendant les phases de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur. Dans le cas présent, ces matériels devaient être disponibles depuis le 21 août 2019. L’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel pendant ces phases de rechargement et redémarrage du réacteur 4 constitue donc un écart aux règles générales d’exploitation. Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la durée de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-non-qualite-de-maintenance-sur-un-des-deux-diesels-de-secours-du-reacteur-2 | Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 2. Le 25 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite d’un défaut de maintenance. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires exploitées par EDF dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 14 septembre 2019, le réacteur se trouve en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Lors d’essais préalables à la maintenance d’un groupe électrogène de secours, un dysfonctionnement est détecté, provocant l’arrêt de ce dernier. Le dysfonctionnement a affecté la turbine d’un des deux turbocompresseurs du groupe électrogène de secours. L’expertise réalisée par EDF a mis en évidence un desserrage d’une pompe à huile occasionnée par l’absence de rondelle frein sur son écrou de fixation, ainsi que la présence de limaille dans l’huile de cette turbine. Ces défauts résultaient vraisemblablement de la dernière opération de maintenance. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en cas de défaillance des alimentations électriques, ce groupe électrogène aurait pu ne pas fonctionner. En raison d’une non-qualité de maintenance et de la durée entre cette non-qualité se sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-l-alimentation-de-secours-des-GV-du-reacteur-4 | Détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 4 de Paluel. Le 27 septembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur (système ASG[1] )du réacteur 4 de Paluel, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur. Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Dans l’état dans lequel se trouvait le réacteur au moment de l’évènement, les règles générales d’exploitation imposaient qu’au moins une des deux voies du système ASG (une motopompe et une turbopompe) soit disponible. Le 5 septembre 2019, des travaux de maintenance nécessitent la consignation de l’alimentation électrique de secours de la voie A, rendant indisponible la motopompe du système ASG associée. La remise en service de l’alimentation électrique de secours a lieu le 8 septembre 2019. Le 6 septembre 2019, un échauffement sur la motopompe de la voie B survient, rendant celle-ci indisponible, jusqu’au 11 septembre 2019, date de sa réparation. Par ailleurs, le 16 septembre 2019 puis le 24 septembre 2019, EDF détecte deux anomalies de maintenance sur la turbopompe de la voie A, conduisant à son indisponibilité. La remise en conformité de cette pompe s’est terminée le 25 septembre 2019. Ainsi, pour la période du 6 septembre au 8 septembre 2019, sur les quatre pompes du système ASG, seule la turbopompe de la voie B était disponible, ce qui n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation. De plus, l’identification de ces défaillances simultanées n’a été faite par EDF que le 24 septembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. _________________________. [1] Alimentation de secours des générateurs de vapeur : lorsque l’alimentation normale en eau est défaillante, le système ASG permet d’alimenter les générateurs de vapeur pour évacuer la chaleur transmise par le circuit primaire. L’alimentation de secours peut se faire par une des deux voies du circuit ASG à partir d’une turbopompe ou d’une motopompe aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-d-un-dispositif-d-obturation-sur-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-3 | Absence d’un dispositif d’obturation sur l’enceinte de confinement du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom lors des opérations de rechargement du combustible. Le 30 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’absence d’un dispositif d’obturation d’une traversé de l’enceinte sur le réacteur 3 alors que les opérations de rechargement avaient débuté. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses ouvertures, appelées « traversées » permettent le passage de tuyauteries et de câbles nécessaires au fonctionnement du réacteur. Certaines de ces traversées sont ouvertes lors des arrêts pour maintenance pour permettre le passage de câbles ou de tuyauteries lorsque les règles générales d’exploitation l’autorisent. Le 26 septembre 2019, alors que le réacteur 3 était à l’arrêt pour maintenance et que les opérations de rechargement du combustible étaient en cours, l’exploitant a découvert l’absence d’un dispositif d’obturation sur une traversée de l’enceinte. Cette situation conduisait à la perte de l’étanchéité de l'enceinte de confinement du réacteur, exigée par les règles d’exploitation lorsque du combustible y est présent. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a arrêté les opérations de rechargement du combustible et a lancé la remise en conformité de la traversée de l’enceinte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, il a conduit à dégrader temporairement l’un des dispositifs permettant de maîtriser une situation accidentelle et en raison du caractère tardif de la détection de l’écart aux règles d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-automatique-du-reacteur-1 | Arrêt automatique du réacteur à la suite d’une manipulation non autorisée. Le 27 août 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt automatique du réacteur 1. Les lignes principales d’évacuation de la vapeur (VVP) sont des tuyauteries transportant la vapeur sous pression, produite dans les générateurs de vapeur, vers la turbine. Elles contribuent ainsi au refroidissement du réacteur. Ces lignes, au nombre de quatre sur les réacteurs de la centrale de Civaux, sont équipées de vannes d’isolement (VIV) et de soupapes de sécurité. Ces dernières protègent les installations d’une éventuelle surpression. Le 23 août 2019, alors que le réacteur était en production, l’exploitant a procédé à une manipulation non autorisée de l’alimentation électrique d’une vanne VIV, ce qui a entraîné sa fermeture. Cette manipulation a été réalisée par une personne ne disposant pas des habilitations requises. Cet événement a entraîné le déclenchement des automatismes de sûreté et l’arrêt automatique du réacteur. Par ailleurs, les soupapes de sécurité des lignes VVP se sont ouvertes afin de protéger les installations, ce qui a entraîné un bruit perceptible par les riverains. Les équipes de conduite ont procédé à l’application des procédures de conduite accidentelle et incidentelle afin de configurer les installations dans un état sûr. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur et la manipulation a été effectuée par une personne ne disposant pas des habilitations requises. En raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le 29 août 2019, après avoir procédé à la requalification partielle du circuit VVP en application des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 1999 et à la remise en conformité de ses installations, l’exploitant a remis en service le réacteur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe11 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 11 septembre 2019, l’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée pour un intervenant. Le réacteur 4 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 31 août 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 3 septembre, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 4, une contamination a été mise en évidence au niveau du pied d’un intervenant réalisant une activité de manutention de câbles dans le bâtiment réacteur. L’intervenant a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de la contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose de rayonnement reçue à la peau au niveau du pied. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire annuelle de dose pour une surface de un cm2 de peau est de 500 millisieverts sur douze mois consécutifs. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants, mais supérieure au quart de cette limite. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-turbopompe-du-reacteur-1 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du réacteur 1. Le 10 septembre 2019 l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif concernant l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance du système d’alimentation normale. Il est composé de deux voies redondantes comportant chacune une pompe alimentée électriquement et une turbopompe. La turbopompe est entraînée par une turbine actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d’assurer à elle seule l’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Un essai périodique, réalisé le 4 septembre 2019, a mis en évidence que la turbopompe était indisponible alors qu’elle était requise par les spécifications techniques d’exploitation (STE) depuis la remise en service des installations le 16 août 2019. Après investigation, l’exploitant a mis en évidence que le dysfonctionnement était dû à une intervention sur une vanne de la turbopompe lors de l’arrêt pour maintenance en juillet 2019, le remplacement d’une pièce, plus lourde que celle d’origine, ne permettait pas à la vanne de manœuvrer convenablement. Le site a remis en conformité le matériel le 5 septembre 2019, respectant ainsi la conduite à tenir prévue par les STE en cas d’indisponibilité de la turbopompe. Cet incident n’a pas eu de conséquences sur la sûreté de l’installation, aucune perte de l’eau alimentaire normale des générateurs de vapeur n’ayant eu lieu durant la durée de l’indisponibilité et les autres pompes de ce système de secours étant disponibles. Cependant,. en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbo pompe, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-3 | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 3 pendant la manutention du combustible. Le 6 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive d’un écart concernant le circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 pendant la manutention du combustible. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies, voie A et voie B, redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard. Le 3 septembre 2019, dans le cadre des opérations de maintenance classiques réalisées pendant un arrêt de réacteur programmé, une intervention était prévue au niveau des puisards de la voie B dans le bâtiment réacteur. La voie A devait rester disponible pendant cette intervention. Par erreur, une partie de l’intervention a été menée sur un des puisards de la voie A, rendant de fait inopérant le circuit RIS de la voie A. Cette situation a été décelée le lendemain matin par une autre équipe de maintenance. L’analyse réalisée par l’exploitant montre que les voies A et B ont été indisponibles alors que le déchargement du combustible était en cours et qu’il s’est poursuivi. Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation qui, dans ces conditions, demandent l’arrêt de la manutention du combustible sous une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité). Dès le signalement de l’erreur d’intervention, une équipe de maintenance a remis en conformité les installations de la voie A et a réalisé les opérations programmées sur le bon puisard.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Circuit-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur-du-reacteur-2-du-CNPE-de-Cattenom | Détection tardive de l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de vannes sur le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2 du CNPE de Cattenom. Le 10 septembre 2019 l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 12 juillet 2019 et relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de vannes sur le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 2. Le circuit ASG a notamment pour fonction d’alimenter en eau les générateurs de vapeur en cas de défaillance de leur alimentation normale. Il est composé de deux voies redondantes. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs permettant le refroidissement du combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement. En cas de défaillance de l’automatisme de fermeture des vannes d’alimentation du circuit ASG, les règles générales d’exploitation exigent sa réparation sous 3 jours. Le 11 juillet 2019, lors d’un essai périodique visant à tester la fermeture des vannes d’alimentation du circuit ASG, l’exploitant a mis en évidence un dysfonctionnement affectant l’une des deux voies de l’automatisme de fermeture. La seconde voie était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction en cas de situation accidentelle. Dès la découverte du dysfonctionnement, le matériel a été remis en conformité. Après analyse approfondie, l’exploitant de la centrale nucléaire n’a pas été en mesure de dater précisément le début de l’indisponibilité du matériel mais estime que celle-ci a pu débuter à compter du 19 mai 2019, date du dernier essai concluant de bon fonctionnement du matériel. Ainsi, le délai de remise en conformité de 3 jours autorisé par les règles générales d’exploitation n’a pas été respecté. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de ce matériel, EDF a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-relatives-a-la-disponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours-du-reacteur-1 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la disponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 1 de la centrale de Nogent-sur-Seine. Le 5 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité de son turbo-alternateur de secours. Les réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 1er septembre 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était, à l’issue de son arrêt pour visite décennale, dans une phase de redémarrage requérant la disponibilité du système LLS. Au cours d’un essai périodique la vanne d’admission de vapeur du turbo-alternateur LLS a été malencontreusement fermée, ce qui a provoqué sa mise à l’arrêt. Le turbo-alternateur a alors été rendu indisponible, ce que ne permettent pas les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée à l’alimentation électrique du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la découverte de l’erreur, la vanne a été refermée et l’essai périodique réalisé correctement, ce qui a permis de retrouver la disponibilité du turbo-alternateur de secours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-GV | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la disponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 de la centrale de Nogent-sur-Seine. Le 29 août 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B) alimentant chacune deux générateurs de vapeur et dotées chacune d’une motopompe (alimentée électriquement) et d’une turbopompe (alimentée par la vapeur sortant des deux générateurs de vapeur correspondants). Le 19 août 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était, à l’issue de son arrêt pour visite décennale, dans une phase de redémarrage requérant la disponibilité d’une voie du système ASG. Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe pour permettre son démarrage automatique en cas de besoin. Dans ce cas, la turbopompe est considérée indisponible selon les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. En raison d’un dysfonctionnement de la verrine de l’alarme en salle de commande associée à l’indisponibilité d’un matériel du système ASG, celle-ci n’a été détectée qu’au bout de deux heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’erreur la vanne a été ouverte, ce qui a immédiatement permis de retrouver la disponibilité de la turbopompe concernée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-Paluel | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Paluel. Le 27 août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé pour le réacteur 2, par température haute du circuit primaire principal puis par augmentation rapide de la puissance nucléaire, ce qui constitue deux écarts consécutifs aux règles générales d’exploitation. Le 24 août 2019 à 7h19, alors que le réacteur 2 était en production à 97% de sa puissance nominale, EDF a réalisé un essai périodique visant à s’assurer du bon fonctionnement des quatre vannes d’admission vapeur à la turbine, en les testant successivement en fermeture, puis en ouverture. À 7h20, consécutivement à la première commande de fermeture de l’essai, l’ensemble des quatre vannes d’admission de la vapeur s’est fermé. La puissance du réacteur n’a alors plus été évacuée par la turbine jusqu’à l’ouverture automatique du contournement vapeur au condenseur, ce qui a entrainé une augmentation de la température de l’eau du circuit primaire principal. Cette température a dépassé 307,3 °C, limite autorisée dans les règles générales d’exploitation, pendant 3 minutes et 57 secondes, avec un maximum de 311,6 °C. Cette hausse de température a également entraîné une baisse de puissance nucléaire, qui s’est stabilisée à 70% de la puissance nominale. À 7h21, l’opérateur a mis fin à l’essai, ce qui a entrainé l’ouverture simultanée des quatre vannes. Par l’effet inverse de celui décrit précédemment, cette ouverture a induit une augmentation de la puissance nucléaire de 20% en une minute, soit plus que la limite de 5% par minute autorisée par les règles générales d’exploitation. La puissance s’est stabilisée à 90% de la puissance nominale, au sein du domaine de fonctionnement autorisé. Enfin, la température primaire a rejoint ce domaine en passant sous la limite de 307,3°C. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-des-alimentations-electriques-externes-reacteur-2 | Perte des alimentations électriques externes – réacteur 2. Le 19 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la perte totale des alimentations électriques externes du réacteur 2 pendant 25 minutes. Par conception, ce réacteur comporte deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire), deux sources électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel) et une turbine à combustion permettant de pallier l’indisponibilité ou la défaillance d’un groupe électrogène. Le 15 août 2019, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly était en arrêt programmé, avec son combustible déchargé et entreposé dans la piscine du bâtiment combustible, dont le refroidissement doit être assuré de façon continue grâce à des pompes alimentées en électricité. Le transformateur auxiliaire et l’un des deux groupes électrogènes de secours étaient consignés pour maintenance. Dans cette configuration, l’autre source électrique externe (transformateur de soutirage) assurait l’alimentation électrique et une deuxième source électrique interne (deuxième groupe électrogène de secours ou, à défaut, turbine à combustion) devait être disponible en cas de perte de l’alimentation électrique externe. A 10h52, un aléa lors d’un contrôle des protections électriques de l’alternateur a provoqué l’ouverture du disjoncteur du transformateur de soutirage et donc l’indisponibilité de cette alimentation électrique externe. Les alimentations électriques de secours (groupe électrogène et turbine à combustion) ont alors pris le relais de l’alimentation principale. L’exploitant a appliqué les procédures de conduite incidentelle, et les pompes assurant le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible ont à nouveau été alimentées électriquement. A 11h40, après investigation et interventions, l’alimentation par le transformateur de soutirage a été rétablie. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la perte totale des alimentations électriques externes du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Tenue-au-seisme-de-transformateurs-electriques-reacteur-1 | Tenue au séisme de transformateurs électriques – réacteur 1. Le 13 août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la tenue en cas de séisme de plusieurs transformateurs électriques alimentant des équipements du réacteur 1 secourus par les groupes diésels de secours. Lors de la visite décennale du réacteur 1, les rails du dispositif de fixation des cabines de plusieurs transformateurs, qui assurent la protection du personnel vis-à-vis des pièces nues sous tension, ont été découpés. Au cours de la visite décennale du réacteur 2, lors de laquelle les mêmes modifications ont été réalisées, EDF a mis en évidence que la découpe de ces rails est susceptible de remettre en question la tenue de ces cabines en cas de séisme. Celles-ci pourraient alors endommager un transformateur ou provoquer la formation d’un arc électrique. Le transformateur concerné pourrait alors être mis hors service entrainant la perte des fonctions alimentées. En cas de séisme cumulé à la perte des sources électriques externes, la capacité de l’exploitant à arrêter les réacteurs et à les maintenir dans un état sûr n’est pas remise en cause. Toutefois, le réacteur 1 étant en production, l’absence de tenue en cas de séisme des cabines des transformateurs conduit à une situation non prise en compte dans le référentiel d’exploitation. Les transformateurs du réacteur 2 ont été remis en conformité pendant l’arrêt pour visite décennale en cours. Les installations du réacteur 1 seront remises en conformité lors du prochain arrêt pour maintenance du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu qu’il constitue une anomalie de montage de matériels pouvant conduire à des situations non prises en compte à la conception, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-un-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours-reacteur-2 | Indisponibilité de l’un des deux groupes électrogènes de secours – réacteur 2. Le 12 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté du réacteur 2 concernant l’indisponibilité de l’un des deux groupes électrogènes de secours à l’occasion de la maintenance d’un ventilateur de son système de refroidissement. Les réacteurs exploités par EDF sont équipés de deux groupes électrogènes de secours redondants à moteur diesel, qui sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales. Ils sont refroidis chacun par quatre groupes aéroréfrigérants équipés d’un ventilateur. Le 7 juillet 2019, l’exploitant a consigné l’un de ces ventilateurs afin de procéder à sa maintenance, ce qui est permis tant que la température extérieure est inférieure à 30 °C. Cette consignation a toutefois perduré au-delà de la phase de maintenance, du 17 jusqu’au 25 juillet, sans que les dépassements de ce seuil intervenus les 23 et 25 juillet n’aient été pris en compte. Le 24 juillet 2019, l’ingénieur sûreté avait cependant signalé au service conduite cet écart, qui n’a été résorbé que le lendemain à 10h23. Le groupe électrogène de secours concerné est ainsi resté indisponible pendant 7 heures et 6 minutes le 23 juillet et 22 minutes le 25 juillet 2019. Durant l’événement, l’alimentation des matériels de sauvegarde par l’autre voie est restée disponible. Toutefois, le réacteur étant en production, les deux voies étaient requises par les règles générales d’exploitation. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu des dysfonctionnements dans la gestion de l’événement et de l’absence de prise en compte des enseignements d’une situation analogue traitée en 2018, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-du-reacteur-1-de-la-centrale-nucleaire-de-Nogent-sur-Seine | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 13 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité d’une des deux pompes du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. La piscine d’entreposage du combustible reçoit notamment l’ensemble des éléments combustibles du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement. Pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par ces éléments combustibles, le refroidissement de la piscine est assuré par un circuit constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur. Lorsque le combustible a été transféré dans la piscine d’entreposage, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur prévoient que les deux voies soient disponibles ; en cas d’indisponibilité d’un matériel d’une voie, elles prescrivent un délai pour sa remise en service. Le 7 mai 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour visite décennale, le cœur du réacteur avait été déchargé. Une opération de maintenance sur les tableaux électriques alimentant une des deux pompes de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible imposait son arrêt pour la réalimenter par d’autres tableaux. Lorsque les opérateurs ont redémarré la pompe concernée depuis la salle de commande, son témoin de mise en service s’est allumé normalement, ce qui ne leur a pas permis de détecter qu’elle n’avait pas réellement démarré. Ils n’ont réalisé que six heures plus tard l’augmentation de la température de la piscine d’entreposage du combustible, ce qui a conduit à diagnostiquer un mauvais contact d’un fusible du dispositif de commande de la pompe, rendant l’ordre de démarrage inopérant. La pompe de refroidissement a été indisponible pendant dix heures alors que les spécifications techniques d’exploitation du réacteur autorisent une durée maximale d’indisponibilité de huit heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’origine du dysfonctionnement constaté, l’exploitant a remis en service la pompe concernée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe4 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant, en cas de perte totale des alimentations électriques, à assurer l’intégrité du circuit primaire du réacteur 2. Le 12 août 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant, en cas de perte totale des sources électriques, à assurer l’intégrité du circuit primaire du réacteur 2. Les quatre pompes primaires assurent la circulation de l’eau dans le circuit primaire principal. En cas de perte totale des alimentations électriques, de l’eau sous haute pression doit être injectée au niveau des joints de ces pompes primaires afin d’éviter toute fuite d’eau du circuit primaire au niveau de ces joints. Le 7 août 2019, l’exploitant a constaté, lors d’un essai périodique visant à vérifier la capacité de la pompe d’injection aux joints des pompes primaires, que le débit de la pompe était inférieur à l’attendu. Celui-ci était en effet limité par une vanne qui n’était pas suffisamment ouverte. L’exploitant a identifié que la position de cette vanne avait été contrôlée satisfaisante le 30 juillet, mais n’a pas encore pu déterminer les raisons ayant depuis conduit à son déréglage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’exploitant a mis la vanne en position correcte dès la détection du dysfonctionnement, ce qui a permis de retrouver le débit nécessaire au niveau de la pompe de secours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation30 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 2 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. L’analyse réalisée a postériori a mis en évidence un double non-respect des RGE : - non-respect du délai imposé par les RGE, pour procéder à la mise à l’arrêt du réacteur 2 à la suite de la découverte du dysfonctionnement d’un robinet d’injection d’eau de sécurité (RIS) ; - non-identification d’une indisponibilité générée dans la cadre de la gestion d’un aléa survenu pendant la phase de mise à l’arrêt. Le 14 juillet 2019, EDF procédait à des essais périodiques du système de protection du réacteur (RPR) consistant à vérifier le bon fonctionnement de certains équipements. Lors de la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé. En application des RGE, EDF a engagé les opérations de diminution de la pression et de la température du réacteur 2 pour amener le réacteur dans l’état sûr d’arrêt normal à froid. Au cours des opérations de mise à l’arrêt, l’apparition d’une alarme en salle de commande puis le dysfonctionnement électrique d’une vanne ont entraîné l’interruption de ces opérations et nécessité l’intervention des équipes d’astreinte. La mise à l’arrêt dans un état sûr n’a repris qu’après le traitement de ces aléas. De plus, l’application d’une vitesse de refroidissement trop faible par l’équipe de conduite a provoqué le dépassement de la durée autorisée pour les opérations de mise à l’arrêt. Par ailleurs l’analyse a également mis en évidence, dans le cadre de la gestion d’un des aléas, que l’action engagée par les équipes d’astreinte a conduit à rendre indisponible le système de protection contre la dilution intempestive du circuit primaire, sans que cela n’ait été identifié. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Pour rappel, EDF avait déjà déclaré le 17 juillet 2019 à l’ASN un événement classé au niveau 1 de l’échelle INES survenu dans le cadre de la gestion de la non fermeture du robinet du système RIS (avis d’incident publié le 24 juillet 2019 – incident lié au non-respect du délai de réparation, une fois le réacteur amené dans l’état sûr demandé par les RGE)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-4-de-Paluel | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 4 de Paluel. Le 1er août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par pression élevée du circuit primaire principal du réacteur 4. Cette sortie constitue un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 6 janvier 2019 à 0h12, le réacteur est en arrêt à chaud et le circuit primaire est à une pression de 155 bar. Un essai est réalisé dans le but de simuler une augmentation de 5 bar de la pression primaire, par l’injection d’un signal approprié dans le contrôle-commande. La réaction attendue est, du fait de la régulation, une diminution effective de pression de 5 bar du circuit primaire, à 150 bar. Cependant, c’est une augmentation qui est constatée. Elle se stabilise à 160,3 bar, au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. A 0h38, l’injection du signal est interrompue. Une baisse de la pression primaire s’ensuit. A 0h41 celle-ci rejoint le domaine de fonctionnement autorisé. L’action, qui s’est avérée corrective, est intervenue 26 minutes après le début de l’essai et la sortie du domaine de fonctionnement du réacteur 4 a duré 29 minutes. De plus, ce transitoire n’a été correctement caractérisé comme relevant d’une déclaration d’évènement significatif pour la sûreté que le 16 juillet 2019, dans le cadre de la préparation d’un essai similaire sur le réacteur 1. La déclaration elle-même est intervenue 16 jours plus tard, plus de six mois après l’évènement. L’analyse de cet évènement a révélé une inversion de câblage entraînant la simulation d’une baisse et non d’une hausse de la pression primaire et l’évolution inverse de celle-ci sous l’effet de la régulation. Cet écart n’a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-RGE11 | Non-respect des règles générales d'exploitation (RGE) relatif à la non consignation et au débordement d’une cuve active. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 25 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la non consignation d’une cuve active à l’atteinte du niveau haut et au débordement de la cuve dans sa rétention. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Du fait de ses activités, l’installation est susceptible de générer des effluents liquides radioactifs, dont certains sont envoyés dans des cuves, dites actives, implantées sur des rétentions dans des fosses. Les règles générales d’exploitation (RGE) précisent que le niveau d’effluents des cuves actives doit être contrôlé en permanence et que le déclenchement du niveau « haut » d’une cuve doit entraîner sa consignation immédiate afin d’éviter tout débordement. Le 11 juillet 2019, CIS bio international a constaté que le niveau d’une cuve active était proche du niveau « haut ». Etant donné l’impossibilité de rediriger les effluents dans une autre cuve, CIS bio international a décidé d’autoriser la poursuite des rejets de la production dans cette cuve, en renforçant les modalités de suivi du niveau d’effluents et en définissant un nouveau seuil au-delà duquel la consignation de la cuve serait réalisée. Suite à des défaillances dans le système de surveillance du niveau de la cuve, CIS bio international a constaté, le 23 juillet 2019, la présence d’effluents dans la rétention de la cuve active. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement des effluents radioactifs. En raison de la répétition de défaillances dans la consignation des cuves, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la découverte de ces dysfonctionnements, la cuve active pleine a été consignée et les effluents produits redirigés vers une autre cuve, rendue entretemps disponible. Des investigations sont encore en cours sur le système de surveillance des niveaux des cuves et les modalités d’évacuation des effluents sont également en cours de définition.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-d-alimentation-de-secours-en-eau2 | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°4. Le 29 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur du réacteur 4. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Le circuit ASG est muni de deux motopompes et d’une turbopompe qui peut fonctionner en cas de perte des alimentations électriques des motopompes. Le 26 juillet 2019, alors que le réacteur n°4 est en cours de redémarrage après son arrêt pour rechargement en combustible, un essai périodique est réalisé sur le système ASG. L’exploitant constate la présence d’huile sous le capot de protection de la turbopompe ASG, due à la défaillance d’un joint d’étanchéité. Cette défaillance a pour origine une non-qualité de maintenance lors du remontage du joint, le 14 juillet 2019, après la maintenance de la turbopompe. A la suite de cette découverte, l’exploitant a considéré que la turbopompe ASG n’était pas disponible et il a procédé à une baisse de la pression et de la température du circuit primaire, comme demandé par les spécifications techniques d'exploitation (STE[1]). Le joint défectueux a été remplacé et un nouvel essai périodique a été réalisé le 27 juillet 2019. Toutefois, entre le 14 et le 26 juillet 2018, le fonctionnement de la turbopompe n’était pas garanti. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison de la non-qualité de maintenance et de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les STE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Les STE sont un recueil de règles, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite3 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 17 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1. L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Dans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont conditionnées dans des conteneurs de type « bouteillons », qui sont ensuite entreposés soit directement au sol, soit en chariots porte-bouteillons sur des emplacements balisés. Le 12 juillet 2019, un opérateur a détecté lors d’une ronde la présence d’un chariot de matières nucléaires entreposé en dehors d’un emplacement dédié. Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont déplacé le chariot présent vers un emplacement autorisé. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect, pendant plusieurs heures, des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). 1. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. . Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée dans un casier d’entreposage. La société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse fissile autorisée dans un casier d’entreposage dans son usine de fabrication de combustible située dans la commune de Romans-sur-Isère. L’évènement est survenu sur l’installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux » qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles. Les plaques sont stockées dans des casiers référencés. Afin de prévenir le risque de criticité[1], une quantité maximale de matière uranifère fissile est définie par casier d’entreposage. Le 12 juillet 2019, dans le cadre d’une opération d’inventaire de matière uranifère, il a été détecté un excédent de 6 sachets d’échantillons de plaques combustibles dans un casier. Ceci correspond à un dépassement de 22,59 grammes de la limite de masse de matière fissile autorisée dans un casier. Dès la découverte de cet écart, les échantillons ont été transférés dans un autre casier, afin de respecter les règles générales d’exploitation. Cependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. . Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-d-entreposage-d-un-bouteillon-de-matiere-uranifere | Non-respect d’une règle d’entreposage d’un bouteillon de matière uranifère. La société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1. Le 16 juillet 2019, lors d’une opération de maintenance au niveau des rectifieuses, de la matière uranifère humide a été récupérée dans un bouteillon adapté et entreposé sur un emplacement dédié aux bidons filtrants de 50 litres. Cet emplacement n’est pas autorisé pour l’entreposage de ce type de bouteillon et de matière. Afin de prévenir les risques de criticité [1], ces bouteillons doivent être entreposés sur des emplacements dédiés et verrouillés uniquement au sol au pas carré de 60 cm. Dès la détection de cette anomalie, le bouteillon a été déplacé sur un emplacement autorisé, sur centreur et verrouillé. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucun incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-non-qualite-de-maintenance-sur-un-des-deux-diesels-de-secours-du-reacteur-1 | Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 1. Le 22 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite d’un défaut de maintenance. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 4 mars 2019, lors d’un essai périodique de démarrage d’un des deux diesels de secours, un défaut non identifié a provoqué son arrêt. Cette avarie a entrainé le repli du réacteur et a nécessité l’échange standard du moteur. Cet événement a fait l’objet de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté le 6 mars 2019, date à laquelle l’origine de l’avarie n’était pas connue. En mai 2019, le rapport d’expertise met en avant un défaut de serrage d’une pièce mécanique lors de la dernière opération de maintenance. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur. En raison de la détection tardive d’une non-qualité de maintenance, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-d-alimentation-de-secours-en-eau | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 16 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur 4. Le système ASG fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur par les générateurs de vapeurs (rôle d’échangeurs thermiques), en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Le 14 mai 2019, dans le cadre de l’arrêt programmé pour renouvellement de combustible du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Gravelines, l’exploitant a procédé à la réalisation d’une modification visant à ajouter une tuyauterie d’alimentation en air afin de faciliter le réglage ou le diagnostic de la régulation de vitesse de la turbopompe d’alimentation de secours en eau. Cette tuyauterie est isolée du circuit d’air par un robinet. Le 20 mai 2019, l’étiquette, qui devait à l’origine être posée sur le robinet d’isolement, est placée par erreur sur un autre robinet qui alimente en air le régulateur de vitesse. Le 16 juin 2019, le robinet d’alimentation en air du régulateur de vitesse est fermé manuellement par erreur, du fait du mauvais étiquetage. Lors d’un essai réalisé le 4 juillet 2019 par les opérateurs de conduite, ceux-ci ne sont pas parvenus à régler la vitesse de la turbopompe depuis la salle de commande en raison de la fermeture erronée de la vanne d’alimentation en air du régulateur. La turbopompe a alors été considérée indisponible. Dès la détection de l’indisponibilité, un diagnostic a été réalisé et l’erreur d’étiquetage a été identifiée. La vanne d’alimentation en air du régulateur de vitesse a été réouverte et l’étiquetage remis en conformité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité de la turbopompe. [1] ASG : le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-detection-automatique-d-incendie | Indisponibilité de la détection automatique d’incendie. Le CEA, exploitant du réacteur OSIRIS à Saclay, a déclaré le 19 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système de détection automatique d’incendie (DAI) dans certains locaux de l’installation. Le réacteur OSIRIS est à l’arrêt depuis fin 2015. Dans l’attente de son démantèlement, des opérations d’évacuation de matières radioactives et dangereuses et de préparation au démantèlement sont en cours. Les différents bâtiments qui composent l’installation font l’objet de dispositions de prévention des risques liés à l’incendie. En particulier, des équipements sont installés afin de permettre la détection d’incendie et la transmission d’alarmes au personnel assurant la surveillance continue de l’installation. De plus, le référentiel de sûreté d’OSIRIS prévoit la réalisation de contrôles et essais périodiques de l’ensemble des équipements concourants à la détection et la transmission de l’alarme en cas d’incendie. Lors de la campagne de contrôles périodiques des détecteurs et des reports d’alarme, effectuée en avril 2019, les intervenants en charge du contrôle ont constaté que la fonction de détection d’incendie et l’alarme associée n’étaient pas opérationnelles au niveau de certains locaux. L’analyse des résultats des contrôles par le CEA n’a pas permis d’identifier la défaillance. Le 1er juillet 2019, un voyant signalant un défaut de la détection d’incendie, au niveau des mêmes locaux, a été relevé par un agent du CEA. Les conclusions des investigations menées ont confirmé, le 16 juillet 2019, l’indisponibilité de la fonction de détection d’incendie et de l’alarme associée dans ces locaux. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de défaillances d’équipements assurant la détection incendie et d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la détection de ces dysfonctionnements, l’exploitant a mis en place des mesures correctives et compensatoires. Elles comprennent notamment l’arrêt des travaux par points chauds et la réalisation de rondes de surveillance supplémentaires. Des opérations de réparation et de contrôles sont encore en cours. L’ASN suit l’avancement de ces opérations et sera attentive à l’identification des défaillances ayant conduit à cet événement et aux actions curatives qui seront mises en place.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-systeme-de-controle | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1. Le 22 juillet 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement appartenant au système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal (RCV)1 du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur, et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième barrière existante entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 4 juillet 2019 à 11h, afin de réaliser une opération de maintenance, il est demandé de condamner en position fermée une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement appartenant au circuit RCV. Le 19 juillet 2019 à 3h30, il est constaté que cette vanne est condamnée en position ouverte depuis le 4 juillet 2019, alors qu’elle aurait dû être condamnée en position fermée. Le 19 juillet 2019 à 3h45, la vanne est condamnée en position fermée. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles autorisent un délai maximal de 24h pour retrouver une situation conforme en matière de confinement du réacteur. La vanne ayant été condamnée ouverte entre le 4 juillet 2019 et le 19 juillet 2019, les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer le confinement de cette traversée. Cet écart n’a pas eu de conséquence, ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Lorsque la ligne de décharge normale est inutilisable, le fluide primaire en excès peut être évacué par l'intermédiaire d'un autre circuit. Cet autre circuit est également utilisé dans certaines procédures de conduite en situation incidentelle.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation29 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 17 juillet 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le délai imposé par les RGE, pour procéder à la réparation et à la requalification des matériels du système de protection du réacteur (RPR) à la suite du dysfonctionnement d’un robinet d’injection d’eau de sécurité (RIS), n’a pas été respecté. Le 14 juillet 2019, EDF procédait à des essais périodiques du système de protection du réacteur (RPR) consistant à vérifier le bon fonctionnement de certains équipements. Lors de la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé. Dans une première phase et dans le cas de ces anomalies, les RGE demandent une baisse de la pression et de la température du réacteur, que l’exploitant a engagée du 14 juillet au 15 juillet 2019. Dans une seconde phase et seulement lorsque le réacteur est dans un état sûr, les RGE précisent que la réparation doit être effectuée dans un délai inférieur à 24 heures. Cette réparation et les contrôles associés n’ont pas pu être terminés avant le délai imposé par les RGE. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-des-reacteurs-1-et-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Gravelines | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Gravelines. Le 8 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Gravelines concernant la disponibilité d’un système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le système de conditionnement général de l’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires (DVN) permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) compatible avec le bon fonctionnement des équipements, l’accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle. Lors de la construction de la centrale nucléaire de Gravelines, la construction d’un terminal méthanier à Dunkerque était également en projet. Un système de protection des orifices de ventilation des réacteurs de la centrale (clapets DCA) vis-à-vis des effets d’une onde de surpression à la suite d’une explosion externe au site, avait alors été mis en place. Le 4 juillet 2019, les réacteurs 1 et 2 étaient en exploitation lorsque l’exploitant a constaté que l’ensemble des clapets DCA de ces réacteurs se sont fermés. Leur fermeture est due à une perte d’alimentation électrique à la suite d’une opération de maintenance sur un tableau électrique. Ces clapets sont placés en et hors zone contrôlée[1]. La fermeture des clapets DCA a provoqué l’indisponibilité de plusieurs systèmes de ventilation qu’ils protègent, ainsi que la réduction du débit d’air rejeté à la cheminée du BAN par le système DVN à une valeur inférieure à 180 000 m3/h. Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir est alors de réouvrir l’ensemble des clapets DCA et de retrouver un débit d’air supérieur à 180 000 m3/h à la cheminée du BAN sous une heure. L’exploitant a rouvert manuellement les clapets situés hors zone contrôlée dans les délais prescrits par les spécifications techniques d’exploitation. En revanche, les clapets situés en zone contrôlée n’ont pas pu être rouverts dans les mêmes délais, compte-tenu des mesures nécessaires pour assurer la radioprotection des travailleurs. Ce délai a conduit à un débit d’air à la cheminée du BAN inférieure à 180 000 m3/h pendant une durée supérieure à celle autorisée par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et sur l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’écart, l’ensemble du personnel présent dans les locaux a été évacué de manière préventive et, dans l’attente d’une analyse approfondie, l’exploitant a suspendu les travaux sur les tableaux électriques des autres réacteurs susceptibles de provoquer le même événement. [1] Une zone contrôlée est une zone dont l'accès et où le séjour sont soumis à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive. Une zone surveillée fait l'objet d'une surveillance appropriée à des fins de radioprotection
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose-individuelle-annuelle2 | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 16 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 12 juillet 2019, à l’occasion d’un contrôle radiologique, une contamination a été mise en évidence au niveau des mains d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Le niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre de traitement médical particulier. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de contrôle du matériel de cordiste réalisée dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires commun aux réacteurs 1 et 2. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. ____________________________. [1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-EAS | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’aspersion de secours dans l’enceinte du bâtiment réacteur (EAS) – réacteur 1. Le 3 juillet 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système d’aspersion de secours de l’enceinte du réacteur 1. Le circuit EAS pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température et de piéger l’iode radioactif. Il est constitué de deux voies redondantes (A et B). Le 25 juin 2019, lors d’un essai périodique, un élément du couvercle du corps du palier inférieur d’une pompe de la voie B du système EAS a été trouvé dans une position anormale. Le 26 juin 2019, une intervention montre qu’une des trois vis de cet élément est desserrée. Le fonctionnement de la pompe en cas de situation accidentelle n’est alors pas garanti. Des investigations montrent que, lors de la dernière intervention réalisée le 29 mai 2018 au cours de l’arrêt pour visite décennale, la vis défaillante n’a pas été freinée comme le demande le mode opératoire d’intervention. Le 26 juin 2019, le freinage des vis a été réalisé ainsi que la requalification de la pompe, qui se déroule de manière satisfaisante. Le 27 juin 2019, la pompe est à nouveau disponible. Cette situation a conduit EDF à considérer que la pompe du système d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1 n’était pas disponible du 29 mai 2018 au 27 juin 2019.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-remise-en-service-de-l-un-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours | Non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site EDF de Creys-Malville. L’Autorité de sûreté nucléaire reclasse au niveau 1 de l’échelle INES un évènement relatif au non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site EDF de Creys-Malville. Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 5 juillet 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site prévus par le référentiel d’exploitation. EDF a proposé à l’ASN de classer cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES. Le site EDF de Creys-Malville comprend le réacteur Superphénix en démantèlement (INB n° 91) et l’atelier pour l’entreposage des combustible (APEC – INB n° 141) qui a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix. Le 13 juin 2019, l’un des deux groupes électrogènes de secours a été déclaré indisponible à la suite de sa visite annuelle. L’indisponibilité de l’un de ces deux équipements de secours ne doit pas perdurer au-delà d’un mois selon le référentiel de sûreté de l’installation. Les investigations menées par l’exploitant ont conclu à la nécessité d’un délai de plusieurs mois pour réparer l’équipement. L’exploitant a entamé des démarches d’approvisionnement d’un groupe électrogène de remplacement dans l’attente de la réparation du groupe électrogène indisponible. Cependant, cet équipement compensatoire ne sera opérationnel que dans un délai de plusieurs semaines. Le site dispose de deux groupes électrogènes de secours prévus pour secourir les alimentations électriques des installations nucléaires du site en cas de perte des alimentations électriques externes. Ces deux groupes sont indépendants et l’indisponibilité d’un groupe n’affecte pas celle du second qui reste en capacité d’alimenter les deux installations nucléaires du site en cas de perte des alimentations électriques externes. Cependant, pour des raisons de défense en profondeur, le référentiel d’exploitation exige la disponibilité de deux groupes électrogènes et il est toléré une indisponibilité d’un des deux groupes pendant un mois. Cet événement n’a donc pas de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Toutefois, l’ASN souligne les difficultés rencontrées par EDF sur les délais de mise en œuvre d’un équipement électrogène de remplacement, alors que le même type d’évènement a déjà eu lieu sur le site en 2009 et 2012. Ainsi, en raison de ce défaut de prise en compte du retour d’expérience pour l’anticipation de l’approvisionnement d’une disposition compensatoire, l’ASN reclasse l’évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 08 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 04 juillet 2019, un agent d’une société prestataire réalisait des opérations de chargement de fûts dans un conteneur dans le bâtiment des auxiliaires de conditionnement. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du talon a été détectée. L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques et le service médical. La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 milliSieverts [1] pour le corps entier et de 500 milliSieverts pour un cm² de peau. La dose reçue par l’intervenant a été estimée par la médecine du travail sur la base d’hypothèses défavorables en termes de durée d’exposition. Elle est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection, car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. _____________________________________. [1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-du-reacteur-6-de-la-centrale-nucleaire-de-Gravelines | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 6 de la centrale nucléaire de Gravelines. Le 25 juin 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 6 concernant le dépassement de la concentration maximale en bore du circuit primaire. Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de modérer, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne. La concentration en bore est ajustée pendant le cycle en fonction de l’épuisement progressif du combustible en matériau fissile. Sa concentration doit être suivie ; lorsque sa concentration est trop élevée, le bore atteint sa limite de solubilité et peut cristalliser autour des crayons de combustibles et des éléments internes de la cuve. En conséquence, le refroidissement du cœur ne serait alors plus correctement assuré. Depuis le 1er juin 2019, le réacteur 6 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement d’une partie du combustible. Le 23 juin 2019, le rechargement du combustible est achevé, le réacteur est en phase de redémarrage. Après un premier contrôle de la concentration en bore du circuit primaire (2975 ppm), les opérations d’éventage et de montée en pression du circuit, par injection d’eau contenant du bore, sont réalisées. Trois heures après le début des opérations, un opérateur, qui suit les paramètres chimiques du circuit primaire, constate que la concentration en bore est anormalement élevée (3120 ppm). Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir est alors de retrouver une concentration en bore inférieure à 3075 ppm sous 8 heures. Afin de la baisser la concentration en bore, l’appoint en eau du circuit primaire est réalisé à partir d’un réservoir dont la concentration en bore est plus faible. Ce n’est que 12 heures 30 plus tard que la concentration en bore mesurée redevient inférieure à 3075 ppm. La conduite à tenir prescrite par les spécifications techniques d’exploitation n’a donc pas pu être respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois l’événement ayant affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Une première analyse montre que cet événement est dû à une incompatibilité entre l’activité d’éventage et de pressurisation du circuit primaire, nécessitant un volume conséquent d’apport en eau, et la concentration élevée en bore de l’eau utilisée pour cette opération.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite-dans-un-conteneur-d-entreposage | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité dans un conteneur d’entreposage. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 1er juillet 2019, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité dans un conteneur d’entreposage de matière présent dans l’installation nucléaire de base (INB) Eole-Minerve du site de Cadarache (13). Le 22 mai 2019, lors du contrôle visuel du contenu d’un conteneur d’entreposage de matière préalable à une autorisation de manutention, le CEA a constaté la présence de polyéthylène. Après analyse, l’exploitant a mis en évidence que ce matériau, plus modérateur que l’eau, est interdit dans le référentiel de sûreté des installations, afin de prévenir le risque de criticité. Les vérifications complémentaires effectuées par l’exploitant montrent que les quantités de polyéthylène découvertes ne remettent pas en cause l’étude de sûreté-criticité du local d’entreposage. Cet événement met toutefois en évidence un défaut de connaissance du contenu de ce conteneur ancien. Des événements similaires avaient déjà été déclarés en 2008, 2014 et 2015 sur le site de Cadarache. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. En raison du non-respect d’une règle de sûreté-criticité, l’ASN classe cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le CEA doit transmettre à l’ASN, sous deux mois, un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de cet écart et présenter les mesures correctives et préventives identifiées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-SEC-du-reacteur-1 | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1. Le 25 juin 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au niveau de séisme requis d’un support d’une tuyauterie du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre. Le circuit d’alimentation en eau brute (SEC) permet le refroidissement, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune des moteurs et des pompes. Des investigations menées sur le circuit SEC ont conduit EDF, le 13 juin 2019, à mettre en évidence un défaut sur le support d’une tuyauterie de ce circuit. En cas de séisme, la rupture de cette tuyauterie provoquerait une inondation de plusieurs locaux où se trouvent des matériels nécessaires pour assurer le refroidissement des réacteurs 1 et 2. Dans une telle situation, l’évacuation de la puissance résiduelle de ces deux réacteurs pourrait ne plus être assurée. Dans l’attente de la résorption définitive de cet écart, EDF a mis en place des moyens compensatoires, notamment pour protéger de l’inondation interne l’une des deux voies redondantes du circuit SEC. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Position-non-conforme-d-un-robinet-participant-au-confinement-de-l-enceinte-du-reacteur | Détection tardive de la position non conforme d’un robinet participant au confinement de l’enceinte du réacteur. Le 6 juin 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la position non conforme d’un robinet participant au confinement de l’enceinte du réacteur 1, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES. Après analyse complémentaire, l’exploitant a modifié sa déclaration le 14 juin 2019 pour classer l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. Sur les réacteurs à eau sous pression du parc nucléaire d’EDF, l'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la dernière des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal). La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, des vannes d’isolement et des clapets montés en série, assurant une redondance, permettent d’obturer ces canalisations. Lorsque ces organes doivent demeurer dans une position requise, ouverte ou fermée, une condamnation administrative est posée sur leur commande, afin de les bloquer. Physiquement, cette condamnation est réalisée à l’aide d’un dispositif de verrouillage de type cadenas ou câble avec serrure. Le 1er juin 2019, le réacteur 1 était en production. Au cours d’un contrôle visuel trimestriel, l’exploitant a constaté qu’un robinet participant au confinement de l’enceinte, qui aurait dû être en position fermée en application des règles générales d’exploitation, était partiellement ouvert. Le dispositif de condamnation administrative en place n’était pas suffisamment serré. Dès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé le robinet, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement, et a resserré son dispositif de condamnation administrative. Un clapet étanche situé en amont du robinet est néanmoins toujours resté en position fermée pendant la durée de l’événement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. Compte tenu de la détection tardive de cet écart et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-source-de-strontium-90 | Découverte d’une source de strontium 90. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 juin 2019 la découverte d’une source de strontium 90 dans son installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Le fonctionnement de l’installation nécessite en particulier l’utilisation de sources scellées, qui sont constituées de matière radioactive encapsulée dans une enveloppe étanche. Ces sources permettent par exemple le contrôle ou le fonctionnement correct d’appareils de mesures et d’appareils de radioprotection. L’utilisation de sources scellées est soumise à des dispositions de gestion strictes prévues par la réglementation et complétées par des dispositions spécifiques définies dans les règles d’exploitation de l’installation. Les sources font notamment l’objet : - d’un inventaire et de contrôles d’étanchéité périodiques ; - d’un suivi de leur localisation dans l’installation ; - d’un entreposage de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont pas utilisées en permanence ; - d’une durée d’utilisation limitée qui peut, dans certains cas, être prolongée après autorisation de l’ASN ; - d’une reprise par le fournisseur ou d’un envoi dans une filière adaptée en fin d’utilisation. Le 23 mai 2019, CIS bio international a découvert, dans un local d’un bâtiment non nucléaire de l’installation, une source de strontium 90 qui n’était pas utilisée ni suivie par l’installation. Cette source, ancienne, ne figurait pas dans l’inventaire des sources de l’installation. Elle aurait été utilisée pour le contrôle de bon fonctionnement d’un ancien appareil portatif de mesure radiologique. Elle est supposée présente dans le bâtiment depuis au moins 2018 à la suite du déménagement des locaux d’un autre site vers le site de Saclay. Après contrôle du débit de dose et de l’absence de contamination labile de la source, elle a été entreposée en sécurité dans l’attente de sa reprise dans une filière adaptée. La découverte de cette source n’a pas eu de conséquence sur le personnel, car la source était scellée, le débit de dose à son contact faible et le local peu fréquenté. Cet événement est néanmoins révélateur d’un défaut d’évaluation des risques associés à l’opération globale ayant conduit au transfert de la source dans l’installation avec pour conséquence un manque de maîtrise des dispositions de gestion des sources dans l’installation. Trois autres événements significatifs assez récents, mais de nature différente, relatifs à des défauts de gestion des sources avaient été déclarés par CIS bio international. Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des sources, déjà constatées antérieurement, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-des-STE-du-reacteur-4-du-Tricastin | Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 20 juin 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin concernant le débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression, qui assure le refroidissement du cœur du réacteur. Les fuites de ce circuit sont classées en deux catégories : - les fuites quantifiées, qui sont collectées par conception et dont le débit est mesuré ; - les fuites non quantifiées, dont le débit est calculé. Les STE définissent des seuils à ne pas dépasser pour chacune de ces catégories. Le 18 juin 2019, une activité sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 est réalisée en utilisant une pompe commune aux réacteurs 3 et 4. Cette activité prend fin à 11h55. A 14h00, l’exploitant du réacteur 4 détecte une évolution anormale du niveau d’eau d’un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique. Une évaluation rapide du débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal par l’équipe de quart conclut au dépassement de la valeur limite définie par les STE. A 14h45, l’origine de la fuite est identifiée et l’exploitant engage les actions qui permettent d’isoler la fuite et de retrouver une situation conforme aux STE. Le débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal du réacteur 4 a été de 237 l/h en moyenne de 11h55 à 14h45. Les STE fixent une limite à 230 l/h pour les fuites non quantifiées et, en cas de dépassement de cette limite, la conduite à tenir est le repli du réacteur sous 2 heures. La détection tardive de cet événement a conduit à une durée de l’événement supérieure au délai d’amorçage du repli du réacteur prévu par les STE. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation28 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité de la mesure de radioactivité dans un générateur de vapeur. Le 4 juin 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de la radioactivité d’un des quatre générateurs de vapeur du circuit secondaire du réacteur 1. Un générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine afin de produire de l’électricité. Sur chacun des 4 GV, deux chaînes de mesures redondantes permettent d’évaluer la radioactivité dans le générateur de vapeur afin de détecter une éventuelle rupture de tube entraînant une communication accidentelle entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Les règles générales d’exploitation prévoient qu’en cas de perte de la redondance de l’information relative à la radioactivité dans un générateur de vapeur, la régulation du niveau de puissance du réacteur en fonction de la demande du réseau électrique doit être arrêtée. Le 27 mai 2019, le réacteur 1 était en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt pour économie de combustible. Le réacteur était couplé au réseau électrique et le niveau de puissance augmentait conformément au programme. À 7h47, une alarme relative à la détection d’une pression élevée dans une ligne d’échantillonnage d’un des quatre GV est apparue en salle de commande. Cette pression élevée a entraîné l’isolement de la ligne d’échantillonnage sur laquelle est située l’une des deux chaînes de mesure de la radioactivité. L’alarme n’a pas été prise en compte par l’opérateur en charge de cette partie du circuit, qui l’a acquittée sans effectuer d’action particulière. À 8h00, le niveau de puissance programmée du réacteur a été atteint. De 7h47 à 8h00, la puissance a été augmentée en fonction de la demande du réseau électrique alors qu’une des mesures d’activité dans un générateur de vapeur n’était pas disponible, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. Compte tenu de la moindre disponibilité de cette fonction de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À 9h00, l’opérateur s’est rendu compte de l’isolement de la ligne d’échantillonnage en réalisant la surveillance périodique des paramètres de fonctionnement du réacteur. À 9h30, les équipes de conduite ont procédé à la réouverture de la ligne d’échantillonnage permettant de retrouver la disponibilité de la mesure d’activité dans le générateur de vapeur. L’ASN a demandé au site de lui indiquer les raisons de la hausse de la pression dans la ligne d’échantillonnage. L’exploitant lui a répondu qu’il procédait actuellement à une analyse afin d’en déterminer les causes. L’ASN instruira les résultats de cette analyse. La réglementation impose à l’exploitant d’établir et de transmettre à l’ASN dans les deux mois suivant la déclaration de l’événement un rapport comportant notamment l’analyse de ses causes techniques, humaines et organisationnelles.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation61 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 12 juin 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant le confinement des substances radioactives à l’intérieur de l’enceinte du bâtiment réacteur. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux éléments importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les substances radioactives contenues dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les règles générales d’exploitation exigent l’étanchéité de l'enceinte. Le 3 juin 2019, le réacteur 1 venait de débuter une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. Au cours de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant a procédé à l’ouverture des sas qui permettent d’accéder au bâtiment réacteur. Lors de cette opération, l’exploitant a manœuvré et ouvert plusieurs vannes. Lors d’une analyse a posteriori, l’exploitant s’est rendu compte que deux vannes restées ouvertes auraient dû être fermées selon les règles générales d’exploitation, et ce durant plus de dix heures. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a mis en œuvre les actions afin de remettre en conformité la position des deux vannes concernées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives de l’enceinte. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute des centrales nucléaires du Tricastin, de Chinon, de Gravelines et de Belleville. EDF a déclaré à l’ASN en plusieurs étapes, le 27 novembre 2018, le 21 janvier 2019 et le 13 mars 2019, un événement significatif concernant un défaut de résistance au séisme de brides des pompes du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chinon B, des réacteurs 1, 3 et 5 de la centrale nucléaire de Gravelines, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Belleville et des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit d’alimentation en eau brute (SEC) permet le refroidissement, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit SEC de chaque réacteur concerné par cet évènement est équipé de quatre pompes réparties sur deux voies. Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions. Une opération de maintenance réalisée à la centrale nucléaire de Chinon a permis de mettre en évidence en novembre 2018 la présence d’une bride présentant une mauvaise épaisseur entre une pompe et la tuyauterie en aval. Compte tenu de cette mauvaise épaisseur, l’étanchéité de la liaison n’était pas garantie en cas de séisme. Ce défaut est susceptible de remettre en cause la capacité du circuit SEC à assurer sa fonction en cas de séisme. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES l’évènement pour la centrale nucléaire du Tricastin, compte tenu qu’il affecte les deux voies redondantes des réacteurs. Pour les autres réacteurs, qui ne sont affectés que sur une voie, l’ASN classe l’événement au niveau 0. EDF a réparé le défaut pour l’ensemble des brides concernées des centrales nucléaires du Tricastin, de Chinon et de Belleville et prévoit de le faire dès que possible et au plus tard avant fin 2020 pour la seule voie concernée des réacteurs 1, 3 et 5 de la centrale nucléaire de Gravelines.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-non-respect-des-RGE-du-reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 28 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 concernant l’indisponibilité du système chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère. Le 16 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a détecté une fissure sur le circuit qui alimente en air le dispositif de commande de la vanne de décharge à l’atmosphère. Cette vanne fait partie du circuit chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère. Ce circuit est utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Il permet de piloter le refroidissement du circuit primaire principal lorsque la quantité de vapeur produite par les générateurs de vapeur est insuffisante pour entrainer la turbine, ou en cas d’indisponibilité de cette dernière. EDF a alors analysé l’impact de cette fuite sur le fonctionnement de la vanne et a conclu que le circuit concerné pouvait toujours assurer sa fonction. Un suivi de l’évolution de la fissure a néanmoins été mis en œuvre et une réparation a été planifiée pour le prochain arrêt du réacteur, en 2020. Le 23 mai 2019, dans le cadre d’une seconde analyse de l’impact de ce défaut, EDF a conclu que le débit de fuite engendrée par la fissure ne permettait pas de garantir l’autonomie d’alimentation en air de secours requise par les règles générales d’exploitation. Cette conclusion a amené EDF à considérer la ligne de décharge à l’atmosphère comme indisponible. Les spécifications techniques d’exploitation exigent alors de retrouver un état conforme sous huit heures ou d’engager le repli du réacteur avant l’expiration de ce délai. Cette conduite à tenir n’a pas été respectée du fait de la détection tardive de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, lorsque que le réacteur est en production, les spécifications techniques d’exploitation précisent que les eux lignes de décharge à l’atmosphère doivent être disponibles. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Diesels-de-secours-de-Saint-Laurent-des-Eaux-incident-de-niveau-2 | L’ASN étend à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux un événement classé au niveau 2 sur l’échelle INES portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré le 6 mai 2019 un évènement significatif portant sur un risque de dégradation de tuyauteries des groupes électrogènes de secours à moteur diesel du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil en cas de séisme. Cet événement a été classé par l’ASN au niveau 2 de l’échelle INES pour les centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel et au niveau 1 pour les réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, Cruas, Saint-Laurent-des-Eaux et Nogent-sur-Seine, ainsi que pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, les réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. L’évènement pouvait conduire au dysfonctionnement des diesels de secours. Dans la continuité des contrôles réalisés par EDF ayant conduit à mettre en évidence cet évènement, des écarts similaires concernant un risque de dégradation de câbles d’alimentation électrique ont été détectés par EDF et déclarés à l’ASN le 29 mai 2019. Cette dégradation pouvait conduire à l’endommagement de ces câbles du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil en cas de séisme et au dysfonctionnement des diesels de secours. Ces nouveaux écarts conduisent l’ASN à reclasser cet événement: - au niveau 2 de l’échelle INES pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ; - au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs de la centrale nucléaires de Chinon. Les réparations ont été réalisées sur les réacteurs concernés. L’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, la bonne réalisation de ces réparations. Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019, l’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-Dampierre-en-Burly-1 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Le 21 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 à la suite de la perte des protections d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur. Sur les réacteurs exploités par EDF, les systèmes dits « de sauvegarde » sont utilisés en cas d’incident ou d’accident pour refroidir le cœur du réacteur. Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire. Les tableaux électriques disposent de dispositifs de protection tels que des disjoncteurs ou des relais électromagnétiques, afin d’éviter qu’un court-circuit ne les endommage. Le 10 mai 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly était en exploitation lorsque qu’un dispositif de protection d’un tableau électrique s’est désactivé de manière fortuite. L’exploitant n’a toutefois pas été en mesure d’identifier rapidement l’ensemble des matériels alimentés par ce tableau électrique. Après caractérisation, il s’avère que les spécifications techniques d’exploitation imposaient d’amorcer le repli du réacteur sous une heure à compter de la désactivation du dispositif de protection. Compte tenu du temps d’analyse nécessaire, le repli du réacteur n’a été amorcé qu’au bout d’une heure et quarante-six minutes. Durant l’événement, le tableau électrique n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction car, bien qu’il puisse alimenter effectivement des matériels de sauvegarde, il n’était pas complètement protégé contre les courts-circuits. Les matériels de sauvegarde alimentés par ce tableau électrique ont néanmoins toujours été alimentés par d’autres tableaux qui sont restés pleinement opérationnels. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur. En raison du non-respect d’une règle permanente d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-Chinon-4 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 23 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 4 concernant l’indisponibilité du système de ventilation de balayage à l’arrêt de l’enceinte de confinement. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de plusieurs sas d’accès. Ces accès sont ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée des personnes et du matériel. Lorsque des activités nécessitent l’ouverture d’un sas de l’enceinte, l’absence de confinement statique durant cette période doit être compensée par la mise en œuvre d’un confinement dynamique, qui est assuré par le système de ventilation de balayage à l’arrêt. Le 16 mai 2019, le réacteur 4 étant à l’arrêt pour maintenance et remplacement du combustible, l’exploitant a réalisé des activités de maintenance dans l’enceinte du réacteur, sas de l’enceinte ouvert. Or, ces activités ont entrainé la mise hors service du circuit de balayage à l’arrêt, qui était alors requis par les règles générales d’exploitation dans cette situation. L’équipe de conduite s’est aperçue de cette erreur environ 7 heures plus tard lors de la surveillance globale effectuée par le chef d’exploitation. Dès la découverte de cet écart, l’équipe de conduite a procédé à la remise en service du circuit de balayage à l’arrêt. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté le confinement des substances radioactives de l’enceinte. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur-1-requis-par-les-RGE-en-cas-de-cumul-d-evenements | Dépassement du délai de repli du réacteur 1 requis par les règles générales d’exploitation en cas de cumul d’événements. Le 14 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Le confinement des matières radioactives sur une centrale nucléaire est assuré par trois barrières : la gaine du combustible, le circuit primaire et l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur. Ces dernières font régulièrement l’objet de contrôles pour s’assurer qu’elles remplissent correctement leur rôle. L’enceinte du bâtiment réacteur est traversée par différentes tuyauteries. Celles-ci sont périodiquement testées afin de vérifier qu’elles ne présentent pas de fuite. Des robinets permettent d’obturer chacune de ces tuyauteries pour la réalisation de ces tests. Le 7 mai 2019, le réacteur étant à l’arrêt pour maintenance et remplacement du combustible, l’exploitant a réalisé des tests de confinement d’une tuyauterie traversant l’enceinte. L’un d’eux nécessitait la fermeture de plusieurs robinets pendant le temps nécessaire à la réalisation du test, rendant indisponibles deux systèmes de sûreté. Dans cette situation, en application des règles générales d’exploitation, le repli du réacteur n’était requis que sous 8 heures, ce qui laissait un temps suffisant pour réaliser les tests nécessaires. A la fin du test, lors de la remise en configuration normale des circuits, un robinet n’a pas pu être ré-ouvert. L’équipe de conduite a alors considéré que les deux systèmes de sécurité concernés étaient indisponibles à partir du moment où le robinet avait été détecté bloqué en position fermée, à la fin du test, alors qu’ils auraient dû être considérés indisponibles depuis le début du test. Dès que l’équipe de conduite s’est aperçue de cette erreur, le repli du réacteur a été amorcé, mais le délai de 8 heures imposé par les règles générales d’exploitation était alors dépassé de 20 minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, des systèmes de sécurité ont été indisponibles sur une durée plus longue que prévue par les règles générales d’exploitation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecarts-de-conformite-affectant-le-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-des-quatre-reacteurs | Ecarts de conformité affectant le circuit d’alimentation en eau brute des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey. Le 7 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à la découverte d’écarts de conformité affectant l’un des circuits de refroidissement des réacteurs, dénommé circuit d’alimentation en eau brute (SEB). Sur la centrale nucléaire du Bugey, le refroidissement des systèmes associés au réacteur est assuré par trois circuits de refroidissement. Chacun de ces circuits pompe directement l’eau dans le fleuve, sans la traiter, d’où la dénomination « eau brute ». L’un de ces circuits, appelé circuit d’alimentation en eau brute (SEB) est composé de deux sous-ensembles : un sous-circuit (dénommé SEB « eau brute ») qui pompe l’eau du Rhône et un sous-circuit (dénommé SEB « noria »), refroidi par le précédent à l’aide d’échangeurs. Ce dernier assure ensuite le refroidissement d’une partie des systèmes de sauvegarde du réacteur. Eu égard à l’importance des systèmes refroidis, chacun de ces sous-circuits, SEB « eau brute » et SEB « noria », doit satisfaire certaines exigences visant à garantir leur fonctionnement dans des conditions particulières comme la survenue d’un séisme ou, pour certaines parties de circuit situées dans les enceintes de confinement des réacteurs, à des conditions de température élevées. Par courrier du 20 avril 2016, l’ASN avait fixé à EDF les orientations génériques du réexamen périodique, associées aux quatrièmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe qu’elle exploite. En application des demandes formulées par l’ASN dans ce courrier, EDF a notamment procédé à des contrôles de la conformité du circuit SEB. C’est dans ce cadre qu’EDF a découvert plusieurs écarts de conformité affectant à la fois les sous-circuits SEB « eau brute » et SEB « noria ». Une partie des écarts concerne des défauts de tenue au séisme de certaines portions et de certains équipements du sous-circuit SEB « eau brute ». Les autres écarts relèvent quant à eux de défauts de résistance de certaines portions du sous-circuit SEB « noria » à des conditions de température élevées dans l’enceinte de confinement des réacteurs. Ces écarts affectent de la même manière les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey. Dans l’attente de leur traitement définitif, EDF a mis en place des mesures compensatoires visant à pallier ces écarts ou en assurer l’absence de conséquences. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté de quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-un-travailleur-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose-individuelle-annuelle | Contamination d’un travailleur supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 17 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 2 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 22 mars 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 15 mai 2019, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau de son cou. Ce dernier a été pris en charge par les services de radioprotection et la contamination a été retirée. Le médecin du travail a confirmé une contamination cutanée et une contamination interne, et il a ensuite évalué la dose reçue à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. La dose estimée, susceptible d’avoir été reçue par l’intervenant, est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau, pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. Les premières investigations conduites par EDF montrent que cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. _______________________________________. [1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Exposition-d-un-travailleur-Atalante | Exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart de la limite annuelle réglementaire pour le corps entier. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 20 décembre 2018, de l’éclatement d’un flacon survenu le 19 décembre 2018 dans l’installation Atalante de Marcoule. L’incident s’est produit lors d’une opération de nettoyage de boîte à gants par un expérimentateur. Cet éclatement a occasionné une blessure au niveau de la main gauche avec risque de contamination interne, du fait de la détérioration du gant lors de l’événement. La victime a été prise en charge immédiatement et le confinement de la boite à gants rapidement reconstitué par la mise en place d'un nouveau gant. Le service de santé au travail du CEA a procédé à la réalisation d’examens radiotoxicologiques approfondis, afin d’évaluer la dose reçue par l’opérateur lors de l’événement. L’exploitant a informé l’ASN, le 15 mai 2019, des conclusions de ces examens et du dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose pour le corps entier, fixée à 20 mSv, sans dépassement de cette limite. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. En raison du dépassement du quart de la limite de la dose annuelle réglementaire pour le corps entier, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. L’ASN a réalisé, le 21 décembre 2018, une inspection portant sur cet incident. Elle a constaté la pertinence de la démarche d’analyse de l’événement, notamment concernant les lignes de défense sollicitées, et des actions correctives mises en place par l’exploitant. La lettre de suite est consultable sur le site Internet de l’ASN. Des analyses complémentaires sont en cours afin d’identifier les substances et réactions à l’origine de l’éclatement du flacon. L’exploitant devra prendre des dispositions, qui seront présentées à l’ASN lors de la révision de son compte rendu d’événement significatif, pour éviter que cet événement ne se reproduise.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Position-des-grappes-de-commande-du-reacteur-2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la position des grappes de commande du réacteur 2. Le 7 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une anomalie de position d’une grappe de commande du réacteur 2. Les grappes de commande permettent de contrôler la réaction nucléaire en s’insérant ou en s’extrayant du combustible contenu dans la cuve du réacteur. Le 27 avril 2019, l’exploitant du réacteur 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine a un doute sur la position d’une grappe de commande vis-à-vis du niveau spécifié et engage des investigations techniques. Le 28 avril 2019, il est confirmé que cette grappe de commande est trop insérée par rapport aux exigences fixées par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. L’exploitant remet alors immédiatement cette grappe dans la position attendue. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement, et les autres grappes de commande étaient disponibles en cas de besoin. Compte-tenu de la détection tardive du non-respect d’une prescription fixée par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 06 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 02 mai 2019, un agent d’une société prestataire réalisait une activité de démontage d’échafaudages dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du cou a été détectée. L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques et le service médical. La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée. Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination interne de l’intervenant. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts1 pour le corps entier et de 500 millisieverts pour un cm² de peau. La dose reçue par l’intervenant a été estimée par la médecine du travail sur la base d’hypothèses défavorables en termes de durée d’exposition. Elle est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection, car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. 1 Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Diesels-de-secours-de-Civaux-Gravelines-et-Paluel-incident-de-niveau-2 | L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme de tuyauteries des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. L’évènement significatif porte sur un risque de dégradation de tuyauteries du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil des diesels de secours en cas de séisme. Cette dégradation pourrait conduire à la rupture de ces tuyauteries et au dysfonctionnement des diesels de secours. EDF a détecté cet écart initialement fin octobre 2018 sur un des deux diesels de secours des réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin. EDF a déclaré à l’ASN le 6 mai 2019 qu’il concerne également, après caractérisation, les deux diesels de secours des réacteurs des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel ainsi qu’un des deux diesels de secours des réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, Cruas, Saint-Laurent-des-eaux et Nogent, et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre, des réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais. Les réparations ont été réalisées sur les réacteurs concernés, sauf en ce qui concerne un diesel de secours du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Paluel, qui est actuellement à l’arrêt. Cet écart sera résorbé avant le redémarrage du réacteur. L’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, la bonne réalisation de ces réparations. Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019, l’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé : - au niveau 2 de l’échelle INES pour les réacteurs des centrales nucléaires de Gravelines, Paluel et Civaux ; - au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, de Cruas, de Saint-Laurent-des-Eaux, de Nogent-sur-Seine, ainsi que pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, les réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Diesel-de-secours-des-reacteurs-d-EDF-defauts-de-resistance-au-seisme | Défauts de résistance au séisme d’ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF. EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil de systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de ses réacteurs électronucléaires de 1300 MWe. L’ASN avait classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017, le 30 octobre 2017, le 19 janvier 2018 et le 15 mars 2019. Il concernait alors 37 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Le 3 mai 2019, EDF a déclaré à l’ASN, après des analyses et contrôles complémentaires menés dans le prolongement et faisant suite au retour d’expérience des déclarations précitées, de nouveaux défauts de résistance au séisme des ancrages de matériels constitutifs des groupes électrogènes de secours pour les réacteurs de la centrale de Bugey et de la centrale de Fessenheim. Les défauts, identifiés grâce à une revue par EDF des documents de conception des diesels de secours de 900 MWe, sont de même nature que ceux ayant déjà fait l’objet des notes d’information précitées. Ils concernent dans ce cas l’ancrage de l’alternateur, d’un pupitre de commande et des aéroréfrigérants des diesels de secours. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. Les matériels de la centrale nucléaire du Bugey et de la centrale nucléaire de Fessenheim concernés par cet événement ont fait l’objet de travaux pour renforcer les ancrages concernés. Des contrôles doivent encore être menés sur certains réacteurs d’EDF dans le cadre du retour d’expérience de cet événement. L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne réalisation des travaux de renforcements des ancrages concernés. Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019, l’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-dimensionnement-d-ancrages-mis-en-place-lors-des-troisiemes-visites-decennales-1300-MWe | Mauvais dimensionnement d’ancrages mis en place lors des troisièmes visites décennales des réacteurs nucléaires de 1300 MWe. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance au séisme d’ancrages mis en place dans le cadre de modifications de huit réacteurs nucléaires de 1300 MWe exploités par EDF. Dans le cadre des troisièmes réexamens périodiques des réacteurs de 1300 MWe, EDF a identifié la nécessité de renforcer des ancrages au sol de plusieurs matériels afin de satisfaire à de nouvelles exigences, liées en particulier à la réévaluation du niveau de risque sismique et à la prise en compte du risque d’explosion. Certains des renforcements réalisés sur ces réacteurs dans le cadre des visites décennales des réacteurs entre 2015 et 2018 nécessitaient des fixations sur des dalles en béton qui comportent une chape de finition. La surépaisseur constituée par cette chape de finition, de moindre résistance, n’a pas été prise en compte dans le dimensionnement de ces ancrages. Après analyse, EDF conclut à un défaut de résistance au séisme des ancrages, d’une part, de chemins de câbles des bâtiments des auxiliaires de sauvegarde et du bâtiment électrique et, d’autre part, de matériels des systèmes de ventilation de la station de pompage, de la salle de commande et des locaux électriques. EDF a donc déclaré à l’ASN le 30 octobre 2018 un événement significatif générique pour la sûreté qui concerne les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cattenom, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville, les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Paluel et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Du fait des défauts constatés, il apparait après analyse que certains matériels électriques nécessaires à la sûreté nucléaire pourraient ne plus fonctionner en cas de séisme. Après mise en place réactive de dispositions compensatoires, EDF a remis en conformité les ancrages des systèmes de ventilation concernés. S’agissant de la tenue des chemins de câbles au séisme, EDF a engagé l’étude des renforcements nécessaires, qui seront mis en œuvre dès que possible, lors des prochains arrêts pour rechargement de combustible des réacteurs, et au plus tard avant fin octobre 2020, conformément aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN relatif au traitement des écarts de conformité. Compte tenu des conséquences potentielles pour la sûreté, l’événement est classé, après analyse complémentaire, au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cattenom, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville, les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Paluel et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-des-brides-de-pompes-du-systeme-de-refroidissement-intermediaire | Défaut de résistance au séisme des brides de pompes du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs 1 et 2. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif au défaut de résistance au séisme des brides de pompes du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban exploitée par EDF. Cet événement affecte, dans une moindre mesure, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech, pour lesquels l’événement est classé au niveau 0 de l’échelle INES. Le circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. EDF a déclaré cet événement significatif le 8 février 2019 à la suite de contrôles réalisés à la centrale de Saint-Alban dans le cadre de la maintenance de ces équipements. Ces contrôles ont montré l’absence de qualification au séisme des joints situés entre les brides et les contre-brides, ce qui ne permet pas de garantir l’étanchéité de la liaison entre les pompes et les tuyauteries du circuit RRI en cas de séisme. Ce défaut est susceptible de remettre en question la faculté du circuit RRI à assurer, en cas de séisme, le refroidissement de circuits auxiliaires importants pour la sûreté nucléaire des réacteurs affectés. Chaque réacteur est équipé de quatre pompes RRI réparties sur deux voies, qui assurent ainsi la redondance des matériels. Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions. Le contrôle a mis en évidence le fait que les joints des deux voies des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Saint-Alban étaient concernés par le défaut. Pour les autres réacteurs affectés, seule une voie était concernée. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé respectivement au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et de 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban, et au niveau 0 pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-pendant-huit-heures-d-un-tableau-electrique | Indisponibilité pendant huit heures d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur. Le 4 avril 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la perte de protections d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur, pendant huit heures. Sur les réacteurs exploités par EDF, les systèmes dits « de sauvegarde » sont utilisés en cas d’incident ou d’accident pour refroidir le cœur du réacteur. Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national lorsque le réacteur est à l’arrêt et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire. Les tableaux électriques disposent de dispositifs de protection tels que des disjoncteurs ou des relais électromagnétiques, afin d’éviter qu’un court-circuit ne les endommage. Le 4 avril 2019, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Blayais était à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. L’exploitant pouvait entreprendre des travaux de maintenance sur les équipements électriques sous réserve de prendre des précautions particulières. L’exploitant a préparé une activité de maintenance sur un équipement sans identifier que cette activité allait conduire à désactiver temporairement certaines protections d’un tableau électrique. L’exploitant a détecté l’erreur à l’issue de l’intervention de maintenance, après 8 heures d’indisponibilité du tableau. Il a immédiatement rétabli les protections du tableau électrique. Durant l’intervention, le tableau électrique n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction car, bien qu’il puisse alimenter effectivement des matériels de sauvegarde, il n’était pas complètement protégé contre les courts-circuits. Les matériels de sauvegarde alimentés par ce tableau électrique ont néanmoins toujours été alimentés par trois autres tableaux qui sont restés pleinement opérationnels. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur. En raison du non-respect d’une règle permanente d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/CEA-Cadarache-emballages-non-conformes | Réalisation de deux transports de substances radioactives dans des emballages non-conformes au sein du centre CEA de Cadarache. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 9 avril 2019, de l’utilisation de deux emballages de type TNBGC-1 non conformes à leurs spécifications de maintenance, pour réaliser deux transports à l’intérieur du site de Cadarache. Dans le cadre du désentreposage des matières nucléaires des installations Éole et Minerve (INB 42 et 95), anciens réacteurs de recherche aujourd’hui à l’arrêt, des transports de substances radioactives sont régulièrement organisés vers l’INB 169, dénommée Magenta, au moyen notamment d’emballages de type TNBGC-1. La maintenance de ces emballages est réalisée par l’entreprise ORANO TN. Lors d’une opération de maintenance réalisée en octobre 2018, des joints d’étanchéité de diamètre différent de celui spécifié dans le dossier de sûreté ont été installés sur 26 emballages de ce type. Cette non-conformité a été détectée par Orano TN en mars 2019. Sur les 26 emballages non-conformes, deux ont été utilisés à deux reprises, le 12 décembre 2018 et le 3 avril 2019, pour réaliser des transports internes de substances radioactives entre les INB 42/95 et l’INB 169. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Les tests d’étanchéité réalisés sur les emballages après leur chargement et préalablement à leur transport ont notamment tous été conformes. En raison de la réalisation de deux transports de substances radioactives internes au centre CEA de Cadarache dans des emballages de type TNBGC-1 non conformes à leurs spécifications de maintenance, dont un après détection de la non-conformité, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-prolonges-de-sectorisation-incendie | Défauts prolongés de sectorisation incendie dus à l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 12 mars 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif classé au niveau 0 de l’échelle INES concernant des défauts de sectorisation incendie dus à l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 8 mars 2019, à l’occasion d’une visite de contrôle dans les bâtiments électriques des réacteurs 1 et 2, un agent en charge de la maîtrise des risques liés à l’incendie a constaté l’absence d’eau dans 13 siphons de sol assurant une fonction de sectorisation vis-à-vis du risque incendie. La sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu afin d’éviter la propagation d’un incendie. Elle permet notamment de s’assurer qu’un même incendie ne puisse pas affecter simultanément des équipements assurant une redondance fonctionnelle. Le maintien d’une garde d’eau suffisante dans les siphons de sol situés en limite d’un secteur de feu permet de garantir l’intégrité de la sectorisation en évitant la propagation des fumées entre les locaux. Les premières analyses réalisées par EDF ont révélé une incohérence entre la liste des siphons de sol assurant une fonction de sectorisation incendie et celle utilisée pour la vérification périodique du maintien d’une garde d’eau suffisante. EDF a engagé le contrôle de l’ensemble des siphons de sol des bâtiments électriques des 4 réacteurs du site, qui a montré que 34 siphons de sol n’étaient pas vérifiés depuis 2007. Aucun incendie n’ayant affecté les locaux concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes ou l’environnement. En raison du nombre de siphons de sol concernés par une garde d’eau insuffisante, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, de la durée de cet événement, cet événement a été reclassé, le 10 avril 2019, au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-1-concernant-la-resistance-au-seisme-du-circuit-d-eau-glacee | Incident de niveau 1 concernant la résistance au séisme du circuit d’eau glacée des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance au séisme des vases d’expansion du circuit de production d’eau glacée de vingt-huit réacteurs de 900 MWe exploités par EDF. Les vases d’expansion du circuit d’eau glacée ont pour rôle d’absorber la dilatation de l’eau qu’il contient en fonction des variations de température et de pression. A l’occasion d’une vérification réalisée sur la centrale nucléaire du Tricastin en août 2018, EDF a relevé des défauts (serrages insuffisants, ancrages non fixés, etc.) sur les ancrages de ces vases d’expansion, remettant en cause leur résistance au séisme. Après des contrôles complémentaires, EDF a constaté que ces défauts étaient communs à l’ensemble des réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux. EDF a donc déclaré à l’ASN le 21 septembre 2018 un évènement significatif générique pour la sûreté concernant ces réacteurs. En cas de séisme, la mauvaise résistance de ces vases d’expansion entraînerait le dysfonctionnement du circuit de production d’eau glacée et, par conséquent, celui des systèmes de ventilation, notamment de la salle de commande et des bâtiments électriques, ce qui ne permettrait plus d’assurer correctement le refroidissement des équipements qu’ils contiennent. Dès la découverte de cet écart, EDF a placé, de manière préventive, les systèmes de ventilation concernés dans une configuration favorable permettant de refroidir les locaux avec l’air extérieur en cas de survenue d’un séisme. Des travaux de renforcement des supportages des vases d’expansion concernés ont également été réalisés, permettant de les rendre résistant au séisme. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les vingt-huit réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-22 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 4 avril 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité du turboalternateur de secours du réacteur 2. Chaque réacteur de 900 MWe est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national de transport d’électricité et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, chaque réacteur dispose d’un turboalternateur de secours (LLS), actionné par de la vapeur, qui assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire. Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey a été arrêté, le 29 septembre 2018, pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Dans le cadre de cet arrêt, différents essais ont été réalisés sur des matériels, dont le turboalternateur de secours, afin de s’assurer de leur disponibilité (c’est-à-dire de leur bon fonctionnement vis-à-vis de la sûreté du réacteur). Le 4 décembre 2018, au cours des opérations de redémarrage du réacteur 2, les essais réalisés sur le turboalternateur de secours ont mis en évidence le non-respect d’un critère d’essai. L’analyse technique menée par EDF sur les causes de ce non-respect a conduit à identifier des relais électriques défectueux. Pour autant, cette analyse a conclu à la disponibilité du turboalternateur de secours, et le remplacement des relais électriques a été reporté au prochain arrêt de ce réacteur pour maintenance programmée. Les opérations de redémarrage du réacteur se sont alors poursuivies et le réacteur a été couplé au réseau électrique national le 10 décembre 2018. En février 2019, à l’occasion de la réunion de présentation du bilan des essais qui ont été réalisés lors de l’arrêt programmé du réacteur 2 de l’automne 2018, l’ASN et son appui technique l’IRSN ont réinterrogé EDF sur l’analyse réalisée le 4 décembre 2018 portant sur la disponibilité du turboalternateur de secours. Le 1er avril 2019, après avoir repris son analyse initiale sur la disponibilité du turboalternateur de secours du réacteur 2, EDF a découvert que celle-ci était erronée. La nouvelle analyse a conclu que le turboalternateur de secours n’était pas apte à assurer la fonction attendue depuis le 4 décembre 2018. Le 2 avril 2019, EDF a remplacé le relais électrique défectueux et a réalisé un nouvel essai démontrant que le turboalternateur de secours était désormais disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, lorsque que le réacteur est en production, les spécifications techniques d’exploitation précisent que le turboalternateur de secours doit être disponible. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe de secours alimentant le circuit secondaire du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 5 avril 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 4, après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le système ASG dispose de deux voies A et B, redondantes, pour pallier une défaillance du circuit normal d’alimentation des générateurs de vapeur. Le 2 avril 2019, l’exploitant détecte lors d’un essai périodique que la vanne alimentant en vapeur la turbopompe de la voie B du système ASG ne s’ouvre pas automatiquement. Après examen, l’exploitant détermine qu’un défaut de montage, réalisé lors d’une maintenance début mars 2019, est à l’origine de cette panne. Compte tenu que la voie A du système était disponible et qu’une action manuelle aurait permis de mettre rapidement en service la voie B, les conséquences potentielles de cet événement sont limitées. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 19 mars 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité du circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement d’une partie des matériels importants pour la sûreté du réacteur[1]. Il contribue également, en fonctionnement normal, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine d’entreposage du combustible. Ce circuit, constitué de deux voies redondantes comportant chacune des pompes et des échangeurs de chaleur présente la particularité d’avoir un tronçon commun. Le 1er février 2019, EDF avait déposé une demande d’autorisation de modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey afin de rendre indisponible le circuit SEC. Cette demande d’autorisation avait pour objectif de remplacer plusieurs portions de tuyauteries sur le circuit SEC dont une partie se trouvait sur le tronçon commun. La durée de coupure du circuit SEC présentée dans le dossier de demande d’autorisation d’EDF était de 200 heures. Cette durée de coupure du circuit était assortie d’un ensemble de dispositions visant notamment à s’assurer que les matériels importants pour la sûreté du réacteur 2, ainsi privés de leur moyen habituel de refroidissement, disposaient d’un refroidissement par d’autres moyens. Par décision n° CODEP-LYO-2019-007226 du 11 février 2019, l’ASN avait alors autorisé EDF à modifier temporairement les spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey dans les conditions prévues par la demande d’EDF du 1er février 2019. La mise en œuvre de la modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation a débuté le 1er mars 2019 ce qui, compte tenu de la durée de coupure demandée de 200 heures, impliquait une fin des travaux au plus tard le 9 mars. En raison des difficultés rencontrées lors du remplacement de certaines portions du circuit SEC, cette échéance n’a pas été respectée et a été dépassée de 138 heures. Pour autant, durant ce délai supplémentaire, EDF a maintenu toutes les dispositions visant à assurer le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur 2. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes ou l’environnement. Toutefois, la durée de coupure du circuit SEC du réacteur 2 était significativement supérieure en dehors du cadre prévu par l’autorisation de l’ASN. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). ___________________________. [1] Deux autres circuit de refroidissement sont également présents sur la centrale nucléaire du Bugey : le circuit d’alimentation en eau brute (SEB) et le circuit d’alimentation en eau brute du circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS eau brute). Chacun de ces circuits refroidissent également, par le biais de circuits intermédiaires, des matériels importants pour la sûreté du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejet-non-autorise-d-eau-demineralisee-contenant-de-la-morpholine-dans-l-environnement | Rejet non autorisé d’eau déminéralisée contenant de la morpholine dans l’environnement. Le 12 mars 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au contournement des voies normales de rejet à la suite du débordement d’un réservoir d’eau déminéralisé contenant de la morpholine. Le circuit de distribution d’eau déminéralisée conventionnelle permet de produire et distribuer de l’eau contenant de la morpholine dans les circuits secondaires des réacteurs. La morpholine est utilisée comme agent anticorrosion dans ces circuits, en maintenant un pH légèrement basique. En fonctionnement normal, la centrale nucléaire de Golfech est autorisée à rejeter dans l’environnement de l’eau contenant de la morpholine dans les conditions fixées par l’arrêté du 18 septembre 2006[1]. En particulier, ces rejets sont autorisés dans la Garonne, uniquement au niveau de l’ouvrage de rejet principal, dans les limites de 1,7 mg/L de concentration maximale ajoutée et 80 kg en 24 heures. Le 9 mars 2019, un réservoir a été mis en remplissage automatique avec le circuit de distribution d’eau déminéralisée conventionnelle. Une fois ce réservoir rempli vers 17h, la vanne d’alimentation du réservoir s’est refermée. Alors qu’elle aurait dû s’arrêter automatiquement, la production d’eau déminéralisée a continué et alimenté un second réservoir, bien que la vanne d’alimentation de celui-ci était fermée. L’exploitant avait en effet identifié en juin 2018 que cette vanne ne fermait plus de manière étanche. Le second réservoir étant déjà quasiment plein, celui-ci a débordé et son trop-plein s’est déversé dans le circuit d’eaux pluviales vers le bassin d’orage. En fonctionnement normal, ce bassin n’est pas isolé du canal qui alimente la centrale en eau. Le trop-plein du second réservoir a donc été directement acheminé dans le milieu naturel. Le débordement du réservoir a été constaté à minuit par un agent de terrain. La production d’eau déminéralisée a été arrêtée 15 minutes après la détection du débordement. La vanne permettant d’isoler le bassin d’orage du canal a été fermée 30 minutes après cette détection. Le volume d’eau rejeté dans le canal de fuite s’élève à 200 m3 avec une concentration de 7 mg/L de morpholine soit une quantité de morpholine rejeté dans le milieu de 1,4 kg. Ce rejet a été réalisé à travers l’ouvrage de rejet secondaire, ce qui n’est pas conforme à l’arrêté du 18 septembre 2006 qui autorise les rejets d’eau contenant de la morpholine uniquement via l’ouvrage de rejet principal dans les limites précitées. Toutefois, du fait de la faible quantité de morpholine rejetée, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. L’exploitant analyse actuellement les causes profondes de l’événement ayant conduit au contournement des voies normales de rejet. Le 13 mars 2019, l’ASN a conduit une inspection sur site à la suite de la déclaration de cet événement. Elle a demandé à l’exploitant de réparer la vanne d’alimentation du réservoir dans les meilleurs délais et de mettre en place des mesures compensatoires afin de détecter au plus tôt un débordement de ce type de réservoirs et d’éviter tout rejet non maîtrisé dans l’environnement. En savoir plus : __________________________________. [1] Arrêté du 18 septembre autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Manutention-d-un-batardeau-dans-des-conditions-de-surete-et-de-securite-non-conformes | Manutention d’un batardeau dans des conditions de sûreté et de sécurité non conformes. L'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant du réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré à l’ASN, le 6 mars 2019, un événement significatif pour la sûreté relatif à la manutention d’un batardeau de 3,9 tonnes dans des conditions de levage non conformes, ce qui aurait pu provoquer sa chute. Cette opération de levage a été réalisée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2019, dans le cadre de la vidange de deux piscines du réacteur, dont l’une contient la cuve du réacteur. Au cours de l’événement, aucun combustible nucléaire n’était présent dans ces deux piscines. Le réacteur était à l’arrêt depuis le 28 octobre 2018. L’une des piscines ne se vidant pas, en raison d’une erreur de position de vanne, les opérateurs ont décidé de mettre en communication ces deux piscines, en levant le batardeau alors que l’un des deux compartiments était déjà vidangé. Pour ce faire, ils ont utilisé un palan dont la charge maximale d’utilisation (CMU) était de 6 tonnes. En raison de la pression exercée par l’eau sur le batardeau, l’alarme de charge maximale du palan s’est déclenchée et a bloqué le levage. Les opérateurs ont alors utilisé un palan d’une CMU de 20 tonnes. Or l’élingue solidaire du batardeau a une CMU de 4 tonnes, qui a donc été largement dépassée. Le batardeau a ensuite été manutentionné jusqu’à sa zone de stockage, avec des risques de chute sur le personnel ou sur des équipements importants pour la protection du réacteur, son élingue ayant subi des contraintes très supérieures à sa CMU. Le batardeau n’ayant pas chuté, cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur l’installation, sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu des défauts de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation mis en évidence au cours de l’inspection du 18 mars 2019, l’ASN a reclassé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. L’ASN a réalisé le 18 mars 2019 une inspection portant sur cet événement. Les inspecteurs ont constaté plusieurs écarts en termes de rigueur d’exploitation, de culture sûreté et d’assurance de la qualité. La lettre de suite de cette inspection sera prochainement publiée sur le site Internet de l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite2 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 11 mars 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité . Lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit, il y a un risque de démarrage spontané d’une réaction nucléaire en chaine, appelé « risque de criticité ». Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. Cela peut se traduire par des modes de conditionnement spécifiques pour ces matières fissiles. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Ces pastilles sont calibrées par un équipement d’usinage, appelé rectifieuse. D’anciennes rectifieuses sont actuellement en cours de démontage. Le 7 mars, l’exploitant a découvert, sur le chantier de démontage, la présence de matières uranifères conditionnées et entreposées dans des sacs en vinyle. Or ce conditionnement n’est pas autorisé dans le référentiel de sûreté de l’installation. Il présente, outre des risques liés à la criticité, des risques de dissémination de substances radioactives, et donc de contamination des intervenants. La matière a ensuite été reconditionnée dans les « bouteillons » prévus à cet effet. Malgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu lieu. Par ailleurs, durant l’intervention, les travailleurs ont porté des masques de protection des voies respiratoires. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-totale-d-un-systeme-de-filtration-d-iode2 | Détection tardive de l’indisponibilité totale d’un système de filtration d’iode. Le 28 février 2019, la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a détecté qu’un système d’extraction d’iode (DVW) de son réacteur 2 était resté potentiellement indisponible depuis le 24 janvier 2019. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire. Elle est traversée par de nombreuses canalisations équipées de vannes situées de part et d’autre de la paroi de béton qui permettent d’isoler l’enceinte lorsque les règles générales d’exploitation l’exigent. L’enceinte de confinement n’étant pas totalement étanche, de l’air issu de l’intérieur de celle-ci est présent dans les locaux contigus où débouchent les traversées de l’enceinte. Le système DVW a pour fonction d’extraire l’air présent dans ces locaux. En phase accidentelle, cet air peut contenir de l’iode radioactif. De ce fait, le système d’extraction d’air DVW est équipé de pièges à iode destinés à le capturer. Il s’avère que ces pièges à iode voient leurs performances diminuer fortement en atmosphère humide. Afin de se prémunir de cette baisse de performance, des réchauffeurs situés en amont de ces pièges à iode se déclenchent automatiquement en cas de besoin pour limiter l’hygrométrie de l’air extrait. Le 28 février 2019, après remplacement des courroies et des roulements d’un ventilateur du système DVW, la requalification du système DVW n’a pas été validée à la suite du non-respect de critères définis par les règles générales d’exploitation (RGE). La fonction extraction d’iode du système DVW a été considérée indisponible. Les investigations menées ont permis de trouver rapidement l’origine de ce dysfonctionnement et de remettre en conformité la fonction extraction d’iode. Il apparait qu’un registre[1] a été trouvé ouvert à 100 % alors qu’il devait être ouvert à 50%. Ce supplément d’ouverture entraine une augmentation du débit d’air qui empêche la mise en service des réchauffeurs. Après analyse des interventions qui ont été menées sur le système DVW, EDF n’est pas en mesure d’identifier l’action à l’origine du déréglage du registre. Le dernier essai du système DVW garantissant le bon réglage du registre a été réalisé le 24 janvier 2019. EDF considère que le système DVW a été rendu indisponible à l’issue de cet essai. Pendant ces deux mois, le confinement du réacteur aurait pu être remis en cause par cette perte de l’extraction d’iode dans le cas d’une situation accidentelle. Dans une telle situation, une alarme spécifique en salle de commande aurait néanmoins alerté les opérateurs. Ces derniers, après un délai nécessaire à l’exécution des procédures d’urgence, auraient pu mettre en route manuellement les réchauffeurs et retrouver alors l’efficacité des pièges à iode. Cet événement, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. _______________________. [1] Un registre est un organe placé dans un conduit et muni de lames pivotantes permettant de régler le débit d’un fluide.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe3 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal (RCV). Le 12 mars 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). Le 31 décembre 2018, lors d’un essai périodique, la pression au refoulement d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal est estimée insuffisante. Elle ne permet pas d’atteindre le critère requis par l’essai périodique. La pression est alors ajustée en agissant sur une vanne de réglage de façon à obtenir la valeur de pression attendue. Le 6 mars 2019, lors de la réalisation d’un autre essai périodique, il est à nouveau constaté que le débit de la pompe est insuffisant. Une analyse montre alors que le réglage de la vanne réalisé le 31 décembre 2018 n’aurait pas dû être effectué. En effet, ce jour-là, la pression du circuit primaire était plus basse que la normale et la pression au refoulement de la pompe était donc correcte. Le 7 mars 2019, la vanne est remise dans sa configuration normale. La requalification de la pompe est réalisée et déclarée satisfaisante. Cette situation a conduit EDF à considérer que la pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1 n’était pas disponible du 31 décembre 2018 au 7 mars 2019.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-colis-de-dechets-radioactifs-dans-un-puits-d-entreposage-de-l-INB-37-A | Chute d’un colis de déchets radioactifs dans un puits d’entreposage de l’INB 37-A, dénommée station de traiement de déchets (STD). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 17 juillet 2018, de la chute d’un colis de déchets dits « moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 5 mètres, dans un puits d’entreposage. Cette chute est survenue le 25 octobre 2017 dans la station de traitement des déchets (STD) du centre de Cadarache (INB 37-A). Les colis de déchets élaborés dans la STD sont déplacés au moyen d’un « château de transport », équipé d’un système de préhension par ventouse. Il s’agit d’un équipement massif, blindé, destiné à assurer la protection des opérateurs contre les rayonnements émanant des colis de déchets. Une anomalie technique a conduit, le 25 octobre 2017, à une interprétation erronée, par les opérateurs, de la bonne préhension du colis par la ventouse. L’ouverture de la trappe inférieure du château de transport, qui permet l’accès au puits lorsqu’un colis est arrimé à la ventouse, a conduit à la chute du colis en fond de puits. Situation normale : - la ventouse est sous vide, le colis est maintenu en l’air (position haute). L’incident : - Préparation de l’opération : • Ventouse au contact du couvercle. • Mise sous vide de la ventouse pour aspiration dans le tuyau. • Le colis est posé sur le tiroir (position basse). - Essai de levage avant ouverture de la trappe : • On tire sur le câble pour soulever le colis. • La ventouse monte mais le colis n’est pas tenu et reste posé sur le tiroir. - Phase de descente :Validation par le maintien du niveau de vide. • Ouverture du tiroir. • Ouverture de la trappe. - Le colis non maintenu par la ventouse chute en fond de puits. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement. En particulier, les balises de mesure de la radioactivité de l’installation et les contrôles effectués sur le colis n’ont révélé aucun signe de rupture du confinement des matières radioactives du colis. L’ASN a été informée de l’événement après l’identification par les équipes d’exploitation, le 11 juillet 2018, de signes de déformation du couvercle du colis, situé au fond du puits. En raison du caractère tardif de la détection de l’événement et de la nécessité d’évaluer sur place les circonstances de l’événement, l’ASN a mené une inspection réactive le 20 juillet 2018 et a constaté des lacunes importantes en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté dans cette installation. L’exploitant n’a en effet pas immédiatement identifié que cet événement constituait un écart aux règles générales d’exploitation de l’installation, et il a continué à utiliser ce puits. L’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES en raison des lacunes constatées en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-neutronique | Indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique. Le 12 mars 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel d’instrumentation du système de surveillance du flux neutronique du réacteur 1. Les « chaînes de niveau puissance » ont pour rôle de mesurer les flux neutroniques lorsque le réacteur est en fonctionnement. Les mesures de ces chaînes servent à surveiller le flux neutronique ainsi qu’à arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation anormale du flux neutronique. Le 11 mars 2019, l’exploitant de la centrale de Fessenheim a détecté qu’une chaine de niveau puissance indiquait une valeur différente des trois autres chaînes similaires que comportent le réacteur. Un mauvais branchement d’un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement. Rétrospectivement, il s’avère que cette chaine était indisponible depuis le 9 mars 2019. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du branchement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation compte tenu de la présence d’autres chaines de mesure qui auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation du flux de neutron. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe10 | Le 11 mars 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 2 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 26 janvier 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 6 mars 2019, à l’occasion d’un contrôle de sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination a été mise en évidence au niveau du poignet d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont quant à elles nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur. [1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel-defaut-de-resistance-au-seisme | Défaut de résistance au séisme d’ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF. EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil de systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de de ses réacteurs électronucléaires de 1300 MWe. L’ASN avait classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017, le 30 octobre 2017 et le 19 janvier 2018. Il concernait alors 26 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Le 3 avril 2018 puis le 16 novembre 2018, EDF a déclaré à l’ASN, après analyse du résultat de contrôles complémentaires, que les défauts de résistance au séisme s’étendaient à plusieurs autres réacteurs de 900 MWe. L’ASN classe ainsi au niveau 2 de l’échelle INES cet événement significatif pour 11 réacteurs supplémentaires : les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Blayais, 1 à 6 de la centrale nucléaire de Gravelines, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux et 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Cet événement est par ailleurs classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 3 et 4 de de la centrale nucléaire du Blayais, 2 de de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, 1 de de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, 1, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon et 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin car ils sont également affectés par cet écart mais à un degré moindre. Les contrôles complémentaires ont également révélé de nouveaux défauts de résistance au séisme pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Paluel, de Saint-Alban, de Belleville-sur-Loire et pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Pour ces réacteurs, les défauts sont de même nature que ceux ayant déjà fait l’objet des notes d’information précitées. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. L’ensemble des réacteurs concernés par cet événement a fait l’objet de travaux aujourd’hui terminés pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours. Certains contrôles doivent toutefois encore être menés, notamment au cours d’arrêts de réacteur. L’ASN s’est assurée, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne réalisation des travaux de renforcements des ancrages concernés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-de-vannes-de-systemes-de-ventilation-de-52-reacteurs-d-EDF | Défaut de résistance au séisme de vannes de systèmes de ventilation de 52 réacteurs d’EDF. EDF a déclaré à l’ASN le 8 février 2019 un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme des vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt et du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement des réacteurs en fonctionnement des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Blayais, Cattenom, Chinon, Chooz, Civaux, Cruas-Meysse, Dampierre-en-Burly, Flamanville, Golfech, Gravelines, Nogent-sur-Seine, Paluel, Penly, Saint-Alban, Saint-Laurent-des-Eaux et Tricastin. Les vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt et du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement font partie de la troisième barrière de confinement. Leur résistance au séisme concourt à la démonstration de sûreté du réacteur en situation accidentelle. En particulier, en cas d’accident, ces vannes doivent être maintenues en position fermée afin d’assurer le confinement des substances radioactives à l’intérieur de l’enceinte de confinement. A l’occasion d’une opération de maintenance réalisée à la centrale nucléaire de Chinon, EDF a détecté que le matériau utilisé pour des éléments de fixation des vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt n’était pas conforme au plan. Cette non-conformité, qui s’est avérée concerner 52 réacteurs, est susceptible de remettre en cause la fonctionnalité des vannes en cas de séisme, empêchant le bon isolement du bâtiment réacteur. EDF prévoit le remplacement des fixations non-conformes dans un délai conforme aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN. Compte tenu de ses conséquences potentielles, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les vingt-huit réacteurs de 900 MWe concernés, les vingt réacteurs de 1300 MWe et les quatre réacteurs de 1450 MWe.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-prescrit-par-les-RGE-reacteur-1 | Dépassement du délai de réparation prescrit par les règles générales d’exploitation – réacteur 1. Le 6 mars 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation prescrit dans les règles générales d’exploitation de deux ventilateurs du système de ventilation des locaux électriques et des entreponts (DVZ). Les deux ventilateurs concernés participent à l’extraction d’air des locaux qui abritent les batteries de secours. Lors de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, des opérations de maintenance sur les deux ventilateurs prévoient le remplacement des roues des ventilateurs. A l’issue de ces opérations l’exploitant doit procéder à une requalification intrinsèque du matériel, qui permet de vérifier que ses performances propres n’ont pas été altérées, et une requalification fonctionnelle du système, qui permet de vérifier son bon fonctionnement dans sa configuration d’exploitation courante. L’exploitant a procédé à la requalification intrinsèque des deux ventilateurs le 18 septembre. Le 28 septembre 2018, le réacteur est passé dans l’état « arrêt pour rechargement », dans lequel la disponibilité des deux ventilateurs est requise, sans que la requalification fonctionnelle n’ait été effectuée. L’exploitant a détecté le 1er février 2019, alors le réacteur était en fonctionnement, que la requalification fonctionnelle des deux ventilateurs n’avait pas été réalisée. Elle sera effectuée le 12 février 2019. Cette situation a conduit EDF à considérer que le système DVZ n’était pas disponible du 28 septembre 2018 au 11 février 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la répétitivité des écarts portant sur le suivi des interventions et la requalification des matériels durant l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-l-arret-temporaire-du-refroidissement-du-reacteur-1-lors-d-un-arret-pour-maintenance | Mise à l’arrêt temporaire du refroidissement du réacteur 1 lors d’un arrêt pour maintenance. Le 22 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la mise à l’arrêt volontaire de la fonction de refroidissement du réacteur 1 après les opérations de rechargement de combustible. Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim est à l’arrêt depuis le 19 janvier 2019, dans le cadre d’une opération programmée de rechargement du combustible et de maintenance des installations. Le rechargement du combustible s’est achevé jeudi 21 février 2019. Dans cet état du réacteur, la cuve est encore ouverte, la réaction nucléaire n’a pas débuté, la puissance résiduelle du combustible est faible et le refroidissement du cœur est assuré par circulation d’eau par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 22 février 2019, lors d’une opération de nettoyage du fond de la piscine du réacteur, le robot de nettoyage a chuté dans la cuve et a été entraîné au niveau d’une tuyauterie de refroidissement de la cuve du réacteur, où il a été immobilisé par sa corde d’attache. Le retrait du robot a nécessité l’arrêt, pendant 13 minutes, de la pompe assurant la circulation d’eau de refroidissement du cœur du réacteur. L’arrêt de cette pompe lorsque le combustible est en cuve est contraire aux spécifications techniques d’exploitation. Durant l’événement, la température de l’eau de refroidissement du cœur du réacteur n’a pas évolué significativement, compte tenu du fait que le réacteur était à l’arrêt depuis plusieurs semaines et que la puissance résiduelle à évacuer était très limitée. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, compte tenu de la durée limitée de l’arrêt du système de refroidissement. Cependant, les conséquences potentielles auraient pu conduire à l’indisponibilité du circuit RRA sur une durée nécessitant alors l’engagement des procédures incidentelles de mise en œuvre de moyens de secours de refroidissement du cœur du réacteur. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES). Une inspection de l’ASN a été diligentée sur site le 26 février 2019 pour examiner de manière plus précise les circonstances de cet événement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-de-la-radioactivite | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure de la radioactivité du réacteur 1. Le 15 février 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure du système de surveillance de la radioactivité du réacteur 1. Le système de mesure du système de surveillance de la radioactivité (KRT) permet de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. La chaîne concernée est dédiée au contrôle de la mesure d’activité du circuit d’échantillonnage et de purge de l’un des générateurs de vapeur. Le 23 octobre 2018, une opération de maintenance a été réalisée sur la partie électronique de la chaîne de mesure alors que le réacteur était à l’arrêt. Le 1er novembre 2018, le réacteur est passé dans l’état « arrêt normal sur générateurs de vapeur », à partir duquel le report de la mesure de la chaîne KRT en salle de commande est requis. Le 11 février 2019, l’exploitant a constaté, lors d’un contrôle mensuel, que la valeur retransmise en salle de commande était erronée. Le diagnostic a conclu à un mauvais paramétrage de la chaîne de mesure lors de l’intervention d’octobre 2018. Le paramétrage a été corrigé afin que la chaîne de mesure retrouve son fonctionnement normal. Cette situation a conduit EDF à considérer qu’une chaîne de mesure n’était pas disponible du 1er novembre 2018 au 11 février 2019.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation27 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 19 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 17 février 2019, dans le cadre de l’arrêt programmé pour renouvellement de combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines, l’exploitant a procédé à une opération de maintenance d’une pompe du système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). Suite à une mauvaise application de la consigne d’exploitation, après le démarrage de cette pompe, les vannes d’alimentations en eau du système ASG ont été maintenues ouvertes, ce qui a entrainé une montée du niveau d’eau dans les générateurs de vapeurs (GV). Malgré une intervention de l’opérateur, l’atteinte des niveaux d’eau très hauts dans les GV a provoqué l’isolement du circuit ASG par fermeture automatique des vannes de régulations. Suite à une première analyse, l'exploitant pensait disposer d’un délai de huit heures pour amener le réacteur vers un état de repli conformément aux règles générales d’exploitation (RGE). Lors d’une deuxième analyse, partagée avec la filière indépendante de sûreté d’EDF, l’exploitant a conclu que l’indisponibilité ne concernait pas uniquement les pompes mais plus globalement l’alimentation par le système ASG des GV. Dans ce cas, les RGE imposent à l’exploitant de respecter un délai d’une heure pour amener le réacteur vers l’état de repli attendu. L’opération ayant durée une heure et six minutes, le délai de repli n’a pas été respecté. L’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. Toutefois compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe9 | Le 26 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 21 février 2019, un agent d’une société prestataire réalise une activité consistant à évacuer le matériel utilisé lors d’une opération dans le bâtiment combustible de la tranche 3. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du bras droit est détectée. L’agent est pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 20 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence. [1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-de-l-alimentation-electrique-d-equipements-concourant-a-la-surete | Défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection de l’installation. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré à l’ASN, le 11 février 2019, la défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection de l’installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. De nombreux équipements de ces locaux et laboratoires nécessitent une alimentation électrique. D’une manière générale, l’alimentation électrique des équipements comporte une alimentation générale venant du réseau extérieur et des armoires internes de transformation et de distribution du courant électrique. En cas de défaillance de l’alimentation normale, une alimentation de secours, assurée par des groupes électrogènes mis en marche automatiquement, alimente les équipements dont le fonctionnement présente des enjeux importants de sûreté et de radioprotection. Certains équipements peuvent, en complément, être alimentés par des batteries. Dans la nuit du 10 au 11 février 2019, lors d’une coupure brève de l’alimentation normale de l’installation, des dysfonctionnements de matériels électriques n’ont pas permis le rétablissement de l’alimentation normale à la fin de la coupure ni la mise en marche d’un groupe électrogène. Cette situation a entraîné, dans un premier temps, l’arrêt de la ventilation dans le bâtiment des cyclotrons et l’arrêt de certains systèmes de communication internes à l’usine. D’autres équipements ont pu fonctionner quelque temps sur batterie mais ces dernières ont fini par se décharger. Il s’agit en particulier des balises de surveillance radiologiques et du système qui permet la supervision de l’installation. Après mobilisation des personnels d’astreinte, l’alimentation électrique normale de l’installation a été rétablie 2h10 après la coupure. Les différents équipements ont ensuite été redémarrés et ont été de nouveau disponibles dans la matinée. Cet incident, qui s’est produit dans un contexte de faible activité nocturne, n’a pas eu de conséquence radiologique dans les locaux, sur le personnel ou l’environnement. Compte tenu de l’importance pour la sûreté et la radioprotection des équipements ainsi rendus indisponibles par la perte de leur alimentation électrique, Cis bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-circuit-d-injection-de-securite | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 12 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 4. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Ce système dispose de deux voies redondantes. Le 8 février 2019, le réacteur 4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Lors de la réalisation de la maintenance d’une des pompes du système d’injection de sécurité, un défaut sur le dispositif de graissage pouvant entraîner une détérioration de la pompe en cas de fonctionnement prolongé a été détecté. La dernière visite avec démontage de la pompe a été réalisée en 2003. L’indisponibilité de la pompe liée à un défaut du dispositif de graissage est donc postérieure à cette date. En cas d’incident nécessitant la mise en œuvre de l’injection de sécurité, le bon fonctionnement de cette pompe n’aurait pu être maintenu dans le temps. La pompe de l’autre voie était cependant disponible. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-du-filtre-a-iode-du-systeme-de-ventilation-salle-de-commande | Dépassement du délai de réparation du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2. Le 29 janvier 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté après un dépassement du délai de réparation du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2. La salle de commande d’un réacteur est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Ce circuit comporte, en particulier, un dispositif de filtration d’iode qui serait utilisé lors d’un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 22 janvier, dans le cadre d’une maintenance programmée, l’exploitant a procédé au remplacement du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande. À la fin des travaux, un test de requalification a mis en évidence un défaut d’étanchéité du filtre. Plusieurs interventions de maintenance et tests ont alors été menées afin de retrouver un fonctionnement satisfaisant du filtre. Finalement, le système de ventilation de la salle de commande a été de nouveau opérationnel que le 27 janvier, alors que les règles générales d’exploitation demandent que cette fonction soit restaurée en trois jours maximum. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation et sur le personnel, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES pour non-respect des règles générales d’exploitation en vigueur sur ce réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-lors-des-operations-de-dechargement-du-combustible-du-reacteur-2 | Incident lors des opérations de déchargement du combustible du réacteur 2. L’ASN a été informée par EDF d’un événement survenu dans la nuit du 2 au 3 février 2019 lors des opérations de déchargement en combustible réalisées dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Lors des opérations de levée des structures internes supérieures de la cuve, EDF a détecté qu’un assemblage de combustible était resté accroché à ces structures internes supérieures. Le cœur du réacteur nucléaire est composé de 157 assemblages de combustible comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement partiel du combustible. Ces opérations se font sous eau afin d’assurer une protection biologique vis-à-vis des radiations. EDF commence par retirer le couvercle de la cuve, puis les structures internes supérieures (qui maintiennent verticalement les assemblages de combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement) pour pouvoir ensuite accéder aux assemblages de combustible proprement dits et les retirer de la cuve. Dès la détection de l’accrochage d’un assemblage de combustible aux structures internes supérieures, EDF a interrompu ses opérations, procédé à l’évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement conformément aux règles d’exploitation du réacteur. L’assemblage est actuellement sous eau et refroidi par les moyens normaux. Cet événement n’a pas eu de conséquence en termes de rejets ou pour le personnel. Un tel événement s’était produit en 2008 (2 assemblages de combustible accrochés) et en 2009 (1 assemblage de combustible accroché) sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Ces deux événements étaient liés à la même cause technique (présence d’un corps migrant sous un assemblage, vu et éliminé en 2008 mais ayant conduit à des déformations d’assemblage à l’origine de l’incident de 2009). Il s’était également produit (1 assemblage de combustible accroché) sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines en 2009. Cet événement était lié à une déformation d’assemblage mal prise en compte lors du rechargement précédent. Dans le cadre de la résolution des événements de 2008 et 2009, EDF a développé une méthode de sécurisation puis de décoincement : EDF travaille actuellement à requalifier cette méthode pour intervenir sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin afin de sécuriser l’assemblage de combustible actuellement grippé et accroché aux structures internes supérieures. La division de Lyon de l’ASN a mené une inspection réactive sur la centrale nucléaire du Tricastin le 7 février 2019. La lettre de suite qui en découlera sera publiée sur le site internet de l’ASN. EDF a déclaré cet événement au niveau 1 de l’échelle INES le 5 février 2019. L’ASN examine cette proposition de classement et n’exclut pas un reclassement à un niveau supérieur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-controle-d-un-filtre-a-iode-du-systeme-de-ventilation | Non-respect de la périodicité de contrôle d’un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 1. Le 25 janvier 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de contrôle d’un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 1. La salle de commande d’un réacteur est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Ce circuit comporte en particulier un dispositif de filtration d’iode qui serait utilisé lors d’un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 7 janvier 2015, un test d’efficacité avait été réalisé sur un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande. Une erreur dans le renseignement d’un document par les intervenants avait alors conduit à la déclaration de cet essai comme satisfaisant alors qu’un critère sur le coefficient d’épuration du système n’était pas respecté. Sans cette erreur, en application des règles générales d’exploitation (RGE), l’exploitant aurait alors dû réaliser un contrôle au plus tard trois ans après la réalisation du premier essai, ce qui n’a pas été fait. Le 21 janvier 2019, à l’occasion de la réalisation du contrôle périodique du filtre, l’exploitant a constaté que la périodicité de contrôle de l’équipement n’avait pas été respectée au vu des résultats du précédent essai. Le 22 janvier 2019, un test d’efficacité a conclu à la nécessité de remplacer le filtre, ce qui a été fait le 23 janvier 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Compte tenu de la détection tardive d’une anomalie affectant un matériel qui a conduit au non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Retard-de-realisation-du-controle-periodique-d-equipements-de-protection-contre-l-incendie | Retard de réalisation du contrôle périodique d’équipements de protection contre l’incendie. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 janvier 2019 un retard de réalisation d’un contrôle périodique d’équipements de protection contre l’incendie. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans les règles générales d’exploitation de l’installation. Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais. Les règles générales d’exploitation précisent que les détections d’incendie réparties dans toute l’installation, les armoires électriques associées et les batteries de secours de leur alimentation électrique doivent être contrôlées semestriellement. Le 10 janvier 2019, CIS bio international a constaté qu’une partie des détections d’incendie, armoires associées et batteries de secours n’avait pas fait l’objet du contrôle semestriel dont l’échéance limite de réalisation était le 7 janvier 2019. L’exploitant a immédiatement programmé la réalisation de ces contrôles et, dans l’attente de leurs résultats, a mis en place des mesures compensatoires, sous forme de rondes fréquentes dans les locaux concernés. Aucun départ de feu n’ayant eu lieu dans les locaux concernés par les équipements non contrôlés, ceux-ci n’ont pas été sollicités. L’événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cet événement est révélateur d’un manque de maîtrise des dispositions de gestion des contrôles périodiques. D’autres événements relatifs à des défauts de gestion des contrôles périodiques de divers équipements ont été déclarés par CIS bio international en 2018. Les actions de redressement mises en œuvre à la suite de ces événements manquent encore d’efficacité et doivent donc être renforcées. Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, déjà constatée dans plusieurs événements significatifs, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-l-automate-d-arret-d-une-pompe | Détection tardive de l’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une pompe du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Le 10 janvier 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Sur les réacteurs nucléaires du parc d’EDF, un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Les réacteurs de la centrale du Bugey comportent 3 générateurs de vapeur. Au-delà d’environ 10% de puissance, les générateurs de vapeur sont alimentés en eau par un circuit appelé « alimentation normale des générateurs de vapeur » ; en-dessous de 2% de puissance et dans certaines situations incidentelles, les générateurs de vapeur sont alimentés par un circuit appelé « alimentation de secours des générateurs de vapeur ». Le 4 janvier 2019, le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey était en production et les trois générateurs de vapeur étaient alors alimentés en eau par le circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur. Cependant, la présence intermittente d’une alarme en salle de commande rendait nécessaire une réparation d’une partie de la régulation de ce circuit. Le 5 janvier 2019, la puissance du réacteur 4 a donc été baissée pour être amenée à environ 1% de sa puissance, et l’alimentation en eau des générateurs de vapeur a été basculée vers le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. A l’occasion de cette manœuvre, EDF a constaté qu’il lui était impossible d’actionner l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Le changement d’alimentation en eau des générateurs de vapeur a donc été réalisé sans l’aide de cet automate. Après avoir réparé une partie de la régulation du circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur du réacteur 4, EDF a relevé le niveau de puissance du réacteur pour retrouver le niveau de production appelé par le réseau électrique. Lors de cette remontée de puissance, l’alimentation en eau des générateurs de vapeur a été rebasculée vers le circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur. Le 7 janvier 2019 vers 18h30, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a découvert que l’anomalie matérielle affectant l’automate d’arrêt d’une de deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur subsistait et n’avait pas encore fait l’objet d’une action de correction. Ce constat a conduit EDF à réparer l’automate, qui a de nouveau été disponible le 8 janvier 2019 à partir de 4h30. L’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur a été indisponible pendant trois jours, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive de cette indisponibilité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire-du-reacteur-1 | Indisponibilité d’une chaine de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1. Le 16 janvier 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaine de mesure du système de surveillance neutronique du réacteur 1. Le système de mesure de la puissance nucléaire permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons issus du cœur du réacteur, est effectuée par l’intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le 3 janvier 2019, l’exploitant a procédé aux réglages des seuils d’alarme des chaînes de mesure neutronique, opération qui a nécessité la manipulation d’un commutateur. Le 8 janvier 2019, un essai périodique hebdomadaire de contrôle de ces mêmes chaînes a été déclaré satisfaisant. Le 12 janvier 2019, le réacteur 1 était en phase de recherche de criticité à la suite de son passage en état « réacteur en puissance ». L’exploitant a constaté un décalage de la valeur mesurée par une des quatre chaînes de mesure neutronique. Le diagnostic a mis en évidence une mauvaise transmission de la valeur en salle de commande, dû à un défaut de positionnement d’un commutateur. La chaîne a été considérée indisponible et les opérations de démarrage du réacteur ont été stoppées. Cette situation a conduit EDF à considérer qu’une chaîne de mesure n’était pas disponible du 3 janvier 2019 à 8h30 au 12 janvier 2019 à 12h00. Dès la détection de l’écart, EDF a respecté la conduite à tenir et a remis en conformité le capteur concerné afin que la chaîne de mesure retrouve son fonctionnement normal.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-pendant-une-manoeuvre-d-exploitation | Non-respect des règles générales d’exploitation pendant une manœuvre d’exploitation. Le 28 décembre 2018, EDF, après une revue interne menée par la direction de la centrale nucléaire du Tricastin, a déclaré et classé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté survenu le 24 juillet 2018 et initialement considéré comme non significatif. Cet événement porte sur le non-respect des règles générales d’exploitation pendant une manœuvre courante d’exploitation effectuée à l’occasion du redémarrage du réacteur 1 à l’issue de son arrêt programmé pour maintenance préventive et renouvellement partiel de son combustible. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Par ailleurs, sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, un système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal permet de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Du 19 mai 2018 au 11 août 2018, le réacteur 1 a été arrêté pour maintenance préventive et renouvellement partiel de son combustible. Le 24 juillet 2018, le réacteur 1 était en phase de redémarrage et plusieurs activités de positionnement des circuits étaient en cours pour retrouver la configuration du réacteur permettant la production d’électricité. Ces manœuvres doivent se faire dans le respect des règles générales d’exploitation. A deux reprises, lors d’une manœuvre consistant à créer une phase vapeur dans le pressuriseur du circuit primaire (pour assurer en production la régulation de pression), le niveau d’eau du réservoir du système de contrôle chimique et volumétrique n’a pas été maintenu dans la plage de fonctionnement autorisée par les règles générales d’exploitation. Dans un premier temps, cet écart aux règles générales d’exploitation n’a pas été considéré par EDF comme significatif. A la fin de l’année 2018, dans le cadre d’un processus interne de réexamen des écarts et des événements, la direction de la centrale nucléaire du Tricastin a considéré que cet événement était significatif et qu’il devait être déclaré à l’ASN, ce qui a été fait le 28 décembre 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, si une injection de sécurité d’eau de refroidissement dans le circuit primaire avait été nécessaire, la faible réserve en eau du réservoir du système de contrôle chimique et volumétrique aurait pu conduire à l’endommagement des pompes de ce système. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-ancienne-source-de-radium-226 | Découverte d’une ancienne source de radium 226. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 janvier 2019 la découverte d’une source de radium 226 dans son installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Le fonctionnement de l’installation nécessite en particulier l’utilisation de sources scellées, qui sont constituées de matière radioactive encapsulée dans une enveloppe étanche. Ces sources permettent par exemple le fonctionnement correct d’appareils de mesures et d’appareils de radioprotection. L’utilisation de sources scellées est soumise à des dispositions de gestion strictes prévues par la réglementation et complétées par des dispositions spécifiques définies dans les règles d’exploitation de l’installation. Les sources font notamment l’objet : - d’un inventaire et des contrôles d’étanchéité périodiques ; - d’un suivi de leur localisation dans l’installation ; - d’un entreposage de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont pas utilisées en permanence ; - d’une durée d’utilisation limitée qui peut, dans certains cas, être prolongée après autorisation de l’ASN ; - d’une reprise par le fournisseur ou un envoi dans une filière adaptée en fin d’utilisation. Le 20 décembre 2018, CIS bio international a découvert, dans un local technique de l’installation, une source de radium 226 qui n’était pas utilisée. Cette source aurait été utilisée pour le bon fonctionnement d’un ancien appareil de mesure de gaz rares dans un émissaire de rejets. Elle est supposée présente dans le local depuis au moins 20 ans. Cette source ne figurait pas dans l’inventaire des sources de l’installation. Après contrôle du débit de dose et de l’absence de contamination labile de la source, elle a été entreposée dans un coffre. La découverte de cette source n’a pas eu de conséquence sur le personnel, car la source était scellée, le débit de dose à son contact faible et le local peu fréquenté. Cet événement est néanmoins révélateur d’un manque de maîtrise des dispositions de gestion des sources dans l’installation. Deux autres événements significatifs assez récents, mais de nature différente, relatifs à des défauts de gestion des sources avaient été déclarés par CIS bio international. Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des sources, déjà constatées antérieurement, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-des-pompes-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Détection tardive de l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 18 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG[1]) du réacteur 3. Le 12 décembre 2018, dans le cadre d’une opération de maintenance programmée sur un réservoir d’air, une vanne du circuit d’alimentation en air a été fermée par l’exploitant. La fermeture de cette vanne a entrainé progressivement, au cours de la journée suivante, la fermeture d’un clapet de protection du système de ventilation des locaux contenant les pompes du système ASG, qui est un circuit de sauvegarde du réacteur. à l’issue de l’opération de maintenance, le clapet était complètement fermé et la vanne d’alimentation en air n’a pas été rouverte. Le 15 décembre 2018, l’équipe de conduite du réacteur a détecté la fermeture du clapet. Le refroidissement par ventilation des pompes du circuit ASG n’étant plus assuré, elles ont été considérées comme étant indisponibles depuis deux jours. La vanne et le clapet ont immédiatement été rouverts. Toutefois les délais d’intervention prévus par les règles d’exploitation du réacteur pour ce type de situation étaient dépassés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. [1] ASG : le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relatif-a-un-retard-de-realisation-d-un-controle-periodique | Non-respect des règles générales d’exploitation relatif à un retard de réalisation d’un contrôle périodique. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 21 décembre 2018 un retard de réalisation d’un contrôle périodique d’un ventilateur d’extraction d’air ambiant de locaux de travail. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans les règles générales d’exploitation de l’installation. Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais. Les règles générales d’exploitation précisent que les deux ventilateurs qui assurent le renouvellement de l’air ambiant de locaux de travail du bâtiment principal, et qui fonctionnement alternativement en secours l’un de l’autre, doivent faire l’objet de contrôles et essais annuels. Lors de l’inspection du 20 décembre 2018, l’ASN a constaté, au travers de la liste des écarts identifiés par CIS bio international, qu’un de ces deux ventilateurs avait été contrôlé après l’échéance fixée. Le contrôle réalisé en retard n’a cependant pas révélé d’anomalie de fonctionnement du ventilateur et l’événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, déjà constatée antérieurement, Cis bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-turbine-a-combustion | Indisponibilité de la turbine à combustion. Le 13 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la découverte a posteriori de l’indisponibilité de la turbine à combustion (TAC) du site. La TAC permet, en cas de perte des sources électriques internes et externes de la centrale, l’alimentation électrique des systèmes de secours des réacteurs 1 et 2. Le 15 octobre, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Lors de la préparation d’une activité prévue sur la TAC fin 2018, l’exploitant identifie qu’un essai périodique consistant à contrôler le bon fonctionnement des capteurs de détection incendie de la TAC n’a pas été réalisé dans les délais impartis, soit avant le 17 juillet 2018. La TAC est alors considéré comme indisponible. Le 17 octobre, les capteurs de détection incendie de la TAC sont remplacés par des capteurs neufs afin de permettre le bon déroulement des activités de l’arrêt. La TAC est de nouveau opérationnelle. Le 10 décembre, l’exploitant constate que le rapport des tests effectués sur les capteurs démontés montre que deux d’entre eux n’étaient pas conformes aux critères fixés dans les règles générales d’exploitation. Il convient donc de considérer la TAC comme indisponible à compter de la date butoir de l’essai périodique et jusqu’au remplacement des capteurs, soit du 17 juillet au 17 octobre 2018. L’exploitant a constaté a posteriori qu’une manœuvre d’exploitation réalisée pendant l’arrêt à cette période et nécessitant la disponibilité de la TAC s’est prolongée pendant une durée supérieure à celle autorisée par les règles générales d’exploitation. Aucun aléa n’a nécessité l’utilisation de la TAC lorsqu’elle était indisponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-serrage-de-connecteurs-electriques-de-plusieurs-vannes-du-systeme-de-refroidissement | Détection a postériori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de plusieurs vannes du système de refroidissement à l’arrêt. Le 8 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) portant sur la découverte a posteriori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de vannes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) du réacteur 1. Le circuit RRA est un circuit destiné à maintenir le refroidissement du circuit primaire principal lorsque le réacteur est à l’arrêt, en évacuant la puissance thermique résiduelle dégagée par le combustible. Le circuit RRA est aussi nécessaire à la mise à l’arrêt du réacteur en toute sûreté dans certaines situations accidentelles. Il comprend deux voies redondantes (voie A et voie B) de manière à ce qu’en cas de défaillance d’une voie, la seconde puisse toujours assurer le refroidissement du combustible. Le 22 octobre 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Lors d’un contrôle sur le terrain, l’exploitant vérifie l’état des vannes du circuit RRA. L’exploitant constate un défaut de serrage d’un connecteur électrique d’une vanne de la voie B, ne permettant pas à celle-ci d’être commandée à distance. De fait la vanne n’est plus en capacité de fonctionner correctement, ce qui rend indisponible la voie B du circuit RRA pour refroidir le combustible dans l’hypothèse d’une situation accidentelle. L’exploitant constate que ce défaut de serrage est dû à une intervention de maintenance qui n’a pas été effectuée correctement lors de l’arrêt du réacteur 1 en 2017. L’exploitant découvre également un même défaut de serrage de connecteurs sur deux vannes de la voie A du circuit RRA. Toutefois, la commande à distance de ces deux vannes sur la voie A du circuit RRA a toujours été assurée malgré ces défauts de serrage. De ce fait, la disponibilité des vannes de la voie A du circuit RRA aurait permis d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle. Dès la détection des écarts, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du serrage des connecteurs concernés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. L’ASN observe que l’événement a été déclaré par l’exploitant plus de 15 jours après sa détection, ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, complété par le guide professionnel de l’ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement qui fixe un délai de 2 jours ouvrés. L’ASN a demandé à la direction de la centrale de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ce délai pour les prochains événements qui lui seront déclarés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-des-deux-diesels-de-secours-du-reacteur-3 | Détection tardive de l’indisponibilité d’un des deux diesels de secours du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 2 janvier 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite du blocage d’une vanne empêchant le démarrage du moteur. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Dans cette situation, un seul groupe électrogène suffit à assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. Le 2 novembre 2018, lors d’un essai périodique de démarrage du moteur diesel, un défaut non identifié a provoqué son arrêt. Ce phénomène ne s’est pas reproduit lors de plusieurs essais de démarrages suivants. Le diesel a été ainsi considéré comme disponible par l’exploitant, qui a néanmoins mis en place une instrumentation particulière afin de suivre plus en détail les paramètres de démarrage. Le 28 décembre 2018, lors d’un nouvel essai périodique, le même phénomène est apparu et l’instrumentation mise en place a permis à l’exploitant de diagnostiquer l’origine du dysfonctionnement. L’expertise réalisée par la suite a identifié, au niveau d’une vanne du système de démarrage, un amas de graisse durci bloquant celle-ci en position ouverte. Les actions de réparation engagées ont permis le retour à la disponibilité du diesel le 29 décembre. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation. Néanmoins, il a conduit à diminuer temporairement le nombre de ressources électriques disponibles pour faire face à une situation accidentelle liée à une perte du réseau électrique externe. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité du diesel, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2 | Indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le 24 décembre 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée « tampon matériel ». Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve, par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. En juillet 2018, à la suite de difficultés de mise en service d’un des ventilateurs du système ETY, l’exploitant a formalisé à l’attention des services de maintenance une demande de travaux. Le 8 octobre 2018, alors que le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey était en phase de mise à l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel de son combustible, l’exploitant a constaté que cette demande n’avait pas été traitée et s’est interrogé sur la disponibilité du système de ventilation. Le capteur à l’origine de ces difficultés de mise en service a été identifié puis réparé. Le 20 décembre 2018, dans le cadre d’une analyse à froid de deuxième niveau, EDF a considéré, au vu de l’intervention réalisée en octobre, que la ventilation ETY avait de fait été seulement partiellement disponible durant les premières phases de mise à l’arrêt du réacteur 2, qui a débuté le 29 septembre 2018. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles d’exploitation du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-d-alimentation | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 20 décembre 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’alimentation vapeur d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel. Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur en cas d’incident ou d’accident. Le 12 juillet, EDF a procédé à la tenue d’un essai périodique sur le système ASG qui est un système de sauvegarde du réacteur. Une vanne d’alimentation en vapeur d’une pompe n’a pas pu être ouverte. Le diagnostic a identifié un relais de commande défaillant, qui a été remplacé. Le système ASG a été déclaré disponible après la réalisation d’un nouvel essai. Le 13 aout 2018, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte. Le diagnostic a cette fois identifié un capteur défaillant. Après le remplacement du capteur et la tenue d’un nouvel essai, le système ASG a été déclaré disponible. Le 29 novembre, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte. EDF a alors diagnostiqué un déréglage au niveau de la commande de la vanne, occasionnant une défaillance aléatoire de l’armement de celle-ci. Les deux diagnostics précédents n’avaient pas permis d’identifier ce déréglage, cause principal du blocage à l’ouverture de la vanne. La vanne a été remise en conformité le 1er décembre 2018. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles autorisent un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité d’une pompe du système ASG. La pompe alimentée par cette vanne était requise depuis le 12 juin 2018 en application des règles générales d’exploitation alors que le dysfonctionnement aléatoire ne permettait pas d’en garantir la disponibilité. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-des-alimentations-electriques-du-site-EDF-de-Creys-Malville | Défaillance des alimentations électriques du site EDF de Creys-Malville. Électricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 18 décembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la perte temporaire de l’alimentation électrique du site EDF de Creys-Malville. Le site EDF de Creys-Malville comprend le réacteur Superphénix en démantèlement et l’atelier pour l’entreposage du combustible (APEC), qui a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018, un incident sur le poste électrique externe au site a conduit à la perte temporaire de l’alimentation électrique du site. Deux groupes électrogènes de secours prévus pour secourir les alimentations électriques des installations nucléaires n’ont pas fonctionné en mode automatique. L’exploitant a engagé les procédures de démarrage en mode manuel des deux groupes électrogènes, ce qui a permis de rétablir l’alimentation électrique de secours des installations et de réalimenter toutes les fonctions de sureté du site. En raison de la faible puissance résiduelle du combustible entreposé dans la piscine de l’APEC, cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation et sur l’environnement. La motopompe d’appoint en eau à la piscine, prévue pour ce type de situation, est restée fonctionnelle. Toutefois, le dysfonctionnement des automatismes des groupes électrogènes de secours a conduit à une situation non prévue par le référentiel de sûreté des installations. Cet événement a donc été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires), qui en compte 8. L’origine de ce dysfonctionnement est en cours d’analyse. L’ASN a mené le 19 décembre 2018 une inspection portant sur cet événement, qui a permis de vérifier que l’ensemble des équipements et des automatismes avaient été remis en état. EDF devra poursuivre les investigations engagées pour identifier l’origine des dysfonctionnements à l’origine de l’événement et mettre en place des parades adaptées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-de-la-filtration-par-piege-a-iode-de-l-air | Détection tardive de l’indisponibilité partielle de la filtration par piège à iode de l’air provenant du bâtiment combustible du réacteur 4. Le 13 décembre 2018, EDF, après analyse approfondie, a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré le 16 octobre 2018, relatif à la détection tardive de l’indisponibilité partielle du système de filtration par piège à iode de l’air de la ventilation du bâtiment d’entreposage des assemblages combustibles du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le bâtiment d’entreposage du combustible des réacteurs nucléaires d’EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air. En cas d’accident de manutention des assemblages combustibles, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter les rejets accidentels à l’extérieur de la centrale en filtrant l’air sur des pièges à iode. Cependant, l’efficacité de ces pièges dépend de l’humidité de l’air ambiant : plus l’air est humide, moins le piège est efficace. Pour cette raison, des réchauffeurs sont installés en amont des pièges à iode. Le 24 septembre 2018, alors que le réacteur 4 était en fonctionnement, un contrôle de performance d’un réchauffeur du système de filtration par piège à iode du bâtiment d’entreposage du combustible a été réalisé. La puissance du réchauffeur mesurée était inférieure à la valeur attendue, mais les intervenants en charge de l’activité ne s’en sont pas aperçus : ils ont considéré que l’essai était satisfaisant. Cette analyse erronée n’a pas été identifiée lors d’un premier contrôle réalisé le 1er octobre 2018, à partir de données du système d’information d’EDF, et ce n’est finalement que le 12 octobre 2018 que les équipes de la centrale nucléaire du Tricastin ont détecté cette anomalie. Le réchauffeur défectueux a été remplacé par un réchauffeur neuf le 22 octobre 2018. Il s’avère donc qu’un réchauffeur du système de filtration par piège à iode de la ventilation du bâtiment combustible du réacteur 4 n’était pas disponible entre le 24 septembre 2018 et le 22 octobre 2018. Or les règles générales d’exploitation prévoient que la réparation de ce matériel, en cas d’indisponibilité, doit être effectuée dans un délai maximal de 14 jours. Ce délai n’a pas été respecté, toutefois, aucune opération de manutention d’assemblage combustible n’a été réalisée durant cette période. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Il a d’abord été déclaré par EDF au niveau 0 de l’échelle INES, du fait de l’absence de manutention d’élément combustible pendant la période d’indisponibilité du système de filtration par piège à iode du bâtiment. Cependant, en procédant à l’analyse approfondie de cet événement, EDF a relevé plusieurs défaillances, touchant à la préparation de l’activité et à la culture de sûreté des différents intervenants et contrôleurs. Par conséquent, le 13 décembre 2018, EDF a reclassé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES, en lui appliquant un facteur additionnel pour problèmes de culture de sûreté.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reglage-incorrect-d-une-soupape-du-circuit-secondaire-principal | Réglage incorrect d’une soupape du circuit secondaire principal. Le 24 mai 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au réglage incorrect de la pression d’ouverture d’une soupape du circuit secondaire du réacteur 2. Le 5 mai 2018, alors que le réacteur est en fonctionnement, des prestataires effectuent le contrôle du réglage de la pression d’ouverture des soupapes de protection du circuit secondaire principal de ce réacteur en utilisant un document erroné. Lors de cette opération, ils règlent la pression d’ouverture d’une soupape à une valeur conforme à leur document, mais inférieure de 0,2 bar à la valeur fixée dans les règles générales d’exploitation (RGE). Le 17 mai 2018, l’anomalie est découverte lors d’un contrôle des documents relatifs à cette intervention. La soupape est alors considérée comme indisponible. Compte tenu de l’impossibilité de corriger le réglage de cette soupape rapidement, la puissance du réacteur est abaissée en application des RGE. Un nouveau réglage est alors effectué afin de corriger l’erreur. Durant cette période, aucun événement n’a sollicité la soupape. De plus, les conséquences potentielles de l’événement sont négligeables en raison du faible écart entre la pression réglée initialement et la pression requise. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Cet événement a été classé dans un premier temps au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. Le 22 novembre, après une seconde analyse, l’exploitant a modifié sa déclaration et reclassé l’incident au niveau 1 de l’échelle INES compte-tenu de sa détection tardive.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-circuit-d-injection-de-securite-du-reacteur-1 | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 1. Le 14 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté, portant sur la détection tardive de l’indisponibilité d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 1. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard qui doit disposer initialement d’un certain niveau d’eau. Si le niveau d’eau est trop bas, il existe un risque de désamorçage de la pompe assurant la recirculation. Le 25 août 2018, le réacteur 1 est en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Au cours de cette phase, l’exploitant procède à divers contrôles dans le cadre d’essais du système de protection du réacteur. L’un de ces contrôles mer en évidence que le niveau d’eau d’un puisard était inférieur à sa valeur limite, et donc que la voie de recirculation associée du circuit d’injection de sécurité basse pression n’est pas disponible. Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles. L’origine de cet écart remonte à une erreur d’exploitation datant du 4 août 2018. Les deux voies de recirculation auraient dû être disponibles du 18 au 25 août 2018 en application des RGE. A la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard a été rétabli, ce qui a permis de recouvrer la disponibilité de la voie du circuit d’injection de sécurité concernée. Le circuit d’injection de sécurité basse pression n’a pas été nécessaire pendant la durée de l’événement. De plus, en cas de brèche sur le circuit primaire, l’autre voie du circuit d’injection de sécurité aurait été disponible pour assurer le refroidissement du cœur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant et après réévaluation, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Retards-dans-la-realisation-de-la-maintenance-annuelle-des-extincteurs-de-l-etablissement | Retards dans la réalisation de la maintenance annuelle des extincteurs de l’établissement. Le 14 novembre 2018, ORANO Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à des retards significatifs de la maintenance annuelle des extincteurs à l’échelle de l’établissement. Lors de l’inspection du 3 août 2018, les inspecteurs de l’ASN ont constaté que des extincteurs du bâtiment HADE[1] en démantèlement n’étaient pas à jour de leur maintenance annuelle. L’exploitant a alors précisé que de nombreux retards dans la réalisation des opérations de maintenance annuelle des extincteurs avaient effectivement été détectés dans les installations en démantèlement les semaines précédentes. L’article 1.4.1 de la décision de l’ASN du 28 janvier 2014 relative à la maîtrise des risques[2] liés à l’incendie précise que les dispositions de maîtrise des risques d’incendie font l’objet de contrôles, maintenances et essais périodiques conformément aux réglementations et normes applicables et aux exigences découlant de la démonstration de maîtrise des risques liés à l’incendie. En l’occurrence, s’agissant des extincteurs, la norme NF S 61-919 prévoit une fréquence annuelle pour ces contrôles. Dans la lettre de suite de cette inspection[3], l’ASN a demandé à l’exploitant de déclarer un événement significatif pour la sûreté pour le non-respect de la fréquence de contrôle des extincteurs de l’atelier HADE. L’exploitant a établi un plan d’action corrective, basé sur un renforcement des effectifs de l’entreprise extérieure en charge de la prestation de maintenance annuelle des extincteurs, afin de contrôler les extincteurs qui ne l’auraient pas été. L’objectif de retour à la conformité est fixé au premier trimestre 2019. À la demande de l’ASN, l’exploitant a poursuivi l’analyse de cet événement, initialement classé au niveau zéro de l’échelle INES, et a révisé sa déclaration d’événement significatif initiale le 7 décembre 2018 pour le classer au niveau 1 de l’échelle INES, en raison des défaillances organisationnelles à l’origine de cet événement et des plans d’action qu’il a dû successivement mettre en œuvre pour organiser de manière robuste le retour à une situation normale. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, en raison des dysfonctionnements organisationnels liés à cet événement et à son traitement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le bâtiment HADE assurait le traitement des solutions de dissolution des combustibles usés, en séparant le plutonium et l’uranium des produits de fission. Il fait partie de l’installation nucléaire de base n°33, dénommée UP2-400, actuellement en démantèlement. [2] Décision n° 2014-DC-0417 de l’ASN. [3] Lettre de suite CODEP-2018-CAE-043367 du 17 septembre 2018
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-de-protection-du-reacteur | Détection tardive de l’indisponibilité du système de protection du réacteur. Le 7 décembre 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une partie du système de protection du réacteur 2 provoqué par le dysfonctionnement de deux capteurs de débit du circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé d’un système qui a pour rôle d’assurer la protection du réacteur en déclenchant un ensemble d’actions automatiques en cas de détection d’une anomalie. Le système de protection du réacteur scrute en permanence les paramètres du process industriel via différents capteurs (sondes de température, de niveau d’eau, de pression ou de débit) et un traitement électronique décide de la mise en service des systèmes d’arrêt automatique du réacteur (chute des barres de commande) et de sauvegarde (injection de sécurité par exemple). Le 2 décembre 2018, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est en cours de redémarrage à l’issue de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible débuté le 29 septembre 2018. Pendant ces opérations le système de protection du réacteur, et par conséquent les capteurs qui lui sont associés, doivent être disponibles en application des règles générales d’exploitation : en cas d’indisponibilité du système de protection ou d’un des capteurs associés le réacteur doit être arrêté dans un délai de 24 heures. Le 4 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey découvre que deux capteurs de mesure du débit du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2 qui sont utilisés par le système de protection du réacteur dysfonctionnent. L’anomalie qui les affecte date du 2 décembre 2018 : une partie du système de protection du réacteur était par conséquent indisponible depuis près de 48 heures, ce qui n’est pas permis par les règles générales d’exploitation. Dès détection de cet écart, EDF a procédé au traitement du dysfonctionnement affectant les deux capteurs de débit. Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Accumulation-de-matiere-a-l-interieur-d-un-equipement | Accumulation de matière à l’intérieur d’un équipement. La société Framatome a déclaré le 30 novembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité. L’événement est survenu le 21 novembre 2018 dans l’usine de fabrication de combustible située à Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui seront ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Ces pastilles sont calibrées par un équipement appelé rectifieuse, muni de deux meules d’usinage. A l’occasion du nettoyage d’une rectifieuse, l’exploitant a constaté une accumulation inhabituelle de pastilles et de résidus de matière fissile sous les meules. L’épaisseur de matière présente sous les meules était supérieure à la valeur maximale prise en compte, dans la démonstration de sûreté, pour la prévention du risque de criticité dans cet équipement. Les vérifications conduites montrent, a posteriori, que la géométrie de la zone et les caractéristiques de la matière concernée permettent de garantir l’absence de risque de criticité. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect de la démonstration de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sollicitation-du-circuit-d-injection-de-securite-a-haute-pression | Sollicitation du circuit d’injection de sécurité à haute pression. Le 3 octobre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt automatique et au démarrage du circuit d’injection de sécurité du réacteur 5. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, un pressuriseur, réservoir de forme cylindrique, régule la pression du circuit primaire. En fonctionnement normal, il contient de l'eau en phase liquide et de la vapeur : la pression dans le circuit primaire est ajustée en faisant varier les volumes respectifs d’eau et de vapeur dans le pressuriseur, par l’intermédiaire de vannes d’aspersion et des résistances électriques de chauffage qui servent respectivement à abaisser et augmenter la pression dans le pressuriseur et donc dans le circuit primaire auquel il est relié. Par ailleurs, un circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci, afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le 1er octobre 2018, le réacteur 5 est en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt pour renouvellement partiel du combustible et maintenance programmée. A 5h53, un dysfonctionnement survient sur une vanne de régulation du pressuriseur : une défaillance mécanique se produit entre le régulateur (qui fixe la consigne d’ouverture) et la vanne, ce qui conduit à faire rapidement chuter la pression dans le circuit primaire. A 5h55, le système de protection du réacteur détecte cette situation anormale et l’assimile à la présence d’une fuite sur le circuit primaire : ce système déclenche automatiquement les systèmes de sauvegarde appropriés, à savoir l’arrêt automatique de la réaction en chaîne et l’injection d’eau dans le circuit primaire via le système d’injection de sécurité. Comme cette baisse de pression est liée au dysfonctionnement de la vanne du pressuriseur mais qu’elle n’est pas consécutive à une fuite sur le circuit primaire, l’injection d’eau dans le circuit primaire par le système d’injection de sécurité provoque une augmentation de pression et l’ouverture des soupapes du pressuriseur. L’eau du circuit primaire évacuée par ces soupapes est transférée dans un réservoir dédié, conçu pour ce type de situation. Les équipes de conduite du réacteur appliquent les procédures appropriées et identifient les causes qui ont conduit au déclenchement de l’arrêt automatique du réacteur ainsi qu’à la mise en service du système d’injection automatique : à 6h20, les conditions de pression et température du réacteur sont stabilisées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. A la suite de cet événement, l’ASN a mené une inspection réactive sur la centrale nucléaire du Bugey le 3 octobre 2018. L’ASN relève que des dysfonctionnements entre des positionneurs et des vannes de même technologie se sont déjà produits sur la centrale nucléaire du Bugey : l’ASN constate donc qu’EDF n’en a pas tiré tout le retour d’expérience. En raison du caractère répétitif de cette défaillance technique sur des robinets réglants la pression dans le circuit primaire, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-prise-en-compte-du-REX-concernant-une-pompe | Défaut de prise en compte du retour d’expérience concernant une pompe du circuit de contrôle chimique et volumétrique ayant conduit à son indisponibilité. Le 21 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une intervention de maintenance inadaptée sur une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du réacteur 1. Le système RCV a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. La pompe concernée par cet événement appartient à un circuit de secours du système RCV et permet de garantir l’intégrité du circuit primaire dans certaines situations incidentelles. La pompe est équipée d’une partie électrique permettant de la commander depuis la salle de commande. Le 31 octobre 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible et l’exploitant s’apprête à effectuer les opérations de redémarrage du réacteur. L’exploitant mène un essai périodique réalisé tous les deux mois pour s’assurer du bon fonctionnement des matériels. La pompe démarre et s’arrête brutalement. L’essai s’avère non-concluant et l’exploitant déclare la pompe indisponible. L’exploitant procède alors au remplacement et au resserrage d’un boitier électrique et déclare la pompe de nouveau opérationnelle. Or, en réexaminant a posteriori cet événement, l’exploitant constate le 16 novembre 2018 que le serrage réalisé le 31 octobre 2018 n’est pas suffisant, et déclare de nouveau la pompe indisponible. Il s’avère que le mode opératoire utilisé le 31 octobre 2018, mais également lors de la précédente opération de maintenance réalisée en octobre 2017, n’était pas adapté et ne tenait pas compte du retour d’expérience d’un événement similaire datant de 2014. L’exploitant a remis en conformité le serrage du boîtier électrique le 16 novembre 2018 en utilisant le bon mode opératoire. Le démarrage de la pompe n’a pas été nécessaire durant cette période du fait que le réacteur était toujours dans des conditions de fonctionnement normales. Par ailleurs, deux autres pompes du circuit RCV étaient toujours opérationnelles afin de garantir le refroidissement du cœur du réacteur et l’intégrité du circuit primaire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du défaut de prise en compte du retour d’expérience, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-bore-du-circuit-primaire-du-reacteur-1 | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 27 novembre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en raison d’une mauvaise interprétation des spécificités techniques d’exploitation. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal contient de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler, et le cas échéant d’arrêter, la réaction nucléaire. Le 6 novembre 2018, en raison d’un aléa technique, un réservoir et une pompe du système d’alimentation en bore sont indisponibles et le volume d’eau borée passe en dessous du volume minimum requis par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Pour en disposer dans les plus brefs délais, les opérateurs procèdent à un appoint en eau borée du second réservoir et le 7 novembre la situation revient à la normale. Néanmoins, une analyse ultérieure a mis en évidence que cette manœuvre n’était pas autorisée par les spécifications techniques d’exploitation en raison de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation du circuit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-d-une-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours | Dysfonctionnement d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 21 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’opérabilité d’une turbopompe située sur une voie du circuit permettant l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) du réacteur 1. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chacune des deux voies du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Le 6 novembre 2018, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1 à la suite d’un arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux mène un essai à réaliser après chaque arrêt du réacteur pour s’assurer du bon fonctionnement de la turbopompe de la voie A. La turbopompe s’arrête au bout de quelques minutes et l’essai s’avère non concluant. Cela conduit l’exploitant à déclarer la turbopompe indisponible. Les investigations menées par l’exploitant mettent en évidence une présence importante d’eau liquide dans les lignes d’alimentation en vapeur de la turbopompe, la vapeur ayant refroidi de manière excessive. La présence d’eau est antérieure à la réalisation de l’essai du 6 novembre. L’exploitant remet alors en état les lignes d’alimentation de vapeur de la turbopompe en éliminant l’eau qui s’y est accumulée. Il procède à un nouvel essai de démarrage de la turbopompe, qui s’avère concluant. La turbopompe est déclarée de nouveau opérationnelle le 9 novembre 2018. Les motopompes des voies A et B du circuit ASG et la turbopompe de la voie B du circuit ASG sont restées disponibles pendant la durée de l’événement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. L’ASN constate que l’événement a été déclaré par l’exploitant 15 jours après sa détection, ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, complété par le guide professionnel de l’ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement, qui fixe un délai de 2 jours ouvrés. L’ASN a demandé à la direction de la centrale de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ce délai pour les prochains événements qui lui seront déclarés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose-individuelle-annuelle | Le 26 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 3 novembre 2018 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 15 novembre 2018, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment du réacteur 3, une contamination a été mise en évidence au niveau du cou d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-ordre-automatique-de-demarrage-de-deux-pompes-d-alimentation-de-secours | Indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage de deux pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 3. Le 29 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 3. Le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) fournit l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le 14 novembre 2018, le réacteur 3 est en arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible. A la suite de l’essai d’un matériel, des disjoncteurs sont mis en position ouverte alors qu’ils auraient dû rester fermés. Cette manœuvre rend indisponible la fonction de démarrage automatique des pompes ASG. Le 18 novembre 2018, compte tenu du changement du domaine d’exploitation du réacteur, cette fonction devient requise selon les règles générales d’exploitation. Le 23 novembre 2018, lors de la réalisation d’un essai de fonctionnement en vue du redémarrage, l’exploitant détecte l’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage de deux pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Après analyse, l’exploitant referme les disjoncteurs mis en cause. En conséquence, l’ordre de démarrage automatique des pompes ASG n’a pas été disponible pendant plus de 5 jours alors que les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’effectuer la réparation sous 24 heures. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement et du non-respect de la conduite à tenir prescrit par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-fonction-de-recirculation | Détection tardive de l’indisponibilité de la fonction de recirculation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3. Le 29 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la fonction de recirculation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard qui doit disposer initialement d’un certain niveau d’eau. Si le niveau d’eau est trop bas, une montée en température du circuit primaire peut en effet dégrader la vanne associée au puisard et la bloquer en position fermée. Cette vanne contrôlant le passage de l’eau récupérée vers le reste du circuit, la fonction de recirculation associée à la voie est ainsi rendue indisponible. Le 24 novembre 2018, le réacteur 3 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. A cette date, le combustible a été déjà rechargé et l’exploitant procède à divers contrôles en vue du redémarrage du réacteur. Lors d’un de ces contrôles, le niveau d’eau d’un puisard se révèle très inférieur à sa valeur limite. L’une des deux voies de recirculation du circuit d’injection de sécurité n’est ainsi pas disponible. Cette situation n’est pas conforme aux règles d’exploitation relatives à l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles. Cette consigne étant imposée depuis le 18 novembre 2018, la détection de l’écart est considérée comme tardive. A la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard est réajusté en moins d’une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-1-passerelles-metalliques-de-certains-reacteurs-nucleaires-de-1-300-MWe | Incident de niveau 1 relatif à un défaut de résistance au séisme de passerelles métalliques de certains réacteurs nucléaires de 1 300 MWe. EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme de passerelles métalliques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, des réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville, du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech, des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Penly et des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. EDF ne peut exclure que ces passerelles puissent agresser les matériels situés à proximité ou en dessous en cas de séisme. En particulier, ces passerelles sont susceptibles d’endommager les tronçons des tuyauteries de l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (lignes ARE) et des tuyauteries principales d’évacuation de la vapeur (lignes VVP) situés à l’extérieur du bâtiment réacteur. Un séisme pourrait alors conduire à des situations non couvertes par la démonstration de sûreté nucléaire. EDF a engagé des travaux de renforcement de ces passerelles et a défini un calendrier, que l’ASN considère acceptable au regard des enjeux en matière de sûreté nucléaire. Pour les réacteurs dont les passerelles n’ont pas encore été renforcées, l’ASN a décidé d’encadrer la réalisation de ces travaux en prescrivant le respect du calendrier défini par EDF. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté nucléaire en cas de séisme, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES pour les 15 réacteurs concernés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-confinement-de-deux-colis-de-matieres-radioactives | Perte de confinement de deux colis de matières radioactives ayant conduit à une contamination à l’extérieur d’un bâtiment d’entreposage. Orano Cycle a déclaré à l’ASN le 8 août 2018 un événement significatif pour la sûreté relatif à la perte de confinement de deux colis de matières radioactives entreposés dans les usines de conversion de l’uranium (INB no 105). Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion de l’uranium d’ORANO cycle ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son enrichissement. L’INB no 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les colis concernés par l’événement sont issus de cette installation et sont entreposés dans un bâtiment dédié. Ils sont constitués d’un fût métallique, qui constitue la première barrière de confinement, lui-même disposé dans un surfût, qui constitue la deuxième barrière de confinement. Le 23 juillet, puis le 6 août 2018, l’exploitant a constaté la perte d’étanchéité des barrières de confinement de deux colis de matières radioactives. Les appareils de surveillance de l’ambiance de l’entreposage ont mesuré des niveaux de radioactivité anormaux dans les deux cas. Du fait des températures élevées dans l’entreposage en période estivale et de la présence d’acide fluorhydrique sous forme gazeuse dans les fûts de matières, les deux colis sont montés en pression ce qui a provoqué une perte d’étanchéité du fût et une fuite au niveau du couvercle du surfût. Dans l’attente de leur reconditionnement, les deux colis ont été disposés dans un sas rigide en dépression afin de rétablir un confinement statique et dynamique. Les investigations conduites par l’exploitant depuis ces événements ont mis en évidence que l’un des deux surfûts n’était pas correctement fermé, ce qui a occasionné la dispersion de contamination à l’extérieur de l’entreposage, confirmée par la surveillance environnementale du site. En outre, le mauvais paramétrage des alarmes des balises de surveillance a conduit à la détection tardive des événements. En raison de l’absence d’intervention à l’intérieur de l’entreposage au moment de ces événements, ces derniers n’ont pas eu de conséquence sur les travailleurs. Les niveaux d’activité relevés à l’extérieur de l’entreposage confirment l’absence de conséquence à l’extérieur du site. Toutefois, en raison de la dispersion de contamination à l’extérieur de l’entreposage, considérant que le surfût du 2e colis n’était pas fermé, ce qui constitue un non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation et au vu de la détection tardive de ces événements, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires), qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-a-la-suite-de-l-inetancheite-d-un-clapet-sur-le-reacteur-3 | Non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’inétanchéité d’un clapet sur le réacteur 3. Le 9 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur ainsi que les principaux équipements importants pour la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets et des clapets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les spécifications techniques d’exploitation, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l'enceinte. Le 16 octobre 2018, alors que le réacteur 3 est en arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible, une opération de maintenance est réalisée sur un clapet qui a été détecté inétanche lors d’un essai de bon fonctionnement. Le 8 novembre 2018, lors de la phase de redémarrage du réacteur, de nouveaux essais ont lieu et le clapet se révèle encore une fois inétanche. Le réacteur est alors replié dans un état sûr en application des spécifications techniques d’exploitation. Une analyse réalisée a posteriori par l’exploitant a mis en évidence que l’inétanchéité du clapet était due à un défaut de remontage lors de l’opération de maintenance. Les règles générales d’exploitation imposent une remise en conformité sous 24 heures à partir du moment où le clapet était requis en position fermée, soit à partir du 4 novembre 2018. Ainsi, la conduite à tenir n’a pas été respectée compte tenu que l’écart n’a été détecté que le 8 novembre 2018. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, en raison du non-respect d’une conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation et de la non-qualité de maintenance réalisée sur le clapet d’une canalisation traversant l’enceinte de confinement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Tenue-sismique-insuffisante-d-un-assemblage-boulonne-sur-les-circuits-d-eau-brute-secourue | Tenue sismique insuffisante d’un assemblage boulonné sur les circuits d'eau brute secourue des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 2 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance sismique insuffisante d’un assemblage boulonné placé sur chacun des circuits d'eau brute secourue de ses réacteurs 1 et 2. Le circuit d'eau brute secourue (SEC) sert à refroidir, par l’intermédiaire du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté des réacteurs. Il est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Le 25 octobre 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement de son combustible. Des mesures effectuées par l’exploitant, à la demande et en présence de l’ASN, sur les. 4 réacteurs de la centrale de Chinon, ont mis en évidence des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise sur un des assemblages boulonnés situé sur chacune des pompes des circuits d'eau brute secourue des réacteurs 1 et 2. L’exploitant a pu démontrer, a posteriori, la tenue d’une partie des matériels incriminés au séisme maximal historiquement vraisemblable [1] (SMHV) mais cette anomalie ne permet pas d’assurer le maintien de leur intégrité pour le séisme de référence, dit séisme majoré de sécurité [2] (SMS). Dès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a engagé des réparations visant à renforcer les assemblages boulonnés concernés sur au moins une voie des circuits d’eau brute secourue des réacteurs 1 et 2. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. Compte tenu des conséquences potentielles, cet événement a été classé temporairement au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, dans l’attente d’éléments complémentaires demandés par l’ASN. _____________________. [1] Le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) est le niveau de séisme déterminé par analyse sismotectonique des séismes historiquement connus sur une période d’environ 1 000 ans. [2] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est quant à lui obtenu en majorant la magnitude du SMHV d'un demi-point.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-l-une-des-deux-voies-de-la-filtration | Détection tardive de l’indisponibilité de l’une des deux voies de la filtration par piège à iode de l’air provenant du bâtiment réacteur. Le 30 octobre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la position non conforme d’une vanne rendant indisponible l’une des deux voies de la filtration par piège à iode de l’air provenant du système de mise en dépression de l’espace inter enceinte du bâtiment réacteur. En cas d’accident, ce système permet de réduire les conséquences d’un transfert d’air contaminé à l’extérieur du bâtiment réacteur en assurant sa purification à l’aide de pièges à iode avant son rejet. Il existe deux voies de filtration afin d’assurer la redondance du traitement de l’air contaminé. Le 25 octobre 2018, le réacteur 2 est en fonctionnement. Un agent de terrain détecte qu’une vanne à commande manuelle du circuit de traitement de l’air provenant de l’espace inter enceinte du bâtiment réacteur n’est pas dans la position attendue. L’agent de terrain appelle immédiatement la salle de commande. Après analyse de la situation et validation par le chef d’exploitation, la vanne est manœuvrée afin d’être placée dans la position conforme, cinq minutes après la détection de l’écart. Le chef d’exploitation demande ensuite aux agents de terrain de contrôler la position de toutes les vannes de même type sur les deux voies des deux réacteurs. Ce contrôle ne met en évidence aucune autre non-conformité. L’origine de la position non conforme de la vanne est en cours d’investigation. La dernière vérification de la bonne position de la vanne a eu lieu le 31 juillet 2018. Compte-tenu de la détection tardive de cet événement, celui-ci est classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES qui en compte 8 (de 0 à 7).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-au-confinement-des-matieres-radioactives | Non-respect d’une exigence de sûreté relative au confinement des matières radioactives. La société d’enrichissement du Tricastin, filiale d’Orano Cycle, a déclaré le 19 octobre 2018 à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect d’une exigence de sûreté portant sur l’interdiction de déplacer un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6) non entièrement solidifié au sein de son usine d’enrichissement. Dans cette usine, l’UF6 est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. Pour les besoins du procédé industriel, l’UF6 des conteneurs est liquéfié par chauffage dans un autoclave avant prélèvement d’un échantillon. Les conteneurs doivent ensuite être refroidis pendant une durée suffisante pour garantir la solidification complète de l’UF6 avant leur sortie de l’autoclave, selon une exigence du référentiel de sûreté de l’installation. En effet, en cas de dommage sur un conteneur, l’UF6 solidifié présente moins de risques pour les salariés et l’environnement. En analysant le profil d’évolution de la pression interne des derniers conteneurs échantillonnés, l’exploitant a constaté, le 17 octobre 2018, qu’il n’était pas en mesure de garantir la totale solidification de l’UF6 à l’issue de la durée qu’il s’est fixée pour le refroidissement des conteneurs. Ainsi des conteneurs ont pu être sortis des autoclaves sans que la solidification de l’UF6 ne soit complètement terminée. Aucun événement n’ayant affecté l’étanchéité des conteneurs d’UF6 déplacés, cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du non-respect d’une exigence de sûreté ayant affecté plusieurs conteneurs d’UF6, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. L’ASN a réalisé le 26 octobre 2018 une inspection sur cet événement. [mise à jour 31/10/2018] Consulter la lettre de suites relative à l'inspection réactive du 26 octobre 2018 :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-une-vanne2 | Dépassement du délai de réparation d’une vanne du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur 1. Le 17 octobre 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) qui impose, quand la ligne de charge du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) est indisponible, que la réparation soit effectuée sous 24 heures. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d’un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Le réacteur 1 a été rechargé en combustible en fin d’arrêt de type visite décennale. Le 10 octobre 2018, un problème de débit est identifié sur une vanne du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire. Le 15 octobre, le remplacement de l’équipement est décidé et la ligne de charge déclarée indisponible mais les investigations réalisées sur la vanne conduisent à devoir la remplacer. La vanne a été remplacée le 16 octobre 2018, mais l’ensemble des interventions a duré 53 minutes de plus que le délai de 24 heures imposé par les RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du dépassement du délai d’indisponibilité prévu par les RGE, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-d-un-essai-d-un-pont-de-l-atelier-R2-dans-des-conditions-de-surete-inappropriees | Réalisation d’un essai d’un pont de l’atelier R2 dans des conditions de sûreté inappropriées. Le 17 octobre 2018, ORANO Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de l’une des dispositions prévues pour la réalisation d’un essai réglementaire du pont de manutention 3094-104 de l’atelier R2[1]. Cet atelier comporte des ponts de manutention, qui doivent être contrôlés par des essais réglementaires annuels. Ces essais consistent à vérifier, en présence d’un organisme de contrôle, le bon fonctionnement du système de freinage à la charge maximale utile (CMU) du pont contrôlé, ainsi que son système limiteur de charge, qui empêche de lever une charge excédant 110 % de la CMU. Le 2 octobre 2018, les intervenants extérieurs en charge de la réalisation des essais réglementaires devaient contrôler un pont de manutention qui était condamné. Pour ce faire, ils ont demandé à l’exploitant la clé de décondamnation du pont. Une fois l’essai réalisé, les intervenants extérieurs ont décidé de réaliser l’essai réglementaire du pont 3094-104, qui était également condamné, cela sans en informer l’exploitant. La clé pour les organes de condamnation étant commune aux ponts de manutention au sein de l’atelier R2, les intervenants extérieurs ont procédé à l’essai, mais sans s’assurer du respect d’une des deux conditions de la consigne d’utilisation de ce pont, qui porte sur la limitation de l’activité radioactive contenue dans la cuve 3110-13 de produits de fission située en dessous de la zone d’essai du pont. Comme l’atelier R2 était en fonctionnement normal, la cuve 3110-13 était exploitée en régime nominal, sans limitation particulière de volume de solutions. Le 15 octobre 2018, l’exploitant a fait un point sur la préparation de l’essai réglementaire du pont 3094-104, à effectuer avant le 17 octobre. Il a réalisé qu’il avait déjà été mené avec succès. Il a alors vérifié les conditions dans lesquelles cet essai avait été pratiqué et a identifié le non-respect d’une des deux consignes préalables à la réalisation de l’essai. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect de consignes d’exploitation, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] L’atelier R2 assure pour l’usine UP2-800, l’extraction du plutonium et de l’uranium, ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sous-estimation-de-la-masse-de-matiere-fissile | Sous-estimation de la masse de matière fissile contenue dans deux échantillons de gaine de combustible transférés du CEA Cadarache au CEA Saclay. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 5 septembre 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, de la sous-estimation de la quantité de matière fissile présente dans deux tronçons de gaines de combustible usés issus de la centrale Phénix, pris en charge par l’INB 55 (le LECA). Dans l’INB 55 (LECA), le combustible a été retiré de sa gaine de protection et ces tronçons de gaines, une fois vidés de leur contenu, ont été envoyés vers l’INB 50 (le LECI), située sur le site CEA de Saclay, pour entreposage dans l’attente d’examens complémentaires. Le 27 novembre 2017, deux tronçons de gaines ont été vidés de leur contenu dans une cellule blindée de l’INB 55, sans que leur vacuité n’ait été contrôlée après l’opération. Lors de mesures réalisées le 27 août 2018 sur des fûts de déchets réceptionnés le 16 janvier 2018 dans l’INB 50, des résidus de combustible irradié ont été mis en évidence dans les deux tronçons de gaine de combustible en provenance de l’INB 55. Cette situation a été détectée par le CEA de Saclay, destinataire du colis de déchets, qui a déclaré un premier événement significatif le 29 août 2018. Le CEA a vérifié a posteriori que les limites de criticité des unités dans lesquelles les tronçons ont transité ont été respectées et que cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement. L’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité, en raison de contrôles inadaptés à la prévention du risque de criticité dans cette INB.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inetancheite-de-la-retention-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-des-reacteurs-3-et-4 | Inétanchéité de la rétention du bâtiment des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4. Le 27 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à une inétanchéité détectée au niveau des planchers des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) des réacteurs 3 et 4. Le 27 février 2015, l’exploitant de la centrale du Blayais avait déclaré à l’ASN un événement intéressant l’environnement après avoir détecté la présence de tritium dans un puits positionné à proximité du bâtiment combustible du réacteur 4. Ce puits est relié à une casemate enterrée qui abrite une tuyauterie d’amenée d’eau de la Gironde qui chemine sous les bâtiments des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4, jusqu’à la salle des machines du réacteur 4. En conséquence, la partie haute de la casemate joue un rôle de rétention pour les bâtiments des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4. L’ensemble se situe au droit d’une nappe d’eau captive située sous les réacteurs 3 et 4. Cette nappe est confinée à l’intérieur de la paroi moulée qui a servi à la stabilisation des terrains lors de la construction des réacteurs. La surveillance réalisée par l’exploitant n’a pas mis en évidence de tritium dans l’environnement. A la suite de la déclaration de l’événement du 27 février 2015, l’exploitant avait mis en place un plan d’actions visant à déterminer l’origine de la présence de ce tritium. Le 30 mars 2015 et le 27 septembre 2016, l’ASN avait mené des inspections visant à examiner la mise en œuvre du plan d’actions de l’exploitant. A ces occasions, l’ASN avait fait procéder à des prélèvements dans des piézomètres situés à l’extérieur de la paroi moulée afin de s’assurer de l’absence de transfert de tritium à l’extérieur de la nappe captive. Comme la surveillance réalisée par l’exploitant, les résultats des analyses réalisées lors des inspections avaient confirmé l’absence de transfert de tritium dans l’environnement. Depuis l’événement de 2015, l’exploitant a régulièrement informé l’ASN des résultats de sa surveillance réalisée au niveau du puits et de la nappe. Dans le cadre du plan d’actions, l’ASN avait autorisé l’exploitant le 4 juillet 2017 à réaliser une ouverture dans la casemate afin qu’il puisse procéder à une expertise télévisuelle du génie civil visant à détecter d’éventuelles dégradations. Le 27 juin 2018, l’expertise a mis en évidence quatre défauts du génie civil en partie haute de la casemate, dont l’un présentait des traces d’humidité. Celles-ci ont fait l’objet d’analyses radiochimiques qui ont conclu à la présence de tritium pouvant expliquer le marquage du puits en tritium. Dans l’attente de travaux de réfection du génie civil de la casemate, l’exploitant a mis en place un dispositif de collecte de l’écoulement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement à l’extérieur du site nucléaire. Il a été classé au niveau 0 de l’échelle INES, qui en comporte 8 (de 0 à 7).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement | Détection tardive d’un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 16 octobre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de positionnement d’un robinet placé sur une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 2. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux équipements importants pour la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les règles générales d’exploitation du réacteur exigent l’étanchéité de l’enceinte. Le 25 août 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement de son combustible. Pendant cet arrêt, l’exploitant procède à l’ouverture de plusieurs robinets pour effectuer la maintenance de ses installations, mais un robinet situé sur le circuit de protection incendie du bâtiment réacteur qui traverse l’enceinte de confinement n’est pas replacé, à l’issue, dans une position permettant sa fermeture depuis la salle de commande. Le 7 octobre 2018, EDF débute les opérations de rechargement du combustible du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation exigent alors que les vannes installées sur les traversées de l’enceinte de confinement soient fermées ou manœuvrables depuis la salle de commande. Le 9 octobre 2018, l’exploitant détecte que le robinet n’est pas manœuvrable de la salle de commande et qu’il est resté ouvert alors que celui-ci aurait dû être fermé pendant les opérations de rechargement du combustible afin d’assurer sa fonction d’isolement conformément aux règles générales d’exploitation. Dès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé le robinet en cause, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-deux-regles-de-surete-lors-d-un-transport-de-substances-radioactives | Non-respect de deux règles de sûreté lors d’un transport de substances radioactives au sein du centre de Cadarache. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 octobre 2018 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) que, lors d’un transport de substances radioactives interne au centre de Cadarache, deux exigences de sûreté concernant ce type de transport n’avaient pas été respectées. Le 27 septembre 2018, les installations Éole et Minerve, anciens réacteurs de recherche aujourd’hui à l’arrêt définitif, ont expédié un colis de type TNBGC-1 contenant des matières uranifères vers l’installation d’entreposage Magenta. Ces installations sont toutes situées dans le centre CEA de Cadarache. Il s’agit donc d’un transport dit « interne », ne passant pas sur la voie publique. Lors de la manutention du colis préalablement à ce transfert, une plaque de protection en aluminium de la cage externe de l’emballage, destinée à empêcher tout contact physique des opérateurs avec le colis, compte tenu du risque de brûlure, a été détériorée puis retirée. Par ailleurs, les mesures de température de la surface externe du colis, requises avant le transport, n’ont pas été effectuées. Ces écarts aux règles de sûreté n’ont été détectés qu’après le transport. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement. En raison de la réalisation d’un transport interne au centre de Cadarache malgré l’absence d’un dispositif de protection prévu dans le certificat d’agrément du colis, et compte tenu de la réalisation incomplète des contrôles préalables au transport prévus dans sa notice d’utilisation, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-bore-du-circuit-primaire-du-reacteur-de-Bugey-3 | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 2 octobre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3 en raison d’une erreur de manœuvre d’une vanne. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal est un circuit contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Le 28 septembre 2018, EDF réalise des manœuvres d’exploitation dans le cadre de la préparation de l’arrêt du réacteur 2, qui doit débuter le lendemain. En particulier, des agents en charge de la conduite du réacteur doivent manœuvrer des vannes du système d’appoint en bore du réacteur 2 : lors de cette activité une erreur est commise et les agents manœuvrent par erreur la vanne équivalente du réacteur 3. Cette erreur conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3, qui est alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cette erreur n’est identifiée que trois heures plus tard, lorsque les équipes de conduite du réacteur 3 souhaitent utiliser le circuit d’appoint en bore pour moduler la puissance du réacteur. Dès la découverte de cette erreur de manœuvre, EDF corrige la position attendue des vannes concernées des réacteurs 2 et 3, permettant ainsi de restaurer l’alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee-sur-une-unite-de-travail4 | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail. La société FRAMATOME a déclaré le 27 septembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous forme d’objets appelés « noyaux » qui sont ensuite utilisés pour fabriquer les plaques des combustibles. Afin de prévenir les risques de criticité, une quantité maximale de matière fissile est définie pour chaque unité de travail. Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit. Le 25 septembre 2018, dans le cadre d’une opération de mesure de l’enrichissement de noyaux de matière fissile utilisés dans la fabrication d’un élément combustible, le nombre maximal de noyaux pouvant être présents simultanément au niveau du poste de mesure a été dépassé (33 pour une limite fixée à 32 par les règles générales d’exploitation pour le poste de travail concerné), conduisant au dépassement d’environ 3 grammes de la limite de masse de matière fissile autorisée sur ce poste. Compte-tenu des marges de sûreté retenues pour fixer ces limites opérationnelles, aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n'a eu aucun impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. Cependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. L’écart a été immédiatement détecté par les équipes de FRAMATOME, qui ont alors transféré de manière sûre une partie des noyaux vers une autre partie de l’installation, afin de rétablir une situation conforme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-en-cas-d-indisponibilite-d-un-des-ventilateurs | Non-respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un des ventilateurs assurant l’extraction d’air du bâtiment combustible. Le 21 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un des deux ventilateurs d’extraction d’air du bâtiment combustible pendant une opération de manutention de combustible. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air qui permet de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale. Le 16 septembre 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Pendant la nuit, deux cellules électriques sont débranchées pour effectuer une opération de maintenance dans le bâtiment combustible. L’une de ces cellules assure l’alimentation électrique de l’un des deux ventilateurs d’extraction d’air du bâtiment combustible. Une demi-heure plus tard, l’opération de maintenance se termine mais les deux cellules ne sont pas remises en fonctionnement. Le lendemain matin, à partir de 6 heures, des opérations de manutention du combustible ont lieu dans le bâtiment concerné. Vers 10 heures, un ingénieur sûreté détecte depuis la salle de commande qu’un ventilateur du bâtiment combustible ne fonctionne pas. Il prévient immédiatement l’équipe présente sur l’installation qui rebranche les cellules électriques, rendant ainsi à nouveau disponible le ventilateur. Selon les spécifications techniques d’exploitation, l’indisponibilité de l’un des deux ventilateurs doit entrainer l’arrêt des manutentions de combustible sous une heure. La conduite à tenir n’a donc pas été respectée puisque près de quatre heures se sont écoulées entre le début des opérations de manutention et la remise en service du ventilateur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-blocage-de-grappes-de-commande-des-reacteurs-de-1300-MWe | Risque de blocage de grappes de commande des réacteurs de 1300 MWe. EDF a déclaré à l’ASN le 14 février 2018 un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de blocage de grappes de commande dû à l’usure prononcée des manchettes thermiques des couvercles des cuves du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES (consulter l’avis d’incident du 27 mars 2018). Les couvercles des cuves des réacteurs électronucléaires sont équipés de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande les traversent. Les grappes de commande sont des groupes de tiges solidaires et mobiles contenant une matière absorbant les neutrons. Elles permettent de contrôler le niveau de puissance du réacteur grâce à leur insertion dans le cœur du réacteur et de stopper la réaction nucléaire en cas de situation incidentelle ou accidentelle. L’usure prononcée de plusieurs manchettes thermiques a conduit à la rupture de leur partie supérieure, qui a alors formé un anneau métallique. Cet anneau est ensuite venu bloquer la course d’une des grappes de commande. Un tel blocage a été constaté par EDF le 3 novembre 2017 sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban, les 5 et 13 décembre 2017 sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et le 17 août 2018 sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Les investigations menées depuis ont montré que les 20 réacteurs de 1300 MWe d’EDF sont susceptibles d’être affectés par cette usure prononcée. EDF a contrôlé à ce stade 12 de ces réacteurs1 et a engagé ou déjà réalisé des réparations sur trois d’entre eux2. Ces contrôles et réparations nécessitent l’arrêt du réacteur. Tous les réacteurs seront contrôlés au plus tard lors de leur prochain arrêt pour rechargement du combustible, dont les derniers sont planifiés au premier trimestre 2019. Pour les réacteurs n’ayant pas encore été contrôlés, l’ASN a demandé à EDF de réaliser des essais mensuels de chute des grappes de commande et de mettre en place des mesures d’exploitation afin de s’assurer que l’arrêt automatique du réacteur demeure efficace même en cas de blocage de plusieurs grappes. L’ASN contrôle les investigations menées par EDF et la mise en place des dispositions qu’elle a demandées. En savoir plus. Consulter l'avis d'incident publié par l'ASN le 27 mars 2018. 1. Il s'agit des réacteurs de Belleville 2, Cattenom 1, 2 et 3, Flamanville 1, Golfech 2, Paluel 1 et 2, Penly 2, Nogent 1 et 2, Saint-Alban 2. 2. Il s'agit des réacteurs de Belleville 2, Saint-Alban 2 et Nogent 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-dispositif-d-arret-des-pompes-primaires | Détection tardive de l’indisponibilité d’un dispositif d’arrêt des pompes primaires. Le 7 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur l’indisponibilité d’un dispositif d’arrêt des pompes primaires. Les pompes primaires, au nombre de quatre sur les réacteurs de 1300 MWe, assurent la circulation de l’eau entre la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Le 3 août 2018, au cours du remplacement du moteur d’une des quatre pompes primaires pendant l’arrêt programmé du réacteur, deux sondes de température ont été inversées. Cette inversion a eu comme effet de rendre indisponible le dispositif d’arrêt automatique de la pompe concernée en cas d’élévation anormale de la température de son moteur. L’exploitant a constaté l’anomalie le 29 août 2018. Cependant, à la suite d’une première analyse erronée, l’exploitant n’a pris conscience que le 4 septembre de cette indisponibilité, qui a conduit au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Entre le 26 août, date à laquelle la pompe concernée a été remise en service, et le 4 septembre, son arrêt automatique aurait pu être retardé, ce qui aurait pu entrainer sa dégradation et une fuite éventuelle du fluide primaire. L’exploitant a remis l’installation en conformité le 4 septembre 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. Néanmoins compte-tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis selon les spécifications d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Non qualité de maintenance ayant provoqué l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 5 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur l’indisponibilité partielle du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur [1] du réacteur 2. Le 31 août 2018, l’exploitant a constaté la fermeture intempestive d’une vanne sur le circuit d’alimentation de secours en eau de deux des quatre générateurs de vapeur. Cette fermeture est liée au mauvais réglage de cette vanne lors d’une opération de maintenance le 16 août 2018. Entre le 22 août 2018, date à laquelle la disponibilité de ce matériel était requise compte-tenu de l’état du réacteur, et le 31 août, le refroidissement du cœur par les générateurs de vapeur n’a pas été assuré conformément aux spécifications techniques d’exploitation applicables. Le matériel concerné a été remis en conformité dès la détection de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs, les installations ou l’environnement. Néanmoins compte-tenu de l’erreur ayant conduit à rendre indisponible un matériel requis selon les spécifications d’exploitation en vigueur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Ce système est utilisé comme système de secours pour la fourniture d’eau d’alimentation des générateurs de vapeur en cas de défaillance du système d’alimentation en eau normal et comme système auxiliaire de remplissage des générateurs de vapeur et la fourniture d’eau d’alimentation pendant les opérations d’arrêt et de démarrage du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ventilateur-du-systeme-de-refroidissement-d-un-groupe-electrogene-de-secours | Inversion du sens de rotation d’un ventilateur du système de refroidissement d’un groupe électrogène de secours. Le 6 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une non qualité de maintenance portant sur un ventilateur du système de refroidissement d’un groupe électrogène de secours du réacteur 4. Chaque réacteur dispose de deux groupes électrogènes de secours redondants chargés d’assurer l’alimentation électrique des matériels nécessitant d’être secourus en cas de perte des sources d’alimentation électrique externes. Chaque groupe électrogène est refroidi par quatre groupes aéroréfrigérants comportant chacun un ventilateur. Le 1er septembre 2018, lors d’une vérification périodique du bon fonctionnement d’un groupe électrogène du réacteur 4, l’exploitant a mis en évidence un mauvais branchement d’un ventilateur, induisant une inversion de son sens de rotation et un risque de refroidir insuffisamment le groupe électrogène lors de son fonctionnement. Dès détection de l’écart, le branchement en défaut a été remis en conformité. L’inversion du sens de rotation du ventilateur daterait d’une activité de maintenance de ce matériel qui s’est déroulée le 27 janvier 2017. En l’absence d’un refroidissement suffisant du groupe électrogène de secours, celui-ci n’aurait pas été apte à assurer sa fonction. Cependant, durant l’événement, les sources d’alimentation électrique externes et le deuxième groupe électrogène de secours sont restés pleinement opérationnels. Aucune situation n’a nécessité la mise en service des deux groupes électrogènes de secours. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet évènement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-de-matiere-uranifere-sur-un-emplacement-non-regulierement-autorise | Entreposage de matière uranifère sur un emplacement non régulièrement autorisé. Le 6 septembre 2018, Framatome a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’entreposage de matière uranifère sur un emplacement n’ayant pas été préalablement autorisé conformément aux règles applicables à l’installation. L’installation nucléaire de base (INB) n° 98 est dédiée à la fabrication d'éléments de combustible neufs utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, tels que ceux exploités par EDF. Dans cette installation, la matière nucléaire utilisée est de l'uranium avec un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier « pastillage » a pour objectif de transformer la poudre d’uranium en pastilles. Dans cet atelier, la matière uranifère est conditionnée dans des bouteillons. Afin de prévenir les risques de criticité [1], les règles générales d’exploitation de l’installation, approuvées par l’ASN, prévoient que les bouteillons sont entreposés soit directement au sol, soit en chariots porte-bouteillons sur des emplacements balisés à cet effet. Par ailleurs, toute modification de l’implantation est soumise à l’avis du service « sûreté ». En prévision des travaux de l’arrêt d’été, un entreposage de douze chariots porte-bouteillons de l’atelier pastillage devait être déplacé temporairement. La modification de l’entreposage a été validée par le service sûreté puis mise en œuvre : douze emplacements temporaires ont été matérialisés le 28 juin 2018 par un balisage au sol. Le 30 août 2018, un ingénieur sûreté a détecté, lors d’un contrôle par sondage, la présence d’un chariot entreposé sur un emplacement supplémentaire, à proximité des douze emplacements temporaires formellement autorisés. Ce nouvel emplacement n’avait pas fait l’objet d’une autorisation préalable du service sûreté. Du fait de la nature de la matière uranifère entreposée et de l’existence de marges de sûreté, ce non-respect des règles d’entreposage n’a conduit à aucun accident de criticité. Ainsi, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont déplacé le chariot présent à cet endroit vers un autre emplacement autorisé et ont supprimé le balisage de l’emplacement indûment créé. À la suite de cet événement, l’exploitant a vérifié la conformité du reste des entreposages de l’installation et n’a pas constaté d’autre écart. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-du-batiment-contenant-le-reacteur-6 | Indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment contenant le réacteur 6. Le 28 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment contenant le réacteur 6. Lors de certaines phases de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 6, les portes du sas d’entrée du bâtiment du réacteur sont ouvertes afin de réaliser des activités de maintenance. Dans ce cas, les règles d’exploitation prévoient que les deux circuits du système de ventilation (ETY) doivent être disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. Le 17 août 2018, le Chef d’exploitation du réacteur 6 de la centrale nucléaire de Gravelines demande l'ouverture des deux portes du sas du bâtiment du réacteur, pour réaliser des activités dans le cadre de la visite décennale du réacteur 6. Le 25 août 2018, une alarme apparaît suite au niveau haut d’un réservoir contenant des effluents radioactifs dans le bâtiment réacteur. Un opérateur réalise la vidange du réservoir en ouvrant des vannes puis les referme en fin de vidange. Par erreur, il ferme également une vanne d’un des circuits de ventilation ETY. En fin de journée, lors de l’analyse sûreté des installations du réacteur, le chef d’exploitation détecte l’erreur sur la fermeture de la vanne. Le système ETY était donc partiellement indisponible. La vanne a été immédiatement rouverte. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles d’exploitation du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-sur-le-reacteur-1 | Non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1. Le 29 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité temporaire de la fonction borication sur le réacteur 1. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l’un de ces moyens n’est pas disponible, les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’arrêter le réacteur sous une heure. Le 24 août 2018, l’exploitant réalise une opération de conduite sur le réacteur 1 en production. Lors de l’opération, une vanne du système permettant l’appoint en bore du circuit primaire est fermée alors qu’elle aurait dû rester ouverte. Cette manœuvre rend indisponible l’ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui, selon les règles générales d’exploitation, exige d’engager la mise à l’arrêt du réacteur sous une heure. A la suite de l’apparition d’une alarme, l’exploitant détecte l’écart 22 heures après et corrige immédiatement son erreur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement et du non-respect de la conduite à tenir prescrite par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-refroidissement-de-la-piscine-d-entreposage-du-combustible | Détection tardive de l’indisponibilité du refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur 1. Le 29 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du refroidissement du circuit de traitement et réfrigération de l’eau de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur 1. La piscine d'entreposage du combustible reçoit l'ensemble des assemblages de combustible du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement et sert à l'entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement. Le refroidissement de cette piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle des assemblages de combustible usé. Ce refroidissement est assuré par le système de traitement et réfrigération (PTR), lui-même refroidi par le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Ce dernier comporte deux systèmes indépendants et redondants. Le 25 août 2018, le réacteur 1 est en arrêt programmé pour maintenance et déchargement de son combustible. Pour pouvoir effectuer des contrôles sur son installation, l’exploitant isole les deux voies du circuit RRI du réacteur 1. Dans cette situation, la réfrigération du circuit PTR du réacteur 1 est assurée par le circuit RRI du réacteur 2. Une fois ces contrôles réalisés, le refroidissement du circuit PTR du réacteur 1 a été repris par le circuit RRI du réacteur 1. Le 26 août 2018, après d’autres opérations d’exploitation, et alors que le déchargement du combustible du réacteur 1 est en cours, l’exploitant constate que plusieurs robinets du circuit RRI de ce réacteur ne sont pas dans la position attendue, ce qui rend indisponible la réfrigération du circuit PTR pourtant requise par les règles générales d’exploitation. La piscine d’entreposage du réacteur 1 est donc restée pendant un peu plus de dix heures sans que son circuit de traitement et réfrigération ne soit refroidi. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a remis en conformité le circuit RRI du réacteur 1 afin qu’il assure le refroidissement du circuit PTR de la piscine d’entreposage du réacteur 1. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-supports-de-tuyauteries-du-circuit-de-refroidissement-a-l-arret | Absence de supports de tuyauteries du circuit de refroidissement à l’arrêt sur les deux voies du réacteur 2. Le 14 août 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à l’absence de supports de tuyauteries sur les deux voies du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel. L’absence de ces supports aurait pu, en cas de séisme, entrainer la perte du circuit RRA. Le 16 mai 2015, le réacteur 2 de Paluel est arrêté pour sa troisième visite de maintenance décennale. Le 21 septembre 2015, dans le cadre des contrôles prévus au titre du réexamen périodique, EDF constate l’absence de support des tuyauteries du circuit RRA sur la voie B, entre une vanne et un diaphragme. Le 30 septembre 2015, EDF constate une absence de support similaire sur les tuyauteries de la voie A du circuit RRA. L’absence de ces supports, depuis la mise en service des réacteurs, ne permettait plus de garantir la tenue au séisme des deux voies du circuit RRA. Du fait de plusieurs aléas techniques, la troisième visite décennale du réacteur 2 s’est prolongée jusqu’en 2018. EDF a remis en place les supports manquants le 21 juin 2018, avant le redémarrage du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu qu’il concerne les deux voies du circuit RRA, ce qui constitue une défaillance de mode commun, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1 Le circuit RRA permet d’assurer le refroidissement du réacteur lors des phases d’arrêt et de redémarrage. Il n’est pas requis en dehors de ces phases.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-circuit-d-injection-de-securite-RIS | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité (RIS) du réacteur 3. Le 31 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Paluel a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3, en raison d’un évent non fermé sur un filtre de sa caisse à huile. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le 28 août 2018, lors d’un essai périodique d’une pompe de ce circuit, l’alarme indiquant le niveau bas de la caisse à huile apparait, conduisant l’opérateur à arrêter la pompe. Une fuite d’huile est constatée au niveau d’un évent de la cuve de la caisse à huile associée à la pompe. L’évent est refermé pour mettre fin à la fuite. Le dernier essai périodique satisfaisant de cette pompe a été réalisé le 3 juillet 2018. L’indisponibilité de la pompe liée à la position ouverte de l’évent est donc postérieure à cette date. En cas d’incident nécessitant la mise en œuvre de l’injection de sécurité, le bon fonctionnement de cette pompe n’aurait pu être maintenu dans le temps. La pompe de l’autre voie était cependant disponible. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-modalites-de-fonctionnement-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-RRI | Non-respect des modalités de fonctionnement du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs 4 et 5. Le 13 août 2018, la centrale nucléaire de Bugey a détecté que le fonctionnement dit « mutualisé » du système RRI pour les réacteurs 4 et 5 ne respectait pas les exigences liées à sa mise en œuvre définies par les règles générales d’exploitation. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI comprend, par réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle (voies A et B). Deux configurations sont possibles : - le fonctionnement « réacteurs séparés » dans lequel les systèmes RRI des deux réacteurs sont entièrement indépendants ; - le fonctionnement « mutualisé » dans lequel les systèmes RRI des deux réacteurs communiquent entre eux. Ce mode de fonctionnement est mis en œuvre lorsqu’une pompe ou un échangeur RRI sur un des réacteurs est indisponible. Le réacteur 5 est à l’arrêt pour rechargement du combustible. Depuis le 6 août 2018, le combustible du réacteur est déchargé et stocké dans la piscine du bâtiment combustible. Dans cet état, une seule voie du circuit RRI (une pompe et un échangeur) est requise. Dans le cas présent, seule la voie B du circuit RRI est disponible. En effet, des travaux sont en cours sur le groupe électrogène de secours de la voie A, qui ne peut donc plus secourir la pompe RRI de la voie A en cas de perte des alimentations électriques externes. En application des règles générales d’exploitation, la voie A doit alors être considérée comme indisponible. Le 12 août 2018, une opération de nettoyage sur l’un des deux échangeurs du circuit RRI du réacteur 4 du CNPE du Bugey est prévue. Pensant que les deux voies du circuit RRI du réacteur 5 sont pleinement disponibles, cette opération de nettoyage est autorisée sous couvert du basculement en fonctionnement « mutualisé » du RRI. Le 13 août 2018, il est identifié que la pompe RRI voie A du réacteur 5 devait être considérée comme indisponible. Dans ces conditions, le fonctionnement « mutualisé » n’était pas possible.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-de-la-fonction-d-extraction-d-iode | Indisponibilité partielle de la fonction d'extraction d'iode du système de ventilation du bâtiment combustible. Le 17 août 2018, l'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK). Ce circuit est composé de deux voies redondantes (A et B) qui permettent de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (notamment d’iode radioactif). Dans ce cas, une partie de la ventilation du bâtiment combustible doit être arrêtée pour permettre le fonctionnement optimal de l’extraction d’iode du circuit DVK, qui nécessite un débit d’air réduit. Le 30 juillet 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Lors d’essais de mise en service de la fonction extraction d’iode de la ventilation DVK, l’exploitant constate que la ventilation de la voie A reste totalement en fonctionnement alors qu’une partie des ventilateurs aurait dû s’arrêter. L’exploitant identifie alors que cette situation est due à la pose inappropriée de relais électriques lors d’opérations de maintenance préventive réalisées du 16 au 18 juillet 2018. Du 16 au 30 juillet, des opérations de manutentions de combustible ont été réalisées à deux reprises. En cas d’accident avec endommagement de la gaine des assemblages de combustible, le circuit de ventilation et de filtration de l’air n’aurait pas assuré sa fonction de limitation des rejets d’iode radioactif de façon optimale. Des alarmes auraient toutefois permis de détecter l’anomalie et une intervention manuelle aurait permis l’arrêt des ventilateurs concernés. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2 | Détection tardive d’un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de Chinon au niveau d’un sas d’accès au bâtiment réacteur. Le 17 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de positionnement d’un robinet placé sur une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 2. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux éléments importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les règles générales d’exploitation du réacteur exigent l’étanchéité de l’enceinte. Le 13 août 2018, le réacteur 2 vient de débuter une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. Au cours de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant procède à l’ouverture des sas qui permettent d’accéder au bâtiment réacteur. Lors de cette opération, un opérateur contrôle et manœuvre divers robinets et identifie que l’un d’entre eux n’est pas dans la position requise. En effet, un des robinets est ouvert alors que celui-ci aurait dû être fermé afin d’assurer sa fonction d’isolement conformément aux règles générales d’exploitation. Un second robinet disposé sur la même tuyauterie de l’autre côté de la paroi en béton était dans la position requise et a par conséquent assuré seul l’isolement de la tuyauterie concernée depuis octobre 2017. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l’environnement. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-lors-des-operations-de-manutention-du-combustible | Détection tardive d’un écart lors des opérations de manutention du combustible. Le 13 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur la détection tardive d’un écart lors des opérations de manutention du combustible sur le réacteur 2. Le 4 août 2018, alors que les opérations de rechargement en combustible du réacteur 2 étaient en cours, un opérateur a signalé une anomalie sur la machine de manutention du combustible. L’exploitant n’a compris que le 6 août qu’un bouton de type « coup de poing », situé sur cette machine de manutention, n’était plus opérationnel. Ce dispositif permet à l’opérateur, en cas d’incident de manutention du combustible, de basculer la ventilation normale du bâtiment vers un système de filtration des éventuels rejets d’iode radioactif. Selon les spécifications techniques d’exploitation, il doit être disponible lors des manutentions de combustible, qui auraient donc dû être arrêtées dès le 4 août. L’exploitant a procédé à la remise en conformité de l’installation le 9 août 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En cas d’incident de manutention du combustible, le basculement de la ventilation vers le système de filtration des iodes radioactifs aurait pu être activé par d’autres moyens. Néanmoins compte-tenu du délai de traitement de cet écart, qui a conduit à exploiter l’installation dans un état non prévu par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-de-ventilation-de-l-atmosphere-interieure | Détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère intérieure de l’enceinte de confinement. Le 6 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère de l’enceinte de confinement du réacteur 5. Le système de ventilation de l’atmosphère de l’enceinte de confinement du réacteur (ETY) permet notamment de prévenir le risque d’accumulation d'hydrogène dans l'enceinte en situation accidentelle. Ce système est composé de deux circuits pouvant assurer la même fonction et est requis de manière permanente lorsque le réacteur est en fonctionnement, ainsi que dans certaines phases d’arrêt et de redémarrage du réacteur. Le 2 août 2018, dans le cadre de la réalisation d’une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur 5, l’exploitant a détecté qu’une vanne ne manœuvrait pas. Les vérifications menées sur le terrain ont montré qu’un dispositif de condamnation de la vanne, mis en place lors de certaines phases de l’arrêt du réacteur, était resté en place et que le limiteur d’efforts de la vanne avait été activé, plaçant celle-ci en position « de sécurité ». Le système de condamnation de la vanne a alors été déposé et le dispositif de mise en sécurité de la vanne réarmé. Des vérifications ont ensuite été menées sur les vannes similaires des deux circuits, et la présence du dispositif de condamnation constatée sur deux autres vannes du système ETY. Les dispositifs de condamnation des vannes ont été déposés, mais les opérateurs n’ont pas détecté que ces vannes s’étaient également mises en position « de sécurité », empêchant leur fonctionnement normal. Le 3 août 2018, dans le cadre des essais des systèmes de protection du réacteur, menés notamment sur le système ETY, il a été constaté l’absence de manœuvre d’une des vannes dont le système de condamnation avait été retiré la veille. L’exploitant a alors constaté sur le terrain que les deux vannes étaient en position de sécurité. Le système ETY était donc indisponible depuis au moins le 2 août 2018, ce qui constitue un non-respect des règles générales d’exploitation. L’exploitant a procédé au réarmement des vannes, et le système ETY est redevenu disponible. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-autorisee-d-un-reservoir-d-eau-de-secours | Dépassement de la température autorisée d’un réservoir d’eau de secours pendant 15 heures et 18 min. Le 27 juillet 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température maximale admissible d’un réservoir d’eau de secours fixée par les règles générales d’exploitation. Le 24 juillet 2018, le réacteur 2 était à l’arrêt pour maintenance, et les opérations de rechargement du combustible dans la cuve étaient en cours. Afin de procéder au graissage de la pompe d’un réservoir d’eau de secours, qui sert notamment pour le refroidissement du réacteur et l’injection de sécurité en cas d’accident, l’exploitant a fait fonctionner cette pompe en faisant circuler l’eau du réservoir de secours en circuit fermé. Le 25 juillet, une nouvelle opération de graissage a été réalisée, au cours de laquelle les opérateurs ont décidé de faire fonctionner la pompe de la même manière que la veille, mais plus longtemps. Au bout de 12 heures de fonctionnement de la pompe, la température du réservoir de secours a fortement augmenté et a atteint la température maximale fixée par les règles générales d’exploitation de 40 °C. Ce réservoir a donc été considéré comme indisponible. Le dépassement de cette température maximale n’a été constaté qu’au bout de 15 heures, grâce au signalement de la présence de fumeroles au niveau de l’évent du réservoir. La température du réservoir avait alors atteint 46,8 °C. La pompe en fonctionnement a été immédiatement arrêtée et une autre pompe a été mise en service afin de refroidir l’eau du réservoir. La température est redevenue conforme aux règles générales d’exploitation au bout d’une heure. La détection tardive de l’événement est notamment due à un défaut de surveillance de la température du réservoir, vérification prévue par les procédures à chaque changement d’équipe. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement. Cependant, en cas d’accident, la capacité du réservoir à refroidir le réacteur et à y injecter de l’eau en quantité suffisante aurait été détériorée. Compte tenu de de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-volume-de-fioul-requis-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect du volume de fioul requis par les spécifications techniques d’exploitation dans les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 27 juillet 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur le non-respect du volume minimum de la réserve en fioul des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Par conception, chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes à moteur diesel, qui permettent d’alimenter électriquement certains équipements de secours en cas de perte de l’alimentation électrique principale de la centrale nucléaire. Le 19 juillet 2018, dans le cadre d’une opération de maintenance sur un des groupes électrogènes du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Chooz, l’exploitant a constaté que le volume de fioul vidangé était plus faible, de l’ordre de 14 m3, que le volume indiqué par la mesure de niveau lue avant la vidange du réservoir. Un mauvais réglage de la mesure de niveau a été détecté. Le même défaut a ensuite été constaté sur les trois autres groupes électrogènes de la centrale. Afin d’assurer une autonomie suffisante (de plusieurs jours) des groupes électrogènes en cas de sollicitation, les spécifications techniques d’exploitation imposent une réserve minimale de 150 m3 de fioul par groupe électrogène. L’étude de l’historique des relevés de niveau a mis en évidence le fait que, à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois, le volume de fioul de certains groupes électrogènes a été inférieur au volume minimum requis, ce qui aurait pu réduire de quelques heures leur autonomie de fonctionnement. La mesure de niveau des réservoirs de fioul des quatre groupes électrogènes de la centrale a immédiatement été remise en conformité. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnements-de-la-detection-automatique-d-incendie | Dysfonctionnements de la détection automatique d’incendie. Le CEA, exploitant des Laboratoires de haute activité (LHA) à Saclay, a déclaré le 30 juillet 2018 à l’ASN des dysfonctionnements du système de détection automatique d’incendie. Ces dysfonctionnements ont été constatés lors de la vérification de la qualification de matériels et lors de contrôles périodiques réglementaires. Ils concernent le fonctionnement de détecteurs d’incendie et de reports d’alarme. Les LHA constituent une installation de recherche, en cours de démantèlement depuis 2008. Les différents bâtiments qui la composent font l’objet de dispositions de prévention des risques liés à l’incendie. En particulier, des équipements sont installés dans les différents locaux afin de permettre la détection d’incendie et la transmission d’alarmes au personnel assurant la surveillance continue de l’installation. De plus, des équipements de détection supplémentaires sont installés lors de la mise en place de chantier. Suite à leur installation, leur fonctionnement est vérifié préalablement au début des travaux. Par ailleurs, le référentiel de sûreté des LHA prévoit la réalisation de contrôles et essais périodiques de l’ensemble des équipements concourant à la détection et la transmission de l’alarme en cas d’incendie. Les tests, réalisés à une fréquence semestrielle, permettent de vérifier que les équipements sont toujours aptes à assurer les fonctions pour lesquelles ils sont prévus. Le 19 juillet 2018, lors des essais de qualification d’un sas de confinement d’un chantier de démantèlement, les vérifications préalables aux travaux ont mis en évidence un dysfonctionnement des détecteurs automatiques d’incendie et des reports d’alarme équipant ce chantier. Les 25 et 26 juillet 2018, les contrôles et essais périodiques du fonctionnement des détecteurs et des reports d’alarme de l’ensemble de l’installation ont révélé le non fonctionnement d’autres détecteurs dans plusieurs secteurs et le non fonctionnement de reports d’alarme. De plus, il a été constaté que les précédents contrôles et essais périodiques de ces équipements, prévus en février 2018, n’avaient pas été réalisés. A la suite de la détection de ces écarts, l’exploitant a mis en place les premières mesures correctives et compensatoires. Elles comprennent des dispositions visant à réduire le risque d’incendie (arrêt des travaux, sécurisation des équipements électriques) ainsi que des mesures compensatoires de détection d’incendie. Des opérations de réparation et de contrôles sont encore en cours. Dans l’attente d’un retour à une situation d’exploitation normale, l’ensemble des travaux de démantèlement est arrêté. L’ASN suit l’avancement de ces opérations et sera attentive à l’identification des défaillances ayant conduit à cet événement et aux actions curatives qui seront mises en place. Il n’y a pas eu d’incidence sur l’environnement ou sur les personnes. Toutefois, en raison de défaillances d’équipements assurant la détection incendie et du retard dans la réalisation des contrôles et essais périodiques, l’ASN classe cet incident au niveau 1 sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Paluel | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel. Le 27 juillet 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par température basse du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 24 juillet 2018 à 9h29, alors que le réacteur 2 est en production avec une puissance de 15%, EDF réalise un diagnostic sur une armoire électrique, conduisant à l’ouverture inappropriée d’un sectionneur et provoquant le déclenchement de la turbine. Les grappes de commande1 descendent dans le cœur afin de diminuer la réactivité, jusqu’à atteindre la valeur minimale autorisée par les RGE. L’opérateur lance alors les opérations de borication2 visant également à diminuer la réactivité, puis le repli du réacteur. Ces actions cumulées entrainent une baisse de la température du circuit primaire sous la valeur minimale autorisée par les RGE à 9h42. La sortie du domaine de fonctionnement par température basse dure jusqu’à 9h52 avec le passage du réacteur dans le domaine d’exploitation d’arrêt normal sur les générateurs de vapeur (AN/GV). Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1 Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons permettant de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur en les introduisant dans le cœur ou en les retirant. 2 Injection de bore dans le circuit de refroidissement primaire d'un réacteur à eau sous pression, effectuée afin de maîtriser la réactivité du cœur. Le bore agit en tant que poison neutronique.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-qualite-de-maintenance-ayant-affecte-une-pompe-du-circuit-de-controle-volumetrique-et-chimique | Non qualité de maintenance ayant affecté une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique. Le 18 juillet 2018, l'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une pompe située sur le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) de l’eau primaire du réacteur 1. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique de l’eau primaire (RCV), en liaison avec le système d’appoint en bore, participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Il contribue également au maintien du volume d’eau dans le circuit primaire de façon à pouvoir évacuer la puissance résiduelle pour le maintien du réacteur dans un état sûr. Ces fonctions sont assurées, entre autres, par 3 pompes dites de charge. Le réacteur 1 est arrêté depuis le 30 juin 2018 pour réaliser des activités de maintenance et recharger une partie de son combustible. Parmi ces activités, le remplacement d’une pompe de charge du circuit RCV est programmé. Le 10 juillet 2018, à l’occasion de cette activité, les intervenants constatent l’absence de blocage d’un écrou du manchon d’accouplement de cette pompe. Ce blocage aurait dû être mis en œuvre lors de la précédente activité de maintenance qui s’est déroulée en 2016. Les raisons qui ont conduit à l’absence de blocage de l’écrou sont en cours d’analyse. Le blocage de l’écrou a été réalisé sur la nouvelle pompe et le blocage de l’écrou a été vérifié sur les deux autres pompes de charge. En l’absence du dispositif de blocage, le desserrage de l’écrou aurait pu entrainer des vibrations importantes de la pompe susceptibles de l’endommager. Néanmoins, lors de l’activité de maintenance de 2018, les intervenants ont relevé que l’écrou ne s’était pas desserré depuis 2016. Par ailleurs, les deux autres pompes de charge sont toujours restées opérationnelles. Toutefois, compte tenu du défaut d’assurance qualité et de mise en œuvre de la surveillance, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-mesures-compensatoires-liees-a-une-modification-temporaire-des-STE | Non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 19 juillet 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation lors de la réalisation de travaux de maintenance sur le contrôle commande du réacteur 1. Le contrôle commande est constitué de l’ensemble des systèmes de pilotage qui effectuent automatiquement des mesures et assurent des fonctions de régulation ou de protection du réacteur. Dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 1 (réacteur complètement déchargé), des travaux sur les systèmes de contrôle commande sont réalisés le 17 juillet 2018. Ces opérations sont réalisées dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation autorisée par l’ASN sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires. Le contrôle commande est équipé de plusieurs automates qui disposent de deux voies d’alimentation électrique redondantes communiquant entre elles afin d’assurer en permanence la cohérence des données traitées. Dans le cadre de cette activité, l’exploitant devait isoler l’ensemble des liaisons de l’une de ces deux voies conformément aux mesures compensatoires requises. Une mauvaise application de la procédure d’intervention a conduit à laisser certaines liaisons actives entraînant l’apparition d’alarmes intempestives en salle de commande du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des mesures compensatoires liées à une modification temporaire autorisée des spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation25 | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le 19 juillet 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 à la suite de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes de ce réacteur. Par conception, les réacteurs nucléaires à eau pressurisée exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) et deux sources internes (deux groupes électrogènes pour chaque réacteur). D’autres sources électriques peuvent être mobilisées en cas de besoin, bien que celles-ci ne soient pas aptes à remplir les mêmes fonctions que les sources électriques internes. Le 17 juillet 2018, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, cœur totalement déchargé dans la piscine du bâtiment combustible. Alors que des travaux en cours avaient rendu indisponibles le transformateur auxiliaire et l’un des groupes électrogènes, un départ de feu dans un équipement situé sur la ligne électrique exploitée par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) alimentant les sources électriques externes de la centrale nucléaire, s’est produit vers 22h. Cet événement a provoqué l’indisponibilité du transformateur de soutirage, seconde source électrique externe du site. L’intervention de RTE, qui a consisté en la mise en place d’un équipement provisoire, a permis de remettre sous tension le transformateur de soutirage et restaurer l’alimentation électrique des matériels raccordés dans des délais significativement supérieurs à ceux prescrits par les règles générales d’exploitation des installations. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet événement a fait l’objet d’une information réactive de l’ASN le 18 juillet sur son site Internet en raison de la mobilisation de son dispositif d’astreinte et de son centre d’urgence dans la nuit du 17 au 18 juillet 2018.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-positionnement-des-grappes-de-commande-du-reacteur2 | Détection tardive d’une erreur de positionnement des grappes de commande du réacteur. Le 10 juillet 2018, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la détection tardive d’un positionnement des grappes de commande du réacteur en dehors des limites fixées par les règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville. Les grappes de commande constituent l’un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire (l’autre moyen étant l’ajustement de la concentration en bore dans l’eau du circuit primaire). Elles permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. Insérées totalement, les grappes permettent d’étouffer efficacement les réactions nucléaires en cas d’arrêt d’urgence. En fonctionnement, leur position d’insertion doit respecter les critères définis dans les règles générales d’exploitation du réacteur. Dans la nuit du 07 juillet 2018, à la suite d’un essai périodique jugé non satisfaisant portant sur des vannes équipant les lignes d’extraction de vapeur des générateurs de vapeur, l’exploitant engage les manœuvres édictées par les spécifications techniques d’exploitation et réduit la puissance du réacteur. Lors de ces manœuvres certaines grappes de commande utilisées pour la régulation de puissance ont été trop insérées dans le réacteur. Au matin du 07 juillet 2018, l’exploitant a identifié que la position de ces grappes de commande n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation et a procédé à la remise en conformité de la position des grappes de commande. Des opérations de maintenance portant sur le contrôle commande des vannes ont par ailleurs permis de reprendre les essais à l’origine de la baisse de puissance. Les résultats des essais se sont révélés conformes. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Néanmoins, en raison de la détection tardive de cet écart, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 5 juillet 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 2 juillet 2018 à 15h30, EDF réalise un essai de requalification d’une pompe du système ASG dans le cadre du redémarrage du réacteur après son arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Lors de cet essai, la montée en vitesse de la pompe n’est pas conforme à l’attendu, en raison du réglage d’une vanne mal effectué pendant l’arrêt du réacteur. EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité. Cependant la pompe était requise depuis le 25 juin 2018 en application des règles générales d’exploitation. Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur en cas d’incident ou d’accident. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite | Non-respect d’une règle de criticité lors d’un déplacement d’étuis d’aiguilles combustibles dans la centrale Phénix (INB n°71). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 21 juin 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité, à l’occasion du déplacement d’étuis d’aiguilles combustibles dans le local de stockage des éléments neufs (SEN) de l’installation nucléaire de base Phénix no 71, située sur le site de Marcoule. Le 5 juin 2018, 12 étuis contenant des aiguilles combustibles ont été regroupés en partie centrale du SEN. Les règles d’entreposages définies pour ce local en regard du risque de criticité ne prévoient pas cette configuration. Cet écart a été détecté le 19 juin 2018 par l’ingénieur en charge de l’application des règles de sûreté-criticité de l’installation, qui n’a été informé de cette opération qu’après sa réalisation. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En effet, par conception, l’entreposage d’étuis d’aiguilles combustibles au sein du SEN présente des marges vis-à-vis du risque de criticité. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives et préventives prises pour éviter qu’il ne se reproduise.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-du-batiment-combustible-du-reacteur-1 | Indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1. Le 26 juin 2018, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, les assemblages de combustible usés sont entreposés dans une piscine de désactivation située dans le bâtiment combustible. Lors des manipulations de ces assemblages, le système de ventilation doit être disponible afin de filtrer et piéger les gaz radioactifs qui pourraient être relâchés à la suite d’un accident de manutention. Le 23 juin 2018, les équipes de conduite du réacteur 1 détectent une anomalie affectant deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible. A la suite des investigations réalisées, l’exploitant constate que les bornes d’un tableau électrique ont été inversées lors d’une intervention réalisée le 7 juin 2018, au cours de laquelle a été utilisé un mode opératoire qui n’avait pas été mis à jour à la suite d’une modification réalisée en mai 2017. Ces bornes électriques ont été remises en conformité le 24 juin 2018. Ainsi, deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1 n’étaient pas disponibles entre le 9 juin 2018 (date de remise sous tension du tableau électrique) et le 23 juin 2018. Deux opérations de manutention d’assemblages de combustible usé ont été réalisées à cette période, alors que les règles générales d’exploitation n’autorisent pas de telles manutentions lorsque ce système de ventilation n’est pas disponible. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-du-systeme-de-surveillance-des-valeurs-de-pression-et-temperature | Dépassement du délai de réparation du système de surveillance des valeurs de pression et température du circuit primaire du réacteur 2. Le 22 juin 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au dépassement du délai de réparation de l’ébulliomètre, qui permet la surveillance de la pression et de la température du circuit primaire, du réacteur 2. Le 16 juin 2018 à 23h50, alors que le réacteur est en phase de préparation au redémarrage, une perte de la redondance de plusieurs informations est observée au niveau de l’ébulliomètre. L’ébulliomètre est mis à l’arrêt pour réparation le 17 juin, puis remis en service dans un délai inférieur au délai maximal de 24 heures requis par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 18 juin 2018, l’ébulliomètre présente à nouveau des problèmes de fonctionnement et doit être arrêté pour réparation. Il n’est remis en service que le 21 juin 2018, après remplacement de plusieurs cartes électroniques. Sa durée d’indisponibilité a été supérieure au délai de réparation de 24 heures fixé par les RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du dépassement du délai de réparation de l’ébulliomètre prescrit par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvaise-gestion-des-acces-a-une-zone-dangereuse-pour-les-travailleurs | Mauvaise gestion des accès à une zone dangereuse pour les travailleurs. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré à l’ASN un événement significatif le 15 juin 2018 en raison de la mauvaise refermeture, après une intervention de maintenance, d’une porte d’accès à une zone dite « interdite » au titre de la radioprotection des travailleurs. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de générateurs de technétium utilisés pour des diagnostics en médecine nucléaire. Ces activités sont réalisées, pour la plupart, dans des laboratoires équipés d’enceintes étanches, ventilées et entourées de protections radiologiques constituées de divers blindages. Des opérateurs réalisent, à partir des zones périphériques des enceintes, la télémanipulation de la matière radioactive et des objets nécessaires à ces activités. Ces enceintes sont classées en « zone rouge », c’est-à-dire présentant le risque radiologique le plus important. La réglementation prévoit l’impossibilité d’accès à une zone rouge, par la mise en place de dispositifs matériellement infranchissables, qui ne peuvent être retirés que sur autorisation d’accès obtenue auprès du chef d’établissement. . La conception des enceintes assure le confinement de la matière radioactive et la protection des opérateurs contre les rayonnements ionisants émis par la matière. Elles sont équipées de portes blindées, utiles pour certaines opérations d’exploitation ou de maintenance. Ces portes ne peuvent être ouvertes que dans le cadre de l’application de règles d’exploitation très strictes, visant à éviter tout risque radiologique pour les opérateurs. Le 8 juin 2018, en fin de journée, une porte de la protection radiologique du laboratoire de production des générateurs de technétium a été ouverte pour réaliser une réparation à l’intérieur d’une enceinte, dans des conditions permettant de maîtriser le risque radiologique. En fin d’intervention, la porte aurait dû être refermée, selon un processus de « consignation » formalisé. Cette fermeture n’a pas été réalisée. Le lendemain, pendant la production des générateurs, un taux d’irradiation anormal dans la zone de travail à l’arrière des enceintes a été signalé par les balises de mesures radiologiques. Les opérateurs ont alors constaté que la porte était restée ouverte. En application des règles générales d’exploitation, ils auraient dû immédiatement limiter la présence de matière radioactive dans l’enceinte jusqu’à la refermeture de la porte. Ils ont cependant décidé de continuer les productions du week-end dans cette configuration dégradée de l’installation. Des dispositions de sécurisation de la zone ont été mises en place en fin de week-end par un responsable, dans l’attente de la fermeture de la porte le lundi matin. La gestion de l’événement n’a donc pas été conforme aux dispositions de mise en sûreté immédiates exigées par les règles d’exploitation. L’événement n’a pas eu de conséquence en termes d’exposition du personnel. Lors d’une inspection du 18 juin 2018, l’ASN a examiné cet événement de manière plus approfondie et visité la zone où il s’est déroulé. D’une manière générale, des dysfonctionnements organisationnels, notamment de communication interne, et des faiblesses dans la gestion des processus d’intervention et de consignation d’équipements ont été constatés. L’absence de prise en compte immédiate des exigences des règles d’exploitation, pendant les opérations de productions en cours, met en exergue un manque de culture de sûreté. En raison du non-respect des dispositions immédiates exigées par les règles d’exploitation, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-d-isolement | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4. Le 19 juin 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’une vanne d’isolement placée sur une conduite traversant la paroi externe de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur 4. L’enceinte de confinement des réacteurs de la centrale de Cattenom est constituée d’une double paroi en béton. Elle abrite notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur et constitue la troisième des trois barrières de confinement entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, des vannes d’isolement1 permettent d’obturer ces canalisations. Le 29 mai 2018, une alarme en salle de commande signale le mauvais fonctionnement d’une vanne d’isolement de l’espace inter-enceinte. L’exploitant engage alors sa réparation. Une expertise ultérieure, plus complète, révèle que des défauts dans le montage de la vanne, provenant d’une opération de maintenance réalisée en 2016, sont à l’origine de ce mauvais fonctionnement et conduisent l’exploitant à considérer la vanne d’isolement comme indisponible depuis cette opération. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Néanmoins, en cas d’accident grave, l’efficacité des actions permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs auraient été dégradée. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne d’isolement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. 1 Deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d’obturer les canalisations qui traversent les deux parois de l’enceinte de confinement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-de-debit-de-fuite-du-circuit-primaire-principal-du-reacteur-2 | Non-respect d’un critère de débit de fuite du circuit primaire principal du réacteur 2 lors des opérations de redémarrage à l’issue de son arrêt programmé pour maintenance. Le 22 juin 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect d’un critère de fuite du circuit primaire principal du réacteur 2. Le 20 juin 2018, le réacteur 2 est en cours de redémarrage après son arrêt programmé pour maintenance. Vers 11h30, à la suite de la remise en service d’un filtre remplacé au cours de l’arrêt, le débit de fuite du circuit primaire principal dépasse le critère maximal de 230 litres par heure fixé par les règles générales d’exploitation (RGE). Sur un réacteur à eau sous pression, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l’eau à pression et température élevées. Des fuites dites « technologiques » sont prévues par conception sur le circuit primaire, notamment au niveau des organes de robinetterie. Elles sont collectées dans des réservoirs ou via les circuits fermés connexes au circuit primaire. Les RGE définissent des critères de débit de fuite du circuit primaire à ne pas dépasser. L’équipe de conduite identifie le dépassement du critère de débit de fuite à 12h45. Pour résorber cette situation, plusieurs vannes sont manœuvrées en local afin de s’assurer de leur bonne fermeture. Quelques minutes après, le débit de fuite primaire redevient conforme. Cette fuite importante, qui n’a pas été détectée immédiatement, a conduit au dépassement de l’un des critères de débit de fuite primaire définis dans les RGE pendant une heure et vingt minutes ainsi qu’au non-respect de la conduite à tenir consistant à amorcer le repli du réacteur sous une heure. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, en raison du non-respect d’une conduite à tenir imposée par les RGE et de la détection tardive de la fuite interne du circuit primaire principal.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inhibition-de-la-fermeture-automatique-des-vannes-d-isolement-du-batiment-reacteur-non-autorisee | Inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur non autorisée par les règles générales d’exploitation. Le 8 juin 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur non autorisée par les règles générales d’exploitation. Le 5 juin 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Les opérations de déchargement du combustible présent dans la cuve n’ont pas encore débuté. Des essais sur la machine de chargement et déchargement du combustible sont planifiés à 22h00. Ces essais consistent à réaliser une séquence complète de déchargement à l’aide d’un postiche depuis le bâtiment réacteur jusqu’au bâtiment d’entreposage du combustible. En préalable à cette activité, l’équipe de conduite inhibe la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur. Les règles générales d’exploitation autorisent l’inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur pendant les opérations de manutention combustible dans le bâtiment réacteur, mais pas lors des essais avec un postiche dans ce même bâtiment. Par conséquent, le dispositif d’isolement automatique du bâtiment réacteur en cas d’évolution significative de l’activité radiologique n’aurait pas dû être bloqué. Cette erreur est détectée lors de la relève des équipes de conduite du réacteur, plus de 8 heures après l’activation de cette inhibition. La fermeture automatique des vannes d’isolement est alors remise en service. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement. Par ailleurs, la fermeture des vannes d’isolement du bâtiment réacteur n’a pas été nécessaire compte tenu de l’absence d’évolution significative de l’activité radiologique dans le bâtiment réacteur. Toutefois, compte tenu de de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-des-RGE-relatif-au-temps-de-demarrage-d-un-groupe-electrogene-de-secours | Non-respect d’un critère des règles générales d’exploitation relatif au temps de démarrage d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 12 juin 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection d’un temps de démarrage d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 4 supérieur à la durée maximale spécifiée par les règles générales d’exploitation de la centrale nucléaire du Bugey. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Les règles générales d’exploitation fixent plusieurs critères qui sont vérifiés périodiquement et qui permettent de s’assurer du bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin. Parmi ces critères figure un temps maximal de démarrage du moteur. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 mars 2018. Dans ce cadre, le moteur d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel a été remplacé. Les opérations de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur 4 sont ensuite menées du 18 mai au 6 juin 2018. Le 6 juin 2018, les équipes d’EDF découvrent, à la suite de l’apparition d’une alarme en salle de commande, que le critère de temps maximal de démarrage du moteur de ce groupe électrogène de secours n’est pas respecté. Les investigations menées par EDF mettent en évidence le mauvais réglage d’une vis du vérin d’injection du moteur du groupe électrogène de secours. Ce non-respect conduit à l’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel. EDF a immédiatement procédé aux corrections de réglage nécessaires. Les règles générales d’exploitation prévoient que les groupes électrogènes de secours à moteur diesel soient disponibles pendant les phases de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur. L’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel pendant ces phases de rechargement et redémarrage du réacteur 4 constitue donc un écart aux règles générales d’exploitation. Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe8 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 19 juin 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle pour un intervenant. Le réacteur 4 de la centrale de Cruas-Meysse est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le 10 mai 2018, lors d’une visite de repérage par contrôle visuel de robinets dans le bâtiment réacteur, visite préalable à la réalisation d’activités de maintenance programmées pendant cet arrêt, un intervenant a été contaminé au niveau de la barbe. Cette contamination a été détectée en sortie de zone contrôlée lors de son passage au niveau des portiques de contrôle radiologique. L’intervenant a été pris en charge par le service médical du site qui a procédé au retrait d’une particule radioactive présente au niveau de la barbe. Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination interne de l’intervenant. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 500 millisieverts [1] pour la peau. Dans les jours qui ont suivi, la médecine du travail a estimé la dose reçue par l’intervenant sur la base d’hypothèses défavorables de durée d’exposition et de position de la particule. Ce calcul a conduit à estimer que la dose reçue dépasse, sur cette seule intervention, le quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs, sans dépasser toutefois la limite annuelle. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation59 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 24 mai 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur le non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 10 mai 2018 l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine effectue le remplacement d’un module d’alimentation d’une armoire électrique. Cette intervention nécessite de rendre indisponible le démarrage automatique d’une voie du système de refroidissement intermédiaire. Ce circuit permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Afin de compenser l’indisponibilité de son démarrage automatique, la voie concernée du système de refroidissement a été mise en service préventivement durant toute la durée de l’intervention. Alors que les travaux sur l’alimentation électrique étaient physiquement achevés, le fonctionnement de cette voie du système de refroidissement a été interrompu avant que l’exploitant n’ait totalement remis en service les installations, notamment en s’assurant de la conformité des travaux effectués, ce qui était exigé par les spécifications techniques d’exploitation. En cas d’écart dans la réalisation de ces travaux prolongeant la remise en conformité des installations, la voie du système de refroidissement concernée aurait pu ne pas démarrer automatiquement en cas de besoin. Un démarrage manuel restait néanmoins possible. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-detection-incendie-de-deux-transformateurs | Indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs. Le 3 mai 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l’indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs. Le 25 avril 2018 l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate l’absence de remontée en salle de commande de l’alarme incendie protégeant deux transformateurs électriques du réacteur 2. Il considère alors immédiatement la protection incendie de ces équipements comme indisponible. Ces deux transformateurs constituent les sources principales d’alimentation en électricité des équipements du réacteur. Après investigation, l’exploitant identifie que cette anomalie est liée à un mauvais câblage lors d’une modification de cette détection incendie, réalisée entre janvier et juillet 2016. Les essais mis en œuvre à l’issue de cette modification n’ont pas permis de déceler l’écart et aucun essai périodique n’est réalisé sur cette partie de l’installation pour en contrôler le bon fonctionnement. Ainsi depuis juillet 2016, une alarme incendie sur ces équipements n’aurait pas été transmise à la salle de commande du réacteur, ce qui aurait retardé une intervention pour lutter contre un incendie. Les moyens d’extinction automatique sont toutefois demeurés disponibles. Les spécifications techniques d’exploitation imposent qu’en cas d’indisponibilité, les écarts sur la protection contre l’incendie soient résorbés sous une semaine. L’exploitant a procédé à la remise en conformité de l’installation le 27 avril 2018. Compte tenu de la procédure inadaptée de remise en service des équipements de détection incendie après leur modification, de l’absence d’essai périodique de ces équipements et de la durée pendant laquelle leur surveillance a été dégradée, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-de-secours-au-dela-du-delai-autorise | Indisponibilité d’une pompe de secours au-delà du délai autorisé par le référentiel d’exploitation de l’atelier pour l’entreposage du combustible. Électricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 2 avril 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au dépassement du délai d’indisponibilité d’une pompe de secours autorisé par le référentiel d’exploitation de l’atelier pour l’évacuation du combustible (APEC). Cet atelier a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix, qui est en démantèlement. Le 2 mars 2018, la pompe de secours des réseaux qui alimentent les moyens d’extinction d’incendie de l’installation a été déclarée indisponible à la suite de son essai périodique. Cet équipement de secours, dont il est prévu qu’il soit sollicité principalement en cas de séisme, doit, selon le référentiel de sûreté de l’installation, ne pas rester indisponible au-delà d’un mois. Les investigations menées par l’exploitant pour son remplacement ont conclu à l’impossibilité d’approvisionner un nouvel équipement à l’identique et à la nécessité d’un délai de plusieurs mois pour la qualification d’un nouvel équipement équivalent. Le 5 avril 2018, l’exploitant a mis en place des dispositions compensatoires (installation d’une pompe de secours provisoire). Cependant, il ressort de l’inspection menée par l’ASN le 16 mai 2018, que ces dispositions ne répondaient pas à l’ensemble des exigences associées à l’équipement initial. Dans ce contexte, l’exploitant a pris des dispositions complémentaires pour assurer les fonctions de sûreté associées à la pompe de secours indisponible. Parallèlement, l’exploitant a entamé les démarches d’approvisionnement d’un nouvel équipement équivalent. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu des lacunes dans le suivi de ce matériel de secours qui n’a pas permis d’identifier et d’anticiper sa défaillance, et des difficultés rencontrées sur la mise en œuvre des dispositions compensatoires, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-surveillance-en-salle-de-commande-ayant-conduit-a-l-indisponibilite-d-un-equipement | Défaut de surveillance en salle de commande ayant conduit à l’indisponibilité d’un équipement. Le 2 mai 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un réservoir d’eau du réacteur 1. Ce réservoir est notamment utilisé dans certaines situations accidentelles afin d’assurer l’alimentation en eau des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du bâtiment réacteur. Le 27 avril 2018, le niveau de ce réservoir a baissé jusqu’à un niveau inférieur à celui requis par les règles générales d’exploitation du réacteur. À cause, d’une part, d’une mauvaise prise en compte des alarmes et informations présentes en salle de commande et, d’autre part, d’une mauvaise communication entre les équipes, cette baisse de niveau n’a été détectée que tardivement par les équipes de conduite. Après investigation, il s’avère qu’une vanne située en aval du réservoir n’était que partiellement fermée. Cet écart de configuration de circuit est à l’origine de la baisse du niveau du réservoir. Dès la détection de l’écart, la vanne a été correctement refermée et un appoint a été réalisé afin de retrouver un niveau conforme aux règles générales d’exploitation. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du réservoir, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-qualite-dans-la-realisation-d-activites-de-maintenance-du-reacteur-2 | Défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance du réacteur 2. Le 25 mai 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à une erreur de montage de composants des tuyauteries du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt[1]. En septembre 2017, EDF avait détecté une inversion de montage de composants sur le système d’injection de sécurité[1]du réacteur 1. EDF avait déclaré à l’ASN un évènement significatif, classé au niveau 0 de l’échelle INES. EDF avait ensuite défini un programme de vérification des montages de composants du même type sur les réacteurs 1 et 2. Certaines vérifications devaient être effectuées lors des arrêts de réacteurs. Le 22 mai 2018, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, le même défaut de montage a été relevé pour trois composants des tuyauteries du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt ayant fait l’objet d’opérations de maintenance en 2016. L’ensemble des tuyauteries a été remis en conformité au cours de l’arrêt. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Toutefois, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de son caractère répétitif. [1] Le système de refroidissement à l’arrêt assure, lors des phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillances-dans-la-gestion-des-controles-et-essais-periodiques | Défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 12 mars 2018 des défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, notamment dans la réalisation de divers essais. Ces défaillances ont été constatées en inspection du 21 décembre 2017, au cours et à la suite de laquelle les preuves de réalisation de divers essais périodiques n’avaient pu être présentées aux inspecteurs. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans le référentiel de sûreté de l’installation. Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais. Lors de l’inspection du 21 décembre 2017, l’ASN avait identifié l’absence de preuves de réalisation de contrôles et essais périodiques portant sur des reports d’informations, des équipements électriques, des automatismes, des systèmes de détection d’incendie et des ventilations. Des justifications de modes opératoires et de critères de validation des essais ont également été identifiées comme insuffisantes par les inspecteurs. Certains rapports de contrôles effectués par des intervenants extérieurs n’étaient par ailleurs pas disponibles. La déclaration d’événement significatif du 12 mars 2018 a confirmé l’absence de preuves de validation de certains contrôles et essais périodiques. Cependant, l’exploitant n’a identifié à cette occasion aucune mesure compensatoire concernant les nombreux équipements à considérer comme indisponibles. En conséquence, l’ASN a effectué une nouvelle inspection le 29 mars 2018, au cours de laquelle elle a constaté que l’absence de réalisation de divers contrôles et essais périodiques dans les délais impartis était confirmée et que, pour pallier cette situation, de nouveaux contrôles et essais venaient d’être engagés par l’exploitant. Des non-conformités de plusieurs matériels ont été constatées au cours de ces contrôles et essais. Pour ces matériels et ceux restant à contrôler, des mesures compensatoires ont enfin été mises en place par l’exploitant. En conclusion de l’inspection du 29 mars 2018, compte tenu des non respects avérés des règles de sûreté constatés lors de divers contrôles et essais périodiques et de la réaction tardive de l’exploitant dans la gestion de la situation, CIS bio international, à la demande de l’ASN, a reclassé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-actions-prevues-par-les-regles-generales-d-exploitation-RGE | Non-respect des actions prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) en cas d’indisponibilité de l’injection de sécurité « haute pression ». Le 25 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect des actions prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) en cas d’indisponibilité de l’injection de sécurité « haute pression ». Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire de l’eau borée dans le réacteur afin d’arrêter la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il comprend trois circuits qui injectent de l’eau borée dans le circuit primaire à des pressions différentes : - l’injection de sécurité « haute pression » qui intervient dans tous les cas d’accident ; - l’injection de sécurité « moyenne pression » constituée de trois réservoirs qui intervient notamment en cas d’accident de perte de réfrigérant primaire ; - l’injection de sécurité « basse pression » qui intervient en cas d’accident de perte de réfrigérant primaire lorsque la pression dans le circuit primaire est inférieure à 10 bars. Le 21 avril 2018, l’exploitant débute l’arrêt programmé du réacteur 3 afin de remplacer une partie de son combustible et réaliser des activités de maintenance. A cette occasion, un essai périodique visant à vérifier le bon fonctionnement du circuit d’injection de sécurité « haute pression » est réalisé. A l’issue de cet essai, à 17 h 10, des intervenants en charge de la conduite du réacteur mettent en œuvre la vidange d’un réservoir de ce circuit. Or, les RGE n’autorisent cette activité que dans un autre état du réacteur, qui n’est pas encore atteint. L’anticipation de la vidange de ce réservoir conduit à rendre la fonction d’injection de sécurité « haute pression » partiellement indisponible. Dans cette situation, les RGE demandent que la pression et la température du réacteur soient abaissées sous une heure, ce qui n’a pas été respecté, l’exploitant ne s’étant pas rendu compte de son erreur. La disponibilité complète de l’injection de sécurité a été retrouvée le 22 avril à 01 h 41, lorsque le circuit d’injection de sécurité « haute pression » a été remis en conformité. La fonction d’injection de sécurité n’a pas été sollicitée pendant la durée de l’événement. Par ailleurs, les circuits d’injection de sécurité « basse pression » et « moyenne pression » sont restés pleinement opérationnels. Les raisons qui ont conduit à anticiper la vidange du réservoir sont en cours d’investigation. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des actions demandées par les RGE, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-gestion-du-risque-lors-d-une-introduction-de-materiel-en-boite-a-gants | Non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité lors d’une introduction de matériel en boîte à gants. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 13 avril 2018, par Orano Cycle, du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité, préalablement à l’introduction d’un moteur neuf dans l’une des boîtes à gants de l’atelier de pastillage. Le 12 avril 2018, lors d’une intervention de remplacement du tendeur d’un moteur de presse en boîte à gants, il a été constaté que le câble d'alimentation du moteur était défectueux. Le remplacement du moteur a alors été décidé et un moteur neuf a été introduit dans la boîte à gants. La sortie de l'ancien moteur a ensuite été effectuée. Le moteur neuf avait cependant été introduit sans vérification préalable, par deux contrôles indépendants, du respect de la quantité admissible de matières hydrogénées dans la boîte à gants, ce qui constitue un écart d’exploitation à une règle de sûreté-criticité. L’eau, les huiles, les lubrifiants et autres produits hydrogénés interagissent en effet avec les substances radioactives. Leur utilisation doit donc être suivie. Pour chaque boîte à gants, une quantité limite de ce type de matière est définie et surveillée. Dès la détection de l’événement, l’exploitant a procédé à la déclaration du moteur concerné dans l'application de suivi des produits hydrogénés, ce qui lui a permis de vérifier le respect des limites de matières hydrogénées dans la boîte à gants. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. L’exploitant transmettra à l’ASN un compte-rendu détaillé de cet événement, précisant notamment les mesures prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-corps-migrants-dans-une-turbopompe-du-systeme-d-alimentation | Présence de corps migrants dans une turbopompe du système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 26 janvier 2018, l'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la présence d’un corps migrant ayant provoqué l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2 (circuit ASG). Le 27 avril 2018, l'exploitant a mis à jour sa déclaration à l’ASN après avoir découvert d’autres corps fibreux étrangers dans le même circuit. Le circuit ASG permet d’alimenter en eau les générateurs de vapeur en cas de défaillance de l’alimentation principale afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il comprend deux voies redondantes (voies A et B) alimentant chacune deux générateurs de vapeur avec deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement ; - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux générateurs de vapeur correspondants. Le 22 janvier 2018, dans le cadre de la réalisation du programme d’essais périodiques destiné à s’assurer du bon fonctionnement des matériels, l’échauffement d’un organe mécanique interne de la turbopompe de la voie B est détecté, entraînant l’arrêt de l’essai et l’indisponibilité de la turbopompe. L’analyse et les examens réalisés montrent que l’échauffement est dû à la présence d’un corps fibreux étranger (corps migrant) dans le circuit de lubrification de la turbopompe qui a partiellement colmaté le circuit, entraînant un défaut de lubrification des pièces mécaniques. Après retrait du corps étranger et vérification de son bon fonctionnement, la turbopompe est de nouveau considérée comme pleinement opérationnelle le 23 janvier 2018. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 2 qui a débuté le 17 mars, l’exploitant réalise ensuite une activité de maintenance approfondie sur les turbopompes ASG. Le 23 mars 2018, après avoir démonté la turbopompe de la voie B, l’exploitant retrouve des corps fibreux étrangers de même nature dans le circuit de lubrification. Ces corps migrants sont susceptibles d’avoir remis en cause la disponibilité de la pompe par le passé. Du fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG et de la turbopompe de la voie A permettant d’assurer l’alimentation de secours des générateurs de vapeur, cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Il a été initialement classé fin janvier au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. Toutefois, l’exploitant a reclassé l’événement au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES en raison de la détection tardive d’autres corps fibreux lors de l’intervention réalisée en mars pendant l’arrêt pour maintenance du réacteur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation. Le 27 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation lors du cumul de l’indisponibilité de deux matériels. Le 24 avril 2018, une intervention programmée est réalisée sur une baie électronique de traitement des alarmes du réacteur 1. Cette opération se termine à 19h20 sans que l’exploitant n’identifie qu’une erreur de maintenance s’est produite lors de l’intervention et rend indisponible la baie électronique. L’exploitant considère donc à tort ce matériel opérationnel à la suite de l’intervention. Le lendemain à 4h30, l’exploitant constate au cours d’un contrôle périodique qu’un automatisme du système de protection du réacteur est indisponible. Il entreprend les opérations de maintenance nécessaires à sa remise en état et le matériel devient à nouveau opérationnel à 11h45. Cette défaillance ne présente pas de lien avec le dysfonctionnement de la baie électronique. A 12h30, l’exploitant se rend compte que la baie électronique était indisponible depuis la dernière intervention et notamment de 4h30 à 11h45 le 25 avril. Ainsi, pendant 7 heures et 15 minutes, l’exploitant n’a pas identifié l’indisponibilité concomitante de la baie électronique et de l’automatisme du système de protection du réacteur. Or, en application des règles générales d’exploitation, ce cumul aurait dû conduire l’exploitant à engager l’arrêt du réacteur sous 1 heure. La baie électronique est finalement remise en état le 25 avril à 16h10. Compte-tenu de la disponibilité des matériels de sûreté redondants, cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte-tenu de la détection tardive du cumul de deux indisponibilités ayant conduit au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire-du-reacteur-2 | Indisponibilité du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 2. Le 26 avril 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système de mesure neutronique du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le 23 avril 2018, le réacteur 2 était en fonctionnement normal et l’exploitant a procédé dans le cadre de la maintenance aux paramétrages des quatre chaînes de puissance neutronique mais dans un ordre différent de celui prévu par la procédure. Ce décalage a entrainé un mauvais paramétrage et pour l’une des chaines de mesure un fonctionnement décalé de plus de 2 % par rapport aux critères fixés par les RGE. Cette situation a conduit EDF à considérer que deux des quatre chaines de mesures RPN n’étaient pas disponibles durant 12 minutes et que les RGE n’avaient donc pas été respectées. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement remis en conformité les capteurs concernés et les quatre chaines de mesures ont retrouvé leur fonctionnement normal. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Toutefois, en raison de de l'indisponibilité partielle du système de mesure de puissance nucléaire, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-de-configuration-d-une-vanne-du-systeme-RRI-sur-le-reacteur-1 | Détection tardive d’un défaut de configuration d’une vanne du système de refroidissement intermédiaire sur le réacteur 1. Le 25 avril 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) qui impose, pour certaines traversées de l’enceinte du réacteur, que deux vannes soient disponibles à la fermeture ou qu’une vanne soit fermée. Le 16 avril 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt dans le cadre de sa visite décennale. Lors d’une intervention sur une vanne du système de refroidissement intermédiaire (RRI), une vanne mettant en communication le circuit RRI et l’atmosphère du bâtiment réacteur est ouverte. La prescription relative aux traversées enceinte n’est alors plus respectée. Le 19 avril 2018, la configuration de la vanne du système RRI est à nouveau analysée et le non-respect de la prescription est mis en évidence et validé par le chef d’exploitation, qui demande la fermeture de deux vannes du système RRI afin de respecter la prescription des RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV2 | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 29 mars 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur du réacteur 6, dû au mauvais réglage d’une vanne. En janvier 2016, lors d’un arrêt pour maintenance du réacteur 6 de la centrale de Gravelines, une visite interne périodique préventive d’une vanne réglante d’alimentation en vapeur de la turbopompe alimentaire de secours avait été réalisée. Cette opération de maintenance, ainsi que les essais réalisés à la fin, n’ont pas révélé de défaut sur ce matériel. Le 4 mars 2018, lors d’un essai périodique du réacteur 6 réalisé le lendemain du début de son arrêt annuel, il a été mesuré un débit d’alimentation des générateurs de vapeur par la turbopompe alimentaire de secours légèrement insuffisant. Le résultat de cet essai a été confirmé par de nouvelles mesures, ce qui a conduit au repli du réacteur en application de ses règles d’exploitation. De nouvelles analyses ont été menées et ont conclu que la vanne réglante d’alimentation en vapeur de la turbopompe alimentaire de secours avait été réglée en dehors de la plage de fonctionnement prévu. Les essais réalisés après la dernière maintenance de cette vanne réalisée en janvier 2016 n’avaient pas permis de détecter ce mauvais réglage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité de la turbopompe.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-d-aspersion-dans-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-1 | Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1. Le 17 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une des deux voies du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1 alors que celui-ci était en fonctionnement. Le circuit d'aspersion dans l'enceinte est un système de sauvegarde, constitué de deux voies redondantes, qui pulvérise de l'eau contenant de la soude, en cas d'accident dans l'enceinte du réacteur afin d'y diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode potentiellement radioactif. Cette eau est ensuite pompée au fond du bâtiment constituant l’enceinte du réacteur, refroidie et réutilisée pour l’aspersion. Ce refroidissement est effectué au moyen d’un circuit de refroidissement intermédiaire qui permet la réfrigération, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le 10 avril 2018, à l'occasion d'un essai de bon fonctionnement, l'exploitant a constaté que le débit d'eau dans la portion du circuit de refroidissement intermédiaire qui refroidit l’une des deux voies du circuit d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1 de la centrale de Cruas-Meysse était inférieur au débit minimum requis par les règles générales d’exploitation. Après vérification, il s’avère qu’un élément en caoutchouc, provenant probablement d’une vanne, était présent dans le circuit de refroidissement intermédiaire et limitait le débit d’eau disponible pour refroidir une des deux voies du circuit d’aspersion de l’enceinte, ce qui rendait cette voie inapte à remplir sa fonction en cas de situation d’accident. Selon les premières analyses menées par EDF, cet élément en caoutchouc pourrait avoir été introduit dans le circuit à l’occasion des travaux réalisés en 2017 sur le réacteur 1 à l’occasion de son arrêt pour maintenance programmée. Cet élément en caoutchouc a été retiré du circuit et un nouvel essai de bon fonctionnement a été réalisé : le débit de refroidissement a retrouvé des valeurs conformes aux règles générales d’exploitation. Toutefois, en raison de la détection tardive de l'indisponibilité d'une des deux voies du système d’aspersion de l’enceinte, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-affectant-le-reglage-d-un-seuil-des-chaines-de-mesure-neutronique | Écart affectant le réglage d’un seuil des chaines de mesure neutronique. Le 4 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le réglage d’un paramètre du système de mesure neutronique du réacteur 2. Les « chaînes de mesure de niveau sources » ont pour rôle de mesurer les très faibles flux neutroniques lorsque le réacteur est à l'arrêt. Elles permettent également de mesurer le niveau de flux neutronique au démarrage du réacteur. Dans ces deux cas, des seuils d’alarme et d’arrêt automatique du réacteur sont programmés dans ces chaines de mesure. Le 30 mars 2018, l’exploitant de la centrale de Fessenheim a détecté que le seuil d’arrêt automatique était mal réglé au niveau des deux chaînes de mesure de niveau sources que comporte le réacteur. La valeur du seuil implantée dans le système était supérieure de 2 % à la prescription fixée par les règles générales d’exploitation. Rétrospectivement, il s’avère que ce seuil, programmé dès le 27 juillet 2016 après une intervention de maintenance, était donc mal réglé depuis le début des opérations de démarrage du réacteur 2 le 15 mars 2018. Les seuils d’alarmes – avant atteinte du seuil d’arrêt automatique - étaient quant à eux correctement réglés. Dès détection de l’écart, l’exploitant a reprogrammé le seuil avec la valeur attendue. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation, notamment du fait du faible écart de réglage. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-position-de-grappes-de-commande-du-reacteur | Détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur. Le 27 mars 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur 2. Les grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. La position des grappes fixe la puissance du réacteur et une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur. Conformément aux règles générales d’exploitation du réacteur, l’insertion des grappes de commande doit respecter certaines limites définies en fonction de la puissance produite par le réacteur ou lorsqu’il est à l’arrêt. Le 26 mars 2018, le réacteur 2 du CNPE de Cattenom est à l’arrêt pour une intervention de maintenance lorsque l’exploitant identifie que la position de grappes de commande n’est pas conforme aux spécifications techniques d’exploitation. L’exploitant a immédiatement procédé à la remise en conformité de leurs positions. Après analyse, il apparaît que deux groupes de grappes de commande ont été insuffisamment insérées pendant environ 54 heures par rapport à leurs positions requises par les spécifications techniques d’exploitation. Cependant, compte tenu du faible écart existant, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations et l’environnement. Toutefois, il a entraîné une légère diminution des marges disponibles pour maîtriser le risque de retour en criticité du réacteur en cas de situation accidentelle. En raison de la détection tardive de ce défaut, au regard des règles d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-4-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 4 avril 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4 au niveau d’un dispositif provisoire monté sur l’une des traversées dans le cadre de son arrêt pour maintenance programmée. Sur les réacteurs à eau sous pression du parc nucléaire d’EDF, l'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal). La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 mars 2018. Le 29 mars 2018, dans le cadre des opérations de maintenance prévues, un dispositif provisoire a été installé sur l’une des traversées de l’enceinte de confinement. Pour éviter un éventuel transfert de contamination entre l’intérieur du bâtiment du réacteur et l’environnement extérieur via ce dispositif, celui-ci était équipé de vannes situées de part et d’autre de la paroi béton, pour obturer, le cas échéant, le dispositif provisoire lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Au moment de la pose de ce dispositif, le réacteur était à l’arrêt et EDF préparait les opérations de déchargement du combustible du réacteur : les spécifications techniques d’exploitation exigaient alors que les vannes installées sur les traversées de l’enceinte de confinement soient fermées. Le 2 avril 2018, un agent du service en charge de la conduite des installations a détecté un passage d’air au niveau du dispositif provisoire installé le 29 mars 2018 : après vérification, il s’est avéré que la vanne d’isolement du dispositif était restée ouverte. Dès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé la vanne en cause, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-limite-d-insertion-des-grappes-de-regulation-du-reacteur | Non-respect de la limite d’insertion des grappes de régulation du réacteur. Le 9 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une exigence des spécifications techniques d’exploitation (STE) concernant la limite d’insertion de grappes de régulation de puissance sur le réacteur 1. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, le contrôle de la réaction nucléaire du cœur du réacteur se fait par deux moyens principaux : - l’ajustement de la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - l’introduction les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. II convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Le 29 mars 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire est rentré dans la phase dite de prolongation de cycle : cette phase, qui peut durer quelques semaines, permet de continuer à extraire de l’énergie du combustible nucléaire alors que celui-ci est partiellement épuisé. Lors de cette phase, les spécifications techniques d’exploitation imposent de maintenir en position 2018haute certaines grappes de régulation en raison de la faible concentration en bore du circuit primaire. Le 5 avril 2018, EDF devait réaliser un essai de bon fonctionnement sur certains matériels du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin : cet essai nécessitait de réaliser une baisse de la puissance du réacteur. Malgré la préparation de l’activité, les équipes de conduite d’EDF ont réalisé cette baisse de puissance en insérant dans le cœur un groupe de grappes de régulation, alors qu’ils auraient dû augmenter la concentration en bore du circuit primaire. Cet écart a été identifié par l’ingénieur de sûreté d’EDF lors de son évaluation quotidienne de l’état de sûreté du réacteur. Dès la détection de l’écart, le groupe de grappes concerné a été ramené dans la position requise par les spécifications techniques d’exploitation. Ces grappes sont cependant restées insérées pendant environ deux heures dans une position inadéquate, alors que les règles générales d’exploitation imposent, pour une telle situation, un arrêt du réacteur dans un délai d’une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, en cas de survenue d’un événement nécessitant l’arrêt automatique du réacteur, ce groupe de grappes de régulation aurait eu une efficacité réduite. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-majore-de-securite-des-structures-porteuses-du-SEC-des-reacteurs-2-et-4 | Non tenue au séisme majoré de sécurité des structures porteuses du circuit d’eau brute secourue des réacteurs 2 et 4. Le 4 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la non tenue des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue (SEC) des réacteurs 2 et 4 à un séisme de niveau séisme majoré de sécurité (SMS). Sur la centrale nucléaire du Tricastin, le circuit SEC refroidit le système de réfrigération intermédiaire utilisé notamment pour évacuer la puissance résiduelle du cœur lors d’un passage normal à l’arrêt à froid et des assemblages combustibles entreposés en piscine de désactivation. Ce circuit véhicule de l’eau pompée dans le canal d’amenée d’eau du Rhône, il ne contient donc pas de radioactivité. De septembre à novembre 2017, des contrôles des ancrages des tuyauteries de rejet du circuit SEC des quatre réacteurs ont été réalisés. Ces contrôles ont mis en évidence, pour les réacteurs 2 et 4, la présence de corrosion en partie basse d’un support. Début décembre 2017, l’exploitant a procédé au renforcement des ancrages des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs 2 et 4. EDF avait entrepris une étude sur la tenue mécanique de ce support dont les ancrages étaient touchés par de la corrosion. Le 31 janvier 2018, les résultats de cette étude ont montré que la corrosion présente ne permettait pas aux ancrages de résister à un séisme de niveau SMS. Avant les renforcements opérés, la survenue d’un tel séisme aurait pu conduire à la perte du refroidissement apporté par le circuit SEC, rendant impossible l’évacuation de la puissance résiduelle en situation post-accidentelle. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-de-niveau-du-reservoir-de-refrigeration-et-de-purification | Indisponibilité d’un capteur de niveau du réservoir de réfrigération et de purification de l’eau des piscines. Le 21 mars 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité de l’une des mesures de niveau du réservoir de réfrigération et de purification de l’eau des piscines du réacteur 2. Le système de traitement et de réfrigération des piscines (PTR) assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau de la piscine de stockage du combustible et de la piscine du réacteur. Le 15 mars 2018, le réacteur 2 du CNPE de Cattenom était en fonctionnement lorsque l’exploitant a mis en évidence une incohérence de la mesure d’un des quatre capteurs de niveau du réservoir PTR. Après analyse, il apparaît que les mesures de ce capteur étaient perturbées depuis le 20 février 2018 à la suite de travaux de réfection du local abritant le réservoir PTR, la pose de vernis sur le sol ayant obturé une partie de ce capteur. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de remettre en service ce capteur de niveau. En cas de situation accidentelle, trois autres capteurs de niveaux étaient disponibles et auraient permis de détecter une baisse de niveau d’eau dans ce réservoir. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison de la détection tardive de ce défaut, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-1-concernant-un-risque-de-blocage-de-grappes-de-commande | Incident de niveau 1 concernant un risque de blocage de grappes de commande du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Le 14 février 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au risque de blocage de grappes de commande dû à l’usure prononcée des manchettes thermiques des couvercles des cuves du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Les couvercles de la cuve des réacteurs électronucléaires sont équipés de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande les traversent. Les grappes de commande sont des groupes de tiges solidaires et mobiles contenant une matière absorbant les neutrons. Elles permettent de contrôler le niveau de puissance du réacteur grâce à leur insertion dans le cœur du réacteur et de stopper la réaction nucléaire en cas de situation incidentelle ou accidentelle. L’usure prononcée de plusieurs manchettes thermiques a conduit à la rupture de leur partie supérieure, qui a alors formé un anneau métallique. Cet anneau est ensuite venu bloquer la course d’une des grappes de commande. Un tel blocage a été constaté par EDF le 3 novembre 2017 sur le réacteur 2 de Saint-Alban et les 5 et 13 décembre 2017 sur le réacteur 2 de Belleville-sur-Loire. EDF a mené des contrôles approfondis des deux réacteurs concernés et procède à la réparation des manchettes les plus usées. Elle procède également à des contrôles de ses autres réacteurs. L’ASN contrôle la mise en œuvre par EDF de ce programme d’identification et de réparation des manchettes détériorées. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville et le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint Alban.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-ordre-de-fermeture-d-une-vanne-d-isolement-enceinte | Indisponibilité d’un ordre de fermeture d’une vanne d’isolement enceinte. Le 15 mars 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’un ordre de fermeture d’une vanne d’isolement de l’enceinte. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière en cas de situation accidentelle, deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Le 13 mars 2018, lors d’une opération de contrôle au cours de l’arrêt pour rechargement en combustible du réacteur 1, l’exploitant a constaté la présence d’un défaut de câblage au niveau d’un système commandant la fermeture de l’une des deux vannes d’isolement d’une canalisation traversant l’enceinte. La conséquence de ce défaut de câblage est que, dans certaines configurations, la vanne ne se serait pas fermée automatiquement. Cependant, l’isolement de l’enceinte serait resté possible grâce à la deuxième vanne d’isolement montée en série, ainsi que par une fermeture sur ordre manuel. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a remis la commande de la vanne en conformité et a contrôlé l’absence de défaut sur les autres réacteurs. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Néanmoins, en cas d’accident grave, la redondance des mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs aurait été dégradée. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation58 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 13 février 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation lors de la réalisation d’un essai périodique. Le 8 février 2018, un essai périodique est réalisé sur le réacteur 2 afin de contrôler la bonne manœuvre des grappes de commande. Cet essai consiste en des mouvements des grappes permettant de s’assurer de l’absence de blocage et donc de leur capacité à remplir leur fonction en cas de besoin[1]. Cet essai périodique engendre l’indisponibilité de la grappe en cours de contrôle. Les spécifications techniques d’exploitation tiennent compte de cette situation en requérant notamment la fermeture d’une vanne afin d’empêcher toute arrivée d’eau non suffisamment borée dans le circuit primaire. Cette action a pour but d’éviter une dilution de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui pourrait engendrer une augmentation non souhaitée de la réaction nucléaire. Des moyens de contrôle de la concentration en bore dans le circuit primaire étaient néanmoins disponibles. L’exploitant s’est aperçu après la fin de l’essai, qui a duré quelques minutes, que la vanne n’avait pas été préalablement fermée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES le 20 mars 2018 en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. [1] Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. II convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence (grappes dites d’arrêt), d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-applicables-a-la-gestion-des-dechets | Non-respect des règles applicables à la gestion des déchets. L’installation « TU5 », exploitée par Orano Cycle sur le site de Pierrelatte, constitue l’installation nucléaire de base (INB) n° 155 qui transforme le nitrate d’uranyle issu des opérations de retraitement du combustible usé, réceptionné sous forme liquide, en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable. L’installation « W », exploitée par Orano Cycle sur le site de Pierrelatte, est une installation classée pour la protection de l’environnement située dans le périmètre de l’INB n° 155. Cette installation transforme de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable. Le 6 mars 2018, l’ASN a réalisé une inspection inopinée sur le thème de la gestion des déchets sur les deux installations, en phase d’arrêt. Cette inspection a mis en évidence de nombreux écarts à la réglementation et à l’étude sur la gestion des déchets de l’installation : - la présence de sacs de déchets nucléaires classés à risque CMR (effets cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction) non identifiés, dans un entreposage non prévu par l’étude de gestion des déchets de l’installation,. - une zone classée temporairement comme produisant des déchets nucléaires mais ne respectant pas les dispositions réglementaires en vigueur : absence de délimitation et d’affichage de la zone, absence d’appareil de mesure de contrôle radiologique des personnes et du matériel en sortie de zone,. - des écarts aux dispositions de traçabilité et d’étiquetage de déchets et de matériels considérés comme tels. En 2017, Orano Cycle avait déjà déclaré un événement significatif relatif à l’existence de plusieurs zones d’entreposage des déchets non-conformes à l’étude de gestion des déchets, mise en évidence au cours d’une précédente inspection inopinée de l’ASN. Après analyse des écarts relevés le 6 mars 2018, l’exploitant a déclaré le 12 mars 2018 un nouvel événement significatif pour la sûreté et a mis en œuvre des premières actions de mise en conformité. En raison du caractère récurrent des écarts et des lacunes constatés, témoignant d’un manque de culture de sûreté, l’événement a été classé au niveau 1 de de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-ecarts-affectant-la-preparation-et-la-realisation-de-travaux-de-soudure | Détection tardive d’écarts affectant la préparation et la réalisation de travaux de soudure. Le 1er décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique concernant les centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom et Nogent-sur-Seine. Cet événement fait suite à la détection d’écarts affectant des opérations de soudage. Lors d’un contrôle réalisé en juin 2017 sur la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, EDF a détecté, dans les rapports de fin d’intervention de travaux de soudure réalisés par une entreprise prestataire, des écarts affectant les procédés de soudage et la qualification des opérateurs. Ces rapports permettent de tracer que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et dans le respect des exigences définies. Parmi les écarts détectés, EDF a identifié deux cas de modification volontaire. EDF a étendu ses contrôles à des travaux de soudure récents et aux rapports de fin d’intervention établis par le passé par cette entreprise prestataire qui intervient sur plusieurs centrales nucléaires. Des écarts ont été détectés sur les centrales nucléaires de Cattenom et Nogent-sur-Seine concernant des interventions de soudure réalisées depuis 2010. Aucune autre modification volontaire n’a été détectée à ce stade. EDF a procédé à la réparation de la plupart des soudures affectées d’un écart et a renforcé la surveillance de l’entreprise prestataire. Quelques soudures ont été laissées en l’état après justification par EDF. Des contrôles sont encore en cours sur certains réacteurs. Cet événement révèle une insuffisance de la surveillance qu’a exercée EDF sur l’entreprise prestataire sur la période investiguée alors que cette entreprise accomplissait des activités importantes pour la sûreté. Compte-tenu de la détection tardive des anomalies et des conséquences potentielles des anomalies de soudage, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-organisation-dans-la-gestion-des-regles-generales-d-exploitation | Défaut d’organisation dans la gestion des règles générales d’exploitation. Le 6 mars 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’organisation ayant conduit à générer plusieurs écarts dans les règles générales d’exploitation (RGE) relatives aux essais périodiques des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey. Les essais périodiques constituent un moyen de vérifier la disponibilité des équipements importants pour la protection (EIP) liés aux accidents radiologiques. Les essais périodiques sont réalisés avec une fréquence adaptée à l'importance pour la sûreté de chacun des matériels. Le programme des essais périodiques est défini dans les règles générales d'exploitation approuvées par l’ASN. Les règles d’essais périodiques sont élaborées au niveau national d’EDF pour chaque système classé EIP. Elles définissent notamment les critères techniques à vérifier lors de chaque essai. Il appartient ensuite à chaque centrale nucléaire d’EDF de décliner de manière opérationnelle ces règles dans des documents directement utilisables par les opérateurs. En 2017, deux événements significatifs pour la sûreté, classés au niveau 0 de l’échelle INES, relatifs à des défauts de mise à jour des RGE relatives aux essais périodiques sur les systèmes de mesure de la puissance nucléaire (RPN), de régulation des grappes de contrôle du cœur (RGL) et de surveillance de la radioactivité (KRT) avaient été déclarés à l’ASN. A la suite de ces deux événements, la centrale nucléaire du Bugey avait engagé une démarche de vérification de la déclinaison des critères des RGE sur ses installations. Cette démarche comprenait des vérifications exhaustives sur certains systèmes et une vérification par sondage sur d’autres systèmes. C’est dans ce cadre que, le 1er mars 2018, trois écarts sont détectés, dont deux ayant conduit à réaliser des essais périodiques non conformes. Ces deux derniers écarts n’ont toutefois pas conduit à remettre en cause la disponibilité des matériels concernés. EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté en raison de la défaillance de son organisation relative à l’élaboration des documents opérationnels : cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF poursuit son travail de vérification, qui pourrait mettre en évidence d’autres écarts de déclinaison du référentiel associé aux essais périodiques sur la centrale nucléaire du Bugey : - Si après analyse, ces éventuels nouveaux écarts ne remettent pas en cause la disponibilité des équipements, l’événement déclaré le 6 mars 2018 sera mis à jour ; - Si après analyse, ces éventuels nouveaux écarts remettent en cause la disponibilité des équipements ainsi que le respect des spécifications techniques d’exploitation, ils feront l’objet d’une déclaration d’un événement significatif pour la sûreté spécifique.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inondation-partielle-d-un-atelier-de-fabrication-de-combustible | Inondation partielle d’un atelier de fabrication de combustible en raison de la rupture d’une canalisation. Le 2 mars 2018, Framatome a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’inondation partielle de l’atelier dit « de recyclage », qui est un bâtiment contenant de la matière nucléaire et dans lequel les produits rebutés sont retravaillés pour être réutilisés dans la chaîne de fabrication. Cette inondation partielle a été causée par la rupture d’une tuyauterie de chauffage. L’installation nucléaire de base (INB) n° 98 est dédiée à la fabrication d'éléments de combustible neufs utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, tels que ceux exploités par EDF. Dans cette installation, la matière nucléaire utilisée est de l'uranium avec un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de recyclage met en œuvre divers procédés, dont le but commun est de récupérer l’uranium contenu dans certains sous-produits et rebuts issus des autres ateliers de l’installation. Cet atelier doit être maintenu en dépression par rapport à l’atmosphère extérieure pour assurer le confinement de la matière nucléaire : cette dépression est assurée au moyen d’un système de ventilation. Le 28 février 2018, un opérateur a découvert de manière fortuite que le local de ventilation de l’atelier de recyclage était inondé. Après investigation, il s’est avéré que l’eau provenait du circuit de chauffage de la ventilation générale du bâtiment. L’eau s’est infiltrée dans la salle de conduite du bâtiment, ainsi que dans un local électrique situé sous le local contenant le système de ventilation. Ces infiltrations d’eau ont dégradé une armoire électrique et ont ainsi eu pour conséquences la défaillance de systèmes assurant différentes fonctions de sûreté du bâtiment, notamment la ventilation et le système de détections de fuite des bacs de rétention qui servent à récupérer d’éventuelles fuites de produits chimiques utilisés dans l’atelier. Dès la détection de cette inondation partielle, les équipes de Framatome ont stoppé l’écoulement et ont suspendu l’exploitation du bâtiment, où les procédés ont été mis en position de sécurité. L’eau répandue au sol a été pompée et fera l’objet d’analyses pour traitement ultérieur. Il n’y a pas eu d’écoulement d’eau à l’extérieur du bâtiment. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Le 5 mars 2018, une inspection a été réalisée par l’ASN sur cet événement. à l’issue de cette inspection, l’ASN a demandé à Framatome de renforcer sa surveillance du bâtiment de recyclage, pour l’étendre aux heures auxquelles le personnel d’exploitation est absent (nuits, week-ends et jours fériés). Du fait de la défaillance de systèmes assurant des fonctions de sûreté dans le bâtiment, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Resistance-au-seisme-de-tableaux-d-alimentation-electrique-des-centrales-nucleaires | Résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique des centrales nucléaires. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique de trois réacteurs de 1450 MWe : les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. Les réacteurs de 1450 MWe d’EDF disposent de tableaux d’alimentation électriques, dits « tableaux sources », qui permettent d’assurer l’alimentation électrique des systèmes de surveillance et de contrôle-commande du réacteur. Ces tableaux sources sont doublés en deux voies afin d’assurer une redondance en cas de défaillance de l’une d’elle. Afin d’éviter leur entrechoquement en cas de séisme, certains des tableaux sources sont reliés entre eux. L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de résistance au séisme de certains tableaux sources du fait de l’absence ou de défauts de fixation entre eux. Ces anomalies ont été constatées par EDF sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz en 2015. Des contrôles réalisés en 2016 et 2017 sur les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz ont révélé des anomalies de même nature. Les travaux permettant le traitement de l’ensemble des anomalies ont été réalisés lors des arrêts des quatre réacteurs au cours de l’année 2017. En cas d’occurrence du séisme maximal retenu dans la démonstration de sûreté nucléaire, il apparait après analyse que l’arrêt du réacteur et son maintien dans un état sûr n’auraient pas pu être assurés pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz, du fait d’anomalies sur les deux voies redondantes. Seulement une des voies redondantes était affectée pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz. EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique le 24 janvier 2018. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. L’événement est classé au niveau 0 de cette même échelle pour le réacteur 2 de Chooz.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Application-d-une-procedure-de-maintenance-inadaptee-ayant-conduit-a-l-indisponibilite | Application d’une procédure de maintenance inadaptée ayant conduit à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique du réacteur 1. Le 12 février 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique[1] du réacteur 1 à la suite de l’application d’une procédure de maintenance inadaptée. Le 26 janvier 2018 à 11h05, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le réacteur 1, la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique, alors en fonctionnement, s’arrête de manière inattendue. En application des règles générales d’exploitation, EDF déclare alors indisponible la pompe concernée. Après réglage de capteurs de fin de course, la pompe est redémarrée, mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure de fonctionnement. EDF effectue alors un diagnostic, qui met en évidence le 28 janvier l’usure anormale d’un capteur de fin de course du piston de la pompe. Cette usure prématurée est due au frottement avec une pièce mal montée. EDF procède aux réparations nécessaires. Un nouvel essai, conforme aux performances requises, est réalisé le 29 janvier à 2h05. Les règles générales d’exploitation autorisent un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique. La conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation a donc été respectée. EDF a par ailleurs mis en évidence que le défaut de montage était dû à une procédure inadéquate. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’inadéquation de la procédure de montage, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit de contrôle chimique et volumétrique a pour but de compenser les variations de volume dues aux variations de température du circuit primaire et de maintenir les caractéristiques chimiques de l’eau primaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation57 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 6 février 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle de la fonction dite de recirculation utilisée en cas d’accident grave. Sur les réacteurs à eau sous pression, en cas d’accident conduisant à une augmentation de pression et de température dans le bâtiment réacteur, le circuit d’aspersion de secours pulvérise de l’eau à l’intérieur de l’enceinte de confinement afin de préserver son intégrité, de rétablir des conditions ambiantes acceptables et de rabattre au sol les aérosols radioactifs. Le circuit d’aspersion de secours utilise dans un premier temps une réserve d’eau stockée dans un réservoir. Lorsque celle-ci est épuisée, l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur est récupérée au fond du bâtiment, refroidie et réutilisée : c’est la phase dite de recirculation, qui peut durer plusieurs jours en fonction de la gravité de l’accident. Pour que cette phase de recirculation puisse s’établir correctement, il convient que la totalité de l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur soit évacuée vers les puisards situés au fond de ce bâtiment pour être pompée et réutilisée. Le 3 février 2018, dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt programmé du réacteur 2, un agent de conduite intervient dans le bâtiment réacteur pour procéder aux opérations préparatoires à la mise en service d’un pont de manutention de charges lourdes. A l’occasion de cette intervention, l’agent de conduite referme deux portes situées au fond de la piscine du bâtiment réacteur. La piscine du bâtiment réacteur est vide lorsque le réacteur est en fonctionnement, la piscine n’est remplie, lors de certaines phases d’arrêt, que pour permettre les manutentions (déchargement ou rechargement) d’éléments de combustible. Un peu moins de trois heures après cette fermeture, les équipes d’EDF détectent l’écart et remettent ces deux portes dans leur bonne configuration. Si un accident s’était produit pendant la période où les portes étaient fermées, une partie de l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur serait restée dans la piscine du bâtiment et n’aurait pas été évacuée vers les puisards situés au fond du bâtiment réacteur : cela aurait grevé le bon fonctionnement de la fonction de recirculation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-affectant-le-fonctionnement-d-un-ebulliometre3 | Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre. Le 6 février 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 1. La température et la pression de l’eau du circuit primaire d’un réacteur doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition. En effet, l’ébullition de l’eau diminue l’efficacité du refroidissement du cœur et peut conduire à l’endommagement des assemblages de combustible. Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve du réacteur. Chaque réacteur dispose de deux voies redondantes de l’ébulliomètre (voie A et voie B). Le 19 janvier 2018, à la suite d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale de Fessenheim n’a pas réalisé toutes les actions nécessaires à la remise en fonctionnement de la voie A de l’ébulliomètre. Un défaut d’un voyant lumineux n’a pas permis à l’exploitant d’identifier ce manquement. Le 4 février 2018, lors de la réalisation d’un autre essai, l’exploitant identifie la panne du voyant lumineux et s’aperçoit ainsi de l’indisponibilité d’une partie de la voie A de l’ébulliomètre depuis l’essai périodique du 19 janvier 2018. Il remet alors en conformité l’installation. Du fait du fonctionnement satisfaisant de la voie B de l’ébulliomètre, cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de la perte de la redondance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-sur-le-reacteur-1-lors-de-la-realisation-d-un-essai-periodique | Non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1 lors de la réalisation d’un essai périodique. Le 8 février 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite d’un non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1 lors de la réalisation d’un essai périodique sur un groupe électrogène de secours. Le 28 janvier 2018, le réacteur 1 est en production. Au cours d’un essai périodique consistant à démarrer un des deux groupes électrogènes de secours, le palier moteur d’une pompe de charge du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) monte en température et dépasse le seuil de 80°C fixé par les règles générales d’exploitation (RGE). L’équipe de conduite en charge de l’essai interroge le service mécanique. Ce dernier considère que la montée de température est due à la présence d’un bouchon de graisse devant s’éliminer par la suite. S’appuyant sur cette analyse, l’équipe de conduite poursuit l’essai. L’atteinte du seuil de température aurait dû conduire les intervenants à considérer la pompe indisponible. Dans cette situation, les règles générales d’exploitation imposent de maintenir le refroidissement de la barrière thermique des pompes primaires par la voie A du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). La poursuite de l’essai a ensuite conduit l’équipe à arrêter, selon le déroulement prévu pour les tests, les pompes de la voie A du système RRI. La conduite à tenir n’a donc pas été respectée pendant une période estimée a posteriori à 17 minutes. L’écart a été détecté le 29 janvier au matin par un contrôle du service d’ingénierie sûreté. L’événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement et la sécurité du personnel, mais constitue un écart aux règles générales d’exploitation. En raison du non-respect de la conduite à tenir prescrite par les règles générales d’exploitation, il a été déclaré comme événement significatif de niveau 1 sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decoupe-d-un-reservoir-contenant-un-alliage-liquide-de-sodium-et-de-potassium-NaK | Découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) dans un atelier du réacteur Superphénix. Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 18 janvier 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) et à l’écoulement de ce liquide dans l’atelier de découpe du réacteur Superphénix (INB n° 91). Le réacteur Superphénix, actuellement en démantèlement, dispose d’un atelier de découpe dont l’objectif est le traitement de certains matériels démantelés. Le 16 janvier 2018, un défaut d’assurance de la qualité lors de la préparation d’une opération de traitement dans cet atelier a conduit à la découpe inappropriée d’un réservoir contenant du NaK liquide, produit qui a la particularité de réagir vivement avec l’eau et l’air. Ces réactions conduisent par ailleurs à la formation de superoxyde, matière elle-même extrêmement réactive. Les opérateurs ont immédiatement appliqué les dispositions de neutralisation du NaK écoulé et ont sécurisé l’entreposage du réservoir concerné. Dans l’attente de la réalisation d’opérations de diagnostic et de la définition des actions de traitement à réaliser, des dispositions compensatoires ont été mises en œuvre par l’exploitant et les activités de l’atelier ont été mises à l’arrêt. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. L’ASN a mené le 24 janvier 2018 une inspection sur cet événement, qui a mis en évidence des incohérences entre les différents documents d’intervention et des insuffisances dans la surveillance par EDF du sous-traitant en charge des activités. L’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre un plan d’action préalable à la reprise des activités dans cet atelier. Cet événement mettant en évidence plusieurs défaillances successives, dues à un manque de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Corrosion-des-vases-d-expansion-des-groupes-electrogenes-de-secours-classe-au-niveau-2 | Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 2. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion. Ces défauts résultent notamment d’une maintenance insuffisante de ces matériels. Identifiés par EDF à la centrale nucléaire de Penly en juillet 2017, ils ont fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif générique le 9 novembre 2017 à l’ASN, pour sept réacteurs de 1 300 MWe. Chacun des réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. Les vases d’expansion corrodés des réacteurs concernés ont été réparés ou remplacés entre août et octobre 2017. - au niveau 2 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel, compte tenu que les deux groupes électrogènes redondants sont affectés ; - au niveau 1 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel des réacteurs de Nogent 1, Penly 1, Belleville 2, Cattenom 2 et Paluel 3, compte tenu qu’un seul groupe électrogène sur les deux est affecté. Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée. Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Corrosion-des-vases-d-expansion-des-groupes-electrogenes-de-secours-classe-au-niveau-1 | Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 1. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion. Ces défauts résultent notamment d’une maintenance insuffisante de ces matériels. Identifiés par EDF à la centrale nucléaire de Penly en juillet 2017, ils ont fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif générique le 9 novembre 2017 à l’ASN, pour sept réacteurs de 1 300 MWe. Chacun des réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. Les vases d’expansion corrodés des réacteurs concernés ont été réparés ou remplacés entre août et octobre 2017. - au niveau 2 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel, compte tenu que les deux groupes électrogènes redondants sont affectés ; - au niveau 1 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel des réacteurs de Nogent 1, Penly 1, Belleville 2, Cattenom 2 et Paluel 3, compte tenu qu’un seul groupe électrogène sur les deux est affecté. Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée. Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-inetancheite-d-une-traversee-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-3 | Détection tardive de l'inétanchéité d’une traversée de l’enceinte de confinement du réacteur 3. Le 15 janvier 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Entre le 28 décembre 2017 et le 10 janvier 2018, le débit de fuite de l’enceinte de confinement du réacteur 3, relevé par les appareils de mesure, présentait des valeurs représentatives d’une ou plusieurs fuites. Pendant cette période, l’exploitant a contrôlé sur toutes les canalisations traversant l’enceinte et a finalement détecté le 10 janvier 2018 une fuite sur la bride de l’une d’entre elles. Celle-ci avait fait l’objet d’une intervention lors de l’arrêt du réacteur 3 pour maintenance et rechargement du combustible nucléaire effectué entre le 13 octobre 2017 et le 25 décembre 2017. Il s’avère que son étanchéité n’a pas été contrôlée après cette intervention. Le 11 janvier 2018, l’exploitant a procédé à l’arrêt du réacteur afin de procéder aux réparations adéquates. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l’environnement. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation24 | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité du système de filtration d’iode en salle de commande. Le 28 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 à la suite de l’indisponibilité du système de filtration d’iode en salle de commande de ce réacteur. Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit la protection radiologique des opérateurs en cas d’accident comportant des rejets radioactifs dans l’environnement. Ce système comprend en particulier un dispositif de filtration de l’iode radioactif. Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a été arrêté pour maintenance et rechargement en combustible du 23 septembre au 26 novembre 2017. Le 23 décembre 2017, lors d’une opération de contrôle programmée, il a été constaté qu’une erreur dans la manœuvre d’une vanne du circuit de filtration a conduit à la laisser ouverte depuis le 5 novembre. Le réacteur avait par conséquent été redémarré avec cette vanne ouverte, ce qui n’est pas autorisé par les règles générales d’exploitation en vigueur. Cet écart aurait pu remettre en cause l’habitabilité de la salle de commande en cas de contamination de l’air extérieur. La vanne a été refermée dès détection de l’écart. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-procedure-de-controle-des-materiels | Non-respect d’une procédure de contrôle des matériels de protection du cœur ayant conduit à un arrêt automatique du réacteur. Le 18 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’émission du signal d’arrêt automatique du réacteur 2. Les réacteurs sont protégés par des automatismes déclenchant un arrêt de la réaction nucléaire lorsqu’une situation anormale est détectée. Cet arrêt est réalisé par l’introduction, par gravité, des barres de contrôle ayant pour effet de stopper immédiatement la réaction en chaîne. Dans le cas présent, l’installation étant à l’arrêt et les barres de contrôle étant déjà complètement insérées, ce signal n’a pas eu de conséquences. Lors de l’arrêt pour rechargement du combustible du réacteur 2, les équipes d’EDF ont procédé à des réglages des chaînes de mesure de puissance. Ces opérations consistent notamment à activer puis désactiver successivement les différents automates de protection. Pour éviter un déclenchement intempestif, l’arrêt automatique du réacteur ne se déclenche que lorsqu’au moins deux automates envoient simultanément l’ordre d’arrêt. Après l’activation d’un premier automate, les opérateurs n’ont pas vérifié que celui-ci avait bien été désactivé et avait cessé de transmettre l’ordre d’arrêt, et ce alors que la procédure prévoit trois contrôles indépendants. Lors de la poursuite des opérations de réglage, qui ont provoqué l’activation d’un second automate alors que le premier n’avait pas été désactivé, l’arrêt s’est automatiquement déclenché. L’examen a posteriori des circonstances de l’évènement a mis en évidence que la culture de sûreté était lacunaire et que les intervenants n’avaient pas une conscience suffisante du risque. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sécurité des travailleurs ou l’environnement. Compte tenu des omissions répétées dans les vérifications opérées par les intervenants caractérisant un défaut de culture de sûreté, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES par l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ancrages-des-systemes-auxiliaires-des-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel | Ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de ses réacteurs électronucléaires. L’ASN a classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017 et le 30 octobre 2017. Il concernait alors 24 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Le 27 décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN que les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire du Bugey étaient également concernés, ce qui porte à 26 le nombre de réacteurs concernés par cet événement[1]. Chacun des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. L’ensemble des réacteurs de 1300 MWe et de 900 MWe concernés par cet événement a fait l’objet de travaux pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours, à l’exception du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim actuellement à l’arrêt, et pour lequel l’ASN a prescrit que les réparations soient terminées avant fin janvier 2018. L’ASN s’est assurée par des inspections que ces travaux ont bien été réalisés. En savoir plus : _______________________________. [1] Il s’agit des réacteurs des centrales nucléaires de Belleville, Bugey, Cattenom, Fessenheim, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. [2] Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée. Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-du-systeme-d-injection-de-securite-du-reacteur-3 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité du réacteur 3. Le 30 décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité du circuit primaire du réacteur 3, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 28 décembre 2017, EDF a réalisé un essai périodique sur le réacteur 3 ayant pour but de tester les chaînes logiques et les actionneurs relatifs à des vannes motorisées. Lors de cet essai, une vanne motorisée appartenant au système d’injection de sécurité ne s’est pas fermée. En application des règles générales d’exploitation, EDF a déclaré indisponible la voie concernée du système d’injection de sécurité. EDF a effectué un diagnostic qui a mis en évidence le 29 décembre l’absence d’une vis dans un bornier de raccordement électrique et a immédiatement corrigé cet écart. Un nouvel essai, conforme aux performances requises, a été réalisé le 29 décembre dès que la continuité du signal électrique a été rétablie, ce qui a permis de considérer disponible le système d’injection de sécurité. Les règles générales d’exploitation prévoient un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité d’une voie du système d’injection de sécurité. Dans la mesure où EDF n’a pas encore identifié la date de l’intervention à l’origine de l’écart de montage de la vis dans le bornier électrique, EDF a considéré que la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation n’a pas été respectée. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-de-refroidissement | Détection tardive de l'indisponibilité d’une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 3. Le 27 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le circuit refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permet l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt du réacteur pour maintenance. Le 6 décembre 2017, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance et renouvellement en combustible. Une pompe du circuit RRA a été déclarée indisponible à cause de l’augmentation de la température de son circuit de refroidissement. Cette pompe a été remplacée et déclarée à nouveau disponible le 15 décembre 2017. Les investigations réalisées par les équipes d’EDF ont montré que cette même pompe avait été remplacée au titre de la maintenance préventive lors de l’arrêt du réacteur en 2016. Lors du redémarrage du réacteur 3 en 2016, le capteur de température associé à cette pompe avait été remplacé à la suite de la détection d’une température trop haute du circuit de refroidissement de la pompe. Il apparait donc que la réparation effectuée sur cette pompe en 2016 n’avait pas été suffisante. Par conséquent, ce matériel était indisponible depuis le dernier arrêt de ce réacteur, en 2016. Le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt comportant deux voies redondantes et indépendantes, la seconde voie de refroidissement est restée disponible pendant toute la durée de l’événement. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-qualification-d-un-procede-de-soudage | Absence de qualification d’un procédé de soudage nécessaire au remplacement d’une pompe d'aspersion d'eau dans l'enceinte du réacteur. Le 22 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté datant de novembre 2016, relatif à l’absence de qualification d’un procédé de soudage nécessaire au remplacement d’une pompe du système d'aspersion d'eau dans l'enceinte du réacteur 2 (système EAS). Le système EAS participe à l’évacuation de la puissance résiduelle du cœur et au confinement des substances radioactives en cas d’accident, en pulvérisant de l'eau dans l'enceinte de confinement du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température et de piéger l'iode radioactif. Ce système possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques et indépendantes. Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues à ce système de sauvegarde. La qualification du mode opératoire de soudage (QMOS) est une procédure servant à valider la réalisation d’une soudure. Elle doit être réalisée avant la remise en service de l’équipement. Le 27 septembre 2016, le réacteur 2 était à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Dans le cadre du remplacement de la pompe de la voie A du système EAS, une portion de tuyauterie devait être soudée afin de raccorder le capteur de pression à la pompe. Le 14 octobre 2016, les opérations de soudage ont été réalisées sans QMOS. Le réacteur a redémarré le 11 novembre 2016. La conformité de l’opération de soudage a été analysée et validée a posteriori par EDF le 22 décembre 2016, après réception de la QMOS. Or, la QMOS était nécessaire à l’assurance du maintien de la qualification du matériel dès le 6 novembre 2016, en amont du redémarrage du réacteur. Si la soudure s’était révélée non conforme, le bon fonctionnement de la voie A du système EAS n’était pas garanti en cas d’accident. La seconde voie du système EAS est cependant restée disponible pendant toute la durée de l’événement. Cet écart a été détecté par l’ASN le 15 décembre 2017 lors d’une inspection menée sur le thème de la gestion des pièces de rechange. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. Toutefois, l’exploitant ayant fait preuve d’un manque de culture de sûreté en décidant d’entamer les opérations de redémarrage du réacteur sans s’être assuré de la disponibilité effective de la pompe en voie A, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-dispositions-de-prevention-du-risque-d-echauffement-de-solutions | Non-respect de dispositions de prévention du risque d’échauffement de solutions de produits de fission dans une cuve d’entreposage de l’atelier HAPF. Le 21 novembre 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la durée autorisée par les règles générales d’exploitation (RGE) concernant l’arrêt du dispositif d’agitation de solutions de produits de fission entreposées dans la cuve 2720-20 de l’atelier de « haute activité pour le traitement des produits de fission » (HAPF). L’unité 2720 de l’atelier HAPF comprend quatre cuves destinées à l’entreposage de solutions après leur traitement par évaporateur. La cuve 2720-20 renferme des solutions de produits de fission à forte teneur en molybdène, résultant du traitement passé de combustibles usés de la filière UNGG[1]. Un dispositif d’agitation doit permettre d’éviter l’échauffement des solutions et la création de points chauds en fond de cuve, qui pourraient provoquer la perte du confinement des substances radioactives. Les RGE imposent que cette agitation des solutions ne soit jamais interrompue plus de 24 heures. Ni les actions de surveillance des paramètres de fonctionnement de l’unité 2720 réalisées en salle de conduite les 17 et 18 novembre 2017, ni les actions de vérification réalisées dans les installations lors de la ronde de nuit n’ont permis à AREVA NC de détecter rapidement l’arrêt du dispositif d’agitation. Cette détection a eu lieu le 18 novembre 2017, après 29 heures d’arrêt du dispositif d’agitation. AREVA NC a vérifié que les mesures de températures sous le fond de la cuve 2720-20 n’avaient pas évolué durant l’interruption du dispositif d’agitation, restant inférieures à la valeur limite de 55 °C prescrite par le référentiel d’exploitation. L’ASN a demandé à AREVA NC de lui présenter, en complément des éléments de la déclaration du 21 novembre 2017, une analyse plus approfondie des causes et circonstances de cet événement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Le confinement des substances radioactives a été assuré. Cependant, en raison du non-respect de consignes d’exploitation, celui-ci a été classé, le 20 décembre 2017, au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Uranium Naturel Graphite Gaz
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-regles-de-maitrise-de-la-criticite | Non-respect de règles de maîtrise de la criticité. La société AREVA NP a déclaré le 27 décembre 2017 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect de règles de maîtrise de la criticité. L’événement est survenu le 24 décembre 2017 dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a eu lieu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Le risque de criticité est le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante, telle que l’uranium enrichi, est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. A l’occasion du nettoyage d’une ligne de production de pastilles de combustible en oxyde d’uranium, l’exploitant a constaté le bouchage anormal d’un entonnoir destiné à la récupération de fragments de matière nucléaire. L’intervention de débouchage de cet entonnoir n’a pas été formellement préparée, elle a conduit au remplissage d’un sac en vinyle avec une quantité anormale de matière nucléaire et la dispersion d’une faible quantité de matière au sol. Le sac utilisé ne respectait pas la géométrie permettant de garantir l’absence de risque de criticité. Il a, de plus, été empli d’une quantité de matière excédant la limite permise par les règles générales d’exploitation pour les récipients prévus pour réceptionner ce type de matière. Après le transfert du contenu du sac dans deux récipients prévus à cet effet, accompagné du nettoyage de la matière au sol, la ligne de production a été normalement redémarrée. Malgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu lieu. Par ailleurs, durant l’intervention, les travailleurs ont porté des masques de protection des voies respiratoires. Enfin, la matière est restée confinée dans le local. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du défaut de préparation d’une intervention non prévue dans le domaine de fonctionnement, ayant conduit l’exploitant à ne pas respecter les règles générales d’exploitation de l’installation, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-du-confinement-dynamique-de-locaux-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires | Perte du confinement dynamique de locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le 7 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la perte du confinement dynamique de certains locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux compatible avec le bon fonctionnement des équipements et l’accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle. L’air est ensuite rejeté à la cheminée après filtration et contrôle. Le bâtiment des auxiliaires nucléaires est maintenu en dépression permanente. Le 5 décembre 2017, à l’occasion du remplacement de filtres du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires, différents registres [1] de ventilation sont fermés et deux ventilateurs sur les trois que comportent le circuit sont arrêtés. Il est alors constaté que la différence de pression entre plusieurs locaux n’est plus respectée. Les registres sont alors rouverts et les ventilateurs redémarrés afin de rétablir le confinement dynamique des locaux. Cependant, le délai fixé par les spécifications techniques d’exploitation pour remettre en conformité l’installation a été dépassé. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Un registre est un élément mobile d’obturation partielle ou totale d’une gaine de ventilation, permettant ainsi de régler le débit de ventilation ou d’isoler une branche du réseau.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité lors d’un transfert de matières fissiles entre deux cellules. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 6 décembre 2017, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité, préalablement au transfert de matières fissiles entre deux cellules du laboratoire STAR de l’installation nucléaire de base no 55. Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient notamment, préalablement au transfert de matières fissiles entre cellules, la réalisation d’un « double contrôle », c’est-à-dire la réalisation d’un contrôle croisé entre deux personnes ayant la compétence pour contrôler une activité. Le 28 novembre 2017, un transfert de deux conteneurs de matières fissiles a eu lieu entre deux cellules de l’installation. L’expéditeur ayant engagé le mouvement de matière a effectué lui-même le contrôle des données de transfert, contrairement à ce qui est prévu dans les règles générales d’exploitation de l’installation. Cet événement, qui a été déclaré au niveau 0 de l’échelle INES par l’exploitant, n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les vérifications effectuées montrent que les limites de sûreté autorisées pour chacune des cellules concernées ont été respectées. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-niveau | Découverte tardive de l'indisponibilité d’un capteur de niveau d’un des générateurs de vapeur du réacteur 3. Le 7 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’identification tardive de l’indisponibilité d’un capteur de niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, des générateurs de vapeur assurent l’échange thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente ainsi la turbine. Les générateurs de vapeur sont équipés de capteurs de niveau d’eau afin de s’assurer du maintien d’une quantité d’eau suffisante et constante dans ces derniers. Ces capteurs élaborent des signaux électriques qui sont utilisés par le contrôle-commande du réacteur. Le 3 décembre 2017, lors du redémarrage du réacteur 3 à l’issue de son arrêt pour maintenance préventive et rechargement en combustible, les équipes de conduite ont mis en évidence un écart sur la mesure d’un des quatre capteurs de niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3. Bien que le décalage ait été constaté immédiatement par l’équipe de conduite, l’indisponibilité du capteur n’a été caractérisée que dans un second temps. Cette identification différée de l’indisponibilité du capteur a conduit à une remise en état en 36 heures alors que les spécifications techniques d’exploitation imposent un délai maximal de 24 heures. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l'environnement. En raison du non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau d’un générateur de vapeur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-d-injection-de-securite-a-haute-pression | Indisponibilité du circuit d’injection de sécurité à haute pression. Le 20 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité à haute pression du réacteur 4. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il se compose de deux voies redondantes. En cas d’indisponibilité des deux voies du circuit RIS, les règles générales d’exploitation du réacteur imposent son repli (1) dans un délai d’une heure. Le 15 mai 2017, le réacteur 4 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Un robinet du système d’injection de sécurité à haute pression est déposé afin de réaliser un déboucher une tuyauterie. Le 22 mai 2017, afin de réaliser un essai sur le même circuit, ce robinet est reposé sans que sa maintenance ne soit complètement réalisée. Cette maintenance n’est finalement pas reprogrammée. Le 16 juin 2017, lors du redémarrage du réacteur, il est détecté une inétanchéité du même robinet. Ce robinet étant connecté au réservoir d’injection d’acide borique alimentant les deux voies du système d’injection de sécurité du réacteur, la fonction d’injection de sécurité à haute pression n’est plus disponible. Dans ces conditions, le réacteur est replié afin de procéder aux réparations. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation lors de sa déclaration par EDF le 20 juin 2017. A la suite de la réception du rapport d’analyse de l’événement, l’ASN a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES le 16 octobre 2017 en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du circuit RIS. (1) Le repli du réacteur consiste à arrêter la réaction nucléaire et à abaisser la pression et la température de son circuit primaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-interne-d-un-intervenant-lors-des-operations-de-demantelement-de-la-cuve-de-Chooz-A | Contamination interne d’un intervenant lors des opérations de démantèlement de la cuve de Chooz A. Le 23 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire des Ardennes (Chooz A), actuellement en démantèlement, a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif à l’exposition d’un travailleur dépassant le quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. L’exploitant procède actuellement au démantèlement de la cuve du réacteur. Le travailleur concerné, appartenant à une entreprise prestataire, effectuait des opérations de manutention à distance depuis une passerelle située au-dessus de la cuve du réacteur. Ce travailleur, doté d’équipements de protection individuelle, fait l’objet de contrôles de contamination interne (risque d’ingestion ou d’inhalation de substances radioactives) et externe périodiques. Les examens physiologiques associés à ces contrôles ont permis de mettre en évidence le 11 juillet 2017 une contamination interne. Une seconde série de contrôles a été réalisée en septembre 2017, de telle sorte que cette contamination interne a été confirmée le 20 novembre 2017. Les analyses conduisent à une évaluation de l’exposition radiologique de ce travailleur supérieure au quart de la limite annuelle, fixée à 20 mSv. Compte-tenu d’une exposition radiologique excédant le quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-affectant-le-fonctionnement-d-un-ebulliometre2 | Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre. Le 29 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 1. La température et la pression de l’eau du circuit primaire d’un réacteur doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition. En effet, l’ébullition de l’eau diminuerait l’efficacité du refroidissement du cœur et risquerait de conduire à l’endommagement des assemblages de combustible. Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve du réacteur. Chaque réacteur dispose de deux voies redondantes de l’ébulliomètre (voie A et voie B). Le 22 juillet 2017, à l’occasion d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale de Fessenheim a constaté que la mesure des capteurs de la voie A était décalée à cause de la défaillance d’un module de traitement de la mesure. Dès la détection de l’écart, le module concerné a été remplacé et la mesure des capteurs de la voie A est redevenue conforme. Un décalage de la mesure des capteurs de la voie A avait déjà été identifié au préalable, la voie A de l’ébulliomètre n’était donc plus opérationnelle depuis le 1er avril 2017. Or, dans la configuration où le réacteur fonctionne, les spécifications techniques d’exploitations imposent, en cas d’indisponibilité d’une voie de l’ébulliomètre, d’amorcer l’arrêt du réacteur sous 7 jours. Rétrospectivement, il s’avère que ce délai n’a pas été respecté. Du fait du fonctionnement satisfaisant de la voie B de l’ébulliomètre, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-RGE10 | Non-respect des règles générales d’exploitation (RGE). Le 23 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur du système d’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV). Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'alimentation en eau (ARE) des générateurs de vapeur fournit à ces derniers l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il participe également à la protection du réacteur car il permet d'isoler le générateur de vapeur et de garantir le maintien d'un niveau minimal d’eau de refroidissement dans le circuit secondaire. Enfin, certains capteurs associés à ce circuit permettent d’élaborer le signal d’arrêt automatique du réacteur (AAR) en cas de valeur relevée en dehors des spécifications. En cas d’indisponibilité d’un capteur intervenant dans l’élaboration du signal d’AAR, les règles générales d’exploitation (RGE) imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 24 heures. Le 26 octobre 2017, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était à l’arrêt et l’un des capteurs du système ARE a été contrôlé lors d’un essai périodique qui s’est révélé concluant. Le 10 novembre 2017, le réacteur 1 passe dans un état d’exploitation dans lequel ce capteur est requis en application des RGE. Le 16 novembre 2017, l’exploitant constate qu’il fournit des données erronées. Des investigations permettent de détecter que ce capteur est isolé du circuit ARE depuis au moins le 9 novembre 2017 alors qu’il ne devrait pas l’être. La protection du réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours du fait de l’isolement de ce capteur. En cas de besoin, l’enclenchement de l’AAR aurait pu être retardé. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-realisation-des-controles-prevus | Absence de réalisation des contrôles prévus après un régime de fonctionnement non autorisé du circuit secondaire principal. Le 10 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au fonctionnement hors du domaine autorisé du circuit secondaire principal de la boucle 1 du réacteur n°1. Le 9 octobre 2017, le réacteur n° 1 est en phase de redémarrage. Du fait de la concomitance de la mise à l’arrêt du réacteur n° 2, des modalités de conduite particulières sont mises en œuvre pour minimiser la consommation en eau des générateurs de vapeur. Les générateurs de vapeur constituent l’un des moyens d’évacuer la chaleur de l’eau du circuit primaire, par son échange, au travers de tubes, avec l’eau du circuit secondaire. L’enveloppe des générateurs de vapeur contenant l’eau du secondaire, les canalisations qui leur sont rattachées pour l’alimentation en eau et l’évacuation de la vapeur, ainsi que leurs organes d’isolement, constituent le circuit secondaire principal. L’intégrité de ce circuit est l’une des lignes de défense participant au confinement de la radioactivité. Elle serait sollicitée en cas d’inétanchéité des tubes des générateurs de vapeur. A la conception de l’installation, les conditions de fonctionnement des équipements constituant le circuit secondaire principal ont été analysées. Un domaine de fonctionnement au-delà duquel des vérifications des équipements sont nécessaires a en particulier été défini. Dans la soirée du 9 octobre, lors d’une phase de réalimentation du générateur de vapeur n°1, l’équipe de conduite est alertée par des bruits en provenance des tuyauteries du circuit secondaire principal rattachées au générateur de vapeur n°1. Après un premier examen de l’événement, l’exploitant n’identifie pas la nécessité de procéder à des contrôles particuliers de l’installation. Le redémarrage du réacteur a donc été poursuivi, sans information particulière de l’ASN. A la fin du mois d’octobre, les analyses menées a posteriori par l’exploitant ont cependant montré que les bruits perçus le 9 octobre avaient pour origine des chocs thermo-hydrauliques de type « coups de béliers » dans le circuit secondaire principal de la boucle n° 1. Elles ont également permis de détecter qu’un autre coup de bélier avait eu lieu le 10 octobre. Ces coups de béliers sont dus à des non-respects des consignes de conduite en matière d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Ils auraient dû donner lieu à des vérifications des équipements concernés. Ces vérifications, dont le programme a été transmis au préalable à l’ASN, ont été effectuées a posteriori par EDF le 9 novembre. Elles n’ont pas révélé d’anomalies. L’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. En raison du délai important qui s’est écoulé avant que l’exploitant n’identifie la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires et du non-respect des consignes de conduite applicables en matière d’alimentation des générateurs de vapeur, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-de-vannes-participant-au-controle-de-la-pression-des-generateurs-de-vapeur | Mauvais réglage de vannes participant au contrôle de la pression des générateurs de vapeur. Le 10 novembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un mauvais réglage des vannes du circuit de contournement vapeur à l’atmosphère sur les réacteurs 4 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire contient de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible : la chaleur produite est transférée à un circuit secondaire par l’intermédiaire des générateurs de vapeur. En fonctionnement normal, la pression dans le circuit secondaire des générateurs de vapeur est d’environ 80 bar. Chacun des réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey comporte trois générateurs de vapeur. S’agissant d’équipements sous pression, les générateurs de vapeur sont équipés de soupapes de sécurité, mais pour éviter de solliciter ces soupapes dans des situations courantes d’exploitation, ce sont des vannes de décharge à l’atmosphère qui contrôlent la pression dans les générateurs de vapeur. Ces vannes ont également un rôle en cas de situation accidentelle. A l’occasion des arrêts programmés des réacteurs 4 et 5 réalisés respectivement fin 2016 et de 2015 à 2017, les équipes d’EDF ont réalisé des mauvais réglages sur les modules électriques qui assurent le contrôle commande des vannes de contournement vapeur à l’atmosphère. Ces mauvais réglages ont défiabilisé les vannes, ce qui aurait pu conduire à solliciter directement les soupapes de protection de ces générateurs de vapeur. L’écart a été détecté le 7 novembre 2017 sur le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey par un ingénieur de sûreté d’EDF qui assure un contrôle quotidien des installations indépendant des services en charge de la conduite. Les investigations menées par EDF ont mis en évidence que le mauvais réglage avait également été réalisé sur le réacteur 4. EDF a immédiatement procédé aux corrections nécessaires. Les vannes du circuit de contournement vapeur à l’atmosphère des réacteurs 4 et 5 n’ont pas été sollicitées pendant toute la période où elles étaient mal réglées : cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de ces deux mauvais réglages, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-concernant-le-calcul-du-credit-K-lors-du-redemarrage-de-Flamanville-1 | Non-respect des règles générales d’exploitation concernant le calcul du crédit K lors du redémarrage du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Flamanville. Le 29 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) concernant le calcul du crédit K [1] au cours du redémarrage du réacteur n° 1. Lors du redémarrage du réacteur n° 1 consécutif à l’aléa survenu sur l’alternateur le 9 février 2017, EDF a rencontré des difficultés à maintenir un débit de fuite primaire/secondaire respectant les critères définis dans les RGE au niveau d’un générateur de vapeur. EDF a alors été contraint de faire fonctionner le réacteur pendant une période prolongée à puissance intermédiaire. Le 10 juillet 2017, EDF a identifié un risque de ne pas atteindre un niveau de puissance suffisant (supérieur à 92 % de la puissance nominale) avant l’annulation du crédit K à la date calculée du 21 juillet 2017. EDF a alors décidé de mettre en application de nouvelles modalités de calcul du crédit K en s’appuyant sur les études valorisées dans le rapport de sûreté du réacteur. L’ASN a considéré que ces nouvelles modalités n’étaient pas conformes aux RGE et a demandé des éléments de justification. Lors d’une inspection menée le 12 octobre 2017, l’ASN a examiné les conditions de redémarrage du réacteur n° 1 après l’arrêt fortuit de février 2017. Lors de cette inspection, après examen des éléments présentés, l’ASN a rappelé à EDF que l’événement se rapportant à un écart dans l’application d’une condition permanente d’exploitation définie dans les spécifications techniques d’exploitation des RGE, son classement de base s’établit au niveau 1 de l’échelle INES. Compte tenu du non-respect d’une condition permanente d’exploitation définie dans les spécifications techniques des RGE, cet événement est classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. Pour en savoir plus : ____________________________________. [1] Le phénomène d’interaction entre la pastille et la gaine du combustible limite les durées de fonctionnement à puissance intermédiaire. Ce phénomène est pris en compte par l’intermédiaire d’un « crédit K », paramètre compris entre 0 et 160 et évalué de manière journalière dès lors que la puissance du réacteur est comprise entre 2 % et 92 %. Lorsque le crédit K devient nul, la puissance du réacteur doit être amenée à un niveau supérieur à 92 % ou inférieur à 2 % jusqu’à disparition des causes externes limitant la puissance.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-mesures-utilisees-en-conditions-accidentelles | Détection tardive de l’indisponibilité de mesures utilisées en conditions accidentelles sur la cuve du réacteur 3. Le 27 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité d’une voie de mesure de la marge à la saturation et du niveau d’eau dans la cuve du réacteur 3. Le 13 novembre 2017, le réacteur 3 était en cours de redémarrage après une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. EDF a procédé à la reconnexion des systèmes de mesures de température (thermocouples) à l’intérieur de la cuve. Lors de l’opération, les connexions de deux thermocouples ont été inversées par erreur. L’un de ces thermocouples est destiné à mesurer la marge à la saturation (c'est-à-dire l’écart de température avant que l’eau n’entre en ébullition) et le niveau d’eau dans la cuve. Ces mesures sont importantes pour piloter le réacteur en situation accidentelle. Ce n’est que le 17 novembre 2017, à l’occasion d’un essai périodique, que l’exploitant a identifié et corrigé l’erreur de connexion. Pendant quatre jours, l’inversion des connexions a donc rendu indisponible une voie de mesure de la sous-saturation et du niveau d’eau de la cuve. Ces mesures étant redondantes sur l’installation, la seconde voie de mesure est restée disponible pendant toute la durée de l’événement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur3 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 14 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2. Le 12 novembre 2017, le réacteur 2 est en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible ; l’exploitant procède à la montée progressive en pression et en température du circuit primaire (circuit détenant les assemblages de combustible) en vue de son redémarrage. Dans ce cadre un essai destiné à vérifier l’isolement entre le circuit primaire et le circuit qui assure le refroidissement du réacteur à l’arrêt est réalisé. La réalisation de cet essai autorise l’indisponibilité de deux pompes du système d’injection de sécurité, sous réserve de ne pas maintenir la température du circuit primaire à plus de 180 °C pendant plus d’une heure. L’exploitant constate le dépassement de cette limite (184°C) pendant 1 h 26, avant de procéder au retour à la température spécifiée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation en vigueur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-affectant-le-fonctionnement-d-un-ebulliometre | Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre. Le 20 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 4. La température et la pression de l’eau du circuit primaire doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition. En effet, l’ébullition de l’eau diminuerait l’efficacité du refroidissement du cœur et risquerait de conduire à l’endommagement des assemblages de combustible. Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve des réacteurs. Chaque réacteur dispose de deux ébulliomètres redondants (voie A et voie B). Le 12 novembre 2017, à l’occasion d’un contrôle périodique, l’exploitant de la centrale du Blayais a constaté que les thermocouples affectés à l’ébulliomètre de la voie A n’avaient pas été remis en conformité à l’issue d’un précédent contrôlé réalisé le 17 octobre 2017. Par ailleurs, le voyant lumineux qui aurait permis de détecter l’anomalie en salle de commande était défectueux. Cela n’a pas permis la détection de l’écart, tant par l’intervenant en charge du contrôle du 17 octobre que par les intervenants en salle de commande jusqu’au contrôle suivant du 12 novembre 2017. Dès la détection de l’écart, les thermocouples concernés ont été remis en conformité. Du fait du fonctionnement satisfaisant de l’ébulliomètre de la voie B, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur 3. Le 10 novembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur, qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 3 novembre 2017, lors des opérations de redémarrage du réacteur 3 à la suite de son arrêt dans le cadre de sa troisième visite décennale, EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique. Lors de cet essai, le débit de la pompe n’était pas conforme à l’attendu, en raison d’une vanne en aval de la pompe qui ne se trouvait pas dans la position requise. EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité. Cependant cette pompe était requise depuis le 30 octobre 2017 en application des règles générales d’exploitation. Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des joints des pompes primaires en cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, afin d’assurer l’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-mauvais-reglages-d-appareils-de-mesure | Détection tardive de mauvais réglages d’appareils de mesure de la radioactivité sur les 4 réacteurs. Le 2 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à la détection tardive de mauvais réglages de seuils d’alarmes sur des appareils de la mesure de la radioactivité. Chaque réacteur de la centrale est pourvu de dispositifs permettant de mesurer le niveau de radioactivité dans ses différents circuits afin de surveiller l’intégrité du confinement des matières radioactives tant lors du fonctionnement normal que lors de situations accidentelles. Toute dérive de l’activité radiochimique est détectée par ces dispositifs, qui sont munis d’alarmes. Lors de la réalisation d’un essai périodique sur les appareils instrumentés de mesure de la radioactivité le 23 octobre 2017, l’exploitant constate que les réglages de plusieurs d’entre eux ne sont pas conformes aux critères prescrits par les spécifications radiochimiques des règles générales d’exploitation (RGE). Les mauvais réglages constatés par l’exploitant perduraient depuis le mois de février 2008, date à laquelle le réglage des seuils des appareils instrumentés aurait dû être modifié, à l’occasion d’une modification des spécifications radiochimiques. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé à la remise en conformité des seuils de réglage des appareils instrumentés de mesure de la radioactivité conformément aux spécifications radiochimiques en vigueur. L’analyse menée par EDF conclut, que pendant la période où les réglages n’étaient conformes, c’est-à-dire depuis 2008, les appareils de mesure de la radioactivité devaient être considérés comme indisponibles en application des spécifications techniques d’exploitation. A posteriori, l’exploitant n’a pas respecté la conduite à tenir associée à l’indisponibilité cumulée de plusieurs de ces appareils. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 27 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1 concernant le repli du réacteur à la suite d’une température trop élevée dans un local situé à proximité de la cuve du réacteur. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, un local désigné « puits de cuve » permet notamment aux opérateurs d’avoir accès à une partie de l’instrumentation du cœur du réacteur. Un circuit de ventilation permet de refroidir ce local, les équipements qui s’y trouvent et les structures. Une température maximale de 80 °C est fixée par les spécifications techniques d’exploitation pour maintenir l’intégrité des structures. Au-delà de cette limite, le repli du réacteur doit être engagé sous 1 heure. Le 20 octobre 2017, le réacteur n° 1 était en phase de redémarrage après son arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, lorsqu’une alarme est apparue. Une sonde indiquait une température trop élevée. La température a atteint un maximum de 84,6 °C. EDF a engagé le repli du réacteur et la température a baissé. Toutefois, le délai d’une heure prévu par les spécifications techniques d’exploitation n’avait pas été respecté. L’exploitant a repositionné le calorifuge à l’extérieur du puits de cuve afin d’améliorer l’homogénéité du débit d’air. Cependant, le 21 octobre 2017, la température a de nouveau dépassé les 80 °C. Après une nouvelle analyse, EDF a également repositionné le calorifuge à l’intérieur du puits de cuve, ce qui a conduit à une baisse rapide de la température sous les 80 °C. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect du délai de repli du réacteur prévu par les spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-STE3 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 20 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité du système d’injection de sécurité. Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet, en cas de brèche dans le circuit primaire principal, de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes et indépendantes. En cas d’indisponibilité de l’une de ces deux voies, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 1 heure. Le 17 octobre 2017, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance et renouvellement en combustible. à 3h47, le système d’injection de sécurité a été partiellement consigné afin de permettre la réalisation d’un essai d’étanchéité d’une portion de ce circuit qui traverse l’enceinte de confinement. à la suite d’erreurs dans le planning des équipes et d’incompréhensions entre différents acteurs, la direction de la centrale nucléaire a constaté à 9h30 qu’aucune équipe n’était en mesure de réaliser l’essai d’étanchéité prévu et a levé à 10h42 la consignation du circuit d’injection de sécurité. Entre 3h47 et 10h42, le circuit d’injection de sécurité a donc été mis partiellement hors service sans raison valable puisque le test programmé n’a pas été réalisé, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-a-la-suite-de-l-indisponibilite-de-l-alimentation-de-secours-des-trois-GV | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des trois générateurs de vapeur. Le 24 octobre 2017, la centrale nucléaire du Bugey a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’isolement inopportun de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 4. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Le 4 août 2017, les équipes d’EDF procédaient à un essai périodique de bon fonctionnement sur le système de protection du réacteur 4. Au cours de cet essai périodique, un opérateur a actionné par erreur un commutateur présent en salle de commande, ce qui a provoqué l’isolement du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur. Cette action a induit une alarme en salle de commande et les équipes d’EDF ont rapidement remis le commutateur dans la position adéquate. Mais cette action n’était pas suffisante pour rétablir la disponibilité du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur. L’apparition d’une nouvelle alarme, environ une heure plus tard, a conduit EDF à procéder à une remise à zéro de l’automatisme de protection du réacteur : la disponibilité complète du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur a alors été retrouvée. Les règles générales d’exploitation (RGE) imposent cependant que le circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur soit en permanence disponible dans le domaine d’exploitation dans lequel se trouvait le réacteur. EDF n’avait initialement pas diagnostiqué cet écart comme redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté. Après une nouvelle analyse menée le16 octobre 2017, EDF a décidé de déclarer l’écart du 4 août 2017 en tant qu’événement significatif pour la sûreté, ce qui a été fait le 24 octobre 2017. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Eu égard au non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 27 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 5 concernant la disponibilité d’un circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement des matériels important pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit dit « de sauvegarde » constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs de chaleur. Le circuit SEC contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine de stockage du combustible. L’efficacité des échangeurs pouvant diminuer du fait de phénomènes d’encrassement, les spécifications techniques d’exploitation prévoient qu’une des deux voies redondantes puisse être rendue indisponible afin de procéder au nettoyage des échangeurs. Elles prescrivent également que la durée totale d’indisponibilité des deux voies, cumulée sur une année, ne peut dépasser 18 jours. Le 15 octobre 2017, le réacteur n° 5 était en exploitation, lorsqu’EDF a constaté une fuite d’eau sur une tuyauterie d’une des deux voies du circuit d’eau brut secourue (SEC). Du fait de l’impossibilité de réparer cette fuite dans un délai court, l’exploitant a procédé à la mise à l’arrêt du réacteur le 20 octobre 2017. Les opérations de réparation ont conduit à rendre indisponible cette voie du circuit SEC pendant 4 jours. Cette durée d’indisponibilité, cumulée à celle associée aux nettoyages des échangeurs déjà réalisés depuis le début de l’année 2017, a conduit à dépasser la durée totale d’indisponibilité autorisée par les spécifications techniques d’exploitation. Après réparation de la fuite, l’exploitant a adressé à l’ASN une demande de modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation afin de pouvoir continuer le nettoyage des échangeurs du circuit SEC, au-delà de la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation, jusqu’à la fin de l’année 2017. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-a-la-suite-de-l-indisponibilite-des-alimentations-electriques-externes2 | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le 16 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 à la suite de l’indisponibilité des deux sources externes d’alimentation électrique de ce réacteur. Par conception, les réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) et deux sources internes (deux groupes électrogènes pour chaque réacteur). Le 11 octobre 2017, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Alors que des travaux de maintenance étaient en cours de finalisation sur le transformateur auxiliaire, une erreur dans le déroulement des activités a provoqué l’indisponibilité du transformateur de soutirage. Le démarrage automatique des deux groupes électrogènes de secours du réacteur a permis de restaurer l’alimentation électrique des principaux équipements concernés. Au-delà de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes (une seule étant requise dans l’état du réacteur considéré), le temps nécessaire à la remise en service du transformateur auxiliaire afin de restaurer l’alimentation électrique de l’ensemble des équipements a conduit au non-respect des règles générales d’exploitation en vigueur pour les opérations de manutention du combustible en cours et la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-2-relatif-aux-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel | Incident de niveau 2 relatif aux groupes électrogènes de secours à moteur diesel : les centrales nucléaires du Bugey et de Fessenheim concernées. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) des réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey et des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Un événement similaire a fait l’objet d’une première note d’information le 20 juin 2017 pour vingt réacteurs de 1300 MWe[1]. Le 13 octobre 2017, EDF a déclaré à l’ASN que l’absence de démonstration de la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel ne concernait pas uniquement les réacteurs de 1300 MWe mais également certains réacteurs de 900 MWe : les réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey ainsi que les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Des vérifications sont en cours sur les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire du Bugey qui pourraient également être concernés. *. Chacun des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages[2] dans le génie civil de systèmes auxiliaires des diesels de secours. En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. *. L’ASN a prescrit le 26 octobre 2017 à EDF de procéder aux travaux nécessaires de renforcement pour les réacteurs concernés des centrales nucléaires du Bugey et de Fessenheim. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES, pour les réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey et 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Pour ce qui concerne les 20 réacteurs de 1 300 MWe qui ont fait l’objet, le 20 juin 2017, d’une déclaration d’événement significatif pour la sûreté de niveau 2 sur l’échelle INES, EDF a procédé, conformément aux prescriptions de l’ASN formulées dans sa décision du 22 juin 2017, à des travaux pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours de ces réacteurs. Ces travaux ont fait l’objet d’inspections de l’ASN. En savoir plus : [1] Voir la note d’information publiée par l’ASN le 20 juin 2017. Il s’agit des réacteurs de 1 300 MWe des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent-sur-Seine, Paluel, Penly et Saint-Alban. [2] Dispositif de fixation d’un élément (structure, système ou équipement) à un point stable, permettant une reprise des efforts exercés sur cet élément, notamment en cas de séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-dispositions-de-prevention-du-risque-d-explosion-Atelier-HADE | Non-respect de dispositions de prévention du risque d’explosion dans l’enceinte de transfert de l’atelier HADE. Le 16 octobre 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un constat d’écart sur le volume libre d’un équipement participant à la démonstration de la maîtrise des risques d’explosion d’hydrogène dans le cadre des opérations de reprise des déchets contenus dans le dissolveur 222.51 de l’atelier HADE. L’unité 222 de l’atelier HADE comprend deux chaînes de dissolution. Les dissolveurs 222.01 et 222.51 avaient pour fonction de dissoudre des barreaux de combustible des réacteurs UNGG[1]. Dans le cadre des opérations de démantèlement de cet atelier, les déchets issus des UNGG contenus dans le dissolveur 222.51 sont repris, conditionnés sous eau acidifiée, puis transférés à l’aide d’une enceinte blindée vers la piscine SOD[2] du bâtiment dit « du Dégainage[3] ». Ces déchets feront l’objet d’un traitement ultérieur dans le cadre du programme engagé par AREVA NC de reprise et de conditionnement des déchets anciens du site de La Hague. La décomposition chimique de l’eau sous l’effet des rayonnements ionisants, appelée phénomène de radiolyse, conduit notamment à la production d’hydrogène, gaz présentant des risques d’inflammation et d’explosion. La concentration minimale à partir de laquelle le risque d’inflammation existe est de 4 % d’hydrogène en volume. De manière conservatoire, AREVA NC a retenu cette limite comme concentration minimale d’explosibilité. Compte tenu du volume libre de l’enceinte blindée, l’exploitant avait calculé que cette concentration de 4 % serait atteinte au bout de 20 jours de séjour des déchets dans l’enceinte. À titre préventif, en fonctionnement normal, il s’est donc fixé un temps de transfert maximum de 10 jours. En cas de dépassement de ce délai, il a prévu de raccorder à l’enceinte blindée un dispositif d’extraction des gaz. Dans le cadre des études pour la reprise des déchets UNGG contenus dans le second dissolveur 222.01 et leur transfert vers le bâtiment du Dégainage à l’aide de la même enceinte blindée, AREVA NC a constaté que le volume libre réel de cet équipement était inférieur au volume libre prévu à la conception, ce qui remet en cause la pertinence des délais retenus pour la mise en service du dispositif d’extraction des gaz. AREVA NC a vérifié que, même avec les hypothèses réévaluées, le délai de mise en œuvre du dispositif d’extraction des gaz de l’enceinte prévu par les procédures restait néanmoins suffisant pour éviter une explosion. Afin de faire un point précis sur les causes et les circonstances de cet événement, révélateur de défaillances de l’organisation d’AREVA NC, l’ASN procédera prochainement à une inspection portant sur cet événement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Le confinement des substances radioactives a été assuré. En raison du non-respect d’une des données de base de l’analyse de sûreté du risque d’explosion, nécessaire à la définition du temps d’intervention en situation incidentelle, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES . [1] Uranium Naturel Graphite Gaz. [2] SOD : stockage organisé des déchets. [3] Atelier dans lequel était réalisé le pelage mécanique des combustibles usés de la filière UNGG
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret | Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 5 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 3 octobre 2017, le réacteur 2 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Suite à des difficultés de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, EDF identifie qu’une vanne d’alimentation en air est fermée alors qu’elle devrait être ouverte. La vanne est remise en position ouverte dès la détection de l’écart. Le circuit RRA assure l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt. Cet événement est classé au niveau 0 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 6 octobre 2017, un opérateur éprouve des difficultés à réguler la température du circuit RRA. Suite à un contrôle de ce circuit, la vanne d’alimentation en air est de nouveau trouvée en position fermée. La vanne est remise en position ouverte. Le 10 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines met à jour sa déclaration d’événement significatif en raison de la répétition de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la répétition de l’écart.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-2-pour-20-reacteurs-d-EDF | L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement conduisant à un risque de perte de la source froide de 29 réacteurs nucléaires exploités par EDF. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de perte de la source froide pour les réacteurs des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom, Chinon, Cruas, Dampierre-en-Burly, Golfech, Nogent-sur-Seine, Paluel, Saint-Alban et Saint-Laurent-des-Eaux. 29[1] réacteurs de 900 MWe et de 1 300 MWe sont concernés par cet événement. La source froide des réacteurs pourrait en effet être perdue du fait de l’indisponibilité des pompes du circuit d’eau brute secourue (SEC[2]) des réacteurs résultant de l’inondation interne due à une rupture, en cas de séisme, de tuyauteries des systèmes d’alimentation en eau du réseau de protection contre l’incendie (circuit JPP) et de filtration d’eau brute (circuit SFI ou CFI). L’insuffisance de résistance au séisme d’une tuyauterie JPP a été initialement détectée par EDF dans la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Des investigations complémentaires demandées par l’ASN et réalisées par EDF début juin 2017 ont mis en évidence, sur plusieurs portions de ces tuyauteries, un état dégradé avec des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise pour assurer leur résistance au séisme. Ces dégradations sont la conséquence de la corrosion qui a pu se développer en l’absence d’une maintenance préventive adaptée. Cet évènement avait été classé provisoirement au niveau 1 de l’échelle INES le 2 août 2017. EDF a ensuite réalisé des mesures d’épaisseur sur les portions de tuyauterie d’autres circuits (SFI et CFI) situées dans les mêmes locaux que les tuyauteries JPP, de début juillet à fin septembre 2017, pour tous les réacteurs électronucléaires d’EDF potentiellement concernés. À la suite de cette campagne de mesures, puis de l’analyse de résistance au séisme des tuyauteries concernées, EDF a déclaré le 10 octobre 2017 que 20 réacteurs étaient concernés par un risque de perte totale de la source froide (perte des 2 voies[3] du circuit SEC). En conséquence, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES. Neuf autres réacteurs sont quant à eux concernés par un risque de perte partielle de la source froide (perte d’une voie du circuit SEC), situation relevant du niveau 0 de l’échelle INES. Des réparations des tuyauteries JPP, SFI ou CFI, ont été engagées, ce qui permet de disposer d’une voie SEC sécurisée pour tous les réacteurs concernés. Les réparations afin d’assurer la disponibilité totale du circuit SEC en cas de séisme doivent être engagées au plus tôt pour les réacteurs actuellement en fonctionnement et avant leur redémarrage pour les réacteurs à l’arrêt. L’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, que les réparations sont bien réalisées. [1] Le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel, actuellement à l’arrêt, n’a pas fait à ce jour l’objet d’investigations. [2] Le circuit SEC contribue, à partir de l’eau froide disponible près de l’installation (mer ou cours d’eau), au refroidissement de systèmes de sûreté. [3] Afin de réduire le risque d’une perte totale de source froide, le circuit SEC dispose de deux voies totalement indépendantes ayant la capacité d’assurer chacune ses fonctions. Réacteurs relevant du niveau INES 2 : - Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire : réacteurs 1 et 2. - Centrale nucléaire de Cattenom : réacteurs 1, 2, 3 et 4. - Centrale nucléaire de Chinon : réacteurs B3 et B4. - Centrale nucléaire de Cruas : réacteurs 1 et 4. - Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly : réacteurs 1, 2, 3 et 4. - Centrale nucléaire de Golfech : réacteurs 1 et 2. - Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine : réacteurs 1 et 2. - Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux : réacteurs B1 et B2. Réacteurs relevant du niveau INES 0 : - Centrale nucléaire de Cruas : réacteurs 2 et 3. - Centrale nucléaire de Paluel : réacteurs 3 et 4. - Centrale nucléaire de Saint-Alban: réacteurs 1 et 2. - Centrale nucléaire du Tricastin : réacteurs 1, 3 et 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation56 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 9 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une prescription particulière des spécifications techniques d’exploitation. Le 4 octobre 2017, le réacteur n° 2 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Lors de l’ouverture du sas d’entrée au niveau 8 mètres du bâtiment réacteur, les deux ventilateurs du système de confinement ainsi que le chauffage du piège à iode ne sont pas opérationnels comme l’exigent les spécifications techniques d’exploitation. Cet écart n’est détecté que deux jours plus tard lors d’un contrôle réalisé par un agent d’EDF qui constate le non-raccordement électrique de ces matériels. Dans le cadre de l’arrêt du réacteur, il est nécessaire d’intervenir dans le bâtiment réacteur. Les accès se font par l’intermédiaire de deux sas. Les règles d’exploitation imposent, avant ouverture des sas, que le système permettant d’assurer le confinement en cas de situation incidentelle soit prêt à fonctionner. En particulier, les deux ventilateurs et le chauffage du piège à iode doivent être alimentés électriquement. En cas de situation incidentelle générant des rejets à l’intérieur du bâtiment réacteur, ces matériels créent une dépression d’air permettant de confiner les rejets dans le bâtiment réacteur. Les matériels ont été raccordés dès la découverte de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-reglage-du-systeme-de-protection-d-un-tableau-de-distribution-electrique-de-tension-6-6-kV | Erreur de réglage du système de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Le 21 septembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de réglage du système de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Les centrales nucléaires comportent de nombreux équipements nécessitant une alimentation électrique. La distribution de l’électricité nécessaire à leur fonctionnement est assurée via des tableaux électriques dont les niveaux de tension vont de 30 V à 6,6 kV. Afin de protéger les tableaux électriques contre les effets d’une éventuelle surintensité, des relais de protection permettent de commander l’ouverture de disjoncteurs en cas de défaut électrique. Les règles générales d’exploitation des centrales nucléaires imposent que les tableaux de distribution électrique de tension 6,6 kV soient opérationnels à tout moment, ce qui signifie notamment qu’ils disposent de leurs systèmes de protection contre une éventuelle surintensité électrique. Le 8 août 2017, le réacteur 4 est à l’arrêt dans le cadre de son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible. L’exploitant procède au contrôle du réglage d’un relais de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Lors de ce contrôle, il constate une erreur de réglage de ce relais de protection, qui ne permet pas de protéger correctement le tableau électrique et les équipements qu’il alimente contre une éventuelle surintensité. Cette erreur remonte à la dernière opération de maintenance réalisée sur le matériel en avril 2013. Dès la détection de l’écart, le réglage du relais de protection est corrigé par l’exploitant. Cette erreur de réglage n’a pas provoqué de dysfonctionnement de l’installation, en l’absence de défaut électrique nécessitant le bon fonctionnement du relais de protection du tableau électrique. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-l-arret-provisoire-de-la-centrale-nucleaire-du-Tricastin | Tenue insuffisante au séisme d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon : l’ASN impose la mise à l’arrêt provisoire de la centrale nucléaire du Tricastin. Par décision du 27 septembre 2017, l’ASN a imposé à EDF la mise à l’arrêt provisoire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin dans les délais les plus courts. Le 18 août 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de rupture d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon pour les séismes les plus importants étudiés dans la démonstration de sûreté nucléaire. L’inondation en résultant pourrait conduire à un accident de fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin et rendrait particulièrement difficile la mise en œuvre des moyens de gestion d’urgence internes et externes. À la demande du collège de l’ASN, EDF a été auditionnée le 26 septembre 2017 et a apporté des éléments complémentaires. L’ASN considère que ces éléments ne permettent pas d’écarter le risque à court terme. EDF devra compléter ses investigations géotechniques afin de caractériser plus finement la constitution de la partie de la digue concernée et procéder, avant le redémarrage des réacteurs, aux renforcements nécessaires pour assurer la résistance de la digue au séisme maximal retenu dans la démonstration de sûreté nucléaire. *. Areva a également été auditionnée par le collège de l’ASN le 26 septembre 2017 sur les conséquences d’une rupture d’une partie de la digue sur les installations qu’elle exploite sur le site du Tricastin. L’ASN prescrit les mesures adaptées aux risques présentés par les installations d’Areva. Ainsi, elle demande la mise à niveau des moyens de limitation des conséquences des rejets chimiques pour les installations W et Comurhex 1. La reprise de l’activité de Comurhex 1, actuellement à l’arrêt, est conditionnée à cette mise à niveau. *. L’ASN reclasse l’événement significatif déclaré par EDF au niveau 2 de l’échelle INES. En savoir plus : _________________________________. Contact presse : - Evangelia Petit, chef du service de presse, tél 01 46 16 41 42 evangelia.petit@asn.fr
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation55 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 12 septembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Le 11 septembre 2017, dans le cadre des activités prévues au cours du redémarrage du réacteur 4, suite à son arrêt pour maintenance, l’exploitant procède au réglage des seuils d’alarmes associées aux mesures du flux de neutron. Au cours de cette opération, l’utilisation d’une procédure inadaptée a conduit à rendre l’alarme de surveillance du flux de neutron inopérante durant environ une heure trente. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’installation. Cependant, même s’il existe d’autres moyens de surveillance et d’alarme, cette situation aurait conduit à retarder l’action des opérateurs en cas d’évolution du flux de neutron. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dispersion-de-potasse-contaminee-sur-les-installations | Dispersion de potasse contaminée sur les installations. L’exploitant des usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 18 septembre 2017 un événement significatif relatif à la dispersion de potasse contaminée à l’uranium, éjectée d’une colonne de lavage d’effluents gazeux, aux alentours de la colonne. Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’uranium d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6, en vue de son enrichissement. Ces usines disposent d’un atelier de décontamination et de neutralisation des matières uranifères et d’une installation de traitement des effluents uranifères. Les effluents gazeux de ces ateliers, notamment, sont traités avec de la potasse dans une colonne de lavage des gaz, pour en ôter l’uranium et les fluorures. Le 17 septembre 2017, à la suite du déclenchement d’une alarme surveillant le pH du réseau d’eau pluviale, AREVA NC a constaté la présence de potasse sur les sols et installations entourant la colonne. Cette potasse, contaminée par de l’uranium, a été éjectée de la cheminée de la colonne qui, normalement, ne rejette que des effluents gazeux après traitement. Cet événement serait dû à une modification du réglage de la colonne réalisée le 13 septembre 2017. En inspection sur place le 18 septembre 2017, les inspecteurs de l’ASN ont demandé à l’exploitant d’obturer le réseau d’eau pluviale dans les meilleurs délais, de manière à éviter le ruissellement des effluents et des eaux de lavage vers l’exutoire des eaux pluviales. AREVA NC leur a présenté les mesures prises pour gérer cet événement : une cartographie de la pollution autour de la cheminée pour déterminer l’étendue de la zone contaminée, le pompage des eaux polluées du réseau d’eau pluviale, puis la mise en œuvre des moyens de nettoyage, en récupérant les eaux de lavage en vue de leur assainissement. Après le traitement d’une avarie concernant le matériel d’obturation du réseau pluvial le 18 septembre 2017, l’exploitant a pu débuter le nettoyage des toitures, équipements et sols impactés le lendemain. Les effluents de rinçage ont été récupérés dans une citerne en vue de leur traitement. La colonne devra être remise en conformité avant la remise en service de l’installation. Les premières mesures des prélèvements réalisés dans l’environnement ont permis de confirmer que seule la zone des usines de conversion a été impactée par cet événement. AREVA NC estime que 25 g d’uranium et 1 kg de potasse se seraient ainsi dispersés sur les sols et les bâtiments alentours. Les mesures d’activité radiologique réalisées dans la zone impactée n’ont pas mis en évidence d’anomalie. Du fait de la dispersion d’effluents contaminés en potasse et en uranium en dehors des équipements de l’installation, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-d-anomalies-sur-des-colis-de-matieres-radioactives | Détection d’anomalies sur des colis de matières radioactives et conditions d’interventions non conformes. L’exploitant des usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 20 septembre 2017 un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation de contrôles de colis matières radioactives dans des conditions non conformes et ayant mis en évidence des anomalies de conditionnement. Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n° 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les colis concernés par l’événement sont issus de cette installation. En 2017, l’exploitant a engagé une campagne de vérification des colis de matières radioactives entreposés depuis plusieurs années sur une aire. Ces colis sont constitués d’un fût métallique, qui constitue la première barrière de confinement, lui-même disposé dans un surfût, qui constitue la deuxième barrière de confinement. Au cours de cette campagne de vérification, l’exploitant a détecté de nombreuses non-conformités au niveau des barrières de confinement de ces colis et a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté le 15 septembre 2017 à ce sujet. Au vu de cette déclaration, l’ASN a conduit une inspection le 18 septembre 2017 pour vérifier les conditions de réalisation des contrôles des colis sur l’aire concernée. Les inspecteurs ont constaté que l’ouverture des surfûts n’était pas réalisée dans un sas de confinement, alors que l’exploitant suspectait l’absence d’intégrité des fûts présents dans les surfûts. Ces conditions d’intervention n’ont fait l’objet d’aucune analyse de sûreté et ne respectent ni les règles générales d’exploitation de l’INB, ni les préconisations du service de radioprotection. Cet événement montre également que les contrôles périodiques des fûts de matières requis par les règles générales d’exploitation étaient inefficaces et que plusieurs surfûts étaient mal fermés, alors même qu’ils avaient été identifiés comme conformes. Les inspecteurs ont demandé à l’exploitant de suspendre immédiatement ces opérations et de ne les reprendre qu’après avoir mené les analyses de sûreté requises et mis en place un sas de confinement conformément aux règles générales d’exploitation. Du fait du non-respect des règles générales d’exploitation et de l’accumulation de défaillances mise en évidence au cours de l’inspection, l’ASN a demandé le reclassement de l’événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-qualite-de-maintenance-ayant-affecte-les-turbopompes-des-deux-voies-du-circuit | Non qualité de maintenance ayant affecté les turbopompes des deux voies du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 15 septembre 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté les turbopompes des deux voies du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (circuit ASG). Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chaque voie du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance ont été programmées sur les turbines d’entraînement des deux turbopompes ASG du réacteur 1. La réalisation de cette maintenance nécessitait l’ouverture des bouchons de visite des injecteurs de vapeur des deux turbines. Après réalisation des opérations de maintenance, les turbines subissent des essais de requalification le 23 août 2017, au cours desquels une fuite de vapeur est détectée au niveau d’un bouchon de visite d’une des deux turbines. Après resserrage du bouchon, les essais de requalification sont repris et les turbopompes sont en fonctionnement dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur. Entre le 23 août et le 4 septembre 2017, des fuites réapparaissent sur des bouchons de visite des deux turbines. Dans un premier temps, ces fuites sont jugées suffisamment faibles pour ne pas remettre en cause les performances des deux turbopompes qui sont laissées en fonctionnement. Un suivi de ces matériels est mis en place. Le 8 septembre 2017, lors de nouveaux essais sur les turbopompes, il est constaté une augmentation du débit de fuite des bouchons des deux turbines, amenant l’exploitant à déclarer indisponibles les deux turbopompes du circuit ASG. A la suite des interventions consistant en un remplacement des joints et un serrage plus adapté à ces bouchons, les turbines sont remises en état successivement les 8 septembre et 11 septembre 2017. Du fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du fait que les deux voies du circuit ASG ont été affectées par la non qualité de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-qualite-de-maintenance-ayant-affecte-une-vanne-situee-sur-les-deux-voies-du-circuit | Non qualité de maintenance ayant affecté une vanne située sur les deux voies du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 18 septembre 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une vanne située sur chaque voie du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (circuit ASG). Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chaque voie du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance ont été programmées sur les turbines d’entraînement des deux turbopompes ASG du réacteur. Pour réaliser cette maintenance, les vannes de régulation situées en amont des turbines ont été démontées et ont fait l’objet d’un contrôle interne. Le 13 septembre 2017, le dysfonctionnement d’une des deux turbines d’entraînement est détecté lors de la réalisation d’un contrôle périodique, et conduit l’exploitant à déclarer la turbopompe indisponible. L’analyse de l’évènement met en évidence que ce dysfonctionnement est lié au mauvais positionnement d’un joint en graphite dont la dégradation a entrainé le blocage de la vanne de régulation de la turbine. Des investigations complémentaires réalisées sur la seconde voie du circuit ASG mettent en évidence le même défaut de positionnement du joint situé sur la vanne de régulation de la turbopompe. Après remise en état des vannes de régulation, les deux turbopompes sont considérées de nouveau opérationnelles le 16 septembre 2017. Du fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du fait que les deux voies du circuit ASG ont été affectées par la non qualité de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fonctionnement-du-reacteur-au-dela-de-la-puissance-maximale-autorisee-pendant-45-minutes | Fonctionnement du réacteur au-delà de la puissance maximale autorisée pendant 45 minutes. Le 2 août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à un fonctionnement du réacteur 1 au-delà de la puissance maximale autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, les hypothèses des études du rapport de sûreté définissent le niveau de puissance thermique maximal que ne doit pas dépasser le cœur du réacteur en fonctionnement normal. Ce niveau est fixé à 102 % de la puissance nominale, ce qui correspond à une limite réelle de 100,4 % de la puissance nominale compte tenu des incertitudes de mesures. Une alarme présente en salle de commande est calée à 100,4 % de la puissance nominale pour permettre aux équipes de conduite de surveiller la limite de puissance maximale du réacteur. Le 15 juin 2017, entre 11h57 et 12h42, l’alarme de puissance est apparue plusieurs fois en salle de commande pour signaler le dépassement de la puissance thermique produite par le cœur du réacteur 1. Les équipes d’EDF ont alors souhaité ramener le réacteur 1 dans son domaine de fonctionnement autorisé en baissant la puissance du réacteur nucléaire. Les opérateurs n’ont cependant pas agi de manière suffisamment franche pour s’affranchir des légères perturbations de puissance : l’alarme est donc réapparue plusieurs fois pendant cet intervalle de temps. Par ailleurs, cet évènement n’a pas fait l’objet de suffisamment de partage d’information au sein de la centrale nucléaire du Tricastin, puisque ce n’est que le 10 juillet 2017, à l’occasion d’une vérification menée par la filière indépendante de sûreté, que ce transitoire a été correctement analysé et considéré comme redevable d’une déclaration d’un évènement significatif pour la sûreté. Un évènement semblable a déjà eu lieu dans la nuit du 5 au 6 avril 2017 sur le réacteur 4 (consulter l’avis d’incident) et avait donné lieu à une inspection réactive de l’ASN. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation54 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 19 septembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Le 13 septembre 2017, dans le cadre des activités prévues au cours du redémarrage du réacteur 4, suite à son arrêt pour maintenance, l’exploitant réalise un essai périodique sur les instruments de mesure de la puissance du cœur du réacteur. Au cours de cette opération, en raison d’un défaut de coordination avec une autre activité réalisée en parallèle, une alarme de surveillance du flux de neutron est rendue inopérante durant trente minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’installation. Cependant, même s’il existe d’autres moyens de surveillance et d’alarme, cette situation aurait conduit à retarder l’action des opérateurs en cas d’évolution du flux de neutron. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-a-la-suite-de-l-indisponibilite-des-alimentations-electriques-externes | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le 29 août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n°2 à la suite de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes de ce réacteur. Cette déclaration a été mise à jour par EDF le 1er septembre 2017 à la suite du renouvellement de cet événement. Par conception, les réacteurs nucléaires à eau pressurisée exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire). Le 29 août 2017, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chooz B était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Alors que des travaux étaient en cours sur la source d’alimentation électrique externe principale, une ouverture intempestive d’un disjoncteur a provoqué la perte de la seconde source électrique externe (transformateur auxiliaire), ce qui a généré l’indisponibilité de plusieurs matériels. Les investigations nécessaires à l’analyse de cet évènement n’ont pas permis de remettre en service ce transformateur dans les délais prescrits par les règles générales d’exploitation pour rendre disponibles certains des matériels concernés. Une nouvelle ouverture intempestive du même disjoncteur a provoqué de la même façon la perte de ce transformateur le 1er septembre et engendré le non-respect, de moindre ampleur, de délais de remise en service de matériels. Le site a lancé des investigations approfondies pour expliquer l’origine de ce dysfonctionnement, dont les causes ne sont pas identifiées à ce jour. Cet évènement est en cours d’analyse par l’ASN et l’IRSN. Le réacteur est toujours à l’arrêt pour maintenance. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-de-qualite-dans-la-realisation-d-activites-de-maintenance | Détection tardive d’un défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance ayant entraîné une non-conformité d’une vanne du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 13 septembre 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance sur le réacteur n° 2 qui a abouti à une erreur de montage d’un indicateur de position d’une vanne du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 26 mai 2017, le réacteur n° 2 est dans le domaine d’exploitation « réacteur complétement déchargé » (RCD). Une épreuve hydraulique sur un échangeur du système RRA impose le démontage d’une vanne. Lors du remontage, l’indicateur de position de la vanne est mal positionné. Le 16 juillet 2017, alors que le réacteur n°2 est dans le domaine d’exploitation d’arrêt pour rechargement (APR), l’exploitant identifie, dans le cadre d’un essai périodique sur une pompe du circuit RRA, un défaut de pleine ouverture sur cette vanne. Le 27 juillet 2017, après une première analyse des circonstances du défaut d’ouverture de la vanne précité, l'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'ASN un évènement significatif pour la sûreté classé au niveau 0 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES. Le 7 septembre 2017, après réanalyse, l’exploitant a conclu que l’absence d’ouverture complète de la vanne du circuit RRA n’aurait pas permis, pour certains scénarios d’accident dans le domaine d’exploitation APR, de garantir les performances attendues du circuit RRA. Compte tenu de la détection tardive de ses conséquences potentielles, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-majore-de-securite-d-une-portion-des-ouvrages-de-protection-EDF-et-AREVA | Non tenue au séisme majoré de sécurité d’une portion des ouvrages de protection des sites nucléaires EDF et AREVA du Tricastin contre l’inondation. Les 18 et 22 août 2017, EDF et AREVA, exploitants de la centrale nucléaire et de la plate-forme AREVA du Tricastin ont respectivement déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un événement significatif pour la sûreté relatif à la non tenue d’une portion de la digue du canal de Donzère-Mondragon, en cas de séisme majoré de sécurité[i] (SMS). Lea centrale nucléaire d’EDF et le site nucléaire AREVA du Tricastin sont en effet protégés contre le risque d’inondation par des digues situées le long de ce canal. En cas de séisme provoquant la rupture de la digue, les sites EDF et AREVA seraient inondés. A la suite de l’accident de Fukushima (Japon), l’ASN avait respectivement demandé à EDF et à AREVA par décision no 2012-DC-0292 du 26 juin 2012 et par décisions nos 2015-DC-0483 à 0489 du 8 janvier 2015 de réaliser, dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté, une étude de la robustesse à des séismes très élevés des digues et autres ouvrages de protection des installations contre l’inondation. EDF a rendu, en 2013, un premier rapport attestant que les digues du canal situées en amont du CNPE résistaient à un SMS. AREVA s’est appuyé en 2015 sur cette étude pour démontrer la protection des installations de la plate-forme AREVA du Tricastin contre le risque d’inondation en cas d’aléa sismique. Toutefois, pour une portion particulière de la digue, EDF devait approfondir l’étude et réaliser de nouvelles investigations géotechniques. Ces investigations complémentaires ont mis en évidence la présence de couches de sable susceptibles d’être déstabilisées en cas de SMS sur une longueur d’environ 400 mètres. Les études réalisées à partir des investigations géotechniques complémentaires confirment cependant une tenue au séisme maximal historiquement vraisemblable[1] (SMVH) de la digue. L’absence de tenue au SMS de cette portion d’ouvrage constitue une non-conformité à la démonstration de sûreté des sites nucléaires EDF et AREVA du Tricastin. Des travaux de renforcement devront donc être mis en œuvre. En raison de cet écart au rapport de sûreté, les deux événements déclarés ont été classés au niveau 1 de l’échelle INES. [i] Le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) est le niveau de séisme déterminé par analyse sismotectonique des séismes historiquement connus sur une période d’environ 1 000 ans. Le séisme majoré de sécurité (SMS) est quant à lui obtenu en majorant la magnitude du SMHV d'un demi-point
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-de-supports-sur-des-tuyauteries-du-circuit-d-eau-brut-secourue | Non-conformité de supports sur des tuyauteries du circuit d’eau brut secourue. Le 1er août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la non-conformité de supports sur des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue[1] des réacteurs n° 3 et n° 5. En mai 2017, le réacteur n° 5 est à l’arrêt pour sa visite décennale. A la suite d’une demande de l’ASN, EDF procède au contrôle de conformité aux plans des ancrages des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue du réacteur. Ce contrôle met en évidence, sur une des lignes redondantes du circuit, la non-conformité d’un support du fait notamment de l’absence de quatre platines de fixation. EDF réalise alors une étude pour évaluer la tenue au séisme du support. Le 3 juillet 2017, cette étude conclue que le support tient au séisme maximal historiquement vraisemblable[2] mais que sa tenue au séisme majoré de sécurité n’est pas garantie. Le 6 juillet 2017, les inspecteurs de l’ASN constatent lors d’une inspection de chantier que les platines de fixation du support sont également manquantes sur une ligne du circuit similaire du réacteur n° 3. EDF indique que l’installation sur le réacteur n° 3 est conforme au plan, les platines de fixation du support n’y étant pas prévues, puis arrive in fine à la même conclusion que pour le réacteur n° 5, à savoir que la tenue du support au séisme maximal historiquement vraisemblable est garantie mais pas celle au séisme majoré de sécurité. EDF étudie une solution de renforcement définitive des supports de fixation non-conformes au plus tôt sur les deux réacteurs et a mis en place, dans l’attente, des dispositions organisationnelles afin de privilégier l’utilisation de l’autre ligne de circuit redondante ne présentant pas d’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN. [1] Circuit d’eau brute secourue : ce circuit sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit dit « de sauvegarde » constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l’arrêt, afin d’assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. [2] Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 26 juillet 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur n° 4. Le 12 juillet 2017, le réacteur n° 4 est en cours de redémarrage. Lors de la réalisation d’un essai périodique, l’exploitant constate le mauvais positionnement du capteur de fin de course d’une vanne d’alimentation en vapeur de la turbopompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 13 juillet 2017, le réglage du capteur est réalisé et la vanne est remise en configuration normale, ouverte. Le 19 juillet 2017, lors de la réalisation d’un essai de fonctionnement de la turbopompe, la vanne d’alimentation en vapeur se referme. La turbopompe est donc déclarée indisponible. Après s’être assuré de la conformité de la vanne, l’exploitant en déduit que l’ouverture de celle-ci, le 13 juillet 2017, n’avait pas été réalisée de façon correcte. Le fonctionnement de la turbopompe n’étant pas garanti, celle-ci a été déclarée indisponible du 13 juillet au 19 juillet 2017. En cas de perte totale des alimentations électriques, l’alimentation en eau des générateurs de vapeur n’aurait pas été assurée, limitant le refroidissement du réacteur par ces équipements. Dès la détection de cette indisponibilité, la vanne a été réouverte et le circuit d’alimentation de secours vérifié. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe. [1] Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque que leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatives-au-confinement-du-reacteur | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du réacteur. Le 8 août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la sûreté concernant le non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) relatives au confinement du réacteur. Les STE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les conditions de fonctionnement de l’installation. L’enceinte de confinement du réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve contenant le combustible nucléaire, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés en cas d’accident. Lors des opérations de manutention du combustible, lorsque le réacteur est à l’arrêt, les STE demandent qu’une des deux portes du sas d’accès au bâtiment réacteur situé au niveau 8 m soit refermable. Le 4 août 2017 en début de soirée, l’exploitant constate qu’un câble électrique, posé le jour même en fin de matinée, transite par ce sas et empêche ainsi une éventuelle fermeture complète des portes du sas. Cette situation, en cas d’accident de manutention du combustible, aurait pu entrainer un retard dans la fermeture de l’enceinte du bâtiment réacteur. Dès la découverte de la situation, les opérations de manutention du combustible ont été stoppées et une remise en conformité a été engagée. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe7 | Le 18 août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 16 août 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance sur la machine de chargement du combustible dans le bâtiment réacteur de la tranche 4. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de la nuque est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est qualifié d’événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montee-en-pression-du-circuit-primaire-du-reacteur-2-au-dela-des-seuils-autorises | Montée en pression du circuit primaire du réacteur 2 au-delà des seuils autorisés. Le 29 juin 2017, une erreur de configuration de circuit a occasionné une brève montée de la pression du circuit primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les règles générales d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire, qui doivent être respectées, aussi bien lorsque le réacteur est en fonctionnement que lorsqu’il est mis à l’arrêt. Des soupapes de sécurité permettent de protéger ce circuit contre les suppressions lorsque le réacteur est en fonctionnement ou à l’arrêt. Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 juin 2017. Le 29 juin 2017 vers 10 heures 15, le dysfonctionnement d’une vanne du réacteur a conduit EDF à déclencher le plan d’urgence interne de son installation. En application des procédures, le réacteur a retrouvé un domaine d’exploitation autorisé vers 18 heures, moment où l’ASN a autorisé la levée du plan d’urgence interne. A l’issue de la levée du plan d’urgence interne, le réacteur 2 est à l’arrêt, dans un domaine d’exploitation où la pression du circuit primaire principal est limitée à 5 bar par les règles générales d’exploitation. En application des règles générales d’exploitation, EDF doit augmenter la réserve d’eau borée présente dans le réservoir du circuit de refroidissement de la piscine abritant les assemblages combustibles usés. Une fois cet appoint fait, EDF doit procéder au brassage de l’eau pour assurer une concentration homogène du bore dans ce réservoir. En raison d’une inétanchéité présente sur une vanne du circuit de refroidissement de la piscine, EDF n’est pas en capacité d’utiliser la pompe habituelle pour réaliser ce brassage. Les équipes d’EDF décident d’utiliser la pompe du circuit d’injection de sécurité pour réaliser l’opération de mélange : cependant une erreur dans la mise en configuration des circuits a généré une montée en pression du circuit primaire jusqu’à 10,8 bar où moment de la mise en service de la pompe. A ce niveau de pression et dans cette configuration d’arrêt, les différentes soupapes de sécurité installées sur le circuit primaire ne sont pas opérantes : dès la détection du pic de pression par les équipes d’EDF, la pompe a été mise à l’arrêt pour retrouver une pression de 5 bar dans le circuit primaire. Cette montée en pression a été très brève, de l’ordre de quelques minutes : elle n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard au non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-deux-tuyauteries-du-systeme-d-alimentation-en-eau-du-reseau-incendie-JPP | Non-tenue au séisme de deux tuyauteries du système d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP). Le 23 juin 2017, la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une dégradation significative de plusieurs tuyauteries du circuit d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP). Les mesures d’épaisseur demandées par l’ASN et réalisées par EDF en mars, mai et juin 2017 ont mis en évidence, sur plusieurs portions du circuit, des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise pour assurer la conservation de l’intégrité du système JPP en cas de séisme. Ces sous-épaisseurs sont la conséquence d’une maintenance préventive inadaptée. Les tuyauteries JPP concernées sont situées dans les locaux des stations de pompage de l’eau des circuits d’eau brute secourue (SEC) de chaque réacteur. Le circuit SEC est utilisé pour le refroidissement, par l’intermédiaire du circuit de refroidissement intermédiaire, de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. En cas de séisme, la rupture des tuyauteries JPP provoquerait une inondation de ces locaux puis, en l’absence de dispositif efficace d’évacuation des eaux, la défaillance des pompes du circuit SEC. Dans une telle situation, l’évacuation de la puissance résiduelle du réacteur ne serait plus assurée. L’exploitant a déployé des dispositifs mobiles d’exhaure pour prévenir le risque d’inondation des pompes SEC. Ces dispositifs ont été maintenus en place pendant toute la phase de réparation des tuyauteries endommagées. Le 29 juin 2017, l’ASN a procédé à une inspection pour vérifier la mise en œuvre de ces dispositifs compensatoires. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement mais fait encore l’objet d’investigations techniques de la part de l’ASN. En conséquence, il est classé temporairement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-gammagraphie-lors-d-une-operation-realisee-par-la-societe-CTE | Incident de gammagraphie lors d’une opération réalisée par la société CTE Nordtest à la centrale nucléaire de Paluel (76). Le 15 avril 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée par EDF et par l’entreprise CTE Nordtest d’un incident de gammagraphie[1] survenu dans la soirée du 14 au 15 avril 2017 au cours d’un contrôle radiographique d’un équipement dans le bâtiment du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Paluel (76) qui était à l’arrêt dans le cadre de la visite décennale du réacteur. Cet incident est survenu à la suite d’une modification des conditions d’interventions par les opérateurs de l’entreprise CTE Nordtest dont la décision a été prise au dernier moment pour répondre à une demande du service compétent en radioprotection (SPR) d’EDF sans qu’il en soit référé au responsable d’activité de CTE Nordtest. Cette modification a conduit à ne pas respecter les conditions de tirs initialement prévues dans le permis de tir et à positionner le gammagraphe de manière inappropriée. Dans la soirée du 14 au 15 avril 2017, deux opérateurs de la société CTE Nordtest effectuaient des opérations de gammagraphie à l’aide d’un appareil de type GAM 120, équipé d’une source radioactive d’Iridium 192 d’une activité de 3,4 TBq[2]. Au cours de l’opération, et suite au déclanchement de l’alarme du dosimètre opérationnel d’un des opérateurs, les manipulations effectuées pour replacer la source radioactive en position de sécurité n’ont pas abouti. Les opérateurs ont immédiatement prévenu la personne compétente en radioprotection (PCR) de leur société. Après avoir constaté un défaut dans le positionnement du gammagraphe et de la gaine de réserve, la PCR est intervenue pour débloquer la situation sans analyse de risque préalable et en dehors des conditions fixées par l’autorisation de l’ASN délivrée à l’entreprise CTE Nordtest. Au cours de cette intervention, la PCR a été exposée à un débit de dose anormalement élevé ayant entrainé une dose équivalente de l’ordre de 500 µSv. Le 16 mai 2017, l’ASN a conduit une inspection sur le site du CNPE de Paluel afin de s’assurer que CTE Nordtest et EDF avaient analysé les causes profondes de cet évènement et avaient tiré les enseignements nécessaires pour permettre que ce type d’activité puisse se dérouler dans des conditions de sécurité adaptées. [lien vers la lettre de suite INSNP-CAE-2017-1132 et lien vers la lettre de suite INSSN-CAE-2017-0769]. Cet événement ayant donné lieu à une exposition radiologique anormalement élevée des travailleurs et compte tenu de sa nature, il a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle International Nuclear Event Scale (échelle internationale de gravité des incidents ou accidents nucléaires)INES. [1] Les activités de gammagraphie consistent à réaliser, à l’aide de sources radioactives de haute activité, des radiographies de pièces mécaniques permettant notamment de contrôler de manière non-destructive la qualité des soudures ou l’homogénéité des matériaux. Ces activités présentent des enjeux de radioprotection élevés pour les travailleurs. A l’issue de chaque opération, la source radioactive doit retrouver sa position de sécurité à l’intérieur de l’enceinte métallique de l’appareil, qui assure la protection contre les rayonnements. [2] Le Becquerel, de symbole Bq, est l’unité de mesure de l’activité d’un radionucléide et correspond à une désintégration radioactive par seconde. Un Téra becquerel, de symbole TBq, est égal à 1012 Bq (1 TBq =1012 Bq).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature | Sortie du domaine autorisé « pression – température » à la suite d’un dysfonctionnement d’une vanne de régulation. Le 29 juin 2017, une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement qui a occasionné une montée de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Pour gérer cette situation, EDF a déclenché le plan d’urgence interne de la centrale nucléaire du Bugey. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire, qui doivent être suivies en permanence. Le circuit primaire est connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume d’eau dans le circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 juin 2017. Dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt, ce réacteur était dans le domaine d’exploitation « arrêt normal sur le circuit de refroidissement à l’arrêt » le 29 juin 2017. Dans ce domaine, une vanne installée sur la ligne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique régule directement la pression de l’eau dans le circuit primaire. Le 29 juin 2017 vers 10h15, une défaillance sur cette vanne de régulation conduit à sa fermeture intempestive, générant alors une augmentation de pression dans le circuit primaire. L’ouverture automatique de soupapes de sûreté permet de limiter la pression. Conformément aux procédures de conduite, EDF déclenche le plan d’urgence interne de l’établissement : ce plan définit l'organisation interne de la centrale et les moyens particuliers à mettre en œuvre en cas de situation incidentelle ou accidentelle sur les installations. Dans le cadre de ce plan d’urgence interne, les équipes d’EDF appliquent les consignes appropriées pour conduire le réacteur dans un domaine d’exploitation autorisé, qui est atteint vers 18 heures. L’ASN autorise alors la levée du plan d’urgence interne. Les premières investigations techniques menées par l’exploitant mettent en évidence que la fermeture intempestive de la vanne serait liée à la défaillance d’un composant électronique de son système de commande. L’ASN a mené une inspection réactive sur cet incident le 3 juillet 2017. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un événement similaire le 2 août 2013 : le dysfonctionnement de la vanne de régulation était alors d’origine mécanique. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-imposee-par-les-regles-generales-d-exploitation2 | Non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation. Le 17 juillet 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 11 juillet 2017, le réacteur n° 2 est dans le domaine d’exploitation d’arrêt pour rechargement (APR). Alors que le rechargement du réacteur en combustible est en cours, un essai est réalisé sur une vanne du système d’injection de sécurité (RIS)[1]. Celle-ci s’ouvre normalement mais ne peut être refermée. Après intervention des services compétents, la manœuvrabilité de la vanne est restaurée au bout d’une quinzaine d’heures. Durant cette période, l’exploitant identifie l’impact sur la disponibilité d’une voie du système d’injection de sécurité. Cependant, il n’identifie pas l’impact vis-à-vis du confinement de l’enceinte du bâtiment réacteur engendré par le maintien de l’ouverture de la vanne. L’exploitant n’a donc pas respecté la conduite à tenir associée à cet évènement dans les RGE, qui demande l’arrêt sous une heure des manutentions de combustible. L’écart est finalement détecté le 12 juillet 2017. Compte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les règles générales d’exploitation, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. [1] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-lors-d-un-controle-de-fut-de-dechets-avant-entreposage | Non-respect d’une règle de criticité lors d’un contrôle de fût de déchets avant entreposage. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 28 juin 2017 par AREVA NC du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité applicable à un poste de contrôle de fûts de déchets avant entreposage. Durant le mois de juin 2017, alors que l’installation est en arrêt de production, l’exploitant réalise son programme annuel de maintenance. Le 17 juin, lors du nettoyage d’une boîte à gants, un opérateur utilise une manche pour conditionner la matière radioactive présente au fond de celle-ci. Après changement de poste, un autre opérateur utilise cette manche pour constituer un colis de déchets alors qu’elle n’avait pas été vidée. Le 18 juin, le colis constitué est introduit dans un fût de collecte. Une fois plein, le 25 juin, le fût est acheminé vers un poste de contrôle de la masse de plutonium présente. Les mesures réalisées mettent en évidence un dépassement significatif de la masse autorisée au poste de contrôle. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Dès la détection de l’événement, l’exploitant a pris des dispositions pour gérer le fût de manière sûre. A l’issue de ces différentes actions, l’exploitant a reconditionné la matière en question, dont la quantité s’élève à 3,8 kg de mélanges d’oxydes d’uranium et de plutonium, dans un pot prévu à cet effet. En attente d’une analyse approfondie de la situation, des mesures conservatoires ont été mises en place par l’exploitant, incluant la suspension de la collecte de fûts de déchets et la restriction de l’évacuation de colis de déchets en sortie de boites à gants. Des contrôles complémentaires ont également été réalisés sur les fûts déjà collectés et les colis déjà évacués. Le 6 juillet 2017, l’ASN a mené une inspection en vue d’examiner la chronologie des faits, les réactions des intervenants concernés aux différentes étapes, la bonne mise en œuvre des actions correctives immédiates ainsi que l’éventualité de survenue d’un accident de criticité. L’ASN relève que les dispositions prises à partir de la détection de l’événement sont satisfaisantes. Par ailleurs, après analyse de la masse de matières fissiles et de la quantité de matières modératrices[1] susceptibles d’être présentes aux différentes étapes, l’ASN considère qu’un accident de criticité était extrêmement improbable. L’exploitant devra transmettre à l’ASN avant le 28 août 2017 un compte-rendu détaillé de cet évènement précisant notamment les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Au regard des éléments identifiés durant l’inspection, l’analyse de l’événement sous l’angle des facteurs sociaux, organisationnels et humains fera l’objet d’une vigilance accrue de l’ASN. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Un modérateur est un matériau formé de noyaux légers qui ralentissent les neutrons par diffusions élastiques. La diminution de l’énergie des neutrons favorisant les réactions de fission, la présence de modérateur est contrôlée lorsque des matières fissiles sont mises en œuvre.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-associee-a-l-indisponibilite-des-diesels-de-secours | Non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité des diesels de secours. Le 7 juillet 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité des ordres manuels de démarrage et d’arrêt des diesels de secours depuis la salle de commande du réacteur 4. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de pré-graissage, etc.). Entre le 23 et le 28 juin 2017, préalablement au redémarrage du réacteur 4 après son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible, des opérations de remise en conformité des ancrages des supports de l’échappement des deux diesels de secours ont été réalisées. La réalisation de ces opérations était conditionnée à la désactivation de la détection incendie des locaux des diesels, pour permettre d’effectuer des travaux par perçage et soudage. Cette désactivation a été obtenue par coupure de l’alimentation électrique de la détection incendie des locaux concernés. Lors de la préparation d’activités de maintenance pendant l’arrêt programmé du réacteur 1, nécessitant elles aussi la désactivation de la détection incendie des locaux des diesels, l’exploitant constate que l’opération de coupure de l’alimentation électrique, telle qu’elle a été définie pour le réacteur 4, rend également inopérants des ordres manuels de démarrage depuis la salle de commande des diesels de secours. Cela n’avait pas été identifié lors de la préparation de l’intervention pour le réacteur 4. L’analyse menée par EDF conclut que pendant les périodes de coupures des alimentations électriques, qui ont été maintenues simultanément pour les deux diesels pendant plusieurs heures, les diesels de secours devaient être considérés comme indisponibles en application des spécifications techniques d’exploitation. A posteriori, l’exploitant n’a pas respecté la conduite à tenir associée à l’indisponibilité simultanée des deux diesels de secours. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-parametrage-d-une-chaine-de-mesure-du-flux-neutronique | Erreur de paramétrage d’une chaîne de mesure du flux neutronique. Le 22 mai 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à une erreur de réglage d’une chaîne de mesure du flux neutronique niveau source du réacteur 3. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS). Les chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique. Le 5 juillet 2016, le réacteur n° 3 est à l’arrêt pour une visite périodique. Dans le cadre des activités prévues au cours de cet arrêt, l’exploitant procède au contrôle du réglage des seuils de déclenchement des alarmes associées aux chaînes de niveau source. À la fin de l’essai, une erreur de lecture d’instrumentation de mesure a conduit à implémenter des paramètres de déclenchement d’alarme erronés. Cette erreur a été détectée le 18 mai 2017, à l’occasion d’un nouveau contrôle périodique du fonctionnement de ces chaînes. L’exploitant a immédiatement procédé à la correction du réglage des seuils d’alarmes. En cas d’élévation anormale du flux neutronique à l’arrêt, l’erreur de réglage aurait conduit à retarder les actions automatiques de protection du réacteur déclenchées par cette chaîne de mesure. Toutefois, ces actions auraient été déclenchées en temps voulu par une chaîne de mesure redondante, qui est restée fonctionnelle pendant tout cet intervalle. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a cependant été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-robinet-du-systeme-de-controle-volumetrique-et-chimique-du-reacteur | Détection tardive de deux motifs d’indisponibilité d’un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur. Le 7 juillet 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 4. Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 15 avril 2017. Le 10 juin 2017, des opérations de maintenance sont réalisées sur un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur. Le 3 juillet 2017, lors d’opérations réalisées dans le cadre du redémarrage du réacteur, l’exploitant constate que ce robinet n’est pas manœuvrable depuis la salle de commande. Le diagnostic réalisé permet de détecter qu’un fil d’alimentation d’une électrovanne de commande n’a pas été rebranché à l’issue des opérations de maintenances réalisées le 10 juin 2017. La correction de cet écart permet de retrouver la manœuvrabilité du robinet. Le 6 juillet 2017, lors de la réalisation d’un essai périodique sur ce même système de contrôle volumétrique et chimique, l’exploitant constate une nouvelle défaillance sur le robinet susmentionné, provoquant également son indisponibilité. Un second diagnostic permet de détecter qu’une inversion de montage de deux électrovannes, générée également lors de l’intervention du 10 juin 2017, est à l’origine du disfonctionnement du robinet. Le remplacement immédiat des deux électrovannes est alors réalisé. Les différents écarts constatés sur le robinet du système de contrôle volumétrique et chimique conduisent à considérer une partie de ce système comme indisponible. Dans ce cas, les règles générales d’exploitation du réacteur imposent un repli du réacteur sous un délai de 3 jours. La détection tardive des différents écarts a conduit à ne pas respecter cette prescription. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-mauvais-positionnement-des-grappes-de-regulation-de-la-puissance-du-reacteur | Détection tardive du mauvais positionnement des grappes de régulation de la puissance du réacteur. Le 28 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive d’un mauvais positionnement des grappes de régulation de puissance. Le 18 juin 2017, le réacteur n°2 fonctionne en îlotage[1] à la demande du Réseau de transport d’électricité (RTE). Une alarme en salle de commande signale aux opérateurs que les grappes de commande se trouvent en position trop basse par rapport à leur courbe de calibrage. Les grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. La position des grappes fixe la puissance du réacteur. Une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur. Conformément aux règles générales d’exploitation du réacteur, l’insertion des grappes de commande doit donc respecter certaines limites définies en fonction de la puissance thermique produite par le réacteur selon une courbe de calibrage. Les vérifications menées à ce moment conduisent les opérateurs à conclure que ces grappes sont dans une position conforme aux règles générales d’exploitation et que l’alarme, présente en salle de commande, donne une information erronée. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2017, des modifications de la puissance thermique sont réalisées par les opérateurs dans le cadre du pilotage du réacteur. Cette intervention a une conséquence sur l’insertion des grappes de commande qui dépassent la limite fixée par les règles générales d’exploitation. Du fait de l’alarme déjà présente en salle de commande, cette situation n’est identifiée que le 19 juin dans la matinée lors de vérifications internes concernant les alarmes. L’exploitant a alors mis en œuvre les actions nécessaires pour remettre en conformité la position des groupes de grappes concernés. Ces groupes de grappes sont restés insérés au-delà des limites fixées pendant environ 10 heures, alors que les règles générales d’exploitation imposent, pour une telle situation, un repli[2] du réacteur sous un délai de 1 heure. INES en raison de la détection tardive du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation. [1] L'îlotage est une opération qui permet de se prémunir contre des défaillances du réseau électrique. Il consiste à isoler le réacteur du réseau électrique externe, tout en le maintenant en puissance. Il ne produit alors, par l'intermédiaire de son alternateur, que l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement dans un état sûr. [2] Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe6 | Le 22 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 20 juin 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance d’une presse compactant des déchets radioactifs dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de l’aine est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts1 pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence. Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-connexion-du-tube-de-prelevement-d-une-balise-de-surveillance | Non-connexion du tube de prélèvement d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique à l’intérieur d’un laboratoire. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 21 juin 2017, un événement relatif à la non-connexion d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique à l’intérieur d’un laboratoire. Cet événement a été détecté lors d’un contrôle périodique annuel réalisé par un prestataire. La société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. A l’intérieur de ses différents laboratoires, CIS Bio International utilise des sources radioactives pouvant amener des risques de contamination atmosphérique au niveau des zones où se trouvent les opérateurs. Pour prévenir ce risque, des balises de mesure de la contamination de l’air des laboratoires sont mises en place. Lors d’un contrôle périodique annuel réalisé par un prestataire externe le 16 juin 2017, celui-ci a constaté l’absence de débit d’aspiration au niveau d’une des balises entraînant l’absence de surveillance de la contamination d’ambiance d’un des laboratoires. Après investigation, le tuyau d’aspiration s’est avéré non raccordé au niveau du faux-plafond du laboratoire. En mesure compensatoire, un prélèvement atmosphérique sur filtre, mesuré a minima tous les jours, a été mis en place, associé à une consigne affichée sur la porte du laboratoire. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. Il s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit dans un autre laboratoire en 2014, à la suite duquel un contrôle de tous les débits aux bouches de prélèvement des balises avait été mis en place. Les contrôles réalisés en 2015 et 2016 avaient été déclarés satisfaisants. En raison de la reproduction de ce type d’événement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fuite-d-effluents-liquides-radioactifs | Fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production de produits radiopharmaceutiques. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 20 juin 2017, un événement relatif à la fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production de produits radiopharmaceutiques. Cet événement a été détecté suite au déclenchement de l’alarme d’un capteur de fuite sous l’enceinte. La société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. La production, en enceintes de confinement, de produits radiopharmaceutiques génère des effluents liquides radioactifs qui sont évacués par des tuyaux situés sous les enceintes vers les réseaux et cuves de collecte de l’installation. A la suite du déclenchement de l’alarme d’un capteur de fuite sous une enceinte le 15 juin 2017, une investigation a été réalisée le 16 juin 2017 et a permis de confirmer et de localiser une fuite collectée dans la rétention sous l’enceinte. Cette fuite a pour origine la rupture du tuyau en matière plastique permettant l’évacuation des effluents radioactifs très acides vers les bidons de récupération. La fuite est restée localisée dans la rétention sous l’enceinte, à l’intérieur de la protection radiologique. Selon les mesures des balises de surveillance atmosphérique et les mesures effectuées in situ, aucune fuite dans le sous-sol à l’aplomb de l’enceinte, ni de contamination atmosphérique ou surfacique n’a été décelée. La production de l’enceinte a été arrêtée en attente du choix des actions à entreprendre. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. Une revue de conception des systèmes de collecte et transfert des effluents sous enceintes a été réalisée en 2016. Les différents systèmes associés à l’enceinte citée ci-dessus étaient considérés comme conformes. Compte tenu de la répétition de fuites au niveau des systèmes sous enceintes de collecte des effluents qui relève des défauts persistants de leur maîtrise, malgré les améliorations apportées qui ont permis le confinement et la détection de la fuite, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation23 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité d’un capteur participant au système de protection du réacteur 5. Le 21 juin 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de pression de la vapeur alimentant la turbine du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Sur les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, plusieurs capteurs surveillent en permanence les paramètres de fonctionnement de la turbine dont la pression de la vapeur qui l’alimente. Les informations délivrées par ces capteurs sont utilisées à la fois par les systèmes de régulation permettant le pilotage du réacteur et également par les systèmes de protection du cœur du réacteur. Une évolution anormale de ces paramètres peut alors conduire à activer le signal d’arrêt automatique du réacteur. Le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 27 août 2015. Le 19 juin 2017, EDF a détecté que l’un des capteurs de mesure de pression de la vapeur à l’entrée de la turbine du réacteur 5 fournissait des indications erronées. En procédant au diagnostic pour rechercher la cause de cette indisponibilité, EDF a identifié un mauvais réglage de ce capteur. Ce capteur de mesure de pression de la vapeur à l’entrée de la turbine est utilisé notamment par le système de protection du réacteur. Dans le cadre des opérations de redémarrage, ce capteur aurait dû être opérationnel à compter du 17 juin 2017, date à laquelle une nouvelle étape dans le processus de redémarrage a été validée par les équipes de la centrale nucléaire du Bugey. Compte-tenu de l’indisponibilité du capteur, cette étape n’aurait pas dû être validée par EDF. Toutefois, dans la mesure où le réacteur était dans un état où la turbine n’est pas encore alimentée en vapeur, l’indisponibilité du capteur n’a pas eu d’impact sur les installations. Dès la détection de l’écart, EDF a procédé au remplacement du capteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-de-decharge-a-l-atmosphere-du-reacteur-3 | Détection tardive de l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 3. Le 9 février 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 3. Le 3 février 2017, lors d’une ronde de surveillance, un agent de conduite du réacteur 3 détecte la fuite d’un organe de robinetterie équipant un réservoir d’air sous pression. Ce réservoir est un dispositif de secours permettant de commander la position d’une vanne du système de décharge à l’atmosphère en cas de défaillance du système de production d’air comprimé. Le système de décharge à l’atmosphère constitue l’un des systèmes participant à l’évacuation de la chaleur produite dans le réacteur. Les vannes qui le composent permettent en effet d’évacuer vers l’atmosphère la vapeur produite dans les générateurs de vapeur, notamment dans les situations pour lesquelles cette vapeur ne peut cheminer jusqu’aux turbines de la salle des machines. L’analyse effectuée par les équipes d’EDF immédiatement après détection de la fuite le 3 février n’identifie pas ses conséquences sur la disponibilité du système de décharge à l’atmosphère, et n’amène pas à lancer immédiatement les opérations de réparation nécessaires. Le 6 février, des compléments d’analyse remettent en cause les conclusions de l’examen du 3 février et concluent à l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère. Le remplacement de l’organe de robinetterie défaillant est alors entrepris et s’achève dans l’après-midi du 6 février, mettant fin à la situation d’indisponibilité. En application des spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir lors d’un évènement entrainant une indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère impose un repli du réacteur dans un délai de 8 heures. Compte tenu de l’identification tardive de l’indisponibilité, la conduite à tenir n’a pas été respectée a posteriori. Le système de décharge à l’atmosphère n’a pas été sollicité pendant la période qui s’est écoulée entre la détection de la fuite et sa réparation. L’écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. L’ASN a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES, compte tenu du caractère tardif de l’identification des conséquences de la fuite vis-à-vis des spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-178-kg-de-fluide-frigorigene-sur-un-compresseur-frigorifique | Perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique. Le 30 janvier 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à la perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique du réacteur n°1. Le 26 janvier, à 5h42, un compresseur, équipant un système de réfrigération, s’arrête en raison d’une baisse de pression. A 8h, le service Maintenance se rend dans le local et identifie la présence d’une fuite au niveau d’un flexible. Pour réaliser le remplacement du flexible, la charge restante de fluide est soutirée. La pesée de cette charge montre une perte de fluide frigorigène de 178 kg en gaz. Le compresseur frigorifique est remis en service le 4 février 2017 après le remplacement du flexible, le rechargement en fluide frigorigène et la requalification du compresseur. Ce compresseur frigorifique fait partie d’un circuit dont le but est de produire et de distribuer de l’eau glacée participant à la climatisation de la salle de commande et des locaux annexes. Un deuxième compresseur, équipant le même circuit, a permis d’assurer le maintien de conditions thermiques acceptables dans les zones climatisées. Il s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit en 2010 sur un autre compresseur frigorifique du même type, pour lequel l’exploitant s’était notamment engagé à effectuer un remplacement périodique des flexibles des compresseurs. Le remplacement du flexible à l’origine de la fuite était prévu en 2012 mais n’a pas été réalisé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel mais a conduit au rejet dans l’atmosphère de 178 kg d’un fluide frigorigène (R134a), gaz à effet de serre, soit environ 255 Teq.CO2. Bien que cet événement ne soit pas classé sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES, étant donné l’absence de rejet radioactif, il traduit une défaillance d’organisation, au vu du non-respect des engagements pris par l’exploitant dans le cadre du retour d’expérience de l’événement survenu en 2010.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation22 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 16 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4. Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 14 avril 2017 dans le cadre d’une visite partielle. Le redémarrage de ce réacteur est en cours après son rechargement. Le 13 juin 2017, lors d’une opération de remplissage du circuit primaire, EDF a détecté une augmentation de la concentration en bore [1] du circuit primaire qui dépasse la limite admise par les règles générales d’exploitation. La conduite à tenir dans ce cas est de retrouver une concentration conforme dans les 8 heures. En raison de la configuration particulière du réacteur à ce stade de son redémarrage, l’exploitant a mis 28 heures pour retrouver une concentration en bore conforme. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect de la conduite à tenir fixée par les règles générales d’exploitation. [1] Le bore est un produit neutrophage qui est utilisé afin de contrôler la réaction nucléaire en chaine. Lorsque la concentration en bore dans les circuits est trop importante, il y a un risque de cristallisation du bore entrainant un mauvais fonctionnement de certains équipements.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation21 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 9 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 5. Le réacteur 5 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 9 avril 2016 dans le cadre de sa 3ème visite décennale. Différentes opérations techniques sont actuellement réalisées en vue du prochain redémarrage du réacteur. Le 3 juin 2017, une de ces opérations nécessitait la mise en service d’un système de ventilation du bâtiment réacteur. Cette rupture partielle du confinement de l’enceinte du réacteur avait fait l’objet d’une autorisation temporaire, délivrée par l’ASN. Le même jour, l’exploitant a en revanche constaté tardivement l’indisponibilité d’un capteur de mesure de débit de vapeur du circuit secondaire. Les règles générales d’exploitation imposent, pour la situation de cumul de ces deux événements, un repli1 du réacteur sous un délai de 8 heures. Cette situation de cumul ayant été détectée après 12 heures environ, les dispositions prévues par les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées. Dès la détection de l’indisponibilité du capteur de mesure de débit de vapeur, EDF a procédé à sa réparation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect d’une prescription générale des règles générales d’exploitation. 1. Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-regles-de-criticite-relatives-a-un-conteneur-d-entreposage-de-matieres-fissiles | Non-respect de règles de criticité relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 12 juin 2017 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect de règles de criticité1 relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles reçu en 1995 sur l’installation MCMF. Le 7 juin 2017, dans le cadre du désentreposage du MCMF2, le CEA a expédié un conteneur d’entreposage de matières fissiles vers le LEFCA. La pesée du conteneur à son arrivée au LEFCA a mis en évidence la présence inattendue d’un surplus de 617 grammes d’uranium 235 par rapport aux informations recueillies en 1995. Cela a conduit au dépassement de la limite de masse de matière fissile spécifiée dans le régime de criticité retenu pour la boite à gants du LEFCA dans laquelle ce conteneur a été ouvert. Ce surplus a également conduit à un dépassement de la limite spécifiée pour le transport qui avait été réalisé entre le MCMF et le LEFCA. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement. De plus, la masse de matière fissile présente dans le conteneur est compatible avec un autre régime de criticité du LEFCA. La matière fissile a été répartie dans 3 pots faisant l’objet d’analyses complémentaires. Dans leur attente, le CEA manipule ces pots en appliquant des règles de gestion qui reposent sur des hypothèses défavorables quant à leur contenu. Cet évènement confirme un défaut de connaissance du contenu exact de ce conteneur ancien : des évènements similaires avaient été détectés en 2008, en 2014 et en 2015. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. 1. Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. 2. L’ASN a demandé au CEA de procéder au désentreposage complet des matières radioactives du MCMF avant le 31 décembre 2017. La majorité des lots de matières sont directement transférées vers l’installation MAGENTA. Toutefois, certains lots font l’objet d’un transfert vers l’installation LEFCA pour réaliser un reconditionnement requis préalablement à leur évacuation vers MAGENT
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel-incident-de-niveau-2 | Incident de niveau 2 concernant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesel de secours) des vingt réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. Chaque réacteur de 1300 MWe dispose de deux diesel de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesel de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de la tenue au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires des diesel de secours. Il recouvre à la fois des problèmes de conception, génériques à l’ensemble des réacteurs de 1300 MWe, et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages. En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesel de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. Une insuffisance de tenue au séisme d’un système auxiliaire des diesel de secours (vase d’expansion du circuit de refroidissement) a été initialement détectée par EDF en mars 2017 à la centrale nucléaire de Golfech, puis sur l’ensemble des réacteurs de 1300 MWe. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. Le 20 juin 2017, EDF a déclaré à l’ASN que l’absence de démonstration de tenue au séisme était également susceptible de concerner les autres systèmes auxiliaires des deux diesel de secours des 20 réacteurs de 1300 MWe. L’ASN demande à EDF que le renforcement des ancrages de tous les systèmes auxiliaires des diesel de secours soit réalisé sous trois semaines pour au moins l’un des deux diesel de secours, et sous un mois et demi pour le second, pour chacun des 20 réacteurs concernés. Cette demande fera l’objet d’une décision formelle de l’ASN dans les prochains jours. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES, pour les réacteurs de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. En savoir plus : Contact presse : Evangelia Petit, chef du service presse, tél. : 01 46 16 41 42, evangelia.petit@asn.fr
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-turbopompe-de-secours-d-alimentation-en-eau-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité d’une turbopompe de secours d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Le 8 juin 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité d’une turbopompe permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (turbopompe ASG). Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance sont programmées sur les deux turbopompes ASG du réacteur 1. Afin de réaliser ces activités, l’exploitant doit débrancher les capteurs permettant la mesure de la vitesse des turbopompes ASG. Ces deux turbopompes, redondantes, sont situées sur des circuits distincts nommés voie A et voie B. Le 24 mai 2017, des intervenants réalisent l’activité de maintenance normalement programmée sur la turbopompe ASG située en voie B et débranchent les capteurs de vitesse. Un intervenant débranche ensuite les capteurs de vitesse de la turbopompe ASG située en voie A, sans autorisation. Or les spécifications techniques d’exploitation de la centrale exigent qu’au moins une des deux turbopompes soit disponible dans cet état du réacteur, jusqu’au 26 mai 2017. Le 29 mai 2017, lors d’un essai périodique visant à tester la turbopompe située en voie A, l’exploitant se rend compte que les capteurs ont été débranchés et les reconnecte immédiatement. Les turbopompes ASG n’ont pas été sollicitées pendant la durée de l’écart, du 24 au 26 mai 2017. En cas de nécessité, la turbopompe ASG située en voie A aurait démarré correctement malgré l’indisponibilité des capteurs de vitesse. Par ailleurs, la protection mécanique de la turbopompe aurait permis de l’arrêter en cas de survitesse et d’empêcher sa dégradation. L’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. Néanmoins, compte-tenu de la détection tardive de l’évènement et d’un défaut de culture de sûreté1, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. 1. Conformément au manuel de l’utilisateur de l’échelle INES : « Transgression d’une procédure sans approbation préalable »
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-aux-conditions-d-utilisation-autorisees-pour-un-emballage-utilise | Écart aux conditions d’utilisation autorisées pour un emballage utilisé pour l’évacuation de combustibles usés depuis certaines centrales nucléaires d’EDF. L’ASN a été informée le 04 mai 2017 par EDF de l’absence de réalisation d’un test d’étanchéité sur un orifice des emballages TN13/2 utilisés lors des expéditions de combustible usé des réacteurs nucléaires du palier N4 (centrales nucléaires de Chooz et Civaux) vers l’usine de retraitement de La Hague. Cet écart porte sur la totalité des évacuations de combustible usé de ces réacteurs depuis 2004. Ce test est prévu dans le dossier de sûreté transmis par la société AREVA TN pour justifier la conformité du colis TN13/2 aux exigences réglementaires. Il n’a cependant pas été reporté dans les procédures utilisées par EDF pour préparer les colis de combustible usé expédiés depuis les centrales nucléaires de Chooz et Civaux. Ce test permet de confirmer que le taux de fuite de l’orifice est inférieur à la valeur maximale prescrite et participe donc à la démonstration du respect du taux de fuite maximal autorisé[1] pour chaque colis. EDF a transmis une justification de l’absence de conséquences réelles sur les personnes ou l’environnement, basée principalement sur les contrôles réalisés à l’arrivée : ils ont en effet montré que les colis étaient restés en dépression, donc qu’aucun relâchement de radioactivité n’a pu survenir. EDF a également indiqué que les procédures de préparation des colis ont été corrigées pour, dorénavant, inclure ce test d’étanchéité. Étant donné que des transports ont été réalisés, de manière répétée en raison de dispositions organisationnelles inadéquates, en écart avec des dispositions du dossier de sûreté du colis, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES, qui est graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Le taux de fuite cumulé sur l’ensemble des orifices de l’emballage est contrôlé avant chaque transport.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-d-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours | Non respect du délai d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 7 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°1. La centrale nucléaire de Chooz est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les deux réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel et le site dispose en outre d’un autre groupe électrogène de secours capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, sur chaque réacteur un turbo-alternateur de secours, actionné par la vapeur des générateurs de vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite du réacteur, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 21 mai 2017, lors du redémarrage du réacteur 1 à l’issue de son arrêt pour maintenance et rechargement de combustible, l’exploitant de la centrale de Chooz a réalisé un premier essai, à basse pression dans les générateurs de vapeur, permettant de vérifier le bon fonctionnement du turbo-alternateur de secours. Celui-ci a permis de détecter une accélération anormale de la turbine conduisant l’exploitant à effectuer des réglages afin de lever l’anomalie le 22 mai. Le 25 mai 2017, un deuxième essai, réalisé à haute pression dans les générateurs de vapeur, met à nouveau en évidence une accélération trop rapide de la turbine du turbo-alternateur, ce qui a conduit l’exploitant à déclarer le matériel indisponible. Une reprise des réglages a permis de retrouver la disponibilité de l’équipement le 27 mai 2017 à 1h25. A l’issue d’une analyse approfondie de l’événement, l’exploitant s’est aperçu que le réglage réalisé à basse pression n’était pas approprié pour un fonctionnement à haute pression et remettait en cause la disponibilité du turbo-alternateur depuis le niveau de pression atteint le 22 mai 2017 à 23h30. La durée de l’indisponibilité de ce matériel est donc estimée a posteriori à quatre jours alors que les règles générales d’exploitation imposaient de réagir dans un délai de trois jours. Cet événement n’a toutefois pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, le recours au turbo-alternateur de secours n’ayant pas été nécessaire. En raison de la détection tardive du non respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir2 | Non-respect de la conduite à tenir lors de l’indisponibilité du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire du réacteur 2. Le 24 mai 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire du réacteur 2. Le 17 mai 2017, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 2 après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a constaté qu’une vanne du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire n’a pu être manœuvrée. Le circuit primaire des réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, qui permet d’assurer le refroidissement du cœur du réacteur, dispose de systèmes de secours permettant d’injecter, de manière automatique, de l’eau en cas de brèche. Le dispositif d’appoint automatique, rendu indisponible par le dysfonctionnement de la vanne, assure cette fonction dans certaines phases de fonctionnement du réacteur, quand la pression à laquelle est maintenue l’eau du circuit primaire est peu élevée. En application des spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir lors d’un évènement entrainant une indisponibilité du dispositif d’appoint automatique demande de retrouver une situation conforme aux prescriptions dans un délai de 24 heures. Après avoir effectué le diagnostic, l’exploitant procède au changement du servomoteur de la vanne défectueuse et effectue la requalification de celle-ci. Les essais de requalification ayant montré, après analyse, que de nouveaux réglages étaient nécessaires, l’exploitant n’a pu remettre en conformité la vanne qu’à partir du 19 mai 2017, soit au-delà du délai prescrit par les spécifications techniques d’exploitation. Le dispositif d’appoint automatique n’a pas été sollicité pendant la période nécessaire à l’intervention de maintenance sur la vanne. Une procédure manuelle d’appoint en eau aurait par ailleurs pu être mise en œuvre pendant la durée de l’indisponibilité du système automatique. L’écart n’a donc pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement ou la sûreté. Le non-respect du délai fixé dans les spécifications techniques d’exploitation pour le rétablissement du fonctionnement du dispositif d’appoint automatique du circuit primaire conduit à classer cet incident au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Blocage-d-un-element-combustible-use-dans-sa-hotte-de-manutention | Blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention. L'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant le réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré à l’ASN le 19 mai 2017, un évènement significatif pour la sûreté relatif au blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention lors de son transfert dans la piscine du réacteur, après la période de refroidissement de l’élément. Ce blocage est lié à un dysfonctionnement du système de treuil permettant de faire descendre l’élément combustible en dehors de la hotte, survenu le 17 mai 2017. En cas de baisse du niveau d’eau de la piscine et de perte de l’ensemble des systèmes d’appoint en eau, la conduite à tenir consiste à faire descendre l’élément combustible jusqu’au niveau inférieur de la piscine qui constitue une zone dite « indénoyable ». En raison du blocage du système de treuil, cette manœuvre n’aurait pas pu être réalisée. De plus, l’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer que l’élément combustible ne risquait pas de chuter dans la piscine. L’exploitant a mis en place des dispositions permettant de manutentionner si nécessaire la hotte contenant l’élément combustible jusqu’au niveau inférieur de la piscine afin de garantir le refroidissement de l’élément combustible en toutes circonstances. L’exploitant a également refermé partiellement la vanne située en partie inférieure de la hotte afin de supprimer tout risque de chute de l’élément combustible dans la piscine, tout en permettant le maintien du refroidissement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ou l’environnement. Aucune anomalie affectant le niveau de la piscine ne s’est produite et l’élément combustible reste normalement refroidi et sécurisé dans sa hotte de manutention, maintenue sous eau. L’exploitant met actuellement en œuvre des moyens d’inspections télévisuelles pour identifier la cause du blocage de l’élément combustible et informe régulièrement l’ASN de ses investigations. Les solutions techniques pour remettre l’installation en conformité seront soumises à l’ASN. En raison de la dégradation de la fonction de sûreté assurée par le système de manutention de l’élément combustible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Strutures-porteuses-des-vases-d-expansion-du-systeme-de-refroidissement-des-diesels-de-secours | Absence de tenue au séisme des strutures porteuses des vases d’expansion du système de refroidissement des diesels de secours. Le 28 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les réacteurs des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent et Penly[1]. Cet événement concerne les systèmes de production électrique de secours par les groupes électrogènes redondants[2]. Ces groupes électrogènes assurent la production électrique nécessaire à la gestion des situations de défaillance des alimentations électriques externes, ces situations pouvant notamment être provoquées par un séisme. Ils sont composés, entre autres, d’un moteur diesel, d’un alternateur et d’un circuit de refroidissement. Lors d’un contrôle réalisé le 27 mars 2017 sur la centrale nucléaire de Golfech, EDF a détecté un écart affectant les ancrages à la structure métallique des vases d’expansion des circuits de refroidissement des groupes électrogènes. La caractérisation de cet écart a conduit EDF au constat que tous les réacteurs de 1300 MWe du palier P’4 sont concernés. En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des groupes électrogènes pourrait ne plus être assuré en raison de la défaillance du système de refroidissement de leur moteur. EDF a réalisé les études nécessaires à la mise en conformité de ces réacteurs. Les modifications sont en cours de réalisation sur les sites concernés. L’ASN vérifie, notamment lors des redémarrages des réacteurs concernés, que les travaux ont bien conduit à la résorption de l’écart de conformité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est provisoirement classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. [2] Ces systèmes sont dits redondants puisque l’un d’entre eux suffit à gérer la perte des alimentations électriques externes.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-imposee-par-les-regles-generales-d-exploitation | Non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation. Le 19 mai 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Lorsque le réacteur est à l'arrêt ou fonctionne à très faible puissance, les générateurs de vapeur sont alimentés par le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Ce circuit est équipé d'un réservoir dont le volume est calculé pour permettre de ramener le réacteur dans un état sûr dans les conditions les plus pénalisantes. Les RGE précisent le volume minimum à maintenir en permanence dans ce réservoir ainsi que la conduite à tenir en cas de franchissement de cette limite. Le 24 juillet 2016, alors que le réacteur est à l’arrêt dans le domaine d’exploitation d’arrêt normal sur les générateurs de vapeur (AN/GV), le niveau d'eau présent dans le réservoir du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur est passé en dessous du critère fixé par les RGE. Dans cette situation, la conduite à tenir, définie dans les RGE, consiste à injecter de l’eau borée dans le circuit primaire pour atteindre en deux heures la concentration en bore de l’état du réacteur dit arrêt à froid. Après apparition de l'alarme et analyse, l'exploitant a mis en place les actions nécessaires pour respecter la conduite à tenir mais n’a pas pu les mener dans le délai des deux heures précité. L’état final a été atteint environ trois heures et demi après l’alarme de niveau bas. Cet écart survenu en juillet 2016 a été détecté en mai 2017 lors de vérifications menées par le service de sûreté qualité (SSQ) du site de Penly. Compte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-d-un-dispositif-de-sauvegarde-du-reacteur-n-4 | Indisponibilité d’une vanne d’un dispositif de sauvegarde du réacteur n°4. Le 23 février 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté, à la suite de l’indisponibilité d’une vanne située sur l’un des deux circuits d’aspersion de secours dans l’enceinte du réacteur n°4. Le circuit d'aspersion de secours dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau dans l'enceinte de confinement du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température et de piéger l'iode radioactif. Ce système possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques, indépendantes. Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues à ce système de sauvegarde. Le 21 décembre 2016, lors d’une opération d’exploitation, l’exploitant constate la non ouverture d’une vanne de la voie B du circuit EAS. L’exploitant entreprend alors un diagnostic du fonctionnement de la vanne et plusieurs essais d’ouverture concluants sont réalisés. Par mesure de précaution, l’exploitant remplace l’électrovanne de commande. Le 23 janvier 2017, le même dysfonctionnement se produit sur la même vanne. L’exploitant décide alors d’engager un démontage complet de l’équipement et de remplacer plusieurs de ses composants. Après contrôle de ceux-ci, l’exploitant conclut à un mauvais montage de l’actionneur de la vanne lors de la dernière intervention de maintenance effectuée lors de l’arrêt du réacteur au début 2016 et déclare à l’ASN, le 23 février 2017, un événement significatif relatif à la sûreté de niveau 0. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. Le 17 mai 2017, après réexamen de l’évènement, l’exploitant considère, en référence aux critères fixés dans les règles générales d’exploitation, que la vanne n’était pas disponible depuis le dernier constat de bon fonctionnement (le 18 décembre). Aussi, initialement classé au niveau 0 sur l’échelle INES en février 2016, cet évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES le 17 mai 2017 en raison de la durée d’indisponibilité de la vanne.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montee-d-irradiation-en-salle-accessible-au-personnel | Montée d’irradiation en salle accessible au personnel - Usine UP2 800 La Hague. Montée d’irradiation en salle accessible au personnel, suite à un écoulement d’eau de refroidissement du calcinateur de la voie A, vers les renvois d’angle des magasins à chaînes des tables élévatrices. Le 21 mars 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une montée d’irradiation en salle accessible au personnel, suite à un écoulement d’eau de refroidissement, au sein d’une chaîne de vitrification de l’usine UP2 800 du site de La Hague. Le 18 mars 2017, la chaîne A de l’atelier R71 est en fin de mise à l’arrêt pour passage en maintenance lourde périodique. Le calcinateur est en rotation ; le pot de fusion est vidangé ; un conteneur «coulée» et un conteneur «vidange» sont accostés au pot de fusion. AREVA NC a détecté une montée d’irradiation dans une salle accessible au personnel, en raison d’un écoulement d’eau contaminée. L’origine de cet écoulement provient d’un percement de la boîte dans laquelle circule l'eau servant à refroidir les gaz de calcination, survenu suite à une usure prématurée, induite par le blocage d’un des galets sur lesquels repose le calcinateur. Cet événement a été examiné par l’ASN au cours d’une inspection sur site, conduite le 28 avril 2017. L’atelier R7 de l’usine de La Hague a pour fonction de vitrifier les solutions de produits de fission issues du procédé de retraitement des combustibles usés. Ces opérations sont réalisées par trois chaînes de vitrification, chacune comportant un pot de fusion2 muni d’une buse de coulée permettant le remplissage d’un conteneur standard de déchets vitrifiés (CSD-V). Le pot de fusion assure la fonte de frites de verre et leur mélange avec les fines particules, issues de la calcination des solutions de produits de fission. La calcination est effectuée dans un tube tournant, chauffé par des résistances électriques. La rotation de ce tube, reposant sur quatre galets, est assurée par un moteur. Le calcinateur comporte un embout supérieur fixe qui assure notamment l'étanchéité et le refroidissement des gaz de calcination par une circulation d'eau dans un dispositif de type boîte à eau. Le 6 mars 2017, la chaîne A de l'atelier R7 est en exploitation. Le blocage d’un des galets supérieurs du calcinateur est identifié. Afin de terminer la campagne d’exploitation avant l’arrêt de l’installation pour procéder à la maintenance programmée, l’exploitant décide d’augmenter le seuil d’intensité maximum du moteur de secours du tube de calcination, le moteur principal ayant disjoncté la veille, et de fonctionner cinq jours dans ces conditions, avant d’arrêter l’installation, s’appuyant sur le retour d’expérience d’un événement aux origines similaires, survenu en août 2016 sur l’atelier T7. Des dysfonctionnements techniques et l’état de l’installation visé pour la maintenance ont conduit l’exploitant à fonctionner dans ces conditions plus de cinq jours. Lors de l’inspection du 28 avril 2017, l’ASN a établi que : - Le mode opératoire du calcinateur, imposant une mise à l’arrêt longue durée de l’installation en cas de galet bloqué, n’avait pas été respecté ; - La consigne à caractère temporaire (CCT) de l’atelier T7, issue de l’événement d’août 2016 et prévoyant la mise à l’arrêt de l’installation de calcination dans les cinq jours en cas de galet bloqué, n’avait pas été simultanément retranscrite sur R7. Le fonctionnement du 6 au 18 mars 2017 a eu pour conséquence le percement, par usure, du dispositif de refroidissement des gaz de calcination, conduisant à une fuite d’eau dans le calcinateur. Cette fuite s’est écoulée dans le pot de fusion, puis dans un CSD-V et, par débordement, jusqu’à l’intérieur du magasin à chaîne de la table élévatrice du colis. L’eau contaminée a ainsi traversé les salles de vitrification et de coulée des CSD-V pour atteindre la salle où est situé ledit magasin à chaîne. Ceci a conduit à l’accumulation d’eau contaminée dans le magasin précité et à la montée d’irradiation détectée dans cette salle, accessible au personnel contrairement aux deux autres. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison des conséquences potentielles d’un tel événement en termes de radioprotection et des problèmes de culture de sûreté3 ayant affecté la gestion du fonctionnement en mode dégradé du calcinateur, notamment le non-respect du mode opératoire de conduite en cas de galet bloqué et la prise en compte insuffisante du retour d’expérience d’un événement similaire, l’ASN a décidé de reclasser cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Atelier de vitrification des produits de fission. 2. La chaîne B de l’atelier R7 possède un pot de fusion de type « creuset froid ». 3. Conformément au manuel de l’utilisateur de l’échelle INES : - « Transgression d’une procédure sans approbation préalable ». - « Répétition d’un événement, lorsqu’il est prouvé que l’exploitant n’a pas fait le nécessaire pour s’assurer que les enseignements ont bien été tirés ou des mesures correctives ont bien été prises après le premier événement »
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-affectant-le-systeme-de-surveillance-de-l-integrite-des-combustibles | Anomalie affectant le système de surveillance de l’intégrité des combustibles lors de leurs manutentions. Mise à jour de l'avis d'incident publié le 09 mai 2017. Le 12 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les systèmes de surveillance (KRT) de l’intégrité des combustibles lors des opérations de chargement et de déchargement des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly. Le premier écart à l’origine de cette déclaration a été détecté sur la centrale nucléaire de Cattenom. Certaines chaînes de mesure du système KRT surveillent la radioactivité à la surface des piscines du bâtiment combustible et du bâtiment réacteur lorsque le combustible est en cours de manutention lors des arrêts des réacteurs pour maintenance. Elles permettent la détection d’une perte d’étanchéité de la première des barrières de confinement des matières radioactives, constituée de la gaine du combustible, et l’enclenchement des alarmes d’évacuation des bâtiments afin de garantir la protection des intervenants contre les rayonnements ionisants. En cas d’accident de manutention du combustible, elles initient les actions de confinement du bâtiment. Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes qui y sont associées fait l’objet de vérifications périodiques. Conformément aux principes fixés dans les règles générales d’exploitation, les incertitudes de mesure doivent être prises en compte lors de ces vérifications et, le cas échéant, lors du réglage des seuils d’alarme. Les investigations conduites par EDF ont révélé que les documents utilisés pour ces vérifications et réglages ne requièrent pas la prise en compte des incertitudes de mesure. Après vérification, EDF a constaté que certaines des chaînes KRT des centrales nucléaires de Flamanville, Paluel et Penly ont été considérées à tort comme étant aptes à répondre aux exigences qui leurs sont associées. EDF a précisé avoir corrigé les documents erronés. De nouvelles vérifications des chaînes KRT seront réalisées par EDF avant les prochains déchargements et rechargements du combustible sur les réacteurs concernés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas d’incident lors d’une manutention combustible, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les centrales nucléaires de Flamanville, Paluel et Penly, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-du-systeme-de-graissage-d-une-pompe-d-un-dispositif-de-sauvegarde-du-reacteur-2 | Non-conformité du système de graissage d’une pompe d’un dispositif de sauvegarde du réacteur 2. Le 3 mai 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté, à la suite de la découverte d’un défaut sur le dispositif de graissage d’une pompe située sur l’un des deux circuits d’injection de sécurité du réacteur 2. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire une grande quantité d’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’assurer le refroidissement du cœur. Il possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques, indépendantes et dotées chacune d’une pompe. Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues au système d’injection de sécurité. Le 28 avril 2017, lors de travaux de maintenance de l’une de ces pompes, l’exploitant a détecté un mauvais montage du dispositif de graissage qui aurait pu conduire, en cas de fonctionnement prolongé, à la détérioration de la pompe par échauffement. Le cas échéant, la deuxième voie aurait assuré le refroidissement du réacteur. Dès la détection du défaut, l’exploitant a entrepris les travaux de réparation. Après recherche, il a mis en évidence que le défaut était présent depuis 2008, date de la dernière intervention sur le dispositif de graissage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-affectant-le-systeme-de-surveillance | Anomalie affectant le système de surveillance de l’intégrité des combustibles lors de leurs manutentions. Une mise à jour de cette avis d'incident a été publié le 12 mai 2017. Le 12 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les systèmes de surveillance (KRT) de l’intégrité des combustibles lors des opérations de chargement et de déchargement des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly. Le premier écart à l’origine de cette déclaration a été détecté sur la centrale nucléaire de Cattenom. Certaines chaînes de mesure du système KRT surveillent la radioactivité à la surface des piscines du bâtiment combustible et du bâtiment réacteur lorsque le combustible est en cours de manutention lors des arrêts des réacteurs pour maintenance. Elles permettent la détection d’une perte d’étanchéité de la première des barrières de confinement des matières radioactives, constituée de la gaine du combustible, et l’enclenchement des alarmes d’évacuation des bâtiments afin de garantir la protection des intervenants contre les rayonnements ionisants. En cas d’accident de manutention du combustible, elles initient les actions de confinement du bâtiment. Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes qui y sont associées fait l’objet de vérifications périodiques. Conformément aux principes fixés dans les règles générales d’exploitation, les incertitudes de mesure doivent être prises en compte lors de ces vérifications et, le cas échéant, lors du réglage des seuils d’alarme. Les investigations conduites par EDF ont révélé que les documents utilisés pour ces vérifications et réglages ne requièrent pas la prise en compte des incertitudes de mesure. Après vérification, EDF a constaté que certaines des chaînes KRT des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly ont été considérées à tort comme étant aptes à répondre aux exigences qui leurs sont associées. EDF a précisé avoir corrigé les documents erronés. De nouvelles vérifications des chaînes KRT seront réalisées par EDF avant les prochains déchargements et rechargements du combustible sur les réacteurs concernés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas d’incident lors d’une manutention combustible, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-reglementation-lors-d-un-transport-de-dechets-radioactifs | Non-respect de la réglementation lors d’un transport de déchets radioactifs. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 27 mars 2017, un événement relatif au transport de déchets radioactifs de très faible activité dans des conditions ne satisfaisant pas la réglementation relative au transport des matières radioactives. Cet événement a été détecté lors d’un contrôle de contamination réalisé au CIRES, le destinataire des déchets. La société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. L’exploitation de l’installation ainsi que les travaux liés à diverses modifications génèrent des déchets radioactifs qui sont, pour les moins radioactifs, évacués par transport routier au CIRES. Le 15 mars 2017, les déchets conditionnés dans un conteneur étaient expédiés par CIS Bio international en tant que colis exempté de l’application de la réglementation du transport des matières radioactives. L’exemption se basait sur les caractéristiques radiologiques des déchets et les contrôles de contamination du conteneur réalisés par l’expéditeur. Le 23 mars 2017, les contrôles de contamination du conteneur réalisés par le destinataire ont abouti à des résultats différents de ceux obtenus par l’expéditeur, et ont montré que le transport n’aurait pas dû être exempté. Ce constat a révélé un mode opératoire de contrôle de contamination par CIS Bio International insuffisant. Il s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit, pour lequel CIS Bio International aurait dû mettre en œuvre un mode opératoire adapté aux spécifications des mesures de contamination prescrites par la réglementation. Ce mode opératoire n’a pas été établi. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. En raison de la reproduction d’un événement relatif au non-respect de la réglementation des transports due à l’absence de prise en compte du retour d’expérience, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-de-la-salle-de-commande-du-reacteur-2 | Indisponibilité partielle du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2. Le 3 avril 2017, lors de l’arrêt du réacteur pour rechargement de combustible, l’exploitant réalise un contrôle du système de filtration de la ventilation de la salle de commande. Il est alors constaté une trace d’échauffement sur une borne de raccordement électrique du système de conditionnement de l’air situé en amont des filtres, sur une des deux voies redondantes de ce système. Après analyse l’exploitant considère ce système partiellement indisponible. Le matériel impliqué permet notamment d’assécher l’air afin de garantir l’efficacité du filtrage de l’iode radioactif qui pourrait être présent dans l’environnement du site lors d’un accident. En cas de défaillance de ce système, l’habitabilité de la salle de commande du réacteur et donc la capacité de l’exploitant à le piloter depuis cet endroit, pourraient être remises en cause. Ces équipements ne sont pas en service en fonctionnement normal, hormis lors des essais périodiques destinés à en vérifier l’efficacité. Le dernier essai datant du 7 décembre 2016, la dégradation observée et l’indisponibilité partielle du système considéré peuvent remonter à cette même date, alors même que les règles générales d’exploitation en vigueur n’autorisent pas cette indisponibilité plus de 3 jours. En situation accidentelle, l’autre voie aurait permis d’assurer la fonction assignée à ces équipements. L’exploitant a procédé à la remise en conformité immédiate de l’installation et a vérifié l’absence de dégradation similaire sur le réacteur n°1 ainsi que sur l’autre voie du réacteur n° 2. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation, a été classée au niveau 1 de l’échelle INES pour non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur en vigueur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe5 | Le 13 avril 2017, l’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur n° 2 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 17 février 2017 pour décharger une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 10 avril, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur n° 2, une contamination a été mise en évidence au niveau de la joue d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été immédiatement retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par le corps entier, la dose au niveau du cristallin et la dose à la peau au niveau de la joue. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de repli d’un chantier de maintenance situé dans le bâtiment réacteur. Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Un-degagement-de-fumee-sur-un-cable-met-en-evidence-un-defaut-de-fonctionnement | Un dégagement de fumée sur un câble met en évidence un défaut de fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie. Cis Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 22 mars 2017 un défaut de fonctionnement de l’extinction automatique d’incendie. Cet évènement a été détecté lors d’un dégagement de fumée provoqué par un défaut d’isolement d’un câble électrique haute tension. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de bâtiments équipés de dispositifs de surveillance et de lutte contre l’incendie. Le système d’extinction automatique par gaz inerte permet, lors de la détection d’un incendie, d’éteindre rapidement l’incendie dans le local concerné. Le 19 mars 2017, un défaut d’isolement d’un câble électrique haute tension a provoqué une émission de fumées. Le dispositif de détection d’incendie a déclenché les alarmes mais le système d’extinction n’a pas fonctionné. Comme prévu dans l’organisation de CIS Bio International, la formation locale de sécurité du CEA Saclay, qui est le service en charge de la sécurité sur les installations, est intervenue et a constaté qu’il n’y avait pas de départ d’incendie. Le défaut d’isolement du câble haute tension a conduit à une coupure générale du réseau électrique de l’installation. La mise en œuvre des groupes électrogènes a permis de conserver l’alimentation électrique des systèmes de secours. En cas de départ de feu, le non fonctionnement de l’extinction automatique d’incendie aurait conduit à son développement jusqu’à la mise en œuvre d’autres actions de lutte contre l’incendie. L’exploitant a remplacé le câble haute tension concerné et renforcé la surveillance des locaux. En raison du non fonctionnement d’un équipement contribuant à la sûreté de l’installation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle (INES)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-associee-a-l-indisponibilite-de-plusieurs-materiels | Non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté du réacteur. Le 3 novembre 2016, la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir en cas de cumul de plusieurs indisponibilités de matériels importants pour la sûreté du réacteur. A la suite de l’analyse menée par EDF sur cet événement, EDF a reclassé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l’échelle INES le 16 mars 2017. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, les spécifications techniques d’exploitation constituent les règles techniques qui permettent de garantir la sûreté du fonctionnement en exploitation normale et de contribuer à prévenir l’apparition de situations incidentelles ou accidentelles. Pour chaque domaine d’exploitation, selon que le réacteur est en production ou dans une phase d’arrêt, les spécifications techniques d’exploitation définissent les matériels ou systèmes qui doivent être disponibles pour assurer la sûreté du réacteur. En cas d’indisponibilité, les spécifications techniques d’exploitation fixent un délai et une conduite à tenir. Le 28 octobre 2016, alors que le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin était en arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible, un défaut apparu sur le système de ventilation du circuit de refroidissement intermédiaire a entrainé un défaut sur un tableau d’alimentation électrique : l’indisponibilité de ce tableau a généré l’indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté dont il constitue la source électrique. Cet événement s’est produit à 17H48. EDF a alors mobilisé ses équipes pour résoudre le défaut technique affectant le tableau électrique. Dans le même temps, les équipes présentes en salle de commande ont effectué un recensement des matériels alimentés par le tableau électrique défaillant et qui n’étaient plus disponibles. A 18H40, un premier recensement a mis en évidence qu’en application des spécifications techniques d’exploitation, EDF aurait dû engager le repli du réacteur vers un autre état d’arrêt que celui dans lequel il était maintenu dans un délai d’une heure à compter de l’apparition du défaut électrique. En raison du temps passé à diagnostiquer les indisponibilités précises des matériels, ce délai n’a pas été respecté. A 19H07, les équipes d’électriciens mobilisées ont identifié le défaut technique qui affectait le tableau électrique, ils l’ont remis en service et ont par conséquent rétabli l’alimentation électrique des matériels qu’il dessert. Pendant l’événement, le recensement des matériels importants pour la sûreté qui étaient indisponibles du fait de la coupure du tableau électrique aurait dû être mieux organisé pour permettre aux équipes de conduite de réaliser que le délai d’une heure fixé par les spécifications techniques d’exploitation s’appliquait au cas de figure rencontré. C’est d’ailleurs en réalisant l’analyse approfondie de cet événement, qu’il est apparu à EDF que même si le délai d’une heure fixé par les spécifications techniques d’exploitation n’avait été que légèrement dépassé, celui-ci aurai pu être tenu si toute les méthodes de management d’EDF avaient été mises en œuvre. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Baisse-du-niveau-d-eau-de-la-piscine-d-entreposage-des-combustibles-uses-du-reacteur-n-2 | Baisse du niveau d’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés du réacteur n°2. Le 16 mars 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à une baisse du niveau d’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés du réacteur n° 2. La piscine d'entreposage du combustible a deux fonctions. D'une part, elle reçoit l'ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement ; d'autre part, elle sert à l'entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement. Durant cette période, la radioactivité et la puissance résiduelles des assemblages diminuent. Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les éléments combustibles présents. Par ailleurs, le niveau de la piscine doit rester en permanence supérieur à 22,15 m, à la fois pour assurer un volume d'eau suffisant dans la piscine, permettant de faire face à un arrêt intempestif du circuit de refroidissement, et pour garantir une protection efficace du personnel intervenant en bord de piscine contre le rayonnement émis par le combustible usé entreposé. Dans la matinée du 14 mars 2017, un technicien réalise un prélèvement en ouvrant deux vannes afin de contrôler les paramètres chimiques de l’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés. A la fin du prélèvement, le technicien ne referme pas ces vannes. En début d’après-midi, l’opérateur se rend compte de l’oubli du technicien et demande la fermeture immédiate des deux vannes laissées ouvertes. L’ouverture des vannes de prélèvement a entraîné une baisse de niveau de 6 centimètres de la piscine. Le niveau est resté en permanence supérieur à 22,15m et le combustible présent dans la piscine a toujours été refroidi. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation ni sur l’environnement mais du fait qu’un écart similaire s’était déjà produit en 2014, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-des-specifications-techniques-d-exploitation2 | Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation. Le 15 mars 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Le 14 mars 2017, le réacteur n° 1 est en phase de production à 100 % de sa puissance maximale. L’essai périodique visant à tester la disponibilité d’une partie des chaînes de mesure de la radioactivité du circuit secondaire est en cours. En raison de l’indisponibilité de ces chaînes de mesure, les spécifications techniques d’exploitation prévoient une interdiction de baisse de puissance pendant toute la durée de l’essai. A 13h52, dans le cadre d’un mouvement social, l’équipe de conduite initie une baisse de puissance de 40 MW/minute avec pour objectif d’atteindre 700 MW, et ce, sans identifier l’interdiction de suivi de charge due à l’essai en cours. A 14h00, le chef d’exploitation identifie le non-respect des règles d’exploitation et alerte le pilote de tranche pour faire stopper la baisse de puissance. La baisse de charge est immédiatement stoppée et les opérateurs stabilisent le réacteur à 990 MW. Le rôle des chaînes de mesure testées au cours de l’évènement est de détecter une fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire lors d’une perte d’intégrité d’un générateur de vapeur dans le cas, par exemple, d’une rupture d’un ou plusieurs tubes. Ce risque de perte d’intégrité est augmenté lors des variations de charge. En cas de rupture d’un ou plusieurs tubes d’un générateur de vapeur, l’indisponibilité de la chaîne de mesure aurait pu conduire à une détection et une gestion tardive de l’évènement. Compte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-tableau-de-distribution-electrique | Indisponibilité d’un tableau de distribution électrique. Le 4 janvier 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un tableau électrique du réacteur 3. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux redondants (voie A et voie B) supportant une tension de 6 600 Volts (6,6 kV). Ces tableaux sont alimentés par plusieurs sources électriques (réseau électrique d’EDF, groupes électrogènes de secours, etc.) et le basculement d’une source à l’autre s’opère par l’intermédiaire de disjoncteurs. Des essais périodiques sont régulièrement effectués pour vérifier la bonne alimentation électrique des tableaux électriques par les différentes sources. Le 29 décembre 2016, EDF a procédé à un essai périodique permettant de vérifier que l’alimentation électrique de l’un des tableaux électriques du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin pouvait être assurée par l’un des deux groupes électrogènes à moteur diesel du réacteur 3. A l’issue de cet essai périodique, lors de la remise en configuration normale des équipements, le disjoncteur permettant de rebasculer l’alimentation du tableau électrique vers le réseau électrique n’a pas fonctionné. Entre 14 heures et 17 heures, les équipes d’EDF ont mené des réflexions pour comprendre l’origine de ce dysfonctionnement et surtout pour déterminer les matériels considérés comme indisponibles en raison du fait que le tableau électrique n’était pas alimenté par le réseau électrique (configuration normale) mais continuait à l’être par l’un des deux groupes électrogènes de secours (configuration de l’essai périodique). Sollicitée par les équipes, la direction de la centrale nucléaire a finalement considéré que les spécifications techniques d’exploitation exigeait que le réacteur soit arrêté dans un délai de 8 heures par rapport au début de l’événement si l’alimentation du tableau électrique par le réseau électrique n’était pas retrouvée. Le disjoncteur a finalement été réparé à 17 heures et l’alimentation normale du tableau électrique retrouvée. Après réanalyse, il s’est avéré que les spécifications techniques d’exploitation demandaient en réalité que le réacteur soit replié en arrêt normal sur le système de refroidissement dans un délai d’une heure après le début de l’évènement. Cette conduite n’a donc pas été respectée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-gradient-maximal-de-14-C-h-pour-le-refroidissement-du-circuit-primaire | Dépassement du gradient maximal de 14°C/h pour le refroidissement du circuit primaire en arrêt normal sur le système de refroidissement. Le 21 février 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement du gradient maximal de refroidissement de la chaudière nucléaire qui est fixé à 14°C/h pour le circuit primaire du réacteur 1. Les quatre réacteurs de Tricastin sont concernés par l’anomalie relative aux concentrations élevées de carbone dans les fonds primaires des générateurs de vapeur. Des mesures compensatoires pour réduire les limites et conditions d’exploitation ont été mises en place afin de prévenir les chocs chauds et les chocs froids lors des phases de mise à l’arrêt et de redémarrage de ces quatre réacteurs qui pourraient conduire à une rupture brutale de ces équipements. Une des mesures compensatoires mise en place consiste à limiter, par rapport à des réacteurs non concernés par cette problématique la vitesse maximale autorisée pour le refroidissement du circuit primaire de 28°C/h à 14°C/h. Lors d’un arrêt fortuit du réacteur 1 pour intervenir sur une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire, la vitesse de refroidissement de 14°C/h a été dépassée pour atteindre 16°C/h entre 22h30 et 00h20 le 18 février 2017. Dès détection de l’écart, EDF a mis en place les actions nécessaires pour que le gradient de refroidissement repasse en-dessous de la vitesse limite fixée à 14°C/h. Les dispositions de sûreté n’ayant pas été conformes aux limites des conditions d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-surveillance-de-la-contamination-atmospherique-dans-deux-sas-de-travail | Absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail. La société AREVA NP a déclaré le 24 février 2017 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) n°98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5%. Des travaux de mise en conformité des rétentions sont actuellement en cours dans un atelier dénommé « E1 » dans l’INB 98. Dans l’analyse de sûreté préalable à ce chantier, un risque de contamination a été identifié pour des opérations de ponçage des bacs de rétention existants. L’analyse a donc conclu à la nécessité de mettre en place deux sas de travail ventilés munis d’un appareil de prélèvement atmosphérique (APA) permettant d’effectuer la surveillance de l’atmosphère dans chaque sas. Différentes anomalies de suivi de chantier ont entraîné l’absence de surveillance de la contamination atmosphérique par un APA dans les sas du chantier, durant plusieurs semaines non consécutives, entre fin novembre 2016 et début février 2017. La ventilation dynamique des sas était quant à elle toujours fonctionnelle et le port du masque pour les travailleurs est resté obligatoire pendant les opérations sur le génie civil. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’accumulation de défaillances d’organisation ayant conduit à l’indisponibilité de moyens de surveillance de l’atmosphère de deux sas, pendant plusieurs semaines, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-du-mode-manuel-de-declenchement-de-clapets-coupe-feu | Perte du mode manuel de déclenchement de clapets coupe-feu. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 1er février 2017 la perte du mode manuel de déclenchement des clapets coupe-feu qui équipent les conduits de ventilation des locaux et laboratoires d’un bâtiment de l’installation. Cet événement a été détecté lors de tests de ces clapets le 17 janvier 2017. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble d’enceintes de confinement au sein de laboratoires regroupés dans un bâtiment. Le confinement dynamique de ces enceintes et des locaux est assuré par des réseaux de ventilation. Les conduits de ventilation sont équipés de clapets coupe-feu dont la fermeture, en cas d’incendie dans l’installation, contribue à éviter la propagation de l’incendie entre locaux. La fermeture des clapets coupe-feu est commandée par un opérateur à partir de baies incendie (mode manuel) qui sont des équipements programmés. Lors des tests de certains clapets coupe-feu du bâtiment principal de production, il a été mis en évidence une perte du mode manuel de déclenchement de 32 clapets. Cette anomalie est liée à une modification de la programmation des baies incendie, dans des circonstances et pour des raisons qui doivent encore être précisées. Cette modification n’avait pas fait l’objet de vérifications de bon fonctionnement après sa mise en place. En cas d’incendie, l’impossibilité de fermeture des clapets coupe-feu aurait favorisé la propagation de l’incendie dans les différents locaux du bâtiment. La situation a été corrigée, le 26 janvier 2017, en modifiant la programmation des baies incendie pour rétablir les commandes de fermeture en mode manuel des clapets coupe-feu. En raison du nombre de clapets coupe-feu concernés par la perte du mode manuel de déclenchement, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, de la modification non maîtrisée à l’origine de l’événement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-evidence-de-6-futs-de-dechets-non-conformes-sur-une-aire-a-dechets-nucleaires | Mise en évidence de 6 fûts de déchets non conformes sur une aire à déchets nucléaires. L’exploitant des usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 17 février un événement significatif pour la sûreté relatif à la mise en évidence de 6 fûts de déchets contenant des matières non conformes à l’attendu, entreposés sur une aire à déchets nucléaires. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les fûts concernés par l’événement seraient issus de cette installation. Les 10 février 2017, AREVA NC a débuté l’ouverture d’une série de 21 fûts de déchets anciens entreposés sur une aire à déchets nucléaires afin de caractériser précisément leur contenu et de s’assurer qu’ils puissent ensuite être envoyés vers la filière de traitement adaptée. Constatant la présence de matières de couleur verte dans certains de ces fûts, l’exploitant a prélevé des échantillons pour analyse dans chacun des 21 fûts. Le 16 février 2017, l’exploitant a été informé par le laboratoire que 4 fûts contiennent de la matière uranifère dont la teneur en uranium (U) va jusqu’à 55 % et que 2 autres contiennent des déchets dont le teneur en U est inférieure à 1% mais dont l’isotopie est comprise entre 20 et 25 % d’235U. Au vu de ces caractéristiques, ces six fûts n’auraient pas dû être entreposés sur l’aire où ils se trouvaient, qui n’est autorisée à recevoir que des déchets contenant des traces d’U et d’isotopie inférieure à 1 % en 235U et ne présentant donc pas de risque de criticité[1]. En l’attente de déterminer des filières de traitement adaptées à leurs caractéristiques, l’exploitant a disposé les 6 fûts concernés sur des aires adaptées et dans une configuration ne présentant pas de risque pour l’environnement ou la sûreté de l’installation. L’ASN a conduit une inspection le 21 février 2017, notamment pour vérifier les conditions d’entreposage de ces fûts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Du fait de la présence d’uranium en quantités significatives ou présentant une isotopie supérieure à 1 % en 235U, dans plusieurs fûts de déchets entreposés sur une aire non prévue à cet effet, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-critere-d-efficacite-d-un-piege-a-iode | Non-respect du critère d’efficacité d’un piège à iode. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 20 janvier 2017 un écart aux règles générales d’exploitation concernant l’efficacité d’un piège à iode qui équipe un conduit de ventilation d’un des laboratoires de l’installation. En effet, le contrôle du piège à iode, le 13 janvier 2017, a révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Certains produits radiopharmaceutiques contiennent de l’iode radioactif. Leur production dans différents types d’enceintes ventilées génère la présence d’iode radioactif dans les gaz extraits de ces enceintes. Ces gaz sont traités avant rejet à l’extérieur, en particulier par le piégeage de l’iode sur des filtres appropriés (pièges à iode) dont l’efficacité est contrôlée régulièrement. Le laboratoire, dans lequel sont installées les enceintes dont les gaz extraits sont traités par le piège à iode en défaut, a immédiatement était consigné (absence d’activité dans le laboratoire). Le piège a été changé le 20 janvier 2017 par un piège neuf. Ce défaut d’efficacité du piège à iode n’a pas eu d’incidence sur les rejets de l’installation selon les analyses qui ont été faites au niveau de la cheminée de rejet. Néanmoins, compte tenu de la récurrence de cet événement qui s’est déjà produit en 2012 et en 2016 et du manque d’efficience des actions qui avaient été mises en place pour éviter son renouvellement, l’ASN a demandé à l’exploitant de reconsidérer le niveau de classement de l’événement. En raison du non-respect répétitif du critère d’efficacité du piège à iode et de l’insuffisance des actions correctives précédemment appliquées, l’exploitant, à la demande de l’ASN, a reclassé le 7 février 2017 cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-dans-l-application-d-une-prescription-technique-de-l-INB-93 | Ecart dans l’application d’une prescription technique de l’INB 93. EURODIF Production a déclaré à l’ASN le 17 février 2017 un événement significatif relatif au non respect d’une prescription technique des règles générales d’exploitation (RGE) pour la surveillance des installations de l’usine Georges BESSE. La prescription technique des RGE concernée impose que toutes les alarmes de sûreté renvoyées en salle de conduite de l’INB 93 fassent l’objet d’une surveillance permanente par l’exploitant. Cependant, depuis la fin des dernières opérations d’assainissement et de conditionnement sous air des équipements de l’usine, l’exploitant a modifié son organisation et une présence permanente en salle de conduite n’est plus assurée. Cette modification a été décidée et validée sans que l’exploitant ne détecte qu’elle était en écart avec la prescription technique des RGE relative à la surveillance de l’installation depuis la salle de commande. Le cas échéant, cette modification aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’ASN[1]. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. En effet, les alarmes sont reportées au poste de commandement sécurité de la plateforme AREVA du Tricastin où une surveillance permanente est assurée par la société AREVA NC. L’ASN a détecté cet écart au cours de l’inspection du 18 janvier 2017 et a demandé dans la lettre de suite de l’inspection à EURODIF Production de le déclarer. L’ASN a également demandé à EURODIF Production de lui proposer des dispositions compensatoires permettant de respecter la prescription des RGE. Compte-tenu du non-respect d’une exigence des RGE relative à la surveillance de l’installation, non détecté par les instances de contrôle et de vérification de l’exploitant, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. [1] Au titre de l’article 26 du décret no2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-defaillance-d-elements-importants-pour-la-protection-en-cas-de-seisme2 | Risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme. Mise à jour du 17 février 2017 de l'avis d'incident du 15 juillet 2016 : ajout des paliers de 1450 MWe (centrales nucléaires de Chooz et Civaux) à la liste des réacteurs affectés par l’événement significatif pour la sûreté. Le 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté concernant le risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme, du fait de la défaillance possible d’autres matériels situés à proximité. Concernant initialement les réacteurs de 900 MWe et de 1300 MWe, cette déclaration a été étendue par EDF le 3 janvier 2017 aux réacteurs de 1450 MWe. La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements importants pour la protection (EIP). Ces équipements, qui contribuent à la prévention des risques, doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas de séisme. Dans cette situation, certains matériels qui n’ont pas de rôle pour la sûreté et qui sont moins résistants, appelés « agresseurs », pourraient provoquer des dégradations sur des EIP, alors qualifiés de « cibles ». En réponse à une prescription de l’ASN formulée en 2012, chaque centrale nucléaire a élaboré la liste des couples « agresseurs / cibles » présents dans l’installation. Dans ce cadre, EDF a identifié l’absence de justification de la tenue au séisme pour certains agresseurs potentiels. EDF a indiqué qu’un nombre limité d’écarts persiste sur les sites concernés et qu’un programme de résorption a été défini et est en cours de déploiement. Ces écarts constituent des écarts de conformité au sens du guide n° 21 de l’ASN. Le traitement de ces écarts peut consister en : - la justification de la tenue des agresseurs au séisme sur la base d’études complémentaires ; - le démontage des agresseurs ; - la mise en œuvre de modifications visant à renforcer les ancrages de l’agresseur afin d’assurer sa tenue au séisme ; - la mise en place de la protection visant à prévenir toute agression de la cible. L’ASN estime que l’efficacité de ces solutions devra être justifiée par l’exploitant. Elle s’assurera que les écarts nécessitant une résorption ont été correctement traités avant le redémarrage de chaque réacteur à l’issue d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7, pour tous les réacteurs nucléaires en fonctionnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-voie-du-circuit-d-eau-brute-secourue | Détection tardive de l’indisponibilité d’une voie du circuit d’eau brute secourue. Le 14 février 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une voie du circuit d’eau brute secourue (SEC), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le circuit SEC sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit « de sauvegarde ». II est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Dans la nuit du 9 au 10 février 2017, le réacteur n° 3 était en fonctionnement, une des deux pompes de la voie B du circuit SEC était en maintenance et EDF a effectué des manœuvres d’exploitation sur l’alimentation en eau de la voie B du circuit SEC. Le 10 février 2017 vers 9h, l’exploitant a réalisé un essai périodique au cours duquel il a constaté, plusieurs heures après les manœuvres d’exploitation, que la seconde pompe de la voie B ne fonctionnait pas et était indisponible. En cas de perte totale d’une voie du circuit SEC, les RGE prescrivent une remise en conformité rapide de l’installation avec au moins une pompe disponible et la mise à l’arrêt du réacteur à terme si l’indisponibilité n’est pas levée. Vers 11h30, la pompe a été remise en service. Cependant, la voie B du circuit a été indisponible pendant environ 10 heures. La détection est donc considérée comme tardive. Au cours de l’évènement, la seconde voie du circuit SEC est restée disponible et a assuré le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-des-deux-voies-du-circuit-d-injection-de-securite | Détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité basse pression. Le 13 octobre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité (RIS) basse pression (BP). Le circuit RIS est un circuit de sauvegarde qui permet, en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il est composé de deux circuits redondants (voies A et B). Il existe trois injections de sécurité différentes : l’injection de sécurité à haute pression, l’injection de sécurité à moyenne pression et l’injection de sécurité à basse pression. Lorsque le réacteur est à l’arrêt, les règles générales d’exploitation imposent la disponibilité d’une des deux voies du circuit RIS BP. Le 29 août 2016, le réacteur 4 est en arrêt pour rechargement de combustible. La voie A du circuit RIS n’est pas disponible compte tenu de travaux qui se déroulent sur celle-ci. Une intervention est en cours sur une pompe du circuit primaire. Afin de protéger les intervenants en charge de cette intervention contre une mise en service intempestive de l’injection de sécurité, l’alimentation de la voie B du circuit RIS BP est débranchée. Cette manipulation est autorisée par les règles générales d’exploitation. Vers 1h du matin, l’intervention sur la pompe primaire est suspendue. Toutefois l’alimentation de la voie B de l’injection de sécurité n’est pas rebranchée. Les deux voies du circuit RIS BP sont alors indisponibles. La situation est détectée le 30 août 2016 à 10h30 lors d’une visite par l’inspection interne de l’exploitant et la voie B est rendue disponible le 31 août 2016 à 10h. Les deux voies A et B du circuit RIS BP ont donc été indisponibles pendant un peu plus de deux jours, alors que les règles générales d’exploitation autorisent une durée maximale d’indisponibilité de 24 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé auniveau 1de l'échelle internationale des événements nucléairesINESà la demande de l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation53 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 26 janvier 2017 l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate un dysfonctionnement lors d’un essai périodique sur un matériel d’alimentation électrique d’ultime secours. Après une intervention de maintenance celui-ci est considéré à nouveau disponible le 28 janvier malgré une singularité observée sur une mesure, dont les équipes de maintenance ne considèrent alors pas qu’elle remet en cause le fonctionnement de l’équipement. Le 30 janvier une seconde analyse de cette singularité conduit l’exploitant à considérer que celle-ci est bien susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement du système. Une nouvelle intervention de maintenance permettra de réparer le matériel de façon totalement satisfaisante et de le rendre à nouveau complètement opérationnel le 2 février. A posteriori l’exploitant a constaté que la durée totale d’indisponibilité de ce matériel a été supérieure aux sept jours autorisés par les spécifications techniques d’exploitation. Le système concerné permet en cas de défaillance des alimentations électriques principales et des groupes électrogènes de secours d’assurer une alimentation électrique minimale. Notamment il alimente en électricité la salle de commande et contribue à assurer l’intégrité du circuit primaire. En cas de défaillance de cette alimentation électrique de sauvegarde, il existe une autre source électrique susceptible de se substituer à celle-ci. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-participant-a-l-isolement-de-l-enceinte2 | Indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte. Le 19 janvier 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4. L'enceinte de confinement est une enceinte étanche en béton, contenant la cuve du réacteur, le circuit primaire, les générateurs de vapeur, ainsi que les principaux auxiliaires importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Comme de nombreuses canalisations traversent cette enceinte, des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent une étanchéité complète de l'enceinte. Le 9 janvier 2017, lors du redémarrage du réacteur 4 à l’issue de son arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible, un diagnostic réalisé sur les installations a permis d’identifier que l’une des vannes participant à l’isolement de l’enceinte n’était pas dans la bonne configuration. Les investigations menées par EDF n’ont pas permis de déterminer la date ni l’origine de cet écart. Dès détection de l’écart, EDF a remis la vanne en conformité. Cependant, les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 3 jours lorsqu’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement n’est pas disponible. En raison de la détection tardive de cet événement, cette conduite à tenir n’a par conséquent pas été respectée et cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-montage-d-un-filtre | Mauvais montage d’un filtre du système de surveillance et de contrôle de l’atmosphère du bâtiment réacteur. Le 18 octobre 2016, lors d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine a constaté l’inefficacité d’un filtre du système de surveillance et de contrôle de l’atmosphère du bâtiment réacteur 2. Après analyse il s’avère que ce filtre avait été monté à l’envers lors de la précédente opération de maintenance réalisée le 24 octobre 2013. Ce système permet, notamment lors des opérations de déchargement et de rechargement de la cuve du réacteur, de limiter par filtration les rejets radioactifs en cas d’accident de manutention d’un assemblage combustible. Lors du remplacement du filtre en 2013, la mauvaise qualité des documents utilisés par les intervenants n’a pas permis d’éviter puis de détecter cette erreur de montage. Par ailleurs, la valeur anormalement faible de son efficacité, mesurée juste après son montage, n’a pas alerté le service concerné. A la suite de la découverte de cet écart, un contrôle de l’efficacité de l’ensemble des filtres de technologie identique a été réalisé par l’exploitant. Celui-ci n’a pas mis en évidence d’autre écart. En situation post-accidentelle et notamment en cas d’accident de manutention de combustible, la dégradation de la performance du filtre concerné aurait pu être détectée par les équipements de surveillance des rejets à la cheminée mais aurait pu conduire à des rejets atmosphériques non maitrisés. Après analyse de l’écart sur la base du rapport d’évènement transmis par l’exploitant et compte-tenu de la dégradation de la défense en profondeur de ce système de filtration, l’autorité de sûreté nucléaire a classé cet évènement auniveau 1de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-d-un-controle-quinquennal-d-etancheite-de-cuves | Non réalisation d’un contrôle quinquennal d’étanchéité de cuves. L’ASN a été informée le 1er décembre 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de la non réalisation d’un contrôle quinquennal d’étanchéité de cuves ayant contenu des effluents radioactifs liquides. Les règles générales d’exploitation de la STE prévoient que les cuves de la STE font l’objet d’un contrôle quinquennal pour en garantir l’intégrité. La non réalisation de ce contrôle figurait parmi les écarts ayant donné lieu à la déclaration d’évènement significatif du 29 juin 2012. Dans le compte rendu d’événement significatif du 13 septembre 2012, le CEA s’était engagé à réaliser ce contrôle sous 6 mois. Le CEA a rencontré des difficultés pour réaliser ce contrôle en raison du débit de dose important présent dans la zone de contrôle. En novembre 2016, lors d’une revue des dates de réalisation des engagements qu’il avait pris, le CEA a relevé qu’il n’avait toujours pas réalisé cet engagement. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Cet évènement met toutefois en évidence les insuffisances de l’exploitant à tenir ses engagements sur la période 2012-2016. Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 1er février 2017 un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Cet évènement a été déclaré par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 9 janvier 2017 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison d’un défaut de culture de sûreté sur la période 2012-2016, l’ASN classe ces évènements significatifs auniveau 1de l’échelleINES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-criticite4 | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant la surveillance des autoclaves. AREVA SET a déclaré le 17/10/2016 un événement significatif pour la sûreté relatif l’indisponibilité d’un détecteur d’eau dans un autoclave d’échantillonnage de l’atelier de reconditionnement et d’échantillonnage (REC II) de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, un flux gazeux d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation qui induit un flux d’UF6 appauvri et un flux d’UF6 enrichi. L’UF6 est ensuite conditionné dans des conteneurs qui, pour faire l’objet de prélèvements d’échantillons, sont chauffés dans des autoclaves d’échantillonnage. Chaque autoclave est équipé d’un détecteur d’eau qui permet de vérifier l’absence d’eau et prévenir ainsi le risque de criticité en cas de fuite du conteneur d’UF6 à l’intérieur de l’autoclave. En effet, l’eau qui peut apparaître par condensation augmente le risque de criticité1. Aucune fuite de conteneur ne s’étant produite, l’événement n’a pas entraîné de conséquences sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. Comme pour chaque événement significatif, AREVA SET a transmis à l’ASN les conclusions de l’analyse de cet événement. Ces conclusions mettent en évidence une insuffisance des contrôles et une défaillance de culture de sûreté. A la suite de cette analyse, l’ASN a réalisé une inspection de l’installation le 4 janvier 2017 pour vérifier les conclusions de l’exploitant et la mise en place de mesures correctives appropriées. En raison du non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité et de défauts de culture de sûreté, l’ASN a demandé le reclassement de cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. 1. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-equipant-un-systeme-de-sauvegarde | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne équipant un système de sauvegarde. Le 23 décembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite de la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne participant au fonctionnement de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Pendant l’arrêt pour visite partielle du réacteur 2 ayant eu lieu entre le 3 septembre et le 1er décembre 2016, EDF a procédé à la visite interne d’une vanne du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Certains composants de la vanne ont été remplacés suite à cette visite. Le 25 novembre 2016, pendant la phase de redémarrage du réacteur, les premiers essais effectués après maintenance mettent en évidence un temps d’ouverture de la vanne anormalement long. D’autres essais complémentaires donnent cependant des résultats conformes aux valeurs données par le fabricant. L’exploitant considère ce dysfonctionnement de la vanne comme ponctuel et ne remet pas en cause la disponibilité du système. Le 10 décembre 2016, lors d’essais similaires, le dysfonctionnement sur le temps d’ouverture de la vanne réapparaît. Le fonctionnement de la vanne n’est pas garanti et l’exploitant considère la vanne indisponible a posteriori. Les règles générales d’exploitation n’ont ainsi pas été appliquées pendant la période de fonctionnement du réacteur jusqu’au 10 décembre 2016. Les générateurs de vapeur refroidissent le réacteur en évacuant la chaleur produite par la réaction nucléaire. Leur alimentation en eau est garantie par un système de secours, comportant plusieurs pompes. L’ouverture de la vanne, dont le dysfonctionnement est à l’origine de l’évènement, est nécessaire au bon fonctionnement de l’une de ces pompes. Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur n’a pas été sollicité entre le redémarrage du réacteur et la correction du dysfonctionnement de la vanne, l’évènement n’a donc pas eu de conséquence sur la sûreté. EDF déclare avoir mis immédiatement en œuvre des réglages supplémentaires pour garantir le bon fonctionnement et retrouver la disponibilité de la vanne. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation20 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 20 décembre 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 11 décembre 2016, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Un système automatique a alors indiqué à l’exploitant que l’étanchéité globale de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur ne respectait plus le critère imposé par les règles générales d’exploitation. Ce système surveille en permanence l’étanchéité des différentes traversées de l’enceinte de confinement. Après avoir suspecté une fuite sur une vanne d’isolement de l’enceinte, les diagnostics réalisés par EDF ont identifié, le 14 décembre 2016, que les deux vannes d’isolement, placées en série, d’un système de ventilation de l’enceinte de confinement, étaient inétanches. Le repli[1] du réacteur a été engagé, mais dans un délai supérieur à celui imposé par les règles générales d’exploitation. Par la suite, les deux vannes ont été remises en état. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du caractère tardif de la détection. circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-mise-en-aeuvre-du-programme-de-maintenance-preventive | Défauts de mise en œuvre du programme de maintenance préventive. Le 27 septembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté en raison de défauts d’application des programmes de maintenance préventive de certains de ses matériels. Des contrôles internes effectués par EDF lors du premier semestre de 2016 ont fait apparaitre que plusieurs activités de maintenance relatives à des matériels tournants (pompes, ventilateurs) ont été reportées au-delà des échéances prévues par les programmes de maintenance préventive, sans que ces reports n’aient fait l’objet d’une analyse préalable. La bonne exécution des programmes de maintenance préventive participe au maintien de la disponibilité des équipements, dont le bon fonctionnement est par ailleurs régulièrement testé par application du programme d’essais périodiques. La majorité des activités de maintenance en retard ont été effectuées depuis. Pour celles qui restent à faire, l’ASN a demandé à l’exploitant d’établir un échéancier de résorption, avec le concours de l’ingénierie nationale d’EDF. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté, sur le personnel et sur l’environnement, l’examen des résultats des essais périodiques ayant montré a posteriori que l’ensemble des matériels concernés (y compris ceux pour lesquels la résorption des retards de maintenance préventive n’est pas encore achevée) satisfaisaient aux critères des tests. Les résultats d’analyse fournis à ce stade par EDF indiquent donc que les matériels affectés n’ont pas été dégradés au point de ne pas pouvoir remplir leurs fonctions. Cependant, le caractère généralisé des écarts, la période pendant laquelle ils se sont produits ainsi que le fait que leur détection en interne n’ait pas été immédiatement suivie d’actions, ont conduit, après examen par l’ASN du compte rendu de l’évènement reçu le 25 novembre 2016, à son classement au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-mesurant-la-marge-a-la-saturation-du-coeur | Indisponibilité d’un capteur mesurant la marge à la saturation du cœur (fonction ébulliomètre). Le 20 décembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’ébulliomètre du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey. L’ébulliomètre est utilisé en situation accidentelle : il permet de mesurer le niveau d’eau dans la cuve, ainsi que l’écart entre la température de l’eau dans la cuve et la température d’ébullition à pression constante. Le résultat de ces mesures est une aide à la conduite du réacteur notamment en situation accidentelle. Les règles générales d’exploitation demandent la disponibilité des deux voies de l’ébulliomètre dès la fermeture effective de la cuve du réacteur. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 27 août 2016. Le 4 décembre 2016, EDF a entamé le rechargement du combustible : à l’issue de ces opérations, la cuve du réacteur a été refermée le 10 décembre 2016. A partir de cette date, l’ébulliomètre du réacteur doit être disponible pour surveiller et mesurer le niveau d’eau dans la cuve. Or, le 14 décembre 2016, EDF a constaté une fuite sur un capteur de pression de l’ébulliomètre : cette fuite a remis en cause la disponibilité de l’ébulliomètre. Le 15 décembre 2016, EDF a procédé à la réparation du capteur et a constaté que le capteur a été monté sur l’ébulliomètre sans son joint. Ce capteur avait été remplacé dans le cadre des opérations de maintenance le 19 octobre 2016 : l’ébulliomètre n’était donc plus opérationnel depuis cette date. Il était donc de fait indisponible à partir du moment où la cuve a été refermée c’est-à-dire le 10 décembre 2016. Or, dans la configuration où la cuve du réacteur est fermée, les spécifications techniques d’exploitations imposent, en cas d’indisponibilité sur l’ébulliomètre, de le réparer sous 3 jours. Rétrospectivement, il s’avère que ce délai n’a pas été respecté puisqu’entre la fermeture de la cuve et la réparation du capteur, un délai de 5 jours s’est écoulé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-identification-d-un-colis-d-hexafluorure-d-uranium-expedie-par-l-usine-EURODIF | Défaut d’identification d’un colis d’hexafluorure d’uranium expédié par l’usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). La société Eurodif Production a déclaré le 16 décembre 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’expédition, vers une usine de fabrication de combustibles nucléaires située à l’étranger, d’un colis d’UF6 différent de celui prévu par la déclaration d’expédition de matière radioactive. L’UF6 est utilisé comme matière première pour la fabrication des combustibles pour les réacteurs nucléaires. Il est transporté, sous forme solide, dans des conteneurs de transport de forme cylindrique. Chaque conteneur est identifié de manière unique et recensé dans une base de données qui gère les conteneurs présents sur le site AREVA du Tricastin. L’erreur d’expédition est liée à un défaut d’identification du conteneur. Les vérifications indépendantes de cette identification avant son expédition n’ont pas permis de détecter l’erreur, qui s’est produite le 13 décembre 2016 et a été détectée par le destinataire le 15 décembre 2016, à la réception du conteneur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté du transport, la sécurité du personnel et du public ou pour l’environnement. En effet, le colis expédié présentait des caractéristiques d’activité radioactive et d’enrichissement en U235 moins importantes que celles du colis initialement prévu. Toutefois, en raison de la défaillance des contrôles prévus avant l’expédition et de l’occurrence de précédents événements liés à un défaut d’identification d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-deux-chaines-de-mesure-de-la-radioactivite-d-un-generateur-de-vapeur | Indisponibilité de deux chaînes de mesure de la radioactivité d’un générateur de vapeur. Le 24 novembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de deux chaînes de mesure de la radioactivité d’un des générateurs de vapeur du réacteur 2. Sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse, trois générateurs de vapeur (GV) assurent l’échange thermique entre l'eau du circuit primaire et celle du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. L’eau du circuit secondaire n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits. De ce fait, la radioactivité du circuit secondaire doit être surveillée en permanence en différents points par des chaînes de mesure de l’activité et des alarmes, retransmises en salle de commande, préviennent les opérateurs de toute valeur anormale. Le 17 novembre 2016, l’une des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a été déclarée indisponible par les équipes de conduite d’EDF en raison d’un dysfonctionnement technique. Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation imposent que la chaîne soit réparée sous 7 jours. Le 18 novembre 2016 à 2H58, une deuxième chaîne de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse présente une défaillance technique. Les équipes d’EDF interviennent alors pour procéder à sa réparation mais ne détectent pas d’anomalie : à 5H45 cette chaîne de mesure retrouve un fonctionnement normal et est déclarée disponible. Dans la journée du 18 novembre 2016, une analyse plus poussée conduit cependant à considérer que la configuration de cette chaîne de mesure n’est pas adéquate et que celle-ci n’est en réalité pas disponible malgré son fonctionnement normal et le diagnostic réalisé à 5H45. EDF procède alors aux bonnes mises en configuration des circuits et la disponibilité totale de la chaîne de mesure est définitivement retrouvée le 18 novembre 2016 à 17H45. Entre 2H58 et 17H45, il y avait donc deux chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse qui étaient indisponibles. Dans ce cas de figure, les spécifications techniques d’exploitation prévoient de baisser la température et la pression du circuit primaire principal en moins de 8 heures. En raison du diagnostic erroné réalisé le 18 novembre 2016 à 5H45, cette conduite à tenir n’a pas été respectée. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation associé à la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-partie-du-systeme-de-protection-du-reacteur | Réacteur 2 : Détection tardive de l’indisponibilité d’une partie du système de protection du réacteur. Le 30 novembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un calculateur du système de protection du réacteur. Le système de protection du réacteur a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde. Il possède deux voies redondantes, dits voie A et voie B, identiques et indépendantes. Chacune de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues au système de protection. Le 27 novembre 2016, un opérateur identifie un défaut sur l’un des calculateurs de la voie A du système de protection du réacteur n° 2. Ce défaut a pour origine une panne sur une carte électronique et concerne un paramètre indiquant l’état de fonctionnement de la turbine. Ce défaut aurait pu entrainer la non mise en œuvre d’une partie des protections du réacteur de la voie A utilisant ce paramètre : l’un des ordres d’arrêt automatique du réacteur et deux ordres d’ouverture du contournement de la turbine vers le condenseur. La voie B du système de protection du réacteur est restée totalement disponible pendant toute la durée de l’évènement. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de restaurer pleinement l’ensemble des fonctions de la voie A du système de protection du réacteur. Une analyse rétrospective a cependant montré que ce défaut était présent a minima depuis le 15 novembre 2016. Cette situation constitue un écart aux règles générales d’exploitation qui imposent une réparation dans les 24 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-limite-d-insertion-des-grappes-de-regulation-de-la-temperature-du-reacteur | Non-respect de la limite d’insertion des grappes de régulation de la température du réacteur. Le 25 novembre 2016, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un positionnement des grappes de régulation de la température au-delà de la limite d'insertion fixée par les règles générales d’exploitation(RGE)sur le réacteur n° 1. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réactivité du cœur est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle qui, suivant leur insertion dans le cœur du réacteur, permettent de contrôler différents paramètres physiques de la réaction nucléaire. Ces grappes de contrôle sont constituées : - de grappes dites de régulation dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction en chaîne ; - et de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur. Le 19 novembre 2016, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel, suite à son arrêt pour une maintenance programmé dans le cadre de sa troisième visite décennale, EDF a constaté que les grappes de régulation de la température dans le cœur du réacteur s'inséraient au-delà de la limite fixée par les RGE entrainant une baisse de la température du circuit primaire sous la valeur minimale autorisée par les RGE. L’équipe de conduite a immédiatement lancé les opérations de pilotage nécessaires et a arrêté le réacteur. Entre le 19 et le 22 novembre 2016, EDF a poursuivi les opérations de redémarrage du réacteur 1 mais le même type d’incidents s’est reproduit. Après analyse, EDF a détecté une anomalie de câblage dans une armoire du système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permettant d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. L’armoire RPN a été remise en conformité avant le dernier redémarrage du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Toutefois cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) en raison de son caractère répétitif.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-duree-des-operations-de-repli-prescrite-par-les-regles-generales-d-exploitation | Dépassement de la durée des opérations de repli prescrite par les règles générales d’exploitation. Le 16 novembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect de la durée maximale, fixée par les règles générales d’exploitation, des opérations de repli du réacteur 1. Le repli du réacteur avait été engagé après le constat, lors d’un essai périodique, du dysfonctionnement d’une vanne d’isolement d’un des quatre générateurs de vapeur du réacteur. Le 12 novembre, des essais de manœuvrabilité des vannes d’isolement des générateurs de vapeur provoquent, de manière intempestive, la fermeture complète de l’une d’elles. Les automatismes de protection déclenchent alors l’arrêt du réacteur quelques secondes plus tard. La défaillance du système de contrôle commande à l’origine de la fermeture de la vanne et l’augmentation de la pression qui en a résulté dans une partie du circuit secondaire imposent, par application des règles générales d’exploitation, l’engagement du repli du réacteur 1. Les vannes d’isolement participent au confinement de l’eau du circuit primaire en cas de fuite accidentelle des tubes des générateurs de vapeur. Leur manœuvrabilité est testée de manière régulière pendant les phases de fonctionnement du réacteur. Après avoir procédé aux opérations de stabilisation nécessaires à la suite de l’arrêt automatique du réacteur, les agents de conduite engagent les opérations de repli pour amener le circuit primaire dans les conditions de pression et de température requises. La durée de cette phase transitoire ne doit pas dépasser quatorze heures pour respecter la durée maximale prescrite par les règles générales d’exploitation. Elle a été d’environ dix-huit heures et quarante minutes, notamment en raison des difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles nécessaires lors des changements d’état du réacteur. Les durées maximales imposées par les règles générales d’exploitation visent à réduire les risques que font peser les défaillances d’un système sur la sûreté des installations. Les systèmes défaillants n’ont toutefois pas été sollicités pendant la durée du repli du réacteur. Les opérations de repli achevées, les contrôles de la partie du circuit secondaire, soumise à une augmentation de pression du fait de la fermeture de la vanne d’isolement, ont été effectués, sans révéler de désordre. Un examen des causes de la fermeture de la vanne a été entrepris par EDF. L’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. En raison du dépassement d’une durée prescrite par les règles générales d’exploitation, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur. Le 22 novembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur (RCV), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 9 novembre 2016, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°1 suite à son arrêt pour sa troisième visite décennale, EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système RCV. Lors de cet essai, le débit de la pompe n’était pas conforme à l’attendu. EDF a détecté qu’une vanne en aval de la pompe n’était pas dans la position requise, que la course du piston de la pompe n’était pas correctement réglée et que la pompe devait être considérée comme indisponible. EDF a immédiatement remis en conformité le matériel et l’a considéré comme disponible à partir du 12 novembre 2016. Cependant, entre le 6 octobre 2016 et le 12 novembre 2016, le réacteur se trouva, à plusieurs reprises, dans des états où la pompe était requise au sens des RGE. En cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, cette pompe contribue à l’alimentation en eau des joints des pompes primaires afin d’assurer l’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-serrage-de-deux-vis-de-la-couronne-du-bouchon-d-un-colis-contenant-du-combustible-irradie | Défaut de serrage de deux vis de la couronne du bouchon d’un colis contenant du combustible irradié. Le 9 novembre 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour le transport relatif au défaut de serrage d’un élément du colis assurant le confinement du combustible irradié. Le 24 octobre 2016, lors du déchargement d’un colis TN12/2, chargé de combustible irradié en provenance de la centrale nucléaire de Gravelines, un défaut de serrage de deux vis, sur les 30 que comporte la couronne de fixation du bouchon du colis, a été constaté sur le site d’AREVA La Hague. Le bouchon, sa couronne de fixation ainsi que le corps en acier forgé de l’emballage assurent le confinement du contenu radioactif. Il empêche donc la dispersion des matières radioactives. Les mesures de radioactivité réalisées à l’arrivée du colis ont montré qu’il n’y a pas eu d’impact sur l’étanchéité de l’emballage au cours du transport. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence réelle sur les travailleurs et l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du défaut de serrage des vis impactant la fonction confinement du colis.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-chaines-de-mesure-d-activite-du-circuit-secondaire | Indisponibilité des chaînes de mesure d’activité du circuit secondaire. Le 5 octobre 2016, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 1 après son arrêt pour maintenance programmée dans le cadre de la troisième visite décennale, apparaît en salle de commande une alarme indiquant une augmentation de l’activité du circuit secondaire sur une des chaînes de mesure de l’activité des purges des générateurs de vapeurs. Sur l’enregistreur disponible en salle de commande l’exploitant constate qu’une deuxième chaîne de mesure évolue à l’identique, sans que les autres chaînes de mesures ne confirment une activité dans le circuit secondaire. L’eau du circuit secondaire, auquel le circuit primaire cède sa chaleur, n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits. La radioactivité du circuit secondaire est surveillée en permanence en différents points et notamment par des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire. Des alarmes, retransmises en salle de commande, préviennent les opérateurs de toute valeur anormale. Lors du redémarrage du réacteur, l’apparition de valeurs similaires sur deux chaînes de mesures en simultané a permis de détecter une anomalie de câblage de ces deux chaînes. Les deux chaînes de mesure d’activité ont été considérées comme indisponibles. Le défaut de câblage des deux chaînes de mesures a rendu indisponibles, du point de vue de la sûreté, les valeurs lues sur l’enregistreur. Selon les spécifications techniques d'exploitation (STE) ces chaînes de mesures étaient requises. Du fait de la détection tardive de l’indisponibilité des chaînes, le délai de repli fixé par les règles générales d’exploitation (RGE) pour entamer les procédures de mise à l’arrêt du réacteur a été dépassé. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement ayant entraîné l’indisponibilité temporaire de deux chaînes de mesure d’activité du circuit secondaire pendant une durée supérieure à la durée maximale autorisée par les RGE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-rejet-des-effluents-radioactifs-gazeux | Non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux. Le 21 octobre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux lors d’une manœuvre d’exploitation courante. En fonctionnement normal, la centrale nucléaire de Golfech est autorisée à rejeter dans l’environnement des effluents radioactifs dans des conditions fixées par l’arrêté du 18 septembre 20061. En particulier, l’activité volumique des effluents gazeux radioactifs rejetés à la cheminée prévue à cet effet ne doit pas dépasser le seuil de 4 MBq/m3. Le circuit de traitement des effluents primaires assure le stockage, le contrôle et le traitement des effluents liquides du circuit primaire. Il permet notamment de dégazer régulièrement en hydrogène les effluents du circuit primaire. Le 19 octobre à 18h55, l’exploitant a débuté la mise en service de l’installation de dégazage des effluents du circuit primaire du réacteur n° 1. A 19h58, l’alarme relative au dépassement du seuil réglementaire de 4 MBq/m3 à la cheminée de rejet est apparue. L’équipe en charge de la conduite des installations a immédiatement arrêté les opérations de traitement des effluents primaires ; l’alarme a cessé à 20h00. L’activité totale rejetée à la cheminée a été évaluée à 136 GBq soit 0,3 % de l’activité annuelle autorisée par l’arrêté du 18 septembre 2006. La surveillance de la radioactivité réalisée en limite du site et autour de la centrale nucléaire n’a mis en évidence aucune élévation de l’activité ambiante. L’exploitant analyse actuellement les causes profondes de l’événement ayant conduit au non-respect des conditions réglementaires de rejet des effluents radioactifs gazeux pendant deux minutes. L’installation de dégazage à l’origine de l’événement est actuellement maintenue à l’arrêt. L’événement a été déclaré à l’ASN dans les délais réglementaires. Du fait de la durée limitée du rejet, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. L’ASN classe cet événement au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. 1. Arrêté du 18 septembre autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-capteurs-de-niveau-d-eau-de-la-piscine-du-batiment-reacteur | Indisponibilité des capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur. Le 30 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur 3. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la piscine du bâtiment du réacteur est utilisée au cours des arrêts de réacteur. Elle comporte deux bassins, séparés par une cloison amovible, qui peuvent être remplis ou vidés indépendamment l'un de l'autre. En période de rechargement, elle est remplie d'eau borée dès que le couvercle de la cuve est retiré, ce qui permet d'effectuer la manutention des assemblages combustibles et d'y stocker, en attente, les composants internes à la cuve. Lorsque le réacteur est en fonctionnement, la piscine du bâtiment du réacteur est vide. Lorsque la piscine du bâtiment du réacteur est en eau, il convient de s’assurer que le niveau d’eau est suffisant pour garantir la radioprotection du personnel, notamment lors des phases de manutention des assemblages de combustible. A cette fin, elle est équipée de capteurs de niveau d’eau dont la mesure est retranscrite en salle de commandes ; une réglette située en bord de piscine fournit également une indication visuelle pour le personnel situé dans le bâtiment du réacteur. Le 27 septembre 2016, le réacteur 3 est en fin d’arrêt pour maintenance et les assemblages de combustibles ont été rechargés dans la cuve entre le 24 et le 26 septembre 2016. Les opérateurs constatent, lors des opérations de vidange de la piscine du bâtiment du réacteur, que les mesures fournies par deux capteurs du niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur 3 sont en décalage par rapport au niveau d’eau réel relevé sur la réglette immergée. Un contrôle des différents lignages est alors réalisé : il permet de découvrir qu’une vanne qui alimente les capteurs de niveau d’eau est fermée alors qu’elle aurait dû être ouverte. Après analyse, il s’avère que cette vanne a été fermée le 16 septembre 2016, avant le début des opérations de manutention de combustible. L’exploitant a immédiatement rouvert la vanne, les mesures fournies par les capteurs de niveau d’eau sont alors devenues similaires au niveau d’eau réel de la piscine du bâtiment réacteur. Cependant, EDF a procédé entre le 24 et le 26 septembre 2016 aux opérations de rechargement du réacteur alors que deux capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur n’étaient pas disponibles ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation : en effet, en cas de fuite sur la piscine, les informations retranscrites par ces capteurs n’auraient pas reflété la masse d’eau réellement présente dans la piscine et auraient pu gêner l’interprétation de la situation par les opérateurs de conduite. Cependant, les équipes présentes dans le bâtiment réacteur disposaient pendant toute la phase de rechargement des informations visuelles délivrées par la réglette située au bord de la piscine.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-de-blocage-en-insertion-des-grappes-de-regulation-de-la-temperature | Indisponibilité du système de blocage en insertion des grappes de régulation de la température. Le 29 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité du système de blocage en insertion des grappes de régulation de la température du réacteur 4. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réactivité du cœur est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle qui, suivant leur insertion dans le cœur du réacteur, permettent de contrôler différents paramètres physiques de la réaction nucléaire. Ces grappes de contrôle sont constituées : - de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur ; - et de grappes dites de régulation dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction en chaîne. Parmi les grappes de régulation, certaines sont dédiées à la régulation de la température du fluide primaire. Pour des raisons de sûreté, ce groupe de grappes n’est inséré que dans le haut du cœur, et un système de blocage permet d’éviter de trop les insérer dans le cœur. Ce système de blocage repose sur la position des grappes de commande, qui est mesurée sur les mécanismes et qui est également retranscrite en salle de commandes du réacteur : cette position se mesure en « pas », ce qui correspond à un mouvement mécanique des grappes. Le 11 septembre 2016, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, les opérateurs appliquent mal une consigne de pilotage du réacteur qui visait à caler la position des grappes de régulation de la température dans le cœur du réacteur : cette mauvaise application de procédure génère une alarme en salle de commandes. Ce premier écart a fait l’objet de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté qui a été classé au niveau 0 de l’échelle INES le 13 septembre 2016. A la suite de l’apparition de cette alarme, des techniciens procèdent aux corrections nécessaires, mais leur intervention génère cependant une non-qualité : ils n’ont en effet pas diagnostiqué que la mauvaise application de la procédure de redémarrage avait créé un décalage de 5 « pas » entre la position réelle des grappes de régulation de la température et leur position retransmise en salle de commandes du réacteur. Ce décalage dérègle le système de blocage qui permet d’éviter de trop insérer les grappes de régulation dans le cœur du réacteur. Entre le 12 et le 14 septembre 2016, EDF poursuit les opérations de redémarrage du réacteur 4 sans détecter ce décalage alors qu’au niveau de puissance où se trouvait le réacteur (c’est-à-dire au-dessus de 10% de puissance), le dispositif de blocage aurait dû être disponible. Cet écart n’est relevé que le 14 septembre 2016, lorsque d’autres réglages sont nécessaires pour autoriser la poursuite de la montée en puissance du réacteur. Dès détection de l’écart, EDF a procédé au recalage du compteur pour qu’il reflète la position réelle des grappes de régulation de la température du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En effet, entre le 12 et le 14 septembre 2016, l’amplitude réelle de manœuvre des grappes de régulation de la température a été faible : même en prenant rétrospectivement en compte le décalage de 5 « pas », le dispositif de blocage évitant de trop insérer les grappes de régulation n’aurait pas été sollicité. Cependant, si ces limites avaient été atteintes, le décalage de 5 « pas » aurait induit un retard dans les actions de régulation manuelle qu’auraient dû mettre en œuvre les opérateurs. En raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-la-perte-de-fiabilite-du-systeme-de-refroidissement | Détection tardive de la perte de fiabilité du système de refroidissement. Le 7 octobre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la perte de fiabilité du système de filtration de l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur 1. Le système de refroidissement des réacteurs est doté, pour chaque paire de réacteurs, de deux voies redondantes (A et B). Chacune est dimensionnée pour assurer l’ensemble de la fonction de refroidissement des deux réacteurs. Au niveau de la station de pompage, deux filtres à chaînes par voie protègent les circuits contre l’arrivée de corps étrangers charriés par l’eau de la Loire. Le 30 septembre 2016, lors d’une opération de contrôle prévue par le programme d’essais d’EDF, la mauvaise disposition de deux capteurs de niveau d’eau est constatée. Ces capteurs servent à mesurer l’encrassement de l’un des deux filtres à chaînes de la voie A. La détection d’un encrassement élevé déclenche le lavage automatique du filtre. La perte de cette détection doit amener l’exploitant à considérer le système de filtration concerné comme indisponible. Les capteurs ont été remis en position, après détection de l’écart, dans la journée du 30 septembre. La mauvaise disposition remonte a priori à la dernière opération de maintenance de l’installation en juillet 2015. Il s’avère qu’entre juillet 2015 et octobre 2016, le second filtre à chaînes de la voie A a également été rendu indisponible, volontairement, à plusieurs reprises, pour des opérations d’exploitation courante des installations. Pendant ces périodes, une arrivée massive de colmatants par l’eau du fleuve aurait pu conduire à la perte totale de la voie A du système de refroidissement. Toutefois, la voie B du système de refroidissement est restée disponible pendant toute la durée de l’écart. Elle suffit à elle seule à assurer les besoins en refroidissement de l’installation en toute situation. Parallèlement, aucun encrassement n’a été détecté sur la voie A, qui a fonctionné normalement sur cette période. Cette perte de mesure n’a donc pas eu de conséquence avérée sur le personnel ou sur l’environnement de l’installation. En raison de la détection tardive de cette indisponibilité, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fuite-significative-sur-une-cuve-de-nitrate-d-uranyle | Fuite significative sur une cuve de nitrate d’uranyle. - Site de Malvési (Narbonne - Aude). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 7 juillet 2016 par AREVA NC d’une fuite sur une cuve de nitrate d’uranyle au sein de l’établissement de Malvési sur la commune de Narbonne. Le 7 juillet 2016, lors d’une opération de maintenance électrique sur une cuve contenant 41,8 m3 d’une solution de nitrate d’uranyle, une fuite a conduit au déversement de la quasi-totalité du contenu de la cuve, en grande partie dans le bac de rétention prévu à cet effet (37 m3), mais également au sol et, de ce fait, dans le réseau d’eaux pluviales (4,5 m3), soit 110 kg d’uranium. Cette fuite a donné lieu au déclenchement du plan d’opération interne de l’exploitant. Trois personnes intervenantes, munies de leurs équipements de protection individuelle, ont reçu des projections de la solution. Elles ont été prises en charge immédiatement. Les contrôles réalisés ont conclu à l’absence de contamination. Les vannes du réseau d’eaux pluviales ont été fermées afin de maintenir le liquide déversé à l’intérieur du site. Après évacuation de la solution déversée à l’aide de produits absorbants, la voirie impactée a été rincée, une couverture vinyle y a été installée. Par la suite, la voirie concernée a été écroutée. Les déchets produits ont été mis en fûts avant évacuation vers la filière appropriée. Les effluents récupérés du réseau d’eaux pluviales ont été rejetés au niveau d’un bassin d’effluents de procédé dans le respect de l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’établissement[1]. En outre, l’exploitant a déterminé des actions correctives et préventives incluant des améliorations sur les cuves et réservoirs du site et le renforcement de la démarche d’analyse des risques réalisée lors de la délivrance d’autorisations de travail. L’exploitant a déclaré cet évènement à l’ASN conformément aux articles L. 1333-3 et R. 1333-109 du code de la santé publique. Il a proposé de le classer au niveau 0 de l’échelle INES. Cependant, en raison d’une dispersion de matières radioactives dans une zone non prévue à cet effet, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Arrêté préfectoral n°2012107-0006 du 1er août 2012
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Endommagement-de-la-vanne-d-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium | Endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium durant son refroidissement dans les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme). L’exploitant des usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 5 octobre 2016 un événement significatif pour la sûreté relatif à l’endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium durant son refroidissement. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium naturel sous forme d’hexafluorure (UF6) en vue de son enrichissement. En fin de procédé, l’UF6 est conditionné à l’état liquide dans des conteneurs, de type 48 Y, qui doivent ensuite refroidir durant au moins 5 jours pour que l’UF6 cristallise et avant qu’ils ne puissent être transportés vers un parc d’entreposage. Le 4 octobre 2016, AREVA NC a détecté que la vanne d’un conteneur d’UF6, présent sur un parc d’entreposage était tordue. Au vu de l’historique du conteneur et des investigations menées, l’exploitant a identifié que ce conteneur avait été endommagé pendant sa période de refroidissement, en sortie du procédé de l’usine de conversion. Les conséquences d’une rupture de la vanne pendant la phase de refroidissement auraient été significativement plus importantes que lorsque l’UF6 est cristallisé. Les contrôles ont montré que la vanne est restée étanche. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel du site ou sur l’environnement. Du fait que le choc s’est produit sur un conteneur d’UF6 non cristallisé et des conséquences potentielles, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-vanne-d-isolement-enceinte-en-position-ouverte | Découverte d'une vanne d'isolement enceinte en position ouverte. Le 7 octobre 2016, la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au maintien en position ouverte pendant tout un cycle de fonctionnement d’une vanne de traversée de l’enceinte du réacteur 1. Sur les réacteurs nucléaires d’EDF, l’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la chaudière nucléaire et les éléments de combustible : elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Le 15 août 2016, à l’occasion de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, EDF a procédé à des tests périodiques pour vérifier l’étanchéité de certaines canalisations traversant l’enceinte de confinement. EDF a réalisé à cette occasion que sur une traversée de l’enceinte de confinement du réacteur 1, la vanne d’isolement située à l’intérieur du bâtiment du réacteur était en position ouverte. Les équipes d’EDF ont procédé à sa fermeture à l’issue du test d’étanchéité. Le 18 août 2016, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à cet écart qui a été classé dans un premier temps classé au niveau 0 de l’échelle INES : selon les premières analyses, cette vanne aurait en effet pu être manœuvrée lors de l’arrêt en cours et les spécifications techniques d’exploitation autorisent alors cette ouverture pendant une durée de 14 jours. Le 7 octobre 2016, EDF a informé l’ASN que dans le cadre de l’analyse de cet événement, il apparaissait finalement que la vanne n’a pas été manœuvrée au cours de l’arrêt du réacteur de 2016 mais plus probablement au cours de l’arrêt de 2015. Dans ces conditions, cette vanne est restée ouverte pendant toute la durée du cycle de fonctionnement du réacteur 1 ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de la détection tardive du défaut d’étanchéité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation19 | Non-respect des règles générales d’exploitation lors d’essais de fonctionnement sur un tableau électrique. Le 20 septembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation lors de la réalisation d’un essai périodique de bon fonctionnement sur un tableau électrique du réacteur n° 2. Les matériels importants pour la sûreté des réacteurs d’EDF disposent d’automatismes dont le bon fonctionnement de l’alimentation électrique est contrôlé. En effet, un défaut d’isolement qui apparaitrait sur les tableaux d’alimentation électrique pourrait entrainer un dysfonctionnement des automatismes. Une alarme est donc associée à l’apparition de ce défaut d’isolement pour alerter les opérateurs en salle de commande. Ils doivent alors suivre des règles de conduite définies par le référentiel de sûreté de l’installation. Le 14 septembre 2016, alors que le réacteur n° 2 est en arrêt programmé pour renouvellement d’une partie du combustible depuis le 3 septembre, les activités de déchargement de combustibles sont en cours et, en parallèle, un système de détection de défaut d’isolement est testé par l’exploitant dans le cadre d’un essai périodique. Cependant, cet essai entraîne l’indisponibilité de la détection de défaut d’isolement des systèmes électriques alimentant les automatismes de matériels importants pour la sûreté et le non report de l’information d’un potentiel défaut en salle de commande. Or, dans cette configuration, les règles d’exploitation n’autorisent pas des manutentions de combustibles. Le 16 septembre 2016, lors de la remise en fonctionnement du système de détection testé, l’exploitant identifie, a posteriori, le non-respect des règles d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, sur l’environnement et la sécurité du personnel mais constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Compte tenu du délai écoulé entre l’écart de conduite à tenir et sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-parametres-de-la-concentration-en-uranium-et-du-pH-autorises | Dépassement des paramètres de la concentration en uranium et du pH autorisés pour les transferts d’effluents de l’usine de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme). AREVA NC (ex-COMURHEX) a déclaré à l’ASN le 30 septembre 2016 un événement significatif pour l’environnement relatif au dépassement des valeurs autorisées en termes de pH et de teneur en uranium, au niveau du point de rejet des eaux pluviales et des eaux de refroidissement de l’installation nucléaire de base (INB) n° 105. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’hexafluorure (UF6) en vue de son enrichissement. Les gaz issus du procédé sont traités par un dispositif de lavage au moyen d’une solution de potasse. Cette solution est refroidie, dans des échangeurs, par de l’eau industrielle qui est ensuite transférée vers la station de traitement des effluents d’AREVA NC. Ces effluents doivent respecter des paramètres de concentration en uranium et de pH. Le 28 septembre 2016, une fuite d’un échangeur de refroidissement de la potasse a conduit au rejet de potasse dans les effluents issus du refroidissement. Cette pollution a conduit au dépassement du pH et de la teneur limite d’émission en uranium autorisés pour le transfert de ces effluents. Le pH a atteint la valeur de 10,5 pour une plage autorisée comprise entre 6,5 et 9,5 et la teneur en uranium la valeur de 0,8 milligramme par litre (mg/l) pour une limite autorisée égale à 0,1 mg/l. Les eaux de refroidissement ne sont pas rejetées directement dans l’environnement, mais sont transférées avant rejet dans un bassin de collecte de la station de traitement des effluents d’AREVA NC. L’ASN a mené le 3 octobre 2016 une inspection réactive à la suite de cet événement. Elle a constaté que cet événement a pour origine une accumulation de défaillances techniques et organisationnelles. L’ASN a également vérifié à cette occasion que des mesures correctives immédiates ont été apportées à l’installation de manière à éviter le renouvellement de cet événement. La lettre de suite de l’ASN sera prochainement publiée sur son site internet. Du fait du non-respect d’une prescription de transfert et de rejet d’effluents, et de l’accumulation de défaillances mise en évidence au cours de l’inspection de l’ASN, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-montage-d-assemblages-du-RRI-et-des-RRA-des-reacteurs-1-2-3-et-4-de-Paluel | Défaut de montage d’assemblages de tuyauteries du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des pompes de refroidissement à l’arrêt (RRA) des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel. Le 27 juin 2016, lors de la maintenance réalisée dans le cadre de l’arrêt du réacteur n° 1, EDF a mis en évidence qu’un assemblage de tuyauteries n’avait pas été monté conformément aux exigences définies de tenue au séisme pour ces matériels. Le même écart a ensuite été détecté sur les autres réacteurs du site. Le 27 juin 2016, au cours d’une maintenance sur une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA)[1] du réacteur n° 1, EDF a constaté qu’un assemblage mécanique sur la tuyauterie de sortie de l’eau de refroidissement de la pompe n’était pas monté conformément à l’attendu. En cas de séisme, la robustesse du montage en écart ne serait pas assurée. Cette situation est susceptible de conduire à une perte de l’inventaire en eau du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI)[2] , puis à une indisponibilité des systèmes RRI et RRA de la voie concernée au bout de 30 heures, si aucune action d’isolement ou de réparation n’est réalisée. Le 28 juin 2016, les réacteurs n°1 et 2 sont en arrêt pour maintenance et les réacteurs n° 3 et 4 sont en production. L’ensemble des pompes des circuits RRA des quatre réacteurs du site sont contrôlées. Sur les réacteurs n° 1, 3 et 4, l’écart est détecté sur une voie par réacteur. Sur le réacteur n° 2, EDF constate que l’écart est présent sur les deux voies redondantes. La perte des deux voies des circuits RRI et RRA d’un réacteur est prévue par les consignes incidentelles et accidentelles du site. Sur le réacteur n° 1, l’assemblage de tuyauteries a été remis en conformité avant le rechargement en combustible du réacteur. Sur le réacteur n° 2, les assemblages seront remis en conformité avant le rechargement en combustible du réacteur. Une remise en conformité des assemblages sur les réacteurs n° 3 et 4 est prévue lors du prochain arrêt programmé. À la suite de la caractérisation de l’écart, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif du domaine de la sûreté au niveau 0 de l’échelle INES le 31 aout 2016. Après demandes de compléments de la part de l’ASN, l’événement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par EDF le 29 septembre 2016. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où l’ensemble des voies des circuits RRA et RRI du réacteur n° 2 s’est trouvé affecté par cet écart, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit de refroidissement à l’arrêt assure, lors des phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur. [2] Le circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. En particulier, c’est lui qui refroidit les différentes parties mécaniques des pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-mesure-de-niveau-de-l-eau | Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau de l’eau dans la cuve du réacteur n° 1. Le 16 septembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau de l’eau dans la cuve du réacteur n° 1 de Paluel, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le réacteur n° 1 de Paluel est en arrêt pour visite décennale depuis le 9 avril 2016. Le 8 septembre, afin de préparer les opérations de redémarrage, des essais périodiques sont réalisés et montrent que les capteurs de mesure de niveau de l’eau dans la cuve sont correctement configurés. Le 11 septembre après-midi, de nouveaux essais périodiques sont réalisés. Un de ces essais met en évidence la mauvaise configuration d’un des capteurs de mesure du niveau de l’eau dans la cuve rendant ce capteur indisponible. A ce stade, EDF n’est pas en mesure d’identifier les circonstances de ce changement de configuration du capteur, ni quand il est intervenu. Dans ces conditions, les RGE prescrivent une remise en conformité en moins de 24 heures, ce qui a été fait par EDF. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation52 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 23 septembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive de l’indisponibilité du système assurant la mesure du débit de fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur du réacteur 2. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides. La partie secondaire achemine la vapeur produite hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine : elle doit donc rester exempte de toute contamination radioactive. Aussi, un système mesure la radioactivité en différents points du circuit secondaire afin de détecter l’apparition de fuites entre les circuits primaire et secondaire. Le 21 septembre 2016, à la suite de la réalisation d’essais périodiques, l’exploitant a constaté que quatre chaînes de mesure de la radioactivité du réacteur 2 présentent des défauts de réglage depuis le 4 septembre 2016. D’autres chaînes de mesure disposées en d’autres points des circuits auraient permis de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Toutefois, dans le cas d’une fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur, la mise en place de la procédure incidentelle appropriée aurait pu être retardée du fait de l’apparition plus tardive des autres alarmes. Dès détection de l’écart, le réglage des quatre chaînes de mesure a immédiatement été repris et corrigé. Compte tenu de la détection tardive de ce défaut de réglage, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-definie-par-les-STE | Non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation pour le système de contrôle des grappes de commande. Le 21 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation, pour le système de contrôle des grappes de commande du réacteur n°2. Le système de contrôle des grappes de commande permet de maîtriser la réaction en chaîne au sein du réacteur via l’absorption de neutrons. Les spécifications techniques d’exploitation définissent quant à elles la conduite à tenir en cas de dépassement d’une limite de fonctionnement normal ou d’indisponibilité d’une fonction de sûreté requise. Le 15 septembre 2016, alors que le réacteur n°2 est en cours de redémarrage après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, un opérateur effectue une mauvaise manœuvre qui conduit à la chute de deux groupes de grappes de commande. Une mauvaise interprétation des alarmes par les opérateurs de la salle de commande ne permet pas de détecter l’écart immédiatement. Ce n’est qu’une heure plus tard que le chef d’exploitation s’aperçoit de la chute des grappes. La conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation pour ce cas de figure est alors mise en œuvre sans délai. Cependant, compte tenu de la détection tardive de la chute des deux groupes de grappes, plusieurs conditions n’ont pas pu être respectées : d’une part, des appoints en eau au circuit primaire ont été effectués pendant l’événement alors que toute arrivée d’eau aurait dû être isolée et, d’autre part, le basculement, qui aurait dû être accompli en moins d’une heure, de l’aspiration de certaines pompes de secours sur une réserve d’eau spécifique, a été effectué 1h25 après la chute des grappes. La position des grappes de commande a été rétablie le 15 septembre 2016, après réalisation des actions correctives nécessaires par l’exploitant. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. Compte tenu d’une détection tardive de l’évènement par l’exploitant et d’un non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’INES (échelle internationale des évènements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe4 | Le 16 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle. Le 14 septembre 2016, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en production. Une intervenante d’une société prestataire travaille dans les vestiaires du bâtiment des auxiliaires nucléaires, situés en zone contrôlée. Elle évacue le linge sale et alimente en linge propre les vestiaires. Lors de sa sortie de la zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination au niveau du pied droit de cette intervenante. Elle est immédiatement prise en charge par le service de la médecine du travail de la centrale. La présence localisée de matière radioactive, au niveau du pied de l’intervenante, est détectée. Les procédures de décontamination prévues sont mises en œuvre et la particule radioactive est enlevée. A la suite de la détection de la contamination de l’intervenant, des contrôles radiologiques du linge et du vestiaire ont été réalisés. Aucune contamination n’a été détectée. L’évaluation faite par l’exploitant montre que la dose reçue au niveau du pied par l’intervenant n’a pas atteint la dose limite réglementaire annuelle pour la peau et les extrémités (500 millisievert). Néanmoins, la dose reçue est supérieure au quart de cette limite réglementaire annuelle. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du dépassement du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire pour la peau, lors d’une exposition ponctuelle
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-non-respect-d-un-critere-d-essai-d-un-systeme-de-protection | Détection tardive du non-respect d’un critère d’essai d’un système de protection. Le 9 septembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive du non-respect d’un critère d’essai portant sur le système de protection anti-dilution du réacteur n° 2. La maîtrise de la réaction en chaîne dans le cœur des réacteurs nucléaires d’EDF repose sur les manœuvres de barres de commande et sur l’injection de bore, ayant la propriété d’absorber les neutrons, dans l’eau du circuit primaire. Plusieurs systèmes participent au contrôle de la concentration en bore et de son homogénéité à l’intérieur des circuits. Le système de protection anti-dilution qui équipe les réacteurs d’EDF comporte ainsi plusieurs automatismes ayant pour fonction de s’opposer à l’apparition de poches d’eau de faible concentration en bore. Pour éviter sa mise en service intempestive, le système de protection anti-dilution ne s’active que quand les conditions d’apparition d’hétérogénéités dans le circuit primaire sont réunies – en particulier, quand le réacteur fonctionne à puissance réduite pendant un temps suffisamment long. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, pendant les opérations de baisse de la puissance du réacteur n° 2, en préalable à son arrêt pour maintenance et rechargement de combustible, un opérateur de conduite procède à un essai de vérification des paramètres d’activation de la protection anti-dilution. Il effectue les relevés des heures d’apparition des différents signaux prévus par la procédure d’essai. Cependant, il ne vérifie pas immédiatement, par calcul, le respect du critère d’essai correspondant. Cette vérification n’a été faite que 7 heures après les relevés de l’opérateur. Les calculs ont alors indiqué des valeurs hors des tolérances du critère d’essai. Les mises en sûreté nécessaires des circuits ont été effectuées par EDF et les nouveaux réglages ont permis de corriger l’écart dans la matinée du 3 septembre. Le système de protection anti-dilution aurait dû être déclaré indisponible dès la réalisation des relevés. A posteriori, la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du fait de cette indisponibilité n’a pas été respectée. Le non-respect du critère d’essai a mis en évidence que le système de protection anti-dilution s’est activé de manière plus rapide que prévu à la conception. Les relevés d’autres paramètres associés à la séquence de fonctionnement de la protection anti-dilution montrent qu’en cas de sollicitation, le déclenchement des automatismes serait malgré tout intervenu dans les délais requis. Compte tenu du délai écoulé entre les relevés effectués par l’opérateur caractérisant un écart affectant le système de protection anti-dilution et leur analyse, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-mecanique-des-disjoncteurs-de-6-6-kV-equipant-les-tableaux-electriques-du-reacteur-2 | Défaut mécanique des disjoncteurs de 6,6 kV équipant les tableaux électriques du réacteur 2. Le 12 septembre 2016, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut mécanique affectant 4 disjoncteurs installés sur les tableaux électriques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux redondants (voie A et voie B) supportant une tension de 6 600 Volts (6,6 kV). Ces tableaux sont alimentés par plusieurs sources électriques (réseau électrique d’EDF, groupes électrogènes de secours, etc.) et le basculement d’une source à l’autre s’opère par l’intermédiaire de disjoncteurs. Les disjoncteurs installés sur ces tableaux sont des équipements mécaniques complexes car ils doivent établir, supporter et interrompre des courants de haute tension. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement du combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice qui a débuté le 9 juillet 2016, EDF a procédé dans le courant de l’été à des opérations de maintenance des disjoncteurs équipant les tableaux électriques de 6,6 kV de ce réacteur. Ces opérations ont conduit EDF à détecter un dysfonctionnement sur l’un des disjoncteurs qui a fait l’objet d’une expertise technique chez son fabricant. Début septembre 2016, ces expertises ont conclu que la procédure de maintenance utilisée pour l’entretien des disjoncteurs était inappropriée : certaines des pièces participant à la fermeture mécanique des disjoncteurs étaient mal réglées. A réception de cette conclusion, EDF a mené une revue des disjoncteurs montés sur ses installations pour déterminer ceux qui étaient susceptibles d’être affectés par le défaut de procédure de maintenance. Cette revue a conclu au fait qu’en plus du disjoncteur expertisé, trois autres disjoncteurs ayant fait l’objet d’une maintenance au cours de l’arrêt du réacteur 2 avaient été remontés sur les deux tableaux électriques de 6.6 kV redondants du réacteur : du fait de l’utilisation de la procédure de maintenance erronée, en cas de manœuvre, leur maintien en position fermée n’était plus garanti. Dès détection de l’écart, EDF a procédé, entre le 9 septembre et le 10 septembre 2016 au remplacement des trois disjoncteurs défectueux par des disjoncteurs conformes. Cependant, les disjoncteurs défectueux ayant été montés sur des tableaux électriques redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation18 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 5 septembre 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 31 août 2016, le réacteur n° 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Un dysfonctionnement sur une des soupapes du circuit acheminant la vapeur d’eau vers la turbine (partie non-nucléaire des installations) a entrainé l’insertion automatique des grappes de commande[1] dans le cœur du réacteur pour en baisser la puissance. La configuration des grappes a ensuite été modifiée pour vérifier la bonne répartition du flux neutronique dans le réacteur. Cette modification a entrainé le franchissement d’une limite du diagramme de pilotage[2] du réacteur pendant un temps supérieur à ce qui est défini par les règles générales d’exploitation. Cet écart a été détecté tardivement par EDF, lors de l’analyse sûreté du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du non-respect des règles générales d’exploitation. [1]Les grappes de commande, insérées plus ou moins profondément dans le cœur du réacteur permettent de contrôler la réaction en chaîne. [2] Afin que le cœur ne subisse pas de dommage notable en cas d'accident, par exemple en cas de brèche sur le circuit primaire, la différence de flux neutronique entre le haut et le bas du cœur ne doit pas être trop importante. A cet effet, des spécifications techniques d'exploitation définissent, au moyen d'un diagramme de pilotage, des limites à respecter en fonction de la puissance délivrée par le cœur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe3 | Le 13 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la radioprotection (ESR), après la contamination corporelle d’un agent d’une société extérieure. Le 10 septembre 2016, un agent d’une société prestataire prend son poste de travail en tant que gardien de sas d’entrée dans le bâtiment réacteur (BR) n°2, actuellement à l’arrêt pour la réalisation d’opérations de maintenance dans le cadre de sa visite décennale. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination au niveau du cou est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge par le service médical du CNPE, qui a procédé ensuite au retrait de la particule radioactive à l’origine de la contamination détectée. De plus, suite à la détection de la contamination de l’intervenant, des contrôles radiologiques de la zone de travail de l’intervenant contaminé et de son environnement immédiat ont été réalisés par le service compétent en radioprotection du CNPE. Aucune contamination de ces zones n’a été détectée. L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue à la peau par l’intervenant a atteint une valeur supérieure au quart de la dose limite réglementaire qui est de 500 millisievert (mSv), sans toutefois atteindre cette valeur. Sur la base de ce résultat, l’intervenant n’a pas la possibilité d’intervenir prochainement en zone contrôlée. Compte tenu de la dose reçue à la peau par l’intervenant qui a atteint une valeur supérieure au quart de la dose individuelle réglementaire, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation17 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 5 septembre 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 31 août 2016, le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Un dysfonctionnement est découvert sur le système de mesure de la puissance nucléaire, permettant d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de détecteurs disposés à l'extérieur de la cuve. Dans ces conditions de dysfonctionnement, les règles générales d’exploitation imposent la vérification de la répartition homogène de la puissance du réacteur, en réalisant une première carte de flux, sous 8 heures puis toutes les 12 heures, à l’aide du système d’instrumentation interne du cœur, qui fournit des informations sur la distribution du flux de neutrons. Le délai imparti des 12 heures n’a pas été respecté en raison d’un dysfonctionnement du système de transmission des données de l’instrumentation interne du cœur vers le logiciel permettant de vérifier la répartition homogène de la puissance du réacteur. La carte de flux a été réalisée sous 13h, elle ne présentait pas d’écart relatif à la maîtrise de réactivité. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-depression-durant-38-minutes-dans-le-calcinateur | Absence de dépression durant 38 minutes dans le calcinateur. Le 7 septembre 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la perturbation d’un système de ventilation de procédé ayant entraîné l’inversion d’une cascade de dépression, pendant une durée supérieure aux critères d’indisponibilité indiqués dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’usine UP2 800 du site de La Hague. Le 4 septembre 2016, tandis que de la chaine B de vitrification de l’atelier R7 était en exploitation il est survenu une augmentation de la pression, induisant une inversion de la cascade de dépression pendant une durée excédant le critère de 30 minutes fixé dans les RGE. Les chaines de vitrification de l’atelier R7 ont essentiellement pour rôle de vitrifier après calcination les solutions concentrées de produits de fission. Le confinement des matières radioactives repose sur la mise en dépression des équipements du process. Le traitement des gaz issus de l’installation de calcination comporte plusieurs étapes d’épuration, dont la première consiste en un dépoussiérage par voie humide. Le 4 septembre 2016 à 9h30, l’opérateur constate une incohérence entre les données du capteur de suivi du niveau d’eau, indiquant une hausse, et celles du capteur de régulation du volume d’eau dans le dépoussiéreur, stables. Considérant que le premier seuil d’alarme de niveau, associé à un pressostat, ne s’est pas déclenché, l’opérateur conclut à une défaillance du capteur de niveau d’eau et engage des actions pour le rendre opérationnel. Le calcinateur et l’appoint en eau du dépoussiéreur sont arrêtés. A 11h15, un appoint automatique d’eau inexpliqué est constaté, conduisant à une augmentation de pression dans le calcinateur. Le 5 septembre 2016, l’analyse de la situation menée par l’encadrement révèle que l’absence de dépression dans le calcinateur a duré plus de 30 minutes, seuil au-delà duquel l’exploitant est tenu de déclarer un événement significatif à l’ASN. Il ressort en première analyse qu’un défaut cumulé du capteur de régulation et du pressostat associés au dépoussiéreur, et une remise en service intempestive des appoints d’eau de ce dernier, a conduit à la perte de dépression dans le calcinateur. Le 9 septembre 2016, l’ASN a effectué une inspection réactive afin de comprendre le contexte et le déroulement exact de cet événement. L’exploitant poursuit ses investigations pour identifier toutes les causes de cette situation et mettre en place les mesures nécessaires à son non renouvellement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l’environnement. Le confinement des substances radioactives a été assuré. Cependant en raison des défaillances organisationnelles et matérielles ayant impacté la fonction de sûreté de confinement dynamique, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-de-deux-capteurs-de-pression | Mauvais réglage de deux capteurs de pression. Le 31 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la sûreté suite à un mauvais réglage de deux capteurs de pression sur la turbine en salle des machines du réacteur 1. Le 28 août 2016, dans le cadre d’activité de maintenance, une intervention est réalisée sur deux capteurs mesurant la pression de la vapeur du circuit secondaire à l’entrée de la turbine dans la salle des machines. Lors de cette intervention, un mauvais réglage de ces capteurs est effectué. Ceux-ci interviennent d’une part dans le fonctionnement du système de protection du réacteur et d’autre part dans le système de contournement de la turbine. Le circuit de contournement de la turbine a pour rôle d’évacuer la vapeur produite dans le circuit secondaire vers le condenseur dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles. L’erreur de réglage des deux capteurs de pression aurait entraîné, en cas d’incident, la transmission d'une valeur erronée pour le calcul des seuils permettant l’ouverture des vannes du condenseur ainsi que pour l’un des dispositifs de mise en sécurité automatique de l'installation. Toutefois les autres dispositifs de sécurité auraient été activés sans retard. Dès la détection de cet écart, le 29 août 2016, l’exploitant, en application des règles de conduite, a engagé une baisse de puissance et a mené les opérations nécessaires afin de remettre en conformité les deux capteurs de pression. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement, a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee-sur-une-unite-de-travail3 | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail. La société AREVA NP a déclaré le 23 août 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats. Afin de prévenir les risques de criticité, chaque transfert de combustible est encadré par des règles spécifiques à respecter. Pour ce qui concerne le transfert de plaques de combustibles, la règle à respecter est un nombre maximal de plaques pouvant être disposées sur le chariot de transfert par trajet. Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit. Le 18 août 2016, dans le cadre d’une phase particulière de transferts multiples de matières, un opérateur a réalisé le transfert unique d’un lot de 15 plaques alors que la règle spécifique à respecter était de 14 plaques maximum par trajet. Les règles générales d’exploitation imposent une limite de 1000 grammes pour une unité de travail que constitue le chariot de transfert. Lors de l’incident, une quantité de 1008 grammes de matières fissiles était présente sur cette unité de travail. Ce dépassement reste cependant couvert par la démonstration de sûreté de l’atelier, compte tenu des marges de sûreté retenues pour fixer cette limite. L’écart a été détecté rapidement, alors que le transfert était déjà terminé. A ce moment-là, les matières fissiles étaient à nouveau entreposées dans des conditions respectant les règles d’entreposage. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-critere-d-efficacite-pour-deux-pieges-a-iode | Non-respect du critère d’efficacité pour deux pièges à iode. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 août 2016 un écart aux règles générales d’exploitation de l’installation concernant l’efficacité de deux pièges à iode. En effet, leurs contrôles, les 7 juillet et 4 août 2016, avaient révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Certains produits radiopharmaceutiques contiennent de l’iode radioactif. Leur production dans différents types d’enceintes ventilées génère la présence d’iode radioactif dans les gaz extraits de ces enceintes. Ces gaz sont traités avant rejet à l’extérieur, en particulier par le piégeage de l’iode sur des filtres appropriés (pièges à iode) dont l’efficacité est contrôlée régulièrement. Un premier piège à iode a été contrôlé le 7 juillet 2016 avec une efficacité inférieure à la valeur minimale admissible. Il n’a été remplacé que le 29 juillet 2016 par un piège à iode neuf. Un deuxième piège à iode a été contrôlé le 4 août 2016 avec une efficacité insuffisante, et remplacé le jour-même par un piège neuf. Ces défauts d’efficacité des deux pièges à iode n’ont pas eu d’incidence sur les rejets de l’installation selon les analyses qui ont été faites aux niveaux des cheminées de rejets. Néanmoins, la conduite à tenir sur détection de telles anomalies qui prévoit en particulier l’arrêt des productions concernées par l’émission d’iode et le remplacement au plus tôt des pièges, n’a pas été respectée. En raison du non-respect du critère d’efficacité de deux pièges à iode et du non-respect de la conduite à tenir suite à la détection de ces anomalies, cet évènement a été classé au niveau1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Refroidissement-du-circuit-primaire-en-arret-programme-du-reacteur-n-1 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relative au refroidissement du circuit primaire en arrêt programmé du réacteur n°1. Le 5 août 2016, alors que le réacteur n°1 de la centrale de Nogent-sur-Seine est en arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, l'exploitant n'a pas respecté pendant deux heures l’une des conditions d’exploitation du système de refroidissement du circuit primaire en phase d’arrêt. Le même jour, un essai est programmé pour lequel les consignes demandent la mise à l’arrêt d’une pompe sur l’une des deux voies redondées du circuit de refroidissement. A la suite d’une erreur d’interprétation d’une consigne, une vanne située en aval de cette pompe a été fermée durant deux heures alors que celle-ci aurait dû rester ouverte. Dès la détection de cette anomalie, la vanne a été remise en position ouverte et la situation est redevenue conforme aux spécifications. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation, ni sur l’environnement, la température de l’installation étant restée dans les limites prévues par les spécifications techniques d’exploitation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours4 | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 23 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°1. La centrale nucléaire de Cruas-Meysse est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les 4 réacteurs du site sont tous équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel et le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs. Chacun de ces 9 groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr. Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours actionné par la vapeur des générateurs de vapeur, qui assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent. Le 16 août 2016, à l’issu de l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible du réacteur n°1, l’exploitant du CNPE de Cruas-Meysse a réalisé les essais permettant de vérifier le bon fonctionnement du turbo-alternateur de secours. Lors de ces essais, l’alternateur a atteint une vitesse trop élevée et le dispositif chargé de l’arrêter dans cette situation n’a pas fonctionné. Sur la base de ces écarts, l’exploitant a déclaré indisponible le turbo-alternateur de secours. Dans ce cas, les règles générales d’exploitation du réacteur interdisent la poursuite des opérations de redémarrage du réacteur et imposent une réparation sous 7 jours ou, à défaut, de faire baisser la pression et la température du réacteur. Le 19 août 2016 à 3h du matin, après un premier diagnostic et des travaux de remise en conformité, l’exploitant a réalisé de nouveaux essais qui ont été considérés dans un premier temps satisfaisants, ce qui a conduit l’exploitant à estimer que le turbo-alternateur de secours était de nouveau disponible et à reprendre les opérations de redémarrage du réacteur. À 15h, une nouvelle analyse des données de l’essai a cependant révélé que des écarts similaires s’étaient de nouveau produits et que le turbo-alternateur de secours était donc toujours indisponible. Certaines opérations réalisées entre-temps, notamment des essais sur les automatismes de protection du réacteur, n’étaient donc pas autorisées au titre des règles générales d’exploitation du réacteur. Le 22 août 2016, à la suite d’investigations complémentaires, l’exploitant a réalisé de nouveaux essais qui ont cependant été interrompus par la défaillante d’un matériel électrique. Compte-tenu du dépassement du délai de 7 jours prescrit pour réparer le turbo-alternateur de secours, l’exploitant a été contraint de faire baisser la pression et la température du réacteur le 23 août 2016. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Le turbo-alternateur de secours n’est utilisé qu’en cas de défaillance simultanée de toutes les autres sources d’alimentation électrique, qui étaient disponibles au cours de l’incident. En raison de la détection tardive de l’erreur ayant conduit à considérer à tort que le turbo-alternateur du réacteur n°1 était disponible le 19 août 2016, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-d-un-emballage-repute-vide-contenant-du-combustible-irradie | Ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 28 juillet 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache de l’ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié en zone arrière d’une cellule de l’installation STAR. Le 8 juillet 2016, un emballage contenant du combustible irradié a été accosté à la cellule 3 de STAR par les intervenants de la zone arrière. Les agents en zone avant ont déchargé le combustible puis, à la suite d’une modification tardive de planning, ont introduit un nouveau combustible irradié dans l’emballage sans que les intervenants opérant en zone arrière ne soient prévenus. Ces intervenants ont procédé au désaccostage de l’emballage, comme prévu, puis ont ouvert l’emballage pour réaliser les contrôles de radioprotection requis par leurs procédures. Dès l’ouverture, une alarme s’est déclenchée, indiquant la présence de combustible. L’emballage a été refermé immédiatement. La zone arrière a rapidement été mise en sécurité et évacuée. Cet incident n’a pas eu de conséquences radiologiques significatives sur le personnel. La dose reçue par les 3 intervenants en zone arrière est très inférieure aux limites réglementaires. L’exploitant devra transmettre à l’ASN avant le 28 septembre 2016 un rapport d’analyse complet pour consolider l’origine et les circonstances de l’incident et présenter les mesures prises de part et d’autre afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Par ailleurs, l’ASN a réalisé le 3 août 2016 une inspection dont l’objectif était de contrôler la démarche d’analyse de l’événement et d’examiner la robustesse des lignes de défense sollicitées lors de l’évènement. Cette inspection a notamment révélé des faiblesses en matière de culture de sûreté sur l’installation. Cet évènement a été déclaré par le CEA 28 juillet 2016 avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 23 août 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison du nombre de lignes de défense restées opérationnelles, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Consulter la lettre de suite de l’inspection du 3 août 2016. - FOH et gestion des écarts. Inspection du 03/08/2016. (235,38 ko)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-automatisme-de-fermeture-d-une-vanne | Indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du circuit de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible. Le 19 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°1 à la suite de l’isolement de l’alimentation en air de sa commande pneumatique. Le système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur. Une vanne est installée sur la ligne d’aspiration de ce système. En 2015, une modification matérielle a été mise en œuvre sur le réacteur n°1 pour permettre la fermeture automatique de cette vanne en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible et stopper ainsi la vidange gravitaire de la piscine de désactivation en cas de de fuite sur le circuit du système de réfrigération. Cette modification nécessitait en particulier de modifier un circuit d’air comprimé qui commande les manœuvres d’ouverture et de fermeture de la vanne précitée. En mars 2016, des travaux ont été réalisés sur la machine de chargement / déchargement du combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Chinon. Certaines vannes du circuit d’air comprimé ont été manipulées à cette occasion et ce circuit n’a pas été remis, à l’issue de ces travaux, dans une configuration qui permettait la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible. La mauvaise configuration du circuit d’air comprimé a été diagnostiquée le 8 août 2016 à l’occasion de la réalisation d’un essai périodique visant à tester des automatismes de niveau sur le circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible. Dès détection de l’écart, le circuit d’air comprimé a été remis dans une configuration conforme. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Cependant pendant la période où la configuration du circuit d’air comprimé n’était pas correcte, EDF a procédé à des manutentions d’assemblages de combustible alors que la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible n’était pas fonctionnelle, comme exigé par les règles générales d’exploitation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation et de la détection tardive de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Irregularites-dans-la-fabrication-d-equipements-sous-pression-nucleaires-AREVA-Creusot-Forge | Irrégularités dans la fabrication d’équipements sous pression nucléaires dans l’usine d’AREVA Creusot Forge destinés aux centrales nucléaires d’EDF. Le 13 juin 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique concernant des défauts d’assurance qualité sur des dossiers de fabrication de composants d’éléments importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement de ses réacteurs électronucléaires. Dans le cadre de la vérification des activités passées dans son usine de Creusot Forge, réalisée à l’incitation de l’ASN, AREVA NP a mis en évidence la présence de dossiers internes traçant des irrégularités dans la fabrication de composants d’équipements sous pression nucléaires. Ces irrégularités, de natures très diverses, consistent en des incohérences, des modifications ou des omissions dans les dossiers de fabrication relatives à des paramètres de fabrication ou des résultats d’essais. Certaines informations relatives au forgeage, au traitement thermique, aux essais mécaniques ou aux analyses chimiques n’étaient ainsi pas transmises au client de Creusot Forge et à l’ASN. À ce jour, AREVA NP et EDF ont établi 87 constats portants sur des composants des réacteurs électronucléaires français. 23 de ces irrégularités portent sur le respect des spécifications du client et des règles de fabrication des équipements sous pression nucléaires[1]. À partir des données fournies par AREVA NP, EDF a réalisé une analyse technique concluant à l’absence d’impact sur l’intégrité des équipements concernés. L’ASN mène sa propre instruction technique sur la base des éléments transmis et des éléments complémentaires qu’elle a demandés. L’ASN traite en priorité les cas susceptibles de présenter le plus d’enjeux pour la sûreté des réacteurs ; elle s’assure en tout état de cause avant chaque redémarrage de réacteur que les irrégularités détectées ne remettent pas en cause sa sûreté. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas d’impact direct sur les travailleurs et sur l’environnement mais constitue une dégradation de la défense en profondeur contre les incidents et accidents potentiels. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Code RCC-M de l’AFCEN
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-l-alimentation-des-generateurs-de-vapeur | Détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation des générateurs de vapeur du réacteur n°2 par la turbopompe de sauvegarde 2ASG003PO. Le 4 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur n°2 par la turbopompe de sauvegarde 2ASG003PO. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) fonctionne en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur (dénommé ARE). Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Ce circuit est équipé de 2 motopompes et d’une turbopompe. La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques. Le 31 juillet 2016, alors que le réacteur n°2 est en cours de redémarrage après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, un essai périodique est réalisé sur le système ASG et l’exploitant constate l’apparition d’une alarme représentative d’un déséquilibre entre les débits injectés sur chacun des 3 générateurs de vapeur par la turbopompe précitée, supérieur au déséquilibre maximum autorisé de 20 %. Après une analyse menée par les services centraux d’EDF, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly conclut le 1er août 2016, au non-respect du critère d’équilibrage des lignes d’injection d’eau du système ASG prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur. De ce fait, l’exploitant a considéré le système ASG comme étant indisponible du fait que le critère précité n’était pas vérifié. La disponibilité du système ASG a été retrouvée le 2 août 2016 après un réglage de vanne et la réalisation d’un nouvel essai, concluant, de mesure de déséquilibre des lignes d’injection en eau. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de sa détection tardive par l’exploitant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-retranscription-des-donnees-de-reglage-d-une-chaine-de-mesure-de-la-puissance-du-reacteur | Erreur de retranscription des données de réglage d’une chaine de mesure de la puissance du réacteur. Le 3 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de retranscription des données de réglage d’une chaine de mesure de la puissance du réacteur qui a entrainé son indisponibilité pendant environ 15 heures. Sur les centrales nucléaires d’EDF, pour mesurer la puissance nucléaire et connaître sa répartition spatiale dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux matériels : les chaînes neutroniques de puissance situées à l'extérieur de la cuve et l'instrumentation interne du cœur constituée de détecteurs de mesure de flux neutronique. Ces chaines de mesure fournissent des signaux électriques utilisés par le système de protection du réacteur qui a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés en situation accidentelle. A l’issue de la visite décennale du réacteur n° 4 (qui s’est déroulée du 12 mars au 24 juillet 2016), il était nécessaire de régler les chaines de mesure de puissance du réacteur pour tenir compte des caractéristiques neutroniques des assemblages de combustible rechargés dans le cœur. L’action d’implanter les données dans le logiciel associé à la chaine de mesure la rend temporairement indisponible : afin de respecter les spécifications techniques d’exploitation (qui autorisent de ne rendre indisponible qu’une chaine de mesure) les implantations de paramètres dans le logiciel des 4 chaines de mesure se fait de manière séquentielle. Le 29 juillet 2016, les équipes d’EDF ont procédé à l’implantation des nouveaux paramètres dans le logiciel des chaînes de mesure du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse. Les opérations se sont correctement déroulées pour la première des quatre chaines de mesure. Une erreur dans le paramétrage s’est produite dans l’implantation des paramètres associés à la deuxième chaine de mesure mais n’a pas été diagnostiquée par EDF : cette chaîne était donc indisponible. Lorsqu’EDF a rendue indisponible la troisième puis la quatrième chaîne de mesure pour procéder à l’implantation des paramètres, deux chaines de mesure étaient donc simultanément indisponibles ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. L’erreur d’implantation dans la deuxième chaîne de mesure a été diagnostiquée par EDF dans la soirée du 29 juillet 2016 à l’occasion d’essais de mesure destinés à valider l’opération d’implantation des nouveaux paramètres. Les corrections nécessaires ont été apportées et les paramètres adéquats ont été implantés dans la deuxième chaîne de mesure dans la nuit du 29 au 30 juillet 2016. La deuxième chaine de mesure a été rendue indisponible pendant 15 heures. En conséquence, l'efficacité du système de protection du réacteur aurait pu être réduite si un accident était survenu pendant ce laps de temps, tout particulièrement pendant la période de réglage des troisièmes et quatrièmes chaines de mesure puisqu’alors seulement deux chaines de mesure étaient opérationnelles. Elles auraient toutefois assuré la protection du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation51 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la ventilation du bâtiment combustible du réacteur n° 2. Le 2 août 2016, alors que le réacteur n° 2 de la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice était en arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, l'exploitant a engagé des opérations de manutention du combustible nucléaire alors que la surveillance radiologique du bâtiment n’était pas correctement assurée. Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air. Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible dans le bâtiment combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (et plus particulièrement d’iode radioactif). Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé de plusieurs capteurs qui mesurent le niveau de radioactivité et peuvent déclencher le passage du circuit de ventilation dans sa configuration permettant d’augmenter le niveau de confinement du bâtiment. L’un de ses capteurs est situé dans le hall du bâtiment. Dans le cadre des opérations de maintenance du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice, EDF procède, de manière alternative, à des coupures d’alimentation électrique des voies d’alimentation des matériels. Afin de se prémunir de ces coupures, le service électrique de la centrale nucléaire avait branché le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 sur une alimentation autonome provisoire pour éviter une décharge de la batterie du capteur. Le 2 août 2016, il était prévu de déposer cette alimentation provisoire et de réalimenter le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 sur les voies électriques normales. Une erreur de communication a conduit les équipes de conduite à considérer que cette opération était accomplie. EDF a alors engagé vers 11H00 des opérations de manutention du combustible : ces opérations ont duré pendant 1 heure et 30 minutes. Vers 13H00, un agent des équipes de conduite a réalisé qu’en réalité le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 était resté branché sur son alimentation autonome provisoire et que les opérations de manutention du combustible n’auraient pas dû être engagées. L’alimentation électrique provisoire de ce capteur de mesure conduit en effet à considérer ce matériel comme indisponible au sens des spécifications techniques d’exploitation. Dans cette configuration, les spécifications interdisent toute opération de manutention de combustible et imposent de passer le système de ventilation dans la configuration permettant d’augmenter le niveau de confinement du bâtiment. Rétrospectivement, il s’avère qu’EDF n’a pas respecté ces spécifications au cours de l’opération de manutention de combustible engagée le matin du 2 août 2016. Cet événement constaté n'a pas eu de conséquence sur les installations, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-capots-de-protection-de-vanne-sur-quatre-conteneurs-d-hexafluorure-d-uranium-UF6 | Absence de capots de protection de vanne sur quatre conteneurs d’hexafluorure d’uranium (UF6). La société AREVA – SET a déclaré le 18 juillet 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découverte de quatre conteneurs d’UF6 qui n’étaient pas munis de leur capot de protection de vanne sur le parc d’entreposage de l’unité Nord de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques équipés d’une vanne. Pour prévenir le risque de fuite d’UF6, les exigences de sûreté prévoient que la vanne soit protégée des chocs par un capot métallique. Le 1er juillet 2016, pendant la préparation d’opérations de transport, l’exploitant a constaté que quatre conteneurs d’UF6 étaient entreposés sur le parc tampon de l’unité Nord sans être munis de leur capot de protection. Après la découverte de l’anomalie, les capots ont été aussitôt replacés sur les conteneurs. Les contrôles réalisés ayant montré que les conteneurs concernés n’ont pas subi de chocs, aucune fuite d’UF6 ne s’est produite. L’incident n’a donc entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect, à quatre reprises, d’une exigence de sûreté, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-quart-de-la-limite-annuelle-reglementaire-de-dose-efficace2 | Dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose efficace. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 3 juin 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache de la détection de la contamination d’un opérateur, sur l’installation ATPu en démantèlement. A la suite d’un examen de routine par anthropogammamétrie réalisé le 28 avril 2016, la contamination d’un opérateur par un radionucléide (américium 241) a été détectée. Le service de santé au travail du CEA a demandé la réalisation d’examens radiotoxicologiques complémentaires afin de confirmer la présence du radionucléide puis d’évaluer la dose engagée. Des dispositions ont été prises pour que l’opérateur ne soit plus exposé à des rayonnements ionisants pendant la durée de ces analyses complémentaires. Le médecin a conclu le 24 juin 2016 à un dépassement du quart de la limite de dose efficace annuelle réglementaire fixée à 20 mSv, sans dépassement de cette limite. La contamination, par inhalation, se serait produite pendant une opération de réfection d’un sas d’intervention effectuée le 10 mars 2016. Cet évènement a également fait l’objet d’une déclaration par l’employeur de l’intervenant, NUVIA PROCESS. Chacune des parties devra transmettre à l’ASN avant le 3 août 2016 un rapport d’analyse complet pour consolider l’origine et les circonstances de l’incident et présenter les mesures prises de part et d’autre afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Par ailleurs, l’ASN a réalisé le 30 juin 2016 une inspection dont l’objectif était de contrôler la démarche d’analyse de l’événement et d’examiner la robustesse des lignes de défense sollicitées lors de l’évènement. En raison du dépassement avéré du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire, l’ASN classe cet évènement significatif auniveau 1de l’échelleINES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-tableau-de-distribution-electrique-secouru | Détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique entrainant l’indisponibilité d’un tableau de distribution électrique secouru (380 volts). Le 12 juillet 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique entrainant l’indisponibilité d’un tableau de distribution électrique secouru. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux secourus redondants (voie A et voie B). Lorsque le réacteur est en fonctionnement, les règles générales d’exploitation (RGE) imposent que ces tableaux de distribution électrique secourus soient disponibles. Afin de protéger ces tableaux électriques contre les effets d’une éventuelle surintensité, des relais de protection électrique sont mis en place afin de commander l’ouverture d’un disjoncteur en cas de défaut électrique. Le 15 juin 2015, alors que le réacteur n°4 était à l’arrêt dans le cadre de la troisième visite décennale, l’exploitant a procédé au remplacement et au réglage d’un relais de protection situé sur le tableau de distribution électrique secouru sur la voie B. Toutefois, au cours de cette intervention, le seuil de déclenchement de ce relais a été réglé à 40 ampères au lieu de 31 ampères attendus. Le 8 juillet 2016, alors que le réacteur est en fonctionnement, l’erreur de réglage a été détectée à l’occasion d’une tournée de contrôle. L’exploitant a déclaré ce tableau électrique indisponible en application des règles générales d’exploitation. Il a mis à l’arrêt le réacteur et a procédé à la remise en conformité du réglage. La présence du défaut n’a provoqué aucun dysfonctionnement de l’installation : le tableau électrique est resté alimenté et a continué à assurer ses fonctions. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-au-confinement | Non-respect d’une exigence de sûreté relative au confinement portant sur les valeurs de dépression à respecter entre certains locaux. La société AREVA NP déclaré le 12 juillet 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d‘un critère de dépression entre différents locaux, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, c’est-à-dire l’INB n°98. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Le confinement dynamique est assuré par dépressions successives entre les différents locaux qui permettent de maintenir le sens de la ventilation depuis les locaux périphériques vers les locaux où des matières radioactives sont manipulées. Lors de l’inspection des 30 et 31 mars 2016, l’ASN a mis en évidence l’absence de contrôle périodique du confinement dynamique d’une boîte à gants du procédé. A la suite de cette inspection et à la demande de l’ASN, AREVA a procédé au contrôle de la ventilation de cette boîte à gants et des locaux limitrophes. Ce contrôle a mis en évidence un non-respect de critère de dépression entre 2 locaux du bâtiment C1. Cette anomalie a eu pour conséquence l’inversion de la dépression entre les locaux et aurait donc potentiellement pu conduire à la dispersion de matières radioactives en-dehors du premier local, notamment en cas d’inétanchéité de la boîte à gants. Après vérification, aucune contamination n’a été détectée dans les locaux concernés. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur la propreté radiologique des locaux ni sur le personnel ou l’environnement. En raison d’un écart aux règles de confinement, que les contrôles périodiques n’ont pas permis de détecter, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-de-la-filtration-iode-de-l-air-de-ventilation-de-la-salle-de-commande | Indisponibilité partielle de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°4. Le 8 juillet 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite de l’indisponibilité partielle de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°4. Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit, en cas d’accident avec des rejets radioactifs, la sécurité des opérateurs afin de leur permettre de piloter le réacteur. Ce système comporte en particulier un dispositif de filtration d’iode. Afin de garantir son efficacité, deux résistances chauffantes permettent de maintenir un taux d’hygrométrie optimum de l’air filtré. Le 23 juin 2016, le remplacement et le test d’étanchéité d’une partie du dispositif de filtration nécessitent la mise hors service des deux résistances. À la fin des travaux, les intervenants oublient de remettre en service l’une d’entre elles. Dès la détection de cet écart, le 7 juillet 2016, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de remettre en service la résistance. En cas de nécessité, la seconde résistance aurait toutefois permis d’assurer la fonction de filtration d’iode pour la ventilation de la salle de commande.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-defaillance-d-elements-importants-pour-la-protection-en-cas-de-seisme | Risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme. Le 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté concernant le risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme, du fait de la défaillance possible d’autres matériels situés à proximité. La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements importants pour la protection (EIP). Ces équipements, qui contribuent à la prévention des risques, doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas de séisme. Dans cette situation, certains matériels qui n’ont pas de rôle pour la sûreté et qui sont moins résistants, appelés « agresseurs », pourraient provoquer des dégradations sur des EIP, alors qualifiés de « cibles ». En réponse à une prescription de l’ASN formulée en 2012, chaque centrale nucléaire a élaboré la liste des couples « agresseurs / cibles » présents dans l’installation. Dans ce cadre, EDF a identifié l’absence de justification de la tenue au séisme pour certains agresseurs potentiels. EDF a indiqué qu’un nombre limité d’écarts persiste sur les sites concernés et qu’un programme de résorption a été défini et est en cours de déploiement. Ces écarts constituent des écarts de conformité au sens du guide n° 21 de l’ASN. Le traitement de ces écarts peut consister en : - la justification de la tenue des agresseurs au séisme sur la base d’études complémentaires ; - le démontage des agresseurs ; - la mise en œuvre de modifications visant à renforcer les ancrages de l’agresseur afin d’assurer sa tenue au séisme ; - la mise en place de la protection visant à prévenir toute agression de la cible. L’ASN estime que l’efficacité de ces solutions devra être justifiée par l’exploitant. Elle s’assurera que les écarts nécessitant une résorption ont été correctement traités avant le redémarrage de chaque réacteur à l’issue d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7, pour tous les réacteurs nucléaires de 900 et 1300 MWe.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Redemarrage-du-reacteur-1-alors-qu-un-critere-d-essai-periodique-n-etait-pas-satisfait | Redémarrage du réacteur 1 alors qu’un critère d’essai périodique n’était pas satisfait. Le 24 juin 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect d’un critère d’essai périodique, dont les conséquences n’ont pas été rigoureusement tirées avant les opérations de première divergenceaprès rechargement en combustible du réacteur 1. Le 21 mai, EDF procède à des essais des sondes de température qui équipent le circuit primaire du réacteur 1. Ces vérifications interviennent à l’issue d’une période d’arrêt commencée le 26 mars 2016 pendant laquelle le combustible a été renouvelé et des opérations de contrôle et de maintenance ont été effectuées. Des sondes de température sont placées sur chacune des boucles reliées à la cuve du réacteur. Leurs mesures sont intégrées aux automatismes de protection et de régulation du réacteur. Parmi ces sondes, certaines sont dites « de réserve ». Ces dernières introduisent une redondance de la surveillance des températures, mais elles ne font pas partie des matériels dont le bon fonctionnement est requis par les spécifications techniques d’exploitation, les fonctions de protection restant assurées par d’autres capteurs. Toutefois, leurs mesures sont utilisées pour la validation des calculs de paramètres physiques du réacteur. Lors des essais effectués le 21 mai, le critère de validation d’une des sondes de réserve, dont le respect est impératif, est dépassé. L’essai a donc été déclaré non satisfaisant par l’exploitant. Cependant il n’a pas été immédiatement tenu compte de l’exigence de correction de l’écart dans les meilleurs délais, applicable dans ce cas de figure. Par ailleurs, les dernières vérifications effectuées en préalable aux opérations de divergence lors du redémarrage du réacteur n’ont pas permis d’identifier le non-respect du critère d’essai. L’ASN n’en a ainsi pas été informée, alors que cette information est prévue par l’article 2.4.3 de l’annexe de la décision 2014-DC-0444 du 15 juillet 2014. L’exploitant n’a procédé à une nouvelle analyse du non-respect du critère d’essai que le 5 juin 2016, lors de la préparation d’un autre essai périodique, dont la mise en œuvre faisait intervenir les mesures des sondes de température de réserve. Cette nouvelle analyse amène EDF à considérer que le dépassement du critère n’est pas lié à une défaillance matérielle mais aux conditions de réalisation de l’essai. Elle a par ailleurs conduit l’exploitant à informer l’ASN le 21 juin 2016. Une inspection réactive a été menée par l’ASN le 23 juin 2016 pour examiner la documentation associée à la réalisation de l’essai des sondes de température du circuit primaire et les disposition prises dans la période qui s’est écoulée entre le 21 mai et le 5 juin 2016, à la suite du non-respect du critère d’essai. La lettre de suite de l’inspection (INSSN-OLS-2016-0727) est publiée sur le site internet de l’ASN. A la suite de cette inspection, l’exploitant a informé l’ASN de sa décision de renouveler l’essai des sondes de température du circuit primaire, après avoir amené le réacteur dans l’état requis. Lors de ce nouvel essai, le critère portant sur la sonde de réserve qui n’avait pas été respecté le 21 mai a été satisfait. L’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. En raison du traitement inadapté du non-respect d’un critère d’essai, l’ASN a demandé à EDF de déclarer un évènement significatif pour la sûreté, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-autorise | Dépassement du délai de réparation autorisé d’un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. Le 28 juin 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de 48 heures fixé par les règles générales d’exploitation pour réparer un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. Les sources électriques internes de 48 volts, constituées de batteries d’accumulateurs, assurent une continuité d’alimentation des circuits logiques de contrôle-commande du réacteur. Les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient que ces tableaux de distribution électrique doivent être opérationnels, en particulier leur résistance d’isolement électrique globale ne doit pas être trop basse. Dans le cas contraire, cet isolement doit être rétabli sous 48 heures. Le 22 juin 2016, alors que le réacteur était en arrêt programmé, l’exploitant a constaté un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. Malgré ses investigations, il n’a pas été en mesure de diagnostiquer le défaut et de le réparer dans le délai de 48 heures. La poursuite des investigations l’a finalement conduit à identifier une défaillance sur un relais électrique. L’exploitant a procédé au remplacement de ce relais le 27 juin 2016 soit un peu plus de 73 heures après l’expiration du délai autorisé par les RGE. La présence du défaut n’a provoqué aucun dysfonctionnement de l’installation : le tableau électrique est resté alimenté et a continué à assurer ses fonctions. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-des-regles-d-exploitation | Détection tardive d’un non-respect des règles d’exploitation - réacteur 3. Le 22 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne du circuit d’échantillonnage nucléaire participant à l’isolement de l’enceinte du réacteur n°3. L'enceinte de confinement, appelée aussi bâtiment réacteur (BR), est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième barrière est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le circuit d’échantillonnage nucléaire permet de connaître les caractéristiques chimiques des fluides des différents circuits en acheminant de petites quantités de fluides prélevés de l'intérieur vers l'extérieur de l'enceinte. Ce circuit est muni de vannes d’isolement de l’enceinte. Le 16 juin 2016, le réacteur no 3 était à l’arrêt dans le cadre d’un arrêt périodique programmé. A l’occasion d’une opération d’exploitation, un agent de terrain constate dans un local qu’une vanne du circuit d’échantillonnage nucléaire n’était pas dans la position spécifiée par sa procédure. Au lieu de référer cet écart à la salle de commande, l’agent a pris l’initiative de manœuvrer la vanne pour la mettre dans la position spécifiée par sa procédure. Faisant cela, l’agent n’a pas réalisé qu’il désactivait la possibilité de manœuvrer cette vanne depuis la salle de commande du réacteur. Le 18 juin 2016, EDF a entamé les opérations de rechargement en combustible dans le cadre du redémarrage du réacteur n°3. Le 21 juin 2016, EDF a identifié, à l’occasion d’un essai périodique de fermeture des vannes d’isolement de l’enceinte, que la vanne manœuvrée le 16 juin 2016 par l’agent de terrain n’était pas actionnable depuis la salle de commande. Or, les spécifications techniques d’exploitation prévoient qu’au cours des opérations de manutention de combustible la totalité des vannes d’isolement de l’enceinte installées sur les circuits soit disponible. En cas d’indisponibilité de l’une de ces vannes, les spécifications techniques d’exploitation prévoient l’arrêt des manutentions de combustible et le retour à une configuration normale sous 24h. EDF n’ayant détecté l’écart sur la manœuvrabilité de la vanne d’isolement de l’enceinte du circuit d’échantillonnage nucléaire que le 21 juin 2016, alors que des opérations de manutention de combustible étaient en cours depuis le 18 juin 2016, elle n’a pas été en capacité de respecter cette prescription des spécifications techniques d’exploitation. La manœuvrabilité de la vanne a été rétablie dès la détection de l’écart, le 21 juin 2016. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’écart.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-corps-etrangers-dans-le-systeme-d-aspersion-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-3 | Présence de corps étrangers dans le système d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3. Le 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence de corps étrangers dans une tuyauterie du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pulvérise, en cas d’accident grave, de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte de confinement du réacteur. Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur et de piéger l’iode radioactif présent sous forme gazeuse. Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes, chacune de ces voies pouvant assurer seule sa fonction. Le réacteur n° 3 de la centrale du Bugey est à l’arrêt depuis le 2 juin 2016 pour maintenance programmée et renouvellement d'une partie du combustible. Dans le cadre de ces activités de maintenance, EDF a réalisé des contrôles de propreté par des examens télévisuels dans les tuyauteries du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pour vérifier l’absence de corps étranger susceptible de boucher les tuyauteries, et donc de remettre en cause bon fonctionnement de l’aspersion de l’enceinte de confinement en cas d’accident. Lors de ces contrôles, le 5 juillet 2016, EDF a mis en évidence la présence d’un corps étranger obstruant la tuyauterie. Ce corps étranger a été retiré le 7 juillet 2016 : il s’agissait en réalité de deux disques de meuleuse et d’un joint amalgamés entre eux. En raison de sa taille, EDF a considéré que cet amalgame était susceptible de rendre totalement indisponible l’une des deux voies indépendantes du circuit d’aspersion en cas de sollicitation. EDF poursuit actuellement les recherches pour déterminer l’origine et la date d’introduction de ces éléments dans le circuit d’aspersion de l’enceinte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison de l’indisponibilité potentielle d’une voie du circuit d’aspersion de l’enceinte, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-d-un-assemblage-combustible-dans-la-piscine-de-refroidissement-du-reacteur-2 | Mauvais positionnement d’un assemblage combustible dans la piscine de refroidissement du réacteur 2. Le 3 juin 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté lié à une erreur de positionnement d’un assemblage combustible neuf dans la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2. Le 31 mai, EDF procède à des opérations de réception d’assemblages de combustible neufs à l’intérieur du bâtiment combustible du réacteur 2. Les assemblages neufs sont successivement positionnés dans les différentes alvéoles qui équipent le fond de la piscine de refroidissement. L’un des assemblages neufs est placé par erreur dans l’alvéole repérée Q05, alors qu’il aurait dû être placé, selon les consignes établies pour cette opération, dans l’alvéole O5. Le 1er juin, les opérations de réception de combustible se poursuivent ; l’assemblage combustible prévu pour occuper l’alvéole Q05 doit être déplacé à son tour. Le contrôle visuel de l’alvéole, effectué en préalable par l’opérateur, révèle que l’alvéole est déjà occupée et permet ainsi de détecter l’erreur commise la veille. EDF a interrompu immédiatement les opérations en cours. L’assemblage qui occupait l’alvéole Q05 a ensuite été replacé à l’emplacement prévu. La piscine de refroidissement, située dans le bâtiment combustible du réacteur, sert d’une part à l’entreposage du combustible neuf dans l’attente de son introduction dans la cuve du réacteur et d’autre part à celui du combustible irradié, avant sa réintroduction dans la cuve ou son évacuation. Le contrôle effectué par l’agent a prévenu la superposition de deux assemblages combustibles l’un sur l’autre, situation qui aurait pu donner lieu à un endommagement des structures des assemblages. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Un mauvais positionnement d’assemblage de combustible neuf, ayant donné lieu à la déclaration d’un évènement significatif, s’était déjà produit à la centrale de Belleville-sur-Loire lors des opérations de réception de combustibles neufs dans le bâtiment combustible du réacteur 1, au mois de janvier 2016. Compte tenu de la survenue, à bref intervalle, de ces deux écarts de nature similaire, révélant l’insuffisance des mesures correctives mises en œuvre, l’évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation5 | Non-respect des règles d’exploitation. Le 17 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une application incomplète de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du système de suivi et de mesure de la puissance du réacteur 2. Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de quatre détecteurs disposés à l'extérieur de la cuve. Le 4 juin 2016, le réacteur 2 était en fonctionnement normal et l’exploitant a constaté que les informations issues d’une des quatre chaînes de puissance dérivaient par rapport aux trois autres chaines similaires redondantes. Eu égard à l’évolution des données délivrées par cette chaîne de mesure au cours du temps, EDF a considéré qu’il y avait un doute sur la fiabilité de cette chaîne et les équipes de conduite l’ont déclarée indisponible le 8 juin 2016. Les spécifications techniques d’exploitation applicables à ce réacteur prévoient, dans ce cas de figure, la mise en position sure immédiate de la chaîne concernée. La mise en position sure correspond à une modification de la logique numérique du système de protection du réacteur permettant de s’affranchir, dans un sens conservatif, de la mesure erronée délivrée par la chaine de mesure indisponible. Or, EDF n’a réalisé ce passage en position sure de la chaîne de mesure que le 9 juin 2016 après la tenue d’une réunion de prise de décision présidée par un représentant de la direction. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Les trois autres chaînes de mesure sont restées disponibles pendant cet événement, mais l'efficacité du système de protection du réacteur a été réduite entre le 8 et le 9 juin 2016. Au-delà de la question technique, il n’est pas satisfaisant que les spécificités techniques d’exploitation ne soient pas strictement respectées. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-reacteur-n-2 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité d’un capteur participant au système de protection du réacteur n° 2. Le 14 juin 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau dans un des générateurs de vapeur du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey sont équipés de trois générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Plusieurs capteurs surveillent en permanence les paramètres de fonctionnement des générateurs de vapeur (niveau d’eau, débit de vapeur,…). Les informations délivrées par ces capteurs sont utilisées à la fois par les systèmes de régulation permettant le pilotage du réacteur, mais également par le système de protection du réacteur : une évolution anormale de ces paramètres peut alors conduire à activer le signal d’arrêt automatique du réacteur. Le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 27 février 2016. Dans le cadre des opérations de redémarrage, le 9 juin 2016, EDF a détecté que l’un des capteurs de surveillance du niveau d’eau du générateur de vapeur n° 1 du réacteur n° 2 fournissait des indications erronées. En procédant au diagnostic pour rechercher la cause de cette indisponibilité, EDF a identifié la défaillance d’un second capteur, installé sur la ligne de débit vapeur. Après investigation, il s’est avéré que la défaillance de ces deux équipements avait une cause commune : un mauvais réglage effectué lors des activités de maintenance du réacteur. EDF a immédiatement procédé à la correction du réglage commune à ces deux capteurs. Le signal que délivre le capteur de niveau d’eau du générateur de vapeur est utilisé par le système de protection du réacteur. Deux autres capteurs de niveau d’eau sont utilisés également, pour ce générateur de vapeur, par le système de protection du réacteur. Cependant l’indisponibilité d’un des trois capteurs, si elle n’est pas identifiée, fragilise la fiabilité de la fonction de protection. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, le capteur de mesure du niveau d’eau dans le générateur de vapeur est resté indisponible pendant plus de 24 heures, ce qui n’est pas autorisé par les règles générales d’exploitation. Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDFa classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-deux-vannes-du-circuit-de-recirculation | Indisponibilité de deux vannes du circuit de recirculation. Le 7 juin 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°1 suite à une erreur de maintenance. Le circuit de recirculation permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, de récupérer l’eau collectée dans les puisards du bâtiment réacteur. Cette eau peut alors : - soit être réinjectée dans le réacteur via le système d'injection de sécurité (RIS) ; - soit servir à diminuer la pression et la température de l'enceinte de confinement via le système d'aspersion (EAS). Par ailleurs, la sûreté des réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF est assurée par des circuits et des matériels doublés. Le circuit de recirculation est ainsi constitué de deux voies (A et B) redondantes, distinctes et indépendantes. Le 5 juin 2016, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance dans le cadre de sa visite décennale. L’exploitant, lors de contrôles nécessitant l’ouverture d’une des vannes du circuit de recirculation, a constaté l’impossibilité de manœuvrer celle-ci depuis la salle de commande. Après analyse, l’exploitant a détecté que le dispositif d’alimentations électriques de deux vannes des voies A et B du circuit de recirculation a été mis hors service le 3 juin 2016 dans le cadre d’opérations de maintenance associée à la visite décennale. Cependant, les deux vannes sont restées manœuvrables en local et auraient pu être ouvertes en cas de besoin. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin remettre en service ces alimentations. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. Néanmoins, il aurait pu conduire à retarder la mise en service du circuit de recirculation en cas de situation accidentelle liée à une perte de réfrigérant primaire. Cependant, compte tenu du fait que le réacteur était à l’arrêt, les risques d’un accident de ce type sont faibles. En raison de la durée d’indisponibilité du circuit de recirculation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation49 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 7 juin 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Le 4 juin 2016, le réacteur n° 1 est en production. L’exploitant effectue un essai périodique sur une vanne du système de décharge à l’atmosphère, conformément aux règles générales d’exploitation. Le système de décharge à l’atmosphère constitue un moyen de refroidissement du réacteur en permettant d’évacuer la vapeur produite dans les générateurs de vapeur. Il contribue également à la protection des circuits contre les surpressions. Lors de cet essai, la vanne s’ouvre, mais son délai d’ouverture est supérieur au critère de validation. L’origine du dysfonctionnement est liée à la position partiellement fermée d’une vanne d’alimentation en air permettant de contrôler la vanne objet de l’essai, alors que celle-ci aurait dû être totalement ouverte. L’analyse d’EDF indique que cette situation pourrait remonter aux dernières opérations de manœuvre de cette vanne d’alimentation en air, 1 mois avant l’essai périodique. Ainsi, le délai de 3 jours pour amorcer le repli du réacteur, tel que requis par les règles générales d’exploitation du fait de ce dysfonctionnement, n’a pas été respecté. Le délai d’ouverture supérieur au critère d’essai remet en cause le rôle d’évacuation de la puissance du réacteur et de protection contre les surpressions du système de décharge à l’atmosphère. Toutefois, les soupapes de sûreté qui équipent les générateurs de vapeur auraient permis d’assurer ces fonctions. Compte tenu du dépassement du délai d’amorçage du repli du réacteur prévu par les spécifications techniques d’exploitation en cas d’indisponibilité d’une ou plusieurs lignes de décharge à l’atmosphère, cet évènement a été classé au niveau 1de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation50 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 9 juin 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Les 29 et 30 mai 2016, le réacteur n° 1 est en phase de redémarrage faisant suite à un arrêt pour rechargement de combustible. Des contrôles internes effectués a posteriori révèlent de potentiels dépassements du critère de montée en puissance fixé à 3% de la puissance nominale par heure au cours de la prise de charge après un rechargement de combustible, conformément aux règles générales d’exploitation. Le 6 juin 2016, l’exploitant confirme cette hypothèse. Trois dépassements, compris entre 3.15% et 3.28% de la puissance nominale par heure, sont ainsi identifiés sur cette période. Le respect du critère de montée en puissance participe au maintien de l’intégrité des assemblages de combustible présents dans le réacteur et au confinement des produits de fission dans ces assemblages. Une montée en puissance trop rapide est susceptible de générer des contraintes mécaniques à l’intérieur de la gaine du combustible pouvant conduire à son endommagement, une rupture de gaine du combustible provoquant un relâchement de produits de fission dans le circuit primaire. L’activité du circuit primaire fait l’objet d’une surveillance de l’exploitant dont les résultats sont transmis à l’ASN. Aucun signalement de rupture de gaine n’a été relevé dans le circuit primaire à ce jour. Compte tenu du non-respect des conditions permanentes prévues par les spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-place-inappropriee-d-un-matelas-de-plomb | Mise en place inappropriée d’un matelas de plomb placé entre la tuyauterie de production de vapeur et une chaîne de détection de la radioactivité. Le 3 juin 2016, alors que le réacteur était en fonctionnement, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a détecté la présence inappropriée d’un matelas de plomb placé entre la tuyauterie de production de vapeur du réacteur n° 2 et une chaîne de détection de la radioactivité. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de « U ». Afin de détecter une éventuelle fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire, des chaînes de mesure contrôlent en permanence le niveau de radioactivité du circuit secondaire. Lorsque le réacteur est en fonctionnement, les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient que l’ensemble de ces chaînes de mesure soient opérationnelles. En cas de dysfonctionnement de l’une d’entre elles, le réacteur doit être arrêté sous 7 jours. Le 3 juin 2016, au cours d’une opération de routine, l’exploitant a constaté la présence inappropriée d’un matelas de plomb placé entre une chaîne de mesure de la radioactivité et le circuit secondaire. Les matelas de plomb sont usuellement utilisés dans les centrales pour atténuer, en cas de besoin, le rayonnement émis par différents matériels, et protéger ainsi les intervenants. Placé à cet endroit, le matelas perturbait la mesure du détecteur et aurait pu conduire à retarder la détection de fuites entre le circuit primaire et le circuit secondaire. La remise en conformité a été réalisée le jour même. Selon les premiers éléments d’analyse de l’exploitant, la mise en place de ce matelas de plomb remonte au plus tôt au 5 novembre 2015, date de la dernière opération de maintenance sur la chaîne de mesure. Du fait de l’absence de fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire et compte tenu de la disponibilité des autres chaînes de détection de la radioactivité dans le circuit secondaire, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation et du délai de détection de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-dimensionnement-au-seisme-du-pont-de-manutention-du-combustible2 | Défaut de dimensionnement au séisme du pont de manutention du combustible. La société EDF a déclaré le 6 juin 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la mise en évidence d’un défaut de dimensionnement au séisme majoré de sécurité[1] (SMS) du pont de manutention du combustible neuf du magasin interrégional (MIR) de Chinon (Indre-et-Loire), à l’occasion du réexamen de sûreté de cette installation, en cours d’instruction par l’ASN. Cette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires. Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention qui doit résister au SMS. A l’occasion du réexamen de sûreté du MIR, EDF a mis en évidence un défaut de dimensionnement de ce pont dont la tenue n’est pas assurée en cas de SMS. Le pont est habituellement garé en position de sécurité à un emplacement où sa chute ne peut occasionner aucun dommage aux assemblages combustibles. En période de manutention des assemblages et en cas de survenue d’un SMS, le pont pourrait agresser les assemblages et occasionner leur chute. EDF a pris des dispositions compensatoires pour pallier les conséquences d’une défaillance du pont en cas de séisme. A l’issue de l’instruction du réexamen de sûreté de l’installation, l’ASN statuera sur les éventuelles dispositions de renforcement du pont à mettre en place. Aucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur les salariés du site ou sur l’environnement. Toutefois, en raison de la découverte, à l’occasion du réexamen de sûreté de l’installation, d’un écart de conformité remettant en cause la tenue au SMS du pont de manutention des assemblages de combustibles neufs, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. [1] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est obtenu en majorant d’un niveau l’intensité du séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV). Les installations nucléaires doivent être conçues et exploitées pour résister à un SMS.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-dimensionnement-au-seisme-du-pont-de-manutention-du-combustible | Défaut de dimensionnement au séisme du pont de manutention du combustible. La société EDF a déclaré le 30 mai 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la mise en évidence d’un défaut de dimensionnement au séisme majoré de sécurité[1] (SMS) du pont de manutention du combustible neuf du magasin interrégional (MIR) du Bugey (Ain), à l’occasion du réexamen périodique de cette installation, en cours d’instruction par l’ASN. Cette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires. Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention qui doit résister au SMS. A l’occasion du réexamen périodique du MIR, EDF a mis en évidence un défaut de dimensionnement de ce pont dont la tenue n’est pas assurée en cas de SMS. Le pont est habituellement garé en position de sécurité à un emplacement où sa chute ne peut occasionner aucun dommage aux assemblages combustibles. En période de manutention des assemblages et en cas de survenue d’un SMS, le pont pourrait agresser les assemblages et occasionner leur chute. EDF a pris des dispositions compensatoires pour pallier les conséquences d’une défaillance du pont en cas de séisme. A l’issue de l’instruction du réexamen périodique de l’installation, l’ASN statuera sur les éventuelles dispositions de renforcement du pont à mettre en place. Aucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur les salariés du site ou sur l’environnement. Toutefois, en raison de la découverte, à l’occasion du réexamen périodique de l’installation, d’un écart de conformité remettant en cause la tenue au SMS du pont de manutention des assemblages de combustibles neufs, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. [1] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est obtenu en majorant d’un niveau l’intensité du séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV). Les installations nucléaires doivent être conçues et exploitées pour résister à un SMS.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-d-adaptation-de-parametres-relatifs-a-la-regulation-de-puissance | Détection tardive d’un défaut d’adaptation de paramètres relatifs à la régulation de puissance du réacteur n° 2. Le 25 mai 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la persistance pendant plusieurs mois, à la suite de défaillances organisationnelles répétées, d’un défaut de réglage des paramètres de contrôle de la puissance neutronique du cœur du réacteur n° 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, EDF peut introduire ou retirer verticalement, dans les assemblages combustibles, des groupes de grappes de contrôle et de régulation de la puissance du réacteur. En marche normale du réacteur, il convient de maintenir certaines grappes à une hauteur suffisante, fixée par les RGE, d’une part, pour que leur chute puisse arrêter efficacement la réaction nucléaire en cas de nécessité, et d’autre part, pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. En particulier, la limite d’insertion maximale des grappes de régulation de puissance doit être ajustée régulièrement, selon une courbe de calibrage, en fonction du niveau de consommation du combustible nucléaire. Le 4 mai 2016, dans le cadre de la réalisation d’un essai périodique mensuel, EDF a constaté que la limite d’insertion maximale des grappes de régulation de puissance n’avaient pas été mise à jour, à la moitié du cycle du combustible qui a été atteinte le 26 février 2016. Les RGE n’ont ainsi pas été respectées depuis cette dernière date malgré la réalisation ultérieure, à plusieurs reprises, du même essai périodique. EDF a mis à jour les paramètres de contrôle de la puissance du cœur du réacteur dès la détection de l’écart le 4 mai 2016. Pendant toute cette période, la position effective des grappes de régulation est restée conforme aux RGE et les protections du réacteur sont restées suffisantes pour conserver les marges nécessaires à la sûreté du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de défaillances organisationnelles répétées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Baisse-de-pression-sous-24-bars-relatifs-avec-4-groupes-motopompes-primaires-en-service | Baisse de pression sous 24 bars relatifs avec 4 groupes motopompes primaires en service. Le réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Penly est en arrêt pour simple rechargement (ASR) pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 16 avril 2016. Le 24 mai 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au passage de la pression primaire sous 24 bars relatifs avec les 4 groupes motopompes primaires (GMPP) en service, ce qui constitue un écart par rapport aux règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de spécifications approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 20 mai 2016, le réacteur est à l’arrêt, refroidi par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA), à une pression de 26 bars relatifs avec les 4 GMPP en service. Dans cet état du réacteur, les RGE prescrivent, lorsque la pression du circuit primaire est inférieure à 24 bars relatifs, que les 4 GMPP soient à l’arrêt. A 10h45, à la suite d’une défaillance technique, la pression primaire passe rapidement sous la pression des 24 bars relatifs, avec les GMPP en service. L’opérateur reprend immédiatement la régulation de la pression primaire en mode manuel, pour la ramener à 10h56 au-dessus de la valeur autorisée de pression des 24 bars relatifs. La pression est restée supérieure à 19 bars relatifs, ce qui n’a pas conduit à des dégradations de matériels. Cependant, en cas de baisse de pression plus importante, les contraintes thermiques et mécaniques auraient pu occasionner des dégradations partielles au niveau des joints des GMPP. Cette écart a été détecté le 20 mai à 10h45 et corrigé à 10h56. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe2 | Le 12 mai 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle. Le réacteur n° 5 de la centrale nucléaire de Gravelines est à l’arrêt depuis le 9 avril 2016 pour la réalisation d’activités de maintenance (3ème visite décennale). Dans ce cadre, le 9 mai 2016, un agent d’une entreprise prestataire intervient dans une zone à risque potentiel de contamination pour réaliser des contrôles sur des supports de tuyauteries du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. En sortie de zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination du membre inférieur gauche de cet agent. L’agent est immédiatement pris en charge par le service de la médecine du travail du CNPE. La médecine du travail a mis en évidence, à partir d’analyses complémentaires, la présence localisée de matière radioactive à hauteur du genou de l’intervenant prestataire. Les procédures de décontamination prévues ont été mises en œuvre (prise d’une douche notamment). Des analyses par anthropogammamétrie ont ensuite été réalisées et n’ont pas révélé de contamination interne de l’agent concerné. L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue au niveau du genou par l’intervenant n’a pas atteint la dose limite réglementaire annuelle pour la peau et les extrémités (500 millisievert). Néanmoins, la dose reçue est supérieure au quart de cette limite réglementaire annuelle. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du dépassement du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire pour la peau, lors d’une exposition ponctuelle.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incoherences-entre-les-specifications-d-acceptation-de-colis-et-les-RGE | Incohérences entre les spécifications d’acceptation de colis et les règles générales d’exploitation. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 29 avril et le 4 mai 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] relative à la géométrie des colis contenant des matières fissiles entreposés dans l’installation CEDRA. Les valeurs minimales de l’épaisseur de béton entourant les déchets conditionnés dans les colis faiblement irradiants de 870 L et du diamètre externe des colis moyennement irradiants de 500 L fixées dans les règles générales d’exploitation[2] depuis 2013, ne sont pas cohérentes avec les valeurs définies dans les spécifications d’acceptation[3] de l’INB. Ces incohérences ont été détectées par le CEA le 27 avril 2016 lors d’investigations consécutives à un évènement significatif déclaré le 25 mars 2016 à l’ASN classé au niveau 1 de l’échelle INES. A ce jour, ces évènements n’ont eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Ces évènements mettent toutefois en évidence un défaut de maîtrise des modifications du référentiel de sûreté de l’installation. Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 29 juin 2016 un rapport d’analyse complet présentant l’origine de ces dysfonctionnements et les mesures correctives prises afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent. Ces évènements ont été déclarés par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 13 mai 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe ces évènements significatifs au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. [2] La maîtrise du risque de criticité dans les entreposages de CEDRA repose sur la limitation des quantités de matières fissiles et la géométrie des colis de déchets radioactifs. Les limites associées sont présentées dans les règles générales d’exploitation de CEDRA. [3] L’arrêté du 7 février 2012 prévoit la définition par l’exploitant de spécifications d’acceptation, paramètres dont l’exploitant vérifie le respect pour pouvoir entreposer des déchets radioactifs sur l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-surfacique-d-une-salle-de-l-unite-de-re-dissolution-du-Plutonium-URP | Contamination surfacique d’une salle de l’unité de re-dissolution du Plutonium (URP). Le 10 mai 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination surfacique d’une salle située en zone contrôlée, au sein de l’unité de re-dissolution du Plutonium[1] (URP) de l’usine UP2-800- atelier R1[2] du site de La Hague. Le 4 mai 2016, trois opérateurs ont identifié, lors du contrôle systématiquement effectué en sortie de zone nucléaire, que leurs chaussures portaient des traces de contamination ; les investigations complémentaires conduites n’ont pas décelé de contamination corporelle. Les contrôles menés à la suite de ce constat dans les locaux visités par les opérateurs concernés ont révélé une contamination significative en émetteurs radioactifs de type alpha sur le sol de la salle 538-2, située en zone contrôlée au regard des dispositions de radioprotection. La cartographie réalisée le lendemain dans cette salle a mis en évidence une contamination surfacique moyenne en émetteurs alpha à hauteur de 44,5 Bq/cm2 sur les 10 m2 les plus contaminés, le seuil de déclaration d’un événement significatif s’élevant à 4 Bq/cm2. AREVA NC a estimé la surface contaminée à 12 m2. AREVA NC a conduit des opérations d’assainissement en conséquence. Les mesures effectuées par AREVA NC ont confirmé l’absence de contamination dans les salles contiguës. Les premières analyses effectuées par AREVA NC identifient que cette contamination de locaux pourrait s’avérer consécutive au remplissage en acide d’une cuve de l’URP réalisé le 2 mai 2016. AREVA poursuit ses investigations afin d’identifier toutes les causes de l’événement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté ni sur l’environnement. Aucune contamination corporelle n’a été décelée. Le confinement des substances radioactives dans les installations industrielles est resté assuré. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Unité permettant la dissolution électrolytique de poudres d’Oxyde de Plutonium. [2] Atelier assurant le cisaillage et la dissolution des combustibles usagés des centrales nucléaires
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-simultanee-des-deux-pompes-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret | Mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 27 avril 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)[1] du réacteur n° 4 alors que la pression du circuit primaire était supérieure à 5 bars absolus, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 24 avril 2016, le réacteur n° 4 était en arrêt programmé pour des opérations de maintenance et le renouvellement d’une partie du combustible. Afin de préparer les opérations de redémarrage, la pression du circuit primaire avait été portée à plus de 5 bars absolus et la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le cœur du réacteur, qui était évacuée par le circuit RRA lors de précédentes phases de l’arrêt, était désormais évacuée par les générateurs de vapeur. Dans ces conditions, les RGE prescrivent que le circuit RRA doit rester disponible afin de reprendre, en cas d’indisponibilité fortuite des générateurs de vapeur, la fonction de refroidissement du fluide primaire. À 10h38, afin de réaliser des opérations de maintenance prévues, EDF a mis volontairement en indisponibilité les deux pompes redondantes du circuit RRA simultanément. L’incompatibilité de ces interventions par rapport aux RGE a été détectée par EDF à 15h15. Les deux pompes ont été rendues disponibles dans les 5 minutes ayant suivi la détection de l’écart. Il apparait que plusieurs lignes de défenses organisationnelles visant à prévenir ce type d’événements n’ont pas fonctionné, ce qui traduit un défaut de culture de sûreté. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA) assure, lors de certaines phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes comprenant chacune une pompe.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-des-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation. Le 5 avril 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Le 2 avril 2016, le réacteur n° 1 est à l’arrêt pour procéder au rechargement du combustible et à des opérations de maintenance. Un contrôle de la concentration en bore du circuit primaire fournit un résultat supérieur à la valeur limite maximale requise par les spécifications techniques d’exploitation. Ces dernières imposent qu’une dilution soit faite sous 8 heures pour rétablir la concentration en bore dans les limites prévues. Dans le même temps, des incohérences entre les différents capteurs mesurant le niveau d’eau dans le circuit primaire apparaissent. Une dilution par injection d’eau étant susceptible d’introduire une incertitude supplémentaire tant que les problèmes de capteurs ne sont pas résolus, les équipes d’exploitation d’EDF prennent la décision de la différer. La dilution n’est finalement réalisée que 24 heures après la découverte de la concentration trop importante. Le bore est utilisé pour contrôler les réactions en chaîne dans le réacteur. Sa concentration doit être suffisante pour maîtriser la réactivité du réacteur, sans atteindre toutefois des valeurs trop importantes pour se prémunir du risque de cristallisation du bore. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté (le dépassement de la concentration en bore est resté limité), sur le personnel et sur l’environnement de l’installation. Compte tenu du dépassement de la durée prévue par les spécifications techniques d’exploitation en cas de dépassement de la valeur limite maximale de concentration en bore, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure | Le 19 avril 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la radioprotection (ESR), après évaluation de l’exposition aux rayonnements ionisants d’un agent prestataire, due à une contamination corporelle. En effet, le 10 avril 2016, une société prestataire procède à la réalisation de travaux sur la hotte de la machine de chargement du combustible (système PMC) du réacteur n°2 de la centrale nucléaire, actuellement à l’arrêt pour la réalisation d’opérations de maintenance. En sortie de la zone de travaux, un portique de contrôle détecte une contamination d’un des prestataires au niveau du visage. L’agent est immédiatement pris en charge par le service de la médecine du travail du CNPE. La médecine du travail met en évidence, à partir d’analyses complémentaires, la présence localisée de matière radioactive à hauteur de la joue de l’intervenant prestataire, et applique les procédures de décontamination ad hoc (notamment prise de douches successives). De plus, des analyses par anthropogammamétrie (technique de mesure physique de la radioactivité du corps humain) ont été réalisées et n’ont pas révélé de contamination interne de l’individu. L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue au niveau de la joue par l’intervenant a atteint une valeur supérieure au quart de la dose limite réglementaire pour la peau de 500 millisievert (mSv), sans toutefois atteindre cette valeur. Sur la base de ce résultat, l’intervenant n’a pas la possibilité d’intervenir prochainement en zone contrôlée. Compte tenu de la dose reçue à la peau par l’intervenant qui a atteint une valeur supérieure au quart de la dose individuelle réglementaire, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-de-remplissage-de-bouteillons-de-matiere-uranifere | Non-respect des règles de remplissage de bouteillons de matière uranifère. La société AREVA FBFC a déclaré le 13 avril 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un écart aux règles de remplissage d’un bouteillon de matière uranifère dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Dans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont mises dans des contenants de type « bouteillons ». C’est le cas de la matière récupérée lors des opérations de nettoyage des rectifieuses. Afin de prévenir les risques de criticité, les bouteillons en cours de remplissage sont disposés sur un chariot de pesée. Celui-ci est équipé d’une balance et d’un afficheur indiquant en permanence le poids de la matière contenue dans le bouteillon en cours de remplissage. Au terme du remplissage, une pesée finale contrôle la masse de matière contenue dans le bouteillon. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 avril 2016, à l’issue de l’opération de nettoyage hebdomadaire à la rectifieuse 3, un opérateur a constaté, lors de la pesée du bouteillon sur le chariot de pesée, l’affichage d’une masse de 20 kg de matières alors que la limite maximale autorisée est de 17 kg. Les premières investigations ont mis en évidence qu’au cours de son remplissage, le bouteillon n’était pas posé en permanence sur le chariot de pesée conformément aux procédures applicables. Compte tenu des marges de sûreté retenues lors du calcul du volume d’un bouteillon, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. En effet, la masse de matière fissile présente dans le bouteillon est restée inférieure à la limite susceptible de produire une réaction de criticité, dans la mesure où celui-ci est resté isolé des autres bouteillons. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-arret-du-systeme-de-ventilation-du-batiment-reacteur | Détection tardive de l’arrêt du système de ventilation du bâtiment réacteur pendant les opérations de rechargement en combustible du réacteur n° 4. Le 11 avril 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’arrêt du système de ventilation de l’enceinte du bâtiment réacteur pendant les opérations de rechargement des assemblages combustibles de la cuve du réacteur, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 6 avril 2016, les opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve étaient en cours sur le réacteur, en vue de son redémarrage à la suite des opérations de maintenance programmées qui ont débuté le 13 février 2016. Lors d’un essai périodique, réalisé par EDF, plusieurs vannes du système de ventilation dynamique du bâtiment réacteur ont été manœuvrées, ce qui a eu pour effet d’arrêter les ventilateurs de ses deux circuits redondants. EDF a détecté cette situation environ un jour et demi plus tard, à l’occasion de l’évaluation régulière des fonctions de sûreté du réacteur. La ventilation du bâtiment réacteur est ainsi restée indisponible pendant une durée supérieure à la limite fixée par les RGE. Lors des opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve du réacteur, le système de ventilation qui assure le confinement dynamique du bâtiment réacteur doit rester en fonctionnement. En cas d’accident de manutention des assemblages combustibles, la ventilation du bâtiment réacteur aurait été rétablie avec un faible délai dans le cadre de l’application de consignes accidentelles.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-lors-du-transfert-d-un-echantillon | Non-respect d’une règle de criticité lors du transfert d’un échantillon. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 14 mars 2016 par AREVA NC du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] applicable aux transferts d’échantillon. Le 10 mars 2016, un prélèvement d’oxyde de plutonium effectué dans l’« unité auxiliaire poudres » de l’installation, contenant 0,3 g de plutonium, est transféré par réseau pneumatique vers le laboratoire d’analyse des produits en vue de son analyse. Après la réalisation de ce transfert, le technicien du laboratoire ayant réceptionné l’échantillon constate que le mouvement n’a pas été enregistré. Or, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient l’enregistrement de tout mouvement de matière fissile par saisie sur le système informatique de gestion[2]. Cet évènement, qui a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Le poste du laboratoire dans lequel l’échantillon est arrivé a été immédiatement verrouillé. L’exploitant a vérifié que la quantité de matières fissiles présente dans la boîte à gants du laboratoire est restée inférieure à la limite de sûreté-criticité autorisée. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de contrôle sur les conditions de réalisation des mouvements de matières entre les postes de production et le laboratoire. AREVA NC doit transmettre à l’ASN avant le 14 mai 2016 un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN confirme le classement de cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. [2] La prévention des risques de criticité est assurée par la limitation de la masse de plutonium contenue dans un poste. L’exploitant a ainsi mis en place un système de suivi de cette masse reposant sur des bilans de masse « entrée/sortie » sur un poste considéré. Ce suivi est assuré à l’aide du « Système informatique de gestion de la production ».
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-relative-a-la-geometrie-des-colis | Non-respect d’une règle de criticité relative à la géométrie des colis. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 25 mars 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] relative à la géométrie des colis contenant des matières fissiles entreposés dans l’installation CEDRA. Depuis juillet 2014, l’exploitant a entreposé dans l’installation 24 coques béton dont l’épaisseur du bouchon est inférieure à 5 cm, ce qui n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation[2]. Cette lacune a été détectée lors d’un contrôle interne le 21 mars 2016. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de contrôle lors des acceptations de colis sur l’installation et un défaut de culture de sûreté. Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 25 mai 2016 un rapport d’analyse complet présentant l’origine de ce dysfonctionnement et les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Cet évènement a été déclaré par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 8 avril 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. [2] La maîtrise du risque de criticité dans cette installation repose sur la limitation des quantités de matières fissiles et la géométrie des colis de déchets radioactifs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Filtration-d-air-incorrecte-du-batiment-combustible | Filtration d’air incorrecte du bâtiment combustible. Le 04 avril 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la mauvaise utilisation du circuit de ventilation et de filtration d’air du bâtiment combustible du réacteur n°2. Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air. Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible dans le bâtiment combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (et plus particulièrement d’iode radioactif). Le 30 mars 2016, lors de la visite décennale du réacteur n°2, des travaux électriques rendent indisponibles la voie B de ventilation du bâtiment combustible. Les travaux ont fait au préalable l’objet d’un dossier approuvé par l’ASN, qui en précisait les conditions de mise en œuvre. En particulier, ces conditions prévoient que soient mis en service les dispositifs de filtration de l’iode en cas de manipulation du combustible. A partir de 20h50, l’exploitant procède à des opérations sur les assemblages de combustible, sans avoir au préalable pris les dispositions nécessaires précitées. A 22h10, soit 1h20 après le début des opérations de manutention du combustible, l’équipe de quart s’est aperçu que la ventilation fonctionnait sans filtrage de l’iode. En cas d’accident avec endommagement de la gaine des assemblages de combustible, le circuit de ventilation et de filtration de l’air n’aurait pas immédiatement assuré sa fonction de limitation des rejets d’iode. Des automatismes, ou l’intervention directe des agents, auraient toutefois permis de mettre en œuvre les dispositifs de filtration de manière différée. L’écart a été immédiatement corrigé dès sa détection. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Toutefois, compte tenu du délai écoulé entre l’apparition de l’écart et sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-criticite3 | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant le conditionnement de pièces susceptibles de contenir de l’uranium enrichi. La société AREVA–SET a déclaré le 29 mars 2016 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté consistant en un non-respect d’une exigence de sûreté portant sur la maîtrise du risque de criticité dans son usine d’enrichissement de l’uranium, l’usine Georges Besse II (GB II), située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. A l’occasion des opérations de maintenance de l’usine, des équipements susceptibles de contenir de l’uranium enrichi sont conditionnés dans des caisses pour leur transport vers la société de maintenance voisine, en vue de leur traitement. Pour prévenir le risque de criticité, une exigence de sûreté interdit de mettre des pièces provenant de plusieurs équipements amovibles dans une même caisse de transport. Le 2 mars 2016, à l’ouverture d’une caisse de transport provenant de l’usine GB II, un opérateur de la société de maintenance a constaté la présence de pièces provenant de différents équipements amovibles et a aussitôt prévenu l’exploitant de l’usine GB II. Ce dernier n’a pas immédiatement évalué les conséquences potentielles ni le non-respect de l’exigence de sûreté et de criticité. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, l’événement n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, les personnes et l’environnement. En raison du non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-automatisme-de-fermeture-de-la-vanne | Indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible - Réacteur 2. Le 17 mars 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 à la suite de l’isolement de l’alimentation en air de sa commande pneumatique. Le système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible assure le refroidissement de la piscine de stockage du combustible. Il est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur. Une vanne est installée sur la ligne d’aspiration de ce système. En 2015, une modification matérielle a été mise en œuvre sur le réacteur n°2 pour permettre la fermeture automatique de cette vanne en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible et stopper ainsi la vidange gravitaire de la piscine de désactivation en cas de de fuite sur le circuit du système de réfrigération. Cette modification nécessitait en particulier de modifier un circuit d’air comprimé qui commande les manœuvres d’ouverture et de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2. Les modifications matérielles apportées au circuit d’air comprimé auraient dû être transposées dans la totalité des documents d’exploitation du réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Tricastin, ce qui n’a pas été totalement le cas. En février et en mars 2016, des travaux ont été réalisés sur des équipements de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Certaines vannes du circuit d’air comprimé ont été manipulées à cette occasion et, faute d’une documentation à jour, ce circuit n’a pas été remis, à l’issue de ces travaux, dans une configuration qui permettait la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible. La mauvaise configuration du circuit d’air comprimé a été diagnostiquée le 15 mars 2016 à l’occasion de la réalisation d’une autre manœuvre d’exploitation sur le circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible. Dès détection de l’écart, le circuit d’air comprimé a été remis dans une configuration conforme. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Cependant pendant la période où la configuration du circuit d’air comprimé n’était pas correcte, EDF a procédé à des manipulations d’assemblages de combustible alors que la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible n’était pas disponible : de telles manipulations ne sont alors pas autorisées par les règles générales d’exploitation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-du-reacteur-n-2-concernant-le-positionnement-de-grappes-de-controle | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 2 concernant le positionnement de grappes de contrôle. Le 7 mars 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un positionnement des grappes de régulation de puissance hors des spécifications techniques d’exploitation sur le réacteur n° 2. Pour contrôler la réaction nucléaire du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens : - Ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire et ainsi de limiter le nombre de fissions ; - Insérer plus ou moins dans les assemblages de combustible des grappes de contrôle[1] contenant des matériaux absorbant les neutrons. En marche normale, les grappes doivent être maintenues dans une position spécifiée, d’une part pour que leur chute puisse arrêter efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt automatique, d’autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le réacteur. Le 4 mars 2016, EDF engage le dépannage d’une régulation associée à la turbine dans la partie non nucléaire de l’installation. Son débranchement entraîne la sur-insertion des grappes de contrôle de puissance hors de leur zone spécifiée, puis l’extraction totale des grappes de régulation de température. Cette extraction totale déclenche une alarme. Un opérateur en salle de commande détecte cette alarme et applique la conduite à tenir. Cependant, il n’identifie pas que les grappes de contrôle de puissance sont hors de la zone spécifiée et que la conduite à tenir doit être modifiée en conséquence. La remise en service de la régulation associée à la turbine, environ 45 minutes plus tard, permet de retrouver une situation conforme. Ainsi, les grappes de régulation de puissance ont été sur-insérées pendant environ 45 mn par rapport au niveau requis par les spécifications techniques d’exploitation et la conduite à tenir dans ce cas n’a pas été respectée. Cet évènement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations et l’environnement. Toutefois, il a entraîné une diminution des marges disponibles pour maîtriser la réactivité du réacteur, sans remettre en cause la capacité à arrêter le réacteur. En raison de sa détection tardive au regard des règles d’exploitation du réacteur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Il existe plusieurs types de grappes : - les grappes de régulation de la puissance, dont la position est ajustée en fonction de la puissance électrique fournie par la turbine ; - les grappes de régulation de la température du réacteur dont la position régule la température de l’eau du circuit primaire ; - les grappes d’arrêt permettant l’arrêt du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-externe-d-un-intervenant-au-cours-de-travaux-dans-le-batiment-du-reacteur-n-4 | Contamination externe d’un intervenant au cours de travaux dans le bâtiment du réacteur n° 4. Le 4 mars 2016, un intervenant a été contaminé au niveau du visage lors de travaux effectués dans le cadre de la visite périodique du réacteur n° 4, qui a débuté le 13 février 2016. L’activité qu’effectuait cet intervenant consistait à remonter, depuis le fond de la piscine du bâtiment réacteur, des câbles à l’aide d’une corde. Il portait ses équipements de protection individuelle comportant, pour cette activité, une sur-tenue jetable ne couvrant toutefois pas le visage. Au premier point de contrôle situé à la sortie du bâtiment du réacteur, une contamination localisée au niveau du visage de l’intervenant a été détectée. Il a immédiatement été pris en charge par le service médical du site, qui a procédé aux opérations de décontamination. Sur la base du temps d’exposition maximal de l’intervenant, le médecin du travail a évalué la dose reçue au niveau de la peau du visage à une valeur légèrement supérieure au quart de la limite réglementaire de dose équivalente pour la peau, qui est fixée à 500 mSv[1] pour douze mois consécutifs. Les contrôles complémentaires après décontamination ont confirmé tant l’absence de contamination résiduelle sur la peau que de contamination interne. L’intervenant a pu ensuite regagner son domicile. En raison de l’exposition de l’intervenant à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le sievert (Sv) est l’unité de mesure des effets du rayonnement ionisants sur l’homme. Les expositions s’expriment généralement en mSv (millisievert).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-vanne-deformee-sur-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium-UF6 | Découverte d’une vanne déformée sur un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6). La société AREVA – SET a déclaré le 7 mars 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découverte d’une vanne déformée sur un conteneur d’UF6 enrichi dans son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques qui sont équipés d’une vanne qui est protégée des chocs par un capot métallique. Le 8 février 2016, en vue de prélever un échantillon dans un conteneur plein d’UF6, l’exploitant a retiré le capot de protection de la vanne. Il a alors constaté que la vanne était déformée. L’exploitant n’a pas identifié l’événement à l’origine de la déformation de la vanne : les causes et la date de la déformation de la vanne ne sont pas connues. Une déformation plus importante aurait pu entraîner la perte de l’étanchéité du conteneur et une dispersion d’UF6. Compte-tenu de la déformation constatée, aucune fuite ne s’est produite et l’incident n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Le conteneur a été transféré dans une installation prévue pour des interventions de maintenance sur les conteneurs pleins et sa vanne a été remplacée. En raison de la déformation de la vanne d’un conteneur d’UF6 pourtant muni de son capot de protection, dont la date et la cause restent inconnues, susceptible de porter atteinte à l’étanchéité de ce conteneur, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-generale-d-exploitation-du-reacteur-n-2 | Non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur n° 2. Le 4 décembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté survenu le 1er décembre 2015 et lié au non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur n° 2. Le 1er décembre 2015, le réacteur n° 2 est à l’arrêt dans le cadre d’une opération de maintenance. Constatant que la concentration en bore du circuit primaire est proche de la valeur limite minimale requise par les règles générales d’exploitation (le bore est utilisé pour contrôler les réactions en chaîne dans le réacteur), l’exploitant engage une opération de borication du circuit primaire afin d’augmenter cette concentration. Cette opération est engagée alors que les deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt ne sont pas en service (les pompes du circuit primaire étant quant à elles en fonctionnement), ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation qui imposent le fonctionnement de ces deux pompes afin de faciliter l’homogénéisation de la concentration en bore dans le circuit primaire. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté (la concentration en bore ayant toujours été supérieure à la concentration minimale requise), sur le personnel et sur l’environnement de l’installation. Il a été déclaré au niveau 0 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7. Suite à des échanges entre l’Autorité de Sûreté Nucléaire et l’exploitant à l’issue de l’examen du compte-rendu d’évènement significatif transmis par l’exploitant le 25 février 2016, cet évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle précitée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-de-sources-scellees-de-tres-haute-activite | Entreposage dans le périmètre de l’INB 40 de sources scellées de très haute activité en emballages de transport en écart au référentiel de sûreté de l’installation. Face à une difficulté contractuelle imprévue qui empêche la réalisation des opérations de déchargement, le CEA entrepose, dans le périmètre de l’INB 40, pendant plus de trois semaines, trois emballages de transport chargés de sources scellées de très haute activité destinées à un irradiateur de l’INB 77. Cet entreposage n’est pas autorisé par le référentiel de sûreté de l’installation. L’installation nucléaire de base (INB) 40 est constituée du réacteur d’expérimentations OSIRIS et de sa maquette critique, le réacteur ISIS, utilisée essentiellement à des activités d’enseignement. L’INB 77 abrite l’irradiateur POSEIDON qui utilise des sources scellées de très haute activité. Cet irradiateur permet des études et des prestations de qualification pour les réacteurs nucléaires, ainsi que la stérilisation de produits à usage médical. Dans le cadre du remplacement d’une partie des sources de cet irradiateur, le CEA importe en août 2015, 32 sources scellées de cobalt 60 pour une activité totale de 12 000 TBq. Ces sources doivent être normalement transférées vers l’INB 29 exploitée par CIS bio international pour y subir un contrôle d’intégrité de leur enveloppe et être placées dans des conteneurs immergeables permettant leur déchargement dans la piscine de l’irradiateur POSEIDON. Le 21 août 2015, les sources, conditionnées dans trois emballages de transport sont réceptionnées sur le centre CEA de Saclay. L’accueil des sources par l’INB 29 est retardé par des difficultés contractuelles. Après stationnement sur une aire de transit réservée aux transports, les sources dans leurs emballages de transport sont entreposées dans le périmètre sécurisé de l’INB 40 du 7 septembre jusqu’au 1er octobre 2015. Cet entreposage n’est pas autorisé par le décret de création et le rapport de sûreté de l’installation. Il n’a pas fait l’objet d’une analyse de risque formalisée. Le 1er octobre 2015, les sources, toujours dans leurs emballages de transport, sont transférées dans le périmètre de l’INB 77 puis le 2 octobre 2015, dans le bâtiment 156 du centre, jugé plus approprié par le CEA du point de vue de la radioprotection des personnels et de la sécurité des sources. Le bâtiment 156 est une installation classée autorisée dédiée à l’entreposage de déchets de très faible activité. Le 2 octobre 2015 en fin d’après-midi, l’autorité compétente est informée de cette situation par la direction du centre CEA et relaie cette information auprès de l’ASN. Le 5 octobre 2015, les inspecteurs de l’ASN procèdent à une inspection des conditions d’entreposage des sources au bâtiment 156. Du fait de leur activité, les sources dépassent le seuil à partir duquel elles constituent une INB. Ce délit est signalé au Procureur. Le 8 octobre 2015, le CEA régularise la situation en transférant un des trois emballages à l’INB 77 où il est déchargé en piscine et de ce fait à nouveau utilisable. Le 12 octobre 2015, les 2 autres emballages, non immergeables, toujours placés dans le conteneur maritime sont transportés sur l’INB 29 où les sources seront ensuite contrôlées et rechargées dans le conteneur immergeable libéré et acheminées à l’INB 77. Les 10 et 17 décembre 2015, les sources sont déchargées en piscine de POSEIDON. Compte tenu des écarts réglementaires et du manque de transparence du CEA vis-à-vis de l’ASN pendant la période du 21 août au 1er septembre 2015, l’ASN a demandé au CEA de conduire une enquête interne. Le 2 février 2016, la direction du centre CEA de Saclay a présenté au directeur général de l’ASN son analyse des évènements et les principales orientations en termes d’organisation interne tirées de cette analyse. L’ASN sera très attentive à la concrétisation de ces orientations. Le 5 février 2016, à la demande de l’ASN, compte tenu de l’écart au référentiel de sûreté de l’INB n°40, le CEA déclare un évènement significatif qu’il classe au niveau 1 de l’échelle INES. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-majore-de-securite-Bugey-2 | Non tenue au séisme majoré de sécurité d’une portion du circuit d'eau brute secourue du réacteur 2. Le 17 février 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une dégradation d’une tuyauterie du circuit d’eau brute secourue qui a obéré sa tenue au séisme majoré de sécurité1. Sur la centrale nucléaire du Bugey, le circuit d’eau brute secourue sert à refroidir le circuit de refroidissement à l’arrêt utilisé pour évacuer la puissance résiduelle du cœur lorsque le réacteur est mis à l’arrêt. Ce circuit véhiculant de l’eau pompée dans le Rhône, il ne contient pas de radioactivité. Entre les mois de juin et septembre 2015, EDF a détecté 4 fuites sur le circuit d’eau brute secourue du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey qui ne présentaient pas d’enjeu vis-à-vis de l’environnement. Ces fuites correspondaient cependant à des dégradations du circuit pouvant éventuellement remettre en cause son bon fonctionnement en situation normale ou à la suite d’un séisme. Trois fuites ont fait l’objet d’une réparation provisoire par des colliers d’étanchéité. EDF a considéré que la quatrième fuite nécessitait des analyses complémentaires. Au mois d’octobre 2015, le processus de caractérisation n’étant toujours pas achevé, EDF a considéré que les fuites devaient être réparées et a procédé à ces réparations au début de l’année 2016. Le 16 février 2016, les premiers résultats d’expertise des tuyauteries déposées ont montré que l’épaisseur résiduelle des tuyauteries ne leur permettait pas résister à un séisme du niveau du séisme majoré de sécurité. En cas de survenue d’un tel séisme, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey aurait perdu le refroidissement apporté par le circuit d’eau brute secourue, rendant impossible l’évacuation de la puissance résiduelle par le circuit de refroidissement à l’arrêt. EDF aurait alors dû déployer des procédures plus complexes pour préserver le refroidissement du cœur du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire implique la définition de deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. Les systèmes de la centrale dont la tenue au séisme est nécessaire sont dimensionnés à un niveau au moins égal au SMS.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-suite-a-l-indisponibilite-de-pieges-a-iode | Non-respect de la conduite à tenir suite à l’indisponibilité de pièges à iode. Le 19 janvier 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a détecté l’indisponibilité de la fonction filtration de l’iode du système de ventilation et de filtration (système DVC) de la salle de commande du réacteur n°3. Le système DVC permet d’assurer, en cas de marche dégradée des installations, le confinement dynamique de la salle de commande et de ses locaux annexes. Il est constitué de ventilateurs, d’actionneurs et de filtres. Au cours de l’arrêt du réacteur n° 3 intervenu au dernier trimestre 2015, des travaux de réalimentation des actionneurs DVC ont été réalisés. Du 29 au 30 octobre 2015 et suite à ces travaux, des essais de requalification du système DVC ont été effectués et déclarés conformes aux exigences d’exploitation. Le 19 janvier 2016, alors que le réacteur est en puissance, au cours d’un essai périodique réalisé dans le cadre de la maintenance préventive des installations, il est constaté que le débit du système de ventilation DVC est très largement inférieur au débit requis. Une inversion de câblage est détectée sur un ventilateur entraînant un sens de rotation inversé. En application des règles générales d’exploitation (RGE), la fonction filtre à iode du système DVC est considérée indisponible et ceci depuis le dernier trimestre 2015. Le 19 janvier 2016, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du ventilateur et la mesure de débit du système réalisée après rectification du câblage est vérifiée conforme au débit attendu. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. La durée totale d’indisponibilité de la filtration iode du système DVC étant supérieure au délai de trois jours prévu par les RGE, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-reacteur-2 | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite d’une perte des alimentations électriques externes du réacteur 2 de Flamanville. Le 12 octobre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale de Flamanville à la suite d’une perte des alimentations électriques externes de ce réacteur. Le 9 octobre 2015, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Flamanville était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible depuis le 22 août 2015. Le cœur du réacteur était déchargé et les assemblages de combustible étaient entreposés dans la piscine du bâtiment combustible. Dans cette configuration, la fonction de sûreté consistant au refroidissement de cette piscine doit être assurée de manière continue. Alors que des travaux étaient en cours sur la source d’alimentation électrique principale, une fuite d’huile est survenue à la suite de la rupture d’un joint du système de réfrigération du transformateur auxiliaire, entraînant son arrêt et la perte des alimentations électriques externes du réacteur. L’alimentation électrique de la piscine du bâtiment combustible a alors été assurée par un groupe électrogène de secours. L’exploitant a mis en place une surveillance renforcée de ce groupe et a prévu un approvisionnement suffisant en carburant afin de pouvoir compléter les réserves disponibles. L’exploitant a également pré-positionné la turbine à combustion du site afin de pallier une éventuelle défaillance du groupe électrogène. Il disposait également d’un appoint en eau suffisant pour alimenter, en tant que de besoin, la piscine du bâtiment combustible. Les critères de déclenchement du plan d’urgence interne n’ont pas été atteints, et il n’y a pas eu de rejet radioactif ou d’hydrocarbure dans l’environnement. Le transformateur auxiliaire a été remis sous tension le 13 octobre 2015 à 9h05. Deux inspections réactives ont été effectuées, l’une le 13 octobre 2015, et l’autre les 22 et 23 octobre 2015. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation du réacteur 2 n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur-n-1-requis-par-les-RGE-en-cas-de-cumul-d-evenements | Dépassement du délai de repli du réacteur n°1 requis par les règles générales d’exploitation en cas de cumul d’événements. Le 28 janvier 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté lié au dépassement du délai de repli du réacteur n°1 requis par les règles générales d’exploitation. A la suite d’un dysfonctionnement d’un système électrique, l’exploitant n’a détecté que tardivement le cumul d’événements générés pas l’indisponibilité d’une voie d’alimentation électrique des matériels de sauvegarde et n’a pas identifié de ce fait que les spécifications techniques d’exploitation imposaient que le réacteur soit mis à l’arrêt dans un délai très court. Les systèmes de sauvegarde d’un réacteur disposent de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, d’assurer leur bon fonctionnement. Ces systèmes fonctionnent à l’aide de divers tableaux électriques dont l’alimentation peut être assurée par plusieurs matériels (transformateurs de soutirage au réseau, transformateur auxiliaire, groupe électrogène diesel ou turbine à combustion). Le 26 janvier 2016, une opération de maintenance d’un groupe électrogène du réacteur n°1 est réalisée par l’exploitant. La turbine à combustion alimente alors un tableau électrique relié à divers systèmes de sauvegarde en lieu et place du groupe objet de l’opération de maintenance. A l’issue de l’opération de maintenance, un dysfonctionnement lié à une absence de basculement des disjoncteurs entre le groupe électrogène et la turbine a généré la perte d’une source d’alimentation complète et un cumul d’événements qui n’a pas été immédiatement détecté par l’exploitant. Dans ces conditions, les règles générales d’exploitation, qui prévoient d’amorcer le repli du réacteur sous un délai d’une heure afin de pouvoir réaliser les opérations de réparation nécessaires, n’ont pas été respectées, la réparation n’ayant pu être effectuée que sous un délai de trois heures, sans que le repli n’ait été amorcé. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Compte tenu du délai mis par l’exploitant pour identifier le cumul des écarts et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-reglage-d-une-vanne-d-isolement-de-l-enceinte-du-reacteur-n-3 | Erreur de réglage d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur n°3. Le 25 janvier 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une vanne qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°3 n’était pas complètement fermée contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d'obturer chacune de ces canalisations. Le 25 janvier 2016, au cours d’une opération de maintenance, l’exploitant a mis en évidence la non-fermeture complète d’une des vannes d’isolement de l’enceinte du fait d’un défaut de réglage de sa commande pneumatique. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a remis la commande de la vanne en conformité et a vérifié que celle-ci était bien étanche en position fermée. Après analyse, l’exploitant a détecté que cet écart était présent depuis la fin des opérations de maintenance lors de l’arrêt du réacteur en juin 2015. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Néanmoins, en cas d’accident grave, les mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs auraient été dégradées. En raison de la détection tardive de ce défaut de réglage, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-inattendue-d-une-source-scellee-dans-un-conteneur-de-transfert | Présence inattendue d’une source scellée dans un conteneur de transfert lors des opérations préalables à la décontamination de ce conteneur. Lors d’une opération préalable à la décontamination d’un conteneur de transfert interne, une source scellée a partiellement été sortie du conteneur et a faiblement irradié les deux opérateurs présents. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Au sein de l’installation, le laboratoire Très Haute Activité est constitué d’enceintes blindées dans lesquelles sont télémanipulées des sources scellées. Hors des enceintes et dans la zone arrière de celles-ci, les sources scellées sont transférées dans des conteneurs. Ces conteneurs peuvent aussi être entreposés vides dans cette zone arrière, en attente de décontamination. Le 10 novembre 2015, lors de l’ouverture d’un conteneur réputé vide par les opérateurs, en préalable à sa décontamination, les alarmes du dosimètre opérationnel d’un opérateur et de la balise de mesure d’ambiance indiquent qu’une source scellée est présente dans le conteneur. Les opérateurs referment immédiatement le conteneur. Les investigations réalisées montrent qu’il s’agit d’une source scellée de 1,8TBq de cobalt 60. Les doses reçues par les opérateurs sont de 52µSv et 17µSv. Habituellement, ce type d’opération, réalisée sur un conteneur vide, expose les opérateurs à des doses inférieures à 10 µSv. Les doses reçues par les opérateurs sont très faibles, en comparaison aux limites annuelles d’exposition des travailleurs, dans les conditions habituelles de travail. Les conséquences sur la dosimétrie des opérateurs lors de l’ouverture d’un conteneur, avec la présence inattendue d’une source scellée à l’intérieur, auraient pu être plus importantes si la source avait eu une activité supérieure. Cet évènement révèle un dysfonctionnement organisationnel ayant conduit à considérer, par erreur, que le conteneur était vide, avec pour conséquences, son ouverture sans précaution particulière et l’irradiation des opérateurs. Par ailleurs, l’évènement n’a pas fait l’objet d’une traçabilité et d’une analyse immédiate de son importance qui n’a été identifiée que le 8 décembre, lors d’une inspection interne de surveillance. En raison de cet ensemble de dysfonctionnements organisationnels et des conséquences potentielles sur les opérateurs si la source avait eu une activité supérieure, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-associee-a-un-cumul-d-indisponibilites-de-plusieurs-materiels-electriques | Non-respect de la conduite associée à un cumul d’indisponibilités de plusieurs matériels électriques. Après une analyse approfondie, l'exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 23 décembre 2015 un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée au cumul d’indisponibilités affectant des matériels électriques du réacteur n°2. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, toute indisponibilité ou cumul d’indisponibilités d’un matériel est comptabilisée et encadrée par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur. Le 8 octobre 2015, le réacteur n°2 était arrêté pour maintenance et rechargement de combustible. La mise hors tension pour maintenance d’un tableau électrique alimentant des matériels de surveillance et de contrôle a conduit à l’indisponibilité non immédiatement identifiée de quatre matériels, au-delà de celles affectant déjà différents systèmes pendant cette maintenance. Le cumul d’indisponibilités n’ayant pas été correctement identifié, la conduite associée aux règles de cumul en vigueur n’a pas été respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de ces événements.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformites-sur-des-citernes-utilisees-par-EDF | Non-conformités sur des citernes utilisées par EDF. Le 13 août 2015, l’Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection sur le site de la centrale nucléaire de Flamanville, concernant une expédition en citerne de concentrats borés (déchets radioactifs de faible activité). Lors de cette inspection, plusieurs non-conformités portant sur l’utilisation de la citerne ont été relevées. Ces écarts concernaient les documents réglementaires et la température d’empotage (température à laquelle les concentrats borés sont chargés dans la citerne). À la demande de l’ASN, EDF a déclaré un événement significatif et a engagé une analyse des causes de ces non-conformités. Les investigations menées par EDF dans ce cadre ont permis de détecter des non-conformités similaires sur neuf autres citernes utilisées pour le transport de concentrats borés et exploitées par sa filiale SOCODEI. L’ASN considère que la répétition de ces non-conformités sur un nombre important d’expéditions traduit une défaillance importante des procédures de contrôle mises en place par EDF sur ce parc de citernes. L’ASN prend note des actions correctives proposées par EDF pour éviter la répétition de ces non-conformités et suivra leur mise en œuvre. Ces non-conformités n’ont pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, le public, l’environnement ou les travailleurs. Compte tenu du non-respect répété de procédures de contrôle révélé par l’analyse d’EDF, cet événement initialement déclaré le 19 septembre 2015 au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) a été reclassé le 2 décembre 2015 au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-hors-service-du-circuit-de-refroidissement-de-la-piscine-de-desactivation-du-reacteur-2 | Mise hors service du circuit de refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur 2. Le 7 décembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt du refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur 2 pendant environ 29 heures à la suite d’une erreur lors d’une opération de mise en configuration du circuit de refroidissement. Sur les réacteurs exploités par EDF les éléments combustibles sont entreposés dans des piscines, lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou dans l’attente de leur évacuation pour retraitement. Les éléments combustibles usés produisant de la chaleur, ces piscines sont refroidies en permanence par le circuit de traitement et de réfrigération des eaux de piscines. Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs imposent que la température de l’eau des piscines de désactivation soit maintenue entre 10°C et 50°C et, dans la configuration du réacteur 2 au moment de l’incident, que les circuits de refroidissement soient en service en permanence en dehors du temps strictement nécessaire aux manœuvres d’exploitation. Le matin du mardi 1er décembre 2015, à la fin des opérations de rechargement du combustible du réacteur 2, les équipes d’exploitation du réacteur ont constaté que la température de la piscine de désactivation était basse (14°C) et en diminution et ont modifié la configuration du circuit de traitement et de réfrigération des eaux de piscines pour y remédier. Le lendemain, à la suite d’une interrogation de l’ingénieur sûreté vis-à-vis de l’augmentation de la température de la piscine de désactivation, les équipes d’exploitation du réacteur ont contrôlé la configuration du circuit de refroidissement mise en place la veille et découvert qu’une vanne était dans la mauvaise position, ce qui rendait inopérant le refroidissement de la piscine. Dès la détection de cet écart la vanne a été rouverte, ce qui a permis de restaurer le refroidissement de la piscine. La température maximale atteinte par l’eau de la piscine lors de cet incident a été de 36,6°C. Cet écart a néanmoins conduit à interrompre le refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur pendant environ 29 heures, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-dans-un-conteneur-d-entreposage-de-matieres-fissiles2 | Non-respect d’une règle de criticité dans un conteneur d’entreposage de matières fissiles. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 décembre 2015 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache du non-respect d’une règle de criticité relative à un conteneur d’entreposage de matières fissiles reçu en 1995 sur l’installation MCMF. A l’occasion du contrôle de ce conteneur dans le cadre d’un inventaire, le CEA a découvert la présence inattendue de plusieurs enveloppes hydrogénées et de 48 grammes de plutonium dans ce conteneur. La présence de ce plutonium n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation relatives aux normes d’entreposage pour ce conteneur qui ne devait renfermer que de l’oxyde d’uranium. Cet évènement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les masses de matières hydrogénées et de plutonium présents dans le conteneur restent compatibles avec les études de sûreté criticité. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de connaissance du contenu exact de ce conteneur ancien. Des évènements similaires liés à des conteneurs anciens avaient été détectés en 2008 et en 2014. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un compte rendu d’analyse complet pour identifier l’origine de cette anomalie et présenter les mesures correctives prises afin d’identifier les conteneurs qui seraient susceptibles de se trouver dans une situation comparable. Cet évènement a été déclaré par le CEA au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En raison de la présence de plutonium non prévue par la norme d’entreposage de ce conteneur, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Replis-successifs-du-reacteur-en-application-des-regles-generales-d-exploitation | Replis successifs du réacteur en application des règles générales d’exploitation. Le 13 novembre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à des replis[1] répétés du réacteur n°2. Le réacteur n°2 du CNPE de Gravelines est en arrêt annuel depuis le 22 août 2015, cet arrêt comporte un programme de maintenance important ainsi que le renouvellement d’une partie de son combustible. Les 4, 7 et 9 novembre 2015, alors que le réacteur est en cours de redémarrage, des essais périodiques sont réalisés sur le système de protection du réacteur qui a pour fonction de déclencher automatiquement le démarrage de systèmes de sauvegarde. Au cours de chacun de ces essais, deux vannes du système d’alimentation de secours[2] des générateurs de vapeur[3] (ASG) ne s’ouvrent pas lorsque la consigne leur en est donnée. Chacun de ces événements de non ouverture des vannes conduit à considérer indisponible le système ASG. Dans ce cas, les règles générales d’exploitation imposent que le repli du réacteur soit commencé dans les 24 heures, ce qui a donc été fait à trois reprises. A la suite de chacun des replis, l’exploitant a engagé les maintenances qu’il estimait nécessaires pour assurer l’ouverture des vannes. La répétitivité du blocage des vannes montre que les analyses d’EDF ont été insuffisantes. A la suite des dernières opérations de maintenance, les vannes ont été remises en conformité. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison de son caractère répétitif. [1] le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation. [2] Lorsque l’alimentation normale en eau est défaillante, le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) permet d’alimenter les générateurs de vapeur pour évacuer la chaleur transmise par le circuit primaire. L’alimentation de secours peut se faire à partir d’une turbopompe ou de deux motopompes aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée. [3] Les générateurs de vapeur du réacteur sont des échangeurs de chaleur qui permettent, à partir de la chaleur de la réaction nucléaire, de produire de la vapeur pour mettre en mouvement une turbine afin de produire de l’électricité. Cette vapeur est également utilisée pour alimenter certains systèmes de secours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Prise-en-compte-tardive-de-defauts-d-integrite-de-portes-coupe-feu | Prise en compte tardive de défauts d’intégrité de portes coupe-feu. L’Atelier des Matériaux Irradiés est une installation d’examen et d’expertise de matériaux, activés ou contaminés, et de fluides des circuits primaires, issus principalement des centrales nucléaires. Cette activité d’expertise doit définitivement s’achever à la fin de cette année. Une sectorisation des locaux permet de limiter les risques de propagation en cas d’incendie. Les Règles Générales d’Exploitation de l’Atelier des Matériaux Irradiés prévoient un contrôle annuel de l’intégrité des portes coupe-feu qui contribuent à cette sectorisation. En 2015, ce contrôle a eu lieu le 30 avril. Les résultats ont montré des défauts d’intégrité sur certaines portes, comme l’absence de joints. Cet examen a confirmé certaines observations relevées lors du contrôle précédent en 2014. Or, l’analyse de ces observations a été réalisée le 5 novembre 2015 soit 6 mois après ce contrôle d’avril 2015. Cette prise en compte tardive n’a pas permis le traitement des défauts dans les délais maximaux inférieurs à 1 mois ou à 3 mois, selon leur nature, ni la mise en place immédiate de mesures compensatoires, comme le prévoient les Règles Générales d’Exploitation. En cas d’incendie, le sinistre aurait pu se propager au-delà de la zone de départ de feu par défaut d’isolement. L’affaiblissement de la protection en cas d’incendie et le délai pendant lequel les non-conformités n’ont pas été traitées et n’ont pas fait l’objet de mesures compensatoires ont conduit à classer cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-corps-etranger-dans-la-partie-secondaire-d-un-generateur-de-vapeur-du-reacteur-n-3 | Présence d’un corps étranger dans la partie secondaire d’un générateur de vapeur du réacteur n°3. Le 10 septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite de la découverte d’une pièce métallique d’environ 300 g dans la partie secondaire du générateur de vapeur n°2 du réacteur n°3. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs de chaleur, qui permettent de transférer l’énergie produite par le cœur du réacteur du circuit primaire aux circuits secondaires où elle est convertie en vapeur afin d’alimenter la turbine. Ces générateurs de vapeur sont composés de plusieurs milliers de tubes, en forme de U, où circule : - à l’intérieur, l’eau du circuit primaire (contaminé) ; - à l’extérieur, l’eau du circuit secondaire (propre). L’intégrité du faisceau tubulaire des générateurs de vapeur est un enjeu important pour la sûreté car la rupture d’un de ces tubes conduirait rapidement : - à contaminer le circuit secondaire ; - à l’augmentation de la pression dans le circuit secondaire, puis à l’ouverture automatique des soupapes de protection contre les suppressions situées à l’extérieur de l’enceinte de confinement et, par conséquent, à un rejet radioactif dans l’environnement. Pour prévenir ce risque, les générateurs de vapeur et tout particulièrement leurs faisceaux tubulaires font l’objet de contrôles fréquents. Le 5 septembre 2015, au cours de l’un de ces contrôles, un corps étranger d’environ 300 g a été découvert à la base du faisceau tubulaire du générateur de vapeur n°2. Les investigations menées par EDF ont montré que ce corps étranger était présent dans ce générateur de vapeur depuis le précédent arrêt du réacteur n°3 en 2014. Pendant la période de fonctionnement du réacteur, les frottements répétés entre ce corps étranger et le faisceau tubulaire ont provoqué une usure importante de 2 tubes. Ces tubes, dont l’un présentait une perte d’épaisseur de 75%, ont été bouchés afin d’exclure tout risque ultérieur de rupture. Il apparait que ce corps étranger est une pièce d’un outillage installé dans les générateurs de vapeur lors des arrêts de réacteur pour, justement, y éviter l’introduction de corps étrangers. L’analyse de l’incident réalisée par EDF a montré a posteriori que la mise en œuvre de ces outillages ainsi que leur maintenance n’étaient pas encadrées par des procédures appropriées et manquaient de rigueur. L’ASN considère que cet incident traduit un manque d’attitude interrogative de la part des agents impliqués dans ces interventions : l’absence de cette pièce aurait dû conduire à détecter cet écart avant le redémarrage du réacteur en 2014. En raison des insuffisances révélées par l’analyse effectuée par EDF à la suite de cet écart, cet évènement initialement déclaré le 10 septembre 2015 au niveau 0 de l’échelle INES a été reclassé le 4 novembre 2015 au niveau 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-de-dechets-nucleaires-dans-une-benne-de-dechets-conventionnels | Détection de déchets nucléaires dans une benne de déchets conventionnels. Le 16 novembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement à la suite de la détection de déchets nucléaires dans une benne de déchets conventionnels par le portique de contrôle de non-contamination situé à la sortie du site. En France, la réglementation impose une séparation entre les déchets dits « nucléaires » et les déchets dits « conventionnels ». Pour cela, les exploitants d’installations nucléaires doivent identifier toutes les zones de leurs installations où il existe un risque, même minime, de contamination par des matières radioactives. Par la suite, tous les déchets issus de ces zones doivent être considérés comme des déchets nucléaires, quelle que soit leur activité radiologique réelle. En complément, les déchets conventionnels issus du reste des installations doivent faire l’objet d’un contrôle d’absence de contamination avant de pouvoir être évacués dans une filière autorisée. Les déchets nucléaires et les déchets conventionnels sont donc normalement produits dans des zones distinctes et suivent des parcours et des contrôles spécifiques avant d’être évacués dans leurs filières respectives. A ce titre, ils sont conditionnés et transportés sur le site par des moyens différents et selon des procédures spécifiques. Le 6 novembre 2015, EDF a préparé l’évacuation d’une benne de déchets conventionnels. Cette benne a été contrôlée dans un premier temps par le portique de contrôle de non-contamination de la station de transit des déchets conventionnels, sans déclencher d’alarme. Dans un deuxième temps, le passage de la benne a déclenché l’alarme du portique de contrôle de non-contamination situé à la sortie du site. A la suite de cette alarme, la benne a été ramenée à la station de transit des déchets conventionnels pour investigation. Les équipes en charge de la protection radiologique et de la gestion des déchets ont identifié dans la benne un sac transparent rempli de vinyle rose (matériau généralement utilisé en zone à déchets nucléaires) et de divers déchets générant un débit d’équivalent de dose de 11 µSv/h, pour une activité de 157 kBq. Ce sac, qui aurait dû être conservé par l’exploitant afin d’essayer de retracer son parcours, a cependant été envoyé par erreur dans la filière de traitement des déchets nucléaires du site et compacté dans un fût, sans possibilité de le retrouver. Au cours de cet évènement, différentes barrières techniques et organisationnelles mises en place sur l’installation pour garantir l’évacuation des déchets nucléaires dans les filières adéquates ont été défaillantes. Un tel écart implique un contournement des procédures en vigueur sur l’installation qui devra être examiné par l’exploitant de manière approfondie. Enfin, si ces déchets nucléaires ont été réorientés vers la bonne filière, il est toutefois dommageable que le CNPE de Cruas-Meysse n’ait pas pris les mesures nécessaires pour isoler le sac à l’origine de l’écart afin d’identifier,a posteriori, son origine et les raisons qui ont conduit à sa présence dans une benne déchets conventionnels. Nota : Les évènements significatifs pour l’environnement ne sont pas classés sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-contribuant-a-assurer | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur. Le 13 novembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur (RCV), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 11 novembre 2013, dans le cadre d’un essai périodique réalisé par EDF sur le réacteur n° 3, une erreur avait été commise lors du calcul d’un critère validant l’essai du débit d’une pompe du système RCV. Au vu du résultat obtenu et en l’absence de détection de l’erreur de calcul, EDF avait déclaré l’essai périodique satisfaisant et la pompe testée avait été considérée comme disponible. Le 9 novembre 2015, EDF a réalisé une évaluation de l’état du système RCV et a identifié des erreurs de calcul affectant les essais périodiques pour les quatre réacteurs. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement repris les calculs à partir des enregistrements de paramètres réalisés lors de ces essais. Cette vérification a permis de valider la disponibilité des pompes actuellement en fonctionnement sur les réacteurs du site. Cependant, la reprise du calcul de l’essai relatif à la pompe du réacteur n° 3, pour le cycle de fonctionnement suivant l’essai périodique du 11 novembre 2013, a révélé que la pompe aurait dû être considérée comme indisponible entre le 11 novembre 2013 et le 24 avril 2015, date de réalisation de l’essai périodique suivant. Les RGE n’ont donc pas été respectées durant cette période. En cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, la perte de l’alimentation en eau au niveau des joints des pompes primaires assurée par cette pompe est susceptible d’entrainer une perte d’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire, en conséquence de la dégradation de ces joints.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-des-postes-de-conduite-de-l-evaporateur-245-200-de-l-atelier-HAPF | Non respect de la conduite à tenir en cas de perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200 de l’atelier HAPF. Le 13 novembre 2015, AREVA NC a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au maintien en fonctionnement de l’évaporateur 245-200 de l’atelier HAPF malgré la perte des deux postes de conduite correspondants, ce qui constitue un écart aux règles générales de surveillance et d’entretien. L’ensemble industriel UP2-400, qui inclut l’atelier HAPF, a démarré en 1966 sur le site de La Hague et a été arrêté en 2004. Il a permis le retraitement des combustibles de la filière de réacteurs « Uranium Naturel Graphite Gaz ». L’atelier HAPF a permis le traitement et l’entreposage, avant leur conditionnement, des produits de fission obtenus à l’issue du procédé industriel, après leur séparation de l’uranium et du plutonium. L’évaporateur 245-200 permet de concentrer les effluents liquides faiblement radioactifs issus des unités d’assainissement des cuves de stockage de produits de fission. Les règles générales de surveillance et d’entretien applicables à l’atelier HAPF fixent les limites du domaine de fonctionnement autorisé des installations. Elles précisent la conduite à tenir en cas de défaillance d’un équipement participant à la démonstration de la sûreté des installations. Le 10 novembre 2015, l’équipe de conduite a constaté la perte des deux postes de conduite de l’évaporateur 245-200. Les règles générales de surveillance et d’entretien donnent pour instruction, dans ce cas de figure, d’actionner l’arrêt d’urgence de l’unité 245. L’équipe de conduite, suivant l’avis de sa hiérarchie, n’a pas actionné l’arrêt d’urgence de l’unité 245 ; une demande d’intervention a été émise pour faire procéder à la réparation de l’automate défaillant, à l’origine de la perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200. Le dysfonctionnement de l’automate a arrêté la chauffe de l’évaporateur, ce qui a conduit à éviter le risque de surpression dans cet équipement. Par ailleurs, l’unité de maintien en dépression de l’évaporateur est restée opérationnelle. La réparation de l’automate a permis de restaurer la disponibilité du système de conduite, environ 1h35 après sa défaillance. En raison du maintien de l’alimentation de l’évaporateur en effluents liquides faiblement radioactifs durant l’indisponibilité de l’automate de conduite, une vidange partielle de l’évaporateur a été nécessaire à l’issue de la réparation de cet automate, afin de retrouver un niveau normal de fonctionnement de l’évaporateur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect volontaire de la conduite à tenir en cas de perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-positionnement-de-cables-electriques-entrainant-leur-exposition-a-la-chaleur | Défaut de prise en compte du retour d’expérience concernant des défauts de positionnement de câbles électriques entraînant leur exposition à la chaleur. Le 28 octobre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à des défauts de positionnement de câbles électriques exposés à la chaleur. Un défaut de cette nature avait déjà conduit à la déclaration, le 8 octobre 2013, d’un évènement significatif classé au niveau 0 de l’échelle INES. Le 8 octobre 2013, alors que le réacteur n° 1 était en cours de redémarrage, la défaillance d’une commande électrique d’une vanne avait entraîné la perte du système d’alimentation normale en eau secondaire d’un générateur de vapeur. L’analyse des causes de cet évènement avait permis d’identifier qu’un écart dans le positionnement d’un câble électrique, placé dans une ambiance trop chaude, avait conduit à un vieillissement prématuré de l’isolant. EDF avait alors mis en place un plan d’action visant à identifier d’éventuels écarts de positionnement des câbles électriques et de traiter ces écarts. Le contrôle a concerné différents câbles électriques des quatre réacteurs de la centrale de Paluel, dont ceux relatifs aux systèmes de contournement de la turbine pour l’évacuation de la vapeur (GCT), d’isolement, côté vapeur, des générateurs de vapeur (VVP) et d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). En septembre 2015, de nouveaux écarts ont été détectés sur les réacteurs n°1, 3 et 4, dont certains affectaient des organes de pilotage de vannes sur les systèmes VVP et ASG, confirmant une prise en compte insuffisante du retour d’expérience tiré de l’évènement du 8 octobre 2013. En cas de défaillances des câbles électriques qui se trouvaient en situation d’écart, la redondance des matériels ainsi que les dispositions organisationnelles prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) aurait permis un fonctionnement des différents systèmes sans remise en cause des stratégies de conduite prévues, tant en conditions normales qu’accidentelles. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience ayant entrainé la répétition d’un écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-perte-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-en-cas-de-seisme | Risque de perte du circuit de refroidissement intermédiaire en cas de séisme. Le 12 novembre 2015, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à la tenue du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs nucléaires de 900 MWe en cas de séisme. Le circuit RRI assure le refroidissement de certains équipements et locaux nécessaires en situation d’incident ou d’accident. Sur les réacteurs de 900 MWe, ce circuit comprend une partie commune à deux réacteurs. Cet événement révèle un écart de conformité qui affecte les supportages des tuyauteries de la partie commune du circuit RRI. En cas de séisme, la perte de la fonction de refroidissement assurée par ce circuit est susceptible d’entrainer, d’une part, une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur consécutive à la dégradation des joints des pompes primaires et, d’autre part, la perte du refroidissement de la piscine de désactivation du combustible usé. EDF a engagé un programme de remise en conformité du circuit RRI qui nécessite, en amont, la reprise des études de dimensionnement des ancrages et supportages de plusieurs composants. Dans l’attente de la résorption de cet écart, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des mesures compensatoires sur les réacteurs concernés. Celles-ci ont conduit EDF à modifier les procédures de conduite en situation d’accident et à requérir des moyens mobiles supplémentaires de refroidissement. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais constitue une dégradation de la défense en profondeur contre les incidents et accidents potentiels. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Prise-en-compte-tardive-d-une-alarme-pendant-les-operations-de-redemarrage-du-reacteur | Prise en compte tardive d’une alarme pendant les opérations de redémarrage du réacteur. Le 2 novembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la prise en compte tardive d’une alarme pour signaler la pression basse d’un accumulateur du circuit d’injection de sécurité par une équipe de conduite du réacteur n°1. Les accumulateurs du circuit d’injection de sécurité sont des réservoirs sous pression se vidant automatiquement dans le circuit de refroidissement du réacteur, lorsque sa pression est anormalement basse. L’eau des accumulateurs du circuit d’injection de sécurité contient du bore qui est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire : il est mélangé à l'eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d'arrêter la réaction nucléaire. En cas d’incident, des quantités supplémentaires de bore sont introduites dans le circuit primaire afin de prévenir toute possibilité de redémarrage intempestif de la réaction nucléaire. Le 22 septembre 2015, l’équipe de conduite procédait aux opérations de redémarrage du réacteur n°1 après son arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible. Pendant cette période sensible, les équipes de conduite sont renforcées par rapport à leur effectif nominal habituel. Vers 23H00, une alarme est apparue en salle de commande pour signaler une pression trop faible dans l’un des 3 accumulateurs du circuit d’injection de sécurité. L’un des opérateurs présents en salle de commande a bien identifié cette alarme mais n’a pas engagé d’action immédiate pour corriger l’écart signalé par l’alarme. L’opérateur présent en renfort était quant à lui occupé par une autre tâche et n’a pas non plus engagé d’action pour rétablir une pression appropriée dans cet accumulateur. Le 23 septembre 2015, vers 1H45, le chef d’exploitation délégué a détecté à son tour la présence de cette alarme au pupitre de commandes et immédiatement demandé aux opérateurs de procéder à un appoint en eau dans l’accumulateur pour retrouver une valeur de pression qui soit conforme aux spécifications techniques d’exploitation. Or, entre 23H00 et 1H45, une permutation de voie de pompes du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire a été réalisée alors que l’accumulateur du circuit d’injection de sécurité était indisponible, ce qui n’est pas permis par les règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Néanmoins, en raison du délai anormalement long de traitement de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-un-groupe-electrogene-de-secours-du-reacteur-1 | Dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours du réacteur 1. Le 30 octobre 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un retard de réalisation d’une activité de maintenance occasionnant l’indisponibilité de l’un des groupes électrogènes de secours du réacteur 1. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, assurent l’alimentation électrique des équipements nécessaires au repli de l’installation dans un état sûr en cas de perte des alimentations électriques externes. Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. A la suite du démarrage d’un des groupes électrogènes de secours du réacteur 1 consécutif à l’arrêt automatique réacteur survenu le 16 octobre 2015, EDF a constaté sur ce groupe une dégradation de quatre manchons compensateurs en élastomère du circuit d'eau de réfrigération basse température. Les manchons incriminés ont été remplacés. A l'occasion de ce remplacement, un écart a été détecté quant à la périodicité de remplacement, sur ce groupe, de l’ensemble des manchons compensateurs du circuit d'eau de réfrigération basse température et de sept des manchons compensateurs des circuits d'eau de réfrigération haute température. L’ensemble de ces manchons compensateurs ont alors été remplacés. Cette opération a nécessité de rendre le groupe électrogène de secours indisponible pendant près de 74 heures. La durée totale d’indisponibilité du groupe électrogène de secours étant supérieure au délai de trois jours prévu par les règles générales d’exploitation du réacteur pour sa réparation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-de-la-ventilation-du-batiment-d-entreposage-des-elements-de-combustible | Indisponibilité partielle de la ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible. Le 30 octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un ventilateur du circuit de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible pendant la manutention d’éléments de combustible. Sur les réacteurs exploités par EDF, les éléments de combustible sont stockés dans un bâtiment spécifique pour permettre les interventions dans le bâtiment du réacteur. Ce bâtiment de stockage est équipé d'un circuit de ventilation dédié. Une des fonctions de ce circuit est de limiter les rejets de substances radioactives engendrés, par exemple, lors d’un accident de manutention. La disponibilité totale de ce circuit de ventilation est requise pour pouvoir effectuer des manutentions d’assemblages de combustible. Les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent, en cas d’indisponibilité – même partielle – de ce circuit, d’arrêter les manutentions d’éléments de combustible en cours dans un délai d’une heure. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2015, EDF a réalisé des manutentions d’éléments de combustible. Or, le 29 octobre 2015 vers 9h, un agent de terrain a détecté que l’alimentation électrique d’un ventilateur du circuit de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible était déconnectée. Dès la détection de l’écart, les manutentions d’éléments de combustible ont été immédiatement interrompues. Compte tenu de la détection tardive de cet écart, les exigences des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n°2 n’ont pas été respectées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-materiel-de-secours | Indisponibilité d’un matériel de secours. Le 28 octobre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un matériel de secours du réacteur n°2. Les générateurs de vapeur du réacteur sont des échangeurs de chaleur qui permettent, à partir de la chaleur de la réaction nucléaire, de produire de la vapeur afin de mettre en mouvement une turbine afin de produire de l’électricité. Cette vapeur est également utilisée pour alimenter certains systèmes de secours, parmi lesquels un turboalternateur de secours, permettant d’alimenter des équipements important pour la sécurité du réacteur. D’après les règles générales d’exploitation, la vanne d’alimentation de ce turboalternateur de secours doit être ouverte, lors du redémarrage du réacteur, dès que la pression de vapeur atteint 11 bars dans les générateurs de vapeur. Le 26 octobre 2015, le réacteur n°2 de Gravelines est en cours de redémarrage après sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Lorsque la pression de 11 bars dans les générateurs de vapeur est atteinte, deux agents sont envoyés sur le terrain pour ouvrir la vanne d’alimentation. Ils constatent alors que la goupille servant à bloquer cette vanne dans sa position ouverte ou fermée est tordue dans la commande de la vanne, ce qui les empêche de la manœuvrer. Le turboalternateur de secours est par conséquent déclaré indisponible. Dès la détection de l’écart et après vérification du bon état de la vanne, elle est ouverte et la goupille de blocage remise en conformité. Les analyses d’EDF montrent que la déformation de la goupille est intervenue le 16 octobre 2015 lors de la dernière manœuvre de la vanne. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turboalternateur de secours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-des-controles-requis-sur-des-instruments-de-mesures-pour-la-radioprotection | Non réalisation des contrôles requis sur des instruments de mesures pour la radioprotection à l’usine EURODIF PRODUCTION de Pierrelatte (Drôme). EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 28 octobre 2015 un événement significatif relatif à la non réalisation des contrôles requis par l’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique. L’anomalie a été détectée lors d’une inspection de l’ASN qui a eu lieu le 22 octobre 2015. Les inspecteurs ont relevé que l’exploitant ne réalisait pas les contrôles de bon fonctionnement et les contrôles périodiques demandés par l’arrêté précité pour certains des instruments de mesure pour la radioprotection utilisés pour la surveillance de la radioactivité dans les locaux. En effet, les appareils de prélèvement atmosphérique sur filtres, servant à réaliser le contrôle de la contamination atmosphérique des locaux par des poussières radioactives, ne sont pas intégrés à un programme de contrôles périodiques et n’ont pas fait l’objet de contrôles de bon fonctionnement formalisés ni de contrôles périodiques. Le contrôle périodique de ces instruments est également appelé par les exigences définies des éléments importants pour la protection au titre de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. A la suite de cette inspection, l’ASN a demandé à l’exploitant de réaliser les contrôles périodiques des appareils concernés dans les meilleurs délais et de les intégrer au plan de maintenance des appareils de radioprotection. Aucune perte de confinement n’a été détectée par les autres instruments de mesures permettant le contrôle de la contamination atmosphérique présents dans les installations. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les salariés, sur l’installation ou sur l’environnement. En raison du non-respect de dispositions de l’arrêté du 21 mai 2010 précité, depuis plusieurs années et sur tous les équipements d’un même type, et du fait que cette anomalie était identifiée par les services de radioprotection de l’exploitant mais n’avait pas été traitée, cet événement, à la demande de l’ASN, est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 8, de 0 à 7. A la suite de la détection de cet événement sur EURODIF PRODUCTION, deux autres exploitants du site nucléaire AREVA du Tricastin ont déclaré des événements significatifs, classés au niveau 0 de l’échelle INES, relatifs aux contrôles de leurs appareils de prélèvement atmosphérique sur filtre. - Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010. précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-masse-maximale-autorisee-en-uranium-235 | Non respect de la masse maximale autorisée en uranium 235 dans deux fûts entreposés dans l’usine de conversion d’AREVA NC (ex- COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme). L’exploitant de l’usine de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré le 16 octobre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement de la quantité maximale autorisée d’uranium 235U dans deux fûts de résidus uranifères entreposés sur une aire de l’installation nucléaire de base (INB) 105. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustible non irradié, dont sont issus les fûts concernés. L’exploitant avait déclaré un événement classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) le 20 décembre 2013 après que l’ASN eut détecté lors d’une inspection qu’un fût entreposé sur une aire de l’INB contenait une masse en 235U supérieure à la prescription technique relative au risque de criticité. C’est lors du reconditionnement de ce fût que l’exploitant a relevé que deux autres fûts de résidus uranifères étaient également en écart par rapport à cette prescription technique. En effet, ils contenaient respectivement une masse en 235U égale à 2,662 kg et 2,644 kg alors que la prescription technique de l’INB en limite la quantité autorisée à 2,5 kg. Le premier fût a fait l’objet d’une opération de mise en conformité et l’exploitant a engagé les démarches pour reconditionner le deuxième. Ces deux fûts étant disposés dans des conditions sûres du point de vue du risque de criticité ; aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les salariés ou l’environnement du site. Du fait du non-respect récurent d’une prescription technique, depuis plusieurs années, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2 | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le 14 octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2. L'enceinte de confinement, appelé aussi bâtiment réacteur (BR), est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième barrière est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Depuis le 22 août 2015, le réacteur 2 de Gravelines est en arrêt pour maintenance et rechargement de son combustible. Dans le cadre de cet arrêt, une maintenance sur le clapet d’une tuyauterie de protection incendie, située dans le bâtiment réacteur, est programmée. Cette canalisation traverse l’enceinte de confinement du réacteur, elle participe donc à son étanchéité. Afin d’intervenir sur le clapet, une vanne est ouverte pour vidanger la canalisation. Le 12 octobre 2015 matin, alors que les opérations de rechargement du combustible sont en cours, l’intervention sur le clapet de la canalisation incendie débute. En fin de journée, le chef d’exploitation détecte que la vanne associée au clapet est ouverte. De ce fait l’intégrité de la troisième barrière de confinement n’est plus assurée, ce qui est contraire aux règles d’exploitation, notamment lors des opérations de rechargement du combustible. Dès la découverte de cet écart, la fermeture de la vanne est réalisée depuis la salle de commande. Toutefois cette opération est effectuée dans un délai supérieur à celui prévu par les règles générales d’exploitation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’écart.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation15 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 2 octobre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 1. Le 30 septembre 2015, le réacteur n° 1 de Gravelines est en fonctionnement. Une modification matérielle sur une vanne du circuit de réfrigération de l’eau de la piscine d’entreposage du combustible est engagée. Pour réaliser cette intervention, il est nécessaire de couper les alimentations électriques de certaines autres vannes. Une alarme apparaît et l’opérateur constate, sur le synoptique de la salle de commande, une anomalie sur la position d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur. Un contrôle sur le terrain est réalisé. La vanne étant dans sa position prévue, l’opérateur ne détecte pas d’écart. Quelques heures plus tard, les opérateurs se réinterrogent sur la manœuvrabilité de la vanne. Ils font alors un essai de fermeture de la vanne et constatent que celle-ci ne peut pas être fermée à l’aide du bouton situé en salle de commande. Une analyse technique montre également que la vanne ne peut pas être fermée par le système de protection du réacteur. L’isolement de l’enceinte du réacteur ne peut alors être réalisé que par un seul organe au lieu des deux prévus à la conception. Dès la découverte de cet écart, la fermeture de la vanne est réalisée par l’intermédiaire d’une commande locale spécifique. Toutefois cette opération est réalisée dans un délai supérieur à celui prévu par les règles générales d’exploitation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’événement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation16 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 6 octobre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation des réacteurs n° 4 et n° 6. Le 21 septembre 2015, à l’occasion d’un essai de vérification du bon fonctionnement de détecteurs permettant de mesurer la radioactivité présente dans les générateurs de vapeur du réacteur n° 2, les équipes s’interrogent sur la validité de la valeur de référence prise en compte. Les services nationaux d’EDF sont sollicités sur la définition des valeurs de référence. Le CNPE engage alors une vérification des contrôles réalisés sur les détecteurs similaires des autres réacteurs. Ces vérifications mettent en évidence que deux détecteurs, présents sur les installations des réacteurs n° 4 et n° 6, ne respectent pas les critères d’essai, respectivement depuis le 28 février 2014 et le 25 octobre 2013. Un second système de détecteurs redondants permet la surveillance de la radioactivité dans les générateurs de vapeur. Durant ces périodes, il s’avère que certains détecteurs n’ont pas été opérationnels pendant plusieurs heures. Les règles générales d’exploitation autorisent cette concomitance de non fonctionnement des détecteurs mais uniquement pour une durée réduite (8 heures). Cette durée n’a pas été respectée. Les détecteurs défaillants ont, depuis, été remplacés et respectent les bons critères de référence. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’événement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-filtration-iode-de-l-air-de-ventilation-de-la-salle-de-commande | Indisponibilité de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°3. Le 9 octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite de l’indisponibilité de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°3. Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit, en cas d’accident avec des rejets radioactifs, la sécurité des opérateurs afin de leur permettre de piloter le réacteur. Le 7 octobre, des travaux de remplacement de tuyauteries nécessitent l’arrêt du système de détection incendie d’une partie des installations afin d’éviter des déclenchements intempestifs. À la fin des travaux, les intervenants demandent la remise en service du système de détection incendie. Des actions et des contrôles sont réalisés pour permettre cette remise en service. Une erreur dans l’application des consignes provoque, lors de la remise en service, la fermeture durant 10 minutes du système de filtration de l’air de la salle de commande du réacteur n°3. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation ni sur le personnel. Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement les conditions d’exploitation de la salle de commande. Considérant que cet évènement est survenu malgré les mesures correctives prises dans le cadre du retour d’expérience d’événements similaires, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relative-a-la-remise-en-service-de-materiels-lors-du-redemarrage-du-reacteur-4 | Non-respect des règles générales d’exploitation relative à la remise en service de matériels lors du redémarrage du réacteur 4. Le 1er octobre 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation relatif à la remise en service de matériels lors du redémarrage du réacteur n°4. L’écart porte sur l’absence de remise en service de 3 pompes du circuit de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire. Sur les réacteurs à eau pressurisée du palier 900 MWe exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles qui composent le cœur du réacteur. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Les règles générales d’exploitation imposent que les différents organes du circuit RCV soient disponibles en fonction de l’état dans lequel se trouve le réacteur (avec ou sans éléments combustibles notamment). Le 28 septembre 2015 à la suite d’un arrêt non programmé pour réaliser des activités de maintenance sur le transformateur principal du réacteur n°4, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a entrepris les opérations de redémarrage du réacteur. En application des règles générales d’exploitation, 3 pompes du circuit RCV devaient être remises en service. Pour cela l’une des opérations de remise en service consiste à actionner un commutateur manuel, présent sur le pupitre de la salle de commande du réacteur n°4, dans la bonne position. Cette action doit être réalisée à un moment précis lors de l’enchainement des opérations de redémarrage du réacteur. A l’occasion d’un contrôle réalisé en salle de commande, un opérateur a découvert que cette action avait été omise alors que la mise en service des 3 pompes concernées aurait dû réalisée 10 heures auparavant. Cet oubli a été corrigé dès la détection de l’écart et n’a pas eu de conséquences sur les installations car pendant cet intervalle, les 3 pompes n’ont pas été sollicitées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-prevue-par-les-specifications-techniques-d-exploitation2 | Non-respect d’une conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation. Le 1er octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation en cas d’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité compte tenu de la détection tardive du coincement en position ouverte d’une vanne de ce circuit. Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet en cas de brèche dans le circuit primaire principal de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit. Ce circuit est constitué de 2 voies redondantes et indépendantes. En cas d’indisponibilité de l’une de ces deux voies lors des opérations de redémarrage, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 1 heure. Le 28 septembre 2015 le réacteur n°3 du CNPE de Cruas-Meysse était en phase de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Vers 23h45, à la suite d’un essai de fermeture permettant de vérifier son bon fonctionnement, les équipes de conduite du réacteur ont remis une vanne du circuit d’injection de sécurité en position ouverte. A la fin de ce mouvement d’ouverture, une protection contre les surchauffes du moteur électrique de la vanne s’est déclenchée et a mis hors service le moteur. Après avoir remis en service le moteur de la vanne vers minuit, les équipes de conduite du réacteur ont considéré que la vanne était en état de marche. Elles ont néanmoins fait appel à un technicien d’astreinte pour approfondir le diagnostic. Cependant, malgré les doutes émis par ce technicien, les équipes de conduite ont finalement confirmé, avec l’appui de l’ingénieur sûreté d’astreinte, la disponibilité de la vanne. Dans la journée du 29 septembre 2015, le service de maintenance en charge des matériels électriques a approfondi son analyse et confirmé l’existence d’un doute sur le bon fonctionnement de la vanne : - vers 18h, les équipes de conduite ont considéré la vanne indisponible et amorcé le repli du réacteur en application des spécifications techniques d’exploitation ; - vers 23h, un diagnostic approfondi a révélé que la vanne était bloquée en raison du dysfonctionnement du relai électrique qui commande l’arrêt des ordres d’ouverture.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-d-une-vanne-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Dysfonctionnement d’une vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 1er et le 6 octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) trois événements significatifs pour la sûreté qui font suite à un aléa technique survenu sur une vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur lors des opérations de redémarrage du réacteur n°1. Sur les réacteurs exploités par EDF, différents systèmes de sauvegarde sont conçus pour fonctionner en cas de perte totale des alimentations électriques externes (le réseau électrique national) et internes (les groupes électrogènes de secours). En particulier : - le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur permet d’injecter dans les générateurs de vapeur l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur : il est équipé d’une turbo-pompe fonctionnant avec la vapeur issue des générateurs de vapeur ; - un turbo-alternateur de secours, également alimenté par la vapeur des générateurs de vapeur, permet l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. * *. *. Le 26 septembre 2015, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en cours de redémarrage après sa troisième visite décennale. A l’occasion des essais prévus dans ce cadre, une vanne d’alimentation en vapeur de la turbo-pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur ne s’est pas ouverte. Les opérations de redémarrage ont été immédiatement interrompues par EDF en application des spécifications techniques d’exploitation. A ce titre, EDF a déclaré à l’ASN un premier évènement significatif pour la sûreté, classé au niveau 0 de l’échelle INES, lié à l’interruption des opérations de redémarrage du réacteur n°1 en application des spécifications techniques d’exploitation. Entre le 26 et le 29 septembre 2015, à la suite d’un premier diagnostic, EDF a réalisé des opérations de maintenance sur la vanne qui n’ont cependant pas permis de résoudre techniquement le problème puisqu’à l’occasion d’un nouvel essai réalisé le 29 septembre 2015, celle-ci n’a de nouveau pas manœuvré. EDF a par conséquent déclaré à l’ASN un second événement significatif pour la sûreté qui, en raison du non-respect du délai de réparation fixé par les spécifications techniques d’exploitation (3 jours), a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Du 29 septembre au 2 octobre 2015, EDF a réalisé un nouveau diagnostic sur les causes de ces dysfonctionnements et procédé aux opérations de réparation appropriées. Le 2 octobre 2015, après la reprise des opérations de redémarrage du réacteur, l’exploitant a détecté tardivement que 3 organes de robinetteries, qui avaient été fermés pour pouvoir effectuer les réparations sur la vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, n’avaient pas été rouvertes comme prévu. Cet écart rendait indisponibles : - la turbo-pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur ; - le turboalternateur de secours. EDF a par conséquent déclaré à l’ASN un troisième événement significatif pour la sûreté qui, en raison de sa détection tardive, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. * *. *. Ces trois événements n’ont pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-qualite-dans-la-realisation-d-activites-de-maintenance | Défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance ayant entraîné une non-conformité de robinets de pompes du circuit d’injection de sécurité. Le 29 septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance qui a abouti à la mise en place d’un type de joint inadéquat sur les robinets thermostatiques de trois pompes du système d’injection de sécurité (RIS) des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Flamanville. Le système d’injection de sécurité permet, par exemple en cas de fuite accidentelle du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’empêcher la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du réacteur. Le 14 septembre 2015, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, EDF a procédé à la visite complète des robinets thermostatiques des pompes du système d’injection de sécurité. L’exploitant a constaté qu’un joint en polymère était monté en lieu et place d’un joint métallique. Après vérification, le même défaut a été relevé, sur le réacteur 2, au total pour quatre robinets équipant deux pompes ayant fait l’objet d’opérations de maintenance en 2010, et, sur le réacteur 1, pour deux autres robinets équipant une pompe. Les pompes concernées sont néanmoins restées disponibles et les essais réalisés se sont révélés satisfaisants. En cas de fuite accidentelle d’eau du circuit primaire, un fonctionnement prolongé des pompes présentant le défaut aurait pu affecter, étant donnée leur localisation suivant les réacteurs, les performances (pour le réacteur 2) et le niveau de redondance (pour le réacteur 1) du système d’injection de sécurité, qui serait néanmoins resté suffisant pour contribuer au refroidissement des réacteurs. Pour le réacteur 1, EDF a procédé au remplacement des robinets concernés. Pour le réacteur 2, EDF effectuera la remise en conformité de ces robinets avant le prochain redémarrage du réacteur, actuellement en arrêt pour maintenance. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où le défaut concerné a affecté les deux pompes redondantes sur le réacteur 2, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-report-d-alarme-en-cas-de-defaut-de-fonctionnement-des-dispositifs-de-surveillance | Absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des dispositifs de surveillance des rejets gazeux sur un émissaire de l’INB 72. Le 23 septembre 2015, le centre CEA de Saclay a constaté l’absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des dispositifs de prélèvement en continu associés à la mesure en différé sur les rejets gazeux de l’émissaire E17 de l’INB 72. L’INB n°72, zone de gestion des déchets solides (ZGDS) est une installation qui assure le traitement, le conditionnement et l’entreposage des déchets solides de haute, moyenne et faible activité. L’installation compte 3 émissaires de rejets gazeux dont l’émissaire E17 utilisé pour la réalisation d’opérations spécifiques. La décision n°2009-DC-0156 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixe les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux de l’INB 72. Elle impose que les stations de prélèvement et de mesure en continu sur les rejets et dans l'environnement soient munies d’alarmes signalant en salle de conduite ou au tableau de contrôle toute interruption de leur fonctionnement. Le 6 août 2015, l’arrêt d’un appareil de prélèvement des effluents radioactifs gazeux sur un émissaire de l’INB n°72 ne donne lieu à aucune remontée d’alarme vers les tableaux de contrôle de l’installation et du site. Des investigations sont donc ensuite réalisées sur les autres émissaires de l’INB n°72 pour vérifier que les reports d’alarmes sont bien opérationnels. Le 23 septembre 2015, l’absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des appareils de prélèvements associés à la mesure en différé pour le contrôle des rejets d’iode, d’aérosols et de tritium de l’émissaire E17 est constatée. Il s’agit d’un écart à la décision n°2009-DC-0156 du 15 septembre 2009. Les conséquences possibles de cette situation sont la non comptabilisation des rejets en cas de dysfonctionnement des appareils de prélèvements. Aussi, les activités prévues dans cette partie de l’installation sont suspendues et l’émissaire E17 n’est plus en fonctionnement. Des travaux sont en cours pour relier l’ensemble de ces appareils de prélèvements aux tableaux de contrôle de l’installation et du site. À la suite de plusieurs évènements significatifs concernant la surveillance des rejets en 2012 et 2013, le CEA de Saclay avait transmis, à la demande de l’ASN, un bilan de conformité à la décision du 15 septembre 2009. Ce bilan précisait, pour l’INB n°72, que les reports d’alarme pour les barboteurs tritium et carbone 14 et les dispositifs de prélèvement d’iode et d’aérosols sur filtres fixes (PIAFF) avaient été mis en place en juin 2013, ce qui n’est en fait pas le cas pour l’émissaire E17. En raison de l’insuffisante prise en compte du retour d’expérience des années précédentes et de la non mise en place des reports d’alarme prévus, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incendie-sur-le-chantier-de-demantelement-des-echangeurs-de-chaleur | Incendie sur le chantier de démantèlement des échangeurs de chaleur. Le 25 septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la survenue d’un incendie dans le bâtiment réacteur, au niveau d’un sas de découpe de composants utilisé pour le chantier de démantèlement des échangeurs de chaleur. La centrale nucléaire de Brennilis est à l’arrêt depuis 1985 et en démantèlement depuis 1996. Elle ne contient plus de combustible nucléaire. Le décret n° 2011-886 du 27 juillet 2011 autorise EDF à procéder à des opérations de démantèlement partiel. Dans ce cadre, les deux échangeurs de chaleur ont été démantelés entre octobre 2013 et mars 2015 ; ces équipements, situés dans l’enceinte du réacteur, étaient destinés à assurer le refroidissement du réacteur par du gaz carbonique. Depuis avril 2015, le chantier de démantèlement des échangeurs est en phase de repli. Le 23 septembre 2015, dans le cadre des dernières opérations de repli de ce chantier, des intervenants extérieurs procédaient à des opérations de découpe de déchets dans un sas d’une dizaine de mètres de long sur quelques mètres de large, situé dans l’enceinte du réacteur. Vers 15h30, à l’issue d’une opération de découpe à la meuleuse, l’un des intervenants a constaté le départ d’un feu à l’endroit où des chiffons imbibés de produit décontaminant et dégraissant avaient été disposés. Les intervenants ont donné l’alerte et ont tenté d’éteindre le feu sans succès. Ils ont alors évacué le sas. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé l’incendie à 17h20. Le départ de feu a entraîné l’arrêt du système de ventilation nucléaire de l’enceinte du réacteur. Les fumées de l’incendie sont ainsi restées confinées dans l’enceinte. EDF étudie actuellement les solutions techniques envisageables pour les traiter de manière optimale. Des contrôles de contamination radioactive ont été réalisés sur l’ensemble du personnel présent sur site ; ils se sont révélés négatifs. Quatre personnes ont inhalé des fumées dégagées par l’incendie, elles ont été prises en charge. L’ASN a procédé à une inspection réactive le 24 septembre 2015. La lettre de suites de cette inspection sera publiée sur le site de l’ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement. En raison de l’inadéquation de procédures et de défauts de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-criticite2 | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant le niveau maximal de liquide dans une cuve contenant des boues uranifères lors du retrait du dispositif d’empoisonnement neutronique. La société AREVA NP a déclaré le 23 septembre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une règle de maîtrise du risque de criticité, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, c’est-à-dire l’INB n°98. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Dans un local de cette installation, des objets uranifères sont nettoyés avec des solutions aqueuses. Ces solutions chargées d’uranium enrichi à une teneur isotopique en U235 inférieure à 5% sont collectées dans une cuve dans laquelle la maîtrise du risque de criticité est assurée par des lots de barreaux de bore, cette substance ayant la propriété d’empoisonner la réaction en chaîne en absorbant les neutrons. Lorsque les barreaux de bore doivent être retirés, il faut préalablement vidanger la cuve en respectant un niveau maximal de liquide pour garantir la maîtrise du risque de criticité. En effet, l’eau est un modérateur qui favorise la réaction en chaîne. Lors de l’événement, des barreaux de bore ont été retirés, après vidange de la cuve jusqu’à la hauteur maximale autorisée pour cette opération. Toutefois, les barreaux retirés ont été rincés avec de l’eau au-dessus de la cuve, ce qui a entraîné la remontée du niveau de liquide au-delà de la limite permise lorsque des barreaux sont extraits de la cuve. Dès la détection de l’événement, l’exploitant a remis en conformité son installation en redescendant les barreaux de bore dans la cuve. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, l’événement n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, les personnes et l’environnement. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-criticite | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant la gestion des dépôts issus d’une des chaudières de la centrale calorifique de l’usine Georges BESSE. EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’ASN le 15 septembre 2015 un événement significatif relatif au non-respect d’une exigence de sûreté des règles générales d’exploitation (RGE) pour la prévention du risque de criticité[1] des dépôts issus d’une chaudière de la centrale calorifique de l’usine Georges BESSE. La centrale calorifique d’EURODIF PRODUCTION produit de la vapeur d'eau destinée à alimenter l'usine SOCATRI et à produire de l'eau surchauffée pour la distribuer à l'usine Georges BESSE. EURODIF PRODUCTION est autorisée, sous certaines conditions, à alimenter l’une des chaudières avec des huiles potentiellement contaminées par de l’uranium, provenant du fonctionnement de l’usine. Au cours de cette activité, la prévention du risque de criticité est notamment assurée par le suivi précis des masses d’uranium susceptibles d’être introduites dans l’installation ou par la géométrie sûre des équipements. L’exploitant doit régulièrement nettoyer les dépôts présents dans la chaudière concernée et dans la cuve d’alimentation en huile afin d’éviter que ces dépôts n’atteignent une masse pouvant entrainer un risque de criticité. Selon les règles générales d’exploitation (RGE) d’EURODIF PRODUCTION, les dépôts ainsi récupérés doivent être conditionnés dans des fûts de 30 litres dont la géométrie, dite « sûre », permet de prévenir tout risque de criticité. Le 11 septembre 2015, dans le cadre de la réalisation d’un contrôle interne, EURODIF PRODUCTION a constaté que la consigne permanente décrivant la gestion des dépôts issus de la chaudière concernée prévoyait la possibilité d’utiliser des fûts de 200 litres qui ne sont pas de géométrie « sûre ». Cette modification a été introduite lors de la révision de cette consigne, en novembre 2011, sans que l’exploitant ne détecte qu’elle était en écart avec l’exigence de sûreté des RGE. Depuis la mise en application de cette consigne, EURODIF PRODUCTION a réalisé cinq campagnes de nettoyage de la chaudière concernée en utilisant des fûts de 200 litres de géométrie « non sûre ». En raison de la très faible masse d’uranium présente dans les dépôts issus du nettoyage de la chaudière, de l’ordre de quelques grammes par campagne, donc très inférieure à la masse sûre de 17kg, aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les salariés ou l’environnement du site. Toutefois, compte-tenu du non-respect, depuis novembre 2011, d’une exigence des RGE relative à la prévention de la criticité et de l’absence de détection de cet écart aux RGE lors de la révision de la consigne permanente correspondante, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-ventilation-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-BAN | Indisponibilité de la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) pendant un temps supérieur à celui autorisé par les règles générales d’exploitation. Le 1er septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’arrêt de la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) pendant une durée supérieure à celle prescrite par les règles générales d’exploitation (RGE). Depuis le 1er août 2015, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech est en arrêt programmé pour maintenance et remplacement d’une partie de son combustible. Le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) abrite différents systèmes et circuits nécessaires au fonctionnement du réacteur. Il est équipé d’un système de ventilation, qui assure le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant son rejet à l'extérieur par une cheminée. Il permet également de maintenir une qualité d'air satisfaisante à l'intérieur des locaux. Le 28 août 2015, une opération de maintenance est programmée au niveau d’un tableau électrique servant à alimenter plusieurs circuits, concernant notamment la motorisation et la commande des électrovannes du système de ventilation du BAN. Pour garantir la sécurité des intervenants le tableau électrique doit être mis hors tension. La mise hors tension du tableau électrique provoque la fermeture des ventelles du circuit de ventilation du BAN. Afin de conserver le niveau de ventilation du bâtiment exigé par les règles générales d’exploitation (RGE), en préalable à cette intervention, les intervenants ont positionné des cales pour maintenir ouvertes les ventelles. Toutefois, lors de la mise hors tension du tableau électrique, ces cales n’ont pas assuré leur fonction, ce qui a entraîné la fermeture des ventelles et l’arrêt des ventilateurs. Le débit de la ventilation dans le BAN est alors devenu insuffisant. Une heure après la coupure tableau, lors de sa ronde, l’ingénieur sûreté a détecté l’écart entre le débit de ventilation constaté et celui requis par les RGE. Dès la détection de l’écart, l’intervention a été interrompue afin de pouvoir remettre sous tension le tableau électrique et le circuit de ventilation du BAN. Toutefois, la ventilation n’a été remise en service qu’au-delà du délai d’une heure imparti par les RGE. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la remise en conformité tardive de l'installation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation13 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 1er septembre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 2. Le 26 août 2015, le réacteur n° 2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Lors de cette mise à l’arrêt, un test d’étanchéité des vannes participant au confinement du bâtiment du réacteur est réalisé. Les mesures de fuite effectuées sur l’une des vannes dépassent les critères de fuite admissibles. Pour la réalisation des tests d’étanchéité, deux autres matériels sont neutralisés. Les règles générales d’exploitation imposent, pour le cumul de ces trois événements, d’amorcer le repli[1] du réacteur sous une heure. Toutefois cette action n’est pas immédiatement réalisée. Après plusieurs échanges entre les différents intervenants, le repli du réacteur est finalement amorcé mais en dehors du délai fixé par les règles d’exploitation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect d’une prescription générale des règles générales d’exploitation. [1] Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation14 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Erratum. Mise à jour du 29/09/2015 : Rajout du texte en gras. "par une autre source électrique. Le 11 avril, la pompe devait être alimentée par les tableaux électriques du réacteur n° 3.". Le 7 septembre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un reclassement d’un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4. Le 11 avril 2015, le réacteur n° 4 de Gravelines est à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Le réacteur est totalement déchargé. Les assemblages combustibles sont dans la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible. Pour la réalisation d’activités de maintenance sur des tableaux électriques, les règles générales d’exploitation imposent que la pompe de recirculation du circuit de refroidissement de la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible, normalement alimentée par la voie électrique faisant l’objet de la maintenance, soit préalablement réalimentée par une autre source électrique. Le 11 avril, la pompe devait être alimentée par les tableaux électriques du réacteur n° 3. Lors de la réalimentation électrique de la pompe, l’intervenant ne respecte pas la procédure fournie et se base sur une opération similaire qu’il a réalisée sur un autre coffret électrique. Ainsi, lorsque la coupure électrique du tableau est réalisée, la pompe n’est plus alimentée électriquement. Cette situation a duré environ 2 heures. Toutefois, la seconde pompe de recirculation était en fonctionnement. Cet évènement a initialement été classé au niveau 0 de l’échelle INES par l’exploitant. Après examen de l’analyse approfondie produite par l’exploitant et après plusieurs échanges complémentaires, l’ASN a demandé à celui-ci de reclasser cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES en considérant un manque de culture de sûreté, constitué par la transgression d’une procédure sans approbation préalable.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-deux-capteurs-de-mesure-de-debit | Découverte tardive de l’indisponibilité de deux capteurs de mesure de débit du système de régulation du débit d’eau alimentaire ARE à la suite du remplacement des tuyères de prise de mesure. Le 14 septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de deux capteurs de mesure de débit du système de régulation du débit d’eau alimentaire (ARE). Le système de régulation du débit d’eau alimentaire (ARE) permet de maintenir le niveau d’eau dans les générateurs de vapeur à une valeur de consigne. Ce système s’appuie notamment sur neuf capteurs mesurant le débit d’eau dans le circuit d’alimentation en eau de chacun des trois générateurs de vapeur. Outre leur rôle de régulation, ces capteurs participent également à certaines actions de protection du réacteur qui sont traitées par le système de protection du réacteur (RPR), élaborant notamment l’ordre d’arrêt automatique du réacteur ainsi que la mise en service du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 5 septembre 2015, au cours des opérations de redémarrage du réacteur n° 3 à l’issue de sa 3e visite décennale, l’exploitant a constaté une incohérence des valeurs mesurées par deux des neufs capteurs de débit présents sur les circuits d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Après analyse de l’exploitant, il s’avère qu’à la suite d’une maintenance du système de mesure du débit réalisée pendant l’arrêt du réacteur pour sa visite décennale, les intervenants ont inversé les connectiques de liaison des capteurs de mesure avec les tuyères de prise de mesure de pression, ce qui a rendu les capteurs indisponibles. Dès la détection de l’écart, et conformément aux consignes d’exploitation, l’exploitant a procédé à la remise en conformité des deux capteurs défectueux, qui a été achevée le 8 septembre. Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-un-groupe-electrogene-de-secours-du-reacteur-n-2 | Dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours du réacteur n°2. Le 14 septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite du dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. Le 11 septembre 2015, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance, un groupe électrogène de secours faisait l’objet de travaux de maintenance planifiée. Par ailleurs, lors d’une opération courante de contrôle, les opérateurs ont détecté la présence de fuites de fioul sur le deuxième groupe électrogène de secours. Compte tenu de l’indisponibilité simultanée des deux groupes électrogènes de secours, les règles générales d’exploitation imposent de remettre en service un des deux groupes électrogènes sous 8 heures. Or l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a finalisé les interventions de remplacement et de requalification du groupe électrogène de secours présentant des fuites 9 heures et 35 minutes après la découverte de l’indisponibilité du matériel. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement le nombre de ressources électriques disponibles pour faire face à une situation accidentelle liée à une perte du réseau électrique externe. En raison d’un délai de réparation supérieur à celui exigé par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-durees-autorisees-d-entreposage-de-dechets | Dépassement de durées autorisées d’entreposage de déchets. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par la SOCODEI du dépassement de durées d’entreposage autorisées pour certains lots de déchets présents dans l’usine CENTRACO. Les procédés de traitement mis en œuvre dans l’usine CENTRACO génèrent des déchets ultimes dont les colis disposent d’agréments pour leur prise en charge dans des installations de stockage dédiées. L’exploitant de ces installations de stockage procède à des révisions régulières des spécifications d’acceptation des colis de déchets. Leur prise en compte peut nécessiter le développement de nouveaux modes de conditionnement des déchets. Pendant ce processus qui peut durer plusieurs années, certains déchets peuvent momentanément ne plus être acceptés dans l’installation de stockage. La SOCODEI n’a pas été en mesure d’obtenir le renouvellement des agréments relatifs à certaines catégories de déchets ultimes dans des délais permettant leur évacuation avant dépassement de la durée maximale autorisée d’entreposage sur site, fixée à 4 ans par le décret no 96-761 du 27 août 1996. Cet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En particulier, les aires d’entreposage internes de l’usine CENTRACO ne sont actuellement pas saturées. Par ailleurs, les démarches de mise en conformité avec les nouvelles spécifications d’acceptation des sites de stockage sont en cours. Cet événement a mis en évidence la nécessité d’un renforcement des échanges entre la SOCODEI et l’exploitant des installations de stockage afin de mieux anticiper ces situations. Dans ce contexte, une démarche conjointe a été engagée afin de définir une stratégie concernant les dossiers d’agrément associés aux différents types de déchets produits par CENTRACO et d’éviter que ce dysfonctionnement ne se reproduise. Cet événement a été déclaré par la SOCODEI avec une proposition de classement au niveau 1 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En raison du dépassement de la limite de durée d’entreposage fixée par décret, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation12 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 11 septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2. Les opérateurs en salle de commande surveillent le niveau du réservoir de traitement de l’eau des piscines par l’intermédiaire de plusieurs capteurs de retransmission de la hauteur d’eau. Ils disposent également d’alarmes redondantes, qui se déclenchent à un niveau légèrement supérieur au niveau bas établi par les règles générales d’exploitation. Le déclenchement des deux alarmes conduit à considérer le réservoir indisponible car son contenu est insuffisant. L’appoint au réservoir doit se faire sous 8 heures. Le 26 août 2015 en fin d’après-midi, le réacteur 2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Lors de cette mise à l’arrêt, un repli1 est réalisé en application des règles générales d’exploitation. Ce repli a donné lieu à une autre déclaration d’évènement significatif (lien vers l’avis de l’incident ESINB-LIL-2015-0723). Dans le même temps, le conditionnement d’un appareil de traitement des effluents est réalisé. Ce conditionnement a pour particularité d’utiliser de l’eau du système de traitement de l’eau des piscines du réacteur et ainsi de faire baisser le niveau du réservoir principal de ce système. Une première alarme apparait. Une mesure de la hauteur d’eau borée dans le réservoir permet de vérifier que le volume restant est supérieur au minimum requis. Les opérateurs jugent que l’appoint en eau pourra être réalisé lors du quart suivant, la relève étant proche. Après la relève par le quart de nuit, une deuxième alarme apparaît mais la concomittance des deux alarmes n’est pas traitée. Peu après, le conditionnement du système de traitement des effluents est terminé, le niveau du réservoir de traitement de l’eau des piscines est donc stabilisé. Le lendemain matin, le chef d’exploitation détecte la présence des deux alarmes et engage immédiatement les opérations d’appoint au réservoir. L’indisponibilité du réservoir aura duré 11h54mn. EDF a initialement déclaré cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES. L’ASN a demandé un reclassement de cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du réservoir.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-volume-minimal-d-eau-contenu | Non respect du volume minimal d’eau contenu dans le réservoir du système de refroidissement et de purification de l’eau des piscines. Le 1er septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive, le 29 août 2015, d’une diminution du volume d’eau contenu dans le réservoir du système de refroidissement et de purification de l’eau des piscines, en deçà du volume minimal fixé par les règles générales d’exploitation (RGE). Le système de traitement et de refroidissement des piscines (PTR) assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau de deux piscines, l’une destinée à l’entreposage du combustible dans le bâtiment du combustible, et l’autre située dans le bâtiment du réacteur. Le système PTR peut également être utilisé pour suppléer le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) en cas de perte totale de ce système lors d’une période d’arrêt pour rechargement. Le réservoir du système PTR a une capacité d’environ 3000 m³. Le 29 août 2015, le réacteur 2 du CNPE de Flamanville était à l’arrêt et le remplissage en eau du compartiment de transfert du combustible entre le bâtiment réacteur et le bâtiment combustible était en cours, à partir du réservoir du système PTR. Le 29 août à 23h00, EDF a détecté que le niveau de ce réservoir était légèrement inférieur au niveau requis par les RGE depuis 4h30 du matin. Les RGE imposent, dans cette situation, de retrouver sous 8 heures un niveau supérieur au niveau minimal requis par les RGE. Dans la mesure où le délai de détection de cet écart s’avère supérieur au délai de remise en conformité fixé par les RGE, sa détection est considérée comme tardive. Toutefois, en cas de nécessité, le système PTR serait resté en mesure de contribuer au refroidissement suffisant du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-exigences-en-lien-avec-la-maitrise-du-risque-de-criticite | Non-respect d’exigences en lien avec la maitrise du risque de criticité au sein de l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (INB 138). La Société Auxiliaire du Tricastin (SOCATRI), exploitant l’INB 138, a déclaré le 3 septembre 2015 deux événements significatifs pour la sûreté, relatifs à des situations de non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation portant sur la maîtrise du risque de criticité. Implantée sur le site AREVA du Tricastin dans le Vaucluse, la SOCATRI assure notamment des missions de maintenance de pièces mécaniques contenant des substances radioactives et assure le traitement des effluents radioactifs produits par d’autres installations du site AREVA du Tricastin. La prévention du risque de criticité est notamment assurée par le suivi précis des quantités de matières fissiles introduites dans les installations. Le 25 juin 2015, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mené une inspection de la SOCATRI sur la maîtrise du risque de criticité au sein des installations. Dans certains ateliers de mécanique, les RGE interdisent l’introduction simultanée de plusieurs lots de pièces par atelier. Lors de l’inspection du 25 juin 2015, les inspecteurs ont constaté à l’occasion de leur visite des installations qu’AREVA SOCATRI assurait correctement le suivi des quantités de matières fissiles présentes dans les ateliers mais qu’elle n’interdisait pas formellement d’y introduire plusieurs lots de pièces. De plus, dans un atelier de réception des effluents, les inspecteurs ont constaté que l’exploitant n’avait pas systématiquement réalisé la double analyse contradictoire des caractéristiques des effluents reçus, alors que celle-ci est requise par les RGE pour tous les effluents dont la concentration en uranium déclarée par l’expéditeur dépasse les 50 g/L. Dans sa lettre de suite d’inspection du 11 août 2015, consultable sur son site Internet, l’ASN a demandé à l’exploitant d’analyser ces écarts et, en cas de non-respect avéré des RGE, de déclarer des événements significatifs pour la sûreté et de les analyser. Après investigation, AREVA SOCATRI a déclaré deux événements significatifs correspondant aux deux situations d’écarts aux RGE identifiées par les inspecteurs. Ces événements n’ont pas eu de conséquence directe sur les installations, les salariés ou l’environnement du site. Les masses maximales de matière présentes dans les ateliers n’ont pas dépassé les masses maximales autorisées. Toutefois, l’absence de double analyse sur trois récipients d’effluents radioactifs reçus depuis novembre 2013 constituant un écart récurrent aux règles applicables pour la maîtrise du risque de criticité, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. Consulter la lettre de suite INSSN-LYO-2015-0760
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-des-deux-voies-d-un-circuit-de-sauvegarde-du-reacteur-n-3 | Indisponibilité d’une des deux voies d’un circuit de sauvegarde du réacteur n°3. Le 28 juillet 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°3 n’était pas disponible. Le circuit de recirculation permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, de récupérer l’eau collectée dans les puisards du bâtiment réacteur. Cette eau peut alors : - soit être réinjectée dans le réacteur via le système d'injection de sécurité (RIS) ; - soit servir à diminuer la pression et la température de l'enceinte de confinement via le système d'aspersion (EAS). Lorsque le réacteur est en puissance, ce circuit est toujours plein. La maintenance du circuit de recirculation nécessite la vidange, puis le remplissage de ses tuyauteries. En fin d'intervention, lors des opérations de remplissage, l'exploitant doit s’assurer de l’évacuation de l’air dans le circuit. Par ailleurs, la sûreté des réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF est assurée par des circuits et des matériels doublés. Le circuit de recirculation est constitué de deux voies (A et B) redondantes, distinctes et indépendantes qui doivent être disponibles lorsque le réacteur fonctionne à pleine puissance. Le 28 juillet 2015 lors d’un essai périodique, l’exploitant a constaté que le niveau d'eau présent dans le puisard de la voie A du circuit de recirculation était insuffisant. A la suite des investigations menées, il a constaté la présence d’une poche d’air dans une portion des canalisations de ce circuit. Celle-ci serait présente depuis le 23 juin 2015, date de la dernière maintenance du système EAS. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin d’évacuer la poche d’air. Cette poche d'air aurait pu compromettre le bon fonctionnement de la voie A du circuit de recirculation en cas d’accident. Néanmoins, la voie B est toujours restée disponible et les fonctions du système de recirculation auraient donc été assurées. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. Néanmoins, en cas de situation accidentelle, l'efficacité de la voie A du système d'injection de sécurité et d'aspersion aurait pu être réduite si un accident était survenu entre le 23 juin et le 28 juillet 2015. En raison de la durée de l'indisponibilité partielle du système de recirculation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-d-injection-de-securite | Indisponibilité d’une pompe d’injection de sécurité à la suite de la mise en place d’un dispositif de condamnation empêchant l’actionnement complet d’un sélecteur électrique du système de distribution LLS. Le 27 août 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe d’injection de sécurité à la suite de la mise en place d’un dispositif de condamnation empêchant l’actionnement complet d’un sélecteur électrique. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il permet également d’assurer l’intégrité du circuit primaire au niveau des groupes motopompes primaires via l’injection au joint n°1. Chaque réacteur de la centrale nucléaire du Blayais est équipé d’un turboalternateur de secours (LLS) qui est destiné, en cas de perte totale des alimentations électriques, à assurer l’alimentation électrique de secours de systèmes importants pour la sûreté des installations notamment du système d’injection de sécurité. Ce dispositif fonctionne à partir de la vapeur produite par les générateurs de vapeur. Le 21 août 2015, dans le cadre des essais préalables au redémarrage du réacteur n° 3 à l’issue de sa 3e visite décennale, l’exploitant a procédé à un essai périodique destiné à vérifier le bon fonctionnement d’une pompe d’injection de sécurité RIS lorsque celle-ci est alimentée en électricité par le turboalternateur LLS. Lors de cet essai, la pompe d’injection de sécurité était dans l’impossibilité de démarrer. Après analyse de l’exploitant, il s’est avéré qu’un dispositif de condamnation mis en place sur un sélecteur électrique du système de distribution LLS empêchait son enclenchement total malgré sa manœuvrabilité. Ce sélecteur électrique permet d’assurer le relayage de l’électricité de la source d’alimentation électrique ultime (LLS) vers la pompe d’injection de sécurité RIS. Le dispositif de condamnation du sélecteur, mis en place le 06 août 2015 au cours de l’arrêt du réacteur n° 3 pour sa 3e visite décennale, a été retiré pour permettre le fonctionnement normal du sélecteur. Un nouvel essai de fonctionnement de la pompe d’injection de sécurité alimentée par le turboalternateur LLS a été réalisé le 23 août 2015, et s’est avéré satisfaisant. Ainsi, jusqu’au 23 août 2015, le système électrique de secours ultime LLS ne pouvait pas alimenter la pompe RIS. Compte tenu de la pleine disponibilité de l’alimentation électrique normale du réacteur ainsi que des groupes diésel de secours pendant cette période, cet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. Cependant, au vu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Centrale-du-Blayais-Irradiation-d-un-travailleur-lors-de-l-arret-programme-du-reacteur-4 | Incident de niveau 2 à la centrale nucléaire d’EDF du Blayais (Gironde) : Irradiation d’un travailleur lors de l’arrêt programmé du réacteur 4. L’ASN a été informée le 21 août 2015 par EDF de l’exposition accidentelle d’un travailleur d’une entreprise prestataire d’EDF à une dose de rayonnements ionisants excédant une limite réglementaire. Le 18 août, lors du contrôle réalisé avant sa sortie de zone contrôlée, une contamination a été détectée au niveau du menton de l’intervenant. Il avait auparavant été affecté à des activités de maintenance dans le cadre de la préparation de l’épreuve hydraulique d’un échangeur du circuit de contrôle volumétrique et chimique situé dans le bâtiment des auxiliaires de sûreté du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Blayais. L'intervenant a alors été pris en charge par le service de prévention des risques du site, qui a procédé aux opérations de décontamination. Au cours de celles-ci, la particule radioactive à l’origine de la contamination a été localisée puis immédiatement retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par le corps entier et la dose à la peau au niveau du menton. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de la peau. L’évaluation réalisée par EDF de la dose reçue par l’intervenant au niveau du menton atteint une valeur supérieure à la limite réglementaire à la peau. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier est nettement inférieure à la limite réglementaire annuelle. L’ASN a mené une inspection sur le site le 24 août 2015. Les inspecteurs ont vérifié qu’EDF et l’entreprise prestataire avaient pris toutes les mesures nécessaires pour gérer l’incident de manière adéquate et pour en analyser les causes. En raison du dépassement de la limite réglementaire de dose annuelle à la peau, EDF a proposé à l’ASN le classement de cet événement au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. L’ASN confirme le classement de cet incident au niveau 2. Contact presse : Evangelia Petit, chef du service presse, tél 01 46 16 41 42, evangelia.petit@asn.fr
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-fortuite-d-origine-humaine-d-une-vanne-de-reglage-de-temperature | Indisponibilité fortuite d’origine humaine d’une vanne de réglage de la température du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 13 août 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permettant de réguler la température de l’eau du circuit primaire principal (CPP). Le RRA est un circuit destiné à maintenir le refroidissement du circuit primaire principal lorsque le réacteur est à l’arrêt, en évacuant la puissance thermique résiduelle dégagée par le combustible. Le 31 juillet, l’exploitant a commencé les opérations de rechargement en combustible puis de remise en service du CPP, préalables au redémarrage du réacteur à l’issue de son arrêt pour la troisième visite décennale. La disponibilité du RRA est alors requise par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 10 août, au cours du réchauffage du circuit primaire, l’exploitant a rencontré des difficultés à réguler la température du circuit primaire avec le RRA. Le 11/08, il a constaté qu’une vanne du circuit RRA participant à la régulation de la température était bloquée en position fermée. L’ouverture de cette vanne réglante du RRA est assurée par une commande pneumatique, elle-même alimentée par une vanne d’alimentation du circuit d’alimentation en air comprimée (SAR). En inspectant les vannes, l’exploitant s’est aperçu que la vanne SAR était fermée, ce qui causait le blocage. La vanne d’alimentation SAR a été remise en position ouverte, ce qui a permis de manœuvrer à nouveau la vanne réglante. En conséquence jusqu’au 11 août, la vanne réglante ne pouvait pas être manœuvrée, ce qui n’est pas conforme aux RGE. Les investigations menées par l’exploitant pour déterminer l’origine de la fermeture de la vanne SAR sont en cours. La position correcte de cette vanne avait été constatée le 27 juillet. Une seconde vanne du circuit RRA restée disponible aurait permis à l’exploitant d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle. Cet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. Compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours3 | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 17 août 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°3. Les réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B). En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 11 août 2015, à l’occasion d’un essai périodique jugé non satisfaisant, l’exploitant a considéré le turbo-alternateur de secours indisponible. Après correction de plusieurs écarts sur le système de lancement du turbo-alternateur de secours, ce dernier a été déclaré disponible le 16 août 2015. La nature des défauts matériels détectés et corrigés conduit à considérer une indisponibilité probable depuis l’arrêt du réacteur n°3 en juin 2015 durant lequel des opérations de maintenance ont été réalisées sur le turbo-alternateur de secours. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 3 jours en cas d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours (7 jours si le groupe d’ultime secours est disponible). En raison de la détection tardive de cet événement, cette conduite à tenir n’a par conséquent pas été respectée et cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chinon-2-Indisponibilite-d-un-materiel | Indisponibilité d’un matériel au-delà des délais prévus par les règles générales d’exploitation. Le 29 juillet 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a mis en évidence l’indisponibilité d’un matériel important pour la sûreté pendant une durée supérieure aux délais fixés par les règles générales d’exploitation (RGE*). Le 16 avril 2015 et le 10 juin 2015, suite au redémarrage du réacteur 2, des contrôles sont réalisés sur le turbo-alternateur de secours. Les agents de la centrale nucléaire constatent lors des deux contrôles, la non-apparition d’une alarme. L’anomalie fait l’objet d’une réserve dans les comptes rendus de contrôles. Cette réserve est levée et le matériel est considéré disponible après analyse du dossier de système élémentaire (DSE) décrivant les principes de conception du turbo-alternateur. Le 25 juin 2015, dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 1 débuté le 13 juin 2015, ce même contrôle est réalisé sur le turbo-alternateur de secours. L’absence d’apparition de l’alarme est confirmée. La réserve est levée sur la base de la même analyse. Le 29 juillet 2015, le service sûreté de la centrale nucléaire de Chinon constate que le DSE a été mis à jour par les services centraux d’EDF sans être pris en compte par le site, ce qui remet en cause l’analyse réalisée par trois fois sur la base de l’ancien DSE. La défaillance d’un relais de l’alarme du turbo-alternateur de secours est alors mise en évidence. Le relais est remplacé et le turbo-alternateur est remis en conformité et requalifié le 31 juillet 2015. Le turbo-alternateur de secours est utilisé en cas de perte totale de toutes les alimentations électriques. Ce matériel doit donc être considéré comme indisponible, au regard des règles fixées par les RGE, sur la période du 13 juin 2015 au 31 juillet 2015. L’événement a été déclaré le mardi 11 août 2015 à l’ASN par la direction de la centrale nucléaire de Chinon. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Compte tenu de la durée d’indisponibilité du matériel au regard des règles fixées par les RGE et en application des règles de classement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Compte tenu de la durée d’indisponibilité du matériel au regard des règles fixées par les RGE et en application des règles de classement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. * Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Elles définissent en particulier la conduite à tenir en cas de défaut détecté sur l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chooz-B-Indisponibilite-d-un-moyen-d-appoint-en-eau | Indisponibilité de l’un des moyens d’appoint en eau du réservoir du circuit ASG. Le 7 août 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz B a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’appoint en eau du réservoir du circuit ASG du réacteur 1 par le système SER. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Le système de distribution d’eau déminéralisée conditionnée (SER) est une des sources d’alimentation du circuit ASG en cas de perte totale de la source froide. Le 5 août 2015, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le réacteur 1, l’ouverture d’un robinet permettant d’alimenter la réserve d’eau du système ASG par le système SER a été partiellement bloquée en raison de la présence d’un marchepied d’accès. Le marchepied ayant été positionné à proximité du robinet lors de travaux réalisés le 19 juillet 2015, la réalimentation en eau du circuit ASG par le système SER était indisponible depuis cette date. Dès la détection de l’écart le 5 août 2015, le marchepied a été déplacé afin de pouvoir manœuvrer complètement le robinet en question. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de l'appoint en eau du réservoir du circuit ASG par le système SER, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléairesINES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/St-Alban-1-et-2-mauvais-reglage-des-seuils-des-alarmes-du-systeme-de-mesure-du-debit-de-fuite | Mauvais réglage des seuils des alarmes du système de mesure du débit de fuite entre le circuit primaire et les circuits secondaires des deux réacteurs. Le 31 juillet 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive du mauvais réglage des seuils d’alarmes des chaînes qui mesurent le débit de fuite entre le circuit primaire et les circuits secondaires des deux réacteurs. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides. La partie secondaire achemine la vapeur produite hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine : elle doit donc rester exempte de toute contamination radioactive. Afin de détecter rapidement toute fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire, le circuit secondaire est équipé d’un système qui mesure la radioactivité en différents points du circuit et avertit les opérateurs en salle de commande si des seuils d’alarme sont dépassés. Le 13 juillet 2015, une alarme associée à ce système de mesure de fuite est apparue dans la salle de commande du réacteur 1. Après analyse, il s’est avéré que le seuil de déclenchement de cette était réglé trop bas et ne permettait pas de représenter de manière fidèle le débit de fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Il s’agissait donc d’un écart qualifié de « conservatif », c’est-à-dire favorable à la sûreté des installations. A la suite de la mise en évidence de cet écart, EDF a décidé de vérifier l’ensemble des réglages associés aux seuils de déclenchement des alarmes du système qui mesure le débit de fuite entre le circuit primaire et les 4 circuits secondaires des deux réacteurs nucléaires. Dans ce cadre, EDF a identifié que sur une chaîne de mesure de chaque réacteur de la centrale nucléaire, le seuil d’alarme était réglé trop haut et aurait donc retardé, par les équipes de conduite, la détection d’une fuite primaire vers le circuit secondaire concerné. Les spécifications techniques d’exploitation applicables aux deux réacteurs prévoient qu’en cas d’indisponibilité de ces chaînes de mesure, les réacteurs doivent être mis à l’arrêt dans un délai de 7 jours. EDF n’ayant pas été en capacité de déterminer la date précise de ces mauvais réglages, ce délai est considéré comme avoir été dépassé. Dès la détection de l’écart, EDF a procédé à un réglage approprié des chaînes de mesure qui étaient en écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, en raison de la détection tardive de cette anomalie, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-generale-d-exploitation2 | Non-respect d’une règle générale d’exploitation relative aux charges interdites dans le four de fusion. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 juillet 2015 par la société SOCODEI du non-respect des règles générales d’exploitation concernant l’interdiction d’introduction de ferrailles huileuses dans le four de fusion de l’installation CENTRACO. Le 8 juillet 2015, un dégagement important de fumée a été constaté par un opérateur de l’atelier de fusion lors de l’introduction dans le four de fusion de charges de ferrailles broyées. Ce dégagement de fumée est consécutif à la présence d’huile dans cette charge, ce qui est pourtant proscrit dans le chapitre des RGE décrivant le domaine de fonctionnement de l’installation. Ces pièces ont été, préalablement à leur introduction dans le four de fusion, broyées. Au cours de cette opération, elles ont été aspergées fortuitement d’huile à la suite d’une vraisemblable mauvaise calibration de l’automate gérant la lubrification des pièces du broyeur. Cette mauvaise calibration, qui fait l’objet d’investigations complémentaires de la part de SOCODEI, ainsi que l’aspersion des pièces métalliques par de l’huile avant leur introduction dans le four n’ont pas été détectées préalablement à leur introduction dans le four de fusion. L’ASN a réalisé le 28 juillet 2015 une inspection réactive dont l’objectif était de comprendre les raisons matérielles et organisationnelles ayant conduit à cet évènement. Cette inspection a montré que, malgré l’absence de contrôle permettant de détecter cet écart avant l’introduction directe des pièces dans le four, l’exploitant a correctement appliqué ses procédures pour assurer la sûreté des opérations de fusion. Cet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. L’exploitant doit cependant proposer une amélioration du système de contrôle des pièces introduites dans le four de fusion, compléter son analyse des situations pouvant entrainer une sortie du domaine de fonctionnement de l’installation et prendre les dispositions pour que cet évènement ne puisse pas se reproduire. Cet évènement a été déclaré par la société SOCODEI avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En raison d’un non-respect de ses RGE en particulier concernant les charges interdites dans le four, l’ASN classe cet évènement significatif auniveau 1de l’échelleINES. L’ASN a délivré par décision CODEP-DRC-2015-013495 du 9 avril 2015 l’autorisation de remise en service du four de fusion arrêté depuis l’accident survenue le 11 septembre 2011.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Civaux-2-pertes-du-tableau-d-alimentation-electrique | Pertes du tableau d’alimentation électrique d’une voie du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Civaux. Le 20 juillet 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à 3 pertes successives de l’alimentation électrique d’une voie secourue du réacteur 2. En situation normale de fonctionnement, les réacteurs nucléaires à eau sous pression sont connectés à des lignes électriques externes qui alimentent notamment les matériels assurant la sûreté du réacteur, par deux voie indépendantes appelées A et B. En cas de défaillance des lignes électriques externes, deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, dénommés LHP et LHQ alimentent respectivement les tableaux électriques des voies A et B. Enfin, une turbine à combustion (TAC) permet de pallier la défaillance d’un groupe électrogène. Le 8 juillet, l’exploitant préparait le redémarrage du réacteur 2 après une période de maintenance et de remplacement du combustible. Conformément aux règles générales d’exploitation (RGE), l’exploitant a procédé à un essai d’alimentation de la voie B par la TAC. Pour cela, la TAC a été raccordée au tableau électrique d’alimentation de la voie B en remplacement du diesel LHQ. Lors de la réalisation de l’essai, un défaut électrique a entraîné la perte de ce tableau pendant 9 minutes. Après traitement des dysfonctionnements constatés, un deuxième essai a été entrepris au cours duquel un nouveau défaut a entraîné la perte du tableau électrique pendant 20 minutes. L’exploitant a alors décidé de reporter l’essai. Au cours de la manœuvre de remise en configuration initiale de l’alimentation du tableau électrique de la voie B par le diesel LHQ, une troisième perte de l’alimentation de ce tableau est survenue pendant 34 minutes. La perte du tableau électrique d’alimentation de la voie B entraîne l’indisponibilité de certains matériels de sauvegarde redondants. À chaque perte du tableau, l’exploitant a mis en œuvre les procédures de conduite prévues en situation incidentelle, conformément aux règles applicables et a rétabli l’alimentation du tableau électrique de la voie B par la ligne externe. En outre, lors de ces coupures, le tableau électrique de la voie A est toujours resté disponible. Après un diagnostic approfondi et des interventions sur le matériel, l’essai d’alimentation de la voie B par la TAC a été réalisé le 17 juillet et déclaré satisfaisant. L’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, en cas de perte totale des alimentations électriques externes pendant l’événement, un seul groupe électrogène de secours à moteur diesel aurait été disponible pour alimenter les matériels nécessaires au repli et au maintien dans un état sûr du réacteur. En conséquence, cet événement a été classé au niveau 1de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rectificatif-depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur | Dépassement du délai de repli du réacteur requis par les spécifications techniques d’exploitation : rectificatif. Rectificatif sur avis d'incident publié le 13/01/2015. Le 6 janvier 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de repli du réacteur 4 requis par les spécifications techniques d’exploitation. A la suite d’une mauvaise manœuvre réalisée dans le cadre d’un essai périodique mené sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur, les équipes d’EDF n’ont en effet pas identifié que ce système avait potentiellement été rendu indisponible et que les spécifications techniques d’exploitation imposaient que le réacteur devait être mis à l’arrêt dans un délai très court. Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet, notamment en cas de brèche dans le circuit primaire principal, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Le bore est un élément chimique qui a en effet la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. A forte concentration ou à basse température, le bore peut cependant cristalliser ce qui perturbe le fonctionnement des circuits et les conditions de son injection dans le circuit primaire. Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs fixent donc des conditions de concentration et de température à respecter dans les différentes capacités qui contiennent du bore, pour garantir qu’il reste à l’état dissout dans les circuits d’injection de sécurité. Le 2 janvier 2015, vers 23h20, alors que l’équipe d’exploitation du réacteur réalisait un essai périodique permettant de vérifier le bon fonctionnement d’une partie du système d’injection de sécurité, un opérateur a brièvement ouvert par erreur une vanne, avant de la refermer et de poursuivre l’essai. Cette ouverture de vanne a conduit à injecter de l’eau contenant une concentration importante d’acide borique dans une portion de tuyauterie du circuit d’injection de sécurité. A la suite de cette erreur, l’équipe en charge de l’exploitation du réacteur n’a pas immédiatement identifié que le bore risquait de cristalliser et de rendre inopérant le circuit d’injection de sécurité du réacteur. Le 3 janvier 2015, des analyses complémentaires menées par EDF ont permis de mettre en évidence ce risque. Dès l’identification de cette situation, l’exploitant a amorcé la mise à l’arrêt du réacteur. Cependant, en application des spécifications techniques d’exploitation, EDF aurait dû réaliser cette mise à l’arrêt dans un délai d’une heure suivant la réalisation de la manœuvre erronée de la vanne. Compte-tenu du délai mis par l’exploitant pour identifier le risque de cristallisation du bore et amorcer le repli du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-relatives-a-la-mesure-de-la-reactivite-du-reacteur-4 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à la mesure de la réactivité du réacteur 4. Le 13 juillet 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de réglage des dispositifs de mesure de la réactivité du réacteur 4. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles au sein desquels se produit la réaction neutronique. L’activité de la réaction neutronique du cœur du réacteur, dénommée réactivité, est contrôlée et mesurée en continu à l’aide de capteurs de mesure situés le long de la cuve. Ces capteurs permettent donc de mesurer la puissance neutronique du réacteur. Outre leur fonction de surveillance en continu, ces capteurs de mesure permettent également en cas de variation anormale de la réactivité au sein du réacteur de protéger celui-ci en déclenchant notamment un arrêt automatique du réacteur. Après chaque arrêt programmé pour maintenance et rechargement des éléments combustibles, des essais et des réglages sont réalisés sur ces capteurs de mesure afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey a été arrêté, pour maintenance et rechargement en combustible, du 30 mai au 5 juillet 2015. Dans ce cadre, différentes opérations de réglage des capteurs de mesure de la réactivité du réacteur ont été menées entre le 1er et le 8 juillet. Le 9 juillet 2015, des opérateurs en salle de commande du réacteur n°4 identifient une anomalie dans la puissance neutronique du réacteur affichée sur le pupitre de commande. Leur analyse permet d’identifier un défaut de réglage des capteurs de mesure de la réactivité du réacteur. Ce défaut avait pour effet de sous-estimer la mesure de la puissance neutronique du réacteur par rapport à la puissance réelle. Dès détection de cet écart, le réacteur a été mis à l’arrêt et le réglage des capteurs de mesure de la réactivité a été corrigé. Après plusieurs contrôles de conformité de ce réglage, le réacteur a été remis en fonctionnement le 11 juillet 2015. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Le défaut de réglage des capteurs de mesure de la réactivité du réacteur 4 a provoqué une mesure erronée de la puissance neutronique du réacteur ce qui constitue un non-respect des règles générales d’exploitation. Cet évènement significatif pour la sûreté a donc été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-accumulateur-du-circuit-d-injection-de-securite | Détection tardive de l’indisponibilité d’un accumulateur du circuit d’injection de sécurité - Réacteur n°2. Le 10 juillet 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un accumulateur du système d’injection de sécurité, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, notamment occasionné par une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’empêcher la poursuite de la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du réacteur. Ce circuit d’injection de sécurité est constitué de deux voies redondantes, comprenant chacune des pompes et quatre réservoirs d’eau borée sous pression, appelés « accumulateurs ». Le 7 juillet 2015, à l’issue d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, EDF a réalisé un essai périodique visant notamment à tester les pompes du circuit d’injection de sécurité. Au cours de cet essai, une pression anormalement élevée a été observée sur l’un des accumulateurs. L’essai a été interrompu et la pression dans l’accumulateur a été corrigée de manière à retrouver une situation conforme aux RGE. Toutefois, l’analyse des causes de ce dysfonctionnement et les investigations menées par l’exploitant du 7 au 9 juillet 2015 ont mis en évidence un réglage incorrect de trois vannes du circuit d’injection de sécurité. Ce réglage incorrect est à l’origine de l’indisponibilité de l’accumulateur concerné, qui a alors été identifiée de manière tardive. EDF a en conséquence immédiatement engagé la conduite du réacteur vers un état de repli compatible avec cette indisponibilité. Après correction des réglages des trois vannes en cause, la disponibilité de l’accumulateur concerné a été recouvrée le 9 juillet 2015 en fin de journée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. En raison du caractère tardif de sa détection, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-temporaire-de-depression-dans-l-enceinte-du-batiment-reacteur | Absence temporaire de dépression dans l’enceinte du bâtiment réacteur. L’Institut Laue-Langevin a déclaré le 10 juillet 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect de la dépression requise dans l’enceinte du bâtiment du réacteur (BR) à haut flux qu’il exploite sur la commune de Grenoble (Isère). La dépression à l’intérieur de l’enceinte du BR permet d’en assurer le confinement dynamique. Lors d’un relevé des paramètres de fonctionnement de l’installation, l’exploitant a constaté une légère surpression du volume gazeux de l’enceinte. Cette situation a duré environ onze heures. La perte de la dépression aurait dû être signalée dès son apparition par une alarme qui n’a pas fonctionné parce qu’elle était inhibée. L’incident n’a pas entraîné de conséquences immédiates sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. En outre, la première enceinte du BR est doublée d’une seconde enceinte. Le volume situé entre les deux enceintes est en surpression par rapport au BR, si bien qu’en cas d’événement, le confinement du BR reste assuré. L’inhibition de l’alarme surveillant la dépression du BR constitue un défaut de culture de sûreté. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à maîtrise du confinement dynamique, et en raison d’un défaut de culture de sûreté, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires), qui compte 7 niveaux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-des-parametres-d-un-capteur-de-pression-du-groupe-turbo-alternateur | Détection tardive de la non-conformité des paramètres d’un capteur de pression du groupe turbo alternateur. Le 9 juillet 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive du paramétrage incorrect d’un capteur de pression nécessaire au fonctionnement d’un dispositif de protection du réacteur, qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 26 mai 2015, dans le cadre d’essais périodiques, EDF a réalisé une évaluation de la puissance thermique dégagée par le cœur du réacteur. Au vu du résultat obtenu, EDF a modifié le paramétrage de l’un des capteurs de pression du groupe turbo-alternateur. Le 24 juin 2015, EDF a réalisé de nouveau cette évaluation et a identifié une non-conformité du système de collecte des données. EDF a corrigé cette non-conformité le jour même et a conduit une analyse pour déterminer les paramètres à contrôler en conséquence. La vérification du capteur dont le réglage avait été modifié le 26 mai 2015 a été réalisée le 2 juillet 2015 et a montré que le paramétrage de ce capteur était incorrect. Cette situation a conduit EDF à considérer que les règles générales d’exploitation (RGE) n’avaient pas été respectées depuis le 26 mai 2015. Cet écart aux RGE a ainsi été détecté tardivement. Les capteurs de pression du groupe turbo-alternateur permettent le suivi de la pression dans la turbine et contribuent au fonctionnement du système de protection destiné à déclencher l’arrêt automatique du réacteur si cette pression dérive. Malgré l’indisponibilité du capteur concerné, d’autres capteurs de mesure auraient permis de détecter une dérive de la pression et le déclenchement consécutif de l’arrêt automatique du réacteur. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement remis en conformité le capteur concerné.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-des-capacites-de-refroidissement-du-systeme-de-refrigeration-intermediaire | Indisponibilité prolongée des capacités de refroidissement du système de réfrigération intermédiaire. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 3 juillet 2015 par l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon du non-respect des règles générales d’exploitation relatives au système de réfrigération intermédiaire du réacteur n° 2. En situation accidentelle, le système de réfrigération intermédiaire assure l’évacuation de l’énergie dégagée dans l’enceinte et la réfrigération de tous les matériels requis en cas de fuite du circuit primaire. Ce système est refroidi grâce à un système de circulation d’eau provenant directement de la Loire, présentant en son entrée un système de filtration appelé « système de filtration d’eau brute », composé notamment de batardeaux et de filtres à chaînes. Ces systèmes sont dédoublés en deux voies identiques, afin que le refroidissement des installations puisse être assuré même en cas de défaillance affectant l’une des deux voies. Le 25 juin, des relevés anormaux sont détectés sur un capteur de niveau équipant le système de filtration de l’eau brute de l’une des deux voies. La confirmation du dysfonctionnement de ce capteur conduit l’exploitant à considérer que cette voie n’est plus disponible pour fournir de l’eau de Loire pour le refroidissement. En application des règles générales d’exploitation, l’exploitant décide de procéder au retrait de deux batardeaux afin de mettre en communication les deux voies d’amenée d’eau de Loire. En raison d’une consigne erronée due à une mauvaise connaissance de l’installation, un des deux batardeaux n’a pas été retiré. Au terme des opérations réalisées dans la nuit du 25 au 26 juin, l’une des deux voies du système de réfrigération intermédiaire demeure donc toujours indisponible. De plus, le 26 juin au matin, l’exploitant fait réaliser une maintenance courante sur l’un des échangeurs thermiques du système de réfrigération intermédiaire, considérant à tort que les opérations de la veille en avaient rétabli la disponibilité complète. La conjonction de l’indisponibilité d’une de ses voies et de l’un de ses échangeurs thermiques a réduit l'efficacité du système de réfrigération intermédiaire, dont les capacités de refroidissement auraient pu ne pas être suffisantes en situation accidentelle. Le 26 juin, en milieu de journée, le capteur défaillant du système de filtration d’eau brute est réparé, l’échangeur du circuit de réfrigération est remis en service et l’erreur concernant le batardeau est également détectée. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation et de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Exposition-de-la-main-d-un-operateur-au-dela-du-quart-de-la-limite-annuelle-reglementaire-de-dose | Exposition de la main d’un opérateur au-delà du quart de la limite annuelle réglementaire de dose. L'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant le réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré à l’ASN le 26 juin 2015, un évènement significatif pour la radioprotection relatif à l’exposition de la main d’un opérateur au-delà du quart de la limite annuelle réglementaire de dose, fixée à 500 mSv pour les extrémités. Cette exposition s’est produite le 24 juin 2014 lors d’un contrôle d’un appareil de radioprotection par un opérateur de l’ILL. Ce contrôle est réalisé à l’aide d’une source radioactive d’étalonnage, qui est fixée à l’extrémité d’une canne afin de pouvoir approcher celle-ci au plus près des appareils de mesure situés en hauteur. Lors de son contrôle, l’opérateur a saisi la canne du mauvais côté et a donc tenu la source dans sa main pendant quelques minutes. C’est en reposant la canne que l’opérateur s’est aperçu de son erreur. L’exploitant estime que l’opérateur a tenu la source dans sa main pendant une durée de 3 à 4 minutes. L’estimation par l’ILL de la dose reçue par la paume de la main de l’agent est d’environ 250 mSv, soit la moitié de la limite annuelle règlementaire. Aucune dose efficace significative n’a été mesurée par le dosimètre passif de l’opérateur, du fait de la distance à la source. En raison du dépassement avéré du quart d’une limite de dose radiologique annuelle réglementaire, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-deux-vannes-du-circuit-primaire-principal-ayant-entraine-le-repli-du-reacteur-n-2 | Indisponibilité de deux vannes du circuit primaire principal ayant entrainé le repli du réacteur n°2. Le 11 juin 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté suite au repli du réacteur n°2 lié à l’indisponibilité de deux vannes du circuit primaire principal. Le 04 juin 2015, un essai périodique est réalisé sur le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. A 4h30, suite à cet essai, la pression du circuit primaire principal ne peut être maintenue à la valeur attendue de 155 bar. L’exploitant identifie rapidement l’origine de cet écart. Deux vannes d’aspersion du pressuriseur qui participent à la régulation de la pression du circuit primaire ne peuvent être complétement refermées et entrainent une baisse de pression. A 12h00 et en application des règles générales d’exploitation, le repli du réacteur est engagé. Après stabilisation de la pression et de la température du circuit primaire du réacteur en état d’arrêt normal, les investigations sur les vannes et un réglage de leur fermeture sont réalisés. Le 06 juin à partir de 12h45, l’exploitant a engagé le redémarrage du réacteur n°2. Les premiers éléments indiquent un mauvais réglage par l’équipe ayant réalisé l’intervention le 20 mai 2015 dans le cadre du redémarrage du réacteur n°2 suite à son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible. L’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES en raison de la détection tardive du mauvais réglage des vannes. L’ASN a réalisé dès le 8 juin 2015 une inspection INSSN-OLS-2015-0761 sur le site de Dampierre-en-Burly.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-de-plusieurs-capteurs-de-pression-des-turbines | Non-respect de la conduite à tenir à la suite de la détection tardive de l’indisponibilité partielle de plusieurs capteurs de pression des turbines. Le 9 juin 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect de la conduite à tenir suite à la détection tardive de l’indisponibilité de quatre capteurs de pression de la turbine contribuant au fonctionnement d’un dispositif de protection et de refroidissement du réacteur n° 2. Le 2 juin 2015, EDF a identifié des écarts entre les valeurs de pression effectivement mesurées sur la turbine et la valeur calculée à partir d’un bilan thermique. Un nouveau contrôle effectué le 3 juin 2015 confirme l’anomalie. Cette situation conduit EDF à considérer que les quatre capteurs concernés n’étaient pas conformes. L’analyse des contrôles effectuée par EDF révèle un mauvais réglage de 1%, depuis août 2013, des quatre capteurs de pression de la turbine. Dans ces conditions, les règles générales d’exploitation (RGE) demandent de corriger l’écart ou d’arrêter le réacteur sous 24h ; or, l’anomalie n’a été réglée par EDF que le 4 juin 2015, pour un écart datant de 2013. Les capteurs de pression turbine contribuent au fonctionnement d’un système de protection destiné à déclencher l’arrêt automatique du réacteur et permettent de régler le débit de vapeur envoyée directement vers les condenseurs en cas d’arrêt imprévu de la turbine. Malgré l’indisponibilité des capteurs concernés, d’autres moyens de mesure auraient permis de provoquer l’arrêt automatique du réacteur. Dans le cas d’un arrêt imprévu de la turbine, le réacteur se serait stabilisé à une puissance très légèrement inférieure (moins de 1%) à la puissance attendue. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement remis en conformité les capteurs concernés. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relatives-au-delai-de-reparation-d-une-vanne-du-reacteur-n-5 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives au délai de réparation d’une vanne du réacteur n°5. Le 2 juin 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation d’une vanne du circuit de ventilation du bâtiment du réacteur n°5. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, la cuve du réacteur, les générateurs de vapeur et d’autres équipements nécessaires au fonctionnement du réacteur sont contenus dans une enceinte de confinement en béton dénommée bâtiment réacteur. Un circuit assure la ventilation continue du bâtiment réacteur et évacue la chaleur dégagée par les équipements situés dans ce bâtiment. Ce circuit traverse la paroi du bâtiment réacteur. Afin d’assurer l’intégrité de l’enceinte de confinement, ce circuit est équipé de deux dispositifs de fermeture. L’un est placé sur le circuit coté intérieur du bâtiment réacteur et l’autre est placé sur le circuit coté extérieur du bâtiment réacteur. Les règles générales d’exploitation précisent que, lorsque le réacteur est en fonctionnement, toutes les vannes des circuits traversant le bâtiment réacteur doivent être soit fermées soit disponibles à la fermeture (pour les vannes automatiques). Le 28 mai 2015, à l’occasion d’une visite sur le terrain, des agents EDF a détecté que le mécanisme d’ouverture / fermeture automatique d’une vanne du circuit de ventilation du bâtiment du réacteur n°5 était cassé et que la vanne était par conséquent bloquée en position ouverte. Une première analyse a conduit l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey à considérer que les règles générales d’exploitation fixaient un délai de réparation de ce mécanisme de 3 jours au maximum. Une deuxième analyse, plus approfondie, menée quelques heures plus tard a infirmé cette lecture des règles générales d’exploitation et a conclu au fait que la réparation devait être réalisée dans un délai maximal de 8 heures. Cette conclusion s’explique par une configuration particulière du circuit de ventilation qui n’avait pas été perçue lors de la première analyse. La fermeture manuelle de la vanne défaillante et la réparation de son mécanisme de commande automatique ont finalement été réalisées le 29 mai, c’est à dire environ 24 heures après la détection initiale de l’écart. Le délai maximal prévu par les règles générales d’exploitation a donc été dépassé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard au dépassement du délai de réparation de la vanne prévu par les règles générales d’exploitation, cet évènement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation11 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 29 mai 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4. Depuis le 31 mars 2015, le réacteur n° 4 de Gravelines est à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Le combustible est rechargé dans la cuve du réacteur depuis le 27 avril 2015. Le 4 mai 2015, un dysfonctionnement est découvert sur un capteur lié à l’une des deux voies de la mesure du niveau d’eau dans la cuve du réacteur. Le capteur est en cours de diagnostic et de réparation. Le 5 mai 2015, deux robinets associés à un capteur lié à l’autre voie de mesure du niveau dans la cuve sont fermés par erreur. Cette manœuvre rend la seconde voie de mesure du niveau dans la cuve non opérationnelle. Ceci est contraire aux règles générales d’exploitation. L’écart concernant l’indisponibilité simultanée des deux voies est détecté le 6 mai 2015 et est rapidement corrigé. L’événement a été initialement déclaré le 12 mai 2015 au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Après des échanges avec l’ASN, l’exploitant a reclassé l’événement au niveau 1 en raison de la détection tardive de la mauvaise position des vannes.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-suite-a-une-operation-de-maintenance | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours suite à une opération de maintenance. Le 26 mars 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté lié à une fuite de fioul sur l’un des deux groupes Diesel de secours du réacteur n°2. L’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly avait constaté, le 21 mars 2015, au cours d’un essai périodique de fonctionnement de l’équipement, la projection de fioul provenant d’une vanne d’injection d’un cylindre d’un groupe électrogène de secours. Ce matériel avait été remplacé en janvier 2015 à la suite d’un endommagement. L’examen qu’a mené EDF a montré qu’un mauvais positionnement de cette vanne, mise en vibration lors de l’essai de fonctionnement, était à l’origine de la fuite. En conséquence, la disponibilité du groupe diesel après l’opération de maintenance de janvier n’était plus démontrée. Les groupes électrogènes de secours assurent l’alimentation électrique des équipements nécessaires au repli de l’installation dans un état sûr en cas de perte des alimentations électriques externes. Dans le cas présent, d’autres sources d’alimentation électrique et notamment le second groupe électrogène de secours étaient disponibles pour assurer cette fonction. La durée totale d’indisponibilité du groupe diesel étant supérieure au délai de trois jours prévu par les règles générales d’exploitation du réacteur pour sa réparation, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES à l’issue de l’analyse de l’historique des interventions réalisées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-de-niveau-d-un-des-generateurs-de-vapeur-du-reacteur-n-2 | Découverte tardive de l'indisponibilité d’un capteur de niveau d’un des générateurs de vapeur du réacteur n°2. Le 29 mai 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un capteur de niveau d’un générateur de vapeur du réacteur n°2. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, des générateurs de vapeur assurent l’échange thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente ainsi la turbine. Les générateurs de vapeur sont équipés de capteurs de niveau d’eau afin de s’assurer du maintien d’une quantité d’eau suffisante et constante dans ces derniers. Ces capteurs élaborent des signaux électriques qui sont utilisés par le contrôle-commande du réacteur. Le 13 mai 2015, lors du redémarrage du réacteur n°2 à l’issue de son arrêt pour maintenance préventive et rechargement en combustible, les équipes de conduite ont mis en évidence un comportement anormal d’un des 4 capteurs de niveau du générateur de vapeur n°3 du réacteur. Après investigations, il s’est avéré que ce capteur était en réalité indisponible depuis le 8 mai 2015, date à laquelle une intervention de maintenance a été réalisée sur ce capteur. A partir du 9 mai 2015, les capteurs de mesure de niveau des générateurs de vapeur devaient être disponibles pour la réalisation des opérations de redémarrage du réacteur. De plus, le 10 mai 2015, une avarie a affecté une des vannes d’isolement vapeur du réacteur. Cette avarie cumulée à l’indisponibilité du capteur de mesure de niveau du générateur de vapeur n°3 aurait dû conduire EDF à replier le réacteur dans un délai d’1 heure. L’indisponibilité du capteur de niveau n’ayant pas été diagnostiquée par EDF, l’exploitant n’ade factopas respecté cette conduite à tenir fixée par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l'environnement. En raison du non-respect de la conduite à tenir associée au cumul de deux avaries matérielles et de la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau d’un générateur de vapeur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation10 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 02 juin 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 20 mai 2015, le réacteur n°5 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible : le réacteur est en fonctionnement à hauteur de 48% de sa puissance nominale. Un dysfonctionnement est découvert sur le système de mesure de la puissance nucléaire, permettant d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de détecteurs disposés à l'extérieur de la cuve. Dans ces conditions de dysfonctionnement, les règles générales d’exploitation imposent la vérification, sous 8 heures, de la répartition homogène de la puissance du réacteur, en réalisant une carte de flux à l’aide du système d’instrumentation interne du cœur, qui fournit des informations sur la distribution du flux de neutrons. Le délai imparti n’a pas été respecté. Le système de mesure de la puissance nucléaire a été réparé et remis en fonctionnement le jour même. L’événement a été initialement déclaré le 28 mai 2015 au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. A la demande de l’ASN, l’exploitant a reclassé l’événement au niveau 1 conformément aux règles de classement sur l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-intempestive-d-une-vanne-vapeur-sur-le-reacteur-1-de-la-centrale-nucleaire-de-Cattenom | Ouverture intempestive d’une vanne vapeur sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cattenom : l’ASN a gréé son organisation de crise et réalisé une inspection réactive sur site. L’ASN, immédiatement informée, a aussitôt gréé son organisation de crise. La division de Strasbourg de l’ASN a mis à la disposition de la préfecture de Moselle un agent pour lui apporter un appui technique ; une équipe d’inspecteurs de la sûreté nucléaire s’est rendue dans les locaux de crise de la centrale de Cattenom. L’ASN a réalisé dès le 29 mai 2015 une inspection sur le site de Cattenom. Description de l’événement. Illustrations des états thermohydrauliques successifs. du réacteur 1 de Cattenom pendant l’événement du 28 mai 2015. L’ouverture intempestive de la vanne de décharge à l’atmosphère (GCT 021 VV) implantée sur la ligne vapeur du générateur de vapeur (GV 1) provoque une augmentation rapide du débit vapeur dans ce GV et une baisse de pression et de niveau dans ce dernier [Figure n°2]. Il en résulte un excès de refroidissement du circuit primaire et la contraction du fluide primaire mesurés par la diminution rapide du niveau d’eau et de la pression dans le pressuriseur [Figure n°3]. Sur détection d’un bas niveau d’eau dans le GV 1 et d’un refroidissement excessif du circuit primaire, le système de protection provoque l’arrêt automatique du réacteur, l’isolement de l’enceinte de confinement et la mise en service de l’injection de sécurité[3]. En application des règles de conduite, le repli du réacteur vers l’état sûr est engagé. Dans ce cadre, la ligne du GCTa est isolée en procédant à la fermeture de la vanne d’isolement vapeur (GCT 011 VV) située en amont de la vanne de décharge défaillante. Le refroidissement est alors assuré par les trois générateurs de vapeur non affectés jusqu’à l’atteinte des conditions de pression et de température dans le circuit primaire permettant la connexion du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Ces conditions ont été atteintes à 18h00 [Figure n° 4]. Conséquences réelles. L’événement a engendré une baisse brutale de pression et de niveau au sein du GV 1 et peut avoir provoqué des désordres[4] au niveau des structures internes de ce générateur de vapeur. Les informations enregistrées par les chaînes de mesures surveillant en continu la radioactivité contenue dans le circuit secondaire n’ont pas révélé d’accroissement de l’activité susceptible de résulter d’un endommagement d’un tube du générateur de vapeur affecté. Aucune augmentation de la radioactivité n’a été mesurée sur le site ou dans l’environnement de la centrale nucléaire. Conséquences potentielles. L’événement survenu le 28 mai 2015 est un accident de dimensionnement étudié à la conception des réacteurs électronucléaires. La perte d’intégrité du circuit secondaire est un accident de réactivité : il entraîne un excès de refroidissement du circuit primaire, ce qui provoque une augmentation de la puissance neutronique du réacteur et,in fine, une élévation de la température du combustible susceptible d’entrainer sa dégradation notable en cas de défaillance des systèmes de protection et de sauvegarde. Concernant les conséquences potentielles sur les personnes et l’environnement, cet accident a conduit à une évacuation de vapeur du circuit secondaire dans l’environnement, comme cela se produit lors des phases de démarrage et de mise à l’arrêt du réacteur. La conservation de l’intégrité du circuit primaire constitue un enjeu fort. En effet, en cas de rupture d’un ou plusieurs tubes du GV affecté, la contamination radioactive du circuit primaire peut alors être rejetée l’environnement. Dans une telle situation, la stratégie de conduite du réacteur aurait conduit à baisser plus rapidement la pression du circuit primaire pour annuler la fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Actions de l’ASN. Les résultats des premières investigations mettent en évidence un dysfonctionnement du positionneur qui équipe la vanne GCT 021 VV [Photo 1]. Le positionneur a pour rôle de régler l’ouverture et la fermeture de la vanne en fonction des consignes délivrées par le contrôle commande du réacteur. Les inspecteurs ont examiné les activités de maintenance, de réglage et d’essai de cet appareil. Le résultat de ce premier examen n’a pas mis en évidence les causes profondes du dysfonctionnement du positionneur. Ils ont noté qu’un de ses composants électroniques était signalé défaillant par le système d’autodiagnostic. Le positionneur en cause avait été remplacé lors de l’arrêt pour maintenance du réacteur à la suite d’un premier dysfonctionnement. Le nouveau dysfonctionnement à l’origine de l’événement du 28 mai 2015 pose donc la question de la fiabilité intrinsèque de la vanne GCT 021 VV et de ses accessoires, alors que cet équipement doit répondre à des exigences de haute fiabilité pour assurer notamment sa fonction de protection contre les surpressions des circuits secondaires principaux. - au contrôle du GV 1 afin de vérifier l'absence de désordre au niveau de ses structures internes ainsi que l'absence de corps étranger,. - de justifier que :l'exigence de haute fiabilité de l’équipement GCT 021 VV n’est pas remise en cause par les dysfonctionnements observés sur ce dernierles interventions réalisées à la suite de l'événement du 28 mai 2015 permettent de garantir la disponibilité de cet équipement pour le cycle à venir. En outre, compte tenu du caractère potentiellement générique de l’anomalie à l’origine de cet événement, l’ASN a demandé à EDF de recenser les dysfonctionnements de cet équipement ayant affecté les réacteurs en fonctionnement depuis 2012 et d’en préciser les origines. Classement de l’événement. L’événement significatif pour la sûreté du 28 mai 2015 n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle INES. Consulter le communiqué de presse : [1] Le réacteur 1 de Cattenom est un réacteur de 1300 MWe et comporte 4 générateurs de vapeur. Il a été mis en service en 1986. [2] Le circuit GCTa évacue la vapeur produite par les générateurs de vapeur (GV) dans l’atmosphère. Ce circuit est utilisé lors de chaque phase de démarrage et d’arrêt du réacteur ; il permet de piloter son refroidissement par les GV lorsque la quantité de vapeur produite par chaque GV est insuffisante pour entrainer la turbine, ou en cas d’indisponibilité fortuite de cette dernière. [3] Le circuit d’injection de sécurité apporte dans le circuit primaire, la quantité d’eau borée nécessaire pour assurer le refroidissement du réacteur, notamment en cas de brèche sur le circuit primaire pour restaurer un inventaire en eau et l’anti-réactivité nécessaire pour prévenir la reprise des réactions nucléaires. [4] On qualifie de « désordres » les conséquences des contraintes mécaniques subies par le GV et ses internes pendant sa vidange. Il peut s’agir notamment de marquage des tubes au droit des plaques entretoises, de déformation des tirants et de présence de corps migrant au niveau de la plaque tubulaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-quart-de-la-limite-annuelle-reglementaire-de-dose-efficace | Dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose efficace. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 20 mai 2015 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache du dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose efficace, fixée à 20 mSv, lors d’une exposition ponctuelle sur l’installation ATPu en démantèlement. A la suite d’une intervention en zone contrôlée rouge le 10 octobre 2014, les contrôles radiologiques d’un intervenant extérieur révèlent une contamination vestimentaire. Les résultats d’analyse du prélèvement nasal réalisé sur l’opérateur sont toutefois négatifs. Dans le cadre de la surveillance médicale de l’opérateur, le service de santé au travail du CEA a demandé la réalisation d’examens radiotoxicologiques complémentaires. En s’appuyant sur une expertise de l’IRSN, le médecin du travail a conclu le 18 mai 2015 qu’une contamination par inhalation avait donné lieu au dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose efficace. Cet évènement a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, la limite annuelle réglementaire de dose efficace ayant été respectée. Par ailleurs, des mesures de prévention, incluant l’exclusion de zone durant le temps des analyses complémentaires, ont été mises en œuvre. Cet évènement a également fait l’objet d’une déclaration par l’employeur de l’intervenant, STMI. Par ailleurs, sans attendre les résultats définitifs d’analyse, les deux parties avaient effectué une première information de l’ASN le 13 février 2015. Chacune des parties devra également transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour consolider l’origine et les circonstances du dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises de part et d’autre afin d’éviter qu’il ne se reproduise. En raison du dépassement avéré du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-dispositifs-de-filtration-des-aerosols-ss-des-6-files-de-ventilation | Indisponibilité des dispositifs de filtration des aérosols "ß" des 6 files de ventilation. La base chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT), exploitée par EDF sur la commune de Bollène (Vaucluse), sur le site nucléaire du Tricastin, est destinée à l'entretien et à l'entreposage des matériels et outillages utilisés pendant les arrêts pour rechargement en combustible des réacteurs électronucléaires. La BCOT a déclaré le 29 avril 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’indisponibilité des dispositifs de filtration des aérosols "ß" (DFAB) des 6 files de ventilation de l’installation. Ces équipements, situés sur les réseaux de ventilation, sont notamment destinés à surveiller l’absence de contamination radioactive dans l’air avant son rejet vers l’extérieur. L’événement est lié à une erreur de position d’une vanne qui conduisait à fausser les valeurs mesurées par les DFAB. Dans le cadre du réexamen de sûreté de l’installation, l’exploitant s’était engagé à réaliser des modifications pour améliorer le fonctionnement des DFAB. L’écart a mis en évidence par EDF dans le cadre de mesures préparatoires à ces modifications, sans que la durée de l’indisponibilité ne puisse être déterminée. La surveillance réalisée par les autres équipements situés dans les locaux et sur les réseaux de ventilation ont permis de démontrera posterioril’absence de contamination dans l’air depuis la mise en service de l’installation. Cet événement n'a donc pas eu de conséquence sur les salariés, sur l’installation ou sur l’environnement. En raison de l’indisponibilité prolongée de dispositifs de surveillance des ventilations, affectant les 6 files de ventilation, cet événement, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES, a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 21 mai 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Depuis le 31 janvier 2015, le réacteur n° 3 de la centrale nucléaire de Paluel était en arrêt programmé pour des opérations de maintenance et le renouvellement d’une partie du combustible. Le 13 mai 2015, dans le cadre d’un essai périodique du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG), EDF a détecté la présence d’eau liquide dans la turbine à vapeur d’une turbopompe. Cette situation a conduit EDF à considérer que cette turbopompe n’était pas disponible et que les règles générales d’exploitation (RGE) n’avaient pas été respectées depuis le 20 avril 2015. Cet écart aux RGE a ainsi été détecté tardivement. Pour l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur, le système ASG comporte deux pompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, deux pompes, dites turbopompes, entraînées par des turbines à vapeur. La vapeur qui alimente la turbine de chaque turbopompe est prélevée en sortie des générateurs de vapeur. En amont de l’alimentation de la turbopompe, la vapeur transite par un séparateur destiné à éliminer la présence d’eau liquide dans la vapeur, dans la mesure où cette eau liquide pourrait nuire au fonctionnement de la turbine. Le 20 avril 2015, une alarme de niveau haut dans le séparateur était apparue. Elle a ensuite disparue lors de la montée en pression de la vapeur. Le 13 mai 2015, à la suite de l’essai périodique au cours duquel la présence d’eau a été identifiée, l’analyse conduite a conclu que la tuyauterie de purge du séparateur était bouchée et que le capteur de niveau du séparateur dysfonctionnait. Or, les RGE imposent que les turbopompes du système ASG soient disponibles dès la fermeture du circuit primaire du réacteur, qui est intervenue avant le 20 avril 2015. Dès la détection de l’écart, les deux matériels défaillants ont été remplacés par EDF et la turbopompe a de nouveau été considérée comme disponible.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-mesure-du-niveau-d-eau-de-la-piscine-du-batiment-reacteur-1 | Indisponibilité de la mesure du niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur 1. Le 14 mai 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur lors de l’arrêt pour visite partielle du réacteur 1. L’eau de la piscine assure le refroidissement des assemblages combustible qu’elle contient et la protection du personnel face au risque d’irradiation. Le 14 mai 2015, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1, les assemblages combustibles étaient présents dans la cuve du réacteur et les opérations de vidange de la piscine du bâtiment réacteur étaient en cours. L’exploitant a alors constaté un décalage entre les mesures fournies par deux capteurs mesurant le niveau d’eau de la piscine. Des vannes fermées, alors qu’elles auraient dû être ouvertes, sont à l’origine du dysfonctionnement de l’un des deux capteurs. Dès la détection de l’écart, la vidange de la piscine a été interrompue et l’exploitant a remis les vannes dans la position attendue. Le niveau de l’eau dans la piscine est toujours resté supérieur aux exigences et cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur la sureté de l’installation. Néanmoins, la surveillance du niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur a été dégradée. En raison de la détection tardive de la mauvaise position des vannes, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-relatives-a-l-isolement-de-l-enceinte-de-confinement | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’isolement de l’enceinte de confinement. Le 13 mai 2015, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement. L’enceinte de confinement est le bâtiment en béton qui abrite la cuve du réacteur, où se produit la réaction nucléaire. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses ouvertures, appelées « traversées », permettent le passage de tuyauteries et de câbles nécessaires au fonctionnement du réacteur. Ces traversées sont obturées de part et d’autre de la paroi lorsque les règles générales d’exploitation (RGE), les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Le 24 avril 2015, le réacteur n° 1 a été mis à l’arrêt pour procéder au rechargement en combustible et effectuer des opérations de maintenance. Le 29 avril 2015, lors d’un essai d’étanchéité des organes du système d’isolement de l’enceinte de confinement, l’exploitant a mis en évidence l’impossibilité de fermer automatiquement une des deux vannes d’isolement situées sur une canalisation du circuit de production et de distribution d’eau glacée (DEG) traversant l’enceinte de confinement . Les investigations menées par l’exploitant ont permis de déterminer que le dysfonctionnement de la vanne était dû à un film en vinyle, qui avait été placé sur la vanne afin de la protéger des projections causées par un chantier situé à proximité. Le film était en position depuis le 16 mars. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a retiré le film en vinyle et s’est assuré par des essais que la vanne était à nouveau disponible. En conséquence, cette vanne d’isolement de l’enceinte n’était pas manœuvrable automatiquement pendant une durée de 6 semaines, ce qui constitue un non-respect des RGE relatives à l’isolement de l’enceinte de confinement. Cette vanne est toutefois restée manœuvrable manuellement. Du fait de l’absence d’accident entraînant des rejets radioactifs durant cette période, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-prevue-par-un-accord-de-l-ASN2 | Non-respect d’une mesure compensatoire prévue par un accord de l’ASN. Le 12 mai 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire prévue par un accord de l’ASN. Lors de la visite décennale 2015 du réacteur n°1 de la centrale, EDF a réalisé une modification du circuit de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires, qui est commun aux réacteurs n°1 et n°2 du site. Cette modification a pour but d’améliorer la prévention du risque d’explosion dans les locaux où de l’hydrogène est susceptible d’être présent. Le circuit de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires a pour objectif d'assurer le confinement des installations, de maintenir une qualité d'air satisfaisante à l'intérieur des locaux ainsi que de filtrer et de contrôler l’air avant rejet à l’atmosphère. Il est composé de 2 voies redondantes et indépendantes et l’une de ces voies doit en permanence être en fonctionnement. Afin de pouvoir réaliser cette modification, EDF a sollicité un accord de l’ASN pour pouvoir arrêter les deux voies en même temps, compte-tenu de la mise en place de mesures compensatoires et, notamment, de l’assurance que lorsqu’EDF travaillerait sur l’une des voies, l’autre – bien qu’à l’arrêt – serait disponible et prête à être remise en service. Le 9 mai 2015, un agent EDF a identifié qu’un registre de ventilation était fermé alors qu’il aurait dû être ouvert. Dans cette configuration, la voie du circuit de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires censée être disponible ne l’était en réalité pas. Cet écart est dû à une erreur d’étiquetage sur un matériel lors des travaux de modification, qui a conduit EDF à ouvrir le 7 mai 2015 un registre en lieu et place de celui qui aurait dû l’être. Dès la détection de l’écart, l’installation a été remise en conformité. Cependant, du 7 au 9 mai 2015, la mesure compensatoire associée à l’accord de l’ASN n’a pas été respectée. Cet incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. En raison du non-respect d’une mesure compensatoire prévue par un accord de l’ASN, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-la-non-conformite-des-parametres-d-un-capteur-de-puissance-neutronique | Détection tardive de la non-conformité des paramètres d’un capteur de puissance neutronique. Le 13 mai 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de puissance neutronique nécessaire au fonctionnement d’un dispositif de protection du réacteur. Depuis le 31 janvier 2015, le réacteur n° 3 de la centrale nucléaire de Paluel est en arrêt programmé pour des opérations de maintenance et le renouvellement d’une partie du combustible. Le 8 mai 2015, dans le cadre des essais de redémarrage du réacteur, EDF a augmenté progressivement la puissance du réacteur et a identifié une différence significative entre la mesure d’un capteur de puissance neutronique et les mesures de trois autres capteurs similaires. L’examen conduit par EDF a révélé que deux paramètres du capteur concerné n’étaient pas conformes. Cette situation a conduit EDF à considérer que ce capteur n’était pas disponible et que les règles générales d’exploitation (RGE) n’avaient pas été respectées depuis le redémarrage du réacteur, le 28 avril 2015. Cet écart aux RGE a ainsi été détecté tardivement. Les capteurs de puissance neutronique permettent le suivi de la répartition de la puissance dans le cœur du réacteur et contribuent au fonctionnement du système de protection destiné à déclencher l’arrêt automatique du réacteur si le flux neutronique augmente anormalement. Malgré l’indisponibilité du capteur concerné, d’autres capteurs de mesure auraient permis de détecter une éventuelle augmentation anormale du flux neutronique et le déclenchement consécutif de l’arrêt automatique du réacteur. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement remis en conformité le capteur concerné.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relatives-au-controle-de-la-reactivite-du-caeur-du-reacteur2 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives au contrôle de la réactivité du cœur du réacteur. Le 8 mai 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un instrument de mesure de la concentration en bore permettant de contrôler la réactivité du cœur du réacteur. Cette situation s’est produite sur le réacteur n°2. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles au sein desquels se produit la réaction neutronique. L’activité de la réaction neutronique du cœur du réacteur, dénommée réactivité, est contrôlée et mesurée en continu. Plusieurs moyens permettent de contrôler cette réactivité dont le bore qui est injecté dans le circuit primaire. Plus la concentration en bore est augmentée, plus la réactivité est diminuée. La concentration en bore est mesurée en continu à l’aide d’un instrument de mesure appelé boremètre. Les spécifications techniques d’exploitation imposent que ce boremètre soit disponible dès lors que les éléments combustibles sont présents dans la cuve du réacteur. De plus, les règles générales d’exploitation fixent un critère qui demande, en cas d’indisponibilité du boremètre, d’arrêter les opérations de diminution de la concentration en bore qui seraient en cours. Le 8 mai 2015, à l’occasion d’un essai d’ilotage, qui est un essai périodique consistant à baisser la puissance électrique produite par le réacteur et à isoler celle-ci du réseau de transport, un arrêt automatique du réacteur est survenu en raison d’un problème matériel. Dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur n°2, différentes opérations sont réalisées dont la diminution de la concentration en bore dans le réacteur. Le suivi des bonnes conditions de diminution de la concentration en bore sont assurées par un opérateur à l’aide de données fournies par des instruments de mesure présents sur le pupitre de commande du réacteur. Pendant ces opérations, l’alarme associée au bon fonctionnement du boremètre s’est déclenchée, rendant ce dernier indisponible au regard des règles générales d’exploitation. Les opérations de diminution de la concentration en bore se sont toutefois poursuivies pendant 40 minutes jusqu’à ce que l’alarme soit prise en compte par l’opérateur. Toutefois la concentration en bore dans le réacteur est restée conforme aux règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, cet évènement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation48 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la ventilation du bâtiment combustible du réacteur n°1. Le 16 avril, alors que le réacteur n°1 de la centrale de Nogent-sur-Seine est en arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, l'exploitant n'a pas respecté pendant 3h26 l’une des conditions d’exploitationde la ventilationdu bâtiment combustible. Des opérations de manutention du combustible sont engagées le 16 avril alors que des actions de maintenance sont en cours sur des tableaux électriques. Les spécifications techniques d’exploitation précisent que dans cette configuration, la ventilation normale du bâtiment combustible doit être arrêtée et une ventilation spécifique mise en service. La ventilation spécifique du bâtiment combustible a été correctement mise en service. En revanche, la ventilation normale n’a pas été arrêtée. Cet événement constaté par l’exploitant dans la nuit du 16 au 17 avril 2015 n'a pas eu de conséquence sur les installations, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-aeuvre-d-un-arrangement-special-pour-le-transport-de-conteneurs-cylindriques-d-UF6 | Mise en œuvre d’un arrangement spécial pour le transport de conteneurs cylindriques d’UF6, non applicable dans les INB. La société AREVA NC a déclaré le 30 avril 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la mise en œuvre, sur ses installations nucléaires de base (INB) du site du Tricastin (Drôme et Vaucluse), d’un arrangement spécial pour le transport, non applicable dans les INB. Les INB du site AREVA du Tricastin ont pour principal objet la production d’hexafluorure d’uranium (UF6) et son enrichissement en uranium 235. L’UF6 est transporté en conteneurs cylindriques qui doivent faire l’objet d’une épreuve sous pression, tous les cinq ans. Lors de leur épreuve quinquennale, les vannes de certains conteneurs cylindriques n’avaient pas été testées à la pression requise. AREVA avait alors déclaré à l’ASN, le 24 octobre 2014, un événement significatif pour le transport. A la suite de l’analyse de ce premier événement, l’exploitant a suspendu l’utilisation des conteneurs concernés jusqu’à leur remise en conformité. A cette fin, les conteneurs concernés ont été transportés vers des installations du site permettant de procéder à leur vidange. Ces opérations de transport ont été réalisées suivant les conditions d’un arrangement spécial pour le transport approuvé par le Délégué à la sûreté nucléaire pour les activités et installations intéressant la Défense (DSND). Cet arrangement spécial pour le transport ne s’appliquait formellement pas sur le périmètre des INB placées sous le contrôle de l’ASN. Une cinquantaine d’opérations de transport ont été réalisées avant que l’écart ne soit mis en évidence. Cette non-conformité n’a pas entraîné de conséquences immédiates sur les installations et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. AREVA NC devra solliciter un arrangement spécial pour le transport de la part de l’ASN pour pouvoir reprendre les opérations de transfert. En raison d’un écart aux règles de transport de matières radioactives, interne au site, ayant impacté plusieurs exploitants du site, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-ponctuelle-d-un-intervenant-lors-d-une-operation-sur-le-reacteur-n-1 | Contamination ponctuelle d'un intervenant lors d'une opération sur le réacteur n°1. Le 6 mai 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle de la peau. Le 29 avril 2015, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était à l’arrêt pour la réalisation d’activités de maintenance. Dans ce cadre, un intervenant avait pour mission de monter une corde au sommet d’un échafaudage d’environ 10 m de haut. Lors du passage de la corde à un étage supérieur par une trappe d’accès, celle-ci est retombée sur l’intervenant. Les contrôles radiologiques en sortie de zone contrôlée ont détecté une contamination au niveau du visage. L’intervenant a immédiatement été pris en charge par le service médical pour décontamination. Les traitements réalisés ont permis d’éliminer les traces détectées. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du dépassement du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire pour la peau, lors d’une exposition ponctuelle.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Iindisponibilite-d-une-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 29 avril 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Depuis le 31 janvier 2015, le réacteur n° 3 de la centrale nucléaire de Paluel est en arrêt programmé pour des opérations de maintenance et le renouvellement d’une partie du combustible. Le 22 avril 2014, dans le cadre d’un essai de requalification du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG), EDF a détecté un dégagement de vapeur sur la tuyauterie d’alimentation en vapeur de l’une des turbopompes du circuit. Cette situation a conduit EDF à considérer que cette turbopompe n’était pas disponible et que les règles générales d’exploitation (RGE) n’avaient pas été respectées depuis le 13 avril 2015. Cet écart aux RGE a ainsi été détecté tardivement. Pour l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur, le système ASG comporte deux pompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, deux pompes, dites turbopompes, entraînées par des turbines à vapeur. La vapeur qui alimente la turbine de chaque turbopompe est prélevée en sortie des générateurs de vapeur. Avant le redémarrage du réacteur, des essais de requalification du circuit ASG doivent être réalisés afin de confirmer sa disponibilité. Les RGE imposent que les turbopompes du système ASG soient disponibles dès la fermeture du circuit primaire du réacteur, qui a eu lieu le 13 avril 2015, après le rechargement en combustible. Or, le dégagement de vapeur détecté le 22 avril 2015 remet en cause la disponibilité effective d’une turbopompe depuis la maintenance réalisée sur le circuit ASG au cours de l’arrêt. Le 23 avril 2015, après intervention sur l’assemblage mécanique concerné, un nouvel essai a été réalisé et s’est avéré satisfaisant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-relative-a-la-limite-de-materiau-moderateur | Non-respect d’une règle de criticité relative à la limite de matériau modérateur. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 21 avril 2015 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache du non-respect d’une règle de criticité relative au contrôle avant transfert d’une boîte contenant des matières fissiles1 entre un puits d’entreposage et un plan de travail de l’installation LECA2. À l’occasion de l’inventaire annuel, une boîte contenant un tronçon de combustible irradié enrobé dans une résine a été extraite d’un puits d’entreposage pour être placée sur un plan de travail. La fiche de suivi établie en 2011 fait référence à un mode de gestion de la criticité avec absence de matériau modérateur, alors que le volume équivalent en eau de la résine était estimé à 2,7 L. Par ailleurs, le mode de gestion de la criticité sur le plan de travail limite la quantité de matériaux modérateurs3 à 0,5 L. L’erreur sur la quantité de matériau modérateur figurant dans la fiche suiveuse de la boîte n’a été détectée qu’après le déplacement de la boîte sur le plan de travail. Les critères de gestion de la criticité des règles générales d’exploitation (RGE) qui limitent la quantité de matériau modérateur à 0,5 L sur le plan de travail n’ont donc pas été respectés avec l’introduction d’une quantité équivalente à 2,7 L. La masse de matière fissile présente sur le plan de travail est restée conforme aux limites autorisées. Cet évènement, qui a été déclaré au niveau 0 de l’échelle INES par l’exploitant, n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Il met toutefois en évidence un défaut de vigilance lors des mouvements de matières. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. 1. Une matière fissile est susceptible de subir des réactions de fission nucléaire sous certaines conditions. Les matières fissiles utilisées dans l’industrie nucléaire sont principalement l’uranium 235 et le plutonium 239. 2. Le laboratoire LECA sert aux études et examens d’éléments combustibles après irradiation ; il fait partie de l’installation nucléaire de base no 55 avec la station de traitement, d’assainissement et de reconditionnement (STAR). 3. Un modérateur est un matériau formé de noyaux légers qui ralentissent les neutrons par diffusions élastiques. La diminution de l’énergie des neutrons favorisant les réactions de fission, la présence de modérateur est contrôlée lorsque des matières fissiles sont mises en œuvre.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relatives-aux-operations-de-deplacement-du-conteneur | Non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) relatives aux opérations de déplacement du conteneur destiné à recevoir les coulées de déchets vitrifiés. Le 17 avril 2015, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation de l’usine UP3 du site de La Hague. Le 14 avril 2015, tandis qu’une coulée de déchets vitrifiés était en préparation dans le pot de fusion de la chaîne A de l’atelier T71, le conteneur destiné à la recevoir a été retiré de sa position de remplissage, alors que deux conditions préalables fixées par les règles générales d’exploitation (RGE) n’étaient pas respectées. L’atelier T7 de l’usine de La Hague a pour fonction de vitrifier les solutions de produits de fission issues du procédé de retraitement des combustibles usés. Ces opérations sont réalisées par trois chaînes de vitrification indépendantes, chacune comportant un pot de fusion muni d’une buse de coulée permettant le remplissage d’un conteneur standard de déchets vitrifiés. Le pot de fusion assure la fusion de frites de verre et leur mélange avec les très fines particules issues de la calcination des solutions de produits de fission. La coulée se produit lorsque le fonctionnement d’un inducteur de chauffe vient fluidifier le bouchon de verre qui se forme, en l’absence de chauffe, en niveau de la buse de coulée. Le 14 avril 2015, la chaîne A de l'atelier T7 étant en exploitation, un conteneur contenant une première coulée a été positionné sous la buse du pot de fusion, afin de recueillir la seconde coulée alors en préparation. Après la première coulée, le bouchon de verre s’était complètement reformé au niveau de la buse et l’inducteur de chauffe était à l’arrêt. Afin de réaliser une opération de vérification technique et de maintenance, le conteneur a été retiré de sa position de remplissage. Une analyse réalisée en fin de journée par AREVA NC a montré : - d’une part, que la température du pot de fusion était supérieure, au moment du retrait du conteneur, à celle que fixent les RGE pour permettre le retrait du conteneur de sa position de remplissage ; - d’autre part, que les alimentations du calcinateur n’avaient pas été mises à l’arrêt au préalable, alors que les RGE le prescrivent, et que ces alimentations ont été maintenues en fonctionnement durant 4 minutes après le retrait du conteneur de sa position de remplissage. La présence du bouchon de verre au niveau de la buse de coulée a assuré le confinement des substances radioactives dans le pot de fusion. La mise en œuvre de l’inducteur de chauffe n’est par ailleurs techniquement possible, en raison d’un asservissement, que lorsque le conteneur se trouve dans sa position de remplissage. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l’environnement. Le confinement des substances radioactives a été assuré. Cependant en raison de la nature de l’événement et du défaut de respect de deux prescriptions des RGE, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-vannes-de-systemes-importants-pour-la-surete | Non tenue au séisme de vannes de systèmes importants pour la sûreté. En avril 2015, après une inspection de l’ASN, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a mis en évidence la concomitance, en 2013, de deux écarts vis-à-vis de la protection des équipements contre le risque sismique sur des circuits de refroidissement. Le 21 juin 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté. Celui-ci était relatif à un défaut de serrage avéré sur la liaison corps/chapeau de plusieurs vannes du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) des réacteurs 1 et 2. Lors de la préparation de l'arrêt pour visite partielle du réacteur 2 en 2013, l’exploitant a relevé que le couple de serrage appliqué sur des robinets du système RCV ne permettait pas de garantir leur tenue au séisme. Ces vannes participent au réglage de l’étanchéité des joints des pompes primaires. L’exploitant a procédé au resserrage des liaisons corps/chapeau des vannes pour les deux réacteurs dès 2013. Cet événement, qui a été classé en 2013 au niveau zéro de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, a fait l’objet de demandes complémentaires de l’ASN le 28 novembre 2014, lors d’une inspection sur le thème du séisme. Suite à cette inspection, l’exploitant a complété l’analyse de son événement et a détecté qu’un second écart de conformité était présent sur un tronçon du circuit de réfrigération intermédiaire (RRI) pour les deux réacteurs. Cet écart, qui serait susceptible d’affecter la réfrigération des pompes primaires en cas de séisme, fait l’objet d’une modification dont la mise en œuvre à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire débutera en mai 2015 sur le réacteur 1 et en novembre 2015 sur le réacteur 2. Le système RCV du circuit primaire principal participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Il contribue au maintien du volume d’eau dans le circuit primaire de façon à pouvoir évacuer la puissance résiduelle pour assurer la sûreté du réacteur et participe également au maintien de l’étanchéité des pompes primaires. Le circuit RRI, situé en grande partie à l'extérieur de l'enceinte de confinement, est constitué de deux files séparées et redondantes, équipées chacune de deux pompes placées en parallèle. Il participe à la réfrigération des pompes primaires. En cas de séisme, le cumul de ces deux écarts de conformité n’aurait pas permis de garantir l’intégrité du circuit primaire. Au vu de ces nouveaux éléments, l’incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-parametrage-des-quatre-chaines-sources-Chooz-2 | Mauvais paramétrage des quatre chaînes sources de mesure de la puissance nucléaire lors de la phase de redémarrage du réacteur 2. Le 17 avril 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au mauvais paramétrage des quatre chaînes sources de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 2. Ce mauvais paramétrage a eu pour conséquence le réglage d’un seuil d’arrêt automatique du réacteur à une valeur supérieure à l’attendu, ce qui aurait, en cas de besoin, retardé son déclenchement. Les chaînes sources de mesure nucléaires (CNS), qui appartiennent au système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur, sont utilisées pour les niveaux de puissance très faibles rencontrés notamment lors des phases de redémarrage. Les chaînes intermédiaires (CNI) et les chaînes de puissance (CNP) sont quant à elles utilisées pour mesurer la puissance du réacteur à des niveaux plus élevés. L’erreur a eu lieu dans le cadre des essais qui ont précédé le redémarrage du réacteur à la suite de son arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Elle résulte de l’utilisation d’une disquette contenant des valeurs erronées pour paramétrer les quatre chaînes de mesure. Cet événement constaté par l’exploitant le 15 avril 2015 n'a pas eu de conséquence sur les installations, ni sur l’environnement. En raison du mode commun lié à l’utilisation d’une même disquette pour le paramétrage des quatre chaînes de mesure, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-associee-a-une-autorisation-de-l-ASN | Non-respect d’une mesure compensatoire associée à une autorisation de l’ASN - Bugey 4 et 5. Le 15 avril 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect d’une mesure compensatoire associée à une autorisation délivrée par l’ASN le 2 mars 2015. L’écart porte sur un défaut de réglage d’un capteur de débit d’air du circuit de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires commun aux réacteurs 4 et 5. Sur les réacteurs à eau pressurisée du palier 900 MWe exploités par EDF, un bâtiment, dénommé bâtiment des auxiliaires nucléaires, relie chaque paire de réacteurs et abrite notamment des équipements nécessaires au fonctionnement des réacteurs ainsi qu’au traitement et conditionnement des effluents radioactifs issus de leur exploitation. Un circuit de ventilation parcourt ce bâtiment et assure son confinement vis-à-vis de l’extérieur, ainsi que les conditions d’ambiance pour le bon fonctionnement des équipements qu’il contient. L’air, aspiré depuis l’extérieur, est filtré puis évacué par une cheminée. Les spécifications techniques d’exploitation imposent qu’un débit minimal d’extraction d’air de ce circuit de ventilation soit maintenu en permanence. Depuis plusieurs semaines, l’un des ventilateurs du circuit de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires des réacteurs n°4 et 5 connait épisodiquement des problèmes vibratoires pouvant altérer à terme son bon fonctionnement. EDF a déposé auprès de l’ASN une demande de modification des spécifications techniques d’exploitation afin de réaliser le remplacement de ce ventilateur : cette opération nécessite de baisser plusieurs fois le débit minimal d’extraction d’air de ce circuit de ventilation. Après instruction par l’ASN et son appui technique, l’ASN a donné une suite favorable à la demande formulée par la centrale nucléaire du Bugey moyennant le respect de plusieurs mesures compensatoires. L’une de ces mesures compensatoires porte sur la surveillance du débit d’extraction d’air. Un capteur de débit présent en permanence sur le circuit permet cette surveillance. Or, pendant l’une des phases de remplacement du ventilateur, ce capteur de débit a été défaillant et a fourni une information erronée. Les agents chargés de cette surveillance n’ont pas identifié cette défaillance qui a duré 2h30. C’est l’analyse, réaliséea posteriori, du dossier de fin de travaux qui a permis d’identifier la défaillance du capteur qui trouve son origine dans un défaut de réglage. Cet événement n’a pas donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation : en, effet, pendant toute la durée des travaux, un débit d’air suffisant dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires a été assuré par les deux autres circuits de ventilation. Eu égard à la détection tardive du non-respect d’une mesure compensatoire associée à une autorisation de l’ASN, cet évènement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-radiologique-d-un-agent-de-maintenance | Contamination radiologique d’un agent de maintenance. Le 24 mars 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle. Le 20 mars 2015, le réacteur n°5 de la centrale nucléaire de Gravelines était à l’arrêt pour la réalisation d’activités de maintenance. Dans ce cadre, une équipe de prestataires intervient dans une zone à risque potentiel de contamination pour réaliser des contrôles sur le circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible. Le responsable de l’intervention effectue la vérification des cadenas de consignation des vannes de ce circuit. En sortie de zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination des cheveux. L’intervenant est alors pris en charge par le service médical pour décontamination. Une inspection a été réalisée par l’ASN le 08 avril 2015 pour une meilleure compréhension des circonstances de l’évènement. Une visite du local où s’est produit l’évènement a été effectuée. Par ailleurs, les inspecteurs ont échangé avec le médecin du travail et les infirmières ayant réalisé les opérations de décontamination et l’évaluation de la dose radiologique reçue par l’agent. Cet évènement a été classé provisoirement au niveau 1 de l’échelle INES en raison du dépassement du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire pour la peau, lors d’une exposition ponctuelle.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Double-alimentation-electrique-permanente-des-systemes-de-sauvegarde-du-reacteur-n-4 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation portant sur la double alimentation électrique permanente des systèmes de sauvegarde du réacteur n°4. Le 30 mars 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le fait que pendant 3 heures un tableau électrique alimentant une partie des systèmes de sauvegarde du réacteur n°4 n’a été alimenté que par une seule source électrique. Sur les réacteurs exploités par EDF, il existe des systèmes dits « de sauvegarde », qui sont utilisés en cas d’incident ou d’accident pour refroidir le cœur du réacteur. Ces systèmes de sauvegarde sont conçus avec 2 « voies » indépendantes et redondantes capables d’assurer à elle-seule 100% de leur fonction. Chacune de ces voies (dites « A » et « B ») dispose de sa propre alimentation électrique dédiée. Les tableaux électriques alimentant ces matériels de sauvegarde sont eux-mêmes alimentés en temps normal par le réseau électrique national et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire. Le 25 mars 2015, dans le cadre d’une opération de maintenance, le tableau électrique alimentant les systèmes de sauvegarde de la « voie A » du réacteur n°4 a été alimenté par un groupe électrogène de secours de la centrale nucléaire. Au cours de cette intervention, à partir de 23h, l’exploitant n’a temporairement pas été en capacité de rétablir l’alimentation de ce tableau par le réseau électrique national. Or, les spécifications techniques d’exploitation prévoient que le tableau électrique des systèmes de sauvegarde de la « voie A » du réacteur n°4 doit en permanence disposer de deux sources d’alimentation. Le 26 mars 2015, vers 1h du matin, les équipes de l’exploitant sont parvenues à identifier un défaut sur des connections électriques et à les réparer. Le basculement de l’alimentation électrique du tableau sur la source externe normale a pu être réalisé vers 1h45. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En particulier, les tableaux électriques alimentant les matériels des systèmes de sauvegarde des 2 voies ont toujours été alimentés au cours de l’événement. Cependant, en raison du non-respect pendant près de 3 heures d’une prescription permanente des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Flamanville-1-defaut-de-serrage | Défaut de serrage concernant des vannes du circuit d’injection de sécurité et du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 1. Après sollicitation de l’ASN, EDF a identifié le 16 mars 2015 le caractère avéré d’un défaut relatif à la conformité du serrage de plusieurs vis de vannes des circuits de graissage des pompes du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) et du système d’injection de sécurité de moyenne pression (RIS-MP) du réacteur 1 de la centrale de Flamanville. Cette conclusion fait suite au contrôle par EDF des visseries de vannes du circuit de lubrification des pompes du système de contrôle volumétrique et chimique et des pompes du circuit d'injection de sécurité des deux réacteurs du site de Flamanville, réalisé dans le cadre du retour d’expérience relatif aux défauts constatés sur des matériels similaires à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Dès mai 2014, EDF a procédé à la correction des défauts relatifs à plusieurs vannes concernées. Le retour d’expérience du site de Nogent-sur-Seine a par ailleurs conduit EDF à identifier d’autres vannes sur les réacteurs n°1 et 2 qui doivent également faire l’objet de contrôles et d’une éventuelle remise en conformité avant la fin du mois de mars 2015. Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du circuit primaire principal du réacteur participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Il contribue également au maintien du volume d’eau nécessaire dans le circuit primaire afin d’assurer l’évacuation de la puissance thermique du réacteur. Ce système dispose de deux pompes de charge redondantes. En cas de fuite importante du circuit primaire, le système d’injection de sécurité de moyenne pression (RIS-MP) permet d’apporter de l’eau dans le réacteur afin d’en permettre le refroidissement. Ce système comporte deux voies redondantes, chacune conçue pour assurer l’intégralité des actions attendues. Un fonctionnement prolongé du réacteur en l’absence de correction des défauts de serrage constatés aurait pu accélérer le desserrage des vis des vannes concernées et à terme provoquer l’indisponibilité des circuits affectés. Dans la mesure où le défaut constaté a affecté les deux voies du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur 1, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation9 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 12 mars 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n°2. Le 11 mars 2015, le réacteur n°2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour réaliser la maintenance de robinets connectés au circuit primaire sur des tuyauteries de faible diamètre. Le chef d’exploitation signe alors le document autorisant le changement de domaine de fonctionnement du réacteur pour pouvoir intervenir sur les circuits. Les opérations d’arrêt du réacteur se poursuivent. Au cours de ces actions, un opérateur arrête une pompe d’un des circuits de refroidissement de certains matériels de l’installation. Le chef d’exploitation détecte alors que la pompe a été arrêtée à une pression du circuit primaire du réacteur supérieure à ce qui est autorisé par les règles d’exploitation. Pour chaque domaine de fonctionnement du réacteur, des règles fixent la disponibilité des différents matériels concourant à la sûreté du réacteur. Dès la détection de cet écart, la pompe a été remise en service. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect volontaire d’une prescription générale des règles générales d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Echauffement-dans-une-centrale-de-traitement-d-air | Échauffement dans une centrale de traitement d’air ayant conduit à l’enfumage de locaux de l’installation. Le 6 mars 2015 en soirée, lors d’une ronde de surveillance dans les locaux de son installation, l’exploitant constate leur enfumage et alerte les services d’intervention du CEA qui sollicitent à leur tour les secours extérieurs, comme prévu en pareille situation. L’installation produit des radiopharmaceutiques à partir de radioéléments artificiels. Elle est à l’arrêt au moment des faits. Une intervention est en cours afin de remplacer des cellules haute tension. L’alimentation électrique d’une partie des équipements de l’installation est coupée. En particulier, le circuit de soufflage d’air dans les locaux est à l’arrêt alors que l’extraction d’air reste en service. Le 6 mars 2015, la coupure électrique est réalisée à 18h38. Vers 18h47, plusieurs détecteurs d’incendie se déclenchent et certains clapets coupe-feu sur le circuit de soufflage d’air se ferment. Les alarmes générées ne sont pas prises en compte par les personnels présents, dans le contexte de la coupure électrique. La présence de fumées blanchâtres dans les locaux est détectée à l’occasion d’une ronde de surveillance et conduit, vers 19h23, à l’alerte de la formation locale de sécurité du CEA Saclay et du cadre d’astreinte de la société. Les équipes de la FLS puis les secours extérieurs sont rapidement sur place. Les reconnaissances faites dans l’installation permettent d’identifier un échauffement au niveau de la centrale de traitement d’air du réseau de soufflage. L’exploitant découvre que la batterie chaude a continué d’être alimentée en vapeur malgré la coupure électrique. L’arrivée vapeur est coupée. La centrale est ouverte pour refroidissement. Aucun feu n’est mis en évidence. L’évènement n’a généré aucun impact significatif sur l’environnement ou sur les personnels de l’installation. Une inspection a été réalisée par l’ASN le 10 mars 2015 pour une meilleure compréhension des circonstances de l’événement, et mieux en apprécier l’origine et la nature. Il en ressort notamment que la préparation de l’intervention n’a pas été suffisante, tant du point de vue de l’analyse de la configuration requise des installations que du point de vue des alarmes attendues en lien avec l’intervention. L’inspection a aussi révélé l'absence de détecteur de fumées dans les gaines de soufflage. En raison de la non prise en compte des alarmes déclenchées par la fermeture des clapets coupe-feu sur le réseau de soufflage d’air qui a conduit à un retard dans l’alerte des services d’intervention, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-serrage-concernant-des-vannes-du-circuit-d-injection-de-securite | Défaut de serrage concernant des vannes du circuit d’injection de sécurité et du circuit de contrôle volumétrique et chimique des réacteurs n° 1, 2 et 4. Le 17 février 2015, EDF a identifié le caractère avéré d’un défaut relatif à la conformité du serrage de plusieurs vis de vannes des circuits de graissage des pompes du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) et du système d’injection de sécurité de moyenne pression (RIS-MP) des réacteurs n°1, 2 et 4 de la centrale de Paluel. Cette conclusion fait suite au contrôle par EDF des visseries de vannes du circuit de lubrification des pompes du système de contrôle volumétrique et chimique et des pompes du circuit d'injection de sécurité des quatre réacteurs du site de Paluel, réalisé dans le cadre du retour d’expérience relatif aux défauts constatés sur des matériels similaires à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. EDF a pris en compte cette situation dès sa détection sur le site de Paluel. Les services centraux d’EDF ont procédé à l’analyse des défauts de serrage et EDF a conclu la remise en conformité des vannes concernées le 7 janvier 2015. Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du circuit primaire principal du réacteur participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Il contribue également au maintien du volume d’eau nécessaire dans le circuit primaire afin d’assurer l’évacuation de la puissance thermique du réacteur. Ce système dispose de deux pompes de charge redondantes. En cas de fuite importante du circuit primaire, le système d’injection de sécurité de moyenne pression (RIS-MP) permet d’apporter de l’eau dans le réacteur afin d’en permettre le refroidissement. Ce système comporte deux voies redondantes, chacune conçue pour assurer l’intégralité des actions attendues. Un fonctionnement prolongé des réacteurs en l’absence de correction des défauts de serrage constatés aurait pu accélérer le desserrage des vis des vannes concernées et à terme provoquer l’indisponibilité des circuits affectés. Dans la mesure où le défaut constaté a affecté les deux voies du circuit d’injection de sécurité de moyenne pression de chaque réacteur concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Gravelines-1-Non-respect-de-mesures-compensatoires | Non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation. Le 17 février 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE) du réacteur n° 1. Cette modification temporaire des STE vise à autoriser, pendant une durée de 5 mois, la mise à l’arrêt du circuit d’extraction des fumées des locaux électriques (DVF) du réacteur n° 1 afin de procéder à des opérations de rénovation et de mise à niveau des matériels de ce circuit. Cette modification, déclarée par EDF, a été approuvée par l’ASN moyennant la mise en œuvre de mesures compensatoires qui comprennent notamment : - l’absence d’apport de charges calorifiques autres que celles liées à la réalisation des opérations de rénovation dans les locaux desservis par le circuit DVF ; - la mise en place de moyens supplémentaires de lutte contre l’incendie dans ces locaux (extincteurs). Le 9 février 2015 à 15h00, le circuit DVF du réacteur n° 1 est arrêté, dans le cadre de la modification temporaire des STE mentionnée ci-dessus, afin d’engager les travaux de rénovation. Le 14 février 2015, lors d’une ronde dans l’installation, des agents de conduite ont constaté la présence d’entreposages non-autorisés ainsi que l’absence de moyens supplémentaires de lutte contre l’incendie dans des locaux désservis par le circuit DVF. Des dispositions ont été immédiatement prises afin de corriger ces écarts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1de l’échelle INES du fait du non-respect des mesures compensatoires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Usine-CISbio-International-Fuite-d-une-solution-en-zone-arriere-d-un-laboratoire | Fuite d’une solution de 99Mo-99mTc en zone arrière du laboratoire 99 de l’aile I du bâtiment 549 avec contamination significative de certains locaux du bâtiment. Le matin du 5 février 2015, à la suite de la détection de la contamination d’un opérateur qui sortait de la zone arrière du laboratoire 99, l’exploitant identifie sur le sol de cette zone une fuite d’une solution de Mo99-Tc99m. Une autre personne ayant travaillé dans la zone est également détectée contaminée. Dans l’après-midi, à la suite de la détection d’une contamination d’une personne dans le hall d’expédition, une contamination surfacique d’une grande partie des locaux du hall est identifiée. L’installation produit des radiopharmaceutiques à partir de radioéléments artificiels, tels que le molybdène 99 conditionné en générateurs de technétium 99m. Une partie de la production de ces générateurs est effectuée dans le laboratoire 99 constitué d’une chaîne d’enceintes de confinement, d’une zone à l’avant de la chaîne à partir de laquelle les opérations en enceintes sont réalisées par télémanipulation et d’une zone à l’arrière de la chaîne qui est dédiée aux approvisionnements en matières, à l’évacuation des déchets et au transit des générateurs vers le hall d’expédition adjacent. La production des générateurs génère des effluents liquides radioactifs, collectés dans un dispositif installé sous une des enceintes avant d’être évacués vers des cuves d’entreposage. La fuite découverte dans la zone à l’arrière du laboratoire provient du dessous de l’enceinte où sont collectés les effluents liquides. Des dispositions ont été prises rapidement pour éviter la propagation de la fuite, notamment en arrêtant le transfert d’effluents dans le dispositif et en protégeant le sol de la zone arrière pour éviter la contamination des opérateurs et des matériels utilisés pour les opérations d’exploitation. D’autre part, la zone arrière, zone à risque potentiel de contamination par la nature des opérations qui y sont normalement réalisées, fait l’objet de dispositions spécifiques d’intervention et de contrôles des opérateurs et matériels pour éviter le transfert de contamination lors de leur sortie de la zone. Néanmoins, les surfaces des locaux voisins du hall d’expédition où transitent les opérateurs et matériels venant de la zone arrière du laboratoire ont été contaminées. Une personne a également été contaminée dans ces locaux. Les contrôles réalisés sur les personnes contaminées n’ont pas mis en évidence de contamination interne. Les activités du hall d’expédition ont été arrêtées jusqu’à ce que les locaux aient été décontaminés. Aucune autre personne n’a été détectée contaminée. Une inspection a été réalisée par l’ASN le 11 février 2015 pour une meilleure compréhension des circonstances de l’événement, en particulier de l’ampleur des surfaces contaminées en dehors de la zone arrière du laboratoire. L’événement révèle un défaut de maîtrise du risque de transfert de contamination à la sortie de la zone arrière du laboratoire. En raison du manque de maîtrise du risque de transfert de contamination, en sortie de la zone arrière du laboratoire, ayant conduit à une contamination d’une grande partie des locaux du hall d’expédition, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-generale-d-exploitation-relative-au-confinement-des-matieres-radioactives | Non-respect d’une règle générale d’exploitation relative au confinement des matières radioactives. L’ASN a été informée par le CEA du non-respect des règles générales d’exploitation concernant la maîtrise des cascades de dépression1 sur le chantier de la tranchée T2 de l’INB 56. Le CEA a modifié en mars 2013 les valeurs des plages de dépression entre la cellule de répartition des déchets et les locaux adjacents à la suite de l’identification d’un risque relatif à la dispersion de matières radioactives et à la contamination sur certains postes de travail. Le CEA a par la suite rencontré des difficultés dans leur mise en œuvre. Ces modifications successives n’ont pas été prises en compte dans le référentiel de l’installation. Cette lacune a été détectée lors de l’inspection du 9 janvier 2015. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. L’ASN attend cependant que l’exploitant lui apporte des éléments complémentaires justifiant que la modification de ce paramètre d’exploitation est sans incidence sur la sûreté de l’installation. Cet événement met en évidence un défaut de culture de sûreté en matière de gestion du référentiel de sûreté. Si le CEA a déclaré une modification des règles générales d’exploitation consécutivement à la déclaration de l’événement, l’ASN considère que l’exploitant doit poursuivre l’étude de rénovation du confinement de l’installation pour proposer une modification pérenne du système de ventilation avant le début du mois de mai 2015. L’exploitant doit également renforcer son activité de traitement des écarts touchant au référentiel de sûreté de l’installation. Cet événement a été déclaré par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En raison d’un défaut de culture de sûreté, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES. Consulter la lettre de suite d'inspection adressée au CEA le 12 février 2015. 1. Le confinement des matières radioactives à l’intérieur d’une installation nucléaire est assuré d’une part au moyen d’un confinement statique constitué par le génie civil des locaux de l’installation, d’autre part par un confinement dynamique assuré par une ventilation des locaux qui maintien une cascade de dépression de l’extérieur vers l’intérieur de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-configuration-d-un-robinet | Ecart de configuration d’un robinet. Le 5 février 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a constaté qu’un robinet qui contribue au système de secours d’injection d’eau aux joints des pompes primaires du réacteur n° 2 n’était pas ouvert, contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation. L’injection d’eau sous haute pression au niveau des joints des pompes primaires permet d’assurer leur lubrification et l’étanchéité du circuit primaire. Cette injection est assurée par deux pompes du système de contrôle chimique et volumétrique en fonctionnement normal. En situation de perte totale des alimentations électriques, cette injection est assurée par une troisième pompe de secours. Lors du redémarrage du réacteur n° 2 en octobre 2014, une mauvaise mise en configuration du circuit a conduit à fermer un robinet en aval de cette troisième pompe. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a remis le robinet en conformité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Néanmoins, en cas de perte totale des alimentations électriques, les mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs auraient été dégradées. En raison de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-fabrication-d-organes-de-pilotage-des-vannes-d-isolement-des-tuyauteries-de-vapeur | Défaut de fabrication d’organes de pilotage des vannes d’isolement des tuyauteries de vapeur du circuit secondaire. Le 24 septembre 2014, des essais périodiques effectués par EDF ont mis en évidence que plusieurs organes de pilotage des vannes d’isolement des tuyauteries de vapeur du circuit secondaire présentaient un fonctionnement ne respectant pas les règles générales d’exploitation (RGE). Le 24 septembre 2014, au cours d’essais périodiques sur le réacteur n°2, EDF a constaté que certains organes de pilotage des vannes d’isolement des tuyauteries de vapeur du circuit secondaire présentaient un temps de manœuvre trop élevé. Cette situation est susceptible d’affecter le bon fonctionnement, en cas de sollicitation, des vannes d’isolement concernées. Dès la détection de l’écart, EDF a procédé au remplacement des seize organes identiques présents sur le réacteur n°2 et demandé une expertise au fabricant. Les tests et expertises réalisés ont conclu que plusieurs de ces organes présentaient une pièce manquant de dureté et que ce défaut était susceptible d’affecter un lot de fabrication identifié. Les analyses d’EDF ont conclu que le défaut en cause conduit à une dégradation des performances des organes se manifestant après plus d’une année d’utilisation. Le 24 septembre 2014, sur le réacteur n°2, l’ensemble des vannes d’isolement des tuyauteries de vapeur du circuit secondaire présentaient, avant la détection de l’écart, des organes de pilotage provenant du lot identifié et des défaillances venaient d’apparaître sur plusieurs d’entre eux. En cas de sollicitation, un éventuel défaut de fermeture de l’ensemble de ces vannes d’isolement n’aurait toutefois pas empêché l’arrêt automatique du réacteur dans des conditions de sûreté suffisantes. Il s’avère que les pièces de rechange utilisées le 24 septembre 2014 pour remplacer les organes défectueux sur le réacteur n°2 appartiennent également au lot identifié. Un remplacement de ces organes est donc prévu, le cas échéant dès une éventuelle dégradation de leurs performances qui serait détectée par les essais périodiques bimensuels, et au plus tard lors du prochain arrêt programmé, prévu au mois d’avril 2015. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où l’ensemble des vannes d’isolement des tuyauteries de vapeur du réacteur n°2 s’est trouvé affecté par cet écart, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre le circuit primaire, chauffé par le cœur du réacteur, et le circuit secondaire, dont l’eau se transforme en vapeur et alimente la turbine produisant l’électricité. Les vannes principales d’isolements des tuyauteries de vapeur du circuit secondaire permettent, par leur fermeture automatique en cas de brèche sur la tuyauterie de vapeur du circuit secondaire, de diminuer la production de vapeur et de maintenir un niveau d’eau secondaire élevé dans les générateurs de vapeurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Cruas-3-montee-en-puissance-du-reacteur | Cruas 3 : montée en puissance du réacteur sans attendre que la distribution du xénon se soit stabilisée. Le 25 janvier 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la montée en puissance du réacteur n°3 alors que la distribution du xénon n’était pas stabilisée. Lorsqu’un réacteur est en fonctionnement, la réaction nucléaire produit en permanence un gaz radioactif, le xénon 135, qui est un absorbeur de neutrons. Lors des variations de puissance du réacteur, la concentration de ce gaz augmente pendant quelques heures, ce qui fait baisser la réactivité du cœur du réacteur et peut compliquer son pilotage. En particulier, lorsque l’exploitant manœuvre les barres de commande qui contrôlent la réactivité du cœur du réacteur, il peut se créer temporairement un déséquilibre dans la concentration en xénon, et dans la puissance produite, entre le haut et le bas du cœur du réacteur. Lorsque ce déséquilibre se produit, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent à l’exploitant d’attendre sa disparition avant de pouvoir augmenter la puissance du réacteur. Le 17 décembre 2014, lors des opérations de redémarrage du réacteur 3 à la suite de sa visite décennale, des difficultés dans la conduite du réacteur avaient conduit l’exploitant à dépasser très brièvement la limite de variation de puissance fixée par les spécifications techniques d'exploitation (2% de la puissance nominale par minute au moment de l’événement). A la suite de cet écart, le CNPE de Cruas avait déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté, qui avait été classé au niveau 0 de l’échelle INES. L’analyse effectuée a posteriori a révélé l’apparition d’un déséquilibre dans la distribution du xénon 135 à la suite de la manœuvre des barres de commande lors de l’évènement du 17 décembre 2014. Ce déséquilibre n’a pas été correctement pris en compte par les opérateurs, qui ont augmenté de 39,4% à 49,5% la puissance du réacteur sans attendre que la distribution du xénon se soit stabilisée. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, l’incident du 17 décembre 2014 a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES le 25 janvier 2015.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-realisation-de-trois-essais-periodiques-d-equipements | Absence de réalisation de trois essais périodiques d’équipements. La société IONISOS a déclaré le 9 décembre 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à l’absence de réalisation d’essais périodiques prévus par les règles générales d’exploitation de l’irradiateur situé sur la commune de Pouzauges (85). La société IONISOS utilise des sources radioactives scellées de haute activité, principalement pour la stérilisation de dispositifs médicaux. Ces opérations sont réalisées dans une casemate d’irradiation. Les sources sont placées dans des porte-sources. Un dispositif de treuils permet de déplacer les porte-sources depuis la position de sûreté, au fond de la piscine, jusqu’à la position d’irradiation, à l’air libre dans la casemate. Lors de l’inspection du 2 décembre 2014 sur le site de Pouzauges (85), les inspecteurs de la division de Nantes de l’ASN ont constaté que IONISOS n’avait pas réalisé trois essais périodiques concernant les capteurs de position des porte-sources et les interrupteurs de puissance des treuils. Ces essais avaient été ajoutés lors de la dernière révision des règles générales d’exploitation par IONISOS, révision de décembre 2013 et approuvée par l’ASN le 27 février 2014. Début décembre, ces essais n’avaient pas encore été mis en place par l’exploitant et cet écart n’avait été identifié par aucune action d’évaluation interne. IONISOS a réalisé ces essais périodiques le 19 décembre 2014. Les résultats de ces essais sont conformes aux critères définis dans le référentiel de sûreté. Cet événement n’a eu aucune conséquence pour le personnel, ni pour l'environnement, ni pour la sûreté des installations. Cependant, en raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement qui concerne le non-respect du référentiel de sûreté de l’installation a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires (INES), qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. - Contrôle des installations nucléaires de base. Inspection du 02/12/2014. (157,03 ko)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets3 | Mise à jour d’un évènement significatif pour la sûreté à caractère générique : non tenue au séisme de certains robinets. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées[1] sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. Pour traiter ces écarts, EDF a défini un programme de contrôle en 2010 de l’ensemble des réacteurs du parc. Tout écart constaté à l’issue de ces contrôles devait être remis en conformité. Le 10 août 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré un événement significatif à la suite de la découverte de nouveaux écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées. Ces écarts auraient dû être corrigés dans le cadre du programme de contrôle défini en 2010. Une surveillance insuffisante et l’utilisation de documents opératoires erronés lors du déploiement du programme de contrôle seraient à l’origine de ces écarts. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires de Chooz (mars 2013), Gravelines (juin 2013), Dampierre (juin 2013 et octobre 2014), Tricastin (juin 2013), Cruas (juillet 2013), Saint-Laurent (septembre 2013), Golfech (octobre 2013 et décembre 2014), Cattenom (novembre 2013), Fessenheim (novembre 2013), Chinon (novembre 2013, mai et juillet 2014), Belleville (novembre 2013), Blayais (décembre 2013 et mars 2014), Saint-Alban (mars 2014), Penly (juillet 2014), Nogent-sur-Seine (juillet 2014) et Flamanville (novembre 2014) ont également déclaré des événements significatifs concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. EDF continue les contrôles des autres réacteurs du parc afin de vérifier si d’autres erreurs auraient pu être commises dans le cadre du programme de contrôle en 2010. L’ASN a demandé à l’exploitant de renforcer sa surveillance lors des nouveaux contrôles et lors des opérations de maintenance régulière des vannes. La persistance des écarts confirme le caractère encore perfectible de la surveillance renforcée mise en œuvre par EDF. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de la défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 14 janvier 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la non détection de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau (ASG[1])des générateurs de vapeur (GV) du réacteur n° 6. Le 15 novembre 2014, au cours du dernier arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 6, un essai périodique (EP) est réalisé afin de requalifier la turbopompe du circuit ASG à la suite d’opérations de maintenance. A l’issue de cet essai, des paramètres relatifs aux coefficients de perte de charge et à l’équilibrage des lignes d’injection d’eau ne respectent pas les critères prescrits par les règles générales d’exploitation du réacteur. La procédure à suivre est alors de contrôler le respect d’un troisième critère relatif au débit. Ce dernier étant respecté, les intervenants concluent que les deux premiers critères le sont également. La turbopompe est alors considérée disponible. Le 12 janvier 2015, alors que le réacteur est en fonctionnement depuis le 25 novembre 2014, le dossier d’intervention de l’EP réalisé en novembre 2014 est à nouveau examiné, dans le cadre de la planification du prochain essai de ce type. Le préparateur découvre alors que, contrairement à ce qu’indiquent les conclusions de l’essai, le respect du troisième critère de débit ne permet pas de valider le critère d’équilibrage des lignes d’injection d’eau. Le fonctionnement de la turbopompe n’étant pas garanti, celle-ci a été déclarée indisponible du 15 novembre 2014 au 13 janvier 2015. En cas de perte totale des alimentations électriques, l’alimentation en eau des générateurs de vapeur n’était pas garantie, et donc le refroidissement du réacteur par ces équipements. Dès la détection de cette indisponibilité, la puissance du réacteur a été amenée à un niveau permettant la remise en conformité de la turbopompe. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de sa détection tardive. palier CPY, le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-serrage-concernant-plusieurs-vis-sur-des-vannes | Défaut de serrage concernant plusieurs vis sur des vannes du système de contrôle volumétrique et chimique et du système d’injection de sécurité des réacteurs n°1 et 2. Le 9 janvier 2015, l’exploitant de la centrale de Belleville a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de serrage avéré sur plusieurs vis de vannes des circuits de graissage des pompes du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) et du système d’injection de sécurité (RIS-MP) des réacteurs n°1 et 2. Lors de l'arrêt pour visite partielle du réacteur n°1 en 2014 et pendant le fonctionnement des installations, l’exploitant a contrôlé la visserie de vannes du circuit de lubrification des pompes du système de contrôle volumétrique et chimique et des pompes du circuit d'injection de sécurité des réacteurs n°1 et 2 à la suite d’un défaut constaté sur des matériels similaires à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Cette vérification a révélé des écarts de serrage sur les matériels contrôlés ; ces vannes se situent sur chacune des deux voies redondantes des systèmes RCV et RIS-MP. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé au resserrage et au freinage de ces vis. L’exploitant a vérifié qu’aucune fuite n’était apparue au niveau des vis concernées des deux systèmes. Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du circuit primaire principal participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Il contribue également au maintien du volume d’eau dans le circuit primaire de façon à pouvoir évacuer la puissance résiduelle pour assurer la sûreté du réacteur. Il dispose de deux pompes de charge redondantes. En cas de fuite importante du circuit primaire, le système d’injection de sécurité de moyenne pression (RIS-MP) permet d’apporter de l’eau dans le réacteur afin d’en garantir le refroidissement. Il est constitué de deux voies redondantes. Une utilisation prolongée des deux systèmes aurait pu accélérer le phénomène de desserrage des vis jusqu’à engendrer une fuite, ce qui, à terme, aurait pu les rendre inopérant. En raison du caractère commun de ce mode de défaillance affectant les deux voies de chacun des deux systèmes considérés, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur-requis-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Dépassement du délai de repli du réacteur requis par les spécifications techniques d’exploitation. Le 6 janvier 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de repli du réacteur n°4 requis par les spécifications techniques d’exploitation. A la suite d’une mauvaise manœuvre réalisée dans le cadre d’un essai périodique mené sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur, les équipes d’EDF n’ont en effet pas identifié que ce système avait potentiellement été rendu indisponible et que les spécifications techniques d’exploitation imposaient que le réacteur devait être mis à l’arrêt dans un délai très court. Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet, notamment en cas de brèche dans le circuit primaire principal, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Le bore est un élément chimique qui a en effet la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. A forte concentration ou à basse température, le bore peut cependant cristalliser ce qui perturbe le fonctionnement des circuits et les conditions de son injection dans le circuit primaire. Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs fixent donc des conditions de concentration et de température à respecter dans les différentes capacités qui contiennent du bore, pour garantir qu’il reste à l’état dissout dans les circuits d’injection de sécurité. Le 2 janvier 2014, vers 23h20, alors que l’équipe d’exploitation du réacteur réalisait un essai périodique permettant de vérifier le bon fonctionnement d’une partie du système d’injection de sécurité, un opérateur a brièvement ouvert par erreur une vanne, avant de la refermer et de poursuivre l’essai. Cette ouverture de vanne a conduit à injecter de l’eau contenant une concentration importante d’acide borique dans une portion de tuyauterie du circuit d’injection de sécurité. A la suite de cette erreur, l’équipe en charge de l’exploitation du réacteur n’a pas immédiatement identifié que le bore risquait de cristalliser et de rendre inopérant le circuit d’injection de sécurité du réacteur. Le 3 janvier 2014, des analyses complémentaires menées par EDF ont permis de mettre en évidence ce risque. Dès l’identification de cette situation, l’exploitant a amorcé la mise à l’arrêt du réacteur. Cependant, en application des spécifications techniques d’exploitation, EDF aurait dû réaliser cette mise à l’arrêt dans un délai d’une heure suivant la réalisation de la manœuvre erronée de la vanne. Compte-tenu du délai mis par l’exploitant pour identifier le risque de cristallisation du bore et amorcer le repli du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. Cet avis d'incident a fait l'objet d'un rectificatif publié le 28 juillet 2015
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-participant-a-l-isolement-de-l-enceinte | Indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte. Le 5 janvier 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur n°4. L'enceinte de confinement est une enceinte étanche en béton, contenant la cuve du réacteur, le circuit primaire, les générateurs de vapeur, ainsi que les principaux auxiliaires importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Comme de nombreuses canalisations traversent cette enceinte, des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent une étanchéité complète de l'enceinte. Le 31 décembre 2014, à l’occasion d’un diagnostic réalisé sur les installations, les investigations menées par EDF ont permis d’identifier qu’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte n’était pas dans la bonne configuration. Après vérification, EDF a déterminé que cette vanne n’était pas dans la position requise depuis le début du mois de décembre 2014. Dès détection de l’écart, EDF a remis la vanne en conformité. Cependant, les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 8 heures lorsque cette vanne d’isolement de l’enceinte de confinement n’est pas disponible. En raison de la détection tardive de cet événement, cette conduite à tenir n’a par conséquent pas été respectée et cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Desalignement-d-une-grappe-de-commande | Désalignement d’une grappe de commande. Le 7 novembre 2014, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au désalignement d’une grappe de commande par rapport à son groupe. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. II convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les règles d’exploitation, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt automatique du réacteur et d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Les grappes de commande sont réparties en groupes et les grappes de commande d’un même groupe doivent être alignées. Le 5 novembre 2014, lors de la réalisation d’un essai périodique nécessitant la manœuvre des grappes de commande du réacteur n°3, une alarme est apparue sur un défaut de position d’une d’entre elles. Une première analyse, mettant hors de cause la mesure de position de la grappe, conduit EDF à repositionner les grappes de commandes du même groupe par rapport à la grappe incriminée. En poursuivant les analyses, EDF met finalement en évidence la défaillance de la mesure de position de la grappe. Le repositionnement des grappes a donc provoqué leur désalignement. Dès détection de l’écart, les équipes d’exploitation ont remis les grappes dans la bonne position. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. EDF a initialement classé cet événement au niveau 0 de l’échelle INES. Après analyse, compte tenu de la détection tardive de l’événement, l’ASN a demandé à EDF, le 29 décembre 2014, de reclasser cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-parametrage-de-systemes-de-protection-du-reacteur | Détection tardive d’une erreur de paramétrage de systèmes de protection du réacteur. Le 19 décembre 2014, dans le cadre d’investigations réalisées à la suite d’un essai périodique, EDF a mis en évidence une erreur portant sur les seuils de puissance thermique définis dans les systèmes contribuant, en cas de nécessité, à l’arrêt automatique du réacteur. Le respect des valeurs correctes de ces seuils est prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE). La gaine métallique de chaque élément combustible constitue la première des trois barrières de confinement entre les produits radioactifs présents dans le combustible et l’environnement ; les deux autres barrières sont constituées par le circuit primaire et l’enceinte de confinement du bâtiment abritant le réacteur. Une puissance thermique excessive au niveau de cette gaine peut conduire à en altérer l’étanchéité par suite de gonflements et de fissurations. C’est pourquoi, en cas de dépassement des seuils de puissance thermique maximale définis au niveau de la gaine du combustible, un système de protection déclenche des alarmes et des actions de sauvegarde pouvant entraîner l’arrêt automatique du réacteur. Le paramétrage des seuils concernés est systématiquement effectué après les arrêts pour maintenance et rechargement du réacteur. À la suite de l’arrêt du réacteur n° 1 aux mois d’octobre et novembre 2014, EDF a procédé le 4 décembre 2014 à un paramétrage de ces seuils en utilisant des valeurs définies au niveau national, dont certaines étaient erronées. La détection de cet écart aux RGE est intervenue tardivement, le 19 décembre 2014 ; EDF a immédiatement procédé aux corrections nécessaires. Entre le 4 décembre et le 19 décembre, les erreurs de paramétrage auraient retardé, en cas de nécessité, l’arrêt automatique du réacteur - les protections du réacteur restant cependant suffisantes pour la sûreté. EDF a indiqué avoir procédé à la vérification des paramètres similaires des autres réacteurs nucléaires du Parc et n’a pas détecté d’autres erreurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-d-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours2 | Risque d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 17 décembre 2014, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un écart mettant en cause la capacité du turboalternateur de secours (LLS) des réacteurs nucléaires de 1300 et 1450 MWe à assurer sa mission après 24 heures de fonctionnement. Les réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B). En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur LLS, actionné par de la vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires (GMPP). Chaque site accueillant les réacteurs de 1300 et 1450 MWe dispose en outre d’une source électrique d’ultime secours constituée d’une turbine à combustion (TAC). L’écart a été révélé par les contrôles conduits par EDF dans le cadre des investigations engagées après la découverte d’un écart de même nature qui a affecté les réacteurs de 900 MWe. Les études complémentaires réalisées par EDF montrent que les températures atteintes dans les locaux dans lesquels sont situés les turbo-alternateurs LLS peuvent être supérieures, après 24 heures de fonctionnement du LLS, aux températures maximales admissibles par ces matériels. Dans ces conditions, leur fonctionnement n’est plus garanti. EDF s’appuie sur des dispositions d’exploitation existantes et a modifié les règles de conduite applicables en situation de perte totale des alimentations électriques des réacteurs afin d’assurer la fourniture d’énergie électrique par la TAC. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. Pour tous les réacteurs nucléaires de 1300 et 1450 MWe, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7. Consulter l'avis d'incident : - Risque d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 28 mars 2014, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un écart mettant en cause la capacité du turboalternateur de secours (LLS) des réacteurs nucléaires de 900 MWe à assurer sa mission après 24 heures de fonctionnement. Publié le 04 avril 2014
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-criticite | Non-respect d’une exigence de sûreté-criticité. La société AREVA – SET a déclaré le 9 décembre 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au dépassement du taux maximal d’enrichissement de l’uranium en isotope 235 autorisé par les règles générales d’exploitation (RGE), dans l’unité Sud de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, un flux gazeux d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation qui induit un flux d’UF6 appauvri et un flux d’UF6 enrichi. Dans le flux d’uranium enrichi, le taux d’enrichissement de l’uranium croît quand le débit de soutirage diminue. Un taux d’enrichissement trop élevé est susceptible de dégrader la maîtrise du risque de criticité qui est le risque de démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière fissile trop importante est rassemblée. Lors d’une campagne d’échantillonnages prélevés dans l’unité Sud, le contenu d’une bouteille d’échantillonnage a atteint un taux d’enrichissement égal à 5,016% pour une limite fixée par les RGE à 5%. En outre la bouteille concernée a été transférée à l’intérieur du site nucléaire d’AREVA au Tricastin dans un emballage dont le certificat de conformité limite le taux d’enrichissement de l’uranium à 5%. Cependant, d’une part la quantité d’uranium contenue dans la bouteille est, selon l’exploitant, restée très faible, environ 16 milligrammes, d’autre part le dépassement ponctuel n’a pas affecté le taux d’enrichissement de l’uranium soutiré à la sortie de l’unité Sud. En effet, celui-ci est contrôlé et maîtrisé au moyen de spectromètres de masses étalonnés. L’incident n’a pas entraîné de conséquences immédiates sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires), qui compte 7 niveaux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-de-contournement-de-la-turbine | Indisponibilité partielle du circuit de contournement de la turbine. Le 25 novembre 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de contournement de la turbine du réacteur n°4. Le circuit de contournement de la turbine a pour rôle d’évacuer la vapeur produite dans le circuit secondaire dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles au cours desquelles il permet de limiter la pression dans le circuit secondaire et de contrôler le refroidissement du circuit primaire. Ce circuit est composé de deux dispositifs, le premier permet de diriger la vapeur vers le condenseur de la salle des machines et le second permet de diriger la vapeur directement à l’atmosphère. Le 24 novembre 2014, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, un agent effectuant une ronde de surveillance de l’installation a détecté qu’un robinet permettant l’alimentation en air de commande de deux vannes du circuit de contournement de la turbine était fermé. Dans cette situation, ces deux vannes (sur les huit assurant la même fonction) n’auraient pas pu s’ouvrir en cas de besoin pour évacuer toute la vapeur vers le condenseur de la salle des machines. L’excédent de vapeur aurait cependant pu être évacué vers l’atmosphère. L’installation a été remise en conformité dès la détection de l’écart. Cet incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-configuration-de-certaines-vannes-d-isolement-de-l-enceinte | Écart de configuration de certaines vannes d’isolement de l’enceinte. Le 2 décembre 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a constaté que sept vannes qui participent à l’isolement de l’enceinte de confinement des bâtiments des réacteurs n°1 et 2 n’étaient pas fermées contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d'obturer chacune de ces canalisations. Le 2 décembre 2014, l’exploitant a procédé à une analyse documentaire qui a mis en évidence la non-fermeture de l’une des deux vannes montées en série sur sept canalisations traversant l’enceinte. Le document utilisé par le personnel de conduite ne demandait la fermeture que d’une seule des deux vannes, contrairement aux règles générales d’exploitation qui imposent la fermeture des deux. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a remis les vannes en conformité et a vérifié que l’ensemble des vannes d’isolement de l’enceinte étaient bien fermées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Néanmoins, en cas d’accident grave associé à une fuite sur une deuxième vanne d’isolement, les mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs auraient été dégradées. En raison de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fuite-d-une-solution-de-nitrate-d-uranyle-dans-les-installations-de-l-usine-TU5 | Fuite d’une solution de nitrate d’uranyle dans les installations de l’usine TU5. L’installation TU5 exploitée par AREVA NC sur le site de Pierrelatte transforme le nitrate d’uranyle issu des opérations de retraitement du combustible usé, réceptionné sous forme liquide, en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable. Le 9 décembre 2014, AREVA NC a informé l’ASN de la fuite d’une solution de nitrate d’uranyle sur un équipement du procédé de l’installation. Cette fuite a conduit au déversement de 3,5 m3 d’une solution de nitrate d’uranyle dans la rétention prévue à cet effet. Une faible partie de la solution s’est écoulée dans le couloir adjacent et dans le local situé au niveau inférieur. La fuite a été immédiatement détectée par les intervenants présents dans le local et par les dispositifs et alarmes qui surveillent la radioactivité dans le local concerné. L’installation a été mise en sécurité et les locaux ont été évacués immédiatement. Le déversement serait dû à la rupture d’une bride sur un circuit contenant le nitrate d’uranyle. Trois intervenants qui travaillaient dans le local concerné et à proximité, munis d’équipements de protection individuelle (masques et tenues de protection) ont été évacués et conduits au service médical du site pour y faire l’objet d’une vérification d’absence de contamination. Les premiers contrôles réalisés ont conclu à l’absence de contamination. La solution de nitrate d’uranyle chaude a dégagé des vapeurs nitreuses, reprises ensuite par le système de ventilation avant d’être rejetées à la cheminée de l’installation TU5. Ces vapeurs ont conduit au dépassement de la concentration en oxydes d’azote (NOx) autorisée pour les rejets de l’installation en fonctionnement normal, pendant environ une heure. Les calculs et les mesures réalisés pendant la durée de l’événement sur le site et à sa limite sud, dans la direction du vent, n’ont mis en évidence aucune élévation de la concentration en NOx. L’événement n’a par ailleurs conduit à aucun rejet radioactif dans l’environnement. Les mesures de surveillance de la radioactivité à la cheminée de l’installation et sur le site n’ont montré aucune élévation de la radioactivité. L’ASN a demandé à l’exploitant de maintenir la surveillance de la qualité de l’air jusqu’à la fin des opérations de récupération de la solution de nitrate d’uranyle, qui se sont terminées le jour-même vers 19h00. AREVA NC a indiqué avoir récupéré l’ensemble de la solution dans les rétentions des installations. L’ASN a procédé à une inspection de l’installation le 11 décembre 2014 pour vérifier les actions engagées par l’exploitant. Cette inspection a confirmé les éléments transmis par l’exploitant et a montré que la solution est restée contenue dans les rétentions du local et des locaux adjacents. Cet événement n’a donc pas eu d’impact significatif sur les travailleurs ni sur l’environnement. AREVA NC devra par contre assainir les locaux et réparer l’équipement à l’origine de la fuite préalablement à la remise en service de l’installation. Une analyse approfondie de l’origine de l’événement et de son déroulement devra être conduite. En raison de la défaillance de la première barrière de confinement de la matière uranifère, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-limite-autorisee-en-iode-131-dans-l-aile-B-du-batiment-549 | Dépassement de limite autorisée en iode 131 dans l’aile B du bâtiment 549. Le 26 novembre 2014, l’exploitant identifie le dépassement de la limite autorisée en iode 131 dans l’aile B du bâtiment 549. Ce dépassement est dû à l’introduction, dans une enceinte de production de l’aile B, le 25 novembre 2014, d’une quantité d’iode sans qu’il ait été tenu compte de la présence de deux poubelles contenant de l’iode dans cette même aile du bâtiment. L’installation produit des radiopharmaceutiques à partir de radioéléments artificiels, en particulier d’iode radioactif, principalement d’iode 131. Ces productions, en enceintes de confinement, génèrent des déchets radioactifs récupérés dans des poubelles qui sont ensuite traitées dans un atelier spécifique de l’installation. L’évacuation des poubelles par l’équipe d’exploitation de la zone arrière des laboratoires de production se fait habituellement au fur et à mesure des productions. Les quantités (ou activités) de chaque radioélément, au niveau de chaque bâtiment et de chaque aile du bâtiment 549 doivent respecter des limites autorisées. Ces limites concourent à la radioprotection des travailleurs et à la limitation des conséquences radiologiques dans l’environnement de l’installation d’un éventuel accident. Le suivi des quantités (ou activités) de radioéléments présents dans l’installation est assuré par les opérateurs de production, qui travaillent en zone avant des laboratoires, à l’aide d’un outil de calcul qui leur permet de vérifier la compatibilité des quantités introduites avec les limites autorisées et après prise en compte des quantités déjà présentes. Le dépassement a été constaté après que des mesures radiologiques, en différé le 26 novembre 2014, de l’air ambiant de la zone arrière des laboratoires de l’aile B aient montré une augmentation de l’activité en iode. La recherche de la cause de cette montée d’activité en iode a conduit à mettre en évidence le dépassement de l’activité en iode dans l’aile B liée à la présence de poubelles qui n’avaient pas été évacuées en raison de contraintes d’exploitation. Le calcul de l’inventaire en iode lors de l’introduction d’iode en enceinte n’avait pas pris en compte l’iode contenu dans les deux poubelles, les opérateurs de la zone avant des laboratoires n’ayant pas été informés de la non évacuation des poubelles. L’exploitant a immédiatement mis en service les filtres de piégeage de l’iode de la ventilation des locaux dans lesquels se trouvaient les poubelles qui ont finalement pu être évacuées vers l’atelier de traitement. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs qui portent des masques de protection des voies respiratoires lors des opérations mettant en jeu de l’iode. Les rejets d’iode, en attente de la mise en service des filtres ont été de l’ordre du centième de la limite mensuelle de rejet autorisée. En raison de la gestion inappropriée d’une situation inhabituelle, révélatrice de dysfonctionnements organisationnels, qui a conduit au dépassement d’une limite autorisée en iode 131, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours2 | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 19 octobre 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°3. Les réacteurs à eau pressurisée du palier de 900 MWe exploités par EDF sont équipés de deux lignes extérieures d’alimentation électrique en provenance du réseau de transport d’électricité et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte totale de ces alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours, actionné par de la vapeur, assure une fourniture électrique minimale permettant d’alimenter des équipements importants pour la sûreté, l'éclairage en salle de commande et une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire. Le 17 septembre 2014, EDF a procédé à l’entretien du turbo-alternateur de secours du réacteur n°3 dans le cadre des opérations de maintenance de la visite décennale du réacteur. Cet entretien comprend notamment des essais en air de la turbine qui nécessitent un désaccouplement entre la partie « turbine » et la partie « alternateur ». Après réalisation de ces essais, le ré-accouplement du matériel est réalisé. Le 16 novembre 2014, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°3, les essais de requalification du turbo-alternateur de secours révèlent qu’une erreur technique a été commise lors des opérations de ré-accouplement de la turbine et de l’alternateur à l’issue des essais en air réalisés le 17 septembre 2014. Ce constat conduit à considérer que le turbo-alternateur du réacteur n°3 est indisponible depuis le 17 septembre 2014. Dès détection de cet écart, EDF a mis en œuvre les opérations permettant de retrouver la disponibilité du turbo-alternateur de secours. Cet incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. Cependant en raison de la durée de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Verification-tardive-de-plusieurs-materiels-du-circuit-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Mise à l’arrêt du réacteur 1 à la suite de la vérification tardive du bon fonctionnement de plusieurs matériels du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 20 novembre 2014, le réacteur 1 de la centrale de Civaux a été mis à l’arrêt en raison de la mise en évidence tardive de l’absence de vérification du bon fonctionnement de plusieurs matériels du circuit d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur (GV), cumulée au dysfonctionnement d’une vanne de ce circuit[1]. Au cours de l’arrêt pour visite partielle du réacteur 1, qui a eu lieu du 13 juillet au 2 novembre 2014, des travaux de maintenance ont été réalisés sur la turbopompe de la voie ASG alimentant les GV 2 et 3 et sur des vannes situées sur la voie alimentant les GV 1 et 4. Les règles générales d’exploitation (RGE) imposent de vérifier le bon fonctionnement de ces équipements par des opérations de requalification en plusieurs étapes dont la dernière aurait dû être réalisée dès la mise en production du réacteur, le 31 octobre 2014. Le 19 novembre 2014, l’exploitant s’est aperçu que les dernières opérations requalification n’avaient pas été réalisées. L’exploitant a immédiatement initié les opérations de requalification de la turbopompe. Au cours de ces opérations, le dysfonctionnement d’une autre vanne participant à l’alimentation de secours en eau des GV 2 et 3 a été mis en évidence. L’ensemble des dysfonctionnements rencontrés sur les deux voies redondantes du circuit d’alimentation de secours en eau des GV a conduit l’exploitant à mettre à l’arrêt le réacteur, le 20 novembre 2014, en application des RGE. Le 20 novembre 2014, les opérations de requalification de l’ensemble des matériels ont été menées de manière satisfaisante et la vanne défectueuse a été réparée. L’exploitant a pu redémarrer le réacteur. Les investigations sont en cours pour déterminer les raisons pour lesquelles les opérations de requalification n’ont pas été réalisées dans le délai demandé par les RGE. Par ailleurs, les analyses sont en cours pour identifier les causes du dysfonctionnement de la vanne. Du fait du bon fonctionnement du circuit d’alimentation principale en eau des GV et les requalifications ayant montré que les matériels incriminés étaient restés disponibles, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation et du délai tardif de détection de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. motopompe alimentée électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les deux GV correspondants.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-entreposage-de-bouteillons-de-matiere-uranifere | Non-respect des règles d’entreposage de bouteillons de matière uranifère. La société AREVA FBFC a déclaré le 2 décembre 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un écart aux règles d’entreposage de quatre bouteillons de matière uranifère dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Dans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont mises dans des contenants de type « bouteillons ». Afin de prévenir les risques de criticité[1], le référentiel de l’installation prévoit que les bouteillons entreposés au sol doivent être séparés les uns des autres d’une distance de 60 cm (entreposage dit "au pas carré"). A certains endroits dédiés de l’usine, des emplacements dédiés à l’entreposage des bouteillons sont donc balisés au sol afin de respecter la distance minimale entre chaque bouteillon. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 novembre, un opérateur a constaté que 4 bouteillons entreposés au sol n’étaient plus positionnés correctement sur leur emplacement. De fait, la distance minimale de 60 cm entre chaque bouteillon n’était plus respectée. A la suite de ce constat, l’opérateur a alerté sa hiérarchie. Après vérification du contenu des bouteillons (absence de modérateur), les quatre bouteillons ont été replacés sur leurs emplacements dédiés. D’après une première analyse de l’exploitant sur l’origine de cet écart, il semblerait que lors de la manipulation d’un chariot, les quatre bouteillons aient été accidentellement déplacés sans que leur déplacement n’ait été détecté (hauteur du chariot). A la suite de cet événement, l’exploitant a vérifié la conformité du reste des entreposages de bouteillons et n’a pas constaté d’écart. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relatives-au-controle-de-la-reactivite-du-caeur-du-reacteur | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives au contrôle de la réactivité du cœur du réacteur. Le 25 novembre 2014, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un instrument de mesure de la concentration en bore permettant de contrôler la réactivité du cœur du réacteur. Cette situation s’est produite sur les réacteurs n°2 et 4. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles au sein desquels se produit la réaction neutronique. L’activité de la réaction neutronique du cœur du réacteur, dénommée réactivité, est contrôlée et mesurée en continu. Plusieurs moyens permettent de contrôler cette réactivité, dont le bore qui est injecté dans le circuit primaire. Plus la concentration en bore est augmentée, plus la réactivité est diminuée. La concentration en bore est mesurée en continu à l’aide d’un instrument de mesure appelé boremètre. Les spécifications techniques d’exploitation imposent que ce boremètre soit disponible dès lors que les éléments combustibles sont présents dans la cuve du réacteur. De plus, les règles générales d’exploitation fixent un critère qui vise à comparer la mesure faite par le boremètre et une mesure faite manuellement indépendamment afin de s’assurer du bon fonctionnement du boremètre. Entre le 20 et le 26 septembre 2014, dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt du réacteur n°2, un écart a été identifié sur le boremètre de ce réacteur. Il s’est répété à deux reprises. L’opération de réparation a révélé que l’écart provenait d’un défaut de réglage datant d’avril 2014. Lors de l’analyse de cet écart l’exploitant de la centrale du Bugey a également découvert que le boremètre du réacteur n°4 était affecté par le même écart provenant d’un défaut de réglage datant de mars 2014. Le 24 novembre 2014, dans le cadre de l’analyse approfondie d’écarts répétés sur les boremètres installés sur les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, EDF a conclu au fait qu’un critère lié au bon fonctionnement du boremètre prévu par les règles générales d’exploitation n’avait pas été respecté à l’occasion des réglages réalisés respectivement en mars et avril pour les boremètres des réacteurs n°4 et 2. Par conséquent, les boremètres de ces deux réacteurs étaient indisponibles depuis le printemps 2014. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive de ces indisponibilités, cet évènement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-relative-au-controle-par-la-moderation | Non-respect d’une règle de criticité relative au contrôle par la modération. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 25 novembre 2014 par AREVA NC du non-respect d’une règle définie pour la gestion du risque de criticité[1] relative au contrôle par la modération[2] lors de la mise en œuvre de produit hydrogéné. En début de journée du 22 novembre 2014, à l’occasion d’une opération de changement d’un renvoi d’angle contenant de la graisse sur le poste de « chamottage »[3], la vérification du respect des limites autorisées en produits hydrogénés n’a pas été effectuée par les intervenants, ce qui n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation. Ce dysfonctionnement a été détecté l’après-midi lors de la recherche de l’enregistrement de cette opération dans l’outil permettant le suivi des quantités de produits hydrogénés présentes dans les boîtes à gants. Cet évènement, qui a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les études de sûreté montrent en effet que la masse de produits hydrogénés présente dans le module concerné reste inférieure aux limites de sûreté. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de culture de sûreté dans la mesure où un paramètre d’exploitation qui garantit la marge prise pour assurer la sûreté de l’installation n’a pas été respecté et contrôlé. AREVA NC doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. [2] Un modérateur est un matériau formé de noyaux légers qui ralentissent les neutrons par diffusions élastiques. La diminution de l’énergie des neutrons favorisant les réactions de fission, la présence de modérateur est contrôlée lorsque des matières fissiles sont mises en œuvre. [3] Ce poste de l’atelier poudres est utilisé pour le recyclage à sec des rebuts de fabrication.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-mesure-de-la-position-d-une-grappe-de-controle | Indisponibilité de la mesure de la position d’une grappe de contrôle. Le 13 novembre 2014, lors de l’analyse a posteriori d’un dossier de maintenance, EDF a mis en évidence que le paramétrage d’un module électronique de mesure de la position de l’une des grappes de contrôle[1] n’était pas conforme. Cette situation a conduit EDF à considérer que la mesure de la position de la grappe concernée n’était pas disponible et que les règles générales d’exploitation (RGE) n’avaient pas été respectées. Le 31 octobre 2014, le réacteur n°3 de la centrale de Paluel était en fonctionnement. A la suite de l’apparition d’un défaut, une opération de maintenance a été réalisée sur un module électronique de mesure de la position de l’une des grappes de contrôle. La requalification de ce module a été effectuée par EDF sans qu’aucun écart n’ait été détecté, ce qui a conduit EDF à considérer le module comme de nouveau disponible. Le 13 novembre 2014, dans le cadre de l’analyse courante réaliséea posteriorisur les dossiers d’interventions, EDF a détecté une erreur de paramétrage concernant trois valeurs des réglages effectués lors de l’intervention du 31 octobre 2014. En conséquence, la mesure de position de la grappe concernée n’était pas disponible et la remise en utilisation du module électronique, affecté d’erreurs de paramétrage, n’était pas conforme aux RGE. Cette situation aurait pu conduire à ce que le déclenchement d’un éventuel arrêt d’urgence du réacteur, tout en restant efficace, se trouve très légèrement retardé dans certaines circonstances. Dès la détection de l’écart, EDF a procédé à la remise en conformité. Cependant, la détection de cette situation anormale est intervenue tardivement. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-relative-au-fonctionnement-permanent-de-la-filtration-de-la-piscine | Non-respect d’une règle relative au fonctionnement permanent de la filtration de la piscine. La société IONISOS a déclaré le 19 novembre 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une disposition du rapport de sûreté relative au fonctionnement permanent de la filtration de la piscine en acier inoxydable de l’irradiateur qu’elle exploite sur la commune de Dagneux (Ain). Cette installation assure principalement l’irradiation de matériels médicaux pour leur stérilisation au moyen de sources radioactives de haute activité. Au repos, ces sources sont maintenues au fond d’une piscine dont la qualité de l’eau doit être maîtrisée par la circulation permanente de cette eau dans un dispositif de purification. La purification vise à garantir l’absence de corrosion du gainage des sources et de la peau de la piscine, en acier inoxydable. A l’occasion d’une inspection qu’elle a conduite le 13 novembre 2014, l’ASN a constaté que le dispositif de purification de l’eau de la piscine en acier inoxydable était à l’arrêt. L’exploitant a depuis remis en service ce dispositif. Compte-tenu de la cinétique lente des phénomènes de corrosion, l’incident n’a pas entraîné de conséquences immédiates sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect du référentiel de sûreté d’une installation nucléaire de base, mis en évidence par l’ASN, et d’un défaut de culture de sûreté, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de classement des événements nucléaires (INES), qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Distribution-d-air-de-secours-en-salle-de-commande-non-conforme-aux-exigences-du-rapport-de-surete | Distribution d’air de secours en salle de commande non conforme aux exigences du rapport de sureté. Dans le cadre des actions à réaliser à la suite d’une inspection de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), EDF a mis en évidence que le dispositif respiratoire de secours présent en salle de commande ne correspondait pas à celui prescrit par le rapport de sûreté de l’installation. Selon les exigences de conception vis-à-vis de la protection contre l’incendie détaillées dans le rapport de sûreté de l’installation, un dispositif de distribution d’air de secours est prévu en salles de commande. En cas d’incendie entrainant l’arrivée de fumée en salle de commande, les opérateurs connectent à ce dispositif un masque afin d’effectuer quelques actions indispensables avant d’évacuer les locaux enfumés. La mise en sécurité du réacteur est ensuite poursuivie à partir d’un pupitre de secours. A la suite de l’inspection de l’ASN du 15 mai 2014, l’exploitant a indiqué que les masques mentionnés dans le rapport de sureté n’étaient plus en place et que la maintenance du circuit de distribution de l’air n’était plus assurée depuis 2012. Le système prévu avait été remplacé par des appareils respiratoires individuels autonomes. L’ASN a relevé que le système de remplacement n'était pas conforme aux prescriptions du rapport de sûreté en vigueur. De plus, cette modification n’a pas fait l’objet d’une analyse suffisamment approfondie et formalisée, notamment en ce qui concerne l’autonomie des appareils respiratoires individuels mis en place. En cas d'enfumage de la salle de commande, la mise en œuvre du pupitre de secours aurait ainsi pu être retardée de quelques minutes. Toutefois l’installation serait restée sous la surveillance permanente des systèmes automatiques de protection du réacteur. Afin de traiter cette anomalie, des mesures compensatoires répondant aux exigences du rapport de sûreté ont été mises en place. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation mais révèle une dégradation des dispositions de défense en profondeur. Il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Consulter la lettre de suite d'inspection : - Gestion des écarts de conformité. Inspection du 15/05/2014. (228,04 ko)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-associee-a-un-cumul-de-plus-de-cinq-indisponibilites-de-groupe-2 | Non-respect de la conduite associée à un cumul de plus de cinq indisponibilités de groupe 2. Le 6 novembre 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée au cumul de plus de cinq évènements de groupe 2 affectant des systèmes élémentaires du réacteur 1. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, toute indisponibilité ou dysfonctionnement d’un matériel donne lieu à la pose d’un événement. En fonction de leur importance pour la sûreté, ces indisponibilités sont réparties en deux groupes : - les évènements de groupe 1 rassemblent les événements impliquant des hypothèses de conception importantes pour la sûreté qu’il convient de respecter en exploitation. A ces événements sont associés des stratégies de gestion du réacteur assorties de délai de mise en œuvre qu’EDF doit impérativement respecter ; - les événements de groupe 2 peuvent compromettre le contrôle, le diagnostic ou la conduite à suivre en cas d’anomalie. Les évènements de groupe 2 sont considérés comme moins engageant pour la sûreté du réacteur. Cependant, lorsque 5 ou plus de ces événements se cumulent, ils donnent lieu à une conduite à tenir spécifique identifiée dans les règles générales d’exploitation. Le 22 septembre 2014, le réacteur 1 était en production : 1 évènement de groupe 1 et quatre évènements de groupe 2 étaient en cours. La détection d’une indisponibilité d’une vanne du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur a généré 2 nouveaux évènements de groupe 2. EDF a alors interrompu la réalisation d’activités et a accéléré la réparation de certains systèmes pour réduire le nombre d’événements de groupe 2, dans un premier temps à 5 événements puis à quatre événements. Le 23 septembre 2014, EDF a constaté qu’un chantier présent dans un local présentant un risque de contamination par iode empêchait la fermeture de la porte du local : cet écart remettait en cause le confinement dynamique du local. Dès détection de l’écart, la porte du local a été immédiatement refermée. Cependant, cette indisponibilité génère un évènement de groupe 2 qui aurait rétroactivement dû être posé depuis le début de l’intervention. En tenant compte de cette indisponibilité, il s’avère a posteriori que le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice cumulait le 22 septembre 2014 6 évènements de groupe 2 pendant une durée de 2h30. Ce sixième événement n’ayant pas été correctement identifié, EDF n’a de facto pas respecté la conduite associée à ce cumul, à savoir le repli du réacteur en arrêt normal sur générateurs de vapeur dans un délai d’une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, compte tenu de la détection tardive par l’’exploitant de cette rupture de confinement et du non-respect de la conduite à tenir associée, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-de-debit-sur-la-pompe-d-injection-de-securite-basse-pression | Non-respect d’un critère de débit sur la pompe d’injection de sécurité basse pression- Centrale nucléaire de Cruas. Le 30 octobre 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du critère fixé par les règles générales d’exploitation et portant sur la valeur maximale d’injection dans la ligne dite de débit « nul » d’une des pompes basse pression du système d’injection de sécurité (RIS) du réacteur 3. Sur les réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident lié à l’apparition d’une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Ce système est, entre autres, constitué de deux pompes d’injection à basse pression qui permettent une injection directe de l’eau borée puis une injection par recirculation de l’eau récupérée dans les puisards du bâtiment réacteur, une fois que les réservoirs d’eau borée sont épuisés. Du point de vue technologique, ces deux pompes possèdent une ligne d’injection dite de débit « nul » qui protège la pompe contre les surpressions. Afin de vérifier que le fonctionnement de ces pompes est assuré, des essais sont périodiquement effectués conformément aux règles générales d’exploitation. Ces règles prévoient qu’EDF doit vérifier régulièrement que le débit est à la fois suffisant pour protéger la pompe mais sans être trop élevé pour que la quantité d’eau injectée dans le circuit primaire principal reste suffisante. Le 3 octobre 2014, lors d’un essai périodique réalisé dans le cadre de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 3 actuellement en cours, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a constaté que la valeur maximale de débit dans la ligne de débit « nul » était légèrement dépassée pour les deux pompes d’injection basse pression du système RIS. Les analyses menées par la suite ont permis de déterminer que ce mauvais réglage était lié à une erreur de paramétrage d’un appareil de mesure de débit datant de 2012. Eu égard à la faible valeur du dépassement, cet écart n’aurait cependant pas obéré la fonction d’injection de sécurité du réacteur si celle-ci avait été sollicitée en cas de brèche affectant le circuit primaire. Dès détection de l’écart, EDF a procédé aux travaux nécessaires pour retrouver des valeurs de débits dans les lignes de débit « nul » conforme au critère des règles générales d’exploitation. Cet incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir | Non-respect de la conduite à tenir à la suite de la détection tardive de l’indisponibilité partielle du système d’aspersion de l’enceinte - centrale nucléaire de Tricastin. Le 29 octobre 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect de la conduite à tenir fixée par les spécifications technique d’exploitation (STE) associée à l’indisponibilité de la voie B du système d’aspersion de secours de l'enceinte (EAS). Sur les réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF, le circuit EAS pulvérise, en cas d'accident, de l'eau dans l'enceinte de confinement en béton du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de piéger l'iode radioactif. Il est composé de deux voies (voies A et B) redondantes et indépendantes : en cas de perte d’une voie, l’autre est en mesure d’assurer à elle seule l’intégralité de la fonction de refroidissement de l’enceinte de confinement. A l’instar de l’ensemble des matériels des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur, les deux voies du circuit EAS sont refroidies par le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), que ce soit en fonctionnement normal comme en situation accidentelle. Le 7 octobre 2014, une alarme est apparue en salle de commande pour signaler une défaillance sur le circuit RRI du réacteur. EDF n’a pas été en capacité d’interpréter immédiatement de manière appropriée les raisons de l’apparition de cette alarme. Ce n’est que le 17 octobre 2014 qu’EDF a établi le bon diagnostic technique de l’installation et a constaté qu’un robinet du circuit RRI s’était mis en position fermée à la suite d’une défaillance mécanique. La fermeture de ce robinet rendait indisponible la voie B du circuit EAS puisque cette voie n’aurait plus été refroidie par le circuit RRI. Dès détection de l’écart, EDF a remis le robinet en conformité. Cependant, en cas d’indisponibilité d’une voie du circuit EAS, les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF de remettre en conformité le circuit sous 7 jours, faute de quoi un repli du réacteur doit être amorcé. En raison de la détection tardive de cet événement, cette conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation n’a pas été respectée. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-reglementaire-lors-de-la-maintenance-de-colis-destines-au-transport-d-hexafluorure-d-uranium | Ecart réglementaire lors de la maintenance de colis destinés au transport d’hexafluorure d’uranium. Le 23 octobre 2014, Areva NC a déclaré à l’ASN que des tests d’étanchéité obligatoires concernant des cylindres 30B et 48Y[1] avaient été réalisés de façon non conforme à la réglementation. Areva NC doit vérifier l’étanchéité des vannes de ces cylindres lors de leurs opérations de maintenance périodique. Pour 160 cylindres testés en 2014 sur le site du Tricastin, la pression utilisée lors de cette vérification était comprise entre 6,4 bars et 6,8 bars au lieu des 6,9 bars exigés par la réglementation. Bureau Veritas, l’organisme agréé par l’ASN et chargé par Areva NC d’attester la conformité des cylindres n’a pas relevé ces écarts répétés. L’ASN a procédé à une inspection de cet organisme le 6 novembre 2014 sur le site du Tricastin. La lettre de suite de l’inspection sera disponible sur le site internet de l’ASN. La réalisation des tests d’étanchéité à une pression inférieure à la pression prescrite constitue un écart réglementaire. L’ASN classe donc cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui compte 8 niveaux de 0 à 7. [1] Les cylindres 48Y servent au transport de l’hexafluorure d’uranium (UF6) non enrichi et les cylindres 30B équipés de surcoques servent au transport d’UF6 enrichi.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-confinement-de-la-piscine-d-entreposage-du-combustible | Indisponibilité partielle du système de confinement de la piscine d’entreposage du combustible. Le 30 octobre 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de confinement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°1. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le confinement des locaux présentant un risque de contamination repose sur : - un confinement dit « statique », apporté par l’étanchéité des parois des locaux ; - un confinement dit « dynamique », lié à la mise en dépression des locaux par les systèmes de ventilation. Le 26 octobre 2014, au cours d’un essai périodique visant à vérifier le bon fonctionnement du système de ventilation du bâtiment abritant la piscine d’entreposage du combustible, l’exploitant a découvert que les dispositifs pneumatiques de manœuvre de deux organes d’isolement de ce système de ventilation n’étaient plus alimentés en air et ne pouvaient donc plus être fermés. A la suite de la détection de cet écart, EDF a rapidement identifié qu’un détendeur était fermé alors qu’il aurait dû être ouvert et a remis l’installation en conformité. Les premières investigations menées par l’exploitant ont révélé que ce détendeur était resté fermé à la suite d’une opération de maintenance inappropriée réalisée le 2 septembre 2014. En cas d’accident affectant les éléments de combustible présents dans ce bâtiment, les organes d’isolement installés sur le système de ventilation du bâtiment abritant la piscine d’entreposage du combustible doivent être fermés afin de garantir le confinement statique du hall de la piscine. En cas d’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments combustibles, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur prévoient : - l’arrêt des manutentions d’éléments combustibles ; - une réparation sous 3 jours. Rétrospectivement, au cours de cet incident, le système de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible a été partiellement indisponible 54 jours et des manutentions d’éléments combustibles ont eu lieu pendant cette période. Cet incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. En outre, le confinement dynamique du hall de la piscine du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible est resté disponible pendant toute cette période. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Franchissement-volontaire-d-une-barriere-physique-delimitant-une-zone-controlee-rouge | Franchissement volontaire d’une barrière physique délimitant une zone contrôlée rouge à la suite d’un défaut de balisage. Le 25 octobre, alors que le réacteur n°1 était à l’arrêt à la suite d’un aléa technique, un agent EDF du service conduite a pénétré dans une zone contrôlée « rouge » ne présentant pas l’affichage réglementaire attendu, mais condamnée fermée par un cadenas spécifique à ce type de zones spécialement réglementées. Afin de protéger les travailleurs des risques liés aux rayonnements ionisants, la réglementation prévoit que les installations nucléaires soient découpées en différentes zones, classées selon les conditions d'exposition radiologique. Elle impose des règles d'accès particulières à chacune de ces zones. Ainsi, l'accès aux zones « rouges », où le débit d'équivalent de dose est susceptible d'être supérieur à 100 mSv/h, doit être matériellement impossible. Un balisage réglementaire doit également être affiché à l'entrée. Le 25 octobre, deux agents du service conduite se sont rendus dans le bâtiment du réacteur pour y effectuer une activité de consignation. Le réacteur étant à l'arrêt, les conditions d'exposition radiologiques étaient acceptables. Cependant, cet arrêt du réacteur faisant suite à un aléa technique, le déclassement des zones contrôlées « rouge » n’avait pas encore été réalisé par le service radioprotection. Alors que les accès au local où les agents de conduite devaient réaliser leur activité étaient condamnés par des cadenas à double canon, spécifiques aux zones « rouges », les agents ont décidé de poursuivre la réalisation de leur activité en contournant délibérément la barrière physique mise en œuvre par la condamnation des deux seuls accès au local : l’un des deux agents a ainsi enjambé le garde-corps de l’étage où ils se trouvaient pour accéder, seul, au niveau inférieur, empruntant alors une voie non sécurisée et se retrouvant ainsi en zone « rouge ». Hormis le manque de culture de radioprotection des agents de conduite n’ayant pas stoppé leur intervention dès lors qu’ils se sont retrouvés devant des accès condamnés par cadenas à double canon, cet évènement met également en exergue que le contrôle réalisé par le service de prévention des risques lors du dernier reclassement des zones « rouges » du bâtiment réacteur n’a pas été efficace pour permettre de détecter l’absence de l’affichage réglementaire requis. Par ailleurs, la préparation de l’activité de consignation réalisée par ces agents aurait du permettre d’identifier que l’un des locaux concernés par l’activité était situé en zone « rouge ». Cet incident n'a eu de conséquence ni sur la santé des travailleurs ou du public, ni sur l'environnement. La dose reçue par les agents est de l'ordre de deux millièmes de millisievert, à comparer à la limite annuelle européenne de 20 millisieverts par an. Une inspection réactive de l'Autorité de sûreté nucléaire a été réalisée le 30 octobre afin de mener des investigations complémentaires sur les circonstances de cet événement. En raison de l’écart de balisage constaté, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la radioprotection provisoirement classé au niveau 0 sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Temperature-trop-elevee-de-la-bache-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Non respect de la conduite à tenir associée à la température trop élevée de la bâche d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 24 octobre 2014, alors que le réacteur n°1 était à l’arrêt à la suite d’un aléa technique, la température du réservoir d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) s’est élevée de manière rapide et a dépassé la limite autorisée par les règles générales d’exploitation (RGE). La conduite à tenir prescrite par les RGE en cas de dépassement de ce seuil de température consiste en l’amorçage du repli du réacteur sur le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) dans l’heure, ce qui n’a pas été réalisé. Le réservoir ASG sert à l'alimentation en eau des générateurs de vapeur pendant les phases de démarrage de l'installation et fournit, en fonctionnement normal et en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Cette quantité d'eau doit satisfaire des critères de température. La température du réservoir est mesurée par deux capteurs, l’un dont la lecture se fait en local et l’autre retransmis en salle de commande. Ces capteurs sont situés en bas du réservoir. Pour qu’ils soient représentatifs, un brassage du réservoir doit être effectué. Le 24 octobre 2014, la température du réservoir ASG est stable à 42,5°C depuis plus d’un jour, mais proche de sa valeur limite de 45°C. L’équipe de conduite décide d’alimenter le réservoir avec l’eau plus froide provenant du condenseur du réacteur n° 2 afin de refroidir le réservoir. Au bout de 2 heures, l’équipe de conduite constate une augmentation soudaine de la température sur le capteur de température retransmis en salle de commande et un dépassement des 45°C à 00h52. Un agent est envoyé en local et la valeur lue en local est de 44°C. Il est alors décidé de mettre en brassage le réservoir afin d’obtenir une valeur représentative de la température du réservoir. Une augmentation de la température est alors vue sur les 2 capteurs et les 45°C sont dépassés à 1h38. Par la suite, l'exploitant a basculé l'alimentation de ce réservoir sur un autre circuit d'appoint et a préparé le repli du réacteur. La température maximale du réservoir mesurée par le capteur retransmis en salle de commande a été de 46,5°C et la température est redevenue normale au bout d'environ 5h00. L’amorçage du repli est effectif à 2h33. Une inspection réactive de l'Autorité de sûreté nucléaire a été réalisée le 30 octobre afin de mener des investigations complémentaires sur les circonstances de cet événement. Cet évènement n’a pas eu de conséquences sur les installations, les travailleurs ou l’environnement. Cependant, l’application stricte des spécifications techniques d’exploitation aurait du conduire l’exploitant à replier le réacteur moins d’heure après la découverte de l’élévation de la température constatée à 00h52. En raison du non respect des limites et conditions d'exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-de-la-filtration-iode-de-la-ventilation-du-batiment-combustible | Indisponibilité partielle de la filtration iode de la ventilation du bâtiment combustible lors de l’activité de permutation de grappes. Lors de l’arrêt pour visite partielle du réacteur n° 1 de la centrale de Golfech, actuellement en cours, une intervention de maintenance programmée a conduit à rendre inopérante une des deux voies redondantes du système de filtration de l’iode du circuit de ventilation du bâtiment combustible pendant plus de 12 heures, alors que des permutations de grappes de commande d’assemblages de combustible étaient en cours. Le bâtiment combustible contient la piscine de stockage du combustible qui a deux fonctions. D’une part, elle reçoit l’ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement, d’autre part, elle sert au stockage des assemblages usés dans l’attente de leur envoi vers une usine de retraitement. Deux circuits redondants permettent d’assurer en permanence la ventilation de ce bâtiment. Afin de limiter les rejets radioactifs dans l’environnement en cas d’accident dans le bâtiment combustible, chacun de ces circuits de ventilation comporte un dispositif de filtration de l’iode. En cas d’indisponibilité d’une ou des deux voies du système de filtration, les règles générales d’exploitation prévoient de stopper les manutentions d’assemblages de combustible éventuellement en cours. Par ailleurs, les activités de permutations de grappes de commande dans le bâtiment combustible sont considérées comme des manutentions d’assemblages de combustible, au sens des règles générales d’exploitation définies par l’exploitant. Le 7 octobre 2014, une intervention de maintenance est programmée sur l’alimentation d’une résistance électrique qui permet de réchauffer un piège à iode d’une voie du circuit de ventilation du bâtiment combustible. A 22h00, à l’issue de l’intervention, la remise en conformité n’est pas correctement effectuée, conduisant à rendre indisponible cette résistance. Le réchauffage des pièges à iodes étant nécessaire à leur bon fonctionnement, le dispositif de filtration de l’iode d’une voie du circuit de ventilation du bâtiment combustible n’est plus considéré comme opérationnel. Cet écart n’est pas détecté immédiatement. Le 7 octobre 2014 à 23h20, des opérations de permutations de grappes de commandes sont engagées dans le bâtiment combustible alors qu’une voie du système de filtration de l’iode n’est pas opérationnelle. L’écart est détecté le lendemain matin à 11h30 par l’ingénieur sûreté de la centrale lors de son évaluation quotidienne et les permutations de grappes de commande sont immédiatement interrompues. Les actions de remises en conformité sont engagées et le dispositif de filtration de l’iode du circuit de ventilation du bâtiment combustible est à nouveau disponible le 8 octobre 2014 à 11h45. Du fait de l’absence d’accident entraînant des rejets radioactifs durant cette période, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Envoi-d-une-solution-contenant-de-l-uranium-vers-l-atelier-MAU-en-cours-de-demantelement | Envoi d’une solution contenant de l'uranium vers l’atelier MAU en cours de démantèlement. Le 15 octobre 2014, à la suite d’erreurs dans la configuration de deux vannes, environ 1,7 m3 d’une solution de nitrate uraneux ont été envoyés vers l’atelier MAU. L’atelier MAU est en cours de démantèlement et n’est plus autorisé à recevoir de solution de nitrate uraneux. La configuration actuelle de l’atelier MAU a cependant permis de recevoir cette solution dans des cuves et des canalisations encore opérationnelles. Le 15 octobre 2014, les équipes de conduite des ateliers R2 et R4 ont préparé un transfert de solution de nitrate uraneux entre les deux ateliers. En début d’opération, l’absence de réception de solution dans l’atelier R2 a conduit à l’identification et à la correction d’une première erreur concernant la position d’une vanne. Une deuxième incohérence a ensuite été détectée au cours du transfert en comparant le volume de solution attendu sur l’atelier R2 et le volume effectivement reçu. A la suite de ce constat, des investigations ont été menées, d’une part pour rechercher une éventuelle fuite, qui aurait été détectée par les dispositifs en place, et d’autre part pour vérifier les capteurs de mesure des cuves et le positionnement de toutes les vannes des circuits de transfert de solution. Ces vérifications ont permis d’identifier une erreur de positionnement d’une autre vanne, qui était ouverte au lieu d’être fermée. Les deux erreurs de positionnement de vannes ont conduit à l’envoi involontaire de 1,7 m3 de solution de nitrate uraneux depuis l’atelier R2 vers l’atelier MAU. Avant la mise en service de l’atelier R4, une canalisation de transfert était utilisée entre les ateliers R2 et MAU pour diriger les solutions du procédé. Une partie de la solution de nitrate uraneux a suivi ce parcours et a ainsi été réceptionnée dans deux cuves de l’atelier MAU vides et conçues pour recevoir du nitrate uraneux. L’atelier MAU est désormais en cours de démantèlement, autorisé par un décret du 8 novembre 2013, et n’est plus autorisé à recevoir de solution de nitrate uraneux. L’état d’avancement des opérations de démantèlement de l’atelier conduit à ce que les cuves de réception de nitrate uraneux soient encore en état de fonctionnement ; la canalisation de transfert entre les ateliers MAU et R2 aurait toutefois dû faire l’objet d’un verrouillage plus efficace. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l’environnement. Le confinement des matières radioactives a été assuré. Cependant en raison du non-respect du décret de démantèlement de l’INB 33, dont fait partie l’atelier MAU, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire | Indisponibilité d’une chaîne de mesure de la puissance nucléaire. Le 9 octobre 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’une des deux chaînes intermédiaires de mesure de la puissance nucléaire. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesure : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal, les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur, et les chaînes sources capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Le 28 août 2014, pendant l’arrêt programmé pour rechargement du combustible du réacteur B1, une voie de la chaîne de mesure intermédiaire a été remplacée. Le 21 septembre 2014, lors d’un contrôle, les intervenants ont découvert une mauvaise configuration de la voie entraînant l’indisponibilité de la chaîne de mesure. Cet écart n’a pas été détecté lors de la requalification de celle-ci et la conduite à tenir n’a donc pas été respectée. Cette chaîne était requise depuis le redémarrage le 10 septembre 2014. Malgré la présence d’une seconde chaîne identique et indépendante de mesure, l'efficacité du système de protection du réacteur aurait pu être réduite si un accident était survenu entre le 10 septembre et le 21 septembre 2014, intervalle durant lequel cette chaîne de mesure était requise mais indisponible. Cet évènement n’a pas eu de conséquences sur les installations, les travailleurs ou l’environnement. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de puissance nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-chaine-de-protection-du-reacteur-3 | Indisponibilité d’une chaîne de protection du réacteur 3. Le 14 octobre 2014, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de protection du réacteur 3, suite à une inversion de montage d’un capteur de mesure de débit d’alimentation en eau sur l’un des trois générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur dispose de deux capteurs de mesure de débit d’alimentation en eau (principe de redondance des équipements). Ces capteurs font partie de la chaîne de protection du réacteur qui mesure d’une part le niveau d’eau et d’autre part le déséquilibre eau/vapeur dans le générateur de vapeur. Le 11 octobre 2014, lors de la montée en puissance du réacteur après son redémarrage et à la suite de l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible, l’un des deux capteurs de débit d’eau alimentaire du générateur de vapeur 3 indique une valeur nulle alors que la valeur du deuxième capteur redondant évolue à la hausse. Au cours du diagnostic, EDF identifie une inversion dans la connexion des chambres haute pression (HP) et basse pression (BP) du capteur. Ce capteur avait été remplacé lors de l’arrêt pour maintenance du réacteur. Après remise en conformité du branchement des flexibles HP et BP et reprise de l’étalonnage du capteur, ce dernier indique une valeur cohérente avec celle donnée par le deuxième capteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait du caractère tardif de la détection
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-aux-regles-d-entreposage | Ecart aux règles d’entreposage. La société AREVA FBFC a déclaré le 2 octobre 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect des règles d’entreposage de matières uranifères dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Le référentiel de sûreté de cette installation définit les lieux où la matière uranifère peut être entreposée au sein de l’installation. A la suite de l’événement significatif déclaré à l’ASN le 22 septembre 2014, relatif aux « dimensions de certaines plaques combustibles entreposées en casier en écart au référentiel », l’exploitant a décidé de réaliser un inventaire exhaustif des zones d’entreposage de l’installation. Dans le cadre de cet inventaire, l’exploitant a constaté la présence de matière uranifère dans une armoire de stockage dédiée au stockage de matériel. Cette armoire n’est pas un lieu d’entreposage de la matière uranifère autorisé par le référentiel de l’installation. Dans l’armoire, l’exploitant a constaté la présence d’échantillons de poudre uranifère et de plaques métalliques d’uranium. Etant donné la quantité de matière limitée à quelques kilogrammes, l’exploitant a pu démontrer l’absence de risque de criticité1. Par ailleurs, la poudre uranifère était conditionnée dans des boites fermées et l’armoire était cadenassée. L’exploitant a procédé à l’entreposage des matières dans des cellules prévues à cet effet. Les activités de l’atelier ne reprendront pas tant que l’inventaire en cours ne sera pas terminé et que des mesures de renforcement du suivi des entreposages n’auront pas été prises. L’ASN a procédé le 13 octobre 2014 à une inspection de l’installation pour vérifier les mesures correctives mises en œuvre à la suite des événements déclarés le 22 septembre 2014 et le 2 octobre 2014, préalablement à la reprise des activités. Cette inspection a mis en évidence que l’ensemble des entreposages avaient été vérifiés et faisaient l’objet de mesures complémentaires pour en améliorer la gestion. AREVA FBFC devra néanmoins améliorer sa démarche de vérification de la conformité des entreposages existant lors des évolutions des référentiels documentaires. En raison du non respect d’une règle d’entreposage relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. 1. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-dispositif-de-freinage-sur-des-vis-de-deux-vannes-du-systeme-d-injection-de-securite | Absence de dispositif de freinage sur des vis de deux vannes du système d’injection de sécurité. Le 2 octobre 2014, l’exploitant de la centrale de Chooz a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de freinage sur plusieurs vis de deux vannes du système d’injection de sécurité moyenne pression (RIS-MP) du réacteur n°2. Le 3 septembre 2014, l’exploitant a contrôlé la visserie de vannes du circuit de lubrification des pompes du système d’injection de sécurité des deux réacteurs à la suite d’un défaut constaté sur ces matériels à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Ce contrôle a révélé qu’une vis sur quatre sur une vanne ainsi que deux vis sur quatre sur une autre vanne du réacteur n°2 étaient affectées par un défaut de serrage ayant pour origine l’absence de dispositif de freinage ; ces deux vannes se situent sur chacune des deux voies redondantes du système RIS-MP. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé au resserrage et au freinage de ces vis. L’exploitant a vérifié qu’aucune fuite n’était apparue au niveau des vis desserrées. Lors d’un accident de perte de réfrigérant primaire, le système RIS permet de réaliser un appoint en eau au circuit primaire du réacteur. Une utilisation prolongée du système RIS-MP aurait pu accélérer le phénomène de desserrage des vis jusqu’à engendrer une fuite, ce qui, à terme, aurait pu le rendre inopérant. En raison du caractère commun de ce mode de défaillance affectant les deux voies du système considéré, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatives-a | Non respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à l’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur B3 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 6 octobre 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon déclare à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture d’une vanne d’isolement d’une traversée de l’enceinte de confinement dans des circonstances où cela n’était pas autorisé par les règles générales d’exploitation. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton, aussi appelé « bâtiment réacteur ». Elle contient l’ensemble du circuit primaire et ses éléments : la cuve et le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement. Ces barrières s’interposent entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement. La première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire. La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses ouvertures, appelées « traversées » permettent le passage de tuyauteries et de câbles nécessaires au fonctionnement du réacteur. Ces traversées sont isolables de part et d’autre de la paroi. Le double isolement est requis lorsque les règles générales d’exploitation, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Le 30 septembre 2014, le réacteur B3 de la centrale nucléaire de Chinon est en arrêt programmé pour rechargement du combustible. En début de quart de nuit, un opérateur en salle de commandes confond deux boutons voisins et n’ouvre pas le robinet qu’il devait effectivement manoeuvrer. L’écart n’est pas détecté immédiatement. Le 1er octobre 2014 à 6h28, l’équipe de nuit réalise ses contrôles de fin de quart, en salle de commandes, et détecte l’écart sur la position du robinet, qui est l’un des deux organes d’isolement d’une traversée enceinte du système de ventilation du bâtiment réacteur. Ce système est à l’arrêt, et le double isolement de ses traversées est requis par les règles générales d’exploitation. Le confinement est cependant resté assuré dans la mesure où la seconde vanne d’isolement de cette traversée était fermée. Cet évènement n’a pas eu de conséquences sur les installations, les travailleurs ou l’environnement. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non respect des spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets2 | Mise à jour d’un évènement significatif pour la sûreté à caractère générique : non tenue au séisme de certains robinets. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées[1] sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. Pour traiter ces écarts, EDF a défini un programme de contrôle en 2010 de l’ensemble des réacteurs du parc. Tout écart constaté à l’issue de ces contrôles devait être remis en conformité. Le 10 août 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré un événement significatif à la suite de la découverte de nouveaux écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées. Ces écarts auraient dû être corrigés dans le cadre du programme de contrôle défini en 2010. Une surveillance insuffisante et l’utilisation de documents opératoires erronés lors du déploiement du programme de contrôle seraient à l’origine de ces écarts. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires de Chooz (mars 2013), Gravelines (juin 2013), Dampierre (juin 2013 et octobre 2014), Tricastin (juin 2013), Cruas (juillet 2013), Saint-Laurent (septembre 2013), Golfech (octobre 2013), Cattenom (novembre 2013), Fessenheim (novembre 2013), Chinon (novembre 2013, mai et juillet 2014), Belleville (novembre 2013), Blayais (décembre 2013 et mars 2014), Saint-Alban (mars 2014), Penly (juillet 2014) et Nogent-sur-Seine (juillet 2014) ont également déclaré des événements significatifs concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. EDF continue les contrôles des autres réacteurs du parc afin de vérifier si d’autres erreurs auraient pu être commises dans le cadre du programme de contrôle en 2010. L’ASN a demandé à l’exploitant de renforcer sa surveillance lors des nouveaux contrôles et lors des opérations de maintenance régulière des vannes. La persistance des écarts confirme le caractère encore perfectible de la surveillance renforcée mise en œuvre par EDF. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de la défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-d-un-systeme-de-protection-automatique-Dampierre-2 | Mauvais réglage d’un système de protection automatique du réacteur 2 de la centrale de Dampierre-en-Burly. Le 15 juillet 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly détecte un écart sur un dispositif du système de protection automatique du réacteur, au cours d’un essai périodique destiné à vérifier sa disponibilité et son bon fonctionnement. Un réglage non conforme est observé puis corrigé sur un module électronique participant au calcul d’un signal de protection du réacteur. Le 17 juillet 2014 un autre essai périodique met en évidence le même écart sur un second module. Le troisième et dernier module est alors contrôlé. Le même écart est observé et corrigé. Le réglage non conforme a été effectué le 9 juillet 2014. Les intervenants avaient utilisé un appareil de mesure de tension électrique dont certaines caractéristiques n’étaient pas adaptées. La résistance interne de l’appareil n’était pas suffisante. Son branchement sur le circuit a provoqué une chute de la tension mesurée. La mesure était donc inférieure à la valeur réelle et a conduit à un réglage erroné. Le dispositif concerné par ces écarts participe à la protection du combustible et de sa gaine. Entre le 9 et le 17 juillet 2014, le fonctionnement de ce système de protection a été partiellement dégradé. Si des conditions incidentelles telles qu’une surchauffe ou une surpuissance locale du cœur avaient eu lieu, alors les protections automatiques auraient pu intervenir avec un léger retard. L’écart a été détecté dans un délai ne permettant pas à l’exploitant de respecter la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Cet évènement n’a pas eu de conséquences sur les installations, les travailleurs ou l’environnement. Il a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant le 22 septembre en raison du non respect des spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-pression-requises-pour-l-extraction-d-un-melange-d-UF6 | Non-respect des conditions de pression requises pour l’extraction d’un mélange d’hexafluorure d’uranium (UF6). EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’ASN le 24 septembre 2014 un événement significatif relatif au dépassement de la pression requise dans un cristallisoir utilisé pour extraire le mélange d’hexafluorure d’uranium (UF6) et de trifluorure de chlore (ClF3) de la cascade de diffusion gazeuse de l’usine Georges BESSE. Depuis l’arrêt de production en juin 2012 et après une phase de surveillance, l’usine Georges BESSE, exploitée par EURODIF PRODUCTION, fait l’objet d’opérations de préparation à la mise à l’arrêt définitif pour faciliter les conditions du futur démantèlement. Le ClF3 est utilisé pour récupérer l’hexafluorure d’uranium (UF6) piégé sous forme solide dans les diffuseurs de l’usine, dans le cadre du projet PRISME (Projet de Rinçage Intensif Suivi de la Mise sous air d’EURODIF). Le ClF3 est une substance toxique, corrosive, comburante et dangereuse pour l’environnement. Il réagit, plus particulièrement sous forme liquide, de façon extrêmement vive avec de nombreux composés, notamment les matières organiques, et peut être la cause d’incendies et d’explosions. L’UF6 est un gaz toxique et radioactif, qui réagit avec l’humidité de l’air en produisant de l’acide fluorhydrique (HF), un gaz très toxique. Le 21 septembre 2014, lors de l’extraction d’un mélange d’UF6 et de ClF3 d’un groupe de diffusion, l’exploitant a ouvert de façon inappropriée une vanne de régulation, située sur la ligne d’extraction du mélange vers un cristallisoir, afin de tester son fonctionnement. Cette manipulation a entrainé une arrivée soudaine d’UF6 et de ClF3 dans le cristallisoir et le dépassement de la pression autorisée dans cet équipement par le référentiel de sûreté. En effet, en raison des risques présentés par le ClF3 liquide, la pression et la température doivent être maîtrisées pour prévenir la condensation du ClF3. Dès la détection de l’anomalie, l’exploitant a fermé une autre vanne permettant d’isolement du cristallisoir de manière à revenir dans le domaine de fonctionnement autorisé. Aucune réaction chimique ne s’étant produite, l’événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs, l’environnement ou le public. A la suite de cet événement, les extractions de mélanges d’UF6 et de ClF3 présents dans les groupes de diffusion ont été interrompues et ne seront reprises qu’après une analyse approfondie des causes de l’événement, la mise en place d’actions correctives et de vérifications complémentaires adaptées. En raison de la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par le référentiel de sûreté de l’installation, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dimensions-de-certaines-plaques-combustibles-entreposees-en-casier-en-ecart-au-referentiel | Dimensions de certaines plaques combustibles entreposées en casier en écart au référentiel. La société AREVA FBFC a déclaré le 22 septembre 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif aux non-respect des dimensions de certaines plaques de combustible qui étaient entreposées en casier dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Le référentiel de sûreté de cette installation fixe le nombre maximal de plaques d’éléments combustibles qui peuvent être entreposées ensemble dans un casier d’entreposage, afin de prévenir les risques de criticité1. Ce nombre de plaques maximal dépend notamment des dimensions des plaques entreposées, qui évoluent aux différentes étapes de la fabrication. Il appartient à l’exploitant de s’assurer de respecter à chaque étape de fabrication, les règles d’entreposage prévues par le référentiel de sûreté selon la dimension des plaques. Dans le cadre du contrôle d’un casier d’entreposage de l’installation, le 18 septembre 2014, l’exploitant a constaté que certaines plaques avaient des dimensions inférieures aux dimensions requises par le référentiel de sûreté. En effet, sur les 21 plaques présentes dans le casier, 9 ne respectaient pas les dimensions requises pour être entreposées de cette façon. En raison des marges prises en compte à la conception, pour la détermination des règles applicables et de l’absence d’eau, l’exploitant a pu démontrer l’absence de risque de criticité. Les 9 plaques ont ensuite été réparties dans plusieurs casiers d’entreposage. L’exploitant a par ailleurs suspendu la production des plaques d’éléments combustible en l’attente de l’inventaire exhaustif de l’ensemble des casiers d’entreposage de l’installation. Des inspecteurs de l’ASN se sont rendus sur le site le 22 septembre 2014. Ces plaques avaient été fabriquées en 2002. En première analyse il apparaît que cet événement a pour origine l’adoption, en 2006, de règles d’entreposages plus sévères, sans que l’exploitant n’ait suffisamment vérifié la conformité des entreposages anciens. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. 1. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-de-locaux-suite-a-la-fuite-d-effluents-radioactifs | Contamination de locaux suite à la fuite d’effluents radioactifs sous une enceinte de production de produit radiopharmaceutique. Le 10 septembre 2014, l’origine d’une fuite détectée dès le 27 juin 2014 au niveau d’un sous-sol de l’installation est identifiée sous une enceinte de production. Il s’agit du raccord entre un tuyau souple et un manchon en acier inoxydable. Le manchon avait été mis en place dans le cadre d’une réparation suite à une précédente fuite en 2012. L’installation produit des radiopharmaceutiques à partir de radioéléments artificiels, en particulier du thallium 201. Cette production, en enceinte de confinement, génère des effluents liquides radioactifs très corrosifs qui sont évacués par des tuyaux situés sous les enceintes vers les réseaux et cuves de collecte de l’installation. Compte tenu de l’activité de ces effluents, les parties basses des enceintes comportent des protections biologiques pour limiter l’exposition des travailleurs aux rayonnements. Leur retrait constitue une opération lourde. La fuite a été détectée dans un sous-sol de l’installation dès le 27 juin 2014 par un agent du service de protection contre les rayonnements ionisants de l’installation. Compte tenu de la localisation des écoulements, deux enceintes de production étaient suspectées. Des investigations sous enceinte à l’aide d’un endoscope s’étant révélées infructueuses, une dépose des protections biologiques a été nécessaire. Cette dernière a été retardée pour permettre le contrôle réglementaire préalable du moyen de levage et la décroissance de l’activité sous enceinte afin de limiter l’exposition des intervenants. L’origine de la fuite n’a donc été identifiée que le 10 septembre 2014. L’enceinte a été consignée et la production suspendue. L’évènement a conduit à des contaminations au sous-sol et sous l’enceinte mais n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. L’ASN sera particulièrement attentive à la profondeur et à la robustesse du retour d’expérience tiré du point de vue technique, préalablement à la remise en exploitation de l’enceinte, mais également du point de vue des facteurs humains et organisationnels. En raison de l’importance du délai entre la détection de la fuite au sous-sol et la consignation de l’enceinte et de l’insuffisance du retour d’expérience tiré du précédent évènement de même nature, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Exposition-superieure-au-quart-de-la-limite-de-dose-individuelle-annuelle-reglementaire | Le 28 août 2014, la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la radioprotection, après évaluation de l’exposition aux rayonnements ionisants d’un agent prestataire, due à une contamination corporelle. Le 26 août, une équipe d’agents prestataires procède, à l’intérieur d’une zone réservée au tri des déchets située dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires, au conditionnement de filtres usagés d’un circuit de ventilation. Les filtres sont découpés puis placés dans des sacs spécialement dédiés aux déchets. En sortie du bâtiment des auxiliaires nucléaires, les contrôles radiologiques de l’un des prestataires, qui était chargé de récupérer les sacs contenant les filtres découpés, révèlent une contamination du visage. L’agent est immédiatement pris en charge par le service de santé de la centrale. Ce dernier met en évidence, à partir d’analyses complémentaires, la présence localisée de matière radioactive à hauteur des narines, et applique les procédures de décontamination, avant de laisser l’agent rejoindre son domicile, sans avoir pu éliminer la contamination. De nouveaux contrôles radiologiques sont effectués le jour suivant. Leurs résultats montrent la disparition de la contamination. Les services d’EDF concluent que l’agent a éliminé la contamination par mouchage. L’évaluation faite par EDF de la dose reçue à la peau par l’intervenant atteint une valeur supérieure au quart de la dose limite réglementaire (500 millisievert). En conséquence, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements INES. L’ASN a mené une inspection spécifique le 10 septembre pour examiner l’application des procédures de tri et de conditionnement des déchets, et contrôler a posteriori la bonne application des procédures de traitement de la contamination de l’agent par le service de santé de la centrale de Belleville-sur-Loire. La lettre de suite de l’inspection sera mise en ligne sur le site internet de l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-RGE-lors-de-la-mise-hors-tension | Non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) lors de la mise hors-tension d’un tableau électrique pendant la manutention de combustible. Le 11 septembre 2014, au cours de l’arrêt pour rechargement du réacteur 1, EDF a constaté le non-respect de mesures compensatoires prescrites par les RGE en cas de concomitance d’opérations de manutention de combustible et de maintenance de certaines armoires électriques alimentant la salle de commande. Les RGE sont un recueil de règles qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les exigences associées. Ces règles prescrivent en particulier que lorsque des opérations de manutention du combustible se déroulent, la mise hors-tension de certains tableaux électriques doit être précédée de la mise en service d’un circuit de ventilation du bâtiment combustible comportant un dispositif de filtration de l’iode. Le 11 septembre 2014, en vue de procéder à des opérations de maintenance, un tableau électrique redevable des dispositions précédentes a été mis hors-tension sans que le circuit de ventilation adapté n’ait été préalablement mis en service. Dès la détection de l’écart, environ cinq heures plus tard, EDF a mis en service ce circuit de ventilation. En cas de dégagement de gaz radioactifs à l’intérieur du bâtiment consécutivement à un éventuel accident de manutention du combustible, il convient toutefois de noter que des détecteurs d’activité auraient automatiquement provoqué la mise en service du circuit de ventilation adapté. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des conditions particulières d’exploitation fixées par les RGE, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Moyens-de-surveillance-de-la-puissance-neutronique-du-caeur-du-reacteur | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives aux moyens de surveillance de la puissance neutronique du cœur du réacteur. Le 12 septembre 2014, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation d’une activité de maintenance sur des capteurs de mesure de puissance du cœur du réacteur n°3 alors qu’un capteur de température de ce réacteur était indisponible. Les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF sont équipés de capteurs permettant de mesurer le niveau et la distribution de la puissance neutronique le long des assemblages de combustible. En application des règles générales d’exploitation, EDF doit vérifier régulièrement le bon étalonnage de ces capteurs de puissance neutronique : pendant ces opérations d’étalonnage, les capteurs ne peuvent pas remplir leur fonction de mesure. EDF doit alors utiliser en substitution des capteurs de mesure de température pour surveiller la puissance neutronique du cœur du réacteur. Le 4 septembre 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a réalisé une opération de maintenance sur des capteurs de mesure de la répartition de la puissance neutronique dans le réacteur n°3, ce qui les a rendus indisponibles. En application des spécifications techniques d’exploitation, EDF a alors mis en place une surveillance horaire de la puissance neutronique dans le réacteurviales capteurs de température du cœur du réacteur. Or, l’exploitant a découvert une fois l’opération de maintenance terminée que l’un des capteurs de température utilisé lors de cette surveillance horaire présentait un dysfonctionnement : la surveillance de la puissance du réacteurviales capteurs de température était donc partiellement non valide pendant environ 1H30 au cours de l’opération de maintenance des capteurs de la puissance neutronique. Les analyses menées a posteriori par EDF sur le comportement du cœur du réacteur ont permis de montrer que la puissance du cœur est restée stable pendant la durée de cette indisponibilité. Cet événement n’a par conséquent pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-densite-maximale-en-uranium-prescrite | Non respect de la d ensité maximale en uranium prescrite par le rapport de sûreté de l’installation pour la fabrication et le transport de certains éléments combustibles de recherche. La société AREVA FBFC a déclaré le 2 septembre 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non respect de la densité maximale en uranium prescrite par le rapport de sûreté pour la fabrication et le transport de certains éléments combustibles dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Le rapport de sûreté de cette installation fixe des critères comme, à titre d’exemple, la densité, la géométrie ou la masse en uranium des éléments fabriqués. Ces critères doivent être respectés afin de prévenir les risques de criticité. Dans le cadre du renouvellement de l’agrément d’un emballage pour le transport d’éléments combustibles, l’exploitant AREVA FBFC s’est aperçu que la densité maximale prescrite par le rapport de sûreté pour les éléments combustibles du Réacteur à Haut Flux (RHF) de l'Institut Laue-Langevin (ILL) à Grenoble (Isère) n’était pas respectée pendant la fabrication et le transport de ces éléments. En effet, bien que l’exploitant vérifie bien la masse en uranium des éléments pendant la fabrication et le transport, aucun contrôle ne porte sur la densité. Le rapport de sûreté de l’installation AREVA FBFC prescrit une densité de 1,13 mais la densité réelle des éléments combustibles a pu atteindre 1,27. En première analyse, l’événement est dû à une erreur de retranscription du rapport de sûreté dans les documents opérationnels. Après la détection de cet événement, la production et l’expédition des éléments combustibles RHF ont été suspendus. AREVA FBFC a également procédé à la vérification des éléments RHF en cours de fabrication ou entreposés. Au vu des quantités d’uranium concernées et du respect des autres critères de sûreté, tout risque d’accident de criticité est écarté, même en cas de présence d’eau. L’ASN a néanmoins demandé à l'Institut Laue-Langevin (ILL) de vérifier l’absence de conséquence de cet écart sur la sûreté de son installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Utilisation-d-eau-non-boree-lors-des-operations-de-decontamination-de-la-piscine-du-batiment | Utilisation d’eau non borée lors des opérations de décontamination de la piscine du bâtiment du réacteur n°1 à l’occasion de son arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible de l’année 2013. Le 1er septembre 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications technique d’exploitation (STE) au cours des opérations de décontamination réalisées dans la piscine du bâtiment du réacteur n°1 à l’occasion de son arrêt pour maintenance intervenu en 2013. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, lors des périodes de manutention du combustible, la piscine du bâtiment du réacteur est remplie d'eau borée. Ceci contribue à la protection biologique des travailleurs présents et permet de prévenir toute possibilité de redémarrage intempestif de la réaction nucléaire dans la cuve lorsque le combustible y est rechargé. A l’issue des manutentions, la piscine est vidée et doit être décontaminée afin de permettre la réalisation d’autres opérations de maintenance dans des conditions radiologiques satisfaisantes. Au cours de l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible réalisé en 2013 sur le réacteur n°1, EDF a procédé aux opérations de décontamination de la piscine du bâtiment du réacteur en utilisant de l’eau ne contenant pas de bore. L’utilisation des 650 litres d’eau non borée au cours de cette opération n’est pas autorisée par les STE en raison du risque de diminution, par dilution, de la concentration en bore du circuit primaire. Cet écart n’a pas été détecté par les équipes d’EDF en 2013. Dans le cadre de la préparation de l’activité de décontamination de la piscine du bâtiment du réacteur n°1 pour son arrêt de la campagne 2014, les équipes d’EDF se sont ré-interrogées sur les conditions dans lesquelles l’opération avait été réalisée en 2013 : c’est à cette occasion que l’écart portant sur l’utilisation d’eau non borée a été mise en évidence. Après analyse, il s’avère que la quantité d’eau non borée réellement utilisée (0,650 m3) au cours de l’opération de décontamination en 2013 était minime au regard du volume présent dans le circuit primaire (1500 m3). Cependant, en cas de défaillance des outils utilisés pendant la décontamination (nettoyeur haute pression), les intervenants auraient pu perdre la maîtrise de la quantité d’eau non borée qui aurait pu entrer dans le circuit primaire. Cependant, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. Voir l'arrêt de réacteur n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin. - Arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 1. Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin a été arrêté, pour maintenance et rechargement en combustible, du 27 juillet au 25 octobre 2013.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation47 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 25 août 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin n’a pas respecté la conduite à tenir fixée par les spécifications technique d’exploitation (STE) en cas d’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité (RIS). Dans un réacteur à eau pressurisée, le circuit RIS permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 26 juillet 2014. Dans le cadre des opérations de redémarrage de ce réacteur, l’exploitant réalise différents essais périodiques. Au cours d’un de ces essais, le 25 août 2014, un dysfonctionnement d’une vanne du circuit RIS est constaté, ce qui rend ce dernier indisponible. Les actions prévues par les STE dans cette situation ont été engagées dans un délai d’1h45, supérieur au délai prévu par les STE (1h). Les nouveaux essais de fermeture de cette vanne se sont révélés concluants et ont permis de lever l’indisponibilité du circuit RIS. Des investigations complémentaires menées le 26 août 2014 ont conduit l’exploitant à remplacer de manière préventive certaines pièces du système de commande de la vanne. Cependant, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reparation-tardive-d-un-capteur-de-mesure-de-temperature-du-circuit-primaire | Réparation tardive d’un capteur de mesure de température du circuit primaire. Le 20 août 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la caractérisation tardive d’une anomalie de fonctionnement d’un capteur de mesure de température. Le 23 juillet 2014, après le déclenchement récurrent de l’alarme indiquant un déséquilibre du flux de température à l’intérieur de la cuve du réacteur, une analyse technique de l’exploitant a identifié un défaut potentiel de fonctionnement d’un capteur de mesure de température d’une branche froide du circuit primaire. La température mesurée par ce capteur est utilisée pour contrôler le flux neutronique du réacteur en puissance. En cas d’indisponibilité de ce matériel, les règles générales d’exploitation demandent la réparation sous trois jours et dans l’attente, la mise en place de mesures compensatoires. Ce capteur a été remis en conformité le 2 août 2014. Un délai de 15 jours a été nécessaire à l’exploitant pour identifier le dysfonctionnement de ce capteur et réaliser sa remise en conformité. Les autres dispositifs de surveillance du réacteur sont restés opérationnels pendant cette période. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, compte tenu du délai d’intervention entre l’apparition de l’alarme sur le matériel et son traitement par l’exploitant, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-l-agrement-international-de-transport-de-cylindres-de-type-48Y-vides | Non respect de l’agrément international de transport de cylindres de type « 48Y » vides. AREVA NC TRICASTIN a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 25 août 2014 un événement significatif relatif au non respect de l’agrément international de transport de cylindres de type « 48Y » vides concernant la réalisation du contrôle visuel des pattes de levage des conteneurs qui sont utilisées pour leur manutention et leur arrimage. A la suite de la découverte, en décembre 2013, d’une patte de levage dessoudée sur un cylindre « 48Y » entreposé sur le site de Pierrelatte (26), l’agrément international de transport des cylindres « 48Y » a été modifié le 24 juin 2014 et impose désormais la réalisation d’un contrôle visuel systématique des quatre pattes de levage de chaque cylindre avant son transport, cette vérification devant faire l’objet d’une traçabilité écrite. Si une anomalie est détectée lors de ce contrôle visuel, le transport est possible mais ne doit pas solliciter les pattes de levage. Le 19 août 2014, AREVA NC TRICASTIN a été informé par le destinataire de 12 cylindres « 48Y » vides que l’un d’eux présentait un défaut visuel au niveau d’une des pattes de levage. AREVA NC TRICASTIN a par la suite constaté que la nouvelle disposition de l’agrément de transport, introduite le 24 juin 2014, demandant la réalisation d’un contrôle visuel des pattes de levage des conteneurs n’avait pas été intégrée aux modes opératoires de l’exploitant. Neuf expéditions ont été réalisées dans ces conditions depuis le 24 juin 2014. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté du transport, la sécurité du personnel et du public ou pour l’environnement. AREVA NC TRICASTIN n’utilise pas les pattes de levage des cylindres « 48Y » vides pour les manutentionner et les arrimer. L’exploitant va réviser ses modes opératoires pour prendre en compte les évolutions de l’agrément international de transport des cylindres « 48Y » vides. En raison du caractère générique de l’évènement et d’un défaut de culture de sûreté à l’origine de la non réalisation du contrôle visuel des pattes de levage, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-particuliere-des-specifications-techniques-d-exploitation | Non respect d’une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation. Le 14 août 2014, au cours de la visite décennale du réacteur 3 du CNPE de Cruas-Meysse, EDF a entrepris des essais de bon fonctionnement du dispositif de transfert des assemblages combustibles entre le bâtiment réacteur et le bâtiment d’entreposage des éléments combustibles alors qu’une exigence des spécifications techniques d’exploitation n’était pas respectée. Le dispositif de transfert permet de transférer des éléments combustibles de la piscine du bâtiment réacteur à la piscine du bâtiment d’entreposage des éléments combustibles par l'intermédiaire d’un dispositif mécanique appelé machine de transfert, se déplaçant dans un tunnel de liaison appelé tube de transfert. Ce tube de transfert peut être isolé par une vanne. Le 14 août 2014, le réacteur était déchargé des éléments combustibles et la piscine du bâtiment réacteur était vidangée. Dans cet état, les spécifications techniques d’exploitation imposent de fermer la vanne d’isolement du tube de transfert. Lorsque les compartiments situés de part et d’autre du tube de transfert sont vidangés, l’exploitant est cependant autorisé à ouvrir la vanne d’isolement du tube de transfert à condition d’avoir posé des batardeaux de part et d’autre et gonflé leurs joints d’étanchéité. Durant les essais, alors que les compartiments situés de part et d’autre du tube de transfert étaient vidangés, l’exploitant a ouvert le tube de transfert pour tester une modification réalisée sur la machine de transfert au cours de l’arrêt. Il est cependant apparu après l’ouverture de la vanne d’isolement que le joint d’étanchéité du batardeau situé dans la piscine du bâtiment réacteur n’était pas gonflé et n’assurait donc pas sa fonction. Dès la détection de cet écart, les essais ont été arrêtés et le tube de transfert a été isolé. L’étanchéité est restée assurée par le batardeau situé du côté du bâtiment d’entreposage des éléments combustibles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d’une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Irradiation-d-un-intervenant-superieure-au-quart-de-la-limite-reglementaire-annuelle | Irradiation d’un intervenant supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle. Le 18 août 2014, alors qu’il travaillait au remontage d’un équipement dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 1 du CNPE de Tricastin, un intervenant a été exposé à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose est, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts. Lors des arrêts de réacteur pour maintenance et rechargement en combustible, les éléments combustibles sont déchargés du cœur du réacteur et transférés de la piscine du bâtiment réacteur à la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible grâce à un tube de transfert reliant ces deux bâtiments. En fin d’arrêt, après que les éléments combustibles aient été rechargés, l’exploitant assure l’étanchéité de ce dispositif de transfert en posant un obturateur. Cette opération, qui présente un risque d’exposition significatif puisqu’elle se déroule dans un compartiment de la piscine du bâtiment réacteur, doit faire l’objet de mesures de prévention et de surveillance renforcées. Le 18 août 2014, à la suite d’une série de dysfonctionnements matériels et organisationnels dans la préparation et l’exécution de l’intervention, deux intervenants d’une entreprise sous-traitante d’EDF qui travaillaient à la pose de l’obturateur du tube de transfert du réacteur n°1 ont été exposés à une dose environ 10 fois supérieure à celle qui avait été prévue, conduisant l’un des agents à dépasser, sur cette seule intervention, le quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs, sans dépasser toutefois la limite annuelle. A la suite de cet évènement, l’ASN a réalisé le 21 août une inspection réactive. La lettre de suite de cette inspection sera publiée sur le site www.asn.fr. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. L’un des intervenants ayant été exposé à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-particuliere-des-regles-generales-d-exploitation3 | Non-respect d'une prescription particulière des règles générales d'exploitation. Le 13 août 2014, alors que le réacteur 1 est en arrêt programmé pour renouveler une partie du combustible et réaliser des travaux de maintenance, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Belleville-sur-Loire réalise des manutentions d’assemblages combustibles dans le bâtiment combustible alors que les conditions d’isolement au niveau du compartiment de transfert du combustible fixées par les règles générales d’exploitation (RGE) ne sont pas respectées. La piscine du bâtiment combustible et celle du bâtiment réacteur sont reliées par un tube de transfert, par lequel peuvent passer les éléments combustibles. Lorsque le cœur du réacteur est déchargé et que les assemblages combustibles se trouvent dans la piscine de stockage du combustible, une prescription particulière des RGE autorise la réalisation de manutentions de combustible dans le bâtiment combustible lorsque le tube de transfert n’est isolé que par une vanne à la seule condition que le batardeau entre le compartiment « transfert » du bâtiment combustible et la piscine de stockage du combustible soit posé, joint gonflé. Le 13 août 2014, alors que des opérations de manutention d’assemblages combustibles sont en cours dans le bâtiment combustible dans le cadre des activités planifiées, l’exploitant détecte une pression basse sur le joint du batardeau du compartiment de transfert. A cette pression, l’étanchéité du joint n’est plus garantie par le constructeur et la prescription particulière autorisant les manutentions de combustible n’est plus applicable. Pourtant, aucune alarme indiquant un défaut de pression du joint n’étant apparue, l’exploitant poursuit les opérations de manutention du combustible en cours. Ce n’est que plusieurs heures après détection de cette sous-pression que les manutentions combustibles sont stoppées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur la sûreté de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-serrage-de-vis-appartenant-au-systeme-d-injection-de-securite | Défaut de serrage de vis appartenant au système d'injection de sécurité. Le 13 août 2014, EDF a déclaré à l’ASN avoir constaté, sur les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cattenom, que plusieurs vis du circuit de graissage des pompes d’un système d’injection de sécurité étaient desserrées. En cas de fuite importante du circuit primaire, le système d’injection de sécurité de moyenne pression (RIS-MP) permet d’apporter de l’eau dans le réacteur afin d’en garantir le refroidissement. Il est constitué de deux voies redondantes. Le 8 août 2014, dans le cadre d’un retour d’expérience issu de la centrale nucléaire de Nogent, EDF a constaté que plusieurs vis du circuit de graissage des pompes du système RIS-MP étaient desserrées suite à des défauts de montage lors des dernières opérations de maintenance. Sur les 4 réacteurs de la centrale nucléaire de Cattenom, seuls les réacteurs 1 et 2 sont concernés. Une utilisation prolongée du système RIS-MP aurait pu accélérer le phénomène de desserrage des vis jusqu’à engendrer une fuite d’huile et ainsi le rendre inopérant. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du montage des vis et a vérifié qu’aucune fuite d’huile n’était apparue sur le circuit de graissage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation. En raison du constat de desserrage de ces vis sur les deux circuits redondants du système RIS-MP, cet événement a été classé au niveau 1de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-de-sauvegarde-Gravelines-4 | Indisponibilité d’une pompe de sauvegarde - Gravelines 4. Le 18 août 2014, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires (nécessaire en cas de perte totale des alimentations électriques), suite aux mauvaises mises en configuration du circuit lors de la réalisation des essais de remise en service de la pompe. L’injection d’eau sous haute pression au niveau des joints des pompes primaires permet d’assurer l’étanchéité du circuit primaire en évitant toute remontée d’eau de ce circuit. Cette injection est assurée par deux pompes du système de contrôle chimique et volumétrique en fonctionnement normal. En situation de perte totale des alimentations électriques, cette injection aux joints des pompes primaires est assurée par une troisième pompe spécifique. Le 13 août 2014, lors de la réalisation d’un essai dans le cadre de la remise en service de la pompe de sauvegarde, après sa maintenance, le mauvais positionnement d’une vanne a entraîné une surpression dans certaines tuyauteries. Après avoir réalisé les contrôles d’intégrité des circuits, un nouvel essai est relancé le 15 août 2014. Une nouvelle erreur de configuration de l’installation entraîne une autre surpression dans les tuyauteries. Finalement le 16 août 2014, les contrôles et les essais se déroulent correctement et la pompe de sauvegarde est de nouveau fonctionnelle. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé auniveau 1de l’échelle INES du fait du manque de culture de sûreté.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-contamination-a-la-centrale-de-Dampierre-en-Burly | Incident de contamination à la centrale de Dampierre-en-Burly. Le dimanche 3 août 2014, sept agents d'une société prestataire d'EDF ont été légèrement contaminés sur un chantier de maintenance des générateurs de vapeur dans le cadre de la visite décennale du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. La présence d’une contamination a été détectée sur huit intervenants, au niveau du deuxième point de contrôle implanté à la sortie de la zone contrôlée. Ces derniers ont aussitôt été pris en charge par le service médical du site. Sur cinq d’entre eux, une contamination interne a été relevée induisant une dose engagée inférieure au quarantième de la limite annuelle réglementaire. Deux autres agents présentaient des traces de contamination externe, elles aussi inférieures à la limite réglementaire. Le dernier ne présentait finalement aucune trace de contamination avérée. Les traitements adéquats ont permis aux agents d’éliminer la poussière radioactive interne et d’être à nouveau déclarés non contaminés quelques jours plus tard. La contamination externe a, quant à elle, pu être éliminée immédiatement. L’origine de la contamination provient de la manipulation de dispositifs provisoirement installés à l’intérieur des générateurs de vapeur pour permettre certaines opérations de maintenance. Ceux-ci ont été exposés à une poussière radioactive très volatile, spécifique aux générateurs de vapeur du réacteur 4 de Dampierre, due à la composition du métal avec lequel ont été fabriqués ces générateurs de vapeurs remplacés en 2008. Alors que la présence de ce type de poussière était connue depuis 2010, les parades définies pour la dernière opération similaire réalisée en 2012, qui s’étaient révélées efficaces, n’ont pas été mises en œuvre cette année. Pour cette raison, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la radioprotection classé provisoirement au niveau 0 sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-gradient-de-montee-en-puissance-du-reacteur-4 | Dépassement du gradient de montée en puissance du réacteur 4. Le 4 août 2014, lors des essais réalisés en puissance après le redémarrage du réacteur 4 à la suite d’un arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, un défaut matériel a conduit à une augmentation automatique de la puissance du réacteur plus rapide que ce qu’autorisent les spécifications techniques d'exploitation. Afin de protéger les gaines des crayons combustibles situés dans le cœur du réacteur, qui constituent la première barrière de confinement entre les produits radioactifs et l’environnement, les spécifications techniques d’exploitation imposent de ne pas dépasser une certaine vitesse de variation de la puissance du réacteur. Le 4 août 2014, il s’est produit une défaillance simultanée de plusieurs capteurs de mesure de pression au niveau de la turbine, dans la partie non nucléaire de l’installation, alors que le réacteur fonctionnait à 87% de sa puissance nominale. A la suite de cet aléa, les automatismes de régulation du réacteur ont augmenté la puissance fournie par le combustible nucléaire. Malgré l’action rapide des opérateurs, la puissance du réacteur est brièvement montée à 94 % de sa puissance nominale de fonctionnement, sans respecter la limite de variation de puissance fixée par les spécifications techniques d'exploitation (3% de la puissance nominale par heure au moment de l’événement). En outre, lorsqu’à la suite d’un arrêt pour maintenance et rechargement du combustible l’exploitant réalise les essais permettant de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sûreté et de la conformité des paramètres de fonctionnement du réacteur, il doit respecter des paliers, les essais se faisant au fur et à mesure de la montée en puissance du réacteur. Lors de l’incident du 4 août, la puissance du réacteur 4 a dépassé 90% de sa puissance nominale de fonctionnement alors que les essais préalables au franchissement de ce palier n’étaient pas terminés. En dehors de ces écarts, les paramètres de fonctionnement du réacteur sont restés dans les limites prescrites au cours de cet incident et, en particulier, les automatismes de protection du réacteur n’ont pas été sollicités. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debordement-de-la-piscine-du-reacteur-n-1-et-contamination-de-plusieurs-locaux | Débordement de la piscine du réacteur n°1 et contamination de plusieurs locaux. Lors d’une inspection réalisée le 5 août 2014, l’ASN a découvert le débordement, 3 jours plus tôt, de 40 m3 d’eau de la piscine du bâtiment réacteur et la contamination de plusieurs locaux de deux bâtiments de la centrale de Belleville sur Loire. Le réacteur n°1 de la centrale de Belleville sur Loire est à l’arrêt depuis le 19 juillet pour recharger une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Avant de procéder au retrait des assemblages combustibles de la cuve du réacteur, le remplissage des compartiments dédiés aux équipements internes et au transfert des assemblages vers le bâtiment combustible est nécessaire. Le 2 août, alors que le remplissage de ces compartiments est en cours, des alarmes indiquant le débordement de plusieurs puisards dans le bâtiment réacteur et dans le bâtiment combustible apparaissent. La pompe permettant le remplissage des compartiments est alors arrêtée. Le débordement des deux compartiments en cours de remplissage est constaté. Environ 40m3 d’effluents ont été dispersés dans plusieurs locaux du bâtiment réacteur et du bâtiment combustible. La contamination surfacique de certains locaux est estimée à 1000 Bq/cm². L’ASN a eu connaissance de cet évènement à l’occasion d’une inspection inopinée de chantiers réalisée le mardi 05 août et les inspecteurs ont constaté que de nombreux locaux, au niveau -2m du bâtiment réacteur, présentaient encore une contamination surfacique supérieure à 400 Bq/cm². Par ailleurs, le zonage de radioprotection et les équipements de protection individuelle à disposition des intervenants dans ces locaux n’étaient pas adaptés aux risques identifiés. Une seconde inspection inopinée a été réalisée le 07 août pour vérifier si l’exploitant avait mis en place des parades adaptées vis-à-vis des écarts constatés : des constats du même ordre ont à nouveau été réalisés par les inspecteurs. Le 8 août, EDF a informé l’ASN que 2 salariés réalisant des travaux de montage de sas au niveau -2m du bâtiment réacteur ont été contaminés. Malgré une contamination surfacique des locaux supérieure à 400 Bq/cm², ces salariés ne portaient pas leurs équipements de protection individuelle. Le service de santé au travail du CNPE a confirmé que la contamination interne de ces intervenants était inférieure aux valeurs nécessitant un suivi médical particulier. L’ASN considère que : - le débordement de la piscine aurait pu être évité si le CNPE de Belleville avait pris en compte le retour d’expérience d’évènements similaires, survenus sur le parc en exploitation ces dernières années, dont une parade était une surveillance visuelle continue en local lors des phases de remplissage de la piscine,. - la contamination des intervenants aurait pu être évitée par la mise en œuvre de mesures collectives et organisationnelles de radioprotection ainsi que par le port des équipements de protection individuelle adaptés,. - la décontamination des locaux présentant une contamination surfacique supérieure à 400 Bq/cm² aurait dû être réalisée de manière réactive dès le 2 août compte tenu des chantiers à venir dans le cadre de l’arrêt de réacteur en cours. Pour ces raisons, l'Autorité de sûreté a demandé à EDF de déclarer cet événement en incident significatif et l’a classé au niveau 0 sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Demarrages-imprevus-lors-d-essais-periodiques-d-un-groupe-electrogene-de-secours | Démarrages imprévus, lors d’essais périodiques, d’un groupe électrogène de secours et de pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Depuis le 1er août 2014, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Paluel est en arrêt programmé pour des opérations de maintenance et le renouvellement d’une partie du combustible. Le 3 août 2014, au cours d’un essai périodique d’alimentation électrique de l’installation par une source extérieure, EDF a constaté, consécutivement au démarrage d’une pompe du circuit primaire[1], une chute de tension sur un tableau électrique. Cette chute de tension a entraîné les démarrages automatiques imprévus d’un groupe électrogène de secours et du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). Le démarrage de ces systèmes de sauvegarde ne se produit pas lorsque l’essai se déroule normalement. Le 6 août 2014, lors d’un essai périodique du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, le démarrage de la même pompe du circuit primaire a donné lieu à la même séquence événementielle, une chute de tension sur le même tableau électrique ayant entraîné les démarrages d’un groupe électrogène de secours et du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, ils permettent d’assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde et de maintenir le réacteur dans un état sûr. Le circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) est un système de sauvegarde qui fournit notamment, en cas de défaillance du circuit d'alimentation normale, l'eau nécessaire au refroidissement des générateurs de vapeur. Une analyse est en cours pour déterminer les causes de ces démarrages imprévus de systèmes de sauvegarde. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit primaire principal est un circuit fermé contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède l’énergie acquise à l’eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entrainer le groupe turbo-alternateur. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites pompes primaires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-une-personne-intervenant-dans-une-campagne-de-caracterisation-de-sources | Contamination d’une personne intervenant dans une campagne de caractérisation de sources. Le 7 août 2014, le CEA a déclaré à l’ASN une contamination d’un prestataire intervenant dans une campagne de caractérisation de sources. La contamination a eu lieu deux jours plus tôt et est déclarée par le CEA du fait du dépassement potentiel du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. L’INB n°72 assure l’entreposage, la caractérisation et le conditionnement des déchets solides produits sur le centre de Saclay. L’installation récupère également les sources sans emploi du CEA. Des déchets anciens et des combustibles usés y sont aussi entreposés. L’agent prestataire du CEA intervenait au sein de l’installation dans le cadre d’une campagne de caractérisation de sources. Lors de l’évènement, il recherchait une source au radium pour un complément de caractérisation. Dans ce but il a procédé, dans le local « sources » du hall ventilé du bâtiment 116 de l’installation, à la réouverture de trois fûts prébétonnés servant au transport de sources irradiantes entre bâtiments. Une vérification du contenu de ces trois fûts est réalisée à cette occasion. Après avoir refermé tous les fûts, lors de la fermeture de la porte du local, la balise de surveillance de la contamination atmosphérique déclenche une alarme imputable à la présence de radon et de ses descendants radioactifs. Une contamination est détectée au niveau des vêtements et du corps de l’intervenant. Le salarié est pris en charge par le service médical du CEA pour traitement de cette contamination et examens complémentaires. Ces examens sont nécessaires pour déterminer la dose engagée, c'est-à-dire la dose qui sera reçue par la personne jusqu’à l’élimination de cette contamination interne et sur une durée maximale de 50 ans. Même si tous les résultats ne sont pas encore connus, une première estimation de la dose engagée ne permet pas d’exclure la possibilité que le quart de la limite annuelle réglementaire soit dépassé. L’ASN sera particulièrement attentive aux enseignements tirés de cet évènement notamment du point de vue des facteurs humains et organisationnels dans cette installation qui est exploitée par un opérateur industriel, sous la responsabilité du CEA. Cet incident n'a pas eu de conséquence significative sur l'environnement. Compte tenu du dépassement possible du quart de la dose annuelle admissible, l’incident a été classé provisoirementau niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 6 août 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture d’une traversée enceinte non autorisée par les règles d’exploitation. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses ouvertures, appelées « traversées » permettent le passage de tuyauteries et de câbles nécessaires au fonctionnement du réacteur. Ces traversées sont obturées de part et d’autre de la paroi lorsque les règles générales d’exploitation, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Le 6 août 2014, alors que le réacteur 2 est à l’arrêt, une fuite d’huile sur un circuit connexe à l’une des pompes primaires est détectée. Une traversée enceinte est ouverte afin de vidanger le circuit incriminé de façon à pouvoir procéder à sa réparation. Au bout de 8 heures, le service conduite détecte que cette ouverture n’est pas autorisée par les règles générales d’exploitation dans le domaine de fonctionnement dans lequel se trouve le réacteur. En effet, la préparation de l’intervention n’avait pas identifié cette interdiction. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a lancé le repli du réacteur dans un état plus sûr conformément aux règles générales d’exploitation. Il a également engagé la remise en conformité de la traversée de l’enceinte. L’intégrité de l’enceinte de confinement a été restaurée au bout de 3 heures. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ou l’environnement. Toutefois, en application des règles de classement, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-liee-a-une-modification | Non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation. Le 31 juillet 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3. Cette modification des spécifications techniques d’exploitation visait à autoriser temporairement l’indisponibilité du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) pour permettre la réalisation d’essais de requalification consécutifs à la mise en œuvre d’une modification matérielle visant à éliminer, sur le circuit ASG, les vibrations imputées aux diaphragmes limiteurs de débit. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur fonctionne en cas de défaillance de l'alimentation normale. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Ce circuit est équipé de deux motopompes et d’une turbopompe. La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques. La modification matérielle visant à éliminer, sur le circuit ASG, les vibrations imputées aux diaphragmes limiteurs de débit est une modification nationale destinée à être mise en œuvre sur tous les réacteurs de 900 MWe exploités par EDF. Cette modification matérielle comporte un volet modifiant temporairement les spécifications techniques d’exploitation : cette modification, déclarée par EDF, a été approuvée par l’ASN moyennant la mise en œuvre de mesures compensatoires. Lorsque ce dossier a été mis en œuvre sur le réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin, l’exploitant n’a pas respecté une des mesures compensatoires prévues par le dossier approuvé par l’ASN. Cette mesure demandait à ce que le réservoir d’eau du système ASG puisse être réalimenté par le système de distribution d'eau déminéralisée conditionnée (SER). Depuis 2012, d’autres cas de non-respect de mesures compensatoires associées à la mise en œuvre de cette modification ont été relevés sur la centrale nucléaire du Tricastin : l’événement déclaré par EDF le 31 juillet 2014 met en évidence que l’organisation de la centrale nucléaire du Tricastin n’a pas été rendue suffisamment robuste pour prendre en considération les écarts passés et en tirer un retour d’expérience approprié. En raison du non-respect d’une mesure compensatoire associée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation et de la répétition de lacunes dans l’organisation du site, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Introduction-d-air-humide-dans-un-groupe-de-diffusion-gazeuse | Introduction d’air humide dans un groupe de diffusion gazeuse à l’usine EURODIF PRODUCTION de Pierrelatte (Drôme). EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 29 juillet 2014 un événement significatif relatif à l’introduction incidentelle d’air humide dans un groupe de diffusion gazeuse. Les groupes de diffusion gazeuse sont les équipements qui, lorsque l’usine était en production, contenaient l’hexafluorure d’uranium (UF6) gazeux et permettaient son enrichissement. Depuis l’arrêt de production de l’usine, les groupes de diffusion gazeuse ont été mis à l’arrêt mais contiennent un résiduel d’uranium. Les opérations PRISME (Projet de Rinçage Intensif Suivi de la Mise sous air d’Eurodif) visent à le récupérer en vue de faciliter le démantèlement ultérieur des groupes de diffusion gazeuse. Le rinçage se fait par macération progressive à l’aide de trifluorure de chlore (ClF3) qui permet de régénérer les dépôts uranifères en hexafluorure d’uranium (UF6) gazeux. Ces opérations de macération se terminent par plusieurs dilutions successives à l’azote qui visent à diminuer au maximum les concentrations résiduelles en UF6 et ClF3 dans le groupe. Le 25 juillet 2014, l’exploitant procédait à l’extraction du flux gazeux présent dans un des groupes de diffusion à la fin d’une dilution à l’azote. Cette extraction consiste à entrainer, à l’aide d’une pompe, le flux gazeux présent dans le groupe de diffusion gazeuse, principalement constitué d’azote, vers un cristallisoir qui permet de capter l’UF6 résiduel puis vers la colonne de lavage des gaz. Pour des raisons d’exploitation a priori sans rapport avec l’extraction en cours, l’exploitant a modifié la configuration des circuits pendant l’extraction. Une erreur de lignage des circuits a conduit à mettre directement en liaison le groupe de diffusion gazeuse avec la colonne de lavage des gaz. Du fait des différences de pressions entre les différents équipements, un flux d’air humide en provenance de la colonne de lavage a été entrainé dans le groupe de diffusion gazeuse. Un apport d’humidité dans les groupes de diffusion gazeuse peut conduire à un risque de criticité du fait de la présence d’UF6 enrichi à plus de 1% en 235U et entrainer la formation d’acide fluorhydrique dans les installations et la dégradation du confinement. Le groupe de diffusion gazeuse concerné par l’événement du 29 juillet 2014 contenait de l’UF6 enrichi à moins de 1% en 235U ce qui permet d’exclure le risque de réaction de criticité. L’anomalie a été détectée très rapidement et les équipements ont été isolés les uns des autres. Les quantités d’eau introduites dans le groupe de diffusion sont restées faibles. Aucune perte de confinement n’a été détectée. Cet événement n'a pas eu de conséquence immédiate sur les salariés, sur l’installation ou sur l’environnement. L’ASN conduira le 4 août 2014 une inspection réactive pour vérifier le déroulement de cet événement et les premières mesures mises en place par l’exploitant pour prévenir son renouvellement. En raison d’un défaut de culture de sûreté à l’origine du défaut de lignage et de l’introduction d’air humide dans un groupe de diffusion, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-critere-de-debit-de-fuite-du-circuit-primaire-principal | Non respect du critère de débit de fuite du circuit primaire principal lors de prélèvements d’échantillons d’eau pour analyse. Le 13 janvier 2014, la centrale de Chinon a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non respect du critère de débit de fuite du circuit primaire principal du réacteur n° 1, lors d’opérations de prélèvement d’eau effectuées les 3 et 8 janvier 2014. Cet évènement résulte de la défaillance d’une vanne, qui a engendré un débit de fuite supérieur à celui autorisé par les règles d’exploitation. Sur un réacteur à eau pressurisée, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression. Un circuit d’échantillonnage, connecté au circuit primaire, permet de prélever des échantillons afin de les analyser et de déterminer leurs caractéristiques chimiques et radiochimiques. Le 8 janvier 2014, un prélèvement d’eau du circuit primaire est réalisé dans le cadre des contrôles hebdomadaires réglementaires. La manœuvre des vannes du circuit d’échantillonnage provoque alors une fuite qui n’est détectée par le service conduite que vingt minutes plus tard. Le prélèvement est alors immédiatement stoppé. Les investigations ont conclu que la fuite était du à la défaillance d’une vanne de régulation du débit du circuit d’échantillonnage. Elles ont également révélé que cette vanne avait fait l’objet, lors du précédent prélèvement une semaine auparavant, d’un signalement pour « bruit anormal ». Une analyse menée par l’exploitant a démontré que le prélèvement du 3 janvier 2014 avait donné lieu à une fuite similaire, qui n’avait pas été détectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ou l’environnement. Cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES le 13 janvier 2014. En raison de sa détection tardive et de sa répétitivité, cet événement a été reclassé le 30 juillet 2014 au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-associee-a-l-indisponibilite-de-l-une-des-pompes | Non respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité de l’une des pompes alimentant l’un des générateurs de vapeur du réacteur n°2. Le 17 juillet 2014, l’exploitant de la centrale de Chooz a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non respect de la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation. Le 12 juillet 2014, le réacteur est conduit vers un arrêt programmé. L’exploitant démarre une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, qui est utilisé lorsque le réacteur est à faible puissance. Cette pompe a du être arrêtée à la suite d’une montée en température excessive d’un de ses composants. Les spécifications techniques d’exploitation du réacteur prévoient sa mise à l’arrêt si l’indisponibilité d’une telle pompe excède trois jours. Bien qu’elle ait été remise en service, après réparation, le 13 juillet, l’exploitant a constaté son indisponibilité depuis la dernière intervention sur ce matériel le 8 juillet. Les autres pompes du circuit concerné étaient restées disponibles. Compte tenu du non respect de la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-associee-a-l-indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours | Non respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours. Le 11 juillet 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté lié à la rupture d’une tuyauterie de lubrification d’un des deux groupes Diesel de secours. L’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz avait constaté, le 2 avril 2014, au cours du dernier arrêt pour maintenance et rechargement du combustible du réacteur n°1, la rupture d’une des deux tuyauteries assurant la lubrification d’un cylindre d’un groupe électrogène de secours. Ce matériel avait été réparé à la suite d’un endommagement fortuit pendant une opération de maintenance, au cours de l’arrêt pour rechargement du combustible du réacteur en novembre 2011. Les essais de fonctionnement effectués régulièrement sur ce groupe Diesel au cours des mois suivants n’avaient pas montré d’anomalie mais sa capacité à assurer sa fonction de façon prolongée ne peut être démontrée. Parallèlement, le délai de trois jours prévu pour la réparation du groupe Diesel, prévu par les règles générales d’exploitation du réacteur, n’a pas été respecté. La tuyauterie concernée a été remplacée par un ensemble neuf le 9 avril 2014. Les groupes électrogènes de secours assurent l’alimentation électrique des équipements nécessaires au repli de l’installation dans un état sûr en cas de perte des alimentations électriques externes. Dans ce cas, d’autres sources d’alimentation électrique et notamment le second groupe électrogène de secours était disponible pour assurer cette fonction. Compte tenu de la réparation inappropriée de la tuyauterie de lubrification d’un des cylindres du groupe Diesel concerné ayant conduit à la dégradation de sa capacité à assurer l’ensemble de ses fonctions d’alimentation électrique de secours, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-electrique-consecutif-a-une-erreur-de-maintenance | Défaut d’isolement électrique consécutif à une erreur de maintenance. Le 4 juillet 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’isolement électrique du tableau alimenté par une tension de 48 volts du réacteur n°5. Les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF disposent d’un système de production et de distribution de courant continu en 48 volts assuré par deux tableaux d’alimentation électrique redondants. Ces tableaux électriques assurent l’alimentation en courant continu du système de protection du réacteur et d’une partie des équipements de sauvegarde du réacteur. Le réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance préventive et rechargement en combustible depuis le 21 juin 2014. Le 1er juillet 2014, l’exploitant procédait aux opérations de déchargement du cœur du réacteur n°5 qui mettent en œuvre des appareils alimentés par le réseau électrique de 48 V du réacteur. S’agissant de la manutention d’assemblages de combustible, ces opérations sont considérées comme sensibles et EDF doit veiller à réduire autant que possible les interruptions ou les gênes externes. Dans le même temps, une intervention était programmée sur une résistance chauffante de la salle des machines du réacteur. A cette occasion, les intervenants ont, par des actions inappropriées, créé une masse électrique qui a généré à deux reprises un défaut d’isolement sur l’un des 2 tableaux qui alimente le réacteur en courant électrique de tension 48 V. Ces défauts d’isolement électrique ont rendu indisponible ce tableau électrique de 48 volts pendant près de 5 heures et, conformément aux spécifications techniques d’exploitation, ont conduit à interrompre à deux reprises les opérations de déchargement des éléments de combustible. EDF a mené les investigations nécessaires et a pu déterminer que les coupures du tableau électrique de 48V avaient pour origine les opérations de maintenance réalisées sur la résistance chauffante de la salle des machines. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet écart s’est cependant produit pendant la phase de déchargement du réacteur n°5 et il aurait pu être évité par une analyse des risques associés à l’intervention de la résistance chauffante : dans ces conditions, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation8 | Non-respect des règles générales d’exploitation lors d’opérations de remplacement d’un filtre du système de ventilation de la salle de commande. Le 8 juillet 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation lors d’opérations de remplacement d’un filtre du système de ventilation de la salle de commande. La salle de commande d'un réacteur est équipée d'un circuit de ventilation et de filtration de l'air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec le séjour du personnel. Ce circuit comporte en particulier un piège à iode et un filtre absolu qui seraient utilisés lors d'un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. La disponibilité de ces deux dispositifs doit être totale et constante. Ils sont mis en œuvre automatiquement dès qu'un des capteurs de radioactivité détecte une contamination extérieure. Le 30 juin 2014, un piège à iode et un filtre absolu du système de ventilation de la salle de commande du réacteur n°3 ont été remplacés. Conformément à ce qui est prévu dans l’organisation d’EDF, des essais de requalifications ont ensuite été menés à l’issue de cette maintenance afin de s’assurer du bon fonctionnement de ces matériels. Le 3 juillet 2014, EDF a détecté qu’un essai de requalification du filtre prévu par les procédures n’avait pas été réalisé le 30 juin 2014. Dès la détection de l’écart, l’essai de requalification initialement non réalisé le 30 juin 2014 a été réalisé et n’a pas mis en évidence d’écart particulier. Le filtre absolu était par conséquent totalement opérant entre le 30 juin et le 3 juillet 2014 et cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Les règles générales d’exploitation prévoient cependant qu’en cas de doute ou d’indisponibilité réelle sur ces matériels, EDF doit avoir terminé leur réparation dans un délai de 3 jours : ce délai n’a par conséquent pas été respecté. Compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-rapide-d-un-mauvais-reglage-d-un-relais-de-protection-d-un-ventilateur | Détection rapide d’un mauvais réglage d’un relais de protection d’un ventilateur. Le 26 juin 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a découvert que le relais de protection d’un ventilateur était mal réglé et n’assurait pas pleinement son rôle depuis quelques semaines. Ce ventilateur sert à refroidir un local qui abrite des pompes qui sont utilisées pour l’appoint en eau dans le circuit primaire. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible. Le circuit primaire est connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Lors de l’arrêt du réacteur n°4 pour maintenance programmée et rechargement en combustible, qui s’est déroulé du 8 février au 19 mai 2014, le réglage du relais de protection du ventilateur précité a été réalisé. La 26 juin 2014, à l’occasion de l’essai de bon fonctionnement d’un matériel, l’exploitant a constaté que le réglage du relais de protection du ventilateur n’était pas correct. Dès la détection de cet écart, le réglage du relais thermique a été repris. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-prevue-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect d’une conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation. Le 3 juillet 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation. Le 28 juin 2014, alors qu’EDF avait engagé les opérations de redémarrage du réacteur n°4 à la suite d’un arrêt pour maintenance et rechargement, un défaut électrique lors de la réalisation d’un essai périodique a généré de manière intempestive un ordre de déclenchement du circuit d’injection de sécurité, qui a été suivi d’un arrêt automatique du réacteur. Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet en cas de brèche dans le circuit primaire principal de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit. Ce circuit est constitué de 2 voies redondantes et indépendantes. A la suite de cet incident, l’exploitant a déclaré indisponible la voie du circuit d’injection de sécurité concernée par le dysfonctionnement. Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation imposent une réparation sous 24 heures, à moins que l’exploitant ne fasse baisser la pression et la température du circuit primaire. Compte-tenu du défaut à l’origine de l’incident, l’exploitant n’a pas été en mesure d’effectuer une réparation rapidement et les opérations visant à faire baisser la pression et la température du circuit primaire ont pris plus de 24 heures. La conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation n’a donc pas été respectée. Cet incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sorties-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-n-2 | Sorties du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent. Le 22 juin 2014, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux était en production, la température du circuit primaire est descendue sous la valeur minimale autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE), après en avoir dépassé la valeur maximale. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Cette eau, en circulant dans les générateurs de vapeur, cède la chaleur acquise à l’eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner la turbine qui délivre l’électricité. Les spécifications techniques d’exploitation (STE) définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire. Lors des phases de montée et baisse de puissance du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur : ajuster la concentration en bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; introduire les grappes de commande dans le cœur du réacteur ou les en retirer ; ces grappes contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Le 22 juin 2014, lors de la réalisation d’un essai périodique, la fermeture intempestive d’une vanne alimentant la turbine à vapeur a provoqué une baisse de puissance du réacteur qui aurait dû se traduire par une insertion des grappes de commande. Pour une raison encore indéterminée, c’est une extraction de celles-ci qui a été constatée avec pour conséquence une augmentation de la température du circuit primaire au dessus de la valeur maximale autorisée pendant un peu moins de 2 minutes. L’équipe de conduite a immédiatement lancé les opérations de pilotage nécessaires, notamment une injection de bore dans le circuit primaire et une insertion manuelle de grappes de commande, afin de ramener la température dans les limites autorisées. Le refroidissement a ainsi été enclenché mais n’a toutefois pas été correctement maîtrisé par l’équipe de conduite puisque la température du circuit primaire s’est retrouvée inférieure à la valeur minimale autorisée pendant environ 58 minutes. Comme prévu par la réglementation, EDF mène une analyse détaillée des causes de cet événement et transmettra à l’ASN, sous quelques semaines, les conclusions de ces analyses. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation, sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets | Mise à jour d’un évènement significatif pour la sûreté à caractère générique : non tenue au séisme de certains robinets. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées[1] sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. Pour traiter ces écarts, EDF a défini un programme de contrôle en 2010 de l’ensemble des réacteurs du parc. Tout écart constaté à l’issue de ces contrôles devait être remis en conformité. Le 10 août 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré un événement significatif à la suite de la découverte de nouveaux écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées. Ces écarts auraient dû être corrigés dans le cadre du programme de contrôle défini en 2010. Une surveillance insuffisante et l’utilisation de documents opératoires erronés lors du déploiement du programme de contrôle seraient à l’origine de ces écarts. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires deChooz, Gravelines, Dampierre, Tricastin, Cruas, Saint-Laurent, Cattenom, Fessenheim, Chinon, Belleville, Blayais, Saint-Alban et de Penlyont également déclaré des événements significatifs en février, mars, juin, juillet, septembre, novembre 2013 et juin 2014 concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. EDF continue les contrôles des autres réacteurs du parc afin de vérifier si d’autres erreurs auraient pu être commises dans le cadre du programme de contrôle en 2010. L’ASN a demandé à l’exploitant de renforcer sa surveillance lors de ces nouveaux contrôles. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de la défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Un matériel est dit « qualifié » au séisme lorsqu’a été vérifiée son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-prevue-par-un-accord-de-l-ASN | Non-respect d’une mesure compensatoire prévue par un accord de l’ASN. Le 19 juin 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire prévue par un accord de l’ASN. Lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement 2014 du réacteur n°4 de la centrale, EDF a réalisé une modification du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur. A la suite de cette modification, l’exploitant devait vérifier le bon fonctionnement du circuit pour s’assurer que les opérations de modifications n’avaient pas défiabilisé les matériels de ce circuit. Ces vérifications sont spécifiques et ne sont pas encadrées par les règles générales d’exploitation du réacteur. EDF a par conséquent sollicité auprès de l’ASN un accord pour réaliser les vérifications de bon fonctionnement du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur n°4 après sa modification. L’ASN a délivré cette autorisation moyennant la mise en place de mesures compensatoires proposées par EDF. Ces mesures prévoyaient notamment que l’exploitant devait garantir la disponibilité de différents systèmes importants pour la sûreté, dont le système de ventilation des locaux électriques. Le 17 juin 2014, alors que ces mesures compensatoires étaient en vigueur, les équipes de conduite du réacteur ont relevé une augmentation de la température dans certains locaux électriques. Après analyse, ils ont découvert qu’un ventilateur du système de ventilation des locaux électriques tournait à l’envers et ne remplissait donc pas sa fonction. La mesure compensatoire à l’accord de l’ASN n’a donc pas été respectée. Cet écart provient d’une non-qualité de maintenance lors d’une intervention réalisée au cours de l’arrêt. Le ventilateur a été remis en conformité dès la détection de cette situation anormale. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. En raison du non-respect d’une mesure compensatoire prévue par un accord de l’ASN, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur-a-la-suite-d-une-erreur-d-interpretation | Dépassement du délai de repli du réacteur à la suite d’une erreur d’interprétation du temps de fermeture des vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principal. Le 8 juin 2014, l’ingénieur de sûreté de la centrale nucléaire de Saint-Alban a mis en évidence que deux vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principal du réacteur n°1 étaient indisponibles et que le réacteur aurait dû être replié depuis environ 9 heures conformément aux spécifications techniques d’exploitation. Cette indisponibilité de 2 vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principal n’avait pas été correctement identifiée par les agents de conduite en charge du pilotage du réacteur. Les vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principal sont des matériels importants pour la sûreté qui participent à la protection du réacteur en cas d’accident. A l’occasion des opérations de redémarrage du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban après un arrêt pour maintenance programmée et rechargement, EDF a procédé à des essais périodiques de bon fonctionnement des vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principal. Ces essais ont porté notamment sur la mesure du temps de fermeture de ces vannes. Le 7 juin 2014, une première série d’essais a mis en évidence des écarts sur ces temps de fermeture par rapport aux critères fixés par les règles générales d’exploitation. EDF dispose dans ce cas d’un délai de huit heures pour remettre ces équipements en conformité. A la suite de ces opérations de remise en conformité, EDF a procédé à de nouveaux essais pour mesurer le temps de fermeture. Ces essais ont été déclarés conformes et les 4 vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principal ont été considérées comme disponibles par les équipes en charge du pilotage du réacteur. Le 8 juin 2014, l’ingénieur de sûreté a réalisé un contrôle indépendant de celui des équipes de conduite pour déterminer le niveau de sûreté de l’installation. Dans le cadre de la réglementation française, un tel contrôle indépendant et contradictoire est en effet requis sur les installations nucléaires de base. L’ingénieur de sûreté a diagnostiqué à ce moment là qu’en réalité pour 2 des 4 vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principal, les temps de fermeture après la réparation de la veille avaient été mal interprétés. Pour ces 2 vannes, il s’avérait en réalité que le temps de fermeture demeurait supérieur aux critères fixés par les règles générales d’exploitation. Dans ces conditions, les spécifications techniques d’exploitation imposent de baisser la température et la pression du circuit primaire dans un délai maximal de 8 heures. Compte tenu de son erreur d’appréciation sur la disponibilité des 2 vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principal, EDF n’a pas amorcé suffisamment tôt la baisse des conditions thermo-hydrauliques du réacteur, et a dépassé de 9 heures le délai de repli. EDF a immédiatement pris les dispositions de conduite et de maintenance pour corriger cet écart. Cependant, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets2 | Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées [1] sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires de Chooz, Gravelines, Dampierre, Tricastin, Cruas,Saint-Laurent, Cattenom, Fessenheim, Chinon, Belleville, Blayais et de Saint-Alban ont également déclaré des événements significatifs en février, mars, juin, juillet, septembre, novembre 2013 et juin 2014 concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. EDF continue les contrôles des autres réacteurs du parc afin de vérifier si d’autres erreurs auraient pu être commises dans le cadre du programme de contrôle en 2010. L’ASN a demandé à l’exploitant de renforcer sa surveillance lors de ces nouveaux contrôles. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de la défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Un matériel est dit « qualifié » au séisme lorsqu’a été vérifiée son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-RGE-lors-de-la-conduite-du-reacteur-n-2 | Non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) lors de la conduite du réacteur n° 2. Le 11 juin 2014, des écarts de pilotage au cours d’une phase de redémarrage ont entraîné un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE). Cette phase de redémarrage était consécutive à un arrêt de 2 jours décidé par EDF pour réparer une tuyauterie de vapeur d’eau, dans la partie non nucléaire de l’installation, en salle des machines. Les RGE sont un recueil de règles qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions associées. Le 11 juin 2014, dans le cadre du redémarrage du réacteur, les opérateurs en salle de commande ont procédé à différentes manœuvres d’exploitation dans l’objectif de diminuer la température de l’eau du circuit primaire. Cependant, la température de l’eau du circuit primaire a continué d’augmenter, ce qui a entraîné automatiquement l’insertion de certaines grappes de commande[1]. Les opérateurs ont alors procédé à de nouvelles manœuvres d’exploitation. Ces actions ont provoqué un refroidissement rapide du circuit primaire et la mise en service automatique du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. En définitive, la température moyenne de l’eau du circuit primaire a été, pendant 2 minutes, inférieure à la valeur minimale fixée par les RGE et certaines des grappes de commande se sont trouvées, pendant 11 minutes, dans une position non-autorisée par les RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison des écarts avérés aux RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Les grappes de commande contiennent des matériaux qui absorbent les neutrons, produits par la réaction nucléaire. Ces grappes de commande permettent, entre autre, de contrôler la réaction nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-humidite-en-exces-dans-des-bouteillons-de-poudre-d-uranium-enrichi | Présence d’humidité en excès dans des bouteillons de poudre d’uranium enrichi. La société AREVA FBFC a déclaré le 16 juin 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la présence d’humidité en excès dans des bouteillons de poudre d’uranium enrichi dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Les presses de fabrication des pastilles d’uranium utilisées dans les éléments combustibles sont munies d’une ventilation de procédé qui comporte deux dispositifs de récupération des poussières d’uranium présentes dans le flux d’air, appelés des cyclofiltres. A la suite de la suspicion de présence d’humidité dans l’installation d’air comprimé, AREVA FBFC a réalisé une campagne de mesure de l’humidité dans les bouteillons de poudre d’uranium présents dans l’installation. Il a alors été constaté, le 10 juin 2014, que le taux d’humidité de la poudre d’uranium enrichi récupérée dans les deux bouteillons en sortie des deux cyclofiltres était supérieur à la valeur maximale de 3% exigée par les règles générales d’exploitation de l’installation. En effet, afin de prévenir les risques de criticité[1], le taux d’humidité présent dans les matières fissiles est limité. Après la détection de cet événement, l’exploitant a arrêté les équipements concernés et a engagé : - des analyses sur les bouteillons des autres cyclofiltres de l’installation ; - des investigations sur l’origine de l’humidité détectée dans les bouteillons issus des cyclofiltres raccordés à la ventilation des presses de fabrication des pastilles d’uranium. Au vu de l’enrichissement limité à 5% de la poudre d’uranium, des quantités de poudres présentes dans les bouteillons, de l’éloignement des bouteillons des cyclofiltres entre eux et du taux d’humidité mesuré, tout risque d’accident de criticité est écarté. Toutefois, l’exploitant ne peut pas exclure que cette situation se soit déjà produite pour d’autres bouteillons issus des cyclofiltres. En outre, cet événement n’a pas été détecté par les actions de vérification de la conformité des bouteillons produits par les cyclofiltres, conduites à la suite de précédents événements. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montee-en-puissance-trop-rapide-du-reacteur-n-1 | Montée en puissance trop rapide du réacteur n°1. Le 16 et le 19 mai 2014, lors de la phase de redémarrage du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, la montée en puissance du réacteur a été par deux fois supérieure à la limite fixée par les règles d'exploitation. Pendant le redémarrage d’un réacteur, la puissance du coeur ne doit pas augmenter trop rapidement, pour permettre un échauffement progressif du combustible et ainsi ne pas risquer de dégrader les gaines des crayons combustibles. Les règles générales d’exploitation de la centrale exigent que dans ces conditions la vitesse de montée en puissance n’excède pas 3% par heure. Or, les 16 et 19 mai 2014, cette limite a été dépassée, atteignant respectivement une vitesse moyenne de 6% par heure pendant trente-cinq minutes et de 7% par heure pendant seize minutes, sans pour autant entraîner de dommage apparent sur le combustible. Cet événement constaté par l’exploitant le 22 mai 2014 n'a pas eu de conséquence sur les installations, ni sur l’environnement. En raison d’un écart aux règles d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-chute-de-protections-biologiques-sur-des-equipements-importants-pour-la-protection | Risque de chute de protections biologiques sur des équipements importants pour la protection. Le 15 mai 2014, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du reclassement de l’évènement significatif déclaré le 24 juillet 2013 relatif aux écarts affectant certaines protections biologiques[1] implantées à proximité d’équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Ces écarts remettent en cause la tenue mécanique des protections biologiques en cas de séisme. Les protections biologiques sont placées dans certains locaux de l'îlot nucléaire, notamment auprès des organes (tuyauteries, vannes, échangeurs de chaleur) traversés par le fluide circulant dans le circuit primaire principal. En cas de séisme, ces protections biologiques sont susceptibles de chuter et de provoquer une rupture de l’intégrité des circuits voisins. L’ASN a demandé à EDF de remettre en conformité les équipements concernés, d’approfondir les contrôles sur les réacteurs de 900 MWe et de les étendre à l’ensemble des réacteurs. Les résultats des contrôles complémentaires réalisés par EDF révèlent que tous les réacteurs sont affectés d’écarts dont certains affectent plusieurs systèmes dont le fonctionnement est requis en cas d’incident ou d’accident. Pour les réacteurs n°1 de Belleville, n° 3 et 4 de Blayais, n° 2 et 5 du Bugey, n° 1 à 4 de Cattenom, n° 1 à 4 de Chinon, n° 1 et 2 de Chooz, n° 1 à 4 de Cruas, n° 1 à 4 de Dampierre, n° 1 et 2 de Fessenheim, n° 1 à 6 de Gravelines, n° 1 et 2 de Nogent, n° 1, 2 et 4 de Paluel, n° 1 et 2 de Saint-Laurent, n° 1 à 4 de Tricastin, en cas de séisme important, les écarts relevés sont susceptibles de porter atteinte aux systèmes assurant le refroidissement des assemblages combustibles entreposés dans la piscine du bâtiment combustible ou celui des joints des groupes motopompes primaires. A court terme, EDF a déposé les protections biologiques qui présentent les risques les plus importants en cas de séisme. La résorption complète des écarts nécessite des modifications des installations et de leurs conditions d’exploitation qu’EDF doit présenter à l’ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. Pour tous les réacteurs mentionnés plus haut, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7. [1] Protection biologique : Dispositif permettant de limiter l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants, lors des opérations d’exploitation courantes et lors des opérations de maintenance.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-Depassement-limite-de-la-teneur-en-solvant-d-une-solution | Non-respect des règles générales d’exploitation : dépassement limité de la teneur en solvant d’une solution, cette teneur devant être maîtrisée afin de prévenir le risque d’explosion. Le 15 mai 2014, à la suite d’une méprise au cours de la préparation de réactifs, la teneur en tributylphosphate (TBP[2]) d’une solution utilisée pour le traitement des combustibles usés a augmenté de manière limitée, contrairement aux exigences des règles générales d’exploitation. Cette teneur doit être maintenue à des niveaux faibles dans plusieurs unités des ateliers T2, T3 et T4 en vue de prévenir tout risque d’explosion. Le TPB permet, par un phénomène d’échange liquide-liquide, d’extraire sélectivement les éléments chimiques comme l’uranium et le plutonium et de les séparer des produits de fission. Un risque de décomposition exothermique du TBP en milieu acide et en présence de nitrates peut apparaître à partir d’une température de 130°C. Ce phénomène peut conduire à une explosion. Le 15 mai 2014, un opérateur a versé 4 fûts du solvant TBP au lieu de 4 fûts du diluant TPH[3] dans une cuve de préparation de réactifs qui alimente plusieurs unités des ateliers T2, T3 et T4. Conformément aux règles générales d’exploitation, la teneur en solvant TBP des solutions utilisées pour le procédé doit être fortement diminuée par un lavage convenable au diluant TPH avant qu’elles ne soient soumises à l’étape d’évaporation. La présence anormale de TBP dans le diluant TPH a diminué l’efficacité du lavage, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation. L’augmentation de la teneur en TBP des solutions destinées à l’étape d’évaporation est toutefois restée limitée et en deçà des seuils pouvant conduire à un transfert de TBP dans les évaporateurs, dans la mesure où une étape préalable de décantation permet de retenir les éventuelles traces de solvant TBP avant le transfert. Par ailleurs, la température des solutions qui transitent dans les évaporateurs est contrôlée de manière continue et est restée inférieure à 130 °C. Le 20 mai 2014, lors d’une nouvelle opération de remplissage de la cuve de préparation de réactif, l’erreur commise le 15 mai a été détectée par AREVA NC. L’ensemble des unités concernées ont alors été mises à l’arrêt. Les unités destinées à chauffer les solutions ont été vidangées et remplies de solutions acides propres, exemptes de TBP. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l’environnement. Le confinement des matières radioactives a été assuré. Cependant, en raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’atelier, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Les ateliers de l’usine de retraitement AREVA NC de La Hague (INB 116): - Le bâtiment central UP3 comprend la salle de conduite de l’usine, l’atelier de distribution des réactifs et les laboratoires de contrôle de marche du procédé. - L’atelier T2 assure l'extraction du Plutonium et de l'Uranium ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague. - L'atelier T3 est l'atelier de purification et de concentration de I'uranium des usines UP2-800 et UP3-A. - L’atelier T4 a pour fonction la purification du plutonium, sa conversion en poudre d'oxyde de plutonium (Pu02) et son conditionnement pour l’usine UP3. [2] TBP (tributyl-phosphate) : solvant permettant l’extraction de l’uranium contenu dans la solution issue des opérations de dissolution réalisées dans les ateliers T2 et R2. [3] TPH tétrapropylène hydrogéné
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe | Le 22 mai 2014, l’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur n° 4 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 6 mai 2014 pour décharger une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 17 mai, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur n° 4, une contamination a été mise en évidence au niveau de la joue d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été immédiatement retirée. Le service médical a ensuite reconstitué la dose reçue par l’intervenant. Cette dernière est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants et qui est, pour douze mois consécutifs, de 500 milliSieverts[1]. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance réalisée lors du remplacement des joints du « faux couvercle » plat de la cuve du réacteur. Le « faux couvercle » est utilisé pour fermer la cuve à la place du vrai couvercle pendant certaines phases de maintenance au cours de l’arrêt.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-des-grappes-de-regulation-de-la-puissance-du-reacteur | Mauvais positionnement des grappes de régulation de la puissance du réacteur. Le 19 décembre 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un mauvais positionnement des grappes de régulation de la puissance du réacteur n° 2. Le 13 décembre 2013, alors qu’EDF rétablissait la puissance électrique fournie par le réacteur n°2 à son niveau normal, après une phase de fonctionnement à puissance réduite, une insertion trop importante de certains groupes de grappes de régulation de puissance dans les assemblages de combustible du réacteur n° 2 a été mise en évidence. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - Ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire et ainsi de limiter le nombre de fissions ; - Introduire ou retirer, dans les assemblages combustible, des groupes de grappes de contrôle et de régulation de la puissance du réacteur, ces groupes contenant des matériaux absorbant les neutrons. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, d’une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt d’urgence, d’autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. En particulier, la position des grappes de régulation est ajustée, en fonction de la puissance électrique fournie par le réacteur, selon une courbe de calibrage. Le 13 décembre 2013, lors de la remontée en puissance du réacteur n°2, un opérateur en salle de commande a détecté une position anormale des grappes de régulation. Les investigations menées par EDF ont mis en évidence une erreur de paramétrage de la courbe de calibrage, datant du 25 novembre 2013. Ainsi, les grappes ont été insérées à un niveau inférieur au niveau requis au regard de la puissance du réacteur. Par conséquent, la hauteur de grappes encore disponible pour arrêter le réacteur, tout en restant suffisante, s’est trouvée légèrement diminuée. La remise en conformité a été effectuée dès la détection de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. L’erreur de configuration aurait conduit à retarder de quelques secondes la mise en sécurité automatique de l'installation. En raison de sa détection tardive au regard des règles d’exploitation du réacteur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Surveillance-de-la-pression-des-groupes-de-diffusion-gazeuse | Non respect des conditions de surveillance de la pression des groupes de diffusion gazeuse prescrites par les règles générales d’exploitation. EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 19 mai 2014 un événement significatif relatif au non respect d’une règle générale d’exploitation (RGE) concernant les modalités de surveillance de la pression de groupes de diffusion gazeuse. Les groupes de diffusion gazeuse sont les équipements qui, lorsque l’usine était en production, contenaient l’hexafluorure d’uranium (UF6) gazeux et permettaient son enrichissement. Depuis l’arrêt de production de l’usine, les groupes de diffusion gazeuse ont été mis à l’arrêt mais contiennent un résiduel d’uranium. Les opérations PRISME (Projet de Rinçage Intensif Suivi de la Mise sous air d’Eurodif) visent à le récupérer en vue de faciliter le démantèlement des groupes de diffusion gazeuse. La pression de gaz dans les groupes est suivie à l’aide de capteurs de pression pour détecter toute perte du confinement. Le 14 mai 2014, l’ASN a constaté en inspection que l’exploitant n’a pas respecté la RGE définissant les modalités de surveillance de la pression de certains groupes de diffusion gazeuse. En effet, la RGE impose la surveillance de la pression de ces groupes par la totalité des capteurs. Or, l’exploitant a procédé au retrait de certains de ces capteurs sur trois groupes en attente de rinçage afin de pallier la panne de capteurs identiques sur d’autres groupes de diffusion en cours de rinçage. De plus, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la réalisation d’une analyse de risque préalablement au retrait de ces capteurs. Aucune perte de confinement n’a été détectée, la surveillance de la pression de ces trois groupes n’a pas été interrompue et les capteurs de pression maintenus n’ont pas connu de dysfonctionnement. Cet événement n'a donc pas eu de conséquence sur les salariés, sur l’installation ou sur l’environnement. Toutefois, l’ASN a demandé à EURODIF PRODUCTION de déclarer plusieurs autres événements significatifs, classés au niveau zéro de l’échelle INES, relatifs à des écarts aux règles générales d’exploitation, assortis d’analyses de risques insuffisantes, détectés au cours d’inspections de l’ASN. En raison de la récurrence de ce type d’événements, l’exploitant devra réaliser une vérification générale de la conformité de ses installations et de ses pratiques d’exploitation aux règles générales d’exploitation. En raison du non-respect récurrent des règles générales d’exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-deux-capteurs-de-niveau-du-circuit-primaire-principal | Indisponibilité de deux capteurs de niveau du circuit primaire principal. Le 2 mai 2014, la centrale de Chinon a déclaré un évènement significatif pour la sûreté, après la détection de l’indisponibilité de deux capteurs de niveau du circuit primaire principal du réacteur n° 2. Pendant les phases d’arrêt du réacteur, lorsque les assemblages combustibles sont dans la cuve, il est nécessaire d’assurer une circulation (via un circuit de refroidissement à l’arrêt) et un niveau d’eau dans le circuit primaire afin d’évacuer la puissance résiduelle et protéger le personnel d’une exposition radiologique. Le niveau d’eau et la température de l’eau primaire sont surveillés via des capteurs pour détecter toute anomalie pouvant compromettre le refroidissement du cœur du réacteur. Alors que le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de CHINON était en arrêt depuis le 15 mars 2014 pour renouvellement d’une partie du combustible, contrôle et maintenance, les opérateurs de la centrale ont mis en évidence le 27 avril 2014 l’indisponibilité de deux capteurs de niveau d’eau du circuit primaire. Les investigations menées par EDF ont montré que les capteurs n’affichaient plus une valeur correcte du niveau d’eau à cause d’une erreur commise pendant une opération d’étalonnage effectuée le 15 avril 2014. Selon les règles générales d’exploitation, les capteurs objet de l’écart sont nécessaires lors des opérations de mise en place des assemblages combustibles. Ces opérations avaient commencé le 23 avril 2014. Les deux capteurs ont été remis en état de fonctionnement dès la détection de l’indisponibilité. Dans le cas où il y aurait eu une baisse de niveau d’eau, d’autres capteurs auraient permis de détecter la dérive. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation et de sa détection tardive, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-autorise-du-reacteur-n-2 | Sortie du domaine d’exploitation autorisé du réacteur n° 2 de la centrale de Golfech par pression basse. Le 28 avril 2014, au cours de la mise à l’arrêt programmée du réacteur n° 2 de la centrale de Golfech, la pression du circuit primaire a atteint une valeur située au-dessus du domaine d’exploitation autorisé durant 38 minutes. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible. Afin de se prémunir contre tout risque d’ébullition qui diminuerait l’efficacité du refroidissement du cœur du réacteur, les règles générales d’exploitation (RGE) fixent les limites de température et de pression de ce circuit. Ces limites, appelées également « domaine d’exploitation », permettent par ailleurs de respecter les plages de fonctionnement des pompes du circuit primaire et de s’assurer de leur absence de dégradation. Ces limites doivent être respectées en permanence, notamment lors des opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur. Le 28 avril 2014 à 3h30, dans le cadre de la mise à l’arrêt programmée du réacteur n° 2, la diminution de la température et de la pression du circuit primaire a été engagée. Au cours de ces opérations, les RGE imposaient que la pression du circuit primaire reste constamment supérieure à 25 bars absolus. A 4h40, l’équipe en charge de la conduite du réacteur a constaté tardivement que la pression du circuit primaire était de 23 bars absolus. L’action de remontée en pression a été immédiatement entreprise et le niveau de pression est redevenu conforme à 5h01. L’analyse de l’exploitant a montré que les limites du domaine d’exploitation du circuit primaire ont été franchies à 4h23. Le réacteur est donc resté en dehors des limites imposées pendant 38 minutes par pression basse. Du fait de la faible dépressurisation du circuit primaire par rapport aux limites imposées, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation et du délai de détection de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-la-mesure-du-niveau-d-eau-dans-la-piscine-du-batiment-reacteur | Défaut de la mesure du niveau d’eau dans la piscine du bâtiment réacteur pendant le rechargement en combustible. Le 2 avril 2014, la centrale de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté après la détection d’un défaut de la mesure du niveau d’eau dans la piscine du bâtiment réacteur n°2. Le 30 mars 2014, le réacteur n°2 de la centrale de Dampierre-en-Burly est en arrêt programmé pour maintenance. Le rechargement en combustible vient d’être terminé. La vidange de la piscine du bâtiment réacteur est lancée, préalablement à la fermeture de la cuve. Les opérateurs constatent alors que les indications transmises en salle de commande par les capteurs de niveau d’eau dans la piscine ne sont plus cohérentes avec le niveau réel. La vidange de la piscine est arrêtée. L’écart entre la mesure transmise par les capteurs et le niveau mesuré visuellement est confirmé. Deux vannes ont été fermées le 27 mars 2014 pour permettre la réalisation de travaux. Le contrôle de ces vannes par un agent d’EDF a montré qu’elles n’avaient pas été remises en position ouverte, comme le nécessitait le bon fonctionnement des capteurs de niveau d’eau. Par conséquent, la mesure du niveau d’eau dans la piscine du bâtiment réacteur n’était pas fidèlement retranscrite par les capteurs lors du rechargement en combustible qui a eu lieu les jours précédents. Il s’agit d’une non-conformité aux règles générales d’exploitation du réacteur, détectée a posteriori. La hauteur d’eau présente dans la piscine absorbe les rayonnements émis par le combustible. La mesure de niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur est requise lors du rechargement en combustible pour en détecter rapidement toute variation, et assurer la protection du personnel présent à proximité contre l’irradiation. Le niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur étant resté conforme lors du rechargement, cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel intervenant à proximité. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation et de sa détection tardive, cet évènement été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Modification-temporaire-des-regles-generales-d-exploitation | Non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Le 23 avril 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect d’une mesure compensatoire liée à une autorisation délivrée par l’ASN le 21 mars 2014 portant sur la défaillance d’un indicateur de position d’une des grappes de commandes du réacteur n°1. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, les grappes de commandes sont réparties en deux groupes, le groupe de régulation et le groupe d’arrêt. Les grappes du groupe d’arrêt ne sont pas sollicitées pour la régulation de la température et de la puissance primaire. Chacune des grappes de commande dispose d’une chaîne de mesure qui permet de reporter en salle de commande sa position. Sur le réacteur n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin, la mesure de position en salle de commande d’une des grappes du groupe d’arrêt est partiellement erronée depuis le 27 février 2014. A la suite de la mise en évidence de cet écart, EDF a déposé auprès de l’ASN une demande de report au prochain arrêt pour maintenance programmée du réacteur de la réparation de la chaîne de mesure de cette grappe de commande. Après instruction par l’ASN et son appui technique, l’ASN a donné une suite favorable à la demande formulée par la centrale nucléaire du Tricastin moyennant le respect de plusieurs mesures compensatoires. L’une de ces mesures compensatoires porte sur le maintien du réacteur à la puissance maximale disponible afin de stabiliser sa pression et sa température. EDF a intégré les mesures compensatoires associées à l’autorisation de l’ASN dans une instruction temporaire à destination des agents en charge du pilotage du réacteur n°1. Cependant, le 4 avril 2014, les équipes de conduite de la centrale nucléaire du Tricastin ont réalisé une activité de réglage sur un réchauffeur de la salle des machines du réacteur n°1 qui nécessitait une baisse de la puissance du réacteur pendant quelques minutes. Le 16 avril 2014, dans le cadre de la préparation d’une activité similaire sur le réacteur n°3, EDF a identifié que l’opération réalisée sur le réacteur n°1 le 4 avril 2014 dérogeait aux mesures compensatoires demandées par l’ASN. En 2012 et 2013, d’autres cas de non-respect de mesures compensatoires associées à des autorisations de l’ASN ont été relevés sur la centrale nucléaire du Tricastin : l’événement déclaré par EDF le 23 avril 2014 met en évidence que l’organisation de la centrale nucléaire du Tricastin n’a pas été rendue suffisamment robuste pour éradiquer ces écarts. En raison de la répétition de lacunes dans l’organisation du site, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decoupe-accidentelle-d-un-conteneur-contenant-de-la-poudre-d-uranium-enrichi | Découpe accidentelle d’un conteneur contenant de la poudre d’uranium enrichi. La société AREVA FBFC a déclaré le 25 avril 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découpe accidentelle d’un conteneur rempli de poudre d’uranium enrichi dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Les conteneurs métalliques hors d’usage font l’objet d’une campagne de traitement consistant à les découper dans un sas ventilé et équipé d’un filtre de très haute efficacité (THE) avant de les conditionner sous forme de déchets. Préalablement à ces opérations, les conteneurs métalliques doivent être vidés. Le 23 avril 2014, deux intervenants ont pris deux conteneurs métalliques en vue de procéder à leur découpe dans le sas prévu à cet effet. Lors de la découpe du premier conteneur, l’un des intervenants a constaté que le conteneur était rempli. Les opérations sur les deux conteneurs ont été immédiatement interrompues et le conteneur qui avait été découpé a été confiné. Les deux conteneurs pleins n’étaient pas des conteneurs rebutés. La découpe du conteneur a eu lieu dans un sas prévu à cet effet, confiné et surveillé du point de vue radiologique. Les intervenants étaient munis d’équipements de protection contre les risques de contamination. Enfin les opérations ne présentaient pas de risque de réaction nucléaire en chaîne étant donné la nature et les quantités des matières fissiles mises en œuvre. Cet événement n'a donc pas eu de conséquence sur les salariés, sur l’installation ou sur l’environnement. L’ASN constate néanmoins qu’un événement similaire concernant la découpe accidentelle d’un conteneur contenant de la poudre d’uranium s’est déjà produit en 2009. En raison de la récurrence de cet événement, celui-ci a été provisoirement classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-generique-de-parametrage-des-balises-de-mesures-de-contamination-en-iode | Erreur générique de paramétrage des balises de mesures de contamination en iode. Le 15 janvier 2014, la mesure en continu d’un rejet d’iode à un émissaire de l’installation n’a pas été retransmise au tableau de contrôle. La balise qui réalise cette mesure en continu et doit la retransmettre au tableau de contrôle n’était pas correctement paramétrée. Ce défaut de paramétrage s’est avéré concerner l’ensemble des balises de même type (pour la détection d’iode) installées depuis mai 2012. L’installation produit des radiopharmaceutiques à partir de radioéléments artificiels, en particulier d’iode radioactif, principalement d’iode 131. Ces productions, en enceintes de confinement, génèrent des effluents gazeux radioactifs rejetés à des émissaires équipés de balises. Ces balises, par les mesures en continu des rejets qu’elles réalisent, permettent de s’assurer du respect des prescriptions de rejets auxquelles est soumis l’installation. Par ailleurs, les locaux de travail sont également équipés de balises de mesure en continu pour contrôler l’ambiance radiologique de ces locaux et détecter toute anomalie éventuelle. Ces mesures sont reportées au tableau de contrôle où des opérateurs assurent une surveillance centralisée de l’installation. Les mesures en continu de l’iode nécessitent l’utilisation de balises spécifiques. Le défaut de paramétrage des balises résulte d’une qualification incomplète de ces balises lors de leur mise en service en 2012. En conséquence les mesures n’étaient pas retransmises correctement au tableau de contrôle. D’autres types d’instruments de contrôle, aux émissaires et dans les locaux de travail étaient opérationnels et permettaient de réaliser des mesures différées quotidiennes de l’iode. Les résultats de ces mesures ont permis notamment de vérifier que le rejet du 15 janvier 2014 respectait les limites autorisées de rejets. En attente de la qualification complète des balises, qui est en cours, la fréquence des contrôles par mesures différées a été doublée. En raison du caractère générique du défaut de transmission des mesures en continu de l’iode au tableau de contrôle et du délai de détection de ce défaut, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-sur-un-tableau-d-alimentation-electrique-48-volts | Défaut d’isolement sur un tableau d’alimentation électrique 48 volts du réacteur n° 2 de la centrale du Blayais à la suite d’un défaut de maintenance. Le 7 avril 2014, une non-conformité issue d’une opération de maintenance réalisée en 2013 a conduit à un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Blayais. Chaque réacteur dispose d’un système de production et de distribution de courant continu en 48 volts assuré par deux tableaux d’alimentation électrique redondants, dénommés "LCA" et "LCB". Ces tableaux assurent l’alimentation en courant continu du système de protection du réacteur et d’une partie des équipements de sauvegarde. Ils contribuent donc à garantir la sûreté du réacteur. Chacun de ces deux tableaux dispose de trois sources d’alimentation électriques distinctes et redondantes. Lorsque le réacteur est en fonctionnement, les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient qu’en cas de défaut d’isolement sur un tableau d’alimentation de courant continu en 48 volts, la remise en conformité doit être réalisée sous 24 heures. Le 7 avril 2014 à 1h40, alors que le réacteur était en fonctionnement, à la suite du changement de la source d’alimentation du tableau électrique "LCB", un défaut d’isolement est apparu et a déclenché une alarme en salle de commande. Les actions menées par l’exploitant ont permis de rétablir le bon fonctionnement du tableau électrique le 8 avril 2014 à 13h00. Dans le cadre de cette remise en conformité, l’exploitant a mis en évidence que le défaut d’isolement avait été provoqué par l’absence de raccordement de quatre fils d’un disjoncteur de protection du tableau électrique "LCB". Ces défauts de branchement auraient été générés lors de la dernière opération de maintenance qui a eu lieu le 16 septembre 2013 dans le cadre de l’arrêt pour visite décennale du réacteur. En cas de court-circuit à l’aval du tableau électrique "LCB", le disjoncteur n’aurait pas assuré son rôle de protection et aurait conduit à la mise hors tension du tableau. Sa réalimentation aurait toutefois été possible via les deux autres sources d’alimentation disponibles. L’exploitant analyse actuellement les causes profondes de cet écart et de sa détection tardive. Il procède également à une revue des activités réalisées lors de l’arrêt pour visite décennale susceptibles d’être concernées par le même écart. La remise en conformité du tableau électrique a été réalisée dans le respect des délais fixés par les règles générales d’exploitation. En l’absence de court-circuit, l’écart n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de la non-conformité de maintenance intervenue le 16 septembre 2013, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-reglage-d-une-vanne-d-isolement-de-l-enceinte-du-reacteur-n-1 | Erreur de réglage d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur n°1. Le 11 avril 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a constaté qu’une vanne qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°1 était inétanche depuis 22 jours. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la gaine du combustible constitue la première barrière et le circuit primaire la deuxième). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations traversant cette paroi, afin de garantir l’intégrité de la troisième barrière. Le 11 avril 2014, l’exploitant a procédé à une manœuvre d’exploitation qui a révélé l’inétanchéité d’une vanne ayant fait l’objet d’une visite de maintenance le 20 mars 2014. Une nouvelle visite de cette vanne a mis en évidence qu’un mauvais réglage de sa commande manuelle était à l’origine de cette inétanchéité. L’exploitant a remis la vanne en conformité, elle est désormais étanche ; toutefois, cette remise en conformité est intervenue après le délai imposé par les règles d’exploitation. Une seconde vanne, en série de la vanne mal réglée, assurait en permanence l’étanchéité de l’enceinte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inondation-interne-dans-la-partie-non-nucleaire-du-reacteur-n-1 | Inondation interne dans la partie non nucléaire du réacteur n°1. Le 9 avril 2014, une inondation interne dans la partie non nucléaire de l’installation a endommagé des systèmes électriques de sauvegarde et conduit à la mise à l’arrêt du réacteur n°1. Le système de protection du réacteur (système RPR) a pour rôle d’assurer la protection du réacteur en déclenchant un ensemble d’actions automatiques. Sur la base des informations fournies par des capteurs de différentes natures (sonde de température, de niveau d’eau, de pression...), un traitement électronique décide de la mise en service des systèmes d’arrêt automatique du réacteur et de sauvegarde. Les armoires électriques assurant ce traitement électronique sont situées dans la partie non nucléaire de l’installation. Par ailleurs, la sûreté des réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF est assurée par des circuits et des matériels doublés. Les alimentations électriques et les commandes du système RPR sont donc assurés par deux systèmes électriques, dits voie A et voie B, entièrement distincts et indépendants. Chacune des voies peut assurer à elle seule les fonctions du système RPR. Le 9 avril 2014, lors d’une opération de remplissage d'un circuit de réfrigération, le bouchage d’une canalisation d’évacuation a conduit au débordement de la tuyauterie et à l’arrivée d’eau dans un local situé dans la partie non nucléaire de l’installation. L’eau s’est étalée sur le sol et a ruisselé dans les étages inférieurs, ce qui a endommagé les armoires électriques commandant la voie A du système RPR. La fuite a été rapidement stoppée par le personnel EDF. En application des règles générales d’exploitation, le réacteur n°1 a été arrêté par l’exploitant. Celui-ci procède désormais à l’analyse des conséquences de cette inondation interne et au remplacement des matériels endommagés. La voie B du système RPR n’a pas été touchée, les fonctions du système RPR ont toujours été assurées. L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection réactive le 10 avril 2014. Cette inspection a mis en évidence des lacunes dans le processus de remplissage du circuit de réfrigération concerné. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de la dégradation de matériels de protection qui a conduit à l’arrêt du réacteur n°1, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-exterieur-de-l-enceinte-de-confinement | Défaut d’isolement extérieur de l’enceinte de confinement lors des opérations de redémarrage du réacteur. Dans la nuit du 8 au 9 avril 2014, alors que le réacteur 2 était en cours de finalisation des opérations de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a détecté le maintien en position ouverte d’une vanne contribuant à l’intégrité de la troisième barrière de confinement et normalement fermée à ce stade des opérations. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. En préalable aux opérations de redémarrage, dans la nuit du 2 au 3 avril 2014, les opérations de condamnation de la vanne manuelle ont été engagées conformément aux règles générales d’exploitation mais une erreur d’identification de l’équipement a été faite. Le maintien en position ouverte de cette vanne n’a été détecté par les agents de la conduite du réacteur que dans la nuit du 8 au 9 avril 2014. Après la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé la vanne en cause, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation et de sa détection tardive, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inetancheite-d-un-robinet-du-systeme-de-production-d-eau-glacee | Inétanchéité d’un robinet du système de production d’eau glacée. Le 9 avril 2014, l'exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l'inétanchéité d’un robinet du système de production et de distribution d'eau glacée du réacteur. Le système de production et distribution d'eau glacée (DEL) permet le refroidissement de plusieurs équipements de l'îlot nucléaire, dont certains sont localisés dans le bâtiment réacteur. De ce fait, certains robinets du système DEL sont situés au niveau des traversées de l’enceinte de confinement, entre le bâtiment réacteur (BR) et le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN). Lors de certaines situations accidentelles, ces robinets participent au maintien de l'intégrité du bâtiment réacteur (troisième barrière de confinement[1]) en permettant, par leur fermeture, de l'isoler afin de ne pas relâcher d'air potentiellement contaminé dans le BAN. Le réacteur n° 1 est à l'arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 22 mars 2014. Le 3 avril 2014, à l’occasion de la réalisation d’un essai périodique, le test d'étanchéité d'un robinet du système de production et de distribution d’eau glacée s’avère non conforme. Lors de l’ouverture de ce robinet afin de déterminer les causes de l’inétanchéité, un chiffon est découvert dans sa structure interne. Ce chiffon, dont la présence n’a pas été détectée lors des contrôles réalisés après la dernière opération de maintenance du robinet lors de l’arrêt du réacteur en mars 2013, empêchait sa fermeture complète. Après retrait du chiffon et expertise de la structure interne du robinet, le robinet a retrouvé les caractéristiques d’étanchéité requises. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de sa détection tardive et de l’insuffisance des contrôles lors de la dernière opération de maintenance du robinet. réacteur nucléaire, ensemble des dispositifs étanches interposés entre les sources de rayonnement (produits de fission présents dans le réacteur) et le milieu extérieur afin d'isoler les radionucléides du combustible de l'environnement. Dans un réacteur à eau sous pression, la première barrière est la gaine métallique du combustible (tube en zircaloy). La deuxième barrière est le circuit primaire (qui comprend la cuve en acier abritant le cœur du réacteur et le circuit de refroidissement). La troisième barrière est l’enceinte de confinement, c’est-à-dire le bâtiment étanche en béton armé à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle est destinée en cas d’accident à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-un-des-groupes-electrogenes-a-moteur-diesel-de-secours | Indisponibilité de l’un des groupes électrogènes à moteur diesel de secours de chacun des réacteurs n°1 et n°5. Le 31 mars 2014, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes à moteur diesel de secours de chacun des réacteurs n°1 et n°5. Cette indisponibilité est due à une erreur de branchement des quatre ventilateurs des aéroréfrigérants de chaque moteur diesel. Chaque réacteur à eau sous pression est alimenté par deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et par deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants (voie A et voie B), sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Ils permettent, dans cette situation, d’assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d’accident. L’aéroréfrigérant du moteur est un échangeur de chaleur qui est refroidi grâce à quatre ventilateurs. Ceux-ci, pour assurer leur fonction, doivent tourner dans un sens défini. Les ventilateurs des aéroréfrigérants des groupes électrogènes en voie B des réacteurs n°1 et 5 ont été remplacés dans le cadre d’opérations de maintenance respectivement les 5 et 21 février 2014. Le 27 mars 2014, lors des essais réalisés en fin de maintenance du moteur diesel de l’un des groupes électrogènes du réacteur n°4, EDF a détecté que les quatre ventilateurs de l’aéroréfrigérant tournaient à l’envers. Ce défaut a été immédiatement corrigé, et des vérifications ont été réalisées sur les moteurs diesels ayant eu la même maintenance. Les 27 et 28 mars 2014, le même défaut a été relevé sur les groupes électrogènes en voie B des réacteurs n°5 et n°1. Les aéroréfrigérants de ces deux groupes électrogènes ont été remis en conformité le 28 mars 2014. Le contrôle du sens de rotation de l’ensemble des ventilateurs des moteurs diesels des groupes électrogènes du CNPE n’a pas révélé d’autre défaut de branchement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de la détection tardive de l’erreur de maintenance.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-source-d-alimentation-electrique-externe | Indisponibilité d’une source d’alimentation électrique externe. Le 31 mars 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n°1 qui imposent la disponibilité des deux sources électriques externes du réacteur. Par conception, les réacteurs nucléaires à eau pressurisée exploités par EDF comportent deux sources électriques externes. Outre ces sources électriques externes, chaque réacteur nucléaire à eau pressurisée exploité par EDF dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel pour assurer l’alimentation électrique de secours et fournir l’énergie électrique des systèmes de sauvegarde. Par ailleurs, la sûreté des réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF est assurée par des circuits et des matériels doublés. Les alimentations électriques et les commandes de ces matériels sont donc assurés par deux systèmes électriques, dits voie A et voie B, entièrement distincts et indépendants. Le 27 mars 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin procédait à un essai de bon-fonctionnement d’un des deux groupes électrogènes de secours du réacteur n°1. Ce réacteur était à l’arrêt depuis le 24 mars 2014 pour mener une intervention sur un capteur situé sur la turbine de l'alternateur dans la salle des machines. L’essai de bon-fonctionnement réalisé sur l’un des groupes électrogènes de secours a mis en évidence que l’automatisme permettant de basculer l’alimentation électrique de la voie A du réacteur des groupes électrogènes aux sources externes d’électricité était défaillant. Les spécifications techniques d’exploitation requièrent pourtant que dans cette configuration le réacteur soit en capacité technique d’être électriquement réalimenté par les deux sources électriques externes. Dès la détection de l’écart, EDF a engagé une analyse technique qui a permis d’identifier l’origine de cette indisponibilité : l’automatisme de basculement a été réparé dans un délai d’environ 3 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. L’autre voie d’alimentation électrique du réacteur, la voie B, est restée quant à elle disponible pendant toute la durée de l’événement. Cependant, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-d-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours | Risque d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 28 mars 2014, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un écart mettant en cause la capacité du turboalternateur de secours (LLS) des réacteurs nucléaires de 900 MWe à assurer sa mission après 24 heures de fonctionnement. Chaque réacteur de 900 MWe est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B). En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur LLS, actionné par de la vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et d'une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire. Les études thermiques réalisées par EDF montrent que les températures atteintes dans le local dans lequel est situé le turbo-alternateur LLS peuvent être supérieures, après 24 heures de fonctionnement du LLS, aux températures maximales admissibles par ce matériel et ainsi conduire à son indisponibilité. Ces études ont été menées par EDF sur l’ensemble des réacteurs de 900 MWe à la suite de la détection d’un écart similaire sur Fessenheim[1] en octobre 2012. Sur la centrale nucléaire du Bugey, les études thermiques mettent également en évidence un risque d’indisponibilité de la turbopompe de l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (TPS) qui se situe dans le même local que le turbo-alternateur LLS. En attendant la définition des modalités de résorption de cet écart, EDF s’appuie sur des règles de conduite accidentelle existantes qui permettent de gérer les situations de perte totale des alimentations électriques cumulées avec l’indisponibilité du LLS en mettant en route le groupe électrogène d’ultime secours du site. Pour le cas particulier de la centrale nucléaire du Bugey, EDF met en place, en complément, une disposition de conduite temporaire afin d’assurer la ventilation naturelle de ce local en cas de sollicitation du LLS ou de la TPS. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. Pour tous les réacteurs nucléaires de 900 MWe, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7. [1] Par la prescription [EDF-FSH-42] édictée par l’ASN dans sa décision n°2013-DC-0342 du 23 avril 2013, la remise en conformité est fixée, pour la centrale nucléaire de Fessenheim, au 31 décembre 2015.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-concernant-la-tenue-au-froid-de-capteurs-des-circuits-de-refroidissement | Anomalie concernant la tenue au froid de capteurs des circuits de refroidissement. Le 12 mars 2014, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire une anomalie générique affectant les capteurs utilisés pour garantir le refroidissement des circuits de protection et de sauvegarde du réacteur en cas d’arrivée massive de colmatant. En cas d’arrivée massive de colmatants au niveau des filtres du circuit d’eau brute secourue (SEC), ces capteurs ordonnent l’arrêt de plusieurs pompes d’aspiration, limitant ainsi le débit d’aspiration d’eau brute à un niveau suffisamment bas pour prévenir la survenue d’une situation de perte totale de la source froide. Les études conduites par EDF en réponse aux demandes de l’ASN, après l’épisode de froid intense de février 2012, montrent qu’en période de gel, ces capteurs sont susceptibles de ne pas délivrer le signal de protection attendu. En l’attente de la résorption de cet écart, EDF a mis en place des dispositions matérielles compensatoires pour renforcer la protection au gel des capteurs affectés. La conception (technologie des filtres) et les conditions d’exploitation des circuits SEC des réacteurs n° 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban et des réacteurs n° 3 et 4 de la centrale nucléaire du Blayais ne permettent pas de garantir, en cas de perte totale de la source froide consécutive à l’arrivée massive de colmatants, une intervention suffisamment rapide pour prévenir tout risque d’endommagement du combustible. Pour ces quatre réacteurs, l’évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-de-l-alarme-de-surveillance-du-flux-de-neutrons | Mauvais réglage de l’alarme de surveillance du flux de neutrons au cours du rechargement en combustible du réacteur n°2. Le 15 mars 2014, alors que les opérations de rechargement du combustible étaient en cours sur le réacteur n°2 de la centrale de Nogent-sur-Seine, l’opérateur présent en salle de conduite a effectué un mauvais réglage de l’alarme de surveillance du flux de neutrons. Dès la phase de rechargement en combustible, l'exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler sa puissance. Des alarmes sur différents systèmes informent les opérateurs en salle de commande en cas d’élévation de ce flux. Les seuils de ces alarmes sont définis dans des procédures spécifiques en fonction des opérations en cours. Le 15 mars 2014, l’opérateur présent en salle de conduite du réacteur a réglé le seuil de l’alarme “flux élevé à l’arrêt” selon les spécifications prévues pour un réacteur à l’arrêt. Or, lorsque les opérations de rechargement en combustible sont en cours, une procédure spécifique s’applique et fixe un seuil d’alarme sensiblement inférieur. Cette erreur de réglage aurait pu entraîner un léger retard dans la détection d’une variation anormale du flux neutronique du coeur. Le seuil d’alarme a été remis au niveau exigé par les règles applicables au bout d’environ 6 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur la sûreté de l’installation. Les autres dispositifs de surveillance du réacteur sont restés opérationnels pendant ces opérations. Des difficultés dans l’application des procédures de réglage du seuil de l’alarme “flux élevé à l’arrêt” sont déjà apparues en janvier 2013 sur ce même réacteur dans des conditions similaires et avaient déjà fait l’objet d’une déclaration auprès de l’ASN le 6 février 2013. Compte-tenu du caractère répétitif de l’événement, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. - Mise hors service erronée d'une alarme du système de surveillance du flux de neutrons. Le 1er février 2014, alors que le réacteur n° 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine était à l’arrêt pour le contrôle périodique du fonctionnement des grappes de contrôle participant à la maîtrise de la réaction nucléaire, une alarme du système de surveillance du flux neutronique a été, plusieurs fois, mise hors service de façon inappropriée. Publié le 07 févier 2014
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-positionnement-de-grappes-de-commande-du-reacteur | Détection tardive d’une erreur de positionnement de grappes de commande du réacteur. Le 3 mars 2014, alors que le réacteur n° 2 de la centrale du Blayais était en cours de montée en puissance pour vérifier le bon fonctionnement des nouveaux générateurs de vapeur, l’exploitant a constaté que des groupes de grappes de commande du réacteur étaient trop insérés. Les grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. La position des grappes fixe la puissance du réacteur. Une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur. Conformément aux règles générales d’exploitation du réacteur, l’insertion des grappes de commande doit donc respecter certaines limites définies en fonction de la puissance thermique produite par le réacteur. Du 24 août 2013 au 2 février 2014, le réacteur n° 2 a subi sa 3ème visite décennale. Au cours de cet arrêt, les trois générateurs de vapeur ont été remplacés. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs thermiques entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et à pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le 3 mars 2014, des essais consistant à faire des variations de la puissance nucléaire étaient en cours afin de vérifier le bon fonctionnement de ces nouveaux générateurs de vapeur. Lors de la phase finale de remontée en puissance, les opérateurs de conduite ont modifié le calibrage de la position de certains groupes de commande afin de respecter la répartition optimale du flux neutronique. Lorsque la puissance nominale a été atteinte, les opérateurs se sont aperçus que certains groupes ne s’étaient pas complètement extraits du cœur, contrairement aux prescriptions des règles générales d’exploitation. L’exploitant a alors mis en œuvre les actions nécessaires pour remettre en conformité la position des groupes de grappes concernés. Ces groupes sont restés insérés au-delà des limites fixées par les règles générales d’exploitation pendant plus de 10 heures. Cet écart serait lié à l’absence de remise en conformité complète, avant la vérification du bon fonctionnement des générateurs de vapeur, du système de régulation des grappes de commande, qui avait fait l’objet d’une modification lors de la visite décennale. L’exploitant a démontré que, du fait de cette situation de non conformité aux règles générales d’exploitation pendant plus de 10 heures, les marges de sécurité pour assurer le contrôle de la réaction nucléaire n’avaient pas été respectées pendant 20 minutes. Du fait de l’absence d’évolution de la réaction nucléaire durant l’événement, celui-ci n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-de-la-porte-d-acces-au-puits-de-cuve | Non respect des spécifications techniques d’exploitation lors de l’ouverture de la porte d’accès au puits de cuve. Le 11 mars 2014, lors des opérations de mise à l’arrêt pour visite périodique du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de production électrique de Cruas-Meysse, la porte d’accès au puits de cuve à été ouverte alors que les spécifications techniques d’exploitation ne l’autorisaient pas à cette étape de la mise à l’arrêt du réacteur. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, une partie de l’instrumentation du cœur est introduite dans la cuve par des « pénétrations de fond de cuve » situées sous cette dernière. Ces pénétrations sont accessibles par un local désigné « puits de cuve », dont les spécifications techniques d’exploitation prévoient, pour des raisons de sûreté, que l’accès doit être fermé lorsque la température du circuit primaire de refroidissement est supérieure à 90°C. Ce local présente par ailleurs dans certaines configurations un haut niveau d’irradiation. Le 11 mars 2014, une entreprise prestataire devait intervenir dans le puits de cuve du réacteur n°4 pour réaliser un contrôle télévisuel des pénétrations de fond de cuve. Dans la matinée, cette intervention a été préparée par les équipes d’EDF et de l’entreprise, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès et la radioprotection. L’exigence des spécifications techniques d’exploitation n’a cependant pas été prise en compte et, à 13h30, l’accès au puits de cuve a été ouvert pour permettre l’intervention alors que la température du circuit primaire était encore supérieure à 90°C. Elle ne passera en dessous de cette valeur que vers 16h. Cet incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-des-rails-sur-quelques-metres-du-locotracteur-d-un-convoi-d-uranium-appauvri | Sortie des rails sur quelques mètres du locotracteur d’un convoi d’uranium appauvri. AREVA a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement affectant un transport par voie ferroviaire d’uranium appauvri sous forme d’oxyde d’uranium (U3O8) survenu le 19 mars 2014 sur une voie privée en sortie du site nucléaire du Tricastin. Le locotracteur a quitté la voie sur quelques mètres tandis que les quatorze wagons chargés des colis d’oxyde d’uranium sont restés sur les rails. Les wagons ont été décrochés du train et ramenés sur le site nucléaire du Tricastin pour procéder à des vérifications. Le locotracteur a ensuite été remis sur les rails à l’aide d’une grue et a été transféré sur le site pour investigation. Compte tenu des conditions de la sortie de voie, l’événement n’est pas susceptible d’avoir affecté l’intégrité des colis. Par ailleurs, le contenu des colis présente de faibles enjeux de sûreté du fait de la faible radioactivité et de la forme chimique stable des substances transportées. En l'absence d’atteinte à l’intégrité des colis, l’ASN classe provisoirement l’évènement au niveau 0 de l’échelle INES qui comporte 8 niveaux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-relative-au-double-controle-d-un-etui | Non-respect d’une règle de criticité relative au double contrôle d’un étui contenant des matières fissiles. L’ASN a été informée le 6 mars 2014 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache du non-respect d’une règle de criticité[1] relative au double contrôle avant transfert d’un étui contenant des matières fissiles[2] entre deux cellules de l’installation STAR[3]. À l’occasion de la prise de poste de journée du 21 février 2014, le CEA a constaté qu’un étui transféré pendant le poste de nuit du 20 février 2014 ne portait pas le numéro attendu. Le CEA a arrêté les activités en cellule immédiatement et replacé l’étui dans la cellule initiale. L’analyse de cet écart par le CEA a mis en évidence le 4 mars 2014 que la situation relevait d’un non-respect du double contrôle de l’identification de l’étui par deux opérateurs différents, ce qui n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation. Cet évènement, qui a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les études de sûreté montrent en effet que la masse de matière fissile présente dans la cellule de destination reste très inférieure aux limites de sûreté, l’étui concerné étant de la nature attendue[4]. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de culture de sûreté. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. [2] Une matière fissile est susceptible de subir des réactions de fission nucléaire sous certaines conditions. Les matières fissiles utilisées dans l’industrie nucléaire sont principalement l’uranium 235 et le plutonium 239. [3] Le laboratoire STAR sert aux études et examens d’éléments combustibles après irradiation ; il fait parti de l’installation nucléaire de base n° 55 avec le laboratoire d’examen des combustibles actifs (LECA). [4] L’étui contenait comme attendu une masse limitée à 24 kg de combustible à base d’oxyde d’uranium dont l'enrichissement initial en uranium 235 est inférieur ou égal à 10 %.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets-mise-a-jour-du-06-03-2014 | Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées[3] au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires de Chooz, Gravelines, Dampierre, Tricastin, Cruas, Saint-Laurent, Cattenom, Fessenheim, Chinon, Belleville et Blayais ont également déclaré des événements significatifs en février, mars, juin, juillet, septembre et novembre 2013 concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. EDF continue les contrôles des autres réacteurs du parc afin de vérifier si d’autres erreurs auraient pu être commises dans le cadre du programme de contrôle en 2010. L’ASN a demandé à l’exploitant de renforcer sa surveillance lors de ces nouveaux contrôles. Voir les avis d'incidents précédents : - Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : non tenue au séisme de certains robinets. Publié le 07/01/2014. - Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : non tenue au séisme de certains robinets. Publié le 5/12/2013. - Non tenue au séisme de certains robinets des réacteurs de Bugey, Chooz, Dampierre, Gravelines et Tricastin. Publié le 01/08/2013. - Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Publié le 10/09/2010. - Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4. Publié le 06/10/2009. [1] Un matériel est dit « qualifié » au séisme lorsqu’a été vérifiée son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Exposition-presumee-d-un-salarie-sous-traitant-au-CEA-Grenoble-Isere | Exposition présumée d’un salarié sous-traitant au CEA Grenoble (Isère). Le CEA Grenoble et la société D&S ont déclaré à l’ASN le 3 septembre 2013, un évènement significatif pour la radioprotection relatif à l’exposition incidentelle d’un travailleur de l’entreprise D&S intervenant dans le cadre d’une opération de tri de déchets et de gravats au Laboratoire d’analyse des matériaux activés (LAMA) en cours d’assainissement. Le développement par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) du dosimètre passif de l’intervenant avait mis en évidence le dépassement d’une limite réglementaire d’exposition pour les travailleurs. En raison du dépassement d’une limite réglementaire de dose pour un intervenant, cet événement a été classé provisoirement, pour des raisons de radioprotection, au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES), graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Après expertise du rapport d’analyse de cet incident, il apparaît que le dépassement de la limite réglementaire n’est pas avéré. Toutefois, en raison d’insuffisances en ce qui concerne la préparation de l’intervention relevées par l’ASN lors des inspections du CEA et de la société D&S qu’elle a conduites les 5 et 6 septembre 2013, l’ASN reclasse cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee-sur-une-unite-de-travail2 | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail. La société AREVA CERCA a déclaré le 26 février 2014 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats. Le 25 février 2014, dans le cadre de la fabrication d’un élément de combustible, un opérateur a laminé deux lots de plaques. Une fois le laminage terminé, la procédure exige que les deux lots de plaques soient disposés sur deux tables (ou « unité de travail ») différentes. L’opérateur a néanmoins disposé les deux lots de plaques sur la même table. La procédure, qui fait partie des règles générales d’exploitation, exige que les deux lots de plaques soient disposés sur deux unités de travail différentes afin de prévenir les risques de criticité[1]. Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit. La procédure impose une limite de 1000 grammes sur chaque unité de travail. Lors de l’incident, une quantité de 1876 grammes de matières fissiles était présente sur une seule unité de travail. Ce dépassement reste cependant couvert par la démonstration de sûreté de l’atelier. L’écart a été rapidement détecté et les paniers de plaques de combustibles ont été séparés sur des unités de travail différentes afin de revenir à une situation conforme aux limites autorisées par les règles générales d’exploitation. Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel ou sur l'environnement. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-dans-un-conteneur-d-entreposage-de-matieres-fissiles | Non-respect d’une règle de criticité dans un conteneur d’entreposage de matières fissiles. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 14 février 2014 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache du non-respect d’une règle de criticité1 relative à un conteneur d’entreposage de matières fissiles2 reçu en 1975 sur l’installation MCMF3. A l’occasion du contrôle de ce conteneur en vue de l’expédier vers une autre installation, le CEA a découvert la présence inattendue de 25 grammes d’uranium 233 dans ce conteneur, ce qui n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation. Cet évènement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les études de sûreté montrent que la masse de matière fissile présente dans le conteneur reste très inférieure aux limites de sûreté. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de connaissance du contenu exact de ce conteneur ancien. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise sur des conteneurs dans une situation comparable. Cet évènement a été déclaré par le CEA 14 février 2014 avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 25 février 2014 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. 1 Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. 2 Les matières fissiles utilisées dans l’industrie nucléaire sont principalement l’uranium 235 et le plutonium 239. L’uranium 233 est également une matière fissile. 3 Créée en 1968, le MCMF (magasin central des matières fissiles, INB no 53), est une installation d’entreposage de matières fissiles non irradiées en attente de traitement, destinées à être utilisées dans d’autres installations nucléaires ou temporairement sans emploi. Compte tenu des faiblesses de l’installation en matière de tenue au séisme, l’ASN a demandé à l’exploitant d’évacuer les matières nucléaires présentes dans cette installation MCMF vers l’installation MAGENTA à Cadarache.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Identification-tardive-de-l-inetancheite-sur-une-vanne | Identification tardive de l'inétanchéité sur une vanne du circuit d'injection de sécurité du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Blayais. Une inétanchéité sur une vanne du circuit d'injection de sécurité du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Blayais a été mise en évidence tardivement. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire de l’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Lors de la visite décennale, une activité de maintenance a été réalisée sur l’une des vannes de ce circuit. Le réacteur n° 2 de la centrale du Blayais était à l’arrêt depuis le 24 août 2013 pour visite décennale. Dans le cadre des opérations de redémarrage, ce réacteur était refroidi depuis le 21 janvier 2014 par les générateurs de vapeur. Cette situation implique qu’un certain nombre de matériels doit être disponible afin d’assurer la maîtrise de la réaction nucléaire et le refroidissement du combustible en cas d’accident. Le 27 janvier 2014 à 1h09, un essai de bon fonctionnement d’une vanne du circuit d’injection de sécurité a mis en évidence une inétanchéité interne. Cette inétanchéité serait liée à une mauvaise réalisation de l’opération de maintenance au cours de la visite décennale. Or cet organe fait partie des matériels qui devaient être disponibles depuis le 21 janvier 2014. Avant cette échéance, la vanne aurait dû faire l’objet d’un contrôle complet de bon fonctionnement afin d’assurer sa pleine opérabilité après l’intervention de maintenance. Les vérifications réalisées à cette occasion étaient partielles et n’ont pas permis de détecter ce défaut. La vanne a été réparée le 27 janvier 2014. Du fait du bon fonctionnement de la deuxième vanne identique qui pouvait assurer seule la fonction d’injection de sécurité, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-des-regles-generales-de-surveillance-et-d-entretien | Non respect d’une exigence des règles générales de surveillance et d’entretien. Les installations du site de Chooz A sont en phase de démantèlement. Le 7 février 2014, un dysfonctionnement sur un tableau électrique a entraîné un arrêt automatique de la ventilation. Lorsque la ventilation est arrêtée, les activités de démantèlement ne sont plus autorisées. L’exploitant constate alors qu’une trappe de ventilation ne s’est pas correctement refermée et décide de reprendre les activités de démantèlement alors que les règles générales de surveillance et d’entretien ne l’autorisent pas lorsque ce type de matériel ne fonctionne pas correctement. L’exploitant a détecté cet écart le 11 février, ce qui l’a conduit à arrêter les chantiers. Les activités de démantèlement ont repris le 17 février après réparation de la trappe. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non respect d’une exigence des règles générales de surveillance et d’entretien, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-automatique-et-injection-de-securite-dans-le-reacteur-n-4-de-la-centrale-du-Blayais | Arrêt automatique et injection de sécurité dans le réacteur n° 4 de la centrale du Blayais. Le 14 février 2014, des manœuvres inappropriées sur un tableau électrique d’alimentation du système de contrôle-commande du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire du Blayais ont occasionné un arrêt automatique du réacteur, suivi de la mise en service intempestive de l’injection de sécurité dans ce réacteur. Le circuit primaire permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur lorsqu’il produit de l’électricité ou par l’intermédiaire du circuit de refroidissement à l’arrêt lorsqu’il est en cours de redémarrage après rechargement en combustible. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire de l’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le 14 février 2014, le réacteur n° 4 était en fonctionnement. Lors d’une activité de contrôle sur un tableau électrique d’alimentation du système de contrôle-commande du réacteur, des manœuvres inappropriées ont provoqué un court-circuit sur ce tableau. Il ressort des investigations en cours que ce court-circuit serait l’une des causes de la perte totale des fonctions de ce tableau électrique. Lorsqu’il a constaté l’isolement de ce tableau électrique, l’agent présent localement l’a remis en service. Cependant la méthode employée, qui était inadaptée, a entrainé la mise en service intempestive de l’injection de sécurité dans le circuit primaire du réacteur. Dès déclenchement de l’injection de sécurité et des automatismes de protection du réacteur, les agents en salle de commande ont engagé les actions permettant de stabiliser le réacteur. Du fait du fonctionnement de l’injection de sécurité durant 23 minutes, la pression dans le circuit primaire a augmenté et l’une des soupapes assurant la protection du circuit primaire contre les surpressions s’est ouverte, permettant ainsi de faire baisser la pression dans le circuit primaire. Le fluide sous pression, en sortie de cette soupape, a été récupéré dans un réservoir dédié à cet effet. Ce réservoir est lui-même protégé des surpressions par deux membranes de rupture. Dans la mesure où le remplissage du réservoir s’est poursuivi, l’une des deux membranes s’est rompue et une faible quantité d’eau excédentaire a été récupérée par les puisards du bâtiment réacteur. Les contrôles de radioprotection menés dans le bâtiment réacteur n’ont pas montré de contamination anormale du bâtiment. L’ASN a engagé une inspection réactive le jour même et les investigations se sont poursuivies le mardi 18 février 2014. Les inspecteurs ont procédé à l’analyse des causes techniques, humaines et organisationnelles de la perte du tableau électrique. Ils en ont examiné les conséquences et vérifié la gestion de l’événement par EDF. Les opérations de nettoyage, ainsi que les programmes de contrôle et de requalification préalables au redémarrage du réacteur sont en cours. Les automatismes de protection du réacteur ont fonctionné convenablement et les procédures prévues ont été appliquées correctement, cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur la sécurité du personnel et sur l’environnement. Du fait de la mise en service intempestive d’un système de sauvegarde du réacteur, cet événement a été classé provisoirement au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-jour-Indisponibilite-prolongee-d-une-pompe-de-sauvegarde | Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté : Indisponibilité prolongée d’une pompe de sauvegarde. Le 8 octobre 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté, lors des essais de redémarrage après l’arrêt pour simple rechargement du réacteur n°1, que la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires (nécessaire en cas de perte totale des alimentations électriques) avait été indisponible pendant une durée prolongée. L’injection d’eau sous haute pression au niveau des joints des pompes primaires permet d’assurer l’étanchéité du circuit primaire en évitant toute remontée d’eau de ce circuit. Cette injection est assurée par deux pompes du système de contrôle volumétrique et chimique en fonctionnement normal. En situation de perte totale des alimentations électriques, cette injection aux joints des pompes primaires est assurée par une troisième pompe spécifique. Le 8 octobre 2013, lors d’un essai périodique visant à contrôler le débit d’injection de secours aux joints des pompes primaires en cas de perte totale des alimentations électriques, l’exploitant a constaté que ce débit était inférieur au minimum requis par les règles générales d’exploitation. Après investigation, il s’est avéré que le dernier réglage de la pompe d’injection a été réalisé lors du précédent arrêt pour rechargement en combustible en 2012. Le débit d’injection de secours n’était donc plus garanti depuis cette date. Suite à la détection de cet écart sur le réacteur n°1, des contrôles complémentaires ont été réalisés sur les réacteurs n°2, n°3 et n°4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Ils ont permis d’identifier une situation similaire sur les réacteurs n°2 et n°3. L’ensemble de ces écarts a été traité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison de la détection tardive et des conséquences potentielles en cas de perte des alimentations électriques, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature-du-circuit-primaire-principal2 | Sortie du domaine autorisé "pression - température" du circuit primaire principal. Le 6 février 2014, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n°3. Le 1er février 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a décidé de procéder à la mise à l’arrêt du réacteur n°3 dans le but de réaliser une intervention de maintenance sur le circuit secondaire principal du réacteur. Le 2 février 2014, les équipes de conduite ont entrepris les opérations de baisse de température et de pression du circuit primaire principal afin d’arrêter le réacteur. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence. A l’occasion des opérations de mise à l’arrêt du réacteur n°3, à deux reprises, pendant des durées qui n’ont pas excédé 3 minutes, la température du circuit primaire est sortie des limites autorisées par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Dès la détection de cet écart, le retour dans le domaine d’exploitation autorisé a été réalisé. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-hors-service-erronee-d-une-alarme-du-systeme-de-surveillance-du-flux-de-neutrons | Mise hors service erronée d'une alarme du système de surveillance du flux de neutrons. Le 1er février 2014, alors que le réacteur n° 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine était à l'arrêt pour le contrôle périodique du fonctionnement des grappes de contrôle participant à la maîtrise de la réaction nucléaire, une alarme du système de surveillance du flux neutronique a été, plusieurs fois, mise hors service de façon inappropriée. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler sa puissance. Des alarmes sur différents systèmes informent les opérateurs en salle de commande pour prévenir le risque d’élévation du flux de neutrons ou en cas d’élévation de ce flux dans le cœur du réacteur. Au cours de l’essai de fonctionnement des grappes de contrôle du 1er février 2014, une alarme du système de surveillance du flux neutronique a été mise hors service à plusieurs reprises pendant six heures alors que les règles d’exploitation en vigueur autorisent sa mise hors service en début d’arrêt du réacteur, pour une durée limitée à trente minutes, et imposent qu’elle reste ensuite opérationnelle pendant toute la durée de l’essai. Les autres dispositifs de surveillance du réacteur sont restés opérationnels pendant cet essai. Compte-tenu de la dégradation de la défense en profondeur et du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-conformite-relatif-a-des-defauts-de-supportage-d-un-reservoir-d-un-des-circuits-d-injection-de-securite-du-reacteur-n-2 | Ecart de conformité relatif à des défauts de supportage d’un réservoir d’un des circuits d’injection de sécurité du réacteur n°2. Le 13 janvier 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un écart de conformité relatif à des anomalies d’ancrage d’un réservoir d’acide borique du circuit d’injection de sécurité du réacteur n° 2. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Au mois de novembre 2013, en application des programmes de maintenance des installations, les équipes de la centrale nucléaire du Bugey ont réalisé des contrôles sur les ancrages de matériels constituant des éléments importants pour la sûreté. Ces contrôles ont mis en évidence que sur le réservoir d’acide borique du réacteur n°2, trois des huit ancrages n’étaient pas conformes au plan d’origine de construction de cet équipement. EDF a analysé les enjeux de sûreté associés à cet écart. L’analyse, finalisée début janvier 2014, a mis en évidence que ces trois fixations n’assureraient pas leur fonction d’ancrage du matériel en cas de survenue d’un séisme important. Dans cette configuration, le défaut d’ancrage et la défaillance du réservoir pourraient également constituer un agresseur potentiel vis-à-vis d’autres éléments importants pour la sûreté présents à proximité. Les équipes de conduite du réacteur disposent de consignes de conduite leur permettant de faire face à ce type de situation.EDF remettra en conformité l’ancrage du réservoir d’acide borique du réacteur n°2 programmé au mois de septembre 2014 au cours d’un arrêt programmé. Cependant, en raison des conséquences potentielles de cet écart de conformité vis-à-vis de la sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-remontage-de-cinq-robinets-de-purge-du-circuit-de-refrigeration-des-locaux-electriques-du-reacteur-n-1 | Absence de remontage de cinq robinets de purge du circuit de réfrigération des locaux électriques du réacteur n°1. Le 23 septembre 2013, lors d’une inspection sur la thématique « agressions climatiques » à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, l’Autorité de sûreté nucléaire a constaté, dans un local du bâtiment des auxiliaires nucléaires, la présence sur le sol d’un robinet non remonté sur le circuit de réfrigération des locaux électriques. Une demande sur l’origine de la présence de ce robinet a été formulée en lettre de suite par les inspecteurs. Les investigations menées par l’exploitant pour répondre à cette demande ont mis en évidence que le 9 septembre 2013, lors de l’arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°1, cinq robinets de purge situés sur le circuit de réfrigération des locaux électriques n’ont pas été remontés à la suite d’une intervention. En lieu et place de ces cinq robinets de purge se trouvaient cinq bouchons. Le rôle de ce circuit de réfrigération est de fournir de l’eau glacée aux systèmes de ventilation des locaux électriques et de la salle de commande afin de maintenir une température compatible avec le bon fonctionnement du matériel. Ce circuit concourt également au refroidissement des locaux des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Ces pompes servent à fournir aux générateurs de vapeur l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale ainsi que lors des phases de démarrage et d’arrêt de réacteur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation dans la mesure où le circuit de réfrigération des locaux électriques du réacteur n°1 est resté disponible. Toutefois, les bouchons n’étant pas qualifiés au séisme, le circuit de production et de distribution d’eau glacée pour les locaux électriques, aurait pu perdre son intégrité et se vidanger, en cas de survenue d’un séisme, avec pour conséquence potentielle de remettre en cause, à terme, la disponibilité des matériels électriques, des pompes d’alimentation de secours des générateurs de vapeur et des matériels en salle de commande nécessaires à la conduite de l’installation. A ce titre, l’exploitant a classé cet incident au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-montage-du-systeme-de-commande-d-une-vanne-du-circuit-volumetrique-et-chimique-du-reacteur-n-5-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Défaut de montage du système de commande d’une vanne du circuit volumétrique et chimique du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique a pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). Le 2 août 2013, une vanne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement mécanique et a occasionné une montée en pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (lire l’avis d’incident sur asn.fr). Le système de commande à l’origine du dysfonctionnement de cette vanne a alors fait l’objet d’une réparation dans les jours qui ont suivi cet incident. En octobre puis en décembre 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a identifié une dérive de la commande d’ouverture de la vanne qui avait été réparée en août 2013. Cette dérive concernait la commande d’ouverture de cette vanne. Toutefois, l’exploitant n’observait aucun dysfonctionnement des fonctions de régulation opérées par cette vanne. Par conséquent, le diagnostic permettant d’établir précisément les causes de cette dérive a été programmé un mois plus tard, soit en janvier 2014. Il a révélé plusieurs non-conformités du montage qui avait été réalisé en août 2013 à la suite du premier dysfonctionnement constaté sur cet organe de robinetterie. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cependant, en raison du manque de maîtrise par l’exploitant des opérations de réparation de cette vanne, à la suite d’un premier événement classé au niveau 1 de l’échelle INES, cet incident a été classé également au niveau 1 de l’échelle INES. Voir aussi l'avis d'incident du 21/08/2013
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature-du-circuit-primaire-principal | Sortie du domaine autorisé « pression – température » du circuit primaire principal. Le 29 janvier 2014, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a entrepris d’arrêter le réacteur n°5 dans le but de réaliser une intervention de maintenance sur une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence. Le circuit primaire est connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Depuis octobre 2013, un dysfonctionnement d’une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique est constaté. Les diagnostics réalisés en janvier 2014 ont mis en évidence que ce dysfonctionnement était lié à des opérations de maintenance de cette vanne mal maitrisées en août 2013. Cet événement a été classé de ce fait au niveau 1 de l’échelle INES. L’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a décidé de réparer cette vanne et pour ce faire d’arrêter le réacteur n°5 concerné. Le 29 janvier 2014, les équipes de conduite ont commencé les opérations de baisse de température et de pression du circuit primaire principal afin d’arrêter le réacteur n°5. Pour suivre l’évolution de ces deux paramètres, les équipes de conduite ont utilisé un moyen de visualisation qui n’était pas prévu pour une telle opération et qui, de plus, a rencontré un dysfonctionnement. Pendant 1 heure et 15 minutes, les paramètres de température et de pression du circuit primaire sont sortis des limites autorisées par les spécifications techniques d’exploitation. Dès la détection de cet écart, le retour dans le domaine d’exploitation autorisé a été réalisé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. Voir aussi l'avis d'incident du 21/08/2013
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-modalites-de-controle-d-un-equipement-de-manutention2 | Non-respect des modalités de contrôle d’un équipement de manutention. Lors de chaque opération de chargement et de déchargement de sources radioactives scellées, l’entreprise IONISOS doit procéder à des essais pour la remise en service du palan de manutention des emballages de transport contenant ces sources situé à l’intérieur de la casemate d’irradiation. Lors des inspections des 19 novembre 2013 sur le site de Pouzauges (85) et du 20 novembre 2013 sur le site de Sablé sur Sarthe (72), les inspecteurs de la division de Nantes de l’ASN ont constaté que les essais prévus sur le palan avant utilisation ne respectaient pas les dispositions prévues par la réglementation. L’entreprise IONISOS utilise des sources radioactives scellées de haute activité, principalement, pour la stérilisation de dispositifs médicaux. Lors de chaque opération de chargement et de déchargement, l’entreprise procède au montage d’un palan servant à la manutention des emballages de transport contenant les sources à l’intérieur de la casemate d’irradiation (notamment, pour disposer le chargement en fond de piscine). Les règles générales d’exploitation des installations précisent que le palan doit faire l’objet d’un contrôle réglementaire avant utilisation afin de justifier sa conformité aux dispositions réglementaires applicables définies par l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. Cet arrêté prévoit la réalisation d’une épreuve statique1 et d’une épreuve dynamique2 du palan de manutention. Lors des opérations qui se sont déroulées depuis janvier 2010 sur le site de Sablé sur Sarthe (soit à 9 reprises) et depuis décembre 2011 sur le site de Pouzauges (soit à une reprise), seule l’épreuve statique de l’équipement a été réalisée et a fait l’objet d’un rapport de contrôle par l’organisme extérieur. L’analyse des rapports de contrôle par l’exploitant n’a pas permis de détecter cet écart a postériori. Fin 2013, l’entreprise IONISOS a défini, avec l’aide d’un appui technique externe, les vérifications devant être réalisées (notamment, les modalités de réalisation des épreuves statiques et dynamiques) lors de la remise en service du palan de manutention afin de justifier la conformité de l’équipement. Ces dispositions seront mises en œuvre lors des prochaines opérations de chargement et de déchargement des sources. Cet événement n'a eu aucune conséquence pour le personnel, ni pour l'environnement, ni pour la sûreté des opérations. Cependant, du fait du non-respect des dispositions associées aux opérations de manutention des sources radioactives et du caractère répétitif de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. - Consulter la lettre de suite d'inspection du 19 novembre 2013. - Consulter la lettre de suite d'inspection du 20 novembre 2013. 1. On entend par « épreuve statique » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée. 2. On entend par « épreuve dynamique » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-vitesse-d-evolution-de-la-puissance-nucleaire-du-reacteur | Non respect de la vitesse d’évolution de la puissance nucléaire du réacteur. Le 19 octobre 2013, la vitesse d’évolution de la puissance nucléaire du cœur du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Civaux n’a pas respecté les spécifications techniques d’exploitation. Les gaines des crayons combustibles situés dans le cœur d’un réacteur constituent la première barrière de confinement entre les produits radioactifs et l’environnement. Afin de protéger ces gaines, il est conseillé, hors situation d’arrêt d’urgence, d’abaisser progressivement la puissance du cœur du réacteur. Les règles générales d’exploitation fixent la limite de cette baisse à 5 % de la puissance nominale du réacteur par minute. Le 19 octobre 2013, à la suite d’un dysfonctionnement apparu au niveau du contrôle commande du réacteur n° 1, les opérateurs ont engagé les actions destinées à baisser la puissance nucléaire, conformément aux spécifications techniques d’exploitation. Lors de l’analyse de cette baisse de puissance réaliséea posteriorile 22 octobre 2013, l’ingénieur chargé du suivi du cœur a mis en évidence le fait que la vitesse d’évolution de la puissance nucléaire n’avait pas respecté celle autorisée par les STE durant une minute. Les compléments d’investigations ont montré qu’une alarme significative d’un comportement singulier du flux neutronique était apparue à quatre reprises en salle de commande lors de cette baisse de puissance, sur une durée cumulée de 28 secondes, sans qu’elle n’ait été prise en compte par les agents de conduite. L’événement serait lié, entre autre, à un défaut de coordination des actions réalisées par les agents de conduite, pour certains peu expérimentés. Par ailleurs, le défaut de surveillance des alarmes serait la conséquence d’une focalisation des équipes de conduite sur le suivi de la température du circuit primaire au détriment de la vitesse d’évolution de la puissance nucléaire. En effet, une surveillance inadaptée de la température du circuit primaire a été à l’origine, par le passé, de plusieurs déclarations d’événements significatifs pour la sûreté sur la centrale nucléaire de Civaux. Du fait de la faible durée du non respect du gradient de puissance nucléaire, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation et de la détection tardive de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-systeme-de-ventilation-de-la-salle-de-commande | Détection tardive de l’indisponibilité d’un système de ventilation de la salle de commande. Le 14 janvier 2014, lors de la réalisation d’un essai périodique, EDF a constaté que l’un des deux ventilateurs du système de filtration de l’air de la salle de commande du réacteur n° 1 était indisponible depuis plusieurs mois alors que les règles générales d’exploitation (RGE) exigent qu’une telle indisponibilité demeure inférieure à 3 jours. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions associées. La salle de commande d'un réacteur est équipée d'un circuit de ventilation et de filtration de l'air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec le séjour du personnel. Ce circuit comporte en particulier deux ventilateurs redondants permettant la circulation de l’air à travers les dispositifs de filtration d’iode qui seraient utilisés en cas d’accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 12 août 2013, une activité de maintenance électrique avait été effectuée sur l’un de ces ventilateurs. Durant cette intervention, un défaut de raccordement des câbles électriques avait conduit à rendre inopérant le fonctionnement du ventilateur concerné, sans que cette anomalie ne soit alors détectée. Dès la détection de l’écart le 14 janvier 2014, EDF a procédé à la remise en conformité du montage électrique du ventilateur. Le système est ainsi resté indisponible pendant plus de 5 mois. En cas de nécessité, le second ventilateur redondant aurait toutefois permis d’assurer la fonction de filtration d’iode pour la ventilation de la salle de commande. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection et du délai de remise en conformité consécutif, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-affectant-un-wagon-transportant-quatre-colis-d-uranium-naturel-appauvri | Dysfonctionnement affectant un wagon transportant quatre colis d’uranium naturel appauvri. AREVA, site du Tricatin, a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un dysfonctionnement affectant un transport d’uranium appauvri par voie ferroviaire. Un wagon transportant quatre colis d’uranium appauvri a été immobilisé en gare de triage de Drancy Le Bourget (Seine-Saint-Denis) mercredi 15 janvier 2014 après la découverte, lors d’essais réalisés à l’arrêt, d’une fuite d’air au niveau du système de freinage d’un wagon. Le wagon immobilisé a été réparé par la suite et il est reparti jeudi 16 janvier 2014. Les six autres wagons du convoi avaient poursuivi leur route mercredi 15 janvier 2014. Les colis proviennent du site AREVA du Tricastin et ont pour destination Vlissingen aux Pays-Bas. Ils présentent de faibles enjeux de sûreté et de radioprotection compte tenu de la faible radioactivité des substances transportées. En l’absence de conséquences sur les personnes et l’environnement, l’ASN classe provisoirement l’événement au niveau 0 de l’échelle INES, qui compte 8 niveaux de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-fermeture-des-vannes-d-isolement-interieur-de-l-enceinte-du-reacteur | Défaut de fermeture des vannes d’isolement intérieur de l’enceinte du réacteur. Entre le 27 décembre 2013 et le 3 janvier 2014, deux vannes d’isolement de l’intérieur de l’enceinte du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Civaux n’étaient pas dans la position fermée, requise par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Également appelée bâtiment du réacteur, l'enceinte de confinement du réacteur nucléaire est un bâtiment à double paroi en béton, à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième, le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la double paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques d’exploitation (STE), les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Certains matériels, comme les vannes d’isolement de l’intérieur et de l’extérieur de l’enceinte de confinement, doivent être maintenus dans des positions particulières afin d’assurer la sûreté du réacteur et la non dissémination de produits radioactifs. Lorsque cela est nécessaire, ces matériels font l’objet d’une condamnation administrative. Ils sont bloqués dans la position prévue, par exemple par une chaîne, un cadenas et un panneau de signalisation spécifique. Cette opération de condamnation doit être suivie d’un contrôle immédiat, afin de garantir le blocage effectif du matériel conformément aux règles d’exploitation. Le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Civaux était en arrêt pour simple rechargement entre le 12 novembre 2013 et le 6 janvier 2014. Les opérations de fermeture de la cuve du réacteur après rechargement ont débuté le 23 décembre 2013. Les STE imposent, avant la pose du couvercle sur la cuve, que l’ensemble des vannes d’isolement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enceinte, soient en position fermée et non manœuvrable grâce à la mise en place d’une condamnation administrative. Le 3 janvier 2014, à l’occasion d’un contrôle, l’exploitant s’est aperçu que deux vannes d’isolement de l’intérieur de l’enceinte étaient bloquées en position ouverte alors que la condamnation administrative avait pour but de les maintenir en position fermée. Ces deux vannes n’étaient donc pas dans la position requise par les STE. Dès détection de ces écarts, les deux vannes ont immédiatement été refermées et condamnées en position fermée. Les investigations sont en cours pour déterminer l’origine de la mauvaise pose de ces deux condamnations administratives et du défaut de contrôle immédiat après pose de celles-ci. Dans la mesure où aucune situation n’a nécessité l’isolement de l’enceinte, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation et de la détection tardive de ces écarts, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets-mise-a-jour-du-07-01-2014 | Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées[3] au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires de Chooz, Gravelines, Dampierre, Tricastin, Cruas, Saint-Laurent, Cattenom, Fessenheim, Chinon et Belleville ont également déclaré des événements significatifs en février, mars, juin, juillet, septembre et novembre 2013 concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. Voir les avis d'incidents précédents : - Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : non tenue au séisme de certains robinets. Publié le 5/12/2013. - Non tenue au séisme de certains robinets des réacteurs de Bugey, Chooz, Dampierre, Gravelines et Tricastin. Publié le 01/08/2013. - Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Publié le 10/09/2010. - Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4. Publié le 06/10/2009. [1] Un matériel est dit « qualifié » au séisme lorsqu’a été vérifiée son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-serrage-de-deux-fixations-d-une-porte-d-acces-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur | Défaut de serrage de deux fixations d’une porte d’accès de l’enceinte de confinement du réacteur. Le 13 décembre 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de serrage de deux dispositifs de fixation de la porte circulaire en acier servant à obturer l’entrée par laquelle les matériels et outillages encombrants sont amenés à l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur. Cette porte d’accès est seulement utilisée pendant les arrêts pour maintenance du réacteur. Le défaut de serrage des deux dispositifs de fixation de la porte d’accès est dû à la mise en œuvre d’une procédure inadaptée. L'enceinte de confinement est un bâtiment étanche en béton armé à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. En situation accidentelle, l’étanchéité de la troisième barrière peut ne pas être garantie si deux dispositifs de fixation de la porte d’accès de l’enceinte de confinement sont desserrés. Dès la constatation de cet écart, le 5 août 2013, la remise en conformité des deux fixations a été réalisée et les quatre-vingt-six autres fixations de la porte ont été contrôlées. Les résultats de ces contrôlés ont été satisfaisants. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été initialement déclaré à l’ASN le 7 août 2013 au niveau 0 de l’échelle INES. Compte tenu de la mise en œuvre d’une procédure inadaptée et de la détection tardive de l’écart, l’ASN a demandé à l’exploitant de reclasser l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-transport-de-Drancy-inspection-de-l-ASN-mise-a-jour | Incident de transport de Drancy : inspection de l'ASN [mise à jour]. AREVA a declaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident affectant un transport de combustibles usés par voie ferroviaire. Quatre essieux d’un wagon (sur huit) sont sortis de la voie en gare de triage de Drancy Le Bourget (Seine-Saint-Denis) lundi 23 décembre 2013 vers 16 heures. Le combustible usé provient de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine et devait être acheminé vers l’usine AREVA La Hague. Une équipe spécialisée de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris est intervenue rapidement et a effectué des mesures radiologiques. Ces mesures n’ont pas révélé d’anomalie. La SNCF a remis le wagon sur les rails. La préparation de la reprise des opérations de transport est en cours. Deux inspectrices de l’ASN se sont rendues sur place mardi 24 décembre 2013. Elles ont demandé qu’une zone soit délimitée autour du wagon pour empêcher l’accès des personnes non concernées. L’ASN se tient informée du développement des opérations. Il n’y a pas eu de conséquences sur les personnes et l’environnement. En l'absence de débit de dose anormal, l’ASN classe provisoirement l’évènement au niveau 0 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-masse-maximale-autorisee-en-uranium-235-dans-un-fut-entrepose-sur-l-etablissement-de-COMURHEX-Pierrelatte-Drome | Non respect de la masse maximale autorisée en uranium 235 dans un fût entreposé sur l’établissement de COMURHEX Pierrelatte (Drôme). La société COMURHEX Pierrelatte a déclaré le 20 décembre 2013 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement de la quantité maximale autorisée d’uranium 235U dans un fût de résidus uranifères entreposé sur une aire de l’installation nucléaire de base (INB) n° 105. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, la société COMURHEX Pierrelatte a pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustible non irradié, dont est issu le fût concerné. L’anomalie a été détectée à la suite d’une inspection de l’ASN qui a eu lieu le 28 novembre 2013. Les inspecteurs ont relevé qu’un fût entreposé sur une aire de l’INB contenait une masse en 235U égale à 2,514 kg alors que les prescriptions techniques (PT) de l’INB en limitent la quantité autorisée à 2,5 kg. Ce fût contient 136 kg de résidus uranifères. Ce dépassement est issu d’une évolution en 2001 des exigences relatives à la prévention du risque de criticité. Jusqu’en 2001, les règles applicables en matière de prévention de ce risque consistaient à limiter à 150 kg la masse en résidus uranifères par fût et à limiter l’enrichissement en 235U à 2,5 %. Ce fût, entreposé avant 2001, respectait initialement les règles applicables. Depuis 2001, une prescription technique limite à 2,5 kg la masse d’235U par fût. Pour le fût concerné, l’exploitant n’a pas pris en compte cette nouvelle prescription. Le dépassement de la masse autorisée n’étant que de 14 grammes d’235U, cet écart n’a pas eu d’impact pour les travailleurs, le public ou l’environnement. Du fait du non-respect d’une prescription technique depuis plusieurs années, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-durees-autorisees-d-entreposage-de-dechets-internes-de-l-usine-CENTRACO | Dépassement de durées autorisées d’entreposage de déchets internes de l’usine CENTRACO. Le 26 novembre 2013, la SOCODEI a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le dépassement des durées d’entreposage autorisées pour certains déchets présents dans l’usine CENTRACO. Lors d’un inventaire périodique, l’exploitant s’est rendu compte que 130 fûts de déchets internes produits par l’exploitation de l’usine (rebuts de tri, poussières issues du procédé de traitement…) présentaient une durée de présence supérieure à la durée maximale autorisée, fixée à 4 ans par les prescriptions techniques de l’installation. Cet évènement, qui a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, n’a eu aucune conséquence sur le public, les travailleurs et l’environnement. En particulier, il n’a pas occasionné de problème d’accumulation de déchets dans l’installation. L’ASN a mené le 10 décembre 2013 une inspection réactive inopinée afin d’examiner les circonstances de l’évènement et de vérifier la pertinence des mesures correctives prises par la SOCODEI. Il en ressort que l’exploitant n’a pas assuré un suivi suffisamment rigoureux de sa base de données informatique. La procédure applicable et le logiciel de suivi devront être modifiés pour permettre un meilleur suivi des durées d’entreposages des déchets internes. L’exploitant devra également transmettre un rapport complet détaillant les mesures mises en place pour éviter, dans la durée, que ce dysfonctionnement ne se reproduise. Les demandes et observations de l’ASN figurent dans la lettre de suite de l’inspection, accessible sur le site Internet de l’ASN. En raison du dépassement d’une durée d’entreposage autorisée et d’un défaut de rigueur, l’ASN classe cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-affectant-un-transport-de-combustibles-uses-par-voie-ferroviaire | Incident affectant un transport de combustibles usés par voie ferroviaire. AREVA a signalé à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident affectant un transport de combustibles usés par voie ferroviaire. Un essieu d’un wagon est sorti de la voie en gare de triage de Drancy Le Bourget (Seine-Saint-Denis) lundi 23 décembre vers 16 heures. Ce wagon en provenance de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine devait être acheminé vers l’usine AREVA La Hague. Une équipe spécialisée de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris est intervenue rapidement et a effectué des mesures radiologiques. Ces mesures n’ont pas révélé d’anomalie. La SNCF entreprend des opérations de remise sur les rails du wagon préalables à son départ. L’ASN se tient informée du développement des opérations. Il n’y a pas eu de conséquences sur les personnes et l’environnement. En l’absence d’augmentation du débit de dose, l’ASN classe provisoirement l’évènement au niveau 0 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-d-un-assemblage-boulonne-du-systeme-d-injection-de-securite | Non-conformité d’un assemblage boulonné du système d’injection de sécurité. Le 27 novembre 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une anomalie de montage sur un assemblage boulonné d’une tuyauterie du système d’injection de sécurité (RIS). La longueur des tiges de fixation était insuffisante. Le système RIS permet, en cas d’accident comme une fuite importante du circuit primaire, d’introduire de l’eau borée dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur du réacteur. L’assemblage boulonné est situé sur l’un des deux circuits redondants du système d’injection de sécurité à basse pression. En situation accidentelle, à la mise en service de ce circuit du système RIS, l’assemblage boulonné non conforme aurait pu se desserrer et générer une fuite à l’origine d’une perte d’eau de refroidissement du cœur. Cet écart a été constaté par les inspecteurs de la division de Lille de l’ASN lors d’une inspection (consulter la lettre de suite de l’inspection) le 11 juillet 2013. L’analyse des interventions réalisées sur cet assemblage a montré que cette non-conformité avait été identifiée le 30 mai 2011. L’entreprise prestataire en charge du montage avait indiqué, dans son dossier d’intervention, le sous dimensionnement des tiges de fixation fournies. Cet écart n’a pas été traité lors des précédents arrêts pour maintenance du réacteur n° 4, en 2012 et 2013. Le 11 octobre 2013, la remise en conformité des fixations de l’assemblage a été réalisée. Suite à cet évènement, l’exploitant a réalisé des contrôles de conformité du montage d’assemblages similaires sur l’ensemble des réacteurs du CNPE de Gravelines. D’autres écarts ont été identifiés mais ils ne remettent pas cause la tenue à la pression et à la température, en situation normale et accidentelle, des assemblages concernés. Ces contrôles se poursuivront lors de chaque arrêt pour maintenance des réacteurs en 2014. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été initialement déclaré à l’ASN le 19 novembre 2013 au niveau 0 de l’échelle INES. Compte tenu du traitement tardif de l’écart, l’ASN a demandé à l’exploitant de reclasser l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-jour-d-un-evenement-significatif-pour-la-surete-a-caractere-generique-non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets2 | Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : non tenue au séisme de certains robinets. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées[1] au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires de Chooz, Gravelines, Dampierre, Tricastin, Cruas, Cattenom et Fessenheim ont également déclaré des événements significatifs en février, mars, juin, juillet et novembre 2013 concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle . Voir les avis d'incidents précédents : - Non tenue au séisme de certains robinets des réacteurs de Bugey, Chooz, Dampierre, Gravelines et Tricastin. Publié le 17/07/2013. - Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Publié le 10/09/2010. - Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4. Publié le 06/10/2009. [3] Un matériel est dit « qualifié » au séisme lorsqu’a été vérifiée son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-particuliere-des-regles-generales-d-exploitation2 | Non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation. Le 5 novembre 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Saint-Alban a procédé à une modification des paramètres chimiques du circuit primaire principal du réacteur n°2, ce qui a abaissé la concentration en bore du circuit primaire alors qu'une disposition des spécifications techniques d’exploitation l'interdisait. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Les règles générales d’exploitation des réacteurs définissent des limites de fonctionnement, dont les spécifications chimiques de l’eau contenue dans le circuit primaire. Ces règles interdisent notamment d’injecter dans le circuit primaire de l’eau peu concentrée en bore alors qu’une ou plusieurs des pompes primaires sont arrêtées. Ces pompes permettent en effet d’homogénéiser la concentration en bore dans l’ensemble du circuit et d’éviter que des poches d’eau peu concentrées en bore ne se forment : de telles poches, si elles sont dirigées vers le cœur du réacteur au redémarrage de la pompe, peuvent modifier et augmenter la réaction en chaîne. Le 5 novembre 2013, alors que le réacteur était en phase de redémarrage à l’issue d’un arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible, une des quatre pompes primaires a été arrêtée pour modifier son instrumentation. Dans cette configuration, les spécifications techniques d’exploitation imposent alors aux opérateurs de fermer tous les circuits par lesquels de l’eau peu concentrée en bore pourrait être injectée dans le circuit primaire. Cependant, un peu plus de 2 heures après l’arrêt de cette pompe primaire, les opérateurs ont souhaité ajuster certains paramètres chimiques du circuit primaire et ont injecté environ 200 litres d’eau peu concentrée en bore. Quelques minutes après la réalisation de cette opération, les équipes de conduite ont réalisé que cette opération n’était pas permise par les spécifications techniques d’exploitation et ont immédiatement cessé l’injection d’eau peu concentrée en bore. En raison du fonctionnement des trois autres pompes primaires et de la faible quantité d’eau injectée, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non respect des spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-au-cours-du-redemarrage-du-reacteur-d-une-indisponibilite-d-un-equipement-participant-au-controle-volumetrique-et-chimique | Détection tardive, au cours du redémarrage du réacteur, d’une indisponibilité d’un équipement participant au contrôle volumétrique et chimique. Le 6 novembre 2013, alors que le réacteur n° 3 était en phase de redémarrage après un arrêt programmé, EDF a détecté qu’une vanne du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal était restée fermée par erreur, ce qui a rendu une partie de ce système indisponible pendant une durée supérieure à celle permise par les règles générales d’exploitation (RGE). Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire principal la quantité et la qualité de l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. La régulation du volume d’eau présent dans le circuit primaire s’effectue principalement par l’intermédiaire d’un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). La phase de remontée en pression et température du circuit primaire principal du réacteur avait débuté le 3 novembre 2013, à l’issue d’un arrêt programmé. Durant cette phase, il est attendu que la ligne de décharge du système RCV soit disponible. Or le 6 novembre 2013, EDF a constaté l’impossibilité d’établir un débit sur la ligne de décharge, et après vérification, a confirmé que la vanne de décharge se trouvait en position fermée. La vanne a été ouverte et EDF a pu poursuivre le redémarrage du réacteur. Une analyse rétrospective des interventions réalisées sur la vanne a montré que le circuit de décharge du RCV était resté indisponible pendant plus de 77 heures, alors que les RGE exigent qu’une telle indisponibilité demeure inférieure à 72 heures lors de la phase de redémarrage concernée. Au cours de l’événement, un autre circuit du RCV permettant une décharge partielle est resté disponible. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du délai tardif de détection et de remise en conformité vis-à-vis des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Deversement-du-contenu-d-un-fut-de-matieres-uraniferes-lors-de-son-reconditionnement | Déversement du contenu d’un fût de matières uranifères lors de son reconditionnement. Le 11 septembre 2013, lors d’une opération de reconditionnement d’un fût contenant du diuranate de potassium au sein des installations exploitées par la SOCATRI, une partie des matières contenues se sont déversées dans le local d’intervention. Implantée sur le site AREVA du Tricastin dans le Vaucluse, la SOCATRI assure notamment des missions de maintenance et de traitement des effluents et des déchets produits sur l’établissement. Le diuranate de potassium déversé est issu du traitement des effluents uranifères. Lors du retournement du fût pour sa vidange, ce dernier a basculé en dehors de la trajectoire prévue, ce qui a entraîné le percement de l’enveloppe en vinyle qui assurait le confinement de la matière radioactive. Cela a conduit à la dispersion d’environ 30 kg d’uranium au sein du local. Cet événement n’a pas eu de conséquence ni pour les intervenants protégés de la contamination par une tenue ventilée, ni pour l’environnement du fait du confinement de la matière dans le local concerné. Le local est confiné par des parois complétées par une ventilation nucléaire qui filtre l’air extrait du local avant son rejet dans l’environnement. L’exploitant a déclaré cet événement significatif pour la sûreté à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 13 septembre 2013. Cet événement a initialement été classé au niveau 0 de l’échelle INES, qui en compte 7. L’analyse approfondie des causes et de la gestion de cette situation dégradée a mis en évidence des lacunes en matière de culture de sûreté et de radioprotection. En particulier, l’ensemble des consignes d’exploitation n’a pas été respecté. Par conséquent, la SOCATRI a reclassé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-de-cablage-du-controle-commande-d-une-vanne-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-RRI | Détection tardive d’un défaut de câblage du contrôle commande d’une vanne du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Le 7 novembre 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Saint-Alban a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive d’un défaut de câblage du contrôle commande d’une vanne du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) ayant généré l’indisponibilité à la fermeture de cette vanne depuis la salle de commande. Cette vanne se situe sur une traversée de l’enceinte de confinement du réacteur n°2. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Pour assurer le maintien de l’intégrité de cette enceinte, les règles générales d’exploitation fixent des exigences très strictes sur les traversées dès lors que du combustible est présent dans le bâtiment réacteur. Le 3 novembre 2013, dans le cadre de la réalisation d’un essai périodique, EDF découvre que l’ordre de fermeture depuis la salle de commande d’une vanne du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) ne fonctionne pas. Cette vanne est alors fermée manuellement pour garantir l’intégrité de l’enceinte de confinement. Après analyse, EDF identifie que le dysfonctionnement de cet ordre de fermeture est dû à l’inversion, lors d’une opération de maintenance effectuée le 12 octobre 2013, de deux connecteurs du circuit de contrôle commande. Entre le 12 octobre et le 3 novembre 2013, l’ordre de fermeture de cette vanne depuis la salle de commande n’était donc pas disponible, ce qui n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de la détection tardive du défaut de câblage.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Prise-en-charge-de-caissons-de-dechets-recus-dans-une-configuration-non-prevue-par-les-regles-de-fonctionnement-du-Centre-de-stockage-de-l-Aube | Prise en charge de caissons de déchets reçus dans une configuration non prévue par les règles de fonctionnement du Centre de stockage de l’Aube. Le 5 novembre 2013, l’ANDRA a informé l’ASN avoir pris en charge à plusieurs reprises sur le Centre de stockage de l’Aube, des remorques bâchées transportant trois ou quatre caissons de déchets faiblement radioactifs destinés à être injectés de béton puis stockés, alors que les règles de fonctionnement du CSA limitent à deux le nombre de caissons à injecter pris en charge simultanément. Les transports réalisés en dehors du site sont restés conformes à la réglementation applicable à ces transports. Le CSA a demandé immédiatement aux expéditeurs de ne plus livrer plus de deux caissons à injecter par remorque bâchée. Ces dysfonctionnements n’ont pas eu de conséquence sur l’installation, la radioprotection des travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non respect du référentiel de sûreté du site, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-jour-d-un-evenement-significatif-pour-la-surete-a-caractere-generique-non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets | Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : non tenue au séisme de certains robinets. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées[1] au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires de Chooz, Gravelines, Dampierre, Tricastin, Cruas et Cattenom ont également déclaré des événements significatifs en février, mars, juin, juillet et novembre 2013 concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle INES. Pour en savoir plus : - Lire l'avis d’incident du 7 septembre 2009 « Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4 ». - Lire l'avis d’incident du 10 septembre 2010 « Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme ». - Lire l'avis d'incident du 1er août 2013 « Non tenue au séisme de certains robinets »
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature2 | Non-respect du domaine d’exploitation « pression – température ». Le 31 octobre 2013, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fessenheim était en phase de redémarrage suite à son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, la température du circuit primaire a été, pendant plus d’une heure, inférieure de 2°C à la température minimale autorisée dans cet état du réacteur. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les règles générales d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence, notamment pendant les opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur. Le 31 octobre, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°2, la température du circuit primaire est descendue de 2°C sous le seuil minimal de 120°C fixé par les règles générales d’exploitation dans cet état du réacteur. Les opérateurs ont détecté cet écart et ont engagé les actions permettant la remontée de température du circuit primaire au dessus de ce seuil, notamment en refermant une vanne du circuit de refroidissement. La température du circuit primaire est remontée au-dessus du seuil de 120°C une heure quinze plus tard. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison d’un non respect d’une prescription permanente des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature | Non-respect du domaine d’exploitation « pression – température ». Le 31 octobre 2013, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fessenheim était en phase de redémarrage suite à son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, la température du circuit primaire a été, pendant plus d’une heure, inférieure de 2°C à la température minimale autorisée dans cet état du réacteur. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les règles générales d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence, notamment pendant les opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur. Le 31 octobre, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°2, la température du circuit primaire est descendue de 2°C sous le seuil minimal de 120°C fixé par les règles générales d’exploitation dans cet état du réacteur. Les opérateurs ont détecté cet écart et ont engagé les actions permettant la remontée de température du circuit primaire au dessus de ce seuil, notamment en refermant une vanne du circuit de refroidissement. La température du circuit primaire est remontée au-dessus du seuil de 120°C une heure quinze plus tard. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison d’un non respect d’une prescription permanente des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecarts-de-tenue-au-seisme-de-quatre-armoires-electriques-importantes-pour-la-surete | Ecarts de tenue au séisme de quatre armoires électriques importantes pour la sûreté. Le 25 octobre 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à des écarts de tenue au séisme de quatre armoires électriques importantes pour la sûreté des réacteurs n° 1 et 2. Les salles de commande des réacteurs n° 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux disposent de postes informatiques à partir desquels les équipes de conduite pilotent les réacteurs. En cas de défaillance de ces postes informatiques, il existe un panneau dit « auxiliaire », à partir duquel l’équipe de conduite peut piloter le réacteur en situation accidentelle, notamment en cas de perte totale des alimentations électriques, et le ramener à l’arrêt dans un état sûr. Les salles de commande sont par ailleurs équipées d’un schéma lumineux vertical qui assure une représentation visuelle de l’état global des installations du réacteur. En novembre 2012, l’exploitant a réalisé des contrôles de tenue au séisme des armoires électriques importantes pour la sûreté. Dans ce cadre, il a mis en évidence des écarts sur deux paires d’armoires électriques qui assurent le transit des signaux d’alarme et de visualisation de l’état des réacteurs n° 1 et 2 vers les panneaux auxiliaires et les schémas lumineux verticaux. Sur deux d’entre elles, l’exploitant a constaté que, compte tenu de leur éloignement par rapport au mur, les armoires électriques auraient dû être solidarisées à celui-ci afin d’éviter des chocs en cas de secousses sismiques. Sur les deux autres armoires électriques, l’exploitant a constaté des défauts de fixations au sol. Les équipes de la centrale ont réalisé une première analyse de ces défauts sans identifier leur impact réel sur la stabilité des armoires. Une évaluation plus approfondie réalisée par les services centraux d’EDF a mis en évidence en août 2013 que la tenue de ces deux armoires électriques en cas de séisme majeur n’était pas garantie. Depuis le 17 septembre 2013, l’ensemble de ces écarts a été corrigé. Toutefois, l’exploitant considère que, jusqu’à cette date, la tenue au séisme de ces armoires n’était pas garantie. En cas de perte des alimentations électriques externes cumulée à un séisme, le repli des réacteurs dans un état sûr aurait pu être perturbé du fait de l’absence d’information disponible pour orienter les équipes en charge de la conduite des réacteurs. Du fait de l’absence de séisme majeur couplé à une perte des alimentations externe, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur l’installation. Toutefois, compte tenu de l’absence de garantie de la tenue au séisme des quatre armoires électriques importantes pour la sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inetancheite-d-une-tuyauterie-contenant-de-l-oxyde-d-uranium-naturel-appauvri-a-l-exterieur-de-l-atelier-de-defluoration-d-AREVA-NC-de-Pierrelatte-Drome | Inétanchéité d’une tuyauterie contenant de l’oxyde d’uranium naturel appauvri à l’extérieur de l’atelier de défluoration d’AREVA NC de Pierrelatte (Drôme). L’atelier W exploité par AREVA NC sur le site de Pierrelatte est une installation située dans le périmètre de l’INB n°155 (dite installation TU5). Cet atelier transforme de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable et faiblement radioactive. Le 31 octobre 2013 vers 10h00, un opérateur a constaté la présence de traces de poudre d’U3O8 sur le sol, à l’extérieur du bâtiment. La poudre provient d’une rupture de confinement d’une tuyauterie aérienne de transfert entre deux ateliers. La fuite a conduit à l’accumulation d’une trentaine de kilogrammes de poudre dans la partie basse du coffrage de protection des tuyauteries. Ce coffrage n’étant pas étanche, de la poudre s’est répandue sur le sol. L’exploitant a immédiatement arrêté l’exploitation de l’atelier, a mis en place un périmètre de sécurité et mené des contrôles radiologiques à proximité de la tuyauterie défaillante et plus largement dans l’environnement. D’autre part, l’exploitant a procédé à la récupération de la matière dispersée. L’assainissement de la zone contaminée est actuellement en cours. Les personnels travaillant à proximité ont été conduits au service médical du site afin de pratiquer des examens médicaux. Les résultats des contrôles radiologiques dans l’environnement démontrent l’absence de contamination à l’extérieur d’un périmètre restreint autour de la tuyauterie. En outre, les analyses médicales concluent à l’absence de contamination externe et interne des personnels. Cet événement n’a pas conduit à des rejets à l’extérieur du site et n’a pas eu d’impact sur la santé des travailleurs. En raison de la défaillance de la dernière barrière de confinement de la matière radioactive conduisant à une dispersion de poudre à l’extérieur du bâtiment, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-sortie-du-domaine-d-exploitation-par-temperature-haute | Détection tardive d’une sortie du domaine d’exploitation par température haute. Le 17 avril 2010, alors que le réacteur n° 1 du CNPE de Civaux était en cours de mise à l’arrêt pour réaliser un essai périodique, la température du circuit primaire a atteint une valeur située au-dessus du domaine de fonctionnement normal autorisé. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible. Afin de se prémunir contre tout risque d’ébullition, les spécifications techniques d’exploitation fixent les limites de température et de pression de ce circuit. Ces limites sont aussi appelées « domaine d’exploitation ». L’ébullition de l’eau diminuerait en effet l’efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible ou des pompes du circuit primaire. Ces limites doivent être respectées en permanence, notamment lors des opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur. Le 17 avril 2010, afin de réaliser un essai périodique, les équipes de conduite ont entamé les opérations de mise à l’arrêt du réacteur n° 1, qui consistent à diminuer progressivement la pression et la température du circuit primaire. Pendant cette évolution, la baisse de pression n’a pas été accompagnée de la baisse de la température. Les limites du domaine de pression et de température du circuit primaire fixées par les règles spécifiques d’exploitation ont ainsi été franchies pendant deux heures et quinze minutes. Cet écart a été identifié à l’occasion de l’inspection de revue menée à la centrale de Civaux du 7 au 11 octobre 2013. Étant données l’ancienneté et la détection tardive de l’événement, une analyse est en cours afin d’étudier la cause de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement est provisoirement classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-d-une-pompe-de-sauvegarde | Indisponibilité prolongée d’une pompe de sauvegarde. Le 8 octobre 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté, lors des essais de redémarrage après l’arrêt pour simple rechargement du réacteur n°1, que la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires (nécessaire en cas de perte totale des alimentations électriques) avait été indisponible pendant une durée prolongée. L’injection d’eau sous haute pression au niveau des joints des pompes primaires permet d’assurer l’étanchéité du circuit primaire en évitant toute remontée d’eau de ce circuit. Cette injection est assurée par deux pompes du système de contrôle volumétrique et chimique en fonctionnement normal. En situation de perte totale des alimentations électriques, cette injection aux joints des pompes primaires est assurée par une troisième pompe spécifique. Le 8 octobre 2013, lors d’un essai périodique visant à contrôler le débit d’injection de secours aux joints des pompes primaires en cas de perte totale des alimentations électriques, l’exploitant a constaté que ce débit était inférieur au minimum requis par les règles générales d’exploitation. Après investigation, il s’est avéré que le dernier réglage de la pompe d’injection a été réalisé lors du précédent arrêt pour rechargement en combustible en 2012. Le débit d’injection de secours n’était donc plus garanti depuis cette date. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison de la détection tardive et des conséquences potentielles en cas de perte des alimentations électriques, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-Specifications-techniques-d-exploitation-lors-des-operations-de-rechargement-du-combustible-du-reacteur-n-3 | Non respect des Spécifications techniques d’exploitation lors des opérations de rechargement du combustible du réacteur n°3. Le 16 octobre 2013, lors de la visite partielle du réacteur n°3, des écarts dans l’application des procédures de confinement du bâtiment réacteur lors d’opérations de manutention combustible ont conduit la centrale nucléaire du Bugey à déclarer à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non respect des spécifications techniques d’exploitation. Les spécifications techniques d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les règles de fonctionnement de l’installation. L‘enceinte de confinement du réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, les générateurs de vapeur et le préssuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d’incident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. Deux sas permettent l’accès des intervenants à l’intérieur du bâtiment réacteur. Au moins l’une des deux portes du sas d’accès du personnel doit être obligatoirement fermée lors des manipulations du combustible dans le bâtiment réacteur. Le 14 octobre, alors que les opérations de rechargement du réacteur étaient en cours, les deux portes d’un sas d‘accès ont été ouvertes simultanément dans le cadre de la réalisation d’un test d’étanchéité. Dans ce cas de figure, les spécifications techniques d’exploitation prévoient l’arrêt des manutentions combustibles sous une heure. Ce délai a été dépassé de vingt cinq minutes. Les opérations de rechargement du réacteur ont pu reprendre dès la fermeture d’une des portes du sas d’accès. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cependant, en raison du délai d’arrêt des manutentions combustibles et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-du-confinement-d-une-piece-massive-contaminee-lors-d-un-transport-routier-a-l-interieur-du-site | Perte du confinement d’une pièce massive contaminée, lors d’un transport routier à l’intérieur du site. Le 27 mars 2013 à 19h, un incident lors d’un transport interne à l’établissement a conduit à la perte du confinement d’une pièce contaminée. Cet évènement est intervenu à la suite du renversement, en cours de parcours, d’une remorque tractée transportant un conteneur ; dans ce conteneur se trouvait une pièce massive issue de travaux de démantèlement et comportant sur plusieurs de ses faces une contamination radiologique. La pièce était conditionnée dans une triple enveloppe de vinyle et avait été arrimée. Le renversement de la remorque a provoqué l’ouverture du conteneur, resté solidaire de la remorque, le glissement partiel de la pièce hors du conteneur et la perte du confinement de la pièce par déchirement limité de sa triple enveloppe de vinyle. Les contrôles radiologiques réalisés ont montré une contamination radiologique très faible et localisée à proximité immédiate du lieu de l’événement, à l’intérieur du site industriel. AREVA a effectué des opérations de mise en sécurité radiologique. Informée par l’exploitant, l’ASN a procédé à une inspection réactive le 28 mars 2013 afin d’examiner les circonstances précises de cet évènement. Il ressort de l’analyse des derniers documents transmis par AREVA que la note de calcul nécessaire au dimensionnement du calage et de l’arrimage de la pièce massive dans le conteneur n’avait pas été réalisée, et que la vérification préalable du respect des limites de contamination surfacique de la pièce massive n’avait pas été effectuée. Ces deux exigences figurent dans le certificat de conformité du conteneur. L’événement n’a pas eu d’incidence sur la radioprotection des travailleurs et ses conséquences sur l’environnement sont restées très faibles et localisées sur le site industriel. En raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a toutefois été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES. Pour en savoir plus : - Transports de matières radioactives à l’intérieur du site. Inspection du : 28/03/2013. INSSN-CAE-2013-0372 (PDF - 132,59 Ko)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-conformite-relatif-a-l-absence-de-renforts-au-niveau-de-piquages-des-circuits-de-refroidissement-des-piscines-d-entreposage-du-combustible-des-reacteurs-n-2-et-4 | Ecart de conformité relatif à l’absence de renforts au niveau de piquages des circuits de refroidissement des piscines d’entreposage du combustible des réacteurs n°2 et 4. Le 14 octobre 2013, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur un écart de conformité relatif à l’absence de renforts au niveau de piquages des circuits de refroidissement des piscines d’entreposage du combustible des réacteurs n°2 et 4. Le 9 septembre 2013, lors de la préparation d’un chantier, l’exploitant détecte des traces de bore au niveau d’une soudure d’une tuyauterie du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°4. Le 19 septembre 2013, les analyses conduites par EDF ont mis en évidence qu’un renfort, pourtant prévu à la conception, n’avait pas été mis en place sur la soudure d’un piquage des circuits de refroidissement des piscines d’entreposage du combustible des réacteurs n°2 et 4. Le 9 octobre 2013, les services d’ingénierie d’EDF confirment que l’absence de ces renforts ne permet pas de garantir la tenue de la tuyauterie aux sollicitations mécaniques qui se seraient produites en cas d’accident (comme par exemple la survenue d’un séisme). Dans ce cas de figure, la défaillance de la soudure aurait pu avoir pour conséquence la perte du refroidissement normal des piscines d’entreposage du combustible des réacteurs n°2 et 4. Un écart similaire avait été constaté en 1991 sur le réacteur n°3, ce qui avait conduit l’exploitant à procéder à l’ajout de renforts pour ce réacteur. L’exploitant n’avait alors pas étendu ses contrôles aux trois autres réacteurs de l’établissement. Cependant, en raison de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience de l’écart constaté en 1991, qui aurait permis d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-dispositifs-de-freinage-sur-des-vis-appartenant-au-systeme-d-injection-de-securite | Absence de dispositifs de freinage sur des vis appartenant au système d’injection de sécurité. Le 9 octobre 2013, EDF a déclaré à l’ASN avoir constaté, lors d’un contrôle sur les pompes du système d’injection de sécurité moyenne pression (RIS-MP) des réacteurs n°1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent/Seine, que plusieurs vis étaient desserrées. Des erreurs commises lors d’opérations de maintenance (montage des vis sans dispositif de freinage) seraient à l’origine de ces anomalies. L’exploitant a vérifié qu’aucune fuite n’était apparue au niveau des vis desserrées. Lors d’un accident de perte de réfrigérant primaire, le système RIS permet de réaliser un appoint en eau au circuit primaire du réacteur. Une utilisation prolongée du système RIS-MP aurait pu accélérer le phénomène de desserrage des vis jusqu’à engendrer une fuite, ce qui, à terme, aurait pu le rendre inopérant. Dès détection de l’écart, l’exploitant a procédé au resserrage des vis. Cette absence de dispositifs de freinage a été constatée sur les deux circuits redondants du système RIS-MP des deux réacteurs de la centrale nucléaire. En raison du caractère commun de ce mode de défaillance, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature2 | Sortie du domaine d’exploitation « pression – température ». Le 25 septembre 2013, alors que le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre était en phase de redémarrage suite à son arrêt pour maintenance, la température du circuit primaire a atteint une valeur supérieure au domaine de fonctionnement autorisé. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les règles générales d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence notamment pendant les opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur. Lors de l'événement, le circuit primaire du réacteur 1 est fermé, pressurisé à 27 bars, à 127°C. Dans cette configuration, l’exploitant doit s’assurer que la température du circuit primaire ne descende pas sous 120°C. Afin de s'assurer de l’élimination de résidus détectés dans les générateurs de vapeur lors de l'arrêt pour maintenance, les opérateurs arrêtent deux des trois pompes primaires pour limiter la vitesse de montée en température du circuit primaire. Pour cette activité, les opérateurs ont focalisé leur attention sur la pression du circuit primaire et non sur sa température. Or l’arrêt des deux pompes a conduit à un refroidissement non prévu du circuit primaire, et à une sortie du domaine autorisé. Les opérateurs ont détecté cet écart au bout de six minutes. Ils ont alors relancé les deux pompes pour réchauffer le circuit primaire. Sa température est remontée au-dessus du seuil de 120° C une heure trente plus tard. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison d’un non respect d’une prescription permanente des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-aeuvre-tardive-des-dispositions-prevues-par-les-regles-generales-d-exploitation-a-la-suite-du-franchissement-d-une-valeur-limite-de-surete-relative-a-l-hygrometrie-dans-une-boite-a-gants | Mise en œuvre tardive des dispositions prévues par les règles générales d’exploitation à la suite du franchissement d’une valeur limite de sûreté relative à l’hygrométrie dans une boîte à gants. Le 9 septembre 2013, une alarme a signalé une valeur anormale de l’hygrométrie mesurée dans une boîte à gants de l’atelier R4. Quelques minutes plus tard, la valeur limite spécifiée dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’atelier a été atteinte sans que la conduite à tenir en pareille situation ne soit mise en œuvre. La valeur de l’hygrométrie a continué à augmenter jusqu’à ce que la situation ne soit détectée par l’exploitant trois heures après le déclenchement de l’alarme. L’atelier R4 assure la purification du plutonium, sa conversion en poudre d’oxyde de plutonium et son conditionnement pour l’usine UP2-800. Cet atelier comporte une unité de calcination et de conditionnement de l’oxyde de plutonium dans des étuis en vue de leur entreposage. Dans cette unité, l’hygrométrie doit être limitée en vue d’éviter le risque de radiolyse1. Le 9 septembre 2013, une opération technique a affecté l’étanchéité de deux boîtes à gants et a conduit à une arrivée d’air non séché dans ces boîtes à gants. L’alarme associée au capteur hygrométrique présent dans l’une de ces boîte à gants s’est alors déclenchée en salle de commande. Des essais sur le système de détection incendie étaient alors en cours sur l’atelier R4, ce qui occasionnait le déclenchement de nombreuses alarmes au niveau des postes de conduite. L’équipe de conduite n’a pas distingué l’alarme de la sonde hygrométrique parmi ces nombreuses alarmes. Les opérations de remplissage des étuis avec la poudre d’oxyde de plutonium se sont donc poursuivies malgré le déclenchement de l’alarme. Or, les règles générales d’exploitation de l’atelier R4 précisent qu’en cas de dépassement de l’hygrométrie dans les boîtes à gants de l’unité, les opérations de conditionnement de l’oxyde de plutonium doivent être suspendues. Trois heures plus tard, l’exploitant a identifié que l’alarme de la sonde hygrométrique s’était déclenchée. La production a alors été suspendue. L’hygrométrie a été rétablie dans la plage normale de fonctionnement plus de quatre heures après que la valeur limite fixée par les RGE a été dépassée. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l’environnement. Le confinement des matières radioactives a été assuré. Cependant en raison du franchissement d’une valeur limite de sûreté et de la mise en œuvre tardive des dispositions prévues par les règles générales d’exploitation de l’atelier, cet évènement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Radiolyse de l’eau : décomposition de l’eau par des rayonnements ionisants avec dégagement d’hydrogène, qui peut entraîner un risque d’explosion
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-mise-en-aeuvre-du-trifluorure-de-chlore-ClF3-lors-des-operations-de-macerations-de-la-cascade-de-diffusion-gazeuse | Non-respect des conditions de mise en œuvre du trifluorure de chlore (ClF3) lors des opérations de macérations de la cascade de diffusion gazeuse. EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’ASN le 30 septembre 2013 un événement significatif relatif à une anomalie impliquant du trifluorure de chlore (ClF3) lors des opérations de macération de la cascade de diffusion gazeuse de l’usine Georges BESSE, dans le cadre du projet PRISME (Projet de Rinçage Intensif Suivi de la Mise sous air d’Eurodif). Depuis l’arrêt de production en juin 2012 et après une phase de surveillance, l’usine Georges BESSE, exploitée par EURODIF PRODUCTION, fait l’objet d’opérations de préparation à la mise à l’arrêt définitif pour faciliter les conditions du futur démantèlement. Le ClF3 est utilisé pour récupérer l’hexafluorure d’uranium (UF6) piégé sous forme solide dans les diffuseurs de l’usine. Le ClF3 est une substance toxique, corrosive, comburante et dangereuse pour l’environnement. Il réagit, plus particulièrement sous forme liquide, de façon extrêmement vive avec de nombreux composés, notamment les matières organiques, et peut être la cause d’incendies et d’explosions. Le 26 septembre 2013, lors de l’extraction d’un mélange d’UF6 et de ClF3 d’un diffuseur, le ClF3 qui aurait dû rester gazeux s’est condensé dans un équipement, du fait du non respect de la procédure. En raison des risques présentés par le ClF3 liquide, la pression et la température auraient dû être maîtrisées pour prévenir la condensation du ClF3. Dès la détection de l’anomalie, EURODIF PRODUCTION a mis hors service l’équipement concerné. Aucune réaction chimique ne s’étant produite, l’événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs, l’environnement ou le public. Les manipulations de ClF3 sont aujourd’hui interrompues et ne seront reprises qu’après une analyse approfondie des causes de l’événement, la mise en place d’actions correctives et de vérifications complémentaires adaptées qui devront être préalablement présentées à l’ASN. En raison de la sortie du domaine de fonctionnement autorisé pour l’installation et d’un défaut de culture de sûreté, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Groupes-de-grappes-de-regulation-de-la-puissance-du-reacteur | Non-respect de la limite d’insertion de certains groupes de grappes de régulation de la puissance du réacteur. Le 22 septembre 2013, lors de la préparation d’un essai périodique, EDF a mis en évidence une erreur relative à la limite d’insertion de certains groupes de grappes de régulation de la puissance du réacteur, limite définie par les règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le contrôle de la réaction nucléaire est assuré par deux moyens principaux : - l’ajustement de la concentration en bore de l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire et ainsi de limiter le nombre de fissions ; - l’insertion ou le retrait, dans les assemblages combustible, des groupes de grappes de contrôle et de régulation de la puissance du réacteur, ces groupes contenant des matériaux absorbant les neutrons. En fonctionnement normal, et afin notamment de compenser l’épuisement du combustible nucléaire, EDF est amené, lors d’essais périodiques, à modifier le paramétrage des limites relatives à la position maximale d’insertion de certains groupes de régulation de puissance. Le 22 septembre 2013, dans le cadre de la préparation d’un essai périodique, EDF a mis en évidence une erreur de paramétrage portant sur la limite d’insertion de certains groupes de grappes de régulation de la puissance nucléaire. Depuis le 24 juillet 2013, ces groupes pouvaient ainsi atteindre une position d’insertion excessive au regard des limites définies dans les RGE, ce qui s’est effectivement produit à plusieurs reprises. Par conséquent, la marge alors disponible pour arrêter le réacteur, tout en restant suffisante, s’est trouvée légèrement diminuée. La remise en conformité a été effectuée dès la détection de l’écart. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Compte tenu de la nature de l’écart, cet événement a été classé provisoirement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Extraction-inappropriee-de-grappes-de-commande-lors-de-la-baisse-de-puissance-du-reacteur-n-2 | Extraction inappropriée de grappes de commande lors de la baisse de puissance du réacteur n°2. Le 22 septembre 2013, suite à une défaillance technique sur un matériel en salle des machines du réacteur n°2, l’équipe de conduite a procédé à une extraction de grappes de commande de manière inappropriée en regard des procédures applicables. Les protections du réacteur sont restées opérationnelles tout au long de l’événement. Les grappes de commande et le bore dissous dans le circuit primaire sont les deux moyens de contrôle de la réaction de fission nucléaire dans le cœur. Les grappes de commande contiennent une matière absorbant les neutrons et permettent, par leur insertion ou leur extraction, de contrôler la puissance du cœur en exploitation, et d'assurer, si nécessaire, son arrêt rapide. Le 22 septembre 2013, le réacteur était en cours de redémarrage à la suite d’une réparation sur un tableau électrique. A 16h41, le dysfonctionnement d’un matériel en salle des machines a entraîné l’arrêt de la turbine. Les grappes de commande se sont alors automatiquement insérées dans le cœur du réacteur, entraînant la baisse de puissance. Tandis que l’équipe appliquait les procédures de conduite incidentelle, un de ses membres a procédé à une extraction de grappes de commande non prévue par ces procédures. Malgré cette extraction inappropriée, les mesures de stabilisation du réacteur ont pu être poursuivies, et la conduite incidentelle a été levée environ une heure après le début de l’événement. Les investigations se poursuivent actuellement afin d’identifier les causes précises de cet événement, sur les plans technique, organisationnel et humain. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du manque de culture de sûreté de l’équipe de conduite, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-circuit-de-ventilation-et-de-filtration-d-air-du-batiment-combustible | Détection tardive de l’indisponibilité du circuit de ventilation et de filtration d’air du bâtiment combustible. Le 25 septembre 2013, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une voie du circuit de ventilation et de filtration d’air du bâtiment combustible du réacteur n°2. Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air. Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible dans le bâtiment combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (et plus particulièrement d’iode radioactif). Le 21 septembre 2013, à l’occasion de la réalisation d’un essai périodique de bon fonctionnement d’une des voies du circuit de ventilation et de filtration d’air du bâtiment combustible, les équipes de conduite du réacteur n°2 ont mis en évidence que ce circuit ne fonctionnait pas correctement. Après investigation, il s’est avéré que lors d’une intervention réalisée au mois d’août 2013 sur ce circuit, un clapet avait été laissé en position fermée au lieu d’être laissé en position ouverte. Cette mauvaise position n’a été diagnostiquée que le 21 septembre 2013 à l’occasion de l’essai périodique de bon fonctionnement du circuit car le maintien du clapet en position fermée ne génère pas d’alarme en salle de commande. Dès détection de l’écart, le clapet a été remis en position ouverte. Cependant, le maintien en position fermée de ce clapet a rendu indisponible l’une des deux voies du circuit de ventilation et de filtration d’air du bâtiment combustible du réacteur n°2 entre le 8 août et le 21 septembre 2013. Pendant cette période, l’exploitant a procédé à des opérations sur les assemblages de combustible : en cas d’accident qui aurait endommagé la gaine de ces assemblages, l’une des deux voies du circuit de ventilation et de filtration d’air n’aurait pas été en capacité d’assurer la fonction de confinement du bâtiment. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-de-reglage-d-un-parametre-de-protection-du-reacteur | Détection tardive d’un écart de réglage d’un paramètre de protection du réacteur. Le 11/09/2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a constaté une erreur de réglage d’un paramètre de protection du réacteur n° 1 survenue le 02/09/2013, alors que le réacteur était en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. La montée en puissance du réacteur s’effectue par paliers successifs, au cours desquels différents paramètres sont contrôlés et réglés. Au cours du palier effectué à 75-80 % de la puissance nominale (Pn) du réacteur, l’exploitant doit réaliser un bilan thermique de référence à partir du relevé de certains paramètres sur le circuit secondaire principal. Ce bilan permet de recaler périodiquement les indicateurs de puissance du réacteur qui servent notamment à la conduite et au réglage des systèmes de protection du réacteur, tel que les seuils d’arrêt automatique du réacteur. Le 09/09/2013, l’exploitant a détecté un écart entre la puissance thermique du réacteur mesurée à l’aide de capteurs du circuit secondaire principal et la puissance thermique, affichée en salle de commande, issue de données du circuit primaire principal. N’ayant pas réussi à déterminer l’origine de l’écart, l’exploitant a décidé, en accord avec ses services centraux, de continuer la montée en puissance du réacteur tout en considérant comme référence la puissance thermique la plus élevée. Le 11/09/2013, au palier suivant à 99 % Pn, l’écart entre les deux puissances calculées a été confirmé. Après des investigations plus approfondies, une erreur de saisie dans le logiciel servant au calcul du bilan thermique de référence sur le circuit secondaire principal a été identifiée puis corrigée. Un des signaux permettant l’arrêt automatique du réacteur en cas d’augmentation intempestive de puissance provient des chaînes de niveau intermédiaire (CNI) qui mesurent le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur lors du démarrage. L’exploitant a alors constaté que le réglage du seuil de ce signal d’arrêt automatique, effectué le 02/09/2013 lors du palier à 50 % Pn, avait été réalisé en prenant en compte la valeur de puissance de référence qui était erronée. En cas d’incident, le signal d’arrêt automatique du réacteur émis par les CNI aurait été retardé. Toutefois, d’autres systèmes de protection du réacteur restaient disponibles. Du fait de l’absence d’incident au cours de la période de l’écart de réglage d’un des signaux d’arrêt automatique du réacteur et du bon fonctionnement des autres dispositifs de protection, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreurs-de-configuration-de-parametres-utilises-pour-la-protection-du-reacteur | Erreurs de configuration de paramètres utilisés pour la protection du réacteur. Le 23 septembre 2013, l’exploitant du CNPE de Nogent sur Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté portant sur l’utilisation par le système de protection du réacteur de paramètres de calcul de la puissance thermique du réacteur n°1 non-conformes, ceux-ci n’ayant pas été mis à jour à la suite de l’arrêt pour maintenance du réacteur en septembre 2012. Cet événement a été identifié dans le cadre de contrôles complémentaires réalisés par l’exploitant à la suite de la détection d’un écart analogue le 26 août 2013, pour lequel les paramètres d’un capteur de débit utilisés par le système de protection du réacteur n’avaient pas été mis à jour à la suite du remplacement de ce capteur en février 2013 lors de l’arrêt pour maintenance du réacteur n°2. L’arrêt automatique du réacteur, en cas d’incident ou d’accident, est déclenché par un système de protection dont le calculateur utilise notamment des valeurs transmises par différents capteurs situés dans l’installation. Pour ces deux évènements, les écarts de paramétrage constatés, de faible ampleur, n’auraient pas eu de conséquence, en cas d’incident, sur la mise en sécurité automatique des réacteurs. Dès détection des écarts, l’exploitant a procédé aux remises en conformité nécessaires.En raison du caractère répétitif de ces erreurs et de leur détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-geometrique-d-une-piece-de-ventilation | Non-conformité géométrique d’une pièce de ventilation. La société AREVA FBFC a déclaré le 19 septembre 2013 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découverte d’un écart de conformité lié à la présence d’un caisson de ventilation dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%.L’usine est équipée de systèmes de ventilation pour confiner la poussière et les résidus de fabrication. L’accumulation de matière fissile dans les gaines de ventilation peut présenter un risque de criticité, c’est à dire le risque du démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière trop importante est rassemblée. Pour se prémunir de ce risque, le système de ventilation a été conçu de telle sorte que ses caractéristiques géométriques soient de « géométrie sûre », c’est-à-dire que la masse qui pourrait physiquement s’y accumuler reste toujours inférieure à la masse de matière qui conduirait à un risque de criticité. Le 18 septembre 2013, une visite de contrôle de l’absence d’accumulation de matière dans les ventilations a mis en évidence la présence d’un caisson de raccordement de la ventilation dont les dimensions ne sont pas conformes au référentiel de sûreté. AREVA FBFC a suspendu le fonctionnement de la ventilation concernée afin de vérifier la quantité de matière présente dans le caisson. La quantité de matière retrouvée dans le caisson de raccordement est de 29,6 kg. Les premières vérifications conduites par l’exploitant montrent que le volume du caisson n’aurait pas permis d’accumuler plus du dixième de la masse de matière fissile qui aurait pu conduire à un accident de criticité.Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel ou sur l'environnement. L’exploitant devra procéder à la vérification de l’absence d’autre écart de conformité similaire avant la remise en service de la ventilation.En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-de-locaux-dans-lesquels-des-intervenants-ont-circule-sans-protection-des-voies-respiratoires | Contamination de locaux dans lesquels des intervenants ont circulé sans protection des voies respiratoires. Le 19 août 2013, à l’issue d’opérations de démontage d’un sas provisoire de confinement, deux intervenants d’une entreprise extérieure et deux salariés d’AREVA NC ont traversé, sans protection des voies respiratoires, des locaux dans lesquels une contamination en radioisotopes émetteurs alpha avait été disséminée. L’atelier R4 assure la purification du plutonium, sa conversion en poudre d’oxyde de plutonium et son conditionnement pour l’usine UP2-800.Le 19 août 2013, après le démontage d’un sas de confinement dans le couloir 125-22 de l’atelier R4, deux intervenants ont procédé à un contrôle radiologique de leur masque, de leur tenue et de leurs chaussures, une première fois au niveau de leur zone de travail puis avant de sortir du couloir 125-22. Les deux contrôles ne mettant en évidence aucune contamination, les intervenants ont retiré leur masque et se sont rendus à un niveau supérieur. Ils sont ensuite revenus dans le couloir 125-22 pour y réaliser le contrôle radiologique final de fin de chantier, lequel a mis en évidence une contamination en radioisotopes émetteurs alpha au sol, à l’endroit où se situait le sas. Procédant à de nouveaux contrôles, les intervenants ont alors identifié la présence d’une contamination sous leurs chaussures.Deux agents du service de radioprotection d’AREVA NC ayant emprunté les mêmes zones que les intervenants ont également détecté une faible contamination sous leurs chaussures lors de leur contrôle en sortie de l’atelier.Conformément aux procédures en vigueur, ces personnes ont été prises en charge par le service de radioprotection puis par le service médical d’AREVA NC. Aucune contamination corporelle n’a alors été mise en évidence. Des analyses radiotoxicologiques sont en cours pour confirmer l’absence supposée de contamination interne.La cartographie radiologique réalisée pour les huit locaux concernés a mis en évidence des valeurs de contamination de l’ordre de 40 Bq.cm-2 sur une surface d’environ 10 m2.L’ASN a procédé à une inspection le 3 septembre 2013 afin d’examiner les circonstances précises de cet évènement. Cet événement n’a pas eu d’impact sur la sûreté du fonctionnement des installations ni sur l’environnement. En raison du dysfonctionnement du contrôle radiologique dans le couloir 125-22 qui a conduit à la contamination de plusieurs locaux dans lesquels ont circulé des intervenants sans protection des voies respiratoires, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Les-deux-pompes-redondantes-d-un-circuit-de-controle-du-circuit-primaire-principal-ont-du-etre-considerees-comme-indisponibles-durant-deux-jours | Les deux pompes redondantes d’un circuit de contrôle du circuit primaire principal ont dû être considérées comme indisponibles durant deux jours. Le 4 septembre 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’ASN l’indisponibilité simultanée, pendant deux jours, de deux pompes redondantes du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 1. Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du circuit primaire principal participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Il contribue également au maintien du volume d’eau dans le circuit primaire de façon à pouvoir évacuer la puissance résiduelle pour assurer la sûreté du réacteur. Il dispose de deux pompes de charge, qui assurent la même fonction, les pompes RCV 171 PO et RCV 172 PO. Depuis janvier 2003, les pompes RCV 172 PO des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux présentent des défauts de démarrage automatique lorsqu’elles ont fonctionné plus de 10 jours et qu’elles sont réalimentées par un groupe électrogène de secours. Les diagnostics réalisés ont notamment mis en évidence un dysfonctionnement du circuit d’huile de graissage des pompes. Les différentes actions entreprises pour remédier à cette situation se sont révélées infructueuses. Pour pallier ce dysfonctionnement, une permutation systématique des pompes RCV 171 PO et RCV 172 PO a été intégrée dans le planning des activités. De plus, une consigne temporaire a été mise en place, demandant de considérer les pompes comme indisponibles pour assurer leur fonction lorsqu’elles ont fonctionné depuis plus de 10 jours. Par ailleurs, un nouveau réglage du circuit d’huile des pompes a été réalisé en 2013. Pour le réacteur n° 1, cette intervention a été réalisée le 3 juillet 2013 et la pompe a été remise en service le 11 juillet 2013. Le 23 juillet 2013, des agents EDF ont constaté que la pompe RCV 172 PO du réacteur n° 1 fonctionnait depuis 12 jours et qu’elle aurait donc dû être considérée comme indisponible depuis 2 jours. Parallèlement, la pompe RCV 171 PO du même réacteur était arrêtée pour des opérations de maintenance depuis plusieurs jours. En cas d’indisponibilité des deux pompes, les règles générales d’exploitation demandent de replier le réacteur sous 8 heures en baissant la pression et la température du circuit primaire. Dès la détection de cet écart, la pompe RCV 171 PO a été remise en service, ainsi l’exploitant n’a pas eu besoin de replier le réacteur. Par ailleurs, des essais menés sur la pompe RCV 172 PO du réacteur n° 1 ont montré que le problème du circuit d’huile n’était pas résolu, ce qui confirme que la permutation temporaire aurait dû être appliquée. Dans la mesure où aucune situation n’a nécessité le redémarrage des pompes RCV à partir d’un des groupes électrogènes de secours, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité de la pompe RCV 172 PO du réacteur n° 1, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-configuration-d-un-capteur-utilise-pour-la-protection-du-reacteur | Erreur de configuration d’un capteur utilisé pour la protection du réacteur. Le 6 juillet 2013, lors d’un essai effectué en phase de redémarrage du réacteur n°1 après son arrêt pour maintenance, l’exploitant a constaté une erreur de configuration d’un capteur de débit dont les valeurs mesurées sont utilisées par le système de protection du réacteur. L’arrêt automatique du réacteur, en cas d’incident ou d’accident, est déclenché par un système de protection dont le calculateur utilise notamment des valeurs transmises par différents capteurs situés dans l’installation. L’erreur de configuration d’un capteur de mesure de débit, constatée le 6 juillet, datait du 2 juillet 2013 et aurait entraîné, en cas d’incident, la transmission d'une valeur erronée pour le calcul de seuils de mise en sécurité automatique de l'installation. Cette erreur aurait conduit à retarder de quelques secondes cette mise en sécurité automatique. L’exploitant a procédé aux remises en conformité nécessaires et repris les premières étapes de l’essai afin de corriger les résultats obtenus avant la détection du défaut.Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. En raison de sa détection tardive au regard des règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature | Sortie du domaine d’exploitation « pression-température ». Le 27 août 2013, alors que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Dampierre était en arrêt pour maintenance, la pression du circuit primaire a atteint une valeur située au-dessus du domaine de fonctionnement autorisé. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les règles générales d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence notamment pendant les transitoires de puissance effectués lors des opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur. Lors de l'événement, les interventions de maintenance et le rechargement de la cuve étant terminés, le circuit primaire du réacteur n°1 est fermé et pressurisé à 3 bars dans l'attente des opérations de redémarrage. Dans cette configuration, l’exploitant doit s’assurer que la pression du circuit reste toujours inférieure à 5 bars. Lors du brassage d'un réservoir d'un circuit annexe, les opérateurs en salle de commande n'identifient pas la présence de vannes ouvertes sur une tuyauterie reliée au circuit primaire. Le circuit primaire étant fermé, l'arrivée d'eau du réservoir provoque l'augmentation rapide de sa pression jusqu’à 10,4 bars. Les opérateurs ont interrompu cette activité dès la détection de la montée en pression du circuit primaire qui a duré 35 secondes. Ils ont dès lors engagé la dépressurisation du circuit.La pression du circuit primaire a ainsi été supérieure à 5 bars pendant 20 minutes. La pression du circuit primaire est restée dans le domaine de pression et température étudié à la conception. La pression au refoulement de la pompe utilisée dans l'opération initiale de brassage n'aurait pas permis d'atteindre la pression d'ouverture des soupapes de protection des circuits (primaire et annexes). Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison d’un non respect d’une prescription permanente des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-d-etancheite-d-une-traversee-de-l-enceinte-de-confinement | Détection tardive d’un défaut d’étanchéité d’une traversée de l’enceinte de confinement. Le 29 août 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive d’un défaut d’étanchéité d’une traversée de l’enceinte de confinement du réacteur n° 2. L’enceinte de confinement, formée par le bâtiment réacteur (BR), est constituée d’une paroi en béton revêtue d’une peau interne en acier dans les centrales 900 MWe. L'enceinte de confinement constitue la troisième des trois barrières présentes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. L’enceinte de confinement dispose d’ouverture appelées « traversées », pour permettre le passage de tuyauteries et de câbles nécessaires au fonctionnement du réacteur. Les traversées utilisées pour passer certains câbles ont un dispositif spécial permettant d'assurer l'étanchéité de l'enceinte malgré la présence de ces câbles. Les règles générales d’exploitation exigent le maintien de cette étanchéité dès lors que du combustible est présent dans le bâtiment réacteur. Le réacteur n° 2 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 6 avril 2013. Le 25 août 2013, EDF découvre que le dispositif spécial, mis en place depuis le 11 avril 2013 pour la visite décennale du réacteur sur l’une des traversées, ne permet pas de garantir l’étanchéité en situation accidentelle. Pour protéger une fibre optique, une gaine plastique a été placée autour de celle-ci, ce qui n’est pas prévu dans le fonctionnement habituel du dispositif. Pendant cette période, du combustible était présent dans le BR du 11 au18 avril puis du 20 au 25 août. La remise en conformité a été réalisée le 25 août. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de la détection tardive du défaut d’étanchéité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Exposition-incidentelle-d-un-travailleur-classee-au-niveau-2-de-l-echelle-INES | Exposition incidentelle d’un travailleur classée au niveau 2 de l’échelle INES. Le CEA de Grenoble et la société D&S ont déclaré à l’ASN, le 3 septembre 2013, l’exposition incidentelle d’un travailleur de l’entreprise D&S, intervenant en tant que prestataire du CEA. Cette exposition s’est produite le 23 août 2013 lors d’une opération de tri de déchets et de gravats faiblement radioactifs au Laboratoire d’analyse des matériaux activés (LAMA), en cours de démantèlement. L’ASN procédera dans les prochains jours à des inspections de la société D&S et du CEA afin de déterminer les circonstances précises de l’événement, de vérifier les conditions de l’intervention et de déterminer les causes de l’exposition. L’expertise par l’IRSN du dosimètre passif1 de l’intervenant a mis en évidence un dépassement de limite réglementaire2. L’intervenant fait l'objet du suivi médical particulier prévu dans ce cas. En raison du dépassement d’une limite réglementaire de dose pour un intervenant, cet événement a été classé provisoirement au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES), graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. 1.Tout travailleur potentiellement exposé aux rayonnements ionisants doit bénéficier d’un suivi dosimétrique adapté au poste de travail assuré par des moyens de mesures individuels, appelés « dosimètres passifs ». La dose reçue par cet équipement est calculée a posteriori après son analyse, qui nécessite quelques jours. 2. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour les extrémités du corps et pour toute surface d’un cm2 de peau.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-d-un-seuil-de-declenchement-de-l-arret-automatique-du-reacteur-n-1 | Mauvais réglage d’un seuil de déclenchement de l’arrêt automatique du réacteur n°1. Le 30 août 2013, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au mauvais réglage d’un seuil de déclenchement de l’arrêt automatique du réacteur, le seuil associé aux chaines de mesure de niveau « source » étant réglé trop haut. Sur une centrale nucléaire à eau pressurisée, l'exploitant surveille en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures utilisés selon l’état du réacteur : les chaînes de niveau « puissance » utilisées en fonctionnement normal, les chaînes de niveau « intermédiaire » utilisées lors du redémarrage du réacteur, et les chaînes de niveau « source » capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt. Chaque chaîne a un seuil d’alarme déclenchant un arrêt automatique du réacteur différent. Les 24 et 25 août 2013, l’exploitant a brièvement mis à l’arrêt le réacteur n°1 pour réaliser des opérations de maintenance. Au cours de ces phases d’arrêt, les spécifications techniques d’exploitation imposent que le flux neutronique soit surveillé par les chaines de niveau « source ». Le 27 août 2013, la réalisation d’un essai périodique a cependant mis en évidence le décalage d’un seuil de déclenchement de l’arrêt automatique du réacteur sur les chaînes de niveau « source », ce qui aurait conduit à déclencher l’arrêt automatique plus tardivement que prévu en cas de besoin. Cet écart conduit à considérer rétrospectivement que ces dispositifs n’étaient pas entièrement disponibles lors de l’arrêt des 24 et 25 août 2013.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-associee-a-la-mise-en-aeuvre-d-une-modification-temporaire-des-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect d’une mesure compensatoire associée à la mise en œuvre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation. Le 22 août 2013, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire associée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation sur les réacteurs n° 1, 3 et 4. Cette modification des spécifications techniques d’exploitation visait à autoriser temporairement l’indisponibilité du système de confinement et d’extraction des fumées des locaux électriques afin de rénover celui-ci. Une des mesures compensatoires prévues durant ces travaux portait sur l’interdiction d’entreposer, sauf analyse de risque formalisée, des charges calorifiques dans les locaux où le système de ventilation était rendu indisponible afin de minimiser au maximum le risque d’incendie.A l’occasion d’un contrôle réalisé au mois d’août 2013 par l’exploitant dans les locaux électriques du réacteur n° 1, la présence non justifiée de matériels apportant une charge calorifique a été découverte. Cet écart constitue donc un non respect de la mesure compensatoire associée à la modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation décrite ci-dessus. Dès détection de cet écart, l’exploitant a mené l’analyse requise pour démontrer que les charges calorifiques entreposées ne présentaient pas de risque significatif pour la sûreté du réacteur ; ces matériels ont dès lors pu être conservés sur place.Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d’une mesure compensatoire associée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-vitesse-maximale-de-variation-de-la-puissance-nucleaire | Non-respect de la vitesse maximale de variation de la puissance nucléaire. Lors d’une analyse menée au cours du mois d’août 2013, EDF a mis en évidence, à partir de données d’exploitation portant sur les mois d’avril à août 2013, plusieurs dépassements de la vitesse maximale de variation de la puissance nucléaire, cette limite étant fixée par les règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.EDF est régulièrement amenée à opérer des variations de puissance du réacteur, notamment pour répondre aux variations des besoins en électricité du réseau ou réaliser des essais périodiques destinés à vérifier la disponibilité et le bon fonctionnement de matériels. Les limites et les conditions de ces variations de puissance sont encadrées par les RGE, notamment en ce qui concerne leur vitesse.Le 8 août 2013, l’analyse de données recueillies à l’occasion d’un essai périodique réalisé le 17 juillet 2013 a mis en évidence un dépassement de la vitesse maximale de variation de la puissance. L’examen ultérieur des données d’exploitation relatives aux variations opérées entre les mois d’avril et août 2013 a permis de caractériser, à ce stade, six dépassements des limites fixées, pendant des durées comprises entre une et deux minutes. Une consigne temporaire d’exploitation a été mise en place afin d’éviter le renouvellement de l’écart.Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Compte tenu de la nature de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-reparation-d-une-vanne-du-circuit-volumetrique-et-chimique-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Non-respect du délai de réparation d’une vanne du circuit volumétrique et chimique de la centrale nucléaire du Bugey. Le 12 août 2013, la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation de la vanne de charge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°5. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique a pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). Le 1er août 2013, les équipes de la centrale nucléaire ont mis en évidence que la vanne de charge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°5 présentait une inétanchéité interne, c'est-à-dire que même lorsque la vanne était mise en position fermée, un débit de fluide demeurait présent entre l’amont et l’aval de la vanne. Après analyse, l’exploitant a considéré que cette vanne demeurait disponible mais qu’une réparation devait être engagée. Le 2 août 2013, la vanne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement mécanique et a occasionné une montée de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. L’inétanchéité interne de la vanne de charge a compliqué l’application, par les équipes de conduite du réacteur, des consignes appropriées pour piloter le réacteur à la suite de cette montée de pression. Compte tenu de la présence d’un débit de fuite interne important et au vu des difficultés rencontrées par les équipes de conduite lors de cet événement, lorsqu’à l’issue de cet événement, l’ensemble des paramètres de pilotage a été rétabli et le réacteur a retrouvé un domaine d’exploitation autorisé, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey aurait dû considérer la vanne de charge comme indisponible et engager sa réparation dans un délai de 24 heures conformément aux spécifications techniques d’exploitation. Cette réparation a cependant tardé et n’a été engagée qu’à partir du 4 août 2013, ce qui est supérieur au délai fixé par les spécifications techniques d’exploitation. La vanne n’a été totalement réparée que le 9 août 2013. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cependant, en raison du délai de réparation de cette vanne et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-positionnement-de-grappes-de-commande | Détection tardive d’une erreur de positionnement de grappes de commande. Le 20 juillet 2013, lors des opérations de redémarrage du réacteur B2 de la centrale de Saint-Laurent, l’exploitant a détecté qu’un groupe de grappes de commande n’était pas positionné conformément aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Le réacteur avait été mis à l’arrêt depuis le 23 février 2013 pour procéder, dans le cadre d’une visite décennale, au rechargement en combustible et effectuer des opérations de maintenance. Le 20 juillet 2013, lors des opérations de redémarrage du réacteur B2 de la centrale de Saint-Laurent, l’exploitant a détecté qu’un groupe de grappes de commande n’était pas positionné conformément aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Le réacteur avait été mis à l’arrêt depuis le 23 février 2013 pour procéder, dans le cadre d’une visite décennale, au rechargement en combustible et effectuer des opérations de maintenance. Les grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l’un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les STE, d’une part pour que leur chute puisse étouffer la réaction nucléaire en cas d’arrêt d’urgence, et d’autre part pour assurer la bonne répartition du flux de neutrons. Le 19 juillet 2013, pendant le quart d’après-midi, des essais de fonctionnement des grappes de commande ont été réalisés. Un groupe de grappes de commande a été mal repositionné à la fin de ces essais. L’écart de positionnement n’a été détecté que le lendemain lors d’un contrôle réalisé pendant le quart du matin. Les grappes sont restées dans une position non requise pendant une durée d’environ dix heures trente minutes. Dès la détection de l’écart, les grappes de commande ont été remises dans une position conforme. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation dans la mesure où l’exploitant disposait de marges de sécurité pour assurer le contrôle de la réaction nucléaire en cas d’arrêt d’urgence. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation ainsi que de la détection tardive de l’écart, cet incident a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Pollution-de-l-environnement-du-site-par-de-l-acide-chlorhydrique | Pollution de l’environnement du site par de l’acide chlorhydrique. Entre le 23 et le 24 juillet 2013, une quantité estimée par l’exploitant à environ 58 m³ d’acide chlorhydrique a été déversée dans le sol du centre nucléaire de production d’électricité de Cattenom. L’acide chlorhydrique est un produit corrosif non toxique utilisé notamment pour le traitement anti-tartre du réfrigérant atmosphérique du réacteur n°3. Des actions ont été engagées par l’exploitant pour préciser l’impact de ce rejet. Le 23 juillet 2013, à la suite de la fuite importante d’un robinet d’un réservoir d’acide, 58 m3 d’acide chlorhydrique ont été recueillis dans une rétention. L’exploitant a décidé d’évacuer l’acide recueilli vers le réfrigérant atmosphérique du réacteur n°3 via une tuyauterie utilisée habituellement pour l’évacuation des purges des égouttures et des eaux pluviales de rétention de la station d’acide. Le 29 juillet 2013, l’exploitant a constaté qu’il manquait le tronçon final de cette tuyauterie. En conséquence, l’acide chlorhydrique, au lieu d’être transféré vers le réfrigérant atmosphérique, s’est infiltré dans le sol. Une partie de l’acide rejeté a été récupérée dans les eaux souterraines puis rejetée dans la Moselle par les voies de rejet normales de l’installation. En outre, l’exploitant a engagé un programme de surveillance des eaux souterraines à l’intérieur et à l’extérieur du site ainsi qu’un programme de travaux et de caractérisation de la pollution à proximité immédiate de la fuite ; l’évaluation effectuée indique que l’impact à l’extérieur du site est peu probable. Le 6 août 2013, la division de Strasbourg de l’ASN a mené une inspection sur place afin de déterminer les circonstances de cet événement, d’en évaluer l’impact et d’examiner les dispositions prises par l’exploitant en termes de surveillance de l’environnement. Bien que l’enjeu environnemental soit faible en raison de la nature des substances rejetées, la non étanchéité de cette tuyauterie constitue un écart notable. Les mesures prises par l’exploitant semblent néanmoins pertinentes au regard de l’impact environnemental de cet événement. Cet événement ne concernant ni la sûreté de l’installation, ni la radioprotection, il n’est pas classé sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature2 | Sortie du domaine autorisé « pression-température » à la suite d’un dysfonctionnement d’une vanne de régulation. Le 2 août 2013, une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement mécanique et a occasionné une montée de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence. Le circuit primaire est connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Le réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt depuis le 24 juin 2013 à la suite d’un incendie qui a endommagé l’alternateur situé dans la salle des machines de l’installation (hors zone nucléaire). La chaudière nucléaire était depuis lors maintenue dans un état d’arrêt conforme aux règles générales d’exploitation : le circuit de contrôle volumétrique et chimique était connecté pour assurer les régulations nécessaires à son fonctionnement. Le 2 août 2013, vers 17 heures, une défaillance mécanique s’est produite sur la ligne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique : la fermeture intempestive d’une vanne a provoqué une brusque augmentation de pression dans le circuit primaire. L’ouverture automatique de soupapes de sûreté a permis de limiter la pression dans l’équipement. Les équipes de conduite ont appliqué les consignes appropriées pour piloter le réacteur à la suite du transitoire généré par l’à-coup de pression. Vers 23 heures, l’ensemble des paramètres de pilotage a été rétabli et le réacteur a retrouvé un domaine d’exploitation autorisé. Les premières investigations techniques menées par l’exploitant mettent en évidence que la fermeture intempestive de la vanne installée sur la ligne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique serait liée à la casse d’une pièce de liaison entre l’axe de commande et le positionneur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Avis-de-reclassement-d-incident-depassement-d-une-limite-autorisee-de-transfert-d-effluents-mettant-en-evidence-des-defauts-de-rigueur-d-exploitation-l-ASN-reclasse-au-niveau-1 | Avis de reclassement d’incident : dépassement d’une limite autorisée de transfert d’effluents mettant en évidence des défauts de rigueur d’exploitation : l’ASN reclasse au niveau 1. Le 23 octobre 2012, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache avait déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement d’une limite autorisée de l’activité radiologique de transfert d’effluents de l’INB 56[1] vers la station d’épuration des effluents industriels du centre de Cadarache. Les effluents concernés provenaient d’un pompage d’eaux souterraines faiblement contaminées situées sous l’installation, qui avait été mis en place en juillet 2012 pour prévenir l’extension de la contamination radiologique en modifiant le sens d’écoulement de ces eaux souterraines. Cette contamination est due à un défaut d’étanchéité des fosses anciennes de l’installation contenant des déchets radioactifs solides historiques[2]. Une partie de ces fosses fait l’objet, depuis décembre 2011, d’un chantier de reprise des déchets en vue d’en assainir la situation et d’évacuer les déchets extraits vers des installations adaptées répondant aux exigences de sûreté actuelles. L’ASN note que ces opérations sont complexes en raison, notamment, des incertitudes portant sur les caractéristiques physico-chimiques de ces déchets anciens. À la suite de la déclaration d’événement significatif, l’ASN avait réalisé une inspection réactive sur l’INB 56, le 25 octobre 2012, afin d’examiner les circonstances de l’événement ainsi que les dispositions prises par l’exploitant. Les derniers résultats d’analyses radiologiques indiquaient un dépassement de 32 % de la limite annuelle autorisée concernant l’activité radiologique bêta-gamma (hors tritium) des effluents transférés à la station d’épuration des effluents industriels du centre de Cadarache. Compte tenu de la faible valeur de cette limite annuelle de transfert (fixée par décision de l’ASN[3]), l’ASN note que cet événement ne présente pas d’enjeu radiologique pour l’homme ou l’environnement. Les investigations des inspecteurs de l’ASN avaient également mis en évidence des écarts à diverses dispositions applicables, qui avaient donné lieu à plusieurs demandes d’actions correctives, portant notamment sur le renforcement de la surveillance exercée par l’exploitant sur les opérations concernées. L’ASN note que l’analyse de ces écarts met en évidence des lacunes en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté. En particulier, l’ASN relève que l’exploitant n’avait pas dressé de bilan complet de la phase d’essais avant de mettre en exploitation la station de pompage et elle considère que le CEA aurait dû davantage faire preuve d’anticipation. L’ensemble des observations et demandes de l’ASN figurent dans la lettre de suite de cette inspection, disponible sur le site Internet de l’ASN : mettre le lien hypertexte vers la lettre de suite. [1] L’installation « le parc d’entreposage » (INB 56) est implantée sur le centre CEA de Cadarache. Mise en service en 1969, cette installation était initialement destinée au stockage définitif de déchets solides. Depuis 1983, et à la demande de l’ASN, cette installation a pour vocation principale l’entreposage temporaire des déchets solides radioactifs provenant du fonctionnement ou du démantèlement d’installations nucléaires. Depuis la mise en service de la nouvelle installation CEDRA (conditionnement et entreposage de déchets radioactifs, INB 164) sur le centre CEA de Cadarache en 2006, l’INB 56 est entrée dans une phase de désentreposage des déchets et aura ensuite vocation à être démantelée et assainie. [2] La surveillance environnementale de l’INB 56 avait mis en évidence une contamination des sols et des eaux souterraines à proximité des installations du « parc d’entreposage » (la plupart des éléments restant localisés à proximité immédiate de l’installation). Cette situation, qui avait été présentée au public en 2009 par l’exploitant, avait conduit l’ASN à prendre des prescriptions autorisant le CEA à mettre en place, sous certaines conditions techniques, un dispositif de pompage des eaux souterraines afin de limiter les transferts de contamination. La décision de l’ASN fixant ces prescriptions (décision n°2010-DC-0173) est accessible sur le site Internet de l’ASN. [3] Cette limite est actuellement fixée à 10 mégabecquerels par an par décision de l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-reglage-du-seuil-de-declenchement-d-une-alarme-du-reacteur-n-3 | Défaut de réglage du seuil de déclenchement d’une alarme du réacteur n°3. Le 31 juillet 2013, alors que le réacteur n°3 était dans le domaine d’exploitation « réacteur complètement déchargé », l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a identifié que le seuil de déclenchement d’une alarme d’un capteur de mesure de radioactivité dans le bâtiment combustible présentait un défaut de réglage. Le bâtiment combustible abrite la piscine dans laquelle sont entreposés les assemblages combustibles. Ces assemblages font l’objet de manutentions lors du rechargement ou du déchargement du réacteur, lors de contrôles de leur intégrité ou lors d’opérations de changements d’emplacement des assemblages combustibles dans la piscine. Afin de contrôler l’ambiance du hall de la piscine du bâtiment combustible, une chaîne de mesure de la radioactivité est présente. Dans le cadre de la troisième visite décennale actuellement en cours, certains éléments de cette chaîne de mesure ont été remplacés impliquant le réglage du seuil d’alarme de déclenchement du capteur de mesure de la radioactivité. Cette opération a été réalisée le 18 juillet 2013. Dispositif de protection qui consiste à contenir les produits radioactifs à l'intérieur d'un périmètre déterminé fermé (voir Enceintcettecettt. Le 31 juillet 2013, l’exploitant a identifié, dans le cadre d’un contrôle programmé, que le réglage du seuil d’alarme du capteur était erroné ce qui a rendu indisponible ce capteur entre le 18 et le 31 juillet 2013. Pendant cette période, des manutentions d’assemblages combustibles ont eu lieu. L’indisponibilité du capteur pendant les manutentions d’assemblages combustibles constitue un écart aux spécifications techniques d’exploitation. Dès détection de l’écart, le réglage du capteur a été corrigé.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-comptabilisation-de-l-activite-en-tritium-des-rejets-d-effluents-gazeux-durant-sept-jours | Absence de comptabilisation de l’activité en tritium des rejets d’effluents gazeux durant sept jours. Le 4 avril 2013, le centre CEA de Saclay a constaté le dysfonctionnement du dispositif de prélèvement des effluents radioactifs gazeux situé à l’émissaire E11 de l’installation nucléaire de base (INB) n°49. Ce dysfonctionnement a entraîné l’absence de comptabilisation de l’activité en tritium des rejets gazeux de l’INB n°49 requise au titre de l’article 14 de la décision de l’ASN n°2009-DC-0156 du 15 septembre 2009. Les rejets d’effluents gazeux radioactifs du centre d’études du CEA de Saclay font l’objet d’un prélèvement en continu et d’une mesure périodique en différé de leur activité en tritium via un dispositif adapté, appelé « barboteur ». Ce dispositif est situé au niveau des émissaires de rejets des installations. Lors du prélèvement hebdomadaire des échantillons correspondants à l’émissaire E11 de l’INB n°49, le service de protection contre les rayonnements (SPR) du centre CEA de Saclay constate que les récipients appelés « biberons » permettant d’effectuer ces prélèvements ne sont pas présents. Lors du précédent prélèvement, sept jours plus tôt, un dysfonctionnement du barboteur a été observé lors de sa remise en service. Une réparation a eu lieu le jour même par le prestataire en charge de la maintenance de ces équipements. A la suite de cette intervention, le matériel réparé a été jugé conforme alors que sa requalification n’avait pas été réalisée. Lors d’une inspection réalisée le 29 août 2012 à l’INB 49, l’ASN avait détecté des non-conformités dans la réalisation des contrôles périodiques du barboteur de l’émissaire E11, ce qui avait conduit le CEA a déclaré un événement significatif. En 2013, l’INB n°49 a déclaré à l’ASN deux autres évènements relatifs au contrôle et à la maintenance des barboteurs tritium de l’installation. Si ces deux évènements sont directement liés aux actions de vérification et de maintenance de l’ensemble des barboteurs du centre de Saclay menées à la suite du premier évènement déclaré en août 2012, l’évènement détecté en avril 2013 fait suite à une action de maintenance corrective ne faisant pas partie de la campagne de vérification précitée. A ce jour, les causes exactes de cet évènement ne sont pas clairement identifiées. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. Cet événement met en évidence un manque de culture de sûreté de l’exploitant. Les barboteurs sont considérés comme des éléments importants pour la protection[1] et auraient dû, à ce titre, faire l’objet d’une qualification et d’une vérification de cette qualification après réparation, selon les principes de l’assurance qualité. Le respect de ces principes d’assurance qualité aurait dû faire l’objet d’une vigilance particulière de l’exploitant au regard notamment des évènements précédemment détectés. L’ASN a donc décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. En savoir plus. - Lire la lettre de suite de l'inspection du 29 août 2012 sur le thème "CEP, maintenance, travaux, manutention, vieillissement". [1] Selon l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, un élément important pour la protection est un élément important pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L.593-1 du code de l’environnement (sécurité, santé et salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Multiples-ecarts-concernant-les-dispositifs-de-surveillance-des-rejets-gazeux-radioactifs-des-installations-du-centre-CEA-de-Saclay | Multiples écarts concernant les dispositifs de surveillance des rejets gazeux radioactifs des installations du centre CEA de Saclay. Depuis le mois d’août 2012, le centre CEA de Saclay a déclaré huit événements significatifs concernant les dispositifs de surveillance des rejets gazeux radioactifs des installations du centre. Ces événements portent d’une part sur l’exploitation et la maintenance des dispositifs de mesure des rejets de tritium gazeux et d’autre part sur l’absence de dispositifs de mesure des rejets gazeux requis par les décisions ASN 2009-DC-0156 du 15 septembre 2009 et DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009. Lors d’une inspection réalisée le 29 août 2012 sur l’INB 49 (laboratoire de haute activité), l’ASN a détecté des non-conformités dans la réalisation des contrôles périodiques des appareils de mesure des rejets de tritium gazeux (barboteurs). Le retour d’expérience demandé au CEA par l’ASN a mis en évidence des écarts similaires sur d’autres installations du centre. Ces écarts sont dus à des défauts de maîtrise de la qualité des interventions de prestataires du CEA et à des problèmes d’interface entre les différentes unités du centre de Saclay. Le CEA a donc entrepris un plan d’actions visant à remettre à niveau son parc de matériels, à renforcer la surveillance du prestataire effectuant la maintenance des barboteurs et à améliorer son organisation interne. Ce plan d’actions qui a été présenté à l’ASN a permis notamment de détecter de nouvelles anomalies sur les barboteurs de l’INB 49. Toutefois, un nouvel événement a été déclaré à l’ASN en avril 2013 à la suite d’un problème de maintenance et a conduit le CEA à compléter son plan d’actions. Par ailleurs, le 24 octobre 2012, le CEA a également déclaré un événement significatif concernant l’absence de mesure en continu des rejets bêta globaux sur un émissaire de l’INB 72 (zone de gestion des déchets radioactifs solides). A la suite de cet événement, le CEA a entrepris une revue de conformité de ses installations concernant les moyens de mesure requis à chaque émissaire. Cette revue a permis d’identifier en 2013 l’absence de mesure en différé des rejets de carbone 14 sur un émissaire de l’INB 35 (zone de gestion des effluents liquides) et l’absence de mesure en continu des rejets bêta globaux sur les émissaires de deux ICPE exploitées dans le périmètre de l’INB 49 (l’INB, qui est en démantèlement, comprend dans son périmètre deux installations encore en exploitation qui sont soumises au régime ICPE). Cette revue a également permis d’identifier l’absence de reports d’alarme sur des dispositifs de mesure en différé des INB 35, 40 (Osiris) et 49. L’installation des dispositifs requis a déjà été réalisée ou est prévue d’ici fin 2013 par le CEA. L’ASN assure un suivi régulier de ces problématiques. Elle a d’abord veillé à ce que le CEA procède à un état de situation exhaustif et qu’il tire pleinement les enseignements des écarts détectés par une analyse approfondie de leurs causes, en particulier en conduisant une analyse des facteurs humains et organisationnels. Elle reste vigilante quant à la mise en oeuvre des actions de mise en conformité des dispositifs de rejets et la poursuite du plan d’actions concernant la maintenance des barboteurs. Une surveillance particulière sera effectuée sur cette problématique lors des prochaines inspections sur le centre CEA de Saclay. Ces évènements ont été classés au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, à l’exception de l’événement du 4 avril 2013 reclassé au niveau 1 par l’ASN. Ils n’ont pas eu de conséquence sur l’environnement. En savoir plus. - Lire l'avis d'incident du 4 avril 2013 "Absence de comptabilisation de l’activité en tritium des rejets d’effluents gazeux durant sept jours". - Lire la lettre de suite de l'inspection du 29 août 2012 sur le thème "CEP, maintenance, travaux, manutention, vieillissement". - Lire la décision 2009-DC-0156 de l'ASN du 15 septembre 2009. - Lire la décision DEP-ORLEANS-1117-2009 de l'ASN du 8 octobre 2009
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets | Non tenue au séisme de certains robinets. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement[1] relatif à des écarts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. A la suite de vérifications menées sur les autres réacteurs, EDF avait mis à jour[2] le 28 juin 2010 sa déclaration initiale en l’étendant aux réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les écarts rencontrés concernaient l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées[3] au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance étaient à l’origine de ces anomalies. Ces anomalies étaient susceptibles de remettre en cause la qualification des vannes. A l’instar de Bugey, les exploitants des centrales nucléaires de Chooz, Gravelines, Dampierre, Tricastin et Cruas ont également déclaré des événements significatifs en février, mars, juin et juillet 2013 concernant des écarts qui auraient dû être définitivement corrigés lors du programme de contrôle défini en 2010. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Voir l'avis d’incident du 6 octobre 2009 "Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4". [2] Voir avis d’incident du 10 septembre 2010 "Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme". [3] Un matériel est dit « qualifié » au séisme lorsqu’a été vérifiée son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-place-de-pieces-de-rechange-non-conformes-sur-plusieurs-vannes-du-reacteur-n-1 | Mise en place de pièces de rechange non conformes sur plusieurs vannes du réacteur n° 1. Le 17 juillet 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au remplacement inapproprié d’éléments sur plusieurs organes du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère du réacteur n° 1. Le circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère a pour rôle d’évacuer la vapeur d’eau produite dans le circuit secondaire vers l’extérieur, dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles, au cours desquelles il permet de limiter la pression dans le circuit secondaire et de contrôler le refroidissement du circuit primaire. Le réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Civaux est en arrêt programmé depuis le 30 mars 2013 afin de renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 17 juillet 2013, alors que le réacteur n°1 était en phase de redémarrage, un dysfonctionnement a été constaté sur l’une des vannes du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère. La première expertise visuelle de cette vanne a confirmé qu’en cas de sollicitation, elle n’aurait pas pu pleinement assurer sa fonction d’étanchéité. Afin de compléter l’expertise de cet organe et de pouvoir réaliser sa remise en conformité, l’exploitant a abaissé la pression et la température du circuit primaire principal du réacteur n° 1. Le 18 juillet 2013, après démontage du robinet, des dégradations ont été constatées au niveau d’un élément qui provoquait le blocage de la tige de manœuvre de la vanne. Après analyse de ces dégradations, il s’est avéré que, lors d’une précédente opération de maintenance réalisée pendant l'arrêt en cours, une pièce avait été remplacée par une pièce de rechange non conforme, usinée au sein de la centrale nucléaire de Civaux, alors qu’elle aurait dû être commandée auprès d’un fournisseur qualifié. Quatre autres vannes du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère ont fait l’objet de la même opération de maintenance pendant l’arrêt, avec montage de pièces usinées localement et non conformes. A la suite de ce constat, toutes les vannes ont été remises en conformité, avec la mise en place de pièces conformes et provenant d’un fabricant qualifié. Dans la mesure où aucune situation n’a nécessité la manœuvre de ces vannes et que ces dernières ont été remises en conformité, cet événement n’a eu de conséquence réelle ni sur la sûreté de l’installation, ni sur la sécurité du personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles d’approvisionnement en pièces de rechange et de l’analyse insuffisante menée lors de ces opérations de maintenance, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Prise-en-compte-insuffisante-du-retour-d-experience-lors-d-une-activite-de-lignage-de-circuits | Prise en compte insuffisante du retour d’expérience lors d’une activité de lignage de circuits. Le 11 juillet 2013, l’exploitant de la centrale de Chooz réalise le lignage d’un circuit sur le réacteur n°2. L’activité consiste à manœuvrer des organes de robinetterie afin de remettre en service un matériel et concerne en particulier le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Une maîtrise insuffisante des risques liés à cette activité va provoquer l’indisponibilité de plusieurs matériels, ce que n’autorisent pas les règles d’exploitation du réacteur en vigueur. Le système RRI assure le refroidissement de plusieurs matériels importants pour la conduite de l’installation ; sa disponibilité est donc requise afin d’assurer leur fonctionnement. Il est constitué de deux voies redondantes assurant le refroidissement des systèmes de sauvegarde du réacteur et d’un tronçon commun assurant le refroidissement d’autres systèmes. Pendant l’activité de lignage du 11 juillet 2013, la manœuvre d’un organe de robinetterie a provoqué l’isolement du tronçon commun du circuit RRI provoquant ainsi l’indisponibilité temporaire de plusieurs matériels. La préparation de l’intervention n’a pas permis d’identifier ce risque. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. En particulier les deux voies redondantes du système RRI sont restées disponibles. Cet incident a néanmoins provoqué l’indisponibilité pendant 4 minutes de plusieurs matériels refroidis par le tronçon commun du système RRI. En situation accidentelle, ces indisponibilités auraient pu ralentir les opérations de repli du réacteur vers un état sûr. L’Autorité de sûreté nucléaire constate qu’un évènement comparable avait été déclaré le 5 février 2013 par l’exploitant de Chooz sur le même réacteur. Ses origines proviennent également d’une préparation et d’un retour d’expérience insuffisants d’une activité de lignage sur le système RRI. En raison de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience de l’évènement du 5 février 2013, l’Autorité de sûreté nucléaire a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-des-groupes-electrogenes-diesels-du-reacteur-n-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Civaux | Détection tardive de l’indisponibilité d’un des groupes électrogènes diesels du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Civaux. Le 19 juillet 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes diesels du réacteur n° 2. Chaque réacteur à eau sous pression est alimenté par deux lignes électriques en provenance du réseau national et dispose, en outre, de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, permettant de pallier la défaillance du réseau électrique. Ces groupes électrogènes peuvent assurer, chacun individuellement, l’alimentation électrique de l’ensemble des matériels nécessaires au maintien du réacteur dans un état sûr un état sûr. Le 18 juillet, à l’issue d’un essai périodique, l’un des deux groupes électrogènes diesels du réacteur n° 2 s’est arrêté automatiquement, du fait d’un manque de pression sur son circuit d’alimentation en fuel. Afin de déterminer l’origine de cette baisse de pression, un nouvel essai a été réalisé le 19 juillet, qui a confirmé le diagnostic précédent. Des investigations ont alors été menées. Elles ont permis de déterminer que la baisse de pression était due à une présence importante d’air dans le circuit de fuel. Ce circuit a aussitôt éventé afin de résoudre ce problème. Le 20 juillet, un nouvel essai a été réalisé et a permis de confirmer le bon fonctionnement du groupe électrogène diesel. Il apparaît que l’éventage du circuit d’alimentation en fuel n’avait pas été correctement réalisé à la suite du remplacement d’un équipement sur ce circuit le 1er juillet 2013. Le diesel n’était donc pas en capacité d’assurer ses fonctions depuis cette date. Or, en cas d’indisponibilité d’un diesel, l’exploitant dispose de trois jours pour procéder à l’arrêt du réacteur, conformément aux spécifications techniques d’exploitation. Cette prescription n’a pas été respectée, par méconnaissance de la présence importante d’air dans le circuit de fuel du diesel. L’alimentation électrique du réacteur pouvant toujours être assurée par le deuxième groupe électrogène diesel, qui était resté disponible, cet événement n’a pas de eu de conséquence sur la sûreté de l’installation, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect de la conduite à tenir en cas d'indisponibilité d’un groupe électrogène diesel, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Valeur-de-pH-faible-au-point-de-rejet-des-eaux-pluviales2 | Valeur de pH faible au point de rejet des eaux pluviales. L’exploitant de la centrale de Chooz B a détecté le 2 juillet 2013, au point de rejet en Meuse des eaux pluviales collectées sur le site, un pH anormalement faible, compris entre 2,2 et 2,8, alors que les prescriptions applicables à ce rejet précisent que le pH de ces effluents doit être compris entre 6 et 9. L’exploitant a identifié l’origine de cette fuite sur le circuit de traitement antitartre à l’acide sulfurique de la tour aéroréfrigérante du réacteur n° 1. Le 15 juillet 2013, l’ASN (division de Châlons en Champagne) a mené une inspection sur place afin de déterminer les circonstances de cet évènement, d’en évaluer l’impact et de contrôler les dispositions prises par l’exploitant pour remettre l’installation en service. La fuite identifiée provient du mauvais positionnement d’un joint sur un organe de robinetterie du circuit d’injection d’acide sulfurique lors d’une intervention de maintenance au cours du dernier arrêt pour rechargement du réacteur n° 1 (février 2013). L’ASN a pu constater que les dispositions prises par l’exploitant pour surveiller cette intervention de maintenance et remettre en service l’installation n’ont pas été suffisantes pour détecter cet écart. Les éléments recueillis lors de l’inspection permettent de considérer que la fuite a duré environ 8 heures pendant lesquelles environ 80 litres d’acide sulfurique ont été rejetés dans la Meuse. La détection rapide de cette fuite ainsi que les dispositions immédiatement mises en œuvre par l’exploitant ont permis d’en réduire la durée. Celle-ci n’a pas eu d’impact significatif sur l’environnement. L’ASN a par ailleurs procédé, le 15 juillet 2013, à des mesures de pH d’effluents liquides en différents lieux de l’installation afin de s’assurer de l’absence d’autres fuites éventuelles. Le retour d’expérience issu de l’évènement du mois de décembre 2011 (fuite d’acide sulfurique ayant entraîné un rejet en Meuse) a permis l’amélioration de la surveillance de l’installation concernée, la détection plus précoce d’une fuite d’acide et la limitation du rejet associé ; l’ASN demandera néanmoins que de nouvelles dispositions soient mises en œuvre pour prévenir le renouvellement d’un tel évènement. Cet événement, qui ne concerne pas la sûreté nucléaire de l'installation ni les effluents radioactifs, n’est pas classé sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-concentration-minimale-en-bore-dans-le-circuit-primaire-lors-de-l-operation-de-redemarrage-du-reacteur | Non respect de la concentration minimale en bore dans le circuit primaire lors de l’opération de redémarrage du réacteur. Le 18 juillet 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non respect de la concentration minimale en bore dans le circuit primaire lors de l’opération de redémarrage du réacteur n° 4. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Lorsque le réacteur est à l’arrêt, la concentration en bore est suffisamment élevée pour empêcher toute réaction nucléaire. Pour réaliser le redémarrage du réacteur, l’exploitant doit donc progressivement diminuer la concentration en bore dans le réacteur selon une procédure établie. Les opérateurs doivent pour cela procéder en plusieurs étapes, les règles d’exploitation imposant pour chacune d’elles une valeur minimale de concentration en bore. Le 28 mai 2013, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 4, qui avait été arrêté afin d’intervenir sur un capteur de niveau défectueux, la concentration minimale en bore requise n’a pas été respectée, du fait de l’application d’une consigne qui n’avait pas été mise à jour. La concentration en bore dans le circuit primaire était de 1320 ppm, pour une valeur minimale autorisée de 1326 ppm[1]. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-faisceau-de-rayonnements-ionisants-a-l-exterieur-du-batiment-reacteur-de-l-Institut-Laue-Langevin-Isere | Présence d’un faisceau de rayonnements ionisants à l’extérieur du bâtiment réacteur de l’Institut Laue Langevin (Isère). L'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant le réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré le 15 juillet 2013 un événement significatif pour la radioprotection relatif à la présence d’un faisceau de rayonnements ionisants issu d’un dispositif expérimental, en dehors du bâtiment réacteur, dans une zone non prévue à cet effet. Samedi 13 juillet 2013 vers 23h15, deux expérimentateurs qui stationnaient à proximité du bâtiment réacteur ont été alertés par leur dosimètre opérationnel de la présence d’un débit de dose significatif. Les investigations du service de radioprotection ont permis de déterminer l’origine de cette anomalie et d’y mettre un terme. Cette anomalie était présente depuis le vendredi 12 juillet en fin de journée. Elle était occasionnée par la mise en service d’un instrument expérimental dont la protection radiologique n’était pas complètement en place et qui a été arrêté dès la découverte de l’anomalie. Le relevé des dosimètres opérationnels des deux expérimentateurs montre qu’ils auraient reçu une dose efficace maximale de 15µSv pour l’expérimentateur le plus exposé, pour une limite autorisée de 20mSv ou 20 000µSv par an. Des investigations complémentaires ont été engagées pour les seize personnes ayant potentiellement circulé dans la zone pendant la période concernée. Ces investigations n’ont pas mis en évidence d’exposition radiologique supérieure aux seuils d’enregistrement. L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection réactive à l’ILL le 17 juillet 2013. Cette inspection a mis en évidence que l’événement résultait notamment d’un mauvais positionnement du dispositif d’arrêt du faisceau de rayonnements ionisants. Les inspecteurs ont également vérifié les actions immédiatement engagées par l’exploitant. A la lumière des résultats des investigations conduites sur les personnes ayant circulé dans la zone considérée, l'incident n'a pas eu d'impact sur le personnel, le public ou l’environnement. Toutefois, en raison de la dégradation de la défense en profondeur mise en évidence par cette anomalie et de l’impact potentiel sur la radioprotection des travailleurs, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-a-la-main-d-un-intervenant-lors-d-une-operation-de-maintenance | Contamination à la main d’un intervenant lors d’une opération de maintenance. Le 8 avril 2012, un intervenant s’est contaminé la main en se blessant avec un tournevis lors d’une opération de maintenance sur le réacteur n°4 du CNPE de Cruas- Meysse. Toute la contamination n’ayant pas pu être retirée, cet incident conduit à une exposition radiologique interne qui a été estimée par la médecine du travail à une valeur supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle admissible. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose équivalente pour les mains est, pour douze mois consécutifs, de 500 milli-sieverts. Le jour de l’incident, l’intervenant, salarié d’une entreprise prestataire, travaillait sur une machine utilisée pour la maintenance du pressuriseur du circuit primaire. Ces travaux étant identifiés comme présentant un risque de contamination, il travaillait en tenue étanche ventilée. Lors de l’opération, le tournevis micrométrique qu’il utilisait a ripé et s’est planté dans sa main droite, à la base du pouce, après avoir percé ses gants et sa tenue étanche ventilée. La personne a été prise en charge par le service médical du CNPE qui a décontaminé la plaie, mais sans parvenir à retirer un point de contamination résiduel à la base du pouce. Cet événement a immédiatement été porté à la connaissance de l’ASN, qui s’est notamment assurée que l’exploitant et l’entreprise prestataire faisaient procéder au calcul de la dose associée à cette contamination par la médecine du travail. Depuis la survenue de cet événement, la médecine du travail a procédé à des calculs pour modéliser l’exposition radiologique de l’agent. Compte tenu des résultats de cette expertise, il s’avère que cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la main de l’intervenant dépasse le quart de la limite réglementaire annuelle admissible. Cet événement a été déclaré à l’ASN dès que les résultats des calculs dosimétriques ont été validés. L’ASN a demandé à l’IRSN de procéder à une expertise des estimations dosimétriques réalisées par EDF et l’entreprise prestataire. Dans l’attente des résultats de cette contre-expertise, cet événement a été provisoirement classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-de-deux-dispositifs-de-prelevement-permettant-la-surveillance-en-continu-d-effluents-gazeux-a-un-emissaire-de-rejet | Indisponibilité prolongée de deux dispositifs de prélèvement permettant la surveillance en continu d’effluents gazeux à un émissaire de rejet. Le 2 juillet 2013, au cours d’une inspection sur la thématique de la gestion des effluents et de leurs rejets, l’ASN constate que deux dispositifs de prélèvement de gaz pour la mesure en continu de l’activité des effluents gazeux rejetés par un émissaire sont en panne. Cette situation, qui s’est avérée perdurer depuis plusieurs mois, ne faisait l’objet d’aucune action visant à remettre en service les dispositifs ni de mesures compensatoires. En particulier, les productions à l’origine des gaz rejetés à l’émissaire ont été maintenues. Cette configuration d’exploitation est contraire aux prescriptions relatives à la surveillance des rejets gazeux radioactifs fixées par décision de l’ASN n° 2009-DC-0158 du 15 septembre 2009. L'installation produit des radiopharmaceutiques à partir de radioéléments artificiels. Ces radioéléments proviennent soit d'autres installations (réacteurs expérimentaux par exemple) soit des deux cyclotrons dont est équipée l'installation. Ces productions génèrent notamment des effluents gazeux radioactifs rejetés, après traitement, par les différents émissaires de l'installation. Ces émissaires sont équipés de dispositifs de prélèvement et contrôle permettant de quantifier l’activité des rejets d'effluents gazeux et de vérifier le respect des limites de rejets autorisées ou de détecter tout rejet anormal. Chaque émissaire est équipé a minima d’une mesure de débit, et de dispositifs de prélèvement pour des mesures en continu et en différé de l’activité des gaz rejetés. Pour l’émissaire concerné par l’incident, la mesure en continu n’était plus opérationnelle. Après une tentative de réparation infructueuse, cette défaillance matérielle perdurait depuis plusieurs mois, aucune autre action de réparation n’était initiée et aucune mesure compensatoire n’avait été mise en œuvre. Enfin, cette anomalie n’était pas identifiée dans le fichier des écarts de l’installation. L’analyse des résultats des mesures hebdomadaires en différé a permis de vérifier la conformité des activités rejetées depuis l’indisponibilité de la mesure en continu. Cet incident n’a donc eu aucune conséquence sur l’environnement. A la suite de l’inspection et dans l’attente de la réparation des dispositifs, la périodicité de la mesure en différé est devenue quotidienne. Compte tenu du non-respect d’une prescription de rejets et des lacunes dans la gestion de l’anomalie de fonctionnement des dispositifs de mesure en continu des rejets à l’émissaire, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. Pour en savoir plus : - Lire la décision n° 2009-DC-0158 de l’ASN du 15/09/2009. fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux de l’installation nucléaire de base n° 29 exploitée par la société CIS bio international sur le territoire de la commune de Saclay (département de l’Essonne).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-duree-d-indisponibilite-d-un-materiel | Dépassement de la durée d’indisponibilité d’un matériel. Le 2 juillet 2013, un équipement de contrôle-commande utilisé pour le démarrage de systèmes de sauvegarde a été indisponible pendant une durée très supérieure aux délais fixés par les règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Elles définissent en particulier la conduite à tenir en cas de défaut détecté sur l’installation. Le 2 juillet 2013, les opérateurs détectent lors d’un test de routine un défaut sur l’une des armoires électriques de contrôle-commande. La première analyse technique conclut à la nécessité de réaliser une intervention de réparation sous quelques heures en application des RGE. Lors de leur intervention, les opérateurs mettent en évidence une erreur dans le diagnostic technique initial. L’armoire électrique finalement en défaut est similaire à la première mais commande notamment le démarrage de l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Les RGE imposent dans ce contexte de mettre à l’arrêt le réacteur sous une durée d’une heure. En l’occurrence, le défaut a été détecté huit heures et trente minutes auparavant. Les équipements ont été immédiatement rendus disponibles et les réparations ont été rapidement lancées. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Compte tenu de la durée d’indisponibilité du matériel au regard des règles fixées par les RGE et en application des règles de classement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-de-montage-des-chassis-des-pompes-de-lavage-des-filtres-a-chaines-du-circuit-d-eau-brute-secourue | Non-conformité de montage des châssis des pompes de lavage des filtres à chaînes du circuit d'eau brute secourue. Le 5 juillet 2013, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une non-conformité de montage des châssis des pompes de lavage des filtres à chaînes du circuit d'eau brute secourue de chacun des réacteurs. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’eau brute secourue sert à refroidir un autre circuit appelé circuit de refroidissement intermédiaire qui assure le refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. Le circuit d'eau brute secourue est un circuit de sauvegarde et est constitué à ce titre de deux lignes redondantes comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Au cours d’un contrôle réalisé en février 2013, l’exploitant a mis en évidence que les vis de fixation qui étaient installées sur le châssis des pompes de lavage des filtres à chaînes du circuit d'eau brute secourue n’étaient pas celles prévues par les règles de conception de la centrale nucléaire. Après analyse de l’exploitant, il s’avère que la disponibilité du système de lavage, et par conséquent celle du circuit d'eau brute secourue lui-même, auraient pu être remises en cause en cas de séisme. Les travaux de remise en conformité ont été engagés en mai 2013 et sont désormais terminés. Cependant, en raison des conséquences potentielles de cet écart de conformité, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Superposition-de-deux-assemblages-de-combustible-dans-une-alveole-de-la-piscine-combustible-lors-des-operations-de-dechargement | Superposition de deux assemblages de combustible dans une alvéole de la piscine combustible lors des opérations de déchargement. Le 8 juin 2013, en début d'arrêt pour visite partielle du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de production électrique de Cruas-Meysse, lors des opérations de déchargement des assemblages de combustible du réacteur vers la piscine de stockage de combustible, deux assemblages ont été superposés. La piscine de stockage du combustible a deux fonctions. D'une part, elle reçoit l'ensemble des assemblages du réacteur pendant les arrêts pour rechargement, d'autre part, elle sert au stockage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement. En début d'arrêt, les assemblages de combustible présents dans la cuve du réacteur sont déchargés. Ils sont placés un par un dans une machine de transfert pour les transférer du bâtiment réacteur vers la piscine de stockage du combustible dans le bâtiment combustible où ils sont entreposés dans des cellules individuelles. A la suite d’une erreur de manipulation, les intervenants ont tenté d’introduire un assemblage de combustible dans une alvéole déjà occupée. Les systèmes de protection mécanique de la machine de déchargement ont stoppé la descente de l’assemblage combustible ce qui a permis de limiter les efforts exercés entre les deux assemblages de combustible, qui n’ont pas été endommagés. L’incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. En raison de procédures incomplètes et de l’absence de prise en compte du REX, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Vidange-du-circuit-primaire-principal-du-reacteur-n-3-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey-en-dessous-du-niveau-autorise-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Vidange du circuit primaire principal du réacteur n°3 de la centrale nucléaire du Bugey en dessous du niveau autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Le 15 juin 2013, dans le cadre de la troisième visite décennale du réacteur n°3, une opération de vidange partielle du circuit primaire principal, programmée pour la préparation du déchargement du combustible contenu dans la cuve, n’a pas respecté les conditions prévues par les spécifications techniques d'exploitation. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible. Lors des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, la pression et la température du circuit primaire sont abaissées afin de permettre l'ouverture de la cuve pour le déchargement du combustible. Une fois les conditions de température et de pression du circuit primaire principal requises atteintes, une vidange partielle de l’eau contenue dans la cuve est nécessaire pour en abaisser le niveau en dessous du niveau du couvercle de la cuve afin d’ouvrir celle-ci. Les spécifications techniques d’exploitation prévoient que le niveau d’eau dans le circuit primaire principal ne doit cependant pas être inférieur à un niveau d’eau appelé « niveau bas de la plage de travail sur le plan de joint de la cuve ». Le 15 juin 2013, est lancée l’opération de vidange partielle du circuit primaire principal en vue de permettre l’ouverture de la cuve. Pour une telle opération, les opérateurs en charge de la conduite du réacteur n°3 ont suivi la baisse du niveau d’eau à l’aide d’un capteur. Or ce capteur a présenté un dysfonctionnement et a délivré une information erronée aux opérateurs. Ceux-ci ont procédé en deux fois à une vidange partielle abaissant le niveau d’eau dans la cuve en dessous du niveau minimal prévu par les spécifications techniques d’exploitation. Cet écart a été mis en évidence par l’exploitant le 16 juin 2013 par une analyse a posteriori. Dès la détection de l’écart, le niveau d’eau a immédiatement été remonté. En raison du non-respect d'une limite des .spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-Bugey-3 | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur n°3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 19 juin 2013, alors que le réacteur n°3 était dans le domaine d’exploitation « arrêt pour rechargement », les vannes d’une traversée du bâtiment réacteur n’ont pas été pendant plus de 3 heures dans une position assurant l’isolement de l’enceinte de confinement, ce qui constitue un écart aux règles générales d'exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal). La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 19 juin 2013, l’exploitant, à l’occasion d’un point interne de surveillance quotidienne des conditions d’exploitation du réacteur, s’est rendu compte que l’une des canalisations traversant l’enceinte n’était pas isolée alors que les règles de conduite l’imposaient. Dès détection de l’écart, l'intégrité de l'enceinte de confinement a été rétablie par la fermeture d’une vanne.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debit-insuffisant-dans-le-circuit-de-refroidissement-de-pompes | Débit insuffisant dans le circuit de refroidissement de pompes. Le 31 mars 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a constaté que le débit d’eau traversant les réfrigérants du circuit de lubrification des pompes du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) était plus faible que le débit défini lors de la conception. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection et de vidange. Les pompes du circuit RCV permettent également en cas d’accident, par exemple une brèche dans le circuit primaire, d’injecter de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci pour compenser la perte par la brèche. Le 31 mars 2013, l’exploitant a procédé à un contrôle de débit sur les réfrigérants du circuit de lubrification des pompes du circuit RCV, dans le cadre de la mis en place d’un nouvel essai périodique, bien que la surveillance habituelle des pompes n’avait pas révélé de fonctionnement anormal. Les mesures de débit relevées étaient inférieures aux mesures de débit de conception ; en cas de brèche significative dans le circuit primaire, le débit n’aurait ainsi pas permis de garantir, en toutes circonstances, un refroidissement suffisant de l’huile. L’exploitant a donc mis en place un plan d’action afin de restaurer des marges sur les débits circulant dans les échangeurs concernés. Cette non-conformité constitue un écart par rapport au référentiel de conception. Elle n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais elle constitue une dégradation des dispositions de défense en profondeur. En raison de ses conséquences potentielles, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-certains-robinets-des-reacteurs-n-1-4-et-5-de-la-centrale-nucleaire-de-Gravelines | Non tenue au séisme de certains robinets des réacteurs n°1, 4 et 5 de la centrale nucléaire de Gravelines. Le 14 juin 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif relatif à la non tenue au séisme de certains robinets des réacteurs n°1, 4 et 5 du CNPE de Gravelines. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, certains robinets sont nécessaires à la mise à l’arrêt et au maintien en état sûr des réacteurs après un séisme. Pour cela, la visserie des robinets doit être freinée afin d’éviter tout desserrage des liaisons pouvant entraîner la perte de la fonction de ces robinets. En 2010, EDF avait revu à la hausse ses exigences en matière de freinage des visseries de certaines catégories de robinets. Depuis 2011, lors des arrêts pour maintenance des réacteurs, des contrôles et mises en conformité du freinage de la visserie de ces robinets sont effectués. Ces interventions devaient permettre de rendre conformes ces matériels en terme de freinage. En 2013, lors des arrêts pour maintenance des réacteurs n°1, 4 et 5, des campagnes de contrôle sont engagées et mettent en évidence des desserrages et des écarts de freinage, dont 25 écarts pour le réacteur n°5. Plusieurs écarts ont été détectés sur des matériels contrôlés les années précédentes, mettant en évidence des insuffisances lors des interventions. Ces écarts ne remettent pas en cause la capacité des robinets concernés à assurer leur fonction en exploitation normale. Ils sont en revanche susceptibles de remettre en cause leur aptitude à remplir leur fonction après un séisme. Le 14 juin 2013, EDF a informé l’ASN du lancement d’une campagne élargie de contrôle et de remise en conformité de l’ensemble des robinets des 6 réacteurs lors de leurs prochains arrêts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé, lors de sa déclaration initiale le 25 février 2013, au niveau 0 de l’échelle INES. Compte tenu du nombre important d’écarts identifiés depuis, EDF a décidé du reclassement de l’évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-temporaire-des-accumulateurs-du-circuit-d-injection-de-securite-de-Cattenom-4 | Indisponibilité temporaire des accumulateurs du circuit d’injection de sécurité de Cattenom 4. Le 13 juin 2013, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Cattenom après sa deuxième visite décennale, les opérateurs ont constaté que la manœuvrabilité des robinets des accumulateurs du circuit d’injection de sécurité n’a temporairement pas été conforme aux exigences des règles générales d’exploitation. L’injection de l’eau contenue dans les accumulateurs vers le circuit primaire principal aurait été retardée en cas de brèche dans le circuit primaire. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas de brèche dans le circuit primaire principal, d’injecter de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'arrêter la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Le circuit d’injection de sécurité comporte notamment quatre réservoirs d’eau borée, appelés accumulateurs, qui se vident automatiquement dans le circuit primaire principal si la pression de celui-ci, à 155 bar en fonctionnement normal, devient inférieure à 40 bar. Le 13 juin 2013, le réacteur n°4 était en cours de redémarrage. Dans cet état du réacteur, les règles d’exploitation exigent que les robinets des accumulateurs du circuit d’injection de sécurité soient fermés, mais manœuvrables depuis la salle de commande. Lors de la mise en configuration du circuit, une erreur de branchement a conduit au non respect temporaire de cette exigence. Des alarmes ont permis de détecter l’écart, et l’exploitant a rétabli la manœuvrabilité exigée. Ces robinets étaient à tout moment opérables depuis les locaux électriques. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Il a été classé, par EDF, au niveau 1 de l'échelle INESen raison du non respect des règles générales d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turboalternateur-de-secours-du-au-temps-de-manaeuvre-trop-long-d-une-vanne | Indisponibilité du turboalternateur de secours dû au temps de manœuvre trop long d’une vanne. Le 11 juin 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turboalternateur de secours dû au temps de manœuvre trop long d’une vanne du réacteur n°5. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Ils permettent, dans cette situation, d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. Pour pallier une éventuelle défaillance de ces diesels de secours, le réacteur est également équipé d'un autre groupe électrogène et d'un groupe turboalternateur de secours (LLS). A partir de la vapeur issue du générateur de vapeur, le turboalternateur de secours alimente, en cas de perte des alimentations électriques, plusieurs systèmes de sauvegarde dont le système assurant l’injection aux joints des pompes primaires. Le réacteur n°5 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 4 mai 2013. Le 8 juin 2013, à l’occasion d’un essai périodique, EDF détecte que le temps d’ouverture d’une vanne située sur le turboalternateur de secours est trop long. L’expertise réalisée par EDF fait apparaître que le robinet permettant la commande de cette vanne n’est pas suffisamment ouvert. En effet, celui-ci a été partiellement fermé lors de l’arrêt du réacteur. Après l’ouverture complète de ce robinet, l’essai a été repris et a donné lieu à un temps de manœuvre conforme aux règles d’exploitations. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de la détection tardive de l’indisponibilité du turboalternateur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-turbopompe-du-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité de la turbopompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 10 juin 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la turbopompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°5. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur fonctionne en cas de défaillance de l’alimentation normale. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Ce circuit est équipé de 2 motopompes et d’une turbopompe. La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques. Le réacteur n°5 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 4 mai 2013. Le 6 juin, lors du redémarrage du réacteur, une fuite d’huile est détectée par EDF au niveau de la turbopompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. L’expertise réalisée par EDF conclue à l’absence d’un diaphragme sur une tuyauterie de graissage (dont le rôle est de limiter le débit et la pression d’huile de graissage) et à une erreur de montage d’un joint d’étanchéité. Ces deux écarts sont dus à un non respect des consignes lors des opérations de maintenance réalisées sur la turbopompe au cours de l’arrêt du réacteur. La mise en place d’un diaphragme et le repositionnement correct du joint, réalisés le jour même, ont permis de supprimer la fuite d’huile. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a tout d’abord été classé au niveau 0 de l’échelle INES. Compte tenu de la détection tardive du non respect des consignes de maintenance, EDF a décidé du reclassement de l’évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rechargement-en-combustible-avec-une-voie-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret-RRA-non-disponible | Rechargement en combustible avec une voie du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) non disponible. Le 6 juin 2013, lors du rechargement en combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Penly, EDF a mis en évidence qu’une vanne du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) n’était pas dans sa position requise. Le circuit RRA assure, lors des phases d’arrêts des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle des assemblages combustibles présents. Il est composé de deux voies redondantes. Pour procéder au rechargement des assemblages combustibles dans la cuve du réacteur, les règles générales d’exploitation (RGE) imposent que certaines vannes soient en position ouverte pour assurer la disponibilité et la redondance des deux voies du circuit RRA. Le 6 juin, lors de l’évaluation de l’état de la sureté du réacteur et alors que le rechargement en combustible avait débuté depuis près de douze heures, l’équipe de conduite a constaté que l’une des vannes était restée fermée. L’une des deux voies du circuit RRA a donc été indisponible pendant plusieurs heures alors que les RGE demandent que les deux voies soient disponibles durant la phase de rechargement. La vanne a aussitôt été réouverte en la manœuvrant électriquement depuis la salle de commande. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-gradient-maximal-de-refroidissement-du-circuit-primaire-principal-du-reacteur-n-2 | Dépassement du gradient maximal de refroidissement du circuit primaire principal du réacteur n°2. Le 6 juin 2013, lors du repli du réacteur n°2 du domaine d’exploitation « arrêt normal sur générateurs de vapeur » vers le domaine d’exploitation « arrêt pour intervention » afin de réaliser une opération de maintenance, la vitesse maximale de refroidissement du circuit primaire principal prescrite par les spécifications techniques d'exploitation n'a pas été respectée. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation (STE) définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence. Lors des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, la pression et la température du circuit primaire sont abaissées afin de permettre l'ouverture du circuit pour le rechargement du réacteur ou la réalisation d'interventions sur des matériels. Afin d'éviter des sollicitations thermiques susceptibles d'engendrer des phénomènes de fatigue thermique du métal constituant le circuit primaire principal, des vitesses de refroidissement et de chauffe sont prévues par les spécifications techniques d'exploitation. Le 6 juin 2013, durant la conduite de ce transitoire d’exploitation, les opérateurs en charge de la conduite du réacteur n° 2 du Bugey ont suivi la vitesse de refroidissement du circuit primaire principal sur un enregistreur en salle de commande dont les indications étaient erronées et minimisaient le gradient de température réellement atteint. Ils n’ont pas respecté la consigne de conduite leur demandant de corréler la valeur lue sur cet enregistreur avec les autres valeurs de température du circuit primaire disponibles en salle de commande. Cet écart a été mis en évidence par l’exploitant le 10 juin 2013 par une analyse a posteriori des relevés de température du circuit primaire durant le transitoire d’exploitation. Le dépassement de la vitesse maximale de refroidissement du circuit primaire a duré 1h40. La faible amplitude de ce dépassement de gradient de température ne met pas en cause la résistance à la pression du circuit primaire principal. Il a, de plus, été pris en compte lors de la conception de l'installation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une limite des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose-individuelle-annuelle-reglementaire2 | Le réacteur n° 1 de la centrale de Belleville sur Loire est à l’arrêt depuis le 27 avril 2013 pour recharger une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 07 juin 2013, à l’occasion d’un contrôle de radioprotection en sortie du bâtiment réacteur n°1, une contamination a été mise en évidence au niveau des mains d’un intervenant. Ce dernier a été immédiatement pris en charge par le service médical de la centrale qui a confirmé la contamination de l’intervenant au niveau de la tête, aux mains ainsi qu'au pied droit, et procédé aux opérations de décontamination. Ces opérations ont notamment permis de retirer la particule de Co60 à l’origine de la contamination. Le service médical a ensuite reconstitué la dose reçue par l’intervenant. Cette dernière est estimée à environ le quart de la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs, qui est de 500 millisieverts. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance réalisée au fond de la piscine du bâtiment réacteur. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Baisse-du-niveau-d-eau-de-la-piscine-de-l-atelier-d-entreposage-du-combustible-sur-le-site-de-Creys-Malville-Isere | Baisse du niveau d’eau de la piscine de l’atelier d’entreposage du combustible sur le site de Creys-Malville (Isère). Électricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 13 mars 2013 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à une baisse du niveau d’eau de la piscine de l’atelier pour l’évacuation du combustible. L’atelier pour l’entreposage du combustible (APEC) a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix en démantèlement. L’eau de la piscine assure le refroidissement des assemblages qu’elle contient ainsi que la fonction de protection biologique du personnel face au risque d’irradiation. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2013, des défauts d’assurance de la qualité lors des opérations de consignation d’une pompe de la piscine de l’APEC ont conduit à une baisse de niveau de 5 centimètres de cette piscine. Cette baisse de niveau a été détectée dans la matinée du 10 mars 2013. Elle provenait de deux vannes restées ouvertes alors qu’elles auraient dû être fermées dans le cadre de cette consignation. Les deux vannes concernées ont été refermées dans l’après-midi du 10 mars 2013. Dès la détection de la baisse de niveau d’eau de la piscine, un appoint d’eau a été effectué et a permis de maintenir le niveau d’eau au-dessus du niveau minimal requis par les règles générales d’exploitation de l’installation. Le niveau d’eau n’est jamais descendu en dessous de 17,10 mètres, soit 9 mètres au-dessus de la tête des assemblages entreposés dans la piscine. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement. L’analyse des causes de cet événement, dont les conclusions ont été transmises à l’ASN en mai 2013, a mis en évidence des lacunes dans les documents d’intervention, dans les contrôles des opérations de consignation de la pompe et dans la gestion des informations relative à la baisse du niveau de la piscine. L’analyse de cet événement mettant en évidence plusieurs défaillances successives dues à un manque de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation, cet événement, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES, a été reclassé au niveau 1 le 6 juin 2013.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-n-2-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 5 juin 2013, alors que le réacteur n°2 était dans le domaine d’exploitation « réacteur en arrêt normal sur générateurs de vapeur », quatre vannes contribuant à l’intégrité de la troisième barrière de confinement sont restées en position ouverte pendant près de 24 heures, ce qui constitue un écart aux règles générales d'exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal). La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 6 juin 2013, l’équipe de conduite s’est rendue compte que quatre de ces vannes n'étaient pas fermées alors que les règles de conduite imposaient leur fermeture dans le domaine d’exploitation considéré. Dès détection de l’écart, l'intégrité de l'enceinte de confinement a été rétablie par la fermeture des vannes.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incendie-d-un-transformateur-electrique-a-la-centrale-nucleaire-de-Cattenom | Incendie d’un transformateur électrique à la centrale nucléaire de Cattenom. Le 7 juin 2013 à 14h05, l’ASN a été prévenue d’un incendie sur la partie non nucléaire du réacteur n°1 de Cattenom. D’après les informations fournies par EDF, le transformateur de soutirage, par lequel le réacteur est alimenté en électricité en fonctionnement normal, a pris feu, ce qui a entraîné un dégagement de panaches de fumées noires. Le réacteur s’est aussitôt automatiquement arrêté pour être stabilisé dans un état sûr. Le Plan d'Urgence Interne (P.U.I.) a été déclenché afin de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires à la gestion de l'événement. Les pompiers ont été prévenus et se sont rendus sur le site. D’après les informations disponibles, l’incendie a été maîtrisé rapidement, et aucune victime n’est à déplorer. Le transformateur de soutirage permet, en fonctionnement normal, d’alimenter le réacteur en électricité. Le site dispose de deux lignes d’alimentation électrique, la ligne auxiliaire a donc pris le relais à la suite de la perte du transformateur de soutirage. Par ailleurs, des groupes électrogènes de secours sont installés pour pouvoir approvisionner un réacteur en électricité en cas de perte totale des alimentations électriques externes. Il n’a néanmoins pas été nécessaire de les mettre en service dans le cadre de cet événement. Deux inspecteurs de l’ASN se rendent actuellement sur place, notamment pour examiner les conditions dans lesquelles l’incendie s’est déclenché, et pour contrôler les mesures d’urgence mises en œuvre par l’exploitant. Cet événement significatif sera par la suite classé sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-du-reacteur-n-2 | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur n°2. Le 23 mai 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire de CIVAUX a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non respect du délai de repli du réacteur n°2 à la suite de l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Il est composé de deux circuits (voies A et B) redondants comportant chacun deux échangeurs de chaleur, refroidis par l’eau de la rivière. Ainsi, même en cas de perte d’un circuit, l’autre est en mesure d’assurer à lui seul l’intégralité du refroidissement des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le 22 mai, à l’issue d’une intervention de nettoyage sur l’un des échangeurs de la voie B, une fuite d’eau de rivière non contaminée due à l’inétanchéité d’un joint est apparue à la remise en service de l’appareil. Le refroidissement des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur était assuré par la voie A. Après réparation, l’intervenant a oublié d’ouvrir toutes les vannes permettant la remise en service de l’échangeur défaillant. L’opérateur en charge du contrôle de bon fonctionnement n’a pas non plus décelé cette erreur. Le 23 mai à 4 h 00, le second échangeur de la voie B a lui aussi été mis hors service en vue de son nettoyage. A 17 h 00, après cette intervention, les essais de bon fonctionnement des deux échangeurs de la voie B se sont révélés être insatisfaisants. Après investigations, l’exploitant s’est rendu compte de l’erreur commise la veille. Les vannes laissées fermées par erreur ont été réouvertes, rendant à nouveau disponibles les deux échangeurs de la voie B. Pendant 13 heures, les deux échangeurs de la voie B sont restés simultanément indisponibles. Or, en cas d’indisponibilité simultanée des deux échangeurs d’une même voie du circuit RRI, l’exploitant dispose d’une heure pour procéder au repli du réacteur, conformément aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Cette prescription n’a donc pas été respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Le refroidissement des matériels auxiliaires et de sauvegarde pouvait toujours être assuré par la voie A qui est restée disponible. Toutefois, en raison de la détection tardive et du non-respect de la conduite à tenir en cas d'indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-du-systeme-d-injection-de-securite-suite-a-l-ouverture-d-un-disjoncteur | Découverte tardive de l’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité suite à l’ouverture d’un disjoncteur. Au cours de l’arrêt pour simple rechargement du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire, une vanne du système d’injection de sécurité a été identifiée comme indisponible entre le 7 mai et le 9 mai 2013. Le système d’injection de sécurité est conçu pour assurer l’injection de bore, stopper la réaction nucléaire et assurer le refroidissement du cœur en cas d'incident ou d'accident, et notamment en cas de rupture sur le circuit primaire entraînant une fuite d’eau importante. La vanne détectée indisponible est également sollicitée, en cas d’accident, pour permettre l’aspersion d’eau contenant de la soude dans l’enceinte du bâtiment réacteur afin d’en diminuer la pression et la température, et éliminer l’iode radioactive (système EAS). Dans la nuit du 7 mai, afin de réaliser une opération de contrôle sur des tableaux électriques associés à la mise à l’arrêt automatique du réacteur, un disjoncteur est ouvert pour permettre cette activité. Le 8 mai, les opérateurs en salle de commande identifient des anomalies entre les informations fournies aux pupitres et la position réelle de la vanne incriminée. Le 9 mai, après de nouvelles investigations, l’exploitant détecte que ce dysfonctionnement fait suite à l’ouverture du disjoncteur réalisée le 7 mai qui empêchait la transmission des ordres de manœuvre de la vanne depuis la salle de commande. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. La disponibilité de la vanne aurait pu être retrouvée en cas d'incident par une ouverture manuelle en local En raison du non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation et de sa détection tardive, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-liee-a-une-modification-temporaire-des-specifications-techniques-d-exploitation2 | Non respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation. Le 27 mai 2013, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n°2. Cette modification des spécifications techniques d’exploitation visait à autoriser temporairement l’indisponibilité du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) pour permettre la réalisation d’essais de requalification consécutifs à la mise en œuvre d’une modification matérielle visant à éliminer, sur le circuit ASG, les vibrations imputées aux diaphragmes limiteurs de débit. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur fonctionne en cas de défaillance de l'alimentation normale. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Ce circuit est équipé de 2 motopompes et d’une turbopompe. La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques. La modification matérielle visant à éliminer, sur le circuit ASG, les vibrations imputées aux diaphragmes limiteurs de débit est une modification nationale destinée à être mise en œuvre sur tous les réacteurs de 900 MWe exploités par EDF. Cette modification matérielle comporte un volet modifiant temporairement les spécifications techniques d’exploitation : cette modification, déclarée par EDF, a été approuvée par l’ASN moyennant la mise en œuvre de mesures compensatoires. Lorsque ce dossier a été mis en œuvre sur le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Tricastin, l’exploitant n’a pas respecté une des mesures compensatoires prévues par le dossier approuvé par l’ASN. A la suite d’un essai périodique qui s’est révélé non satisfaisant, il s’est avéré que la partie du circuit ASG équipée de la turbopompe était indisponible en même temps que la partie du circuit ASG équipée de deux motopompes qui n’avait pas encore été requalifiée après la modification matérielle précédemment mentionnée. EDF ne pouvait donc pas garantir que le système ASG était apte à remplir sa fonction en cas de sollicitation en fonctionnement accidentel. Dès détection de l’écart, les équipes de conduite ont procédé à une intervention sur la turbopompe et ont ensuite engagé la requalification de cette dernière : celle-ci s’est avérée être conforme. En raison du non-respect d’une mesure compensatoire associée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-maximale-de-la-concentration-en-bore-du-reservoir-d-injection-d-acide-borique-concentre-pendant-8-heures | Dépassement de la limite maximale de la concentration en bore du réservoir d’injection d’acide borique concentré pendant 8 heures. Le 27 mai 2013, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la limite haute de la concentration en bore du réservoir d’injection d’acide borique concentré imposée par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur n°2. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le bore est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire grâce à sa propriété d’absorber les neutrons produits par cette dernière. Le réservoir d’injection d’acide borique concentré permet l’introduction de l’eau borée dans le circuit primaire du réacteur par l’intermédiaire du système d’injection de sécurité en cas d’accident pour étouffer la réaction nucléaire. Lors des opérations de redémarrage d'un réacteur après arrêt pour maintenance, des opérations de contrôle de la concentration en bore des circuits sont effectués. A la suite d'une mesure dans le réservoir d’injection d’acide borique concentré du réacteur n°2, les résultats des analyses ont mis en évidence la nécessité de procéder à un rajout de bore. Les équipes d’exploitation ont procédé à ce rajout mais il s’est avéré qu’à l’issue de l’opération la concentration en bore mesurée était supérieure à la valeur limite imposée par les spécifications techniques d’exploitation. Afin de retrouver une valeur de concentration en bore conforme aux spécifications techniques d’exploitation, les équipes de conduite ont effectué des opérations d’exploitation qui n’étaient pas celles prévues par les spécifications. En raison de la non mise en œuvre des actions correctives imposées par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-prescrite-pour-une-solution-contenant-des-produits-de-fission2 | Dépassement de la température prescrite pour une solution contenant des produits de fission. Le 19 mai 2013, la température d’une solution de produits de fission contenue dans une cuve de l’atelier R2 a dépassé pendant 38 minutes la limite fixée par les règles générales d’exploitation (RGE). L’atelier R2 assure l’extraction du plutonium et de l’uranium ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustible traités par l’usine UP2-800 de La Hague. Les solutions de produits de fission sont concentrées dans des évaporateurs alimentés à partir d’une cuve de réception et de cuves intermédiaires appelées cuves d’alimentation. Les transferts entre ces cuves sont notamment effectués au moyen d’éjecteurs qui utilisent la vapeur comme fluide moteur. Le 19 mai 2013, le transfert d’un volume de solution de produits de fission vers une cuve d’alimentation d’un évaporateur était programmé. L’exploitant a poursuivi ce transfert jusqu’à son terme malgré le déclenchement de la pré-alarme réglée à 52°C, seuil à partir duquel le transfert doit normalement être arrêté par l’équipe de conduite. De ce fait, la température du volume de la solution a continué à s’élever pour atteindre 65°C, dépassant ainsi durant 38 minutes la valeur maximale de 60°C fixée par les RGE de l’atelier R2. Cette limite est définie pour garantir une marge importante vis-à-vis du risque de mise en ébullition de la solution de produits de fission en cas de perte totale des différents systèmes de refroidissement des cuves. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Compte tenu du dépassement d’une limite de sûreté prescrite, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-de-protection-anti-dilution | Non-respect de la conduite à tenir prescrite par les spécifications techniques d’exploitation suite à l’indisponibilité du système de protection anti-dilution. Le 20 avril 2013, alors que le réacteur n°2 de la centrale de Chinon était en phase de redémarrage après un arrêt pour remplacement de ses 3 générateurs de vapeur, l’exploitant n’a pas identifié que la protection anti-dilution du réacteur était indisponible, ce qui l’a conduit à ne pas respecter ses règles d’exploitation. Dans les réacteurs à eau pressurisée, afin de permettre le contrôle de la réaction nucléaire, du bore est dissout dans l’eau du circuit primaire. Le bore est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons, ce qui permet, en fonction de sa concentration, de contrôler et le cas échéant d'arrêter la réaction nucléaire. Dans certaines conditions de fonctionnement fortement dégradées du réacteur, il existe un risque d'injecter dans le circuit primaire de l'eau pure, c'est-à-dire sans bore. Un système automatique, la protection anti-dilution, permet dans ces circonstances d'assurer que seule de l'eau fortement borée est injectée. Le 18 avril 2013, l’exploitant a constaté lors d’essais réalisés dans le cadre du redémarrage du réacteur n°2, qu’un détecteur de débit du circuit primaire n’était plus fiable. De nouveaux essais réalisés sur ce capteur dans la nuit du 19 au 20 avril 2013 ont conduit l’exploitant à le considérer indisponible. L’exploitant n’a pas identifié que l’indisponibilité de ce capteur de débit sur le circuit primaire défiabilisait le système de protection anti-dilution du réacteur et qu’il devait le considérer également indisponible au titre de ses spécifications techniques d’exploitation. Il n’a donc pas mis en œuvre les parades prévues dans ce cas de figure par ses règles d’exploitation (fermeture de toutes les arrivées d’eau). Cet incident, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-dysfonctionnement-d-un-filtre-d-un-systeme-de-ventilation-du-reacteur-n-3 | Détection tardive du dysfonctionnement d’un filtre d’un système de ventilation du réacteur n°3. Le 17 mai 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dysfonctionnement d’un filtre d’un des systèmes de ventilation du réacteur n°3. Le système de ventilation des bâtiments périphériques en relations avec le bâtiment réacteur a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation vers l'extérieur par la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Il assure également la dilution de tout rejet pour réduire l'impact sur l'environnement. Il permet enfin de maintenir une qualité d'air satisfaisante à l'intérieur des locaux. Dans le cadre du programme de surveillance et de maintenance des matériels, les filtres des systèmes de ventilation des centrales nucléaires sont contrôlés et remplacés lorsqu’ils ne peuvent plus remplir leur fonction. Le 20 mars 2013, l’un des deux filtres de ce système de ventilation est remplacé et son efficacité est contrôlée. Le 14 mai 2013, l’étude détaillée du compte-rendu de l’intervention met en évidence une erreur de calcul lors du test d’efficacité du filtre réalisé après son remplacement. Entre le 20 mars et le 14 mai, ce filtre n’aurait pas pleinement joué son rôle de piégeage de l’iode radioactif gazeux s’il avait été nécessaire de procéder à des rejets pendant cette période. Cependant, aucun événement n’a conduit à une situation de rejet pendant cette période. Dès la découverte de ce dysfonctionnement, l’exploitant a procédé au changement du filtre défaillant et au contrôle d’efficacité du nouveau filtre. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non respect d’une prescription permanente des spécifications techniques d’exploitation et du délai requis pour mettre en œuvre les actions correctives, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-lors-de-travaux-sur-le-transformateur-electrique-auxiliaire-des-reacteurs-n-3-et-4 | Non-respect d’une mesure compensatoire lors de travaux sur le transformateur électrique auxiliaire des réacteurs n°3 et 4. Le 29 avril 2013, l'exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire lors de travaux réalisés sur le transformateur électrique auxiliaire des réacteurs n°3 et 4. Les réacteurs nucléaire d’EDF sont alimentés par le réseau électrique externe à travers deux transformateurs indépendants : un transformateur dit « de soutirage » et un transformateur de secours dit « auxiliaire ». En outre, des groupes électrogènes de secours permettent d’alimenter les systèmes de sûreté des réacteurs en cas de perte de ces alimentations électriques externes. Lorsqu’un réacteur est en fonctionnement, le transformateur de soutirage et le transformateur auxiliaire doivent être disponibles en permanence. Afin de pouvoir réaliser des opérations de maintenance sur le transformateur auxiliaire des réacteurs n°3 et 4, l’exploitant a modifié temporairement les règles générales d’exploitation du réacteur n°3(*) pour autoriser la mise hors service du transformateur auxiliaire, moyennant la mise en œuvre de mesures compensatoires visant à réduire le risque de perte des autres sources d’alimentation électrique au cours des travaux. Le 29 avril 2013, l’équipe de conduite du réacteur n°3 a réalisé un essai périodique alors que les travaux en cours sur le transformateur auxiliaire des réacteurs n°3 et 4 l’interdisaient. Les premières analyses semblent indiquer que cet écart résulte d’un problème d’organisation et d’un manque d’appropriation par l’équipe de conduite des mesures compensatoires des travaux sur le transformateur auxiliaire des réacteurs n°3 et 4. Les alimentations électriques normales ayant toujours été disponibles au cours de cet évènement, il n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d’une mesure compensatoire associée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. * Cette modification n’était pas nécessaire sur le réacteur n°4, en arrêt lors des travaux sur le transformateur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-generique-de-tarage-d-appareils-de-soutirage-de-l-uranium-enrichi | Défaut générique de tarage d’appareils de soutirage de l’uranium enrichi. La société AREVA – SET a déclaré le 19 avril 2013 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à une erreur de tarage d’un équipement de soutirage de l’uranium enrichi de l’unité Nord de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme). Dans cette installation, un flux gazeux d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation qui induit un flux d’UF6 appauvri et un flux d’UF6 enrichi extrait par des appareils de soutirage de l’uranium enrichi. Une masse excessive d’uranium enrichi accumulée dans un appareil de soutirage pourrait, à l’occasion du déplacement de cet appareil dans l’installation, présenter un risque de criticité, c’est à dire un risque de réaction nucléaire en chaîne lorsque des masses de matière fissile trop importantes sont rassemblées. Pour éviter ce risque, le tarage de tels appareils avant leur mise en service et leur pesage après leur déconnexion garantissent le contrôle de la masse d’uranium qu’ils sont susceptibles d’avoir accumulée. Les investigations qui ont suivi la déclaration du 19 avril ont montré que les tares de tous les appareils de soutirage des modules 1 et 2 de l’unité Nord ont été mesurées au moyen d’un dispositif à pesons défectueux. L’incident n’a pas entraîné de conséquence immédiate sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. En raison du mode commun de défaut de tarage des appareils de soutirage, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires), qui compte 7 niveaux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sous-epaisseurs-sur-les-tuyauteries-du-circuit-d-eau-brute-secourue-des-reacteurs-de-la-centrale-nucleaire-de-Saint-Laurent | Sous-épaisseurs sur les tuyauteries du circuit d’eau brute secourue des réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent. En janvier 2013, des contrôles par ultrasons effectués dans le cadre d’un programme de maintenance préventive ont mis en évidence des sous-épaisseurs sur des tuyauteries d’une des voies du circuit d’eau brute secourue du réacteur n°2. Le circuit d’eau brute secourue sert à refroidir un autre circuit appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure lui-même le refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs de chaleur. En mars 2013, des contrôles complémentaires ont été lancés sur l’autre voie du circuit d’eau brute secourue du réacteur n°2 ainsi que sur les deux voies de ce circuit pour le réacteur n°1. Les contrôles ont été finalisés en mai 2013 et ont fait également apparaître des sous-épaisseurs sur les tuyauteries inspectées. L’ensemble des tronçons de tuyauteries affectés par ces écarts sur le circuit d’eau brute secourue du réacteur n°2 a déjà pu être remplacé car le réacteur n°2 est en arrêt pour visite décennale depuis la fin du mois de février 2013. Le site s’est engagé à remplacer les tuyauteries en écart sur le circuit d’eau brute secourue du réacteur n°1 durant l’arrêt pour maintenance qui débutera à la fin du mois de juin 2013. Les sous-épaisseurs détectées sur les tuyauteries précitées sont situées sur des portions qui subissent le passage de solutions acides et basiques utilisées dans le cadre de lessivages périodiques des échangeurs du circuit d’eau brute secourue et du circuit de refroidissement intermédiaire. Cette exposition à des substances chimiques entraîne un phénomène de corrosion qui affecte l’épaisseur des tuyauteries sur le long terme. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation dans la mesure où le circuit d’eau brute de chaque réacteur est resté disponible. Toutefois, étant donné que les défauts constatés auraient pu conduire, en cas de séisme, à la perte simultanée des deux voies du circuit d’eau brute des deux réacteurs, cet incident a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Epaisseur-insuffisante-de-la-tuyauterie-d-alimentation-en-fioul-d-un-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours-de-Cattenom-4 | Épaisseur insuffisante de la tuyauterie d’alimentation en fioul d’un des deux groupes électrogènes de secours de Cattenom 4. Le 14 mars 2013, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Cattenom était à l’arrêt pour maintenance, les opérateurs ont détecté que la tuyauterie d’alimentation en fioul du moteur diesel d’un groupe électrogène de secours présentait une épaisseur insuffisante, ce qui a conduit à la remplacer. Cette sous-épaisseur, vraisemblablement présente sur la tuyauterie depuis plusieurs mois, ne permet pas à l’exploitant de garantir qu’en cas de nécessité, le groupe électrogène aurait pu fonctionner en continu pendant plusieurs jours conformément à ce qui est requis. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Ils permettent, dans cette situation, d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en service en cas d'accident. Le 14 mars 2013, dans le cadre de la seconde visite décennale du réacteur n°4, la révision programmée du groupe électrogène de secours de la voie B a permis de détecter une épaisseur insuffisante sur la tuyauterie d’alimentation en fioul du moteur diesel. Après investigations, il est apparu que cette sous épaisseur est due au frottement entre la tuyauterie et un collier de fixation, lorsque le moteur fonctionne. Compte tenu de la cinétique d’usure, l’exploitant estime qu’un fonctionnement prolongé du moteur aurait pu conduire à un percement de la tuyauterie et à l’indisponibilité du groupe électrogène au bout de deux jours. En outre, cette sous-épaisseur ne permettait plus de garantir la tenue de cette tuyauterie en cas de séisme. L’exploitant a procédé au remplacement de la tuyauterie dès le 15 mars 2013. Il a confirmé, après vérification, que les tuyauteries des sept autres groupes électrogènes du site ne présentent pas ce défaut. En particulier, le deuxième groupe électrogène du réacteur n°4 n’est pas concerné par ce problème d’usure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison des conséquences potentielles sur la sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-fixation-des-echelles-a-crinoline-situees-dans-les-locaux-des-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel | Défaut de fixation des échelles à crinoline situées dans les locaux des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 23 avril 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré, après l’avoir mis en évidence par des études, un écart de fixation de plusieurs échelles à crinoline situées dans les locaux des groupes électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur de la centrale nucléaire du Bugey est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces groupes électrogènes ont pour fonction de secourir l’alimentation électrique du réacteur en cas de perte des alimentations électriques externes. La centrale nucléaire du Bugey compte quatre réacteurs et 8 groupes électrogènes de secours. Dans chacun des locaux abritant les groupes électrogènes du site, deux échelles à crinoline sont installées afin de pouvoir réaliser des opérations de maintenance sur les matériels placés en hauteur. Dans le cadre d’un examen sur la tenue au séisme des matériels placés à proximité des groupes électrogènes de secours, des défauts de fixation ont été constatés sur 7 échelles à crinoline dont au moins une des deux échelles des groupes électrogènes de secours des réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Ces défauts de fixation remettent en cause la tenue de ces échelles en situation de séisme et leur chute pourraient constituer dans une telle situation une agression des groupes électrogènes de secours. Ces défauts constituent un écart par rapport à la démonstration de sûreté. En effet, celle-ci repose sur les groupes électrogènes de secours en cas de perte des alimentations électriques externes et en situation de séisme. Or, la présence des défauts de fixation ne permet pas de garantir la disponibilité des groupes électrogènes de secours en situation de séisme. En raison de la concomitance de ces défauts sur deux réacteurs à la fois et de l’écart vis-à-vis de la démonstration de sûreté qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-etancheite-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur | Défaut d’étanchéité de l’enceinte de confinement du réacteur. Le 17 avril 2013, alors que les opérations de déchargement en combustible sont en cours dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur n° 4, EDF détecte que l’étanchéité de l’une des traversées de l’enceinte de confinement[1] n’est pas assurée, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine de fonctionnement autorisé de l’installation. Le réacteur n° 4 est en arrêt programmé depuis le 6 avril 2013. Le 17 avril 2013, lors des opérations de déchargement des assemblages combustible, une intervention programmée de maintenance est réalisée sur l’une des deux vannes d’isolement d’une traversée de l’enceinte de confinement. Du fait des travaux en cours, cette vanne n’assure alors plus sa fonction d’étanchéité. Dans l’après-midi du 18 avril 2013, les opérateurs détectent que le deuxième organe d’isolement de la traversée est en position ouverte et que, de ce fait, la traversée de l’enceinte n’est plus étanche. Les RGE prescrivent que, lors du déchargement du combustible, les traversées de l’enceinte de confinement doivent être isolées et que cet isolement soit assuré par a minima l’une des deux vannes. Tout écart doit alors être corrigé en moins de 24 heures. Dans le cas présent, cette conduite à tenir n’a pas pu être respectée, l’absence d’étanchéité ayant été de plus de 24 heures. Dès la détection de l’écart, les opérateurs ont fermé la vanne permettant ainsi de retrouver la fonction de confinement de l’enceinte. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en application des règles de classement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] La chaudière nucléaire, constituée notamment par la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur, est installée dans le bâtiment réacteur. En cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire doivent être retenus. Cette fonction de confinement est assurée par l’enceinte du bâtiment réacteur. Pour les réacteurs de 1 300 MW, cette enceinte de confinement est une enceinte double en béton composée d’un ouvrage interne et d’un ouvrage externe séparés par un espace en légère dépression. Un certain nombre de canalisations traversent cette enceinte, dont l’étanchéité est particulièrement surveillée. Des vannes, situées de part et d’autre des parois de béton, permettent d’obturer chacune de ces traversées lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité de l’enceinte.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-2-a-la-centrale-nucleaire-d-EDF-du-Blayais-Gironde-irradiation-d-un-travailleur-lors-de-l-arret-programme-du-reacteur-4 | Incident de niveau 2 à la centrale nucléaire d’EDF du Blayais (Gironde) : irradiation d’un travailleur lors de l’arrêt programmé du réacteur 4. Le 25 avril 2013, EDF a informé l’ASN de l’exposition accidentelle le 24 avril 2013 d’un travailleur de l’entreprise Kaefer Wanner, prestataire d’EDF. Lors du contrôle réalisé avant sa sortie de zone contrôlée, l’intervenant a détecté une contamination au niveau de son cou. Il avait auparavant été affecté à une activité de brossage sur plusieurs matériels en amont de la réalisation d’examens non destructifs dans le bâtiment du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Blayais. L'intervenant a alors été pris en charge par le service de médecine du travail qui a procédé aux opérations de décontamination. Au cours de celles-ci, une particule radioactive a été retrouvée puis immédiatement retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par le corps entier et la dose à la peau au niveau du cou. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de la peau. La dose qu’il a reçue au niveau du cou est selon toute vraisemblance supérieure à la limite réglementaire à la peau. Étant donné que le temps d’exposition de l’intervenant est sujet à de fortes incertitudes, l’évaluation dosimétrique fera l’objet d’une expertise de l’IRSN pour confirmer la dose reçue par l’intervenant. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier est nettement inférieure à la limite réglementaire annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier, néanmoins le salarié fait l'objet d'un suivi à titre préventif. L’ASN a mené une inspection sur site le 26 avril 2013. Les inspecteurs ont vérifié qu’EDF et Kaefer Wanner avaient pris les mesures nécessaires pour la surveillance médicale du travailleur et l’analyse des causes de cet événement. En raison du dépassement de la limite réglementaire de dose annuelle à la peau, EDF a proposé à l’ASN le classement de cet événement au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. L’ASN confirme le classement de cet incident au niveau 2. Contact presse : Emmanuel Bouchot, responsable des relations presse, tél 01 46 16 41 44, emmanuel.bouchot@asn.fr
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur | Non-respect d’une conduite à tenir à la suite de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 9 avril 2013, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Chinon n’a pas respecté la conduite à tenir en cas d’indisponibilité de l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur sur le réacteur n°B2. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Cette alimentation de secours peut se faire à partir d’une turbopompe ou de deux motopompes aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée. La turbopompe est entraînée par une turbine, elle-même actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d'assurer à elle seule l'alimentation en eau des générateurs de vapeur. Le 3 avril 2013 l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Chinon a détecté que la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur était indisponible. En application de ses spécifications techniques d’exploitation, l’exploitant a procédé au repli du réacteur, cet incident ayant déjà fait l’objet d’un classement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. L’exploitant disposait ensuite, à partir de cet état de repli, toujours en application des spécifications techniques d’exploitation, de trois jours à compter du 6 avril 2012 pour réparer la turbopompe et retrouver une situation normale. Des aléas techniques lors du remplacement de la turbopompe ne lui ont pas permis de respecter ce délai. En cas de non-respect de ce délai, l’exploitant doit amener le réacteur vers l’état où les générateurs de vapeur ne sont plus utilisés. Or, dans le cas présent, cette action n’a pu être engagée par l’exploitant car les conditions chimiques du circuit primaire étaient incompatibles avec cette opération. L’exploitant, après avoir requalifié la turbopompe, a pu reprendre ses activités en vue du redémarrage du réacteur n°B2 qui était alors en arrêt programmé pour rechargement du combustible et maintenance. Cet incident, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-majore-de-securite-d-un-reservoir-d-eau-boree-du-systeme-d-injection-de-securite | Non tenue au séisme majoré de sécurité d’un réservoir d’eau borée du système d’injection de sécurité. Le 10 avril 2013, EDF déclare à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un écart de conformité relatif à la non tenue au séisme majoré de sécurité[1] d’un réservoir d’eau borée du système d’injection de sécurité[2] du réacteur. Le 9 mars 2013, lors d’un contrôle approfondi réalisé durant l’arrêt pour maintenance du réacteur n°1, EDF constate que le diamètre de la tige d’acier de l’un des huit ancrages d’un réservoir d’eau borée est inférieur à celui des autres ancrages. EDF engage une étude et en déduit que le réservoir résiste au séisme maximal historiquement vraisemblable, mais pas au séisme majoré de sécurité tel que demandé par les règles de dimensionnement des systèmes. En cas de séisme et de fuite sur le circuit primaire, la non tenue de ce réservoir et des tuyauteries associées peut rendre partiellement inopérant le système d’injection de sécurité du réacteur. Une réinjection d’eau borée dans le réacteur est possible par contournement de ce réservoir. La remise en conformité de l’ancrage non conforme est à l’étude, de manière à retrouver la résistance au séisme requise pour ce matériel. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. En raison des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-technique-relative-aux-risques-de-radiolyse-d-une-cuve-de-liquides-radioactifs | Non-respect d’une prescription technique relative aux risques de radiolyse d’une cuve de liquides radioactifs. Le 20 mars 2013, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Marcoule a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le non respect d’une prescription technique relative aux risques de radiolyse d’une cuve de liquides radioactifs utilisée dans une cellule blindée de l’installation nucléaire de base (INB) ATALANTE[1]. Cet évènement a été détecté par l’équipe sûreté de l’installation lors d’un contrôle interne réalisé le 15 mars 2013. Ce contrôle a mis en évidence que le volume de solution radioactive présent dans la cuve[2] ne permettait pas de respecter la prescription technique relative au dégagement d’hydrogène de radiolyse[3]. Le contrôle interne du CEA a également mis en évidence que cette situation durait depuis le 9 novembre 2012, date à laquelle une opération de dilution avait été réalisée sur cette cuve par des expérimentateurs. L’ASN a réalisé une inspection réactive le 26 mars 2013 afin d’examiner les circonstances de cette opération, d’identifier les causes à l’origine de l’évènement et de vérifier les mesures prises par l’exploitant. Il ressort de l’inspection que l’opération du 9 novembre 2012 ne s’est pas réalisée dans des conditions organisationnelles satisfaisantes et que l’exploitant a manqué de rigueur dans sa préparation, sa réalisation et sa traçabilité. De plus, l’écart, qui aurait dû être détecté dès la fin de l’opération, n’a pas fait l’objet d’un signalement interne et, de ce fait, aucune action corrective immédiate n’a été engagée. L’inspection de l’ASN a également montré que l’équipe sûreté de l’installation, après avoir détecté l’écart le 15 mars 2013, a immédiatement pris des mesures adéquates pour remettre l’installation en conformité et déclarer l’évènement à l’ASN. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur le public, les travailleurs et l’environnement. Les limites autorisées étant calculées avec suffisamment de marges, la sûreté de l’installation n’a pas été remise en cause. A l’issue de l’inspection, l’ASN a demandé au CEA de : - lui remettre sous deux mois un rapport d’analyse complet relatif à cet évènement comprenant notamment un plan d’action visant à ce que ce type de situations ne se renouvèle pas ; - revoir son organisation, en ce qui concerne l’exploitation de la cellule blindée contenant la cuve en question, afin d’améliorer la préparation, le contrôle et la formalisation des opérations menées ; - sensibiliser son personnel, notamment les expérimentateurs, à l’importance de signaler immédiatement les écarts aux règles de sûreté. Tous les dysfonctionnements relevés par l’ASN lors de son inspection ainsi que les demandes d’actions correctives qui en découlent sont détaillés dans la lettre de suite, accessible sur le site Internet de l’ASN. En raison d’une accumulation de défauts de rigueur et compte tenu de l’importance de maîtriser les procédés mis en œuvre, l’ASN reclasse cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Pour en savoir plus : matières radioactives et des liquides réactifs pour tester ou mettre au point des procédés de retraitement à l’échelle du laboratoire avant de les transposer à l’échelle industrielle. Ces opérations produisent des solutions radioactives, en petites quantités (de 10 à 100 litres), qui sont conservées et surveillées dans des cuves avant leur transfert pour traitement. [2] La cuve objet de l’évènement, d’un volume utile de 11 litres, contenait des résidus de dissolution de matières radioactives en suspension dans une solution liquide (8,6 litres), d’une puissance spécifique inférieure à 1W/l. [3] Sous l’effet des rayonnements ionisants, l’eau se décompose et produit de l’hydrogène, gaz dont il faut limiter la concentration pour éviter tout risque d’inflammation ou d’explosion. La prescription technique édictée par l’ASN dit que l’entreposage des liquides radioactifs doit être réalisé de telle sorte que : - en fonctionnement normal, la concentration volumique en hydrogène dans le ciel du récipient d’entreposage reste inférieure à 2%,. - en fonctionnement dégradé, l’exploitant dispose d’un délai supérieur ou égal à 48 heures pour mettre l’installation en état sûr, c'est-à-dire effectuer un balayage gazeux pour diluer l’hydrogène produit par la radiolyse.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inversion-de-cablage-de-deux-thermocouples-permettant-de-surveiller-les-parametres-physiques-du-caeur-du-reacteur-n-2 | Inversion de câblage de deux thermocouples permettant de surveiller les paramètres physiques du cœur du réacteur n°2. Le 3 avril 2013, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a détecté une inversion dans le branchement électrique de deux thermocouples qui équipent le cœur du réacteur n°2. Les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF sont équipés d’une série de thermocouples, c’est à dire de sondes de températures, qui sont implantés dans le cœur du réacteur et qui permettent de détecter un éventuel déséquilibre de la puissance neutronique du cœur. Certains de ces thermocouples sont également utilisés par le système de surveillance post-accidentelle pour mesurer le niveau d’eau dans la cuve ainsi que l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Il existe par ailleurs une instrumentation externe de mesure de la puissance nucléaire constituée de quatre capteurs de mesure situés le long de la cuve qui permet de connaître en continu le niveau et la distribution de puissance le long des assemblages combustibles. Lors des opérations de maintenance programmée et de rechargement en combustible du réacteur n°2 de fin 2011, il s’est produit une inversion de câblage entre deux thermocouples au moment où les opérateurs procédaient aux opérations de redémarrage du réacteur. Dans le courant du cycle de production du réacteur, au mois d’octobre 2012, le système externe de mesure de la puissance nucléaire a fait l’objet de tests de bon fonctionnement qui l’ont temporairement rendu indisponible. En application des recueils des modes opératoires à respecter pour la conduite des spécifications techniques d'exploitation, l'exploitant a utilisé, en remplacement du système de surveillance externe qui était indisponible, le réseau des thermocouples pour surveiller la puissance nucléaire. Or, à l’occasion de l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible, il a réalisé le 3 avril 2013 qu’une inversion de câblage existait sur deux thermocouples et que cette inversion avait défiabilisée les mesures produites par ce réseau de thermocouples. A posteriori, il s’avère donc que la mesure réalisée au mois d’octobre 2012 ne permettait pas de surveiller correctement la puissance neutronique du cœur. Cependant le risque de créer un déséquilibre de la puissance nucléaire du cœur était faible au regard des conditions d’exploitation. Par ailleurs, l’inversion de câblage n’a pas affecté la fonction « ébulliomètre » qui serait requise pour connaître le niveau d’eau dans la cuve en cas d’accident grave.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-n-1-de-la-centrale-nucleaire-de-Chinon | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 04 avril 2013, alors le réacteur n°1 de la centrale de Chinon était en fonctionnement, EDF a détecté l’indisponibilité d’une vanne d’isolement d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur restée en position ouverte. L’enceinte de confinement est le bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve le réacteur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. Destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses tuyauteries traversent cette enceinte. Chacune des tuyauteries peut être obturée par des vannes d’isolement situées de part et d’autre de la paroi de béton lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Une intervention planifiée le 02 avril 2013 a nécessité, pour garantir la protection du personnel intervenant, la coupure de l’alimentation d’un tableau électrique. Ce tableau permet, entre autres, la commande de manœuvre à distance d’une vanne d’isolement. La vanne d’isolement, alors en position ouverte, s’est retrouvée non manœuvrable à distance. Une analyse a posteriori a montré l’indisponibilité pendant plus d’une quarantaine d’heure de cette vanne. Lorsque le réacteur est en fonctionnement, les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient la mise à l’arrêt de celui-ci huit heures après la détection d’une telle situation. La préparation de l’intervention n’avait pas pris en compte l’impact sur la vanne précitée. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. En cas de sollicitation de cette vanne, une autre vanne, disponible tout au long de l’intervention, aurait permis l‘isolement du circuit. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, l’ASN l’a classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-une-personne-intervenant-sur-un-chantier-de-demantelement | Contamination d’une personne intervenant sur un chantier de démantèlement. Le 15 février 2013, le CEA déclare à l’ASN un évènement significatif à la suite de la contamination au genou d’un prestataire intervenant sur un chantier de démantèlement détectée 2 jours plus tôt. Le 5 avril 2013, le CEA informe l’ASN que les examens médicaux réalisés sur plusieurs semaines mettent en évidence une exposition interne significative conduisant à une dose supérieure au quart de la limite annuelle autorisée pour un travailleur exposé. L’évènement, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES est reclassé au niveau 1 par le CEA. Les installations nucléaires du CEA à Fontenay-aux-Roses sont en démantèlement. Des interventions sont réalisées dans ce cadre dans plusieurs bâtiments. Compte tenu des activités qui y étaient exercées - mise au point des procédés chimiques de retraitement du plutonium – l’enjeu principal de ces chantiers concerne la protection des intervenants contre les expositions internes. Les opérations effectuées par l’intervenant de l’entreprise sous-traitante du CEA consistaient à démonter des équipements dans un sas de chantier implanté au bâtiment 18, au sein de l’INB 165. Pour cela, l’intervenant était équipé d’une tenue de protection et d’un appareil de protection des voies respiratoires. Les contrôles effectués à la sortie du sas de chantier mettent en évidence une contamination au niveau du genou de la tenue de protection ainsi que de la cotte située sous cette tenue. Une contamination au genou droit du salarié est finalement détectée. Le salarié est pris en charge par le service médical du CEA pour traitement de cette contamination. Des prélèvements biologiques sont réalisés, échelonnés sur plusieurs semaines. Les résultats de ces contrôles ont permis de calculer la dose équivalente engagée. Le résultat de ce calcul, connu le 29 mars 2013 par le CEA, montre que la dose engagée est supérieure au quart de la limite annuelle réglementaire de 20 mSv sans dépasser la moitié de cette dernière. A la suite du reclassement par le CEA de l’évènement le 5 avril, les inspecteurs de l’ASN ont procédé le 8 avril 2013 à une inspection inopinée de l’INB 165 afin d'examiner les conditions de préparation de l’intervention, les circonstances dans lesquelles s’est produit cet événement. ainsi que la pertinence des mesures correctives et préventives prises pour éviter son renouvellement. Cette inspection a notamment mis en évidence des manquements dans l’analyse de risque effectuée en préalable à la réalisation des opérations de démantèlement. La lettre de suite de cette inspection sera publiée sur le site internet de l’ASN. Compte tenu du dépassement du quart de la dose annuelle admissible, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. L’origine précise de la contamination n’est pas connue à ce jour. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement. Pour en savoir plus. Radioprotection. Inspection du : 08/04/2013. INSSN-OLS-2013-0824 (PDF - 165,99 Ko)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-par-inhalation-d-une-personne-intervenant-sur-un-chantier-de-demantelement | Contamination par inhalation d’une personne intervenant sur un chantier de démantèlement. Le 27 mars 2013, le CEA déclare à l’ASN un évènement significatif à la suite de la contamination par inhalation d’un prestataire intervenant sur un chantier de retrait d’équipements. Les examens médicaux réalisés, à la suite de cet évènement, sur plusieurs semaines mettent en évidence une exposition interne significative conduisant toutefois à une dose inférieure au quart de la limite annuelle autorisée pour un travailleur exposé. Le CEA a toutefois re-classé l’évènement au niveau 1 de l’échelle INES, le 11 avril 2013, invoquant un comportement inapproprié à la suite de la découverte de la contamination. Les installations nucléaires du CEA à Fontenay-aux-Roses sont en démantèlement. Compte tenu des activités qui y étaient exercées - mise au point des procédés chimiques de retraitement du plutonium - l’enjeu principal des chantiers menés concernant le retrait d’équipements est la protection des intervenants contre les expositions internes. Les opérations effectuées par l’intervenant de l’entreprise sous-traitante du CEA consistaient à démonter des tuyauteries et leurs supports utilisés lors de l’exploitation de la chaîne blindée Pétrus, implantée au bâtiment 18 de l’INB n°165. Pour cela, l’intervenant était équipé d’une tenue de protection et d’un appareil de protection des voies respiratoires (APVR). Après chaque intervention, les opérateurs doivent effectuer une série de contrôles afin de vérifier l’absence de contamination de leurs équipements et l’absence de contamination corporelle et d’exposition interne. Lors de ces contrôles, une contamination de l’APVR est détectée. Aucune contamination corporelle de l’intervenant n’est révélée mais les résultats du prélèvement de mucus nasal effectué le 21 février, à la fin de l’intervention, connus le lendemain, révèlent une exposition interne de l’intervenant. Le salarié est alors pris en charge par le service médical du CEA pour traitement. Des prélèvements biologiques sont réalisés, échelonnés sur plusieurs semaines. Les résultats de ces contrôles ont permis de calculer la dose équivalente engagée. Le résultat de ce calcul, connu le 22 mars 2013 par le CEA, montre que la dose engagée, bien qu’inférieure au quart de la limite annuelle réglementaire, est significative. Au regard de cet évènement et de l’évènement de même type (contamination d’un intervenant) déclaré mi-février 2013 par le CEA, les inspecteurs de l’ASN ont procédé à une inspection le 8 avril 2013 de l’INB n°165 afin d'examiner les conditions de préparation de l’intervention, les circonstances dans lesquelles s’est produit cet événement ainsi que la pertinence des mesures correctives et préventives prises pour éviter son renouvellement. Cette inspection a notamment mis en évidence l’absence de réalisation d’une analyse des risques spécifique à l’activité exercée ainsi qu’un défaut d’identification d’une situation incidentelle ayant entraîné des manquements dans le déroulement de la conduite à tenir afin de prendre en charge l’intervenant, dans les plus brefs délais. La lettre de suites de cette inspection sera publiée sur le site internet de l’ASN. Bien que la dose engagée ne dépasse pas le quart de la limite annuelle autorisée, le CEA a décidé de classer l’incident au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7 pour manque de culture de sûreté (comportement inapproprié). Cet évènement, à ce jour, en cours d’analyse, n'a pas eu de conséquence sur l'environnement. Pour en savoir plus. Radioprotection. Inspection du : 08/04/2013. INSSN-OLS-2013-0824 (PDF - 165,99 Ko)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-concentration-autorisee-en-bore-dans-un-reservoir-du-circuit-d-injection-d-acide-borique-concentre | Dépassement de la concentration autorisée en bore dans un réservoir du circuit d’injection d’acide borique concentré. Le 9 avril 2013, l'exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la concentration maximale autorisée en bore dans un réservoir du circuit permettant d’injecter de l’eau borée dans le circuit primaire du réacteur n°2. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. A forte concentration, le bore peut cependant cristalliser et perturber le fonctionnement des circuits. Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs fixent donc des concentrations maximales à ne pas dépasser. Le 6 avril 2013, l’équipe de conduite du réacteur n°2 du CNPE de Cruas a réalisé un appoint en eau et en bore dans un réservoir contenant de l’eau borée hautement concentrée. A la suite de cet appoint, un échantillon d’eau a été prélevé afin de contrôler la valeur de la concentration en bore dans le réservoir. Le 7 avril 2013, l’analyse de ce prélèvement a révélé que la concentration en bore dans le réservoir était de 22 680 ppm, pour une valeur maximale autorisée de 22 500 ppm. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a réalisé un appoint en eau pour faire baisser la concentration en bore en dessous de la valeur de 22 500 ppm et retrouver une situation conforme. En raison du non-respect des spécifications techniques du réacteur et de la détection tardive de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur-ayant-conduit-au-repli-du-reacteur-B2 | Indisponibilité du système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur ayant conduit au repli du réacteur B2. Le 3 avril 2013, alors que des opérations de redémarrage du réacteur n°2 étaient en cours, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Chinon a détecté que la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur était indisponible. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Cette alimentation de secours peut se faire à partir d’une turbopompe ou de deux motopompes aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée. La turbopompe est entraînée par une turbine, elle-même actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d'assurer à elle seule l'alimentation en eau des générateurs de vapeur. Lors de l’arrêt pour maintenance du réacteur n°2, l’exploitant a effectué une modification sur les deux lignes des motopompes du système ASG afin de les rendre moins sensibles aux phénomènes de vibration. Ces lignes n’étaient pas encore totalement requalifiées. Le 3 avril 2013, des essais de vérification de bon fonctionnement de la ligne de la turbopompe ASG ont été menés et ont conduit à la dégradation de cette dernière. En effet, l’exploitant a constaté, le 4 avril 2013, que le circuit n’était pas dans la configuration souhaitée pour mener ces essais à cause d’une vanne restée fermée alors qu’elle aurait du être en position ouverte depuis le 22 mars 2013. En application de ses spécifications techniques d’exploitation, l’exploitant a procédé au repli du réacteur. L’exploitant procède actuellement au remplacement de la turbopompe. Cet incident classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des | Indisponibilité du système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur ayant conduit au repli du réacteur B2. Le 3 avril 2013, alors que des opérations de redémarrage du réacteur n°2 étaient en cours, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Chinon a détecté que la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur était indisponible. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Cette alimentation de secours peut se faire à partir d’une turbopompe ou de deux motopompes aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée. La turbopompe est entraînée par une turbine, elle-même actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d'assurer à elle seule l'alimentation en eau des générateurs de vapeur. Lors de l’arrêt pour maintenance du réacteur n°2, l’exploitant a effectué une modification sur les deux lignes des motopompes du système ASG afin de les rendre moins sensibles aux phénomènes de vibration. Ces lignes n’étaient pas encore totalement requalifiées. Le 3 avril 2013, des essais de vérification de bon fonctionnement de la ligne de la turbopompe ASG ont été menés et ont conduit à la dégradation de cette dernière. En effet, l’exploitant a constaté, le 4 avril 2013, que le circuit n’était pas dans la configuration souhaitée pour mener ces essais à cause d’une vanne restée fermée alors qu’elle aurait du être en position ouverte depuis le 22 mars 2013. En application de ses spécifications techniques d’exploitation, l’exploitant a procédé au repli du réacteur. L’exploitant procède actuellement au remplacement de la turbopompe. Cet incident classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete | Non respect d’une exigence de sûreté. La société AREVA – SET a déclaré le 2 avril 2013 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non respect d’une exigence de sûreté portant sur la calibration de la butée de débit minimum des vannes de soutirage de l’uranium enrichi dans l’unité Nord de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, un flux gazeux d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation qui induit un flux d’UF6 appauvri et un flux d’UF6 enrichi. Dans le flux d’uranium enrichi, le taux d’enrichissement de l’uranium croît quand le débit de soutirage diminue. Un taux d’enrichissement trop élevé est susceptible de dégrader la maîtrise du risque de criticité qui est le risque de démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière fissile trop importante est rassemblée. Pour éviter ce risque, un débit minimum de soutirage est assuré au moyen d’une butée placée sur les vannes de soutirage d’uranium enrichi, permettant d’assurer un débit de soutirage minimal. Le réglage de ces butées nécessite une calibration des vannes réalisée au moyen d’un flux d’UF6 gazeux. Or, ces vannes ont été calibrées au moyen d’un débit d’air, dont les caractéristiques sont différentes de l’UF6 gazeux. Cet incident a entraîné un dimensionnement inapproprié des butées des vannes de soutirage de l’uranium enrichi. L’incident n’a pas entraîné de conséquences immédiates sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires), qui compte 7 niveaux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-indisponibilite-des-vannes-d-isolement-vapeur | Détection tardive d’une indisponibilité des vannes d’isolement vapeur. Le 14 novembre 2012, lors des essais de redémarrage du réacteur après un arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, EDF a mis en évidence une défaillance matérielle affectant la manœuvrabilité des quatre vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principale (VVP), alors que le bon fonctionnement de ces vannes était requis depuis le 11 novembre 2012. De surcroît, pour effectuer les réparations nécessaires après la détection de l’écart, EDF a choisi de manœuvrer les vannes d’isolement sans modifier les paramètres physiques de la chaudière, ce qui, dans le contexte considéré, contrevient aux règles générales d’exploitation. Les vannes d’isolement du circuit VVP sont des matériels importants pour la sûreté qui participent à la protection du réacteur en cas d’accident. Dans le cadre de l’arrêt du réacteur intervenu au quatrième trimestre de l’année 2012, plusieurs interventions programmées de contrôle et de réglage des temps de fermeture avaient été effectuées sur ces quatre vannes. Le 14 novembre 2012, les essais périodiques de fermeture rapide ont permis de détecter que le temps nécessaire à la fermeture des vannes n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation. Or, l’analyse a posteriori a montré que, dans le cadre des opérations de redémarrage, le bon fonctionnement des vannes d’isolement devait être effectif à compter du 11 novembre 2012. Les vannes d’isolement auraient ainsi dû être identifiées comme indisponibles dès le 11 novembre 2012, et les interventions de maintenance nécessaires auraient dû être conduites avant la poursuite des opérations de redémarrage. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-niveau-de-cuve | Découverte tardive de l'indisponibilité d’un capteur de niveau de cuve. Le 26 février 2013, l'exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la découverte tardive de l'indisponibilité d’un capteur de niveau de cuve à la suite de son étalonnage qui avait été réalisé en 2011. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, deux capteurs mesurent en permanence le niveau d’eau dans la cuve. Ces capteurs sont utilisés en situation accidentelle pour connaître le niveau d’évaporation du fluide primaire et permettre le pilotage du réacteur selon des consignes appropriées. Lors de la visite décennale du réacteur n°5 réalisée en 2011, les essais de comparaison entre les capteurs de niveau de cuve ont mis en évidence des anomalies sur l’un de ces deux capteurs. L’exploitant a alors entrepris plusieurs actions pour retrouver la disponibilité de ce capteur qui lui a semblé être acquise au mois d’octobre 2011. A l’occasion de l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible de ce réacteur qui a débuté le 8 février 2013, une vérification de bon fonctionnement de ce capteur a été effectuée : les tests de comparaison entre les capteurs de niveau de cuve ont à nouveau montré une dérive du capteur. Après investigation, il s’avère que l’étalonnage réalisé en 2011 n’était en réalité pas conforme. Le capteur était donc indisponible depuis octobre 2011. L’autre capteur de mesure de niveau cuve n’a pas connu de défaillance depuis le mois d’octobre 2011 et aurait été en capacité de fournir des informations correctes pour le pilotage du réacteur si une situation accidentelle avait été rencontrée. Dès détection de l’écart, l’exploitant a entrepris de revoir l’étalonnage de ce capteur qui doit en tout état de cause être déclaré disponible pour que l’exploitant soit autorisé à procéder aux opérations de redémarrage du réacteur n°5. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-la-pince-vapeur-des-centrales-nucleaires-de-Paluel-et-de-Flamanville | Non-tenue au séisme de la pince-vapeur des centrales nucléaires de Paluel et de Flamanville. Le 15 février 2013, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qu’une partie de la pince-vapeur des réacteurs n°1, 2, 3 et 4 de Paluel et du réacteur n°2 de Flamanville pourrait endommager des matériels importants pour la sûreté en cas de séisme. Sur les réacteurs de 1300 MWe, la pince vapeur est une structure métallique abritant des intempéries et du froid les parties des tuyauteries d’alimentation en eau des générateurs de vapeur (ARE) et d’évacuation de la vapeur (VVP) situées entre le bâtiment réacteur et la salle des machines. Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. Dans le cadre du réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites décennales des réacteurs de 1300 MWe, EDF a entrepris de vérifier la tenue au séisme des pince-vapeur de ces réacteurs. Ces vérifications ont montré que la tenue d’une partie de la structure de la pince-vapeur n’était pas acquise pour le séisme majoré de sécurité (SMS) pour les quatre réacteurs de Paluel et pour le réacteur n°2 de Flamanville. Pour ces réacteurs, la tenue de la pince-vapeur est néanmoins acquise pour le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV). Pour les autres réacteurs de 1300, la tenue de la pince-vapeur est acquise pour le séisme majoré de sécurité (SMS). Ces réacteurs ne sont pas concernés par l’évènement significatif. En cas de séisme majoré de sécurité, l’effondrement de la partie de la charpente de la pince-vapeur identifiée en écart pourrait conduire à la rupture de la tuyauterie d’alimentation en eau (ARE) et de la tuyauterie d’évacuation de la vapeur (VVP) d’un des quatre générateurs de vapeur du réacteur. Son effondrement pourrait également endommager la bâche de réserve d’eau (PTR) du système d’injection de sécurité et du circuit de traitement et de réfrigération d’eau des piscines située en contrebas de la pince vapeur. Les travaux de remise en conformité débuteront dès mars 2013 et seront achevés en août 2013. Cet événement significatif pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES pour les centrales nucléaires de Flamanville et Paluel.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-l-arrete-de-rejets-du-20-05-03-suite-a-l-indisponibilite-de-deux-reservoirs-de-stockage-d-effluents-gazeux-radioactifs-depuis-respectivement-un-an-et-demi-et-six-mois | Non respect de l’arrêté de rejets du 20/05/03 suite à l’indisponibilité de deux réservoirs de stockage d’effluents gazeux radioactifs depuis respectivement un an et demi et six mois. Le 8 février 2013, le site de Chinon a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour l’environnement après la détection tardive de la prolongation de la mise hors service de deux réservoirs de traitement des effluents gazeux. Ceci constitue un écart vis-à-vis des exigences de l’arrêté ministériel du 20 mai 2003 modifié réglementant les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux de la centrale nucléaire de Chinon. Les effluents gazeux émis dans la centrale nucléaire sont collectés puis traités dans le circuit de traitement des effluents gazeux (TEG). Ils sont stockés dans des réservoirs, afin de laisser décroître leur radioactivité qui est mesurée périodiquement. Le contenu de ces réservoirs est ensuite relâché, après contrôle, dans l’atmosphère via une cheminée. Afin de limiter strictement l'impact sur l'environnement et la santé des rejets d'effluents, les autorisations de rejets délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire fixent des quantités annuelles et hebdomadaires maximales de rejets. Ces autorisations précisent également les conditions de stockage des effluents ainsi que les capacités minimales requises. Tous les ans, EDF transmet à l’ASN, pour avis et autorisation, le programme annuel prévisionnel de mise en indisponibilité de ces réservoirs réglementaires, afin de pouvoir réaliser des opérations de maintenance. L’arrêté de rejets du 20 mai 2003 autorisant EDF à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Chinon précise en particulier que la capacité totale minimale, par paire de réacteurs, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés doit être de 2000 Nm3. Le 15 juin 2011, le site de Chinon a rendu indisponible l’un des réservoirs TEG de la paire de réacteurs n° B3 et B4, afin de réaliser des opérations de maintenance préventives. Au cours de cette activité, une soupape a été démontée pour être remplacée, mais à ce jour, la pièce de rechange n’est toujours pas arrivée sur le site de Chinon et le réservoir TEG est inutilisable en l’état. Le 19 juillet 2012, un second réservoir TEG, de la paire de réacteurs n° B1 et B2, a été rendu indisponible, conformément à la planification autorisée par l’ASN. Au cours des opérations de maintenance, une soupape a également été démontée pour remplacement et la pièce n’a toujours pas été remplacée. A ce jour, chacun de ces deux réservoirs indisponibles conduit le site de Chinon à se priver d’une capacité de stockage de 420 Nm3 sur chaque paire de réacteurs, ce qui ne permet pas de garantir la capacité minimale requise par l’arrêté rejets du 20 mai 2003. L’ASN a demandé à EDF d’accélérer les opérations de remplacement des soupapes afin de retrouver rapidement la disponibilité de ces deux réservoirs. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. La capacité de stockage totale des effluents gazeux disponible actuellement est restée suffisante pour l’ensemble des opérations d’exploitation et de maintenance courantes. Toutefois, les nombreux dysfonctionnements organisationnels relatifs à cet évènement, ayant conduit à une détection tardive d’un écart réglementaire, témoignent d’un manque de culture environnementale concernant la gestion des effluents. Cet évènement a été classé hors échelle INES au titre des évènements significatifs pour l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-de-contournement-de-la-turbine-a-l-atmosphere | Indisponibilité partielle du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère. Entre le 19 janvier et le 3 février 2013, le mauvais réglage du système de régulation d’une vanne du circuit secondaire du réacteur n° 1 du centre nucléaire de production d’électricité de Golfech a entraîné l’indisponibilité partielle du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère. Le circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère a pour rôle d’évacuer la vapeur produite dans le circuit secondaire vers l’atmosphère, dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles, au cours desquelles il permet de limiter la pression dans le circuit secondaire et de contrôler le refroidissement du circuit primaire. Le 19 janvier 2013, au cours d’une opération de maintenance, les intervenants ont détecté une différence de réglage entre le régulateur de commande d’une des vannes du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère et celui des trois autres vannes similaires. Ce régulateur de commande permet, en fonction de la pression mesurée dans le circuit secondaire, de déterminer le niveau d’ouverture de la vanne auquel il est associé. Le 2 février 2013, après avoir effectué une analyse approfondie de cette différence de réglage, l’exploitant a conclu que cet écart pouvait, dans certains cas, avoir un impact sur le temps de réaction de la vanne du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère. Conformément aux règles générales d’exploitation, il a donc déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à cette vanne. Toutefois, l’exploitant a précisé, qu’au vu des essais réalisés a posteriori, la vanne aurait été dans la capacité d’assurer sa fonction. Le 3 février 2013, l’exploitant a décidé de remplacer, à titre de précaution, le régulateur de commande. L’origine de l’écart de réglage n’a, à l’heure actuelle, pas été identifiée par EDF. Du fait de la capacité de la vanne du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère à assurer sa fonction, cet événement n’a eu de conséquence réelle ni sur la sûreté de l’installation, ni sur la sécurité du personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation et de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-d-une-limite-autorisee-de-surete-criticite-dans-un-puits-d-entreposage | Dépassement d’une limite autorisée de sûreté-criticité dans un puits d’entreposage. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache avait déclaré le 21 novembre 2012 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) une sous estimation de masse de matière fissile[1] contenue dans un puits d’entreposage de combustible de l’installation nucléaire de base n°55 dénommée LECA[2] (Laboratoire d'examens des combustibles actifs). Cet événement avait été classé au niveau 0 de l’échelle INES car aucune limite autorisée de sûreté-criticité[3] n’avait été franchie. Le CEA a déclaré 25 janvier 2013 le reclassement de cet événement au niveau 1 à la suite de l’identification du dépassement d’une limite autorisée dans un autre puits d’entreposage de combustible de l’installation. Ces deux évènements présentent des causes identiques. Le CEA a constaté une masse de matière fissile de 253 g dans ce puits alors que la limite autorisée par l’ASN est de 150 g. Le dépassement de la limite autorisée est dû à une évolution des méthodes de comptabilisation des quantités de matières fissiles contenues dans les matières fertiles[4] irradiées. Cette méthode n’avait pas été mise en œuvre immédiatement sur une partie des combustibles entreposés entre 1974 et 1981 composés essentiellement de combustibles fertiles. Cet écart a été mis en évidence dans le cadre d’une démarche de retour d’expérience : consécutivement à l’événement déclaré le 21 novembre 2012, l’exploitant s’était engagé à mener des investigations complémentaires dans les puits d’entreposage de l’installation. Cet incident n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes ou l’environnement. L’exploitant a immédiatement suspendu les mouvements de matières avant de définir les déplacements à effectuer pour prévenir le risque de criticité[3]. En raison d’un franchissement d’une limite autorisée de sûreté-criticité, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Les investigations se poursuivent sur les autres puits de l’installation, sachant que les puits contenant les objets dont les masses de matière sont les plus importantes ont été vérifiés en priorité. Le CEA devra informer l’ASN de tout nouvel écart significatif identifié dans le cadre de cette démarche de retour d’expérience. fission nucléaire sous certaines conditions. Les matières fissiles utilisées dans l’industrie nucléaire sont principalement l’uranium 235 et le plutonium 239. [2] LECA : Laboratoire d'examen des combustibles actifs (INB 55). Il est associé au laboratoire STAR et sert aux études et examen d'éléments combustibles après irradiation. [3] Le risque de criticité est défini comme le risque de déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, des limites de masse de matière fissile (dites limites de sûreté-criticité) sont notamment fixées et autorisées par l’ASN. [4] Une matière fertile est une matière dont les noyaux, lorsqu'ils absorbent des neutrons (par exemple lors d’une irradiation en réacteur), produisent des noyaux fissiles. C'est le cas de l'uranium 238 dont la réaction conduit au plutonium 239. L'uranium-238 et le thorium-232 sont les deux principales matières fertiles.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee-sur-une-unite-de-travail | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail. La société AREVA – CERCA a déclaré le 5 février 2013 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats. Le 4 février 2013, en préparant un lot de plaques pour la fabrication d’un élément combustible, l’opérateur a regroupé sur un poste de travail, non prévu à cet effet, plusieurs paniers de plaques de différents formats, ce qui a conduit au dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur ce poste de travail d’environ 600 grammes. Afin de prévenir les risques de criticité[1], les quantités de matière fissile présentes simultanément à chaque poste de travail sont limitées. Les règles d’exploitation imposent une limite de 1000 grammes à ce poste. Le dépassement en question reste cependant couvert par la démonstration de sûreté de l’atelier. L’écart a été rapidement détecté et les paniers de plaques de combustibles ont été placés dans des unités de travail différentes afin de revenir à une situation conforme aux limites autorisées. Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel ni sur l'environnement. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Irradiation-d-un-plongeur-lors-d-une-intervention-dans-la-piscine-d-entreposage-des-elements-combustibles | Irradiation d’un plongeur lors d’une intervention dans la piscine d’entreposage des éléments combustibles. Le 1er février 2013, un plongeur employé par une entreprise spécialisée qui intervenait dans la piscine d’entreposage des éléments combustibles de réacteur n°3 du CNPE de Cruas-Meysse a été involontairement exposé à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose est, pour douze mois consécutifs, de 20 milli-sieverts. Lors d’interventions dans les piscines d’entreposage de combustible, les plongeurs sont équipés de moyens de mesure de l’exposition renforcés, notamment un dosimètre électronique vibrant en cas d’exposition importante et de capteurs répartis sur le corps relayant les mesures d’exposition vers un poste de supervision à proximité, surveillé par un agent en liaison audiophonique permanente avec le plongeur. Lors de la manutention d’une pièce métallique massive, le plongeur s’est déplacé afin d’éviter de se retrouver sous la charge. Ce faisant, il est sorti de sa zone théorique de travail et s’est rapproché de la zone d’entreposage des éléments combustibles irradiés où l’exposition est particulièrement intense. A ce moment là, le plongeur a ressenti les vibrations de son dosimètre électronique et a, en parallèle, été alerté par l’opérateur du poste de supervision. Il s’est alors immédiatement éloigné avant de sortir de la piscine d’entreposage. Le relevé des valeurs mesurées par les dosimètres du plongeur a permis de constater qu’il avait été exposé lors de cet incident à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle. Pour cette raison, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur-a-la-suite-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur-ASG | Dépassement du délai de repli du réacteur à la suite de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). Le 5 février 2013, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non respect du délai de repli du réacteur n°2 prescrit par les spécifications techniques d’exploitation à la suite de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur fonctionne en cas de défaillance de l'alimentation normale. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Ce circuit est équipé de 2 motopompes et d’une turbopompe. La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques. Le 24 janvier 2013, à l’occasion d’un essai périodique réalisé sur la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°2, EDF a mis en évidence qu’un des critères associés à cet essai n’était pas satisfait (protection automatique de la turbopompe en cas de survitesse). En application des spécifications techniques d’exploitation, l’exploitant dispose dans ce cas d’un délai de 3 jours pour effectuer les réparations nécessaires ou, à défaut, doit procéder au repli du réacteur. D’autres aléas rencontrés (indisponibilité du système de mesure de la radioactivité dans l’enceinte du bâtiment réacteur, blocage des sas d’accès à ce bâtiment) n’ont pas permis d’effectuer la réparation de la protection automatique de la turbopompe dans ce délai. L’exploitant a donc engagé le repli du réacteur n°2 mais des aléas techniques et des lacunes organisationnelles dans le processus de décision l’ont conduit à ne pas respecter les délais prescrits par les spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-mise-hors-service-non-autorisee-de-plusieurs-materiels-de-sauvegarde-lors-de-la-realisation-d-essais-periodiques | Non respect des spécifications techniques d’exploitation : mise hors service non autorisée de plusieurs matériels de sauvegarde lors de la réalisation d’essais périodiques. Le 6 février 2013, l'exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la mise hors service simultanée, pendant 2 minutes, de plusieurs matériels de sauvegarde lors de la réalisation d’essais périodiques. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, les essais périodiques permettent de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des matériels nécessaires pour assurer la sûreté de l’installation. La réalisation de ces essais nécessite parfois de rendre temporairement indisponibles certains matériels. Les règles relatives à la disponibilité des matériels sont fixées par les spécifications techniques d’exploitation. En outre, tous les systèmes de sauvegarde sont dotés de deux voies redondantes et indépendantes qui ne sont jamais rendues indisponibles en même temps. Le 1er février 2013, l’exploitant a réalisé sur le réacteur n°4 deux essais périodiques sur des systèmes de sauvegarde nécessaires au refroidissement du réacteur en cas d’accident : - le circuit d’injection de sécurité, qui permet en cas de brèche dans le circuit primaire de réinjecter de l’eau dans ce circuit ; - le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, qui permet d’alimenter les générateurs de vapeur pour assurer le refroidissement du cœur du réacteur. Les opérateurs ont commencé par l’essai sur le circuit d’injection de sécurité. A la suite d’une erreur d’interprétation de leur procédure, les opérateurs ont commencé le deuxième essai alors qu’une pompe du circuit d’injection de sécurité n’était toujours pas disponible. Cette situation a conduit à avoir en même temps une pompe de chaque circuit indisponible, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Les opérateurs ont cependant rapidement pris conscience de cette erreur, ce qui a permis de remettre en service la pompe du circuit d’injection de sécurité. Au total, l’indisponibilité simultanée des deux circuits a duré 2 minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-du-refroidissement-de-la-piscine-d-entreposage-du-combustible-du-reacteur-n-2-Complement-d-information | Arrêt du refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 (Complément d'information). Le 23 janvier 2013, alors que le réacteur n°2 était en fonctionnement, un départ de feu a été détecté peu après minuit dans le local contenant une des pompes assurant le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2. La piscine d’entreposage du combustible a deux fonctions. D’une part, elle reçoit l’ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement, d’autre part, elle sert à l’entreposage des assemblages usés dans l’attente de leur envoi vers une usine de traitement. Durant cette période, qui peut atteindre plusieurs années, les assemblages usés perdent une grande partie de leur radioactivité et de leur puissance résiduelle. Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les éléments combustibles présents. Ce refroidissement est assuré par un circuit appelé PTR qui comporte deux voies redondantes : chacune d’elle peut assurer, à elle seule, le refroidissement de la piscine. Les équipes d’EDF et les secours extérieurs sont intervenus rapidement à la suite de la détection du départ de feu dans le local de la pompe d’une des deux voies du circuit PTR. Les équipes se sont assurées de l’extinction complète du départ de feu. L’exploitant a arrêté la pompe endommagée. Lors de cet évènement, la pompe de la deuxième voie se trouvait à l’arrêt pour maintenance depuis le 10 janvier, à la suite de problèmes de vibrations. En cas d’indisponibilité simultanée des deux voies du circuit PTR, l'exploitant dispose de 8 heures pour retrouver une voie de refroidissement, conformément aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Après analyse technique durant la nuit, l’exploitant a remis en service la pompe en arrêt pour maintenance, afin de retrouver la disponibilité partielle du système de refroidissement de la piscine combustible dans le délai imposé par les STE. Pendant la durée où le refroidissement de la piscine n’a pas été assuré, la température a augmenté d’un peu moins d’un degré par heure, pour atteindre 26°C environ. La valeur maximale autorisée par les STE est de 50 °C. Au-delà, l’exploitant doit mettre en service des moyens alternatifs de refroidissement de la piscine. La pompe remise en service connaissant à nouveau des vibrations anormales, EDF l’a arrêtée de manière préventive. L’ASN a demandé à l’exploitant de retrouver rapidement un fonctionnement fiabilisé sur au moins une des deux files du circuit de refroidissement PTR. EDF a engagé dans l’après-midi du 23 janvier les opérations devant permettre de réparer les deux pompes et fait expédier sur le site des matériels neufs. Ces matériels neufs s’avérant incompatibles avec les pompes installées à Belleville, EDF a rétabli le refroidissement sur une des deux voies PTR le 24 janvier vers 3 heures du matin, en reconditionnant le moteur de la pompe qui avait fait l’objet du départ de feu dans la nuit du 22 au 23 janvier, qui était intact. La deuxième voie a été remise en service le 25 janvier à 6 heures 30 en récupérant un moteur qui avait été démonté sur le réacteur n°1 en décembre 2012. Dans le cadre du traitement de l’évènement significatif de sûreté générique déclaré par EDF le 25 juillet 2012, EDF s’était engagé à installer avant le 31 décembre 2012 sur au moins une voie PTR par réacteur, un moteur de pompe permettant de garantir le refroidissement de la piscine combustible en cas de séisme. Les deux moteurs actuellement installés sur le réacteur n°2 de Belleville ne respectant pas ces exigences, l’ASN a demandé à EDF de déclarer un nouvel évènement significatif de sûreté concernant cet écart et d’installer rapidement des moteurs conformes. EDF étudie actuellement les conditions d’intervention permettant d’installer sur les deux voies les matériels neufs reçus sur site. L’ASN a mené une inspection sur le site toute la journée du 23 janvier. La lettre de suite en sera publiée sur www.asn.fr. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu de la défaillance simultanée, pendant 6 heures puis 15 heures, des deux voies du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage, l’ASN a classé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. En savoir plus : - Lire l'avis d'incident du 27 juillet 2012. "Insuffisance du refroidissement en cas de séisme des locaux abritant les pompes du circuit de refroidissement des piscines de combustibles usés de certains réacteurs du palier 1300 MWe"
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-controle-periodique-sur-des-aspirateurs-utilises-pour-recuperer-de-la-matiere-uranifere | Défaut de contrôle périodique sur des aspirateurs utilisés pour récupérer de la matière uranifère. La société AREVA - FBFC a déclaré le 18 janvier 2013 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un défaut de contrôle périodique sur des aspirateurs utilisés pour récupérer de la matière uranifère dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Sur cette installation, des aspirateurs sont utilisés pour aspirer la poussière et les résidus de fabrication. L’accumulation de matière nucléaire dans les aspirateurs peut présenter un risque de criticité, c’est à dire le risque du démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière fissile trop importante est rassemblée. Lors de l’inspection de l’Autorité de sûreté nucléaire du 17 janvier 2013, les inspecteurs ont constaté l’absence de plusieurs contrôles périodiques contribuant à garantir le non-dépassement de la masse autorisée à l’intérieur de certains aspirateurs. Les contrôles réalisés par l’exploitant à la suite de l’inspection de l’ASN n’ont pas mis en évidence d’aspirateurs non conformes. Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel ni sur l'environnement. L’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) en raison de la répétitivité d’écarts sur l’utilisation des aspirateurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur-du-reacteur-n-2 | Détection tardive de l'indisponibilité partielle du système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°2. Le 29 décembre 2012 alors que le réacteur n°2 était en fonctionnement, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Belleville sur Loire intervient pour remettre en conformité une turbopompe d'alimentation de secours identifiée indisponible la veille. Lors de cette intervention, une erreur de manipulation a rendu indisponible la deuxième turbopompe d'alimentation de secours. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est composé de deux circuits (voies) redondants comportant chacun une pompe et une turbopompe. La turbopompe est entraînée par une turbine, elle-même actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. Ainsi, même en cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d'assurer à elle seule l'alimentation en eau des générateurs de vapeur. Lors de l'intervention visant à redonner sa disponibilité à la première turbopompe, une erreur a conduit à couper également l'alimentation électrique du pré-graissage de la seconde turbopompe. Cette pompe est conçue pour pouvoir fonctionner sans pré-graissage en situation incidentelle. Ce défaut de pré-graissage est néanmoins considéré comme un critère d’indisponibilité partielle de la pompe. Cette situation a duré 8 heures et 10 minutes avant la remise en conformité des circuits. Le personnel en salle de commande n'a pas, sur le moment, identifié l'indisponibilité cumulée sur les deux turbopompes. Or, en cas d’indisponibilité partielle des deux voies du circuit ASG simultanément, l'exploitant dispose de 8 heures pour amener le réacteur vers un état dans lequel les générateurs de vapeur ne sont plus utilisés, conformément aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En cas d'enclenchement du système ASG, les deux pompes encore disponibles auraient été sollicitées. Toutefois, en raison de la détection tardive et du non-respect de la conduite à tenir en cas d'indisponibilité partielle des deux voies du circuit ASG, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-poudre-d-alumine-dans-le-reseau-d-air-servant-a-manaeuvrer-les-organes-de-robinetterie-a-commande-pneumatique | Présence de poudre d’alumine dans le réseau d’air servant à manœuvrer les organes de robinetterie à commande pneumatique. Le 5 janvier 2013, alors que le réacteur était en production, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a constaté des dysfonctionnements sur des organes de robinetterie de la partie secondaire (non-nucléaire) et sur un compresseur d’air du réacteur n°2. A la suite de ce constat, l’exploitant a réalisé des contrôles qui ont abouti, le 7 janvier 2013, à la découverte de poudre d’alumine (ou oxyde d’aluminium : Al2O3) dans le réseau d’air comprimé servant à manœuvrer les organes de robinetterie à commande pneumatique de l’installation. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, de nombreux organes de robinetterie peuvent être commandés à distance grâce à un réseau d’air comprimé. Afin d’obtenir un air de bonne qualité, celui-ci est asséché en circulant à travers des dessiccateurs remplis d’alumine. Des filtres, situés de part et d’autre de ces dessiccateurs, empêchent normalement que l’alumine puisse s’infiltrer dans le réseau d’air comprimé et perturber le fonctionnement des organes pneumatiques. Si ces organes ne sont plus suffisamment alimentés en air, ils se mettent automatiquement en « position de sécurité » et ne sont plus manœuvrables à distance. Les contrôles réalisés par l’exploitant ont révélé que les filtres situés en amont et en aval des dessiccateurs étaient mal installés, ce qui a conduit à disséminer de la poudre d’alumine dans le circuit d’air comprimé. Ces dessiccateurs et les filtres associés ont été remis en état immédiatement. Une partie de l’alumine s’est néanmoins infiltrée dans le reste du circuit d’air comprimé de l’installation. L’exploitant analyse actuellement la nocivité potentielle de cette situation vis-à-vis du risque de dysfonctionnement des organes de robinetterie concernés et transmettra ses conclusions à l’ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison du risque de dysfonctionnement de plusieurs matériels importants pour la sûreté indépendants à la suite de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-affectant-un-transport-d-uranium-naturel-appauvri-par-voie-ferroviaire | Incident affectant un transport d’uranium naturel appauvri par voie ferroviaire. AREVA a signalé à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident affectant un transport d’uranium naturel appauvri par voie ferroviaire. Un essieu d’un wagon est sorti de la voie en gare de Saint-Rambert d’Albon (Drôme) lundi 21 janvier à 16h20. Ce wagon fait partie d’un lot de sept wagons transportant de l’uranium naturel appauvri sous forme d’oxyde d’uranium (U3O8) de Pierrelatte (Drôme) à Vlissingen (Pays-Bas). Ce convoi présente de faibles enjeux de sûreté compte tenu de la faible radioactivité des substances transportées. Une cellule mobile d’intervention radiologique est intervenue rapidement et a constaté l’intégrité des colis. Le wagon a été remis sur les rails lundi 21 janvier à 22h30 et un gardiennage a été mis en place par la société responsable du transport. Des expertises menées mardi 22 janvier sur l’état de la voie, des wagons et des colis ont confirmé que les wagons pouvaient circuler. Les wagons sont repartis vers Pierrelatte mercredi 23 janvier matin pour un transbordement du chargement du wagon affecté par la sortie de voie sur un wagon de remplacement. L’intégrité des colis a été maintenue et il n’y a pas eu de conséquences sur les personnes et l’environnement. En l’absence de dommages sur les colis et d’augmentation du débit de dose, l’ASN classe l’évènement au niveau 0 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-du-refroidissement-de-la-piscine-d-entreposage-du-combustible-du-reacteur-n-2 | Arrêt du refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2. Le 23 janvier 2013, alors que le réacteur n°2 était en fonctionnement, un départ de feu a été détecté vers minuit dans le local contenant une des pompes assurant le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2. La piscine d’entreposage du combustible a deux fonctions. D’une part, elle reçoit l’ensemble des assemblages du coeur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement, d’autre part, elle sert à l’entreposage des assemblages usés dans l’attente de leur envoi vers une usine de traitement. Durant cette période, qui peut atteindre plusieurs années, les assemblages usés perdent une grande partie de leur radioactivité et de leur puissance résiduelle. Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les éléments combustibles présents. Ce refroidissement est assuré par un circuit appelé PTR qui comporte deux voies redondantes : chacune d’elle peut assurer, à elle seule, le refroidissement de la piscine. Les équipes d’EDF et les secours extérieurs sont intervenus rapidement à la suite de la détection d’un départ de feu dans le local de la pompe d’une des deux voies du circuit PTR. Les équipes se sont assurées de l’extinction complète du départ de feu. L’exploitant a arrêté la pompe endommagée. Lors de cet évènement, la pompe de la deuxième voie se trouvait à l’arrêt pour maintenance depuis le 10 janvier, à la suite de problèmes de vibrations. En cas d’indisponibilité simultanée des deux voies du circuit PTR, l'exploitant dispose de 8 heures pour retrouver une voie de refroidissement, conformément aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Après analyse technique durant la nuit, l’exploitant a remis en service la pompe en arrêt pour maintenance, afin de retrouver la disponibilité partielle du système de refroidissement de la piscine combustible dans le délai imposé par les STE. Pendant la durée où le refroidissement de la piscine n’a pas été assuré, la température a augmenté d’un peu moins d’un degré par heure, pour atteindre 26°C environ. La valeur maximale autorisée par les STE est de 50 °C. Au-delà, l’exploitant doit mettre en service des moyens alternatifs de refroidissement de la piscine. La pompe remise en service connaissant à nouveau des vibrations anormales, EDF l’a arrêtée de manière préventive. L’ASN a demandé à l’exploitant de retrouver rapidement un fonctionnement fiabilisé sur au moins une des deux files du circuit de refroidissement PTR. EDF a engagé dans l’après-midi les opérations devant permettre de réparer les deux pompes. Une des pompes au moins devrait être à nouveau disponible dans la soirée. L’ASN mène une inspection depuis ce matin sur le site de Belleville-sur-Loire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu de la défaillance simultanée, pendant près de 8 heures, des deux voies du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage et de l’absence de garantie sur la fiabilité de la pompe remise en service, l’ASN reclasse provisoirement l’incident au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Blocage-d-une-grappe-de-commande-lors-des-essais-de-redemarrage | Blocage d’une grappe de commande lors des essais de redémarrage. Le 11 novembre 2012, à l’issue de l’arrêt pour simple rechargement du réacteur n°2, un dysfonctionnement a été détecté sur une grappe de contrôle lors des essais de redémarrage. La grappe de contrôle n’était plus manoeuvrable : elle était bloquée en position haute hors du cœur. Pour conduire les investigations nécessaires et traiter cet aléa, le réacteur a été immédiatement mis à l’arrêt. Les grappes de contrôle et le bore dissous dans le circuit primaire sont les deux moyens de contrôle de la réaction de fission nucléaire dans le cœur. Les grappes de contrôle contiennent une matière absorbant les neutrons et permettent, par leur insertion ou leur extraction, de contrôler la puissance du réacteur en exploitation et d'assurer, si nécessaire, son arrêt rapide. Elles sont au nombre de 65 pour un réacteur 1300 MW. Le 16 décembre 2012, la cause du blocage de la grappe de contrôle a été identifiée. La tige de commande de la grappe est restée bloquée mécaniquement par une vis de la tige qui s’est desserrée et en a entravé la manœuvre. Toutes les tiges de commande de grappe ont par la suite été contrôlées pour s’assurer de l’absence de risque de perte d’une vis au cours du prochain cycle : ce contrôle a conduit au remplacement par précaution d’autres tiges de commande. Au vu de ce traitement et des justifications apportées par EDF sur l’origine de la défaillance, l’ASN a autorisé le redémarrage du réacteur. Les investigations se poursuivent actuellement afin de connaître la cause précise du desserrage de la vis. Ces recherches devront permettre de savoir si ce phénomène est susceptible de concerner d’autres réacteurs du parc nucléaire d’EDF. L’ASN a demandé à EDF des informations complémentaires sur ce point. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison des conséquences potentielles, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-d-autorisation-de-transport | Non-respect des conditions d’autorisation de transport. Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 10 janvier 2013 un évènement significatif concernant des écarts réglementaires relatifs au transport de substances radioactives au départ de l’installation ATPu[1]. Trois écarts concernant le transport de rebuts technologiques, expédiés depuis l’ATPu le 2 octobre 2012 vers AREVA La Hague, ont été détectés par les inspecteurs de l’ASN lors de l’inspection de l’ATPu du 11 décembre 2012 : - Le transport a été réalisé sous couvert d’un ancien certificat d’agrément de l’ASN alors que les capots de l’emballage n’étaient pas conformes aux capots autorisés dans ce certificat. L’ASN avait toutefois délivré un certificat d’agrément plus récent autorisant ces capots. - L’épaisseur de la housse interne des fûts de rebuts transportés, spécifiée dans le certificat d’agrément pour la prévention des risques de radiolyse et de thermolyse, n’a pas été respectée. Si cet écart a réduit les marges de sûreté disponibles, l’expertise menée par l’ASN et son appui technique l’IRSN a toutefois montré l’absence de conséquence réelle sur la sûreté du transport ; - les documents opératoires, antérieurs au dossier de sûreté du certificat d’agrément, n’ont pas fait l’objet d’une vérification formalisée de conformité par rapport au dossier de sûreté. Une analyse approfondie de ces écarts a été demandée par l’ASN, afin que l’exploitant mette en place des actions correctives pour éviter qu’ils ne se reproduisent. L’ASN a également demandé qu’une campagne de vérifications techniques soit menée dans l’installation. Toutes les demandes formulées par l’ASN sont consignées dans la lettre de suite de l’inspection, accessible sur le site Internet de l’ASN. Cet évènement n’a aucune conséquence sur les travailleurs, le public ou l’environnement. La déclaration d’évènement significatif initiale est parvenue à l’ASN le 20 décembre 2012 avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle internationale de gravité des évènements nucléaires (INES). L’ASN a demandé à l’exploitant de procéder à une mise à jour de sa déclaration pour y intégrer des écarts qui n’y figuraient pas ; cette nouvelle déclaration a été réalisée le 10 janvier 2013. En raison du non respect de plusieurs conditions d’autorisation du transport, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Pour en savoir plus : [1] L’atelier de technologie du plutonium (ATPu) est une installation actuellement en démantèlement. Elle a eu pour activité principale pendant 40 ans la production de combustible MOX pour des réacteurs nucléaires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-etancheite-prolonge-sur-un-robinet-d-une-traversee-de-l-enceinte-de-confinement-du-batiment-reacteur-n-4 | Défaut d’étanchéité prolongé sur un robinet d’une traversée de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur n°4. Le 27 décembre 2012, alors que le réacteur était en production, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a constaté, alors qu’il réalisait une prise d’échantillon d’eau du circuit primaire, qu’un robinet participant à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°4 était inétanche. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur. Elle constitue la troisième et dernière barrière de confinement existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d'accident. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets, un de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Le 29 décembre 2012, une entrée dans le bâtiment réacteur a été réalisée pour contrôler le robinet inétanche et rechercher l’origine de ce défaut. Cette opération a permis d’identifier que la fuite provenait d’un mauvais réglage du robinet, qui a été corrigé immédiatement. Les premières investigations menées par l’exploitant révèlent que le dernier réglage de ce robinet a été effectué le 21 mai 2012 et qu’il a donc été inétanche du 21 mai au 29 décembre 2012. Au cours de cette période, l’étanchéité globale de la traversée de l’enceinte de confinement a cependant été assurée par le robinet d’étanchéité situé à l’autre extrémité de la traversée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Un événement similaire, sur le même réacteur, avait déjà été déclaré par l’exploitant le 28 mai 2012 et classé au niveau 1 pour les mêmes raisons.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-masse-maximale-de-plutonium-par-fut-de-dechets-prescrite-par-les-regles-generales-d-exploitation-mis-a-jour | Non–respect de la masse maximale de plutonium par fût de déchets prescrite par les règles générales d’exploitation (mis à jour). Avis d'incident mis à jour le 7/01/2013, suite à l'information transmise à l'ASN le 21/12/2012. Le 25 octobre 2012, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le dépassement de la limite autorisée de la masse moyenne de plutonium dans deux fûts de déchets. Ces fûts, contenant des déchets solides à dominante alpha, ont été produits dans l’atelier MAPu1 en février 1968 et décembre 1971 puis entreposés dans le bâtiment 119 situé dans l’INB 38. AREVA NC indique que leur masse moyenne de plutonium estimée est respectivement de 270 et 288 grammes par fût ce qui est supérieur à la valeur limite de 250 grammes en plutonium prescrite par les règles générales d’exploitation du bâtiment 119. Le bâtiment 119 avait pour fonction d’entreposer les déchets solides à dominante alpha en provenance d’ateliers de l’établissement de La Hague. Le bâtiment 119 ne répond plus aux standards actuels de sûreté, aussi AREVA NC s’est engagée envers l’ASN à le vider de son contenu pour la fin de l’année 2013. AREVA NC procède ainsi depuis plusieurs années à la reprise, au reconditionnement et au transfert pour traitement vers l’atelier R22 des fûts de déchets anciens à dominante alpha. Avant d’effectuer les opérations de reconditionnement, chaque fût est caractérisé sur un poste de mesure nucléaire au bâtiment 119 en vue d’actualiser son inventaire radiologique. En octobre, lors d’une campagne de caractérisation de fûts de déchets solides par le poste de mesure, deux fûts de déchets ont présenté un inventaire de plutonium très supérieur à la valeur qui était consignée dans les registres historiques de leur production en 1968 et 1971. AREVA NC a alors procédé à des vérifications de ces deux fûts qui ont conduit à estimer une masse de plutonium supérieure à la valeur limite de 250 grammes par fût définie par les règles générales d’exploitation du bâtiment 119. En outre, ces deux fûts avaient été entreposés avec d’autres fûts de déchets sur plusieurs niveaux. Compte tenu de la masse de plutonium que ces fûts contiennent, ils auraient dû être entreposés sur un seul niveau pour respecter les règles générales d’exploitation du bâtiment 119 qui stipule qu’un fût de masse de plutonium supérieure à 125 grammes doit être entreposé sur un seul niveau. Ces deux fûts ont été isolés et les conditions de transport et de traitement de ces fûts feront l’objet d’un traitement spécifique. AREVA NC doit encore mesurer d’ici avril 2013, environ 200 fûts de type comparable aux 630 fûts déjà caractérisés pour ce lot. Mise à jour du 7/01/2013 : le 21 décembre 2012, AREVA NC a informé l’ASN du dépassement de la limite autorisée de la masse moyenne de plutonium pour deux autres fûts de déchets, contenant des déchets solides à dominante alpha. Ces fûts ont été produits dans l’atelier MAPu en avril 1967 et novembre 1968 puis entreposés dans le bâtiment 119 situé dans l’INB 38 dans des conditions similaires aux deux fûts caractérisés au mois d’octobre 2012. AREVA NC indique que leur masse moyenne de plutonium estimée est respectivement de 327 et 364 grammes par fût ce qui est supérieur à la valeur limite de 250 grammes en plutonium prescrite par les règles générales d’exploitation du bâtiment 119. A la date de la présente mise à jour, le nombre de fûts pour lesquels un non respect des dispositions prévues par les règles générales d’exploitation est constaté s’élève donc à quatre. AREVA NC a désormais terminé les mesures de caractérisation de ce type de fûts de déchets anciens3. Cet événement n’a pas eu d’impact ni sur l’installation, ni le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non respect des dispositions prévues par les règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. [1] L’Atelier Moyenne Activité Plutonium de l’usine UP2-400 avait pour fonction de purifier et de conditionner le plutonium sous la forme d’oxyde de plutonium. [2] L’atelier R2 de l’usine UP2-800 exploite l’unité centralisée de traitement des déchets alpha qui permet de séparer mécaniquement puis de traiter chimiquement les déchets pour lesquels le plutonium est récupérable, ce qui permet d’éviter de le conditionner dans les colis de déchets destinés au stockage. [3] Mise à jour suite à la déclaration de l’exploitant en date du 21 décembre 2012 relative au dépassement de la limite autorisée de la masse moyenne de plutonium pour deux autres fûts de déchets.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-n-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Chinon | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 18 décembre 2012, alors que le réacteur n°2 était en cours de déchargement du combustible, l’exploitant a détecté qu’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement, normalement fermée durant les opérations de manutention de combustible, était ouverte. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible et la seconde est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Dans le cadre des opérations de maintenance du réacteur, la vanne concernée a été ouverte le 16 décembre au matin pour visite interne alors que les manipulations combustibles étaient en cours, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation. L’ouverture de cette vanne n’a été détectée par les agents de la conduite du réacteur que le 18 décembre. Après la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé la vanne en cause, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation ainsi que de la détection tardive de l’écart, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-maximale-du-circuit-primaire-principal | Dépassement de la température maximale du circuit primaire principal. Le 21 décembre 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température moyenne du circuit primaire du réacteur n°3. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Les limites de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d'exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d'ébullition de l'eau. L'ébullition diminuerait l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible ou des pompes du circuit primaire. Le 19 décembre 2012, alors que le réacteur n°3 est à pleine puissance, une défaillance d’un module de régulation de la température du circuit primaire a conduit au dépassement de la valeur de température moyenne autorisée par les spécifications techniques d’exploitation qui est de 305,4°C. Ce dépassement a duré environ 8 heures et la température du circuit primaire a atteint une valeur ponctuelle maximale de 306°C. Dès la mise en évidence de cet écart, les agents du service conduite ont procédé aux opérations permettant de retrouver une température du circuit primaire respectant les valeurs prescrites par les spécifications techniques d’exploitation. Le module défaillant a ensuite été remplacé et requalifié.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-affectant-les-pompes-de-brassage-du-circuit-de-prechauffage-des-groupes-electrogenes-de-secours | Défaut affectant les pompes de brassage du circuit de préchauffage des groupes électrogènes de secours. Lors des contrôles de conformité menés dans le cadre du réexamen de sûreté des réacteurs de 1300 MWe, EDF a constaté des défauts affectant les fixations des pompes de brassage. Les groupes électrogènes de secours à moteur diesel permettent d’alimenter les systèmes de sûreté du réacteur en cas de perte de l’alimentation électrique par le réseau national. Chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes. Les pompes de brassage du circuit de préchauffage des groupes électrogènes de secours permettent de maintenir une température minimale de leur circuit de refroidissement. En cas de séisme, les défauts affectant les pompes de brassage sont susceptibles de provoquer la rupture du circuit de refroidissement du groupe électrogène conduisant à la perte des alimentations électriques de secours. EDF a engagé les travaux de remise en conformité dont l’achèvement est prévu avant la fin de l’année 2012. Pour les quatre réacteurs de Paluel et les réacteurs n°2 de Flamanville et n°1 de Nogent, toutes les pompes de brassage des groupes électrogènes sont affectées. Pour ces réacteurs, l’incident est classé au niveau 1 sur l’échelle INES qui en compte 7. Pour les réacteurs n°1 de Flamanville, n°1 et 3 de Cattenom et n°2 de Nogent, les pompes de brassage d’un seul groupe électrogène sont affectées. L’incident a donc été classé au niveau 0. Les autres réacteurs de 1300 MWe ne sont pas affectés par ce défaut.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-masse-maximale-autorisee-en-substance-radioactive-dans-un-aspirateur-de-poudre-d-oxyde-d-uranium | Non-respect de la masse maximale autorisée en substance radioactive dans un aspirateur de poudre d’oxyde d'uranium. La société AREVA - FBFC a déclaré le 19 décembre 2012 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de la quantité maximale autorisée de poudre d’oxyde d'uranium dans un aspirateur utilisé dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base n°98 dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Des aspirateurs à bidons filtrants sont utilisés pour aspirer la poussière et les résidus de fabrication. L’accumulation de matière fissile dans les aspirateurs peut présenter un risque de criticité, c’est à dire le risque du démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière trop importante est rassemblée. Pour se prémunir de ce risque, les aspirateurs à bidons filtrants sont disposés sur un chariot de pesée. Ce système permet d’arrêter automatiquement le moteur d’aspiration avant l’atteinte du seuil autorisé. Le chariot de pesée est équipé d’une balance et d’un afficheur indiquant en permanence le poids de la matière contenue dans le bidon filtrant. Le 19 décembre, lors de la manipulation d’un aspirateur à bidon filtrant, un opérateur a constaté un poids anormal de celui-ci. Sa pesée a mis en évidence la présence de 26.5 kg de matières alors que la limite autorisée est de 17 kg. Les premières investigations ont mis en évidence une anomalie mécanique gênant le bon fonctionnement de la balance, ce qui a conduit à ne pas détecter le dépassement du poids autorisé. Compte tenu de l’importance des marges de sûreté retenues lors du calcul de la masse totale pouvant être contenue dans les aspirateurs, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. L'exploitant a néanmoins décidé de suspendre l’utilisation de tous les aspirateurs à bidons filtrants le temps de vérifier le bon fonctionnement de leur système de pesée. Cette vérification n’a pas mis en évidence d’autre anomalie. Du fait du dépassement d'une limite prévue dans le référentiel de sûreté de l'installation, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-de-surveillance-des-rejets-gazeux-des-batiments-nucleaires | Indisponibilité du système de surveillance des rejets gazeux des bâtiments nucléaires. Le 13 décembre 2012, alors que le réacteur n°2 de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour visite partielle, l'exploitant a constaté l’arrêt de la mesure du niveau de radioactivité des gaz rejetés à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le système de mesure de la radioactivité (KRT) participe à assurer la fonction fondamentale de sûreté de « confinement des substances radioactives » en contrôlant les rejets gazeux des bâtiments nucléaires afin notamment de vérifier le respect des limites réglementaires de rejet en fonctionnement normal. Après avoir détecté un dysfonctionnement des filtres du système de surveillance des rejets gazeux, l’exploitant n’a pas réussi à rétablir la mesure du niveau de radioactivité au niveau de la cheminée de rejet dans le délai de 6 heures requis par les règles d’exploitation. Pendant la période, de l’ordre de 13h, d’indisponibilité de la mesure dans la cheminée, aucune montée d’activité n’a été détectée dans les gaines de ventilation des bâtiments nucléaires et aucun rejet radioactif gazeux n’a été effectué par l’exploitant. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-automatique-de-reacteur-a-la-suite-d-une-defaillance-de-l-alimentation-en-eau-secondaire-d-un-generateur-de-vapeur | Arrêt automatique de réacteur à la suite d’une défaillance de l’alimentation en eau secondaire d’un générateur de vapeur. Le 16 novembre 2012, le réacteur n° 3 de la centrale de Paluel s’est arrêté automatiquement après l’atteinte du seuil de très bas niveau d’eau secondaire dans le générateur de vapeur[1] (GV) n° 1, consécutif à la perte partielle du circuit d’alimentation en eau alimentaire (ARE). Le 16 novembre à 14h48, le réacteur n° 3 est en production. Alors qu’une opération de maintenance est en cours sur deux capteurs intervenants dans la régulation du niveau d’eau du GV n°1, un relais électrique d’un capteur présente une défaillance. Une réduction rapide et importante du débit d’eau entrant dans le GV se produit alors du fait du dysfonctionnement du système de régulation. Malgré la réaction des opérateurs en salle de commande, l'arrêt automatique du réacteur survient à 14h53, du fait de l’atteinte du seuil dit de « niveau d’eau très bas » dans le GV n°1. Lors de la mise à l’arrêt du réacteur, les opérateurs ont en outre constaté que la vanne de décharge à l’atmosphère de la vapeur du GV n°1 était indisponible. Ce second dysfonctionnement n’a pas eu d’incidence sur les opérations de refroidissement du réacteur. Après remplacement du relais électrique défaillant et remise en conformité de la vanne de décharge, le réacteur a de nouveau été couplé au réseau le lundi 19 novembre. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en application des règles de classement de l’échelle INES, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Chaque réacteur à eau sous pression du CNPE de Paluel comporte 4 générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155bar) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. En fonctionnement normal, les générateurs de vapeur sont alimentés en eau par le système d’alimentation en eau des générateurs de vapeur (ARE).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature-par-basse-pression-primaire2 | Sortie du domaine autorisé « pression - température » par basse pression primaire. Le 4 décembre 2012, alors que le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en production, la pression du circuit primaire a baissé jusqu’à une valeur située en-deçà du domaine de fonctionnement autorisé. Lorsqu’un réacteur est en production, l’exploitant doit s’assurer que la pression du circuit primaire reste toujours supérieure à 148 bars, la pression nominale étant de 155 bars. Cette pression est régulée grâce au pressuriseur, qui peut chauffer l’eau pour faire monter la pression ou condenser la vapeur pour la faire baisser. Lors de l’évènement, alors que l’exploitant réalisait un essai périodique, la fusion d’un fusible a conduit à la perte de l’alimentation électrique de plusieurs modules électroniques. Cette situation a entrainé l’ouverture automatique des vannes d’aspersion du pressuriseur, conduisant à condenser la vapeur d’eau et à faire baisser la pression dans le circuit primaire jusqu’à 147,8 bars. La perte de l’alimentation électrique de ces modules a également entrainé le déclenchement de plusieurs alarmes en salle de commande, nécessitant l’application de procédures incidentelles spécifiques. L’application de ces procédures étant prioritaire, les opérateurs n’ont pu intervenir pour faire remonter la pression du circuit primaire qu’au bout d’une trentaine de minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, compte tenu de la sortie du domaine de fonctionnement autorisé, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Irradiation-accidentelle-d-un-travailleur-dans-le-batiment-combustible-du-reacteur-n-4 | Irradiation accidentelle d’un travailleur dans le bâtiment combustible du réacteur n°4. Le 29 novembre 2012, un agent EDF a été exposé à une contamination externe lors d’une activité de décontamination des parois d’une piscine de transfert dans le bâtiment combustible du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Dampierre (Loiret). Lors du contrôle réalisé à la sortie de la zone contrôlée, une contamination a été détectée au niveau de la tête de l’intervenant. Ce dernier a aussitôt été pris en charge par le service médical du site qui a procédé aux opérations de décontamination. Au cours de celles-ci, une particule radioactive a été retrouvée puis immédiatement retirée. Le service médical a ensuite reconstitué la dose reçue par l’intervenant. La position de la particule n’ayant pu être déterminée avec précision, l’évaluation dosimétrique a été réalisée dans la configuration la plus pénalisante. Dans ce contexte, la dose reçue a ainsi été estimée à environ la moitié de la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs, qui est de 500 millisieverts. En raison de l’exposition potentielle d’un travailleur à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-groupe-electrogene-d-ultime-secours | Indisponibilité du groupe électrogène d’ultime secours. Le 4 octobre 2012, l’exploitant de la centrale électronucléaire de Belleville a découvert une erreur dans le calcul d’un critère de l’essai périodique réalisé à chaque arrêt de réacteur pour vérifier certaines des caractéristiques de fonctionnement du groupe électrogène d’ultime secours. Cette erreur était présente depuis la création de la procédure locale de réalisation de cet essai en 2002. Chaque réacteur à eau sous pression est alimenté par deux lignes électriques en provenance du réseau national et dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel permettant de pallier la défaillance du réseau. En outre, une turbine à combustion, appelé TAC, peut compenser la perte totale des alimentations électriques extérieures et permet de remplacer un diesel indisponible. Ces groupes électrogènes d’ultime secours assurent une redondance complète de l'alimentation électrique des fonctions de sûreté d'un réacteur. Ainsi, l'indisponibilité d'un de ces matériels ne remet pas en cause la disponibilité des fonctions de sûreté permettant de ramener le réacteur dans un état sûr. Les essais périodiques, approuvés par l’ASN, permettent de vérifier régulièrement l’aptitude des matériels importants pour la sûreté à assurer leur fonction, notamment en cas d’incident. Un essai est ainsi réalisé à chaque arrêt de réacteur sur le groupe électrogène d’ultime secours. Après découverte de l’erreur sur une formule de calcul, la reprise, avec la bonne formule, des dépouillements des essais réalisés depuis 2002, a montré que le critère, objet du calcul, n’était pas satisfaisant lors des essais réalisés successivement en octobre 2010 et en octobre 2011. La TAC a donc été indisponible du 21 octobre 2010 au 30 mai 2012, soit durant 19 mois. En cas de perte totale des alimentations électriques externes et internes, la TAC n’aurait pas été en mesure de réalimenter électriquement la totalité des matériels de sauvegarde appelés dans cette situation incidentelle. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement, a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES en raison de l’indisponibilité de la TAC durant 19 mois.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-temperature-minimale-du-circuit-primaire-lors-de-l-essai-d-une-pompe | Non-respect de la température minimale du circuit primaire lors de l’essai d’une pompe. Le 6 juillet 2012, le réacteur n°1 est en cours de redémarrage après un arrêt pour effectuer des opérations de maintenance sur une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur[1] (ASG). Lors de l’essai de fonctionnement de cette pompe, la température du circuit primaire sort du domaine de fonctionnement autorisé par les règles d’exploitation. A la suite de la réparation d’une des pompes d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, les opérateurs en salle de commande testent son fonctionnement et détectent une baisse de la température du circuit primaire. Des mesures sont prises pour maintenir la température du circuit primaire dans le domaine autorisé par les règles d’exploitation. Cependant, malgré la réaction rapide des opérateurs, la température continue de baisser et sort du domaine de fonctionnement autorisé par les règles d’exploitation. Finalement après 11 minutes de sortie du domaine, un opérateur arrête la pompe en cours de test. La température du circuit primaire revient dans le domaine autorisé. Après analyse, la centrale constate que, lors de la préparation de l’essai de fonctionnement de la pompe, l’ensemble des actions à mener pour éviter le risque de sortie de domaine n’a pas été identifié. La fiche d’aide à la réalisation de l’essai, qui prévoit l’arrêt de la pompe en cas de baisse de température, n’a pas été parcourue entièrement par manque de temps. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet incident a été déclaré initialement par EDF au niveau 0 de l’échelle INES. Compte tenu du manque de préparation de l’essai de bon fonctionnement de la pompe, l’ASN a décidé son reclassement au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur a pour rôle d’alimenter en eau les générateurs de vapeur et ainsi évacuer la chaleur dégagée par le réacteur en cas d’indisponibilité du circuit d’eau normal et lors des phases d’arrêt du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-de-l-organisation-pour-le-suivi-des-Essais-Periodiques | Défaillance de l’organisation pour le suivi des Essais Périodiques. Le 8 octobre 2012, lors d’une vérification des essais périodiques jugés « non satisfaisant », au sens des règles générales d’exploitation, l’exploitant a détecté qu’un essai n’avait pas été repris avant sa date butée de réalisation fixée au 8 juillet 2012. Cet essai n’avait pas été réalisé totalement lors de sa programmation initiale le 15 avril 2012. Il avait été déclaré non satisfaisant pour ce motif. Les essais périodiques, approuvés par l’ASN, permettent de vérifier périodiquement l’aptitude des matériels importants pour la sûreté à assurer leur fonction, notamment en cas d’incident. L’essai périodique concerné est réalisé afin de contrôler la disponibilité du circuit de ventilation de secours (DVH) de certains locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires. L’essai périodique a été réalisé le lendemain de la découverte de l’écart, soit le 9 octobre 2012. De nouveau, il a été déclaré non satisfaisant suite au mauvais fonctionnement d’un clapet de ventilation. Le 17 octobre 2012, après intervention sur le clapet, l’essai a été déclaré satisfaisant. Ainsi, la disponibilité du système de ventilation n’a pas pu être démontré du 15 avril 2012 au 17 octobre 2012. Dès lors, en cas de situation incidentelle durant cet intervalle, l’extraction des fumées aurait pu être remise en cause par l’indisponibilité du circuit de ventilation de secours. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement, a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES en raison de l’inadéquation de son organisation concernant le suivi des essais périodiques ainsi que des potentielles indisponibilités méconnues de matériels importants pour la sûreté que cette situation pouvait provoquer.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-liee-a-une-modification-temporaire-des-specifications-techniques-d-exploitation | Non respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation. Le 4 décembre 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n°4. Cette modification des spécifications techniques d’exploitation visait à autoriser temporairement l’indisponibilité du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) pour permettre la réalisation d’essais de requalification consécutifs à la mise en œuvre d’une modification matérielle visant à éliminer, sur le circuit ASG, les vibrations imputées aux diaphragmes limiteurs de débit. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur fonctionne en cas de défaillance de l'alimentation normale. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’'arrêt et de démarrage du réacteur. Ce circuit est équipé de 2 motopompes et d’une turbopompe. La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques. La modification matérielle visant à éliminer, sur le circuit ASG, les vibrations imputées aux diaphragmes limiteurs de débit est une modification nationale destinée à être mise en œuvre sur tous les réacteurs de 900 MWe exploités par EDF. Cette modification matérielle comporte un volet modifiant temporairement les spécifications techniques d’exploitation : cette modification, déclarée par EDF, a été approuvée par l’ASN moyennant la mise en œuvre de mesures compensatoires. Lorsque ce dossier a été mis en œuvre sur le site du Tricastin, l’exploitant n’a pas respecté une des mesures compensatoires prévues par son dossier. Les équipes d’EDF sont intervenues sur la partie du circuit ASG équipée de la turbopompe sans avoir vérifié que la partie du circuit ASG équipée de deux motopompes avait été correctement requalifiée, c’est-à-dire, sans avoir préalablement confirmé qu’elle était apte à remplir sa fonction. Dès détection de l’écart, les équipes de conduite ont procédé à une requalification de la partie du circuit ASG équipée de deux motopompes : celle-ci s’est avérée être conforme. En raison du non-respect d’une mesure compensatoire associée à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-fonctionnement-du-dispositif-de-detection-de-fuite-mis-en-place-sur-la-cuve-du-reacteur | Non respect des conditions de fonctionnement du dispositif de détection de fuite mis en place sur la cuve du réacteur. Le 7 novembre 2012, EDF a informé l’ASN d’une défaillance de calibration du dispositif de détection de fuite éventuelle mis en place, avant le redémarrage du réacteur, au niveau d’une pénétration en fond de cuve du réacteur. Le 19 janvier 2012, pendant la troisième visite décennale du réacteur, l’ASN a autorisé le bouchage d’une pénétration de fond de cuve de ce réacteur affectée d’une fissure (voir la note d’information du 20 décembre 2011) et demandé, à titre de précaution, la mise en place d’un système de détection de fuite éventuelle. Le but de ce dispositif est de s’assurer de l’absence d’évolution de cette fissure au cours du fonctionnement du réacteur. En cas de non respect des conditions de fonctionnement du dispositif, les règles d’exploitation exigent que le réacteur soit mis à l’arrêt. Les différents essais trimestriels de calibration du dispositif, réalisés après le redémarrage du réacteur, n’ont pas été satisfaisants. L’ASN a demandé à EDF une analyse de l’impact de cette défaillance. Les résultats montrent une légère dégradation de la sensibilité du dispositif. Les conditions de fonctionnement, initialement imposées par l’ASN, n’ont donc pas été respectées. Dès que l’écart a été détecté, EDF à mis en œuvre, à la demande de l’ASN, les actions correctives pour rétablir la sensibilité de ce dispositif au niveau exigé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-montage-d-une-electrovanne-ayant-rendu-indisponible-une-vanne-du-circuit-d-eau-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Ecart de montage d’une électrovanne ayant rendu indisponible une vanne du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. EDF a informé l’ASN avoir découvert le 12 novembre 2012 un dysfonctionnement d’une vanne du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG[1]) alors que la disponibilité de celle-ci était requise au titre des règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine de fonctionnement autorisé de l’installation. Le réacteur n° 2 est en arrêt depuis le 4 août 2012 pour son rechargement en combustible et des opérations de maintenance programmées. Le 19 septembre, une intervention de maintenance programmée est réalisée sur une vanne du circuit ASG. A cette occasion, l’alimentation en air comprimé d’une partie du système de commande est raccordée de manière erronée. Cette erreur n’est pas détectée par la procédure de vérification du fonctionnement global de la vanne après intervention, qui conduit à des résultats satisfaisants. Le 12 novembre, alors que le réacteur est en phase de redémarrage, un essai périodique du système ASG permet de constater que la vanne ne répond pas à un ordre d’ouverture. Après investigations, l’écart de montage est identifié le lendemain et est aussitôt remis en conformité. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-positionnement-des-grappes-de-commande-du-reacteur | Détection tardive d’une erreur de positionnement des grappes de commande du réacteur. Le 9 novembre 2012, alors que le réacteur n° 2 de la centrale du Blayais était en production à pleine puissance, l’exploitant a constaté qu’un groupe de grappes de commande du réacteur était trop inséré. Les grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. La position des grappes fixe la puissance du réacteur. Une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur. Conformément aux règles générales d’exploitation du réacteur, l’insertion des grappes de commande doit donc respecter certaines limites définies en fonction de la puissance thermique produite par le réacteur. Le 8 novembre 2012, l’exploitant a choisi un mode de régulation de la puissance qui, compte tenu d’une indisponibilité d’une soupape réglante de la turbine, n’était pas approprié à la situation du réacteur et a induit un mauvais calibrage de la position des grappes de commande. Le 9 novembre 2012, le chef d’exploitation a identifié que la position d’un groupe de grappes de commande n’était pas conforme aux spécifications techniques d’exploitation et a procédé à la remise en conformité de la position des grappes de commande. L’exploitant a pu démontrer que, malgré cette situation de non conformité aux spécifications techniques d’exploitation pendant près de 15 heures, il demeurait des marges de sécurité pour assurer le contrôle de la réaction nucléaire. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive d’un non respect des règles d’exploitation de la centrale, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-d-agression-interne-d-armoires-electriques-importantes-pour-la-surete-en-cas-de-seisme | Risque d’agression interne d’armoires électriques importantes pour la sûreté en cas de séisme. Le 15 novembre 2012, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que des armoires électriques importantes pour la sûreté de certaines centrales nucléaires pourraient être endommagées par des matériels ne respectant pas les règles usuelles de tenue au séisme et ainsi s’avérer défaillantes en cas de séisme. De nouveaux postes de surveillance et d’aide au diagnostic (PSAD) sont en cours d’installation dans les centrales nucléaires d’EDF, à l’exception de celles de Chooz et Civaux, afin d’améliorer la maintenance de ces installations. Ces équipements sont notamment constitués d’armoires électriques dont EDF a réalisé, lors de cette modification, qu’elles n’ont pas été conçues pour résister à un éventuel séisme. Ces armoires seraient susceptibles d’agresser d’autres armoires électriques importantes pour la sûreté présentes à proximité. Des armoires électriques permettant une remontée d’informations nécessaires au pilotage de la centrale pourraient ainsi être touchées. En outre, pour les centrales nucléaires du Blayais, de Dampierre, de Gravelines et du Tricastin, le PSAD pourrait également agresser des armoires électriques permettant de suivre l’état de certains paramètres nécessaires à la conduite incidentelle après un séisme, tels que le niveau d’eau dans les générateurs de vapeur. Pour ces centrales, EDF a engagé la mise en œuvre de dispositions compensatoires visant à protéger les équipements importants de la chute de ces armoires. Cet événement significatif pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES pour les centrales nucléaires de Blayais, Dampierre, Gravelines et Tricastin et au niveau 0 pour les autres centrales incriminées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-certificat-d-agrement-d-un-modele-de-colis-destine-au-transport-de-crayons-de-combustible-neuf | Non respect du certificat d’agrément d’un modèle de colis destiné au transport de crayons de combustible neuf. L’ASN a été informée le 24 octobre 2012 par TN International que plusieurs transports de combustible MOX neuf entre l’installation MELOX à Marcoule et l’installation FBFC à Dessel (Belgique) ne respectaient pas le certificat d’agrément du modèle de colis émis par l’ASN. Le combustible a été transporté dans l’emballage F65-1300. Les crayons ont été chargés dans l’emballage entourés de sangles servant à leur manutention. Ces sangles, composées de matières hydrogénées, ne sont pas prévues dans la description du certificat d’agrément en vigueur. Une présence non prévue de matières hydrogénées dans les emballages pourrait conduire à une augmentation de la pression interne en raison de la possible radiolyse de ces matières voire induire des risques d’explosion dus à la production de gaz inflammables. Leur présence pourrait également remettre en cause la démonstration de sûreté-criticité du modèle de colis. Les transports ont été immédiatement suspendus par l’expéditeur MELOX. L’ASN a demandé au propriétaire de l’emballage, à qui a été délivré le certificat d’agrément, de fournir une étude d’impact de la présence des sangles pour la sûreté du colis. Cette étude démontre l’absence d’impact de la présence des sangles pour une durée totale de transport de 36 jours*. En raison du non-respect des conditions d’autorisation du transport, l'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. * mise à jour le 26 novembre 2012
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-ligne-de-charge-du-circuit-primaire | Indisponibilité de la ligne de charge du circuit primaire. Le 13 novembre 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité de la ligne de charge du circuit primaire du réacteur n°4. Sur une centrale nucléaire à eau pressurisée, la ligne de charge du circuit primaire fait partie du circuit d’appoint en eau du réacteur qui sert à effectuer des ajouts et des retraits d’eau dans ce dernier. Il joue un rôle important dans la conduite du réacteur, d’une part pour compenser les dilatations et contractions thermiques de l’eau du circuit primaire, d’autre part pour ajuster sa teneur en bore afin de contrôler l’évolution de la réactivité du cœur au cours du cycle du réacteur. Le 9 novembre 2012, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Tricastin était en phase de redémarrage à l’issue de l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible qui a débuté le 22 septembre 2012. Au cours des opérations de redémarrage, un opérateur teste la ligne de charge du circuit primaire par un appoint d’eau en vue de s’assurer de sa disponibilité. Ne constatant aucun débit, l’opérateur demande à un agent de terrain de contrôler le lignage des circuits. Après vérification, il s’est avéré qu’une vanne avait été laissée dans une position inadéquate rendant indisponible la ligne de charge. Dans l’intervalle, le réacteur est passé dans l’état « arrêt pour intervention » alors que la fonction d’appoint au circuit primaire par la ligne de charge n’était pas disponible, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Dès la mise en évidence de cet écart, les agents du service conduite ont remis la vanne dans la position appropriée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-des-balises-d-alarme-criticite | Dysfonctionnement des balises d’alarme criticité. Le 7 novembre 2012, le service du CEA de Fontenay-aux-Roses (FAR) en charge de l’exploitation de l’INB n°165 est informé par le service du CEA en charge de leur contrôle, du dysfonctionnement, depuis septembre, de deux des balises lumineuses d’alarme criticité du centre. Ces balises sont pourvues d’une alarme sonore et d’une alarme lumineuse permettant l’alerte du personnel en cas d’accident de criticité au bâtiment 18 de l’INB n°165. Elles constituent des éléments importants pour la sûreté et font l’objet de contrôles périodiques de bon fonctionnement. Depuis septembre 2012, les contrôles mensuels réalisés font apparaître un dysfonctionnement de la signalisation lumineuse de trois balises. L’unique réparation effectuée en septembre 2012 s’est avérée inutile pour deux d’entre elles. A ce jour, les causes de cette défaillance ne sont pas clairement identifiées. Le service du CEA de FAR en charge de ces contrôles périodiques n’a informé l’exploitant de la situation que le 7 novembre 2012, soit deux mois après la constatation des premières anomalies. Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle sur les personnes et l’environnement. En cas d’accident de criticité, le personnel aurait été alerté par les alarmes sonores ou lumineuses des balises situées à l’intérieur du bâtiment 18 et des balises extérieures non défectueuses. Les alarmes sonores des balises extérieures défectueuses auraient également fonctionnées. Cet événement met toutefois en évidence un manque de culture de sûreté du service du CEA en charge du contrôle des balises d’alarme criticité qui aurait dû prévenir immédiatement le service du CEA en charge de l’exploitation de l’INB n°165, des anomalies détectées et non deux mois après. En raison de ce comportement inapproprié, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-prescrite-dans-deux-modifications-temporaires-des-RGE | Non respect d’une mesure compensatoire prescrite dans deux modifications temporaires des RGE. Le 18 octobre 2012, EDF a constaté qu’une mesure compensatoire visée dans deux déclarations de modifications temporaires des règles générales d’exploitation (RGE) faites auprès de l’ASN, n’a pas été mise en œuvre sur le réacteur n° 3. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur n° 3, qui s’est déroulé du 19 mai au 11 septembre 2012, EDF a déclaré deux modifications temporaire des RGE afin de réaliser des opérations de maintenance préventive sur des vannes d’isolement de l’enceinte de confinement[1] du réacteur. L’ASN a donné son accord exprès à la mise en œuvre de ces modifications temporaires en juin 2012. EDF avait défini dans sa déclaration plusieurs mesures compensatoires, dont en particulier la réalisation de tests de fonctionnement des vannes pour garantir leur étanchéité jusqu’à ce que les essais de requalification, qui permettent de statuer définitivement sur l’étanchéité des vannes d’isolement de l’enceinte de confinement, soient réalisés. Le 18 octobre 2012, lors de l’examen des dossiers d’intervention, EDF a constaté que les tests de fonctionnement n’avaient pas été réalisés : la mesure compensatoire déclarée n’a donc pas été mise en œuvre et l’étanchéité des vannes n’a pu être confirmée qu’à l’issue de la réalisation des essais de requalification qui se sont révélés satisfaisants. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non respect d’une mesure compensatoire prescrite dans le cadre des deux modifications temporaires des RGE accordées par l’ASN, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] En cas d’accident avec rupture du circuit primaire, les produits radioactifs qui seraient libérés doivent être retenus. Cette fonction de confinement est assurée par l’enceinte du bâtiment réacteur. Pour les réacteurs de 1 300 MW, cette enceinte de confinement est une enceinte double en béton composée d’un ouvrage interne et d’un ouvrage externe séparés par un espace en légère dépression. Un certain nombre de canalisations, dont l’étanchéité est particulièrement surveillée, traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre des parois de béton, permettent d’obturer chacune de ces traversées lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité de l’enceinte.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation-en-situation-d-incertitude-sur-la-fermeture-d-une-vanne2 | Non respect des règles d’exploitation en situation d’incertitude sur la fermeture d’une vanne. Le 11 septembre 2012, alors que le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Chinon était à l’arrêt et que des tests d’étanchéité étaient en cours sur l’enceinte de confinement, l’exploitant n’a pas procédé dans le délai d’une heure prévu par les règles générales d’exploitation, au repli du réacteur, suite à la non fermeture effective d’une vanne d’isolement sur le circuit de réfrigération intermédiaire (RRI). L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. L’étanchéité de l’enceinte de confinement est donc particulièrement importante et fait l’objet de contrôles périodiques notamment au niveau des traversées qu’elle comporte. Ces contrôles, réalisés lorsque le réacteur est à l’arrêt, rendent indisponibles simultanément plusieurs équipements pendant une durée limitée. Le 11 septembre 2012, des tests d’étanchéité étaient en cours au niveau de trois traversées dans l’enceinte de confinement du réacteur 3. Conformément à la procédure, vers 8h15, l’exploitant a lancé un ordre de fermeture d’une vanne sur le circuit RRI. Une discordance entre la confirmation de fermeture en salle de commande et l’état réel de la vanne en local a conduit à des investigations complémentaires qui ont amené l’exploitant à douter de la fermeture complète de la vanne. La décision de mise en repli du réacteur a été prise à l’issue de ces investigations, soit plus de trois heures après l’identification de la discordance. La vanne a finalement été fermée manuellement, mettant fin à la discordance constatée et conduisant à arrêter la procédure de repli. Des tests complémentaires sur le fonctionnement de la vanne, réalisés ultérieurement, ont conduit l’exploitant, le 28 septembre 2012, à considérer que la vanne concernée n’était effectivement pas complètement fermée avant sa fermeture en mode manuel. Dans une telle situation, un repli du réacteur sous 1 heure était requis par les règles générales d’exploitation. Le dispositif de commande de la vanne a fait l’objet d’une visite et d’une requalification. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-et-arret-d-une-fuite-sur-une-ligne-auxiliaire-du-circuit-primaire-Mise-a-jour-de-l-avis-d-incident-du-30-10-2012 | Détection et arrêt d’une fuite sur une ligne auxiliaire du circuit primaire - Mise à jour de l'avis d'incident du 30/10/2012. Avis d'incident mis à jour le 6 novembre 2012. L’ASN a été informée par EDF que le 24 octobre à 23h00, à l’occasion d’opérations préalables au redémarrage du réacteur n°1 de Flamanville, un organe de contrôle d’une ligne auxiliaire du circuit primaire s’est rompu, occasionnant une fuite restée confinée dans le bâtiment réacteur. Le réacteur est à l'arrêt pour maintenance et rechargement du combustible depuis le 21 juillet 2012. Le 24 octobre, le réacteur est en phase finale de redémarrage : le circuit primaire fonctionne à une pression de 155 bar et une température de 297 °C. Des opérateurs procèdent à une opération de maintenance préalable au redémarrage du réacteur sur une ligne auxiliaire du circuit primaire. A 23h00, lors de la remise en pression de la ligne, un organe de contrôle de type indicateur visuel de circulation du fluide se rompt, engendrant une fuite. Le débit de cette fuite conduit l'exploitant à appliquer les consignes de mise à l'arrêt à froid du réacteur permettant une baisse rapide en pression et température de l'eau du circuit primaire. La fuite est arrêtée le lendemain à 05h00 par la fermeture de plusieurs vannes situées en amont de celle-ci. Le personnel EDF présent lors de la rupture de l’organe de contrôle a évacué le local et n’a pas été contaminé. Les effluents ont été confinés et collectés dans le bâtiment réacteur tout au long de l'événement. Le plan d’urgence interne de l’établissement n’a pas été activé. L’ASN a procédé à une inspection le 25 octobre afin d’examiner les circonstances de l’incident et les mesures prises par l’exploitant. Les inspecteurs ont pu noter que l’exploitant avait correctement appliqué ses procédures de conduite. L’ASN a néanmoins demandé à EDF de lui transmettre les conclusions de l’audit interne en cours sur les processus de transmission de l’information lors de cet incident. L’ASN poursuit également ses investigations sur l’origine de l’événement et les conditions de préparation et de réalisation des interventions de maintenance qui ont précédé l’incident. (lire la lettre de suite de l’inspection du 25 octobre). Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, conformément aux règles de classement de l’échelle INES, il a été classé au niveau 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-dans-la-gestion-des-condamnations-administratives-du-reacteur-n-2 | Défaillance dans la gestion des condamnations administratives du réacteur n°2. Le 29 octobre 2012, la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une gestion inappropriée de deux vannes participant au refroidissement du réacteur n°2 dans les états d’arrêt. Sur un réacteur nucléaire à eau pressurisée, un circuit dédié assure le refroidissement du réacteur pendant les phases de mise à l’arrêt et de redémarrage : il permet la circulation d’eau de refroidissement dans le circuit primaire afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Ce circuit doit être disponible dès lors qu’il y a du combustible dans la cuve du réacteur. Pour s’assurer de cette disponibilité, l’exploitant met en place des condamnations administratives qui empêchent la manœuvre inappropriée des vannes de ce circuit. Le 10 octobre 2012, alors que le réacteur n°2 était à l’arrêt et qu’il n’y avait pas de combustible dans la cuve, une intervention a nécessité de lever l’une des condamnations administratives sur deux vannes du circuit de refroidissement à l’arrêt. Le 11 octobre 2012, à l’issue de l’intervention, les agents de conduite ont remis les vannes dans la position appropriée, mais n’ont pas remis en place les parades physiques prévues par le processus de condamnation administrative (pose d’un cadenas et d’une pancarte) qui garantissent le maintien de ces vannes dans la bonne position. Le 22 octobre 2012, l’exploitant a engagé le rechargement du combustible sur le réacteur n°2 sans que cet écart n’ait été identifié : il était dès lors possible de manœuvrer par erreurs ces deux vannes et d’interrompre ainsi le fonctionnement d’une voie du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 24 octobre 2012, l’écart a été détecté lors d’un contrôle et la condamnation administrative des 2 vannes a été immédiatement remise en conformité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, la gestion des lignages et des consignations constitue un point sur lequel les performances du site de Cruas sont en retrait. A la suite d’une série de 7 évènements significatifs pour la sûreté qui se sont produits lors des opérations de redémarrage du réacteur n°4 aux mois de mai et juin 2012, le collège de l’ASN a pris une décision[1] à caractère réglementaire imposant au CNPE de Cruas de fiabiliser son processus de lignage et de mise en configuration des circuits sur l’ensemble des réacteurs du site. En raison de la persistance de lacunes sur ce sujet, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES. [1]décision ASN 2012-DC-0313 du 10 juillet 2012
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/L-ASN-decide-de-reclasser-au-niveau-2-de-l-echelle-INES-un-evenement-relatif-au-non-respect-des-regles-d-identification-d-entreposage-et-de-transfert-interne-de-matieres-fissiles-humides | L’ASN décide de reclasser au niveau 2 de l’échelle INES un événement relatif au non-respect des règles d’identification, d’entreposage et de transfert interne de matières fissiles humides. La société FBFC (groupe AREVA) a déclaré le 26 septembre 2012 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un non-respect des règles de conditionnement, d’entreposage et de transfert interne de matières fissiles humides au sein de son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). AREVA FBFC a proposé à l’ASN de classer cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. L’événement est survenu au sein de l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments de combustible des réacteurs à eau pressurisée. À l’intérieur de cet établissement, le transfert de matières fissiles d’un atelier à un autre peut notamment être réalisé à l’aide de bouteillons[1] . Les matières fissiles peuvent se présenter sous une forme humide ou sèche. Afin de prévenir les risques de criticité[2] , les bouteillons contenant des produits fissiles humides doivent respecter des règles d’identification, d’entreposage et de transfert plus strictes que celles applicables aux matières sèches. Ils doivent en particulier être identifiés de manière spécifique et manutentionnés unitairement et manuellement. Le 24 septembre 2012, en procédant à l’ouverture d’un bouteillon, un opérateur a détecté qu’un bouteillon de matières humides était présent dans un chariot de transfert destiné à véhiculer de la matière fissile sèche. Ce bouteillon n’était par ailleurs pas identifié de la façon prévue et ne respectait pas les règles d’entreposage et de transfert applicables aux bouteillons de matières humides. Dès la mise en évidence de l’écart, les transferts de matières entre ateliers ont été suspendus pour procéder à une vérification exhaustive du contenu de l'ensemble des chariots et des bouteillons présents dans l’établissement. Cette vérification a mis en évidence que d’autres bouteillons de matières humides présentaient des écarts par rapport aux règles d’identification, d’entreposage et de transfert interne qui leur sont applicables. L’ASN a procédé à une inspection des installations le 28 septembre 2012. Cette inspection a mis en évidence que plusieurs bouteillons étaient concernés par des manquements aux règles d’identification, d’entreposage et de transfert interne de certaines matières fissiles humides. Un défaut de culture de sûreté et de prise en compte du retour d’expérience a également été constaté. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement de l’installation. Cependant, en raison du défaut de culture de sûreté et de prise en compte du retour d’expérience dont a fait preuve AREVA FBFC ainsi que du nombre de bouteillons concernés par cet événement, l’ASN reclasse cet événement au niveau 2 de l’échelle INES. En outre, au regard des dysfonctionnement relatifs à la gestion par AREVA FBFC du risque de criticité, l’ASN a imposé à AREVA FBFC par une décision de son collège l’élaboration d’un retour d’expérience approfondi de ces événements, la mise en place de dispositions pérennes et, dans l’attente, de dispositions transitoires, destinées à prévenir le risque de criticité associé à la gestion des bouteillons contenant des rebuts issus des rectifieuses[3]. Pour en savoir plus : Contact presse : Evangelia Petit, chef du service presse, tél. : 01 40 19 86 61, evangelia.petit@asn.fr. [1] Récipients en forme de bouteille (voir photo). [2] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Le risque de criticité augmente en présence d’eau. [3] Le but de ces équipements est de rectifier les pastilles d’oxydes d’uranium afin d’obtenir le diamètre requis pour leur introduction dans les gaines de crayons dans le but de constituer un assemblage combustible qui pourra alors être introduit dans le cœur des réacteurs électronucléaires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Stockage-de-colis-de-dechets-contenant-des-sources-scellees | Stockage de colis de déchets contenant des sources scellées. L’ANDRA a été informée le 17 octobre par le CEA, que le centre du CEA de Valduc (21) avait expédié depuis 2007 huit colis contenant environ 1200 sources scellées d’Américium 241 (Am241), stockés dans quatre ouvrages. Ces sources proviennent de détecteurs d’incendie et ont été évacuées dans le cadre d’opérations de déconstruction d’installations. Ces déchets ont été conditionnés dans des colis pour lesquels le producteur de déchets n’a pas respecté les spécifications d’acceptation de colis sur le centre définies par l’ANDRA, notamment dans le dossier d’agrément du colis. Le stockage sur le centre de l’Aube de sources scellées détenant des radioéléments à vie longue tels que l’Am241 n’est en effet pas autorisé par les prescriptions techniques notifiées par l’ASN. Ces sources ne bénéficient pas à ce jour de filière d’élimination et doivent faire l’objet d’une surveillance appropriée par leurs détenteurs et d’un entreposage. Cet événement n'a pas de conséquence sur le personnel ou l'environnement du centre compte-tenu de la faible activité de ces sources (30kBq par source) pendant les phases d’exploitation puis de surveillance du centre. Leur stockage est interdit pour leur impact radiologique potentiel en cas d’intrusion humaine et de récupération après la période de surveillance du site. L’ANDRA a engagé une évaluation afin d’estimer l’impact potentiel d’un tel scénario. En raison du non respect des prescriptions techniques applicables à l’exploitation du centre, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-masse-maximale-de-plutonium-par-futs-de-dechets-prescrite-par-les-regles-generales-d-exploitation | Non–respect de la masse maximale de plutonium par fûts de déchets prescrite par les règles générales d’exploitation. Le 25 octobre 2012, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le dépassement de la limite autorisée de la masse moyenne de plutonium dans deux fûts de déchets. Ces fûts, contenant des déchets solides à dominante alpha, ont été produits dans l’atelier MAPu[1] en février 1968 et décembre 1971 puis entreposés dans le bâtiment 119 situé dans l’INB 38. AREVA NC indique que leur masse moyenne de plutonium estimée est respectivement de 270 et 288 grammes par fût ce qui est supérieur à la valeur limite de 250 grammes en plutonium prescrite par les règles générales d’exploitation du bâtiment 119. Le bâtiment 119 avait pour fonction d’entreposer les déchets solides à dominante alpha en provenance d’ateliers de l’établissement de La Hague. Le bâtiment 119 ne répond plus aux standards actuels de sûreté, aussi AREVA NC s’est engagée envers l’ASN à le vider de son contenu pour la fin de l’année 2013. AREVA NC procède ainsi depuis plusieurs années à la reprise, au reconditionnement et au transfert pour traitement vers l’atelier R2[2] des fûts de déchets anciens à dominante alpha. Avant d’effectuer les opérations de reconditionnement, chaque fût est caractérisé sur un poste de mesure nucléaire au bâtiment 119 en vue d’actualiser son inventaire radiologique. En octobre, lors d’une campagne de caractérisation de fûts de déchets solides par le poste de mesure, deux fûts de déchets ont présenté un inventaire de plutonium très supérieur à la valeur qui était consignée dans les registres historiques de leur production en 1968 et 1971. AREVA NC a alors procédé à des vérifications de ces deux fûts qui ont conduit à estimer une masse de plutonium supérieure à la valeur limite de 250 grammes par fût définie par les règles générales d’exploitation du bâtiment 119. En outre, ces deux fûts avaient été entreposés avec d’autres fûts de déchets sur plusieurs niveaux. Compte tenu de la masse de plutonium que ces fûts contiennent, ils auraient dû être entreposés sur un seul niveau pour respecter les règles générales d’exploitation du bâtiment 119 qui stipule qu’un fût de masse de plutonium supérieure à 125 grammes doit être entreposé sur un seul niveau. Ces deux fûts ont été isolés et les conditions de transport et de traitement de ces fûts feront l’objet d’un traitement spécifique. AREVA NC doit encore mesurer d’ici avril 2013, environ 200 fûts de type comparable aux 630 fûts déjà caractérisés pour ce lot. Cet événement n’a pas eu d’impact ni sur l’installation, ni le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non respect des dispositions prévues par les dispositions des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. [1] L’Atelier Moyenne Activité Plutonium de l’usine UP2-400 avait pour fonction de purifier et de conditionner le plutonium sous la forme d’oxyde de plutonium. [2] L’atelier R2 de l’usine UP2-800 exploite l’unité centralisée de traitement des déchets alpha qui permet de séparer mécaniquement puis de traiter chimiquement les déchets pour lesquels le plutonium est récupérable, ce qui permet d’éviter de le conditionner dans les colis de déchets destinés au stockage.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-et-arret-d-une-fuite-sur-une-ligne-auxiliaire-du-circuit-primaire | Détection et arrêt d’une fuite sur une ligne auxiliaire du circuit primaire. L’ASN a été informée par EDF que le 24 octobre à 23h00, à l’occasion d’opérations préalables au redémarrage du réacteur n°1 de Flamanville, un organe de contrôle d’une ligne auxiliaire du circuit primaire s’est rompu occasionnant une fuite restée confinée dans le bâtiment réacteur. Le réacteur est à l'arrêt pour maintenance et rechargement du combustible depuis le 21 juillet 2012. Le 24 octobre, le réacteur est en phase finale de redémarrage : le circuit primaire fonctionne à une pression de 155 bar et une température de 297 °C. Des opérateurs procèdent à une opération de maintenance préalable au redémarrage du réacteur sur une ligne auxiliaire du circuit primaire. A 23h00, lors de la remise en pression de la ligne, un organe de contrôle de type indicateur visuel de circulation du fluide se rompt engendrant une fuite. Le débit de cette fuite conduit l'exploitant à appliquer les consignes de mise à l'arrêt à froid du réacteur permettant une baisse rapide en pression et température de l'eau du circuit primaire. La fuite est arrêtée le lendemain à 05h00 par la fermeture de plusieurs vannes située en amont de celle-ci. Le personnel EDF présent lors de la rupture de l’organe de contrôle a évacué le local et n’a pas été contaminé. Les effluents ont été confinés et collectés dans le bâtiment réacteur tout au long de l'événement. Le plan d’urgence interne de l’établissement n’a pas été activé. Le 25 octobre, l’ASN a procédé à une inspection. Les inspecteurs ont pu noter que l’exploitant avait correctement appliqué ses procédures de conduite. Ils ont interrogé EDF qui devra cependant répondre à plusieurs demandes et observations relatives à l’origine de l’événement. La lettre de suite de l’inspection sera publiée sur le site Internet www.asn.fr. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, conformément aux règles de classement de l’échelle INES, il a été classé au niveau 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur | Indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur. Le 19 octobre 2012, EDF, exploitant la centrale nucléaire du Tricastin, a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur n°1. Sur une centrale nucléaire à eau pressurisée, l’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 16 octobre 2012, la réfrigération de la piscine de désactivation du combustible nucléaire doit être remise en service après avoir été coupée pour procéder à des opérations de mouvements d’eau entre la piscine de transfert du combustible (entre le bâtiment combustible et le bâtiment réacteur) et la piscine de conditionnement des emballages de combustible usé. Une procédure de lignage, utilisée pour cette remise en service, demande l’ouverture d’une vanne qui participe à l’isolement de l’enceinte. Lorsque la vanne atteint la position ouverte, une alarme mettant en évidence un défaut sur la commande électrique de cette vanne apparaît. Pour supprimer l’alarme, la cellule de commande électrique de cette vanne est déconnectée, ce qui ne rend plus la vanne manœuvrable à distance mais seulement manuellement. Le soir même, lors de la vérification du chef d’exploitation et de l’ingénieur sûreté, l’indisponibilité de cette vanne par rapport aux spécifications techniques d’exploitation est mise en évidence. En effet, cette dernière doit être considérée comme non manœuvrable car ne pouvant pas être fermée dans les délais prévus par les consignes. Dès la mise en évidence de cet écart, la vanne est fermée de manière à remplir sa fonction d’isolement, tel qu’exigé par les spécifications techniques d’exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejet-en-mer-d-effluents-liquides-faiblement-actifs-avec-une-caracterisation-ne-portant-pas-sur-la-totalite-du-volume-rejete | Rejet en mer d’effluents liquides faiblement actifs avec une caractérisation ne portant pas sur la totalité du volume rejeté. Le 11 octobre 2012, AREVA NC a procédé au rejet en mer d’effluents liquides faiblement actifs sans disposer au préalable de la caractérisation complète des solutions rejetées telle que prévue par l’arrêté encadrant les rejets du site et par les règles générales d’exploitation de l’atelier T2[1] de l’usine UP3-A. La majorité des effluents liquides issus du procédé mis en œuvre dans les ateliers de l’établissement AREVA NC de La Hague sont réceptionnés, préparés et rejetés en mer par les ateliers STE2-A et STE3[2]. Cependant, les ateliers R21 et T2 ont pour caractéristique de pouvoir rejeter en mer des effluents liquides faiblement actifs après un traitement préalable. Le 11 octobre 2012, l'atelier T2 est en fonctionnement normal et des effluents sont en cours de préparation dans une cuve en prévision d‘un rejet en mer. Vers 07h00, une prise d'échantillon est effectuée dans cette cuve afin de caractériser un volume de solution de 134,4 m3 avant rejet en mer. Vers 12h00, les opérateurs observent que le volume de la cuve a légèrement augmenté. Des investigations mettent en évidence que deux vannes situées sur une ligne d’alimentation de la cuve ne sont pas complètement fermées. De ce fait, environ 1,1 m3 de solution est ainsi ajouté dans la cuve. À 17h25, après avoir analysé les résultats de la prise d’échantillon de 7h00 et identifié l’origine du volume de solution supplémentaire, l’exploitant décide d’effectuer le rejet en mer sans recommencer la prise d’échantillon et l’analyse du volume total contenu dans la cuve. L’article 23 de l’arrêté rejets[3] prescrit qu’aucun rejet d’effluents radioactifs liquides ne peut être effectué sans une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter, réalisée après brassage de façon à obtenir l’homogénéité du prélèvement. Une étude effectuée a posteriori montre que les effluents rejetés sont restés conformes aux limites de concentration fixées par l’arrêté de rejets. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non respect des dispositions prévues par l’arrêté rejets du site et de celles définies par les chapitres 0 et 4 des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES. [1] Les ateliers R2 et T2 ont pour fonction de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission, et de concentrer et d’entreposer les solutions de produits de fission. [2] Les ateliers STE2-A et STE3 ont pour fonction de réceptionner et d’entreposer des effluents actifs, de les traiter et de réaliser les rejets en mer après contrôles des paramètres. [3] Arrêté du 8 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de La Hague
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-du-redemarrage-du-reacteur | Non respect des règles générales d’exploitation lors du redémarrage du réacteur. Le réacteur n° 3 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 28 avril 2012. Le 15 octobre 2012, le réacteur est en cours de redémarrage. Un opérateur arrête les pompes d’un des deux circuits de refroidissement du réacteur, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation. A l’arrêt, le réacteur est refroidi par un circuit de refroidissement (RRA) et la chaleur est évacuée grâce à deux autres systèmes de refroidissement. Au cours du redémarrage du réacteur, lorsque les conditions de pression et de température maximales sont atteintes, le circuit RRA est déconnecté et le refroidissement du réacteur est réalisé par les générateurs de vapeur. Le 15 octobre 2012, les opérations de redémarrage du réacteur sont en cours. Un opérateur arrête les pompes d’un des deux systèmes de refroidissement du réacteur avant que les conditions de basculement sur les générateurs de vapeur soient atteintes. En cas d’arrêt prolongé des pompes, l’augmentation de température, par absence de circulation, aurait pu détériorer le circuit de refroidissement. Dès la détection de l'écart, EDF a immédiatement procédé à la remise en service des pompes du système de refroidissement, le deuxième ayant toujours été en fonctionnement. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation60 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives à la ventilation en salle de commande. Le 4 octobre 2012, alors que le réacteur n°2 était en production, un défaut de réalisation d'une opération de maintenance a rendu inopérant le système de ventilation et de filtration d’iode de la salle de commande du réacteur n°2. La salle de commande d'un réacteur est équipée d'un circuit de ventilation et de filtration de l'air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Ce circuit comporte en particulier un dispositif de filtration d'iode qui serait utilisé lors d'un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 4 octobre 2012, une opération de maintenance préventive a été réalisée sur le réacteur n°2 afin de procéder au graissage des ventilateurs et de s'assurer de leur bon fonctionnement. Durant cette opération, un graissage excessif des paliers a conduit à une augmentation de température au niveau des roulements mécaniques rendant inopérants les ventilateurs. L’indisponibilité du système de ventilation et de filtration d'iode de la salle de commande n’a été détectée que le 10 octobre 2012. Dès détection, l’exploitant a immédiatement procédé au retrait de l’excès de graisse et au changement des roulements des paliers. Au total, ce système aura été indisponible pendant 7 jours. Compte tenu de la détection tardive d’une anomalie affectant un matériel qui a conduit au non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-plusieurs-dispositifs-de-mesures-de-la-radioprotection | Indisponibilité de plusieurs dispositifs de mesures de la radioprotection et absence de réalisation, dans les délais prévus, de leurs contrôles périodiques d’étalonnage. Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 10 août 2012 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’indisponibilité de dispositifs de mesures de la radioprotection, ainsi qu’à l’absence de réalisation des contrôles périodiques d’étalonnage des capteurs de ces dispositifs. Le site de Creys-Malville comprend deux installations nucléaires : le réacteur Superphénix, en démantèlement, et l’atelier pour l’évacuation du combustible (APEC). Les dispositifs de mesure de la radioprotection dans ces installations permettent d’assurer la protection du personnel et de l’environnement vis-à-vis des risques radiologiques, par une surveillance continue des lieux de travail, de l’intégrité du confinement des matières radioactives et de la surveillance des rejets d’éléments radioactifs. A l’occasion d’un contrôle d’étalonnage réalisé sur des dispositifs de mesure de la radioprotection, il s’est avéré que la sensibilité de certains détecteurs n’était pas conforme aux critères attendus. Après investigation, il est apparu que les contrôles d’étalonnage préconisés tous les huit ans par le constructeur n’avaient pas été réalisés dans les délais. De plus, les contrôles quinquennaux d’étalonnage des détecteurs, prescrits par la décision de l’ASN n° 2010-DC-0175 du 4 février 2010, n’avaient pas été réalisés. Ces dispositifs auraient donc du être considérés comme indisponibles alors qu’ils étaient requis par les règles générales de surveillance et d’entretien de Superphénix et par les règles générales d’exploitation de l’APEC. Les vérifications menées lors de l’analyse de cet événement ont montré que des moyens minimaux suffisants sont restés opérationnels pour vérifier qu’aucune anomalie ne s’est produite pendant la période d’indisponibilité des dispositifs normalement requis. Cet évènement n’a donc eu aucune conséquence immédiate sur le personnel, sur la sûreté de l’installation et sur l’environnement. L’analyse de cet événement mettant en évidence l’absence prolongée des contrôles sur de nombreux dispositifs de mesure de la radioprotection requis par les règles de sûreté et par la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010, cet événement, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES, a été reclassé au niveau 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debit-a-la-cheminee-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-BAN-inferieur-a-la-valeur-minimale-requise-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Débit à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) inférieur à la valeur minimale requise par les spécifications techniques d’exploitation. Le 19 octobre 2012, EDF, exploitant la centrale nucléaire de Bugey, a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la valeur de débit minimal de 180 000 m3/h dans la cheminée du BAN requise par les spécifications techniques d’exploitation. Le système de ventilation du BAN a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation vers l'extérieur par la cheminée du BAN. Il assure également la dilution de tout rejet pour réduire l'impact sur l'environnement. Il permet enfin de maintenir une qualité d'air satisfaisante à l'intérieur des locaux. Les spécifications techniques d’exploitation prévoient que le débit minimal d’air dans cette cheminée soit de 180 000 m3/h et qu’en cas d’anomalie ce débit minimal soit rétabli sous une heure. Le 17 octobre 2012, un dysfonctionnement sur un transformateur électrique a entrainé un arrêt automatique du réacteur n°5. Ce transformateur a notamment pour fonction d’alimenter électriquement le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) qui est commun aux réacteurs n°4 et n°5. Après l’arrêt des ventilateurs alimentés par le transformateur en dysfonctionnement du réacteur n°5, EDF n’a pas réalimenté électriquement ces ventilateurs par les alimentations électriques disponibles du réacteur n°4 dans le délai d’une heure requis par les spécifications techniques d’exploitation. Le débit minimal requis a été obtenu au bout d’une heure et cinquante deux minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non respect d’une prescription permanente des spécifications techniques d’exploitation et du délai requis pour mettre en œuvre les actions correctives, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation-en-situation-d-incertitude-sur-la-fermeture-d-une-vanne | Non respect des règles d’exploitation en situation d’incertitude sur la fermeture d’une vanne. Le 11 septembre 2012, alors que le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Chinon était à l’arrêt et que des tests d’étanchéité étaient en cours sur l’enceinte de confinement, l’exploitant n’a pas procédé dans le délai d’une heure prévu par les règles générales d’exploitation, au repli du réacteur, suite à la non fermeture effective d’une vanne d’isolement sur le circuit de réfrigération intermédiaire (RRI). L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. L’étanchéité de l’enceinte de confinement est donc particulièrement importante et fait l’objet de contrôles périodiques notamment au niveau des traversées qu’elle comporte. Ces contrôles, réalisés lorsque le réacteur est à l’arrêt, rendent indisponibles simultanément plusieurs équipements pendant une durée limitée. Le 11 septembre 2012, des tests d’étanchéité étaient en cours au niveau de trois traversées dans l’enceinte de confinement du réacteur 3. Conformément à la procédure, vers 8h15, l’exploitant a lancé un ordre de fermeture d’une vanne sur le circuit RRI. Une discordance entre la confirmation de fermeture en salle de commande et l’état réel de la vanne en local a conduit à des investigations complémentaires qui ont amené l’exploitant à douter de la fermeture complète de la vanne. La décision de mise en repli du réacteur a été prise à l’issue de ces investigations, soit plus de trois heures après l’identification de la discordance. La vanne a finalement été fermée manuellement, mettant fin à la discordance constatée et conduisant à arrêter la procédure de repli. Des tests complémentaires sur le fonctionnement de la vanne, réalisés ultérieurement, ont conduit l’exploitant, le 28 septembre 2012, à considérer que la vanne concernée n’était effectivement pas complètement fermée avant sa fermeture en mode manuel. Dans une telle situation, un repli du réacteur sous 1 heure était requis par les règles générales d’exploitation. Le dispositif de commande de la vanne a fait l’objet d’une visite et d’une requalification. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-evidence-de-non-conformites-dans-la-realisation-de-controles-et-essais-periodiques-sur-plusieurs-installations-du-centre-CEA-de-Cadarache | Mise en évidence de non-conformités dans la réalisation de contrôles et essais périodiques sur plusieurs installations du centre CEA de Cadarache. Le 29 juin 2012, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) la détection de non-conformités dans la réalisation de contrôles et essais périodiques (CEP)[1] dans plusieurs installations nucléaires de base (INB) du centre de Cadarache. Ce constat a été fait dans le cadre d’un plan d’actions portant sur la maîtrise des CEP dans les installations et engagé par l’exploitant à la suite de plusieurs écarts relevés par l’ASN lors de ses inspections. Le CEA a réalisé un réexamen rétrospectif sur 5600 CEP réalisés au cours des 3 dernières années ; les vérifications ainsi menées ont mis en évidence 88 non-conformités (soit 1,6 % des CEP) sur 11 INB du centre (soit environ la moitié des INB du centre). Parmi ces non-conformités de CEP : - 48 ont consisté en des réalisations ne respectant pas tous les critères techniques définis ; - 40 ont consisté en des réalisations tardives ou des non réalisations. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le public, les travailleurs et l’environnement. L’analyse des causes à l’origine de ces écarts a notamment mis en évidence des défaillances dans l’organisation interne du CEA Cadarache. Dans le cadre d’une démarche de retour d’expérience, l’exploitant a identifié diverses actions correctives. Ainsi, l’articulation entre les différents acteurs assurant un support technique aux installations devra être précisée, notamment en ce qui concerne la définition des responsabilités dans la réalisation et le suivi des CEP. Le CEA engage également une démarche de formation et de sensibilisation auprès des acteurs concernés. Le CEA s’est engagé à tirer tous les enseignements de cet évènement avant la fin de l’année 2012. L’ASN sera vigilante à la bonne mise en œuvre de ces actions correctives afin d’éviter que les dysfonctionnements constatés ne se reproduisent. Cet évènement a initialement été déclaré au niveau 0 sur l’échelle internationale des événements nucléaires (INES), graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Le 18 septembre 2012, l’exploitant a transmis à l’ASN des éléments d’analyse complémentaires ainsi qu’une proposition de reclassement au niveau 1. En raison du caractère répétitif des non-conformités détectées et de l’identification de défaillances présentant des causes communes, l’ASN classe cet évènement au niveau 1 sur l’échelle INES. [1] Les composants d’une installation nucléaire de base, en particulier les éléments jouant un rôle important pour la sûreté, doivent à tout moment être répondre aux exigences qui leur sont attribuées. A cette fin, de nombreux appareils et équipements d’une installation (intervenant dans la prévention de divers risques : confinement des substances radioactives, radioprotection, manutention, prévention et lutte contre l’incendie, etc.) sont soumis à des contrôles techniques ou des essais périodiques (CEP), dont certains sont rendus obligatoires par la réglementation ou par les règles générales d’exploitation de l’INB approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Lors de ses inspections, l’ASN peut être amenée à examiner, par sondage, la bonne réalisation des CEP.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature-par-temperature-basse-du-circuit-primaire | Non respect des spécifications techniques d’exploitation : sortie du domaine autorisé « pression - température » par température basse du circuit primaire. Le 9 octobre 2012, au cours des opérations de redémarrage du réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Bugey, la température du circuit primaire a baissé jusqu’à une valeur située en-deçà du domaine de fonctionnement autorisé. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence notamment pendant les transitoires de puissance effectués lors des opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur. Lors de l’évènement, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Bugey est en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance préventive et rechargement en combustible depuis le 1er septembre 2012. Le redémarrage du réacteur comprend une augmentation progressive de la pression et de la température du circuit primaire en vue d’atteindre sa puissance nominale maximale. Pour cela, les opérateurs en salle de commande doivent veiller à adapter les paramètres des différentes régulations qui ajustent en permanence le fonctionnement de la chaudière. Le 9 octobre 2012, au cours de l’opération consistant à alimenter en eau les générateurs de vapeurs par le circuit d’alimentation normale en fonctionnement, une diminution de la température moyenne du circuit primaire consécutive à une ouverture trop importante d’une vanne de ce circuit a été observée. Les limites du domaine de pression et de température du circuit primaire fixées par les spécifications techniques d’exploitation ont ainsi été dépassées pendant douze minutes. Des valeurs de pression et de température conformes aux spécifications techniques d’exploitation ont pu être retrouvées en appliquant les procédures de conduite incidentelles appropriées à cette situation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison d’un non respect d’une prescription permanente des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation18 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 10 octobre 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système assurant la mesure du débit de fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides. La partie secondaire achemine la vapeur produite hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine : elle doit donc rester exempte de toute contamination radioactive. Aussi, un système mesure la radioactivité en différents points du circuit secondaire afin de détecter l’apparition de fuites entre les circuits primaire et secondaire. Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice était à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 11 août 2012. Entre le 22 et le 25 septembre 2012, lors des opérations de redémarrage du réacteur, l’alarme signalant en salle de commande l’apparition d’une fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur du réacteur s’est activée à plusieurs reprises. Les équipes de conduite ont appliqué les procédures de conduite adaptées mais celles-ci n’ont pas confirmé la présence d’une fuite réelle. Après une première investigation technique menée le 23 septembre 2012, les équipes techniques de la centrale nucléaire ont imputé l’apparition de ces alarmes à un parasitage du signal de mesure qui survient parfois lors du redémarrage des réacteurs : ils ont par conséquent mis en place un écran de protection autour des capteurs de mesure de fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur du réacteur. Le 26 septembre 2012, à la suite d’une nouvelle apparition de l’alarme signalant une fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur du réacteur, les équipes de conduite, après avoir confirmé l’absence de fuite réelle, ont déclaré le matériel indisponible et ont fait procéder au remplacement d’une partie des capteurs de mesure. A l’occasion des opérations de remplacement, les équipes techniques ont constaté que l’un des connecteurs de la chaîne de mesure était insuffisamment serré et avait provoqué des amorçages électriques qui avaient généré les signaux observés entre le 22 et le 26 septembre 2012. Ce desserrage provient d’une non-qualité de maintenance au cours de l’arrêt pour maintenance du réacteur. Dès la mise en évidence de l’écart, les techniciens de la centrale nucléaire ont effectué les remises en conformité adéquates pour réparer la chaîne de mesure et la rendre à nouveau disponible. Cependant, a posteriori, il s’avère qu’entre le 22 et le 26 septembre 2012, le réacteur est passé dans les état « arrêt normal sur générateur de vapeur » et « réacteur en puissance » alors que la chaîne de mesure de fuite entre les circuits primaires et secondaires des générateurs de vapeur n’était pas disponible : ceci n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Compte tenu de la détection tardive d’une anomalie affectant un matériel qui a conduit au non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-totale-d-un-systeme-de-filtration-d-iode | Détection tardive de l’indisponibilité totale d’un système de filtration d’iode. Le 13 septembre 2012, la centrale nucléaire de Chinon a détecté qu’un système d’extraction d’iode (DVW) de son réacteur n°3 était resté indisponible depuis le 10 juillet 2012. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Le système DVW a pour fonction d’extraire l’air présent dans les locaux contigus à l’enceinte de confinement et où se trouvent des traversées de l’enceinte de confinement. En situation accidentelle, de l’air présent à l’intérieur de l’enceinte de confinement peut s’immiscer par ces traversées. Ce système d’extraction d’air est équipé de pièges à iode destinés à capturer l’iode radioactif. Or, ces derniers voient leurs performances diminuer fortement en atmosphère humide. C’est pourquoi des réchauffeurs situés en amont de ces pièges à iode se déclenchent automatiquement en cas de besoin pour limiter l’hygrométrie de l’air piégé. Le 10 juillet 2012, à la suite d’essais périodiques sur le système DVW, le réglage du débit est resté à son maximum d’ouverture. Or, dans cette position, le déclenchement automatique des réchauffeurs en amont des pièges à iode n’est pas opérant. Un peu plus de deux mois après, le 13 septembre 2012, lors d’un autre essai périodique sur le système DVW, cette erreur de débit a été détectée et le système a été immédiatement remis en conformité. Pendant ces deux mois, le confinement du réacteur aurait pu être remis en cause par cette perte de l’extraction d’iode dans le cas d’une situation accidentelle. Dans une telle situation, une alarme spécifique en salle de commande aurait néanmoins alerté les opérateurs. Ces derniers, après un délai nécessaire à l’exécution des procédures d’urgence, auraient pu mettre en route manuellement les réchauffeurs et retrouver alors l’efficacité des pièges à iode. Cet événement, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-de-taches-localisees-sur-des-assemblages-combustibles-du-reacteur-CABRI | Détection de taches localisées sur des assemblages combustibles du réacteur CABRI. Le 14 septembre 2012, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif concernant la présence de traces d’oxydation sur les structures des assemblages et les gaines des crayons combustibles du réacteur CABRI, qui est aujourd’hui à l’arrêt. Cette anomalie a été détectée par le CEA le 13 septembre 2012 lors de contrôles visuels réalisés sur des assemblages combustibles, dans le cadre des opérations de chargement du coeur du réacteur. L’ASN a procédé à une inspection le 24 octobre afin d’examiner les circonstances de l’évènement ainsi que les dispositions prises par l’exploitant à la suite de l’évènement. Il en ressort que le CEA a immédiatement suspendu les opérations de rechargement et engagé des investigations approfondies afin d’identifier les origines du phénomène observé. Les inspecteurs ont également examiné les contrôles effectués par le CEA, qui indiquent que les traces d’oxydation sont superficielles et qu’il n’y pas eu de rupture du confinement du combustible. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs, le public ou l’environnement. À l’issue de l’inspection, l’ASN a demandé au CEA de lui transmettre un rapport d’analyse complet relatif à cet évènement. En fonction des résultats de ces investigations, l’ASN engagera si nécessaire des expertises complémentaires avant la reprise du chargement du combustible dans le cœur, en lien avec son appui technique l’IRSN. La lettre de suite de l’ASN, présentant toutes les demandes des inspecteurs, est accessible sur le site Internet de l’ASN. L’application des critères relatifs à l'échelle échelle internationale des événements nucléaires (échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) conduit, sur la base des éléments techniques actuellement disponibles, à un classement au niveau 0. Considérant que le phénomène observé est susceptible de concerner l’ensemble des combustibles du réacteur, l’ASN classe temporairement cet évènement au niveau 1 et prendra position sur le classement définitif après que les résultats des investigations en cours seront connus et analysés. Pour en savoir plus : Inspection réactive à la suite de la déclaration d’évènement significatif du 14 septembre 2012. Inspection du : 24/09/2012. INSSN-MRS-2012-0500 (PDF - 91,11 Ko)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature-par-basse-pression-primaire | Sortie du domaine autorisé « pression - température » par basse pression primaire. Le 1er octobre 2012, au cours des opérations de mise à l’arrêt du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, la pression du circuit primaire a baissé jusqu’à une valeur située en-deçà du domaine de fonctionnement autorisé. ur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence notamment pendant les transitoires de puissance effectués lors des opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur. Lors de l’évènement, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse est à l’arrêt pour maintenance préventive et rechargement en combustible depuis le 29 septembre 2012. La mise à l’arrêt du réacteur comprend dans un premier temps une baisse progressive de la pression et de la température du circuit primaire en vue de permettre l’ouverture de la cuve du réacteur. Pour cela, les opérateurs en salle de commande doivent veiller à adapter les paramètres des différentes régulations qui ajustent en permanence le fonctionnement de la chaudière. Le 1er octobre 2012, au cours de l’opération consistant à supprimer la phase vapeur présente dans le pressuriseur, une baisse de pression primaire déclenchée par une action de régulation automatique n’a pu être compensée rapidement par les opérateurs. Les limites du domaine de pression et de température du circuit primaire fixées par les spécifications techniques d’exploitation ont ainsi été dépassées pendant 2 heures et quinze minutes. Des valeurs de pression et de température conformes aux spécifications techniques d’exploitation ont pu être retrouvées en appliquant les procédures de conduite incidentelles appropriées à cette situation. Les premières investigations techniques menées par l’exploitant mettent en évidence que l’une des vannes du système de régulation de la pression du circuit primaire était mal réglée et ne se refermait pas entièrement. Les opérateurs n’étaient dès lors pas en mesure d’appliquer les procédures de conduite habituelles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa durée, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation17 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 28 septembre 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non respect du délai de réparation de la pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur n°4. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur fonctionne en cas de défaillance de l'alimentation normale. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’'arrêt et de démarrage du réacteur. Ce circuit est équipé de 2 motopompes et d’une turbopompe. La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques. Le réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Tricastin est en phase d’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 22 septembre 2012. Le 23 septembre 2012, à l’occasion d’un essai périodique réalisé sur la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°4, EDF a mis en évidence que le débit de la turbopompe était légèrement inférieur au critère fixé par les règles générales d’exploitation. En application des spécifications techniques d’exploitation, l’exploitant disposait d’un délai de 3 jours pour réparer la turbopompe et lui permettre d’atteindre les performances fixées par les référentiels de sûreté. Malgré les actions engagées, l’exploitant n’a pas été en capacité de déterminer l’origine technique du sous-débit constaté : la réparation n’a donc pas pu être réalisée dans le délai fixé par les spécifications techniques d’exploitation. Dans ces conditions, l’exploitant a présenté à l’Autorité de sûreté une analyse plus détaillée de cet écart et a demandé l’autorisation de poursuivre les opérations de mise à l’arrêt du réacteur n°4 afin d’atteindre un état où la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur n’est plus requise au titre des spécifications techniques d’exploitation. Les arguments présentés par EDF montraient en particulier que le débit effectivement mesuré sur la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur, bien que légèrement inférieur au critère conservatif fixé par les règles générales d’exploitation, étaient suffisant pour évacuer la puissance résiduelle du cœur du réacteur en situation de perte totale des alimentations électriques externes. Après examen par l’ASN et son appui technique, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l’ASN a autorisé le 28 septembre 2012 EDF à poursuivre les opérations de mise à l’arrêt du réacteur. Le 3 octobre 2012, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Tricastin a atteint l’état « arrêt pour intervention suffisamment ouvert » dans lequel la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur n’est plus requise. EDF va désormais devoir mettre à profit l’arrêt du réacteur pour investiguer les causes techniques qui sont à l’origine de cet écart.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation16 | Non respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 1er octobre 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la détection tardive de la défaillance d’un capteur de mesure de pression équipant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur n°4. Les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF sont équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales. Ces groupes électrogènes de secours permettent d’assurer l’alimentation électrique nécessaire au fonctionnement des différents systèmes de sauvegarde. Ces matériels n’étant pas utilisés en fonctionnement normal, l’exploitant réalise des essais périodiques des groupes électrogènes de secours afin de contrôler régulièrement leurs performances. Le 22 juin 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a procédé au remplacement d’un capteur de mesure de pression d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel du réacteur n°4 car il présentait des grippages internes. Le 26 juillet 2012, conformément aux règles générales d’exploitation, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a procédé à l’essai périodique de bon fonctionnement de ce groupe électrogène de secours à moteur diesel. Au cours de l’essai, le groupe électrogène de secours n’a pas démarré. Dès la détection de cette avarie, les équipes de la centrale nucléaire du Bugey ont mené les investigations techniques pour en comprendre les causes : ces expertises ont permis de déterminer que le dysfonctionnement trouvait son origine dans un défaut de serrage d’une vis lors du remplacement du capteur qui a été réalisé le 22 juin 2012. Ce défaut de serrage ne permettait pas d’enclencher la séquence de démarrage du groupe électrogène de secours. Cet écart a été immédiatement corrigé et l’essai périodique de bon fonctionnement du groupe électrogène de secours a pu être mené à son terme sans mettre en évidence d’autre anomalie. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations et l'environnement. En raison de sa détection tardive, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation15 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 28 septembre 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une chaîne de niveau puissance mesurant le flux neutronique d’une partie du cœur du réacteur n°1. Sur une centrale nucléaire à eau pressurisée, l’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de niveau « puissance » utilisées en fonctionnement normal, les chaînes de niveau « intermédiaires » utilisées lors du redémarrage du réacteur, et les chaînes de niveau « sources » capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt. Le 22 septembre 2012, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin était en phase de redémarrage à l’issue de l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible qui a débuté le 11 août 2012. Au cours des opérations de redémarrage, le déclenchement d’une alarme en salle de commande a permis aux opérateurs de se rendre compte qu’une des 4 chaînes de mesure du flux neutronique de niveau puissance était indisponible. Après vérification, il s’est avéré que cette chaîne était indisponible à la suite d’une non-qualité de maintenance : un interrupteur était resté mal positionné à l’issue d’un essai de bon fonctionnement réalisé quelques jours auparavant. Dans l’intervalle, le réacteur était passé dans l’état « réacteur en puissance » alors que cette chaîne de mesure du flux neutronique n’était pas disponible, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Dès la mise en évidence de cet écart, les techniciens de la centrale nucléaire ont effectué les remises en conformité adéquates pour réparer la chaîne de mesure.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-dysfonctionnement-d-un-materiel | Détection tardive du dysfonctionnement d’un materiel. Le 25 septembre 2012, le réacteur n°2 fonctionne à pleine puissance. L’exploitant réalise une décompression de l’atmosphère du bâtiment réacteur afin d’en maintenir la pression dans les spécifications prévues par les règles d’exploitation. Pour cela, il met en service un système de ventilation du bâtiment réacteur. Lors de cette opération, l’un des deux moto-ventilateurs de ce système s’arrête inopinément. Le bâtiment réacteur constitue la troisième barrière de confinement du réacteur. Ce bâtiment est étanche afin notamment d’empêcher tout relâchement de radioactivité en cas d’accident. Durant le fonctionnement du réacteur, la pression atmosphérique à l’intérieur de ce bâtiment est susceptible d’augmenter, du fait notamment des fuites normales sur le réseau d’air comprimé. L’exploitant doit alors procéder à sa dépressurisation pour ne pas dépasser les spécifications prévues par les règles d’exploitation. La mise en service de moto-ventilateurs connectés aux voies normales de rejet permet de réaliser cette manœuvre courante d’exploitation. Le moto-ventilateur défaillant le 25 septembre s’était également arrêté fortuitement lors d’opérations identiques les 25 août et 6 septembre 2012. Les investigations menées avaient alors conduit à considérer ce matériel disponible. Celles du 25 septembre ont mis en évidence une inversion du sens de rotation du moto-ventilateur. L’exploitant a alors immédiatement procédé à sa remise en conformité. Une erreur de connexion du moteur électrique a été identifiée comme l’origine de cette anomalie, à la suite du remplacement de cet équipement lors du dernier arrêt pour maintenance du réacteur (de mars à août 2012). Les règles d’exploitation du réacteur prévoient que l’indisponibilité de ce matériel doit être limitée à une durée de 3 jours. Cet évènement a conduit à rendre indisponible une des voies du système considéré pour une durée supérieure à celle autorisée par les règles d’exploitation du réacteur. En cas d’accident, ses fonctions auraient néanmoins été assurées par la voie redondante. Compte tenu de la détection tardive d’une anomalie qui a conduit au non respect du délai de remise en service du matériel, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-de-conditionnement-et-de-transfert-interne-de-matiere-fissile-humide-au-sein-de-l-usine-de-fabrication-de-combustible-d-AREVA-FBFC-a-Romans-sur-Isere-Drome | Non respect des règles de conditionnement et de transfert interne de matière fissile humide au sein de l’usine de fabrication de combustible d’AREVA - FBFC à Romans-sur-Isère (Drôme). La société AREVA - FBFC a déclaré le 26 septembre 2012 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un non-respect des règles de conditionnement et de transfert interne de matières fissiles au sein de son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). L’événement est survenu au sein de l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments de combustible des réacteurs à eau pressurisée. A l’intérieur de cet établissement, le transfert de matières fissiles d’un atelier à un autre peut notamment être réalisé à l’aide de bouteillons. Les matières fissiles peuvent quant à elles se présenter sous une forme humide ou sèche. Afin de prévenir les risques de criticité[1], les bouteillons de produits humides doivent respecter des règles d’entreposage et de transfert plus strictes que celles applicables aux matières sèches. Ils doivent en particulier être identifiés de manière spécifique. Le 24 septembre 2012, en procédant à l’ouverture d’un bouteillon, un opérateur a détecté qu’un bouteillon de matières humides était présent dans un chariot de transfert destiné à véhiculer de la matière fissile sèche. Ce bouteillon n’était par ailleurs pas identifié de la façon prévue et ne respectait pas les règles d’entreposage et de transfert applicables aux bouteillons de matières humides. Dès la mise en évidence de l’écart, les transferts de matières entre atelier ont été interrompus pour procéder à une vérification exhaustive du contenu de l'ensemble des chariots et des bouteillons présents dans l’établissement. Cette vérification se poursuit et a d’ores et déjà mis en évidence que d’autres bouteillons de l’établissement présentent des écarts de repérage et d’entreposage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement de l’installation. Cependant, en raison du non-respect des règles d’étiquetage et d’entreposage applicables aux matières fissiles humides, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-positionnement-de-deux-vannes-d-isolement-de-l-enceinte-du-reacteur | Détection tardive d’une erreur de positionnement de deux vannes d’isolement de l’enceinte du réacteur. Depuis le 6 septembre 2012, le réacteur n° 3 a été mis à l’arrêt pour procéder au rechargement en combustible et effectuer des opérations de maintenance. Le 15 septembre 2012, alors que le réacteur n° 3 de la centrale du Blayais était en phase de déchargement de son combustible, l’exploitant a identifié une erreur de positionnement de deux vannes situées sur une canalisation traversant l’enceinte de confinement du réacteur. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve le réacteur nucléaire. Elle est destinée à retenir les produits radioactifs en cas d’accident et son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cependant cette enceinte. Des vannes d’isolement, situées de part et d’autre de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les règles d’exploitation ou les procédures de conduite exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Les spécifications techniques d’exploitation demandent en particulier que, pendant les manutentions de combustible, l’enceinte soit complètement étanche. Les opérations de déchargement du combustible du réacteur n° 3 de la centrale du Blayais ont débuté le 14 septembre 2012 alors que, à l’issue d’une intervention réalisée précédemment, deux vannes du circuit de circuit de refroidissement intermédiaire, situées à l’extérieur de l’enceinte de confinement, n’avaient pas été refermées. Le 15 septembre 2012, le chef d’exploitation a identifié l’erreur de position de ces deux vannes et a aussitôt arrêté la manutention du combustible. Dans l’intention de rétablir l’intégrité du confinement, il a fait fermer les autres vannes de ce circuit, situées à l’intérieur de l’enceinte, puis il a fait reprendre les opérations de déchargement. L’analyse réalisée a posteriori par EDF a cependant conclu que l’action de fermeture des vannes à l’intérieur de l’enceinte n’avait pas été suffisante pour assurer l’intégrité du confinement et garantir le respect des règles d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive d’un non respect des règles d’exploitation de la centrale, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-des-diesels-de-secours | Indisponibilité d’un des diésels de secours. Le réacteur n°5 de la centrale de Gravelines est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 19 mai 2012. Le 7 septembre 2012, les opérations de redémarrage du réacteur sont en cours. EDF détecte qu’une vanne du limiteur de vitesse d’un diésel de secours est en position fermée, ce qui empêche une montée en puissance de celui-ci. Le 19 août 2012, EDF avait détecté que le retour d’un vérin présent sur le limiteur de vitesse du diésel n’était pas complet mais n’avait détecté aucun élément susceptible d’avoir un impact sur le bon fonctionnement du diésel. Le 7 septembre, à l’occasion d’un nouvel essai périodique, le retour du vérin est de nouveau incomplet. Le 8 septembre, au cours d’une intervention sur le vérin, EDF détecte qu’une vanne présente sur le limiteur de vitesse est déplombée et en position fermée empêchant ainsi la montée en puissance du diésel. La vanne est remise dans la bonne position le même jour. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur la sûreté et l’environnement car aucun système de secours n’a été nécessaire durant cette phase de redémarrage. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours-a-la-suite-d-une-anomalie-de-montage-lors-d-une-operation-de-maintenance | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours à la suite d’une anomalie de montage lors d’une opération de maintenance. Le réacteur n°5 de la centrale de Gravelines est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 19 mai 2012. Le 6 septembre 2012, les opérations de redémarrage du réacteur sont en cours. EDF détecte une anomalie de montage de deux goupilles sur le turbo-alternateur de secours[1] qui peut empêcher le bon fonctionnement de celui-ci. Le 5 septembre, à l’occasion d’un essai périodique permettant de vérifier le bon fonctionnement du matériel, EDF détecte une fuite au niveau d’un couvercle de filtre du turbo-alternateur de secours. Le 6 septembre, dans le cadre de la réparation de la fuite, EDF détecte les anomalies de montage de deux goupilles. Les remises en conformité sont réalisées le même jour. Ces anomalies de montage sont issues des activités de maintenance réalisées sur ce matériel à l’occasion de l’arrêt de réacteur. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur la sûreté et l’environnement car aucun système de secours n’a été nécessaire durant cette phase de redémarrage. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diésel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Ils permettent, dans cette situation, d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. Pour pallier une éventuelle défaillance de ces diesels de secours, le réacteur est également équipé d'un autre groupe électrogène et d'un groupe turboalternateur de secours (LLS). A partir de la vapeur issue du générateur de vapeur, le turbo-alternateur de secours alimente, en cas de perte des alimentations électriques, plusieurs systèmes de sauvegarde dont le système assurant l’injection aux joints des pompes primaires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-etancheite-prolonge-sur-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur | Défaut d’étanchéité prolongé sur l’enceinte de confinement du réacteur. Le réacteur n° 3 est en arrêt depuis le 19 mai 2012 pour son rechargement en combustible et les opérations de maintenance programmées. Lors du redémarrage du réacteur, EDF identifie que deux vannes du système d’isolement de l’enceinte de confinement[1] ne sont pas totalement étanches. L’analyse a posteriori de l’événement montre que la conduite à tenir demandée par les règles générales d’exploitation (RGE) n’a pas été respectée. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine de fonctionnement autorisé de l’installation. Le 14 août 2012, une mesure du taux de fuite en air de l’une des traversées de l’enceinte de confinement est réalisée. EDF constate alors que les deux vannes permettant d’obturer et d’isoler cette traversée ne sont pas complètement étanches et décide de lancer une évaluation complémentaire de l’étanchéité globale de l’enceinte, sans toutefois considérer comme indisponible l’isolement de la traversée. Plusieurs mesures d’étanchéité sont réalisées et l’ingénieur sûreté préconise à deux reprises de considérer que l’isolement de l’enceinte ne peut être garanti du fait de l’incertitude des mesures. Après une mesure complémentaire, l’inétanchéité est avérée et, le 22 août, le réacteur est finalement mis à l’arrêt du fait du cumul de l’inétanchéité et de l’indisponibilité d’un autre matériel. L’analyse des faits réalisée a posteriori montre que le site n’a pas considéré, dès le 14 août, que ces deux vannes étaient inétanches et qu’alors, le réacteur aurait dû être mis à l’arrêt en application des RGE. La conduite à tenir prescrite par les RGE n’a donc pas été respectée. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison d’un défaut de culture sûreté de l’exploitant, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] La chaudière nucléaire, constituée notamment par la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur, est installée dans le bâtiment réacteur. En cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire doivent être retenus. Cette fonction de confinement est assurée par l’enceinte du bâtiment réacteur.. Pour les réacteurs de 1 300 MW, cette enceinte de confinement est une enceinte double en béton composée d’un ouvrage interne et d’un ouvrage externe séparés par un espace en légère dépression. Un certain nombre de canalisations traversent cette enceinte, dont l’étanchéité est particulièrement surveillée. Des vannes, situées de part et d’autre des parois de béton, permettent d’obturer chacune de ces traversées lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité de l’enceinte.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-qualite-de-maintenance-concernant-le-circuit-d-aspersion-enceinte-du-reacteur-n-3-au-cours-du-dernier-cycle-de-fonctionnement | Non qualité de maintenance concernant le circuit d’aspersion enceinte du réacteur n°3 au cours du dernier cycle de fonctionnement. Le 6 août 2012, un essai périodique réalisé sur le circuit d’aspersion enceinte du réacteur n°3 a conduit l’exploitant à identifier une non qualité de maintenance sur l’un des robinets de ce circuit. Après investigations, l’exploitant a considéré qu’il ne pouvait pas démontrer, rétrospectivement, la disponibilité en toute situation de la voie A de ce système de sauvegarde au cours du dernier cycle de fonctionnement du réacteur. Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte du réacteur. Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur et d’éliminer l’iode radioactif présent sous forme gazeuse. Ce système de sauvegarde est composé de deux voies (A et B) indépendantes. Chacune de ces voies est suffisante pour assurer son objectif. Le 24 février 2011, au cours de la seconde visite décennale du réacteur n°3, le robinet 3 EAS 003 VB a fait l’objet d’une opération de maintenance. A l’issue de cette intervention et avant la remise en service du réacteur, un essai a permis à l’exploitant de s’assurer du bon fonctionnement de ce robinet et de la disponibilité du circuit EAS. Toutefois, le 6 août 2012, à l’issue d’un autre essai, l’exploitant a constaté que deux joints internes au robinet avaient été oubliés lors de l’intervention de 2011. L’absence de ces joints pourrait remettre en cause, dans certaines circonstances, la manoeuvrabilité du robinet et le fonctionnement de la voie A du circuit EAS. En revanche, l’exploitant a pu garantir la disponibilité totale de la voie B durant tout le cycle. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l’environnement ni sur les travailleurs. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cette indisponibilité potentielle, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Complement-a-l-avis-d-incident-du-27-juin-2012-concernant-un-defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-pendant-le-dechargement-du-combustible-du-reacteur | Complément à l'avis d'incident du 27 juin 2012 concernant un défaut d'isolement de l'enceinte de confinement pendant le déchargement du combustible du réacteur. Le lundi 14 mai 2012 en début d'après-midi, alors que le réacteur n° 4 est à l'arrêt en phase de déchargement du combustible, une vanne contribuant à l'intégrité de la troisième barrière de confinement est restée ouverte pendant plus de 17 heures, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. Cet événement avait été déclaré par EDF au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Au cours de l'analyse qui a suivi la déclaration de cet événement significatif, l'exploitant s'est finalement aperçu que malgré l'erreur de position de la vanne dont il était question, l'intégrité de la troisième barrière de confinement avait été néanmoins respectée. En effet, d'autres vannes, dont l'analyse de sûreté préalable n'avait pas prévu qu'elles tiennent un rôle dans le confinement, ont malgré tout permis d'assurer l'étanchéité de la troisième barrière. En conséquence, sur proposition de l'exploitant et au vu de l'analyse détaillée qu'il a produite, l'ASN déclasse cet événement au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Pour en savoir plus : - Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement pendant le ... Le lundi 14 mai 2012 en début d’après-midi, alors que le réacteur n° 4 est à l’arrêt en phase de déchargement du combustible, une vanne contribuant à l’intégrité de la troisième barrière de confinement est restée ouverte pendant plus de 17 heures, en contradiction avec les règles générales d’exploitation. Publié le 27/06/2012
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Surpression-de-type-coup-de-belier-sur-le-circuit-secondaire-principal-de-Nogent-12 | Surpression de type « coup de bélier » sur le circuit secondaire principal de Nogent 1. Le 1er septembre 2012, le réacteur n°1 de la centrale de Nogent-sur-Seine est en cours de redémarrage suite à un arrêt programmé pour maintenance. Lors des opérations de mise en service des générateurs de vapeur (GV), les agents de conduite ont réalimenté en eau le GV n°1 avec un débit trop important. L’eau froide contenue dans la tuyauterie d’alimentation est entrée en contact avec la phase vapeur déjà présente dans le GV, ce qui a provoqué un choc thermo-hydraulique. Des agents à proximité des tuyauteries du circuit d’alimentation en eau des GVs, qui font partie du circuit secondaire principal, ont entendu des bruits anormaux. Les premières observations visuelles n’ont pas révélé de désordre. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs thermiques entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le 4 septembre 2012, à la suite des investigations approfondies, l’exploitant a caractérisé le transitoire subi par le circuit secondaire principal comme une situation exceptionnelle de type « coup de bélier ». L’exploitant a communiqué à l’ASN un programme de contrôles pour les tronçons de tuyauteries ayant subi la surpression conformément à l’arrêté du 10 novembre 1999. Les contrôles réalisés n'ont montré aucune conséquence pour la sûreté de l'installation. Le 24 juin 2012, le réacteur n°1 avait déjà subi un phénomène de surpression similaire. En raison de l’aspect répétitif de ces phénomènes de surpression sur une courte période, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation26 | Non respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de redémarrage du réacteur. Le réacteur n° 3 est arrêté depuis le 19 mai 2012 pour le rechargement en combustible et les opérations de maintenance programmées. Le 12 août 2012, dans le cadre d’un essai de démarrage de l’une des pompes du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG)1, EDF constate que cette pompe ne démarre pas. L’exploitant procède, le 13 août, à la réparation de la pompe. Néanmoins, l’analyse a posteriori de l’événement montre que la conduite à tenir demandée par les règles générales d’exploitation (RGE) n’a pas été respectée. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Lors de l’arrêt du réacteur n° 3, EDF détecte le 31 juillet 2012, lors d’un essai de la pompe suscitée, que le circuit de pré-graissage de cette pompe fonctionne de façon anormale. Le 3 août, EDF prend position en considérant que cette anomalie ne remet pas en cause le bon fonctionnement de la pompe. Le 12 août, lors d’un nouvel essai, il est constaté que la pompe ne démarre pas. Lors d’un autre essai réalisé trois heures plus tard, la pompe démarre mais le circuit de pré-graissage de cette pompe continue une nouvelle fois de fonctionner anormalement. Le 13 août, l’exploitant procède à la réparation de la pompe en remplaçant, en particulier, un certain nombre d’éléments du circuit de pré-graissage. L’analyse de l’évènement réalisée a posteriori montre que la pompe, du fait du mauvais fonctionnement du circuit de pré-graissage, n’aurait pas dû être considérée comme étant disponible le 3 août. La conduite à tenir définie par les RGE demandant une réparation sous trois jours, la pompe aurait donc dû être réparée au plus tard pour le 6 août. La pompe ayant été réparée le 13 août, la conduite à tenir n’a par conséquent pas été respectée. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, conformément aux règles de classement de l’échelle INES, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1 Le système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Passage-en-etat-de-repli-a-la-suite-de-la-defaillance-de-la-motorisation-de-deux-robinets-redondants | Passage en état de repli à la suite de la défaillance de la motorisation de deux robinets redondants. Le 28 août 2012, lors des essais de vérification du bon fonctionnement de matériels avant le redémarrage du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine à l’arrêt pour maintenance depuis le 23 juin, l’exploitant a constaté le dysfonctionnement de deux robinets alimentant en vapeur les turbopompes du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (GV). Le circuit d’alimentation de secours en eau des GV (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Ce circuit est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Il comprend deux voies redondantes. Lors de l’arrêt en cours, des opérations de maintenance ont été réalisées sur deux robinets redondants, un par voie, du circuit ASG. Après analyse, l'exploitant a mis en évidence que l’utilisation de procédures d'intervention inadaptées au matériel concerné a conduit les intervenants à réaliser un montage inapproprié de la motorisation des deux robinets, ce qui a rendu indisponibles les deux turbopompes du circuit ASG (voies A et B). L’exploitant a suspendu les opérations de redémarrage pour réparer les deux robinets. En application des règles générales d’exploitation, la pression et la température du circuit primaire ont été réduites pour rejoindre un état de repli du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de l’indisponibilité simultanée des deux turbopompes redondantes du circuit ASG, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-des-operations-de-redemarrage-du-reacteur5 | Non respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de redémarrage du réacteur. Le réacteur n° 3 est arrêté depuis le 19 mai 2012 pour le rechargement en combustible et les opérations de maintenance programmées. Dans le cadre du redémarrage du réacteur, des opérations de dilution de la concentration en bore1 du circuit primaire ont été réalisées dans un état du réacteur où ces opérations sont interdites par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 23 août 2012, les opérateurs en salle commande constatent que la concentration en bore du circuit primaire s’approche de la concentration maximale fixée par les RGE. Ils décident alors de procéder à une dilution par un apport d’eau au circuit primaire, ce qui est interdit par les RGE pour la configuration dans laquelle se trouvait alors le réacteur. Malgré une alarme signalant que cette opération n’est pas autorisée, les opérateurs ont lancé la dilution manuelle et un appoint de 2 m3 d’eau a été réalisé. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait d’un manque de culture de sûreté des intervenants. 1 Le bore est un corps ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-des-operations-de-redemarrage-du-reacteur2 | Non respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de redémarrage du réacteur. Le réacteur n° 3 est arrêté depuis le 19 mai 2012 pour le rechargement en combustible et les opérations de maintenance programmées. Le 23 août 2012, EDF constate que le seuil d’une alarme relative à une mesure du flux des neutrons émis par le cœur du réacteur est réglé à une valeur supérieure à la valeur maximale définie dans les règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Lors de l’arrêt du réacteur n° 3, EDF détecte le 23 août 2012, à 14h15, que le seuil d’une alarme relative à une mesure du flux des neutrons émis par le cœur du réacteur est réglé à une valeur supérieure à la valeur maximale définie dans les RGE. Cet écart a été corrigé à 14h30. L’analyse de l’événement montre que le seuil de cette alarme n’était pas réglé à la valeur définie dans les RGE depuis 14h00. Il apparaît donc que les RGE n’ont pas été respectées pendant une durée totale de. 30 minutes. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, conformément aux règles de classement de l’échelle INES, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-des-operations-de-redemarrage-du-reacteur3 | Non respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de redémarrage du réacteur. Le réacteur n° 3 est arrêté depuis le 19 mai 2012 pour le rechargement en combustible et les opérations de maintenance programmées. Dans le cadre du redémarrage du réacteur, EDF identifie une anomalie sur une vanne de protection de l’une des deux turbopompes[1] du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG)[2]. Après plusieurs tentatives, la vanne est finalement réparée le 21 août. L’analyse a posteriori de l’événement montre que la conduite à tenir demandée par les règles générales d’exploitation (RGE) n’a pas été respectée. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Entre le 22 juillet et le 18 août derniers, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés sur la vanne de protection de la turbopompe suscitée. EDF a mené plusieurs diagnostics et réparations, qui n’ont pas permis d’identifier rapidement l’origine des anomalies. Ainsi, la disponibilité de la turbopompe a été remise en cause plusieurs fois d’une réparation à l’autre. L’origine des dysfonctionnements, qui concerne le système d’ouverture et de fermeture de la vanne, a été identifiée le 18 août. Après réparation, la turbopompe est finalement déclarée disponible le 21 août. L’analyse de l’événement réalisée a posteriori montre que, du fait des anomalies rencontrées sur la vanne précitée, la turbopompe n’était pas disponible depuis le 10 août. La conduite à tenir définie par les RGE, qui demande une mise à l’arrêt du réacteur ou une réparation sous trois jours, n’a donc pas été respectée. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, conformément aux règles de classement de l’échelle INES, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Une turbopompe est une pompe entraînée par de la vapeur. Son fonctionnement est donc indépendant de toute alimentation électrique. [2] Le système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatives-au-tampon-d-acces-materiel | Non respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au tampon d’accès matériel. Le réacteur n°5 de la centrale de Gravelines est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 19 mai 2012. Le 21 août 2012, des opérations de redémarrage du réacteur sont en cours. EDF détecte le desserrage de l’un des 88 goujons du tampon d’accès matériel1. Ceci est contraire aux spécifications techniques d’exploitation qui exigent dans cette phase que le tampon soit boulonné sur toute sa périphérie. Ce constat fait suite à la détection, le 20 août 2012, d’un débit de fuite de l’enceinte de confinement vers l’extérieur supérieur au seuil admissible. EDF réalise alors des investigations sur la boulonnerie du tampon d’accès matériel et sur les sas du bâtiment réacteur. EDF découvre le 21 août 2012 que le goujon repéré 78 est desserré. Le goujon est resserré et tous les autres goujons vérifiés. EDF a apporté la démonstration que la tenue mécanique du tampon est assurée en l’absence de l’un des 88 goujons. Par ailleurs, l’étanchéité du tampon n’était pas remise en cause, le débit de fuite détecté le 20 août 2012 provenait d’un dispositif de prélèvement et de mesure de la radioactivité à l’intérieur de l’enceinte. La fuite est réparée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1 Le tampon d’accès matériel est une porte circulaire en acier qui sert à obturer l’accès par lequel les matériels et outillages encombrants utilisés pendant les arrêts de réacteurs sont amenés à l’intérieur de l’enceinte de confinement (le bâtiment réacteur).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-d-un-support-de-tuyauteries-du-systeme-d-aspersion-de-l-enceinte | Non-tenue au séisme d’un support de tuyauteries du système d’aspersion de l’enceinte. Le 20 août 2012, EDF déclare à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un écart de conformité relatif à la non tenue au séisme d’un support de tuyauteries du système d’aspersion de l’enceinte. Durant l’été 2011, lors de contrôles de l’état de conservation des supportages des réservoirs et des tuyauteries des réacteurs de Gravelines, EDF détecte sur un support de trois tuyauteries du système d’aspersion de sécurité1 de l’enceinte du réacteur n°2 un phénomène de corrosion lié à l’humidité du local. Ce support a pour fonction de soutenir les tuyauteries en fonctionnement normal mais aussi en cas de séisme. Suite à ces contrôles, EDF décide de remettre en état le support par brossage de la corrosion et remise en peinture. Un nouvel examen, en juillet 2012, montre que la corrosion est plus importante que prévu et EDF lance une étude de tenue au séisme du support. Le 20 août 2012, cette étude conclut à la non-tenue au séisme du support. En cas de séisme, cela peut entrainer la rupture des tuyauteries supportées et ainsi rendre inopérante l’aspersion de sécurité de l’enceinte, conduire à la vidange du réservoir de traitement et de réfrigération des piscines2 et ainsi rendre indisponible le système d’injection de sécurité3. La remise en conformité du support est en cours, tout comme la recherche de défauts identiques sur les autres réacteurs de Gravelines. Cet incident n’a pas eu de conséquences en termes de sûreté ni d’environnement. En raison des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise en cas d’accident de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température et de piéger l’iode radioactif. 2. Le circuit de traitement et de réfrigération des piscines (PTR) constitue une importante réserve d’eau borée qui serait utilisée notamment, en situation de perte de réfrigérant primaire, par les systèmes d’injection de sécurité et par le système d’aspersion de l’enceinte. 3. Le circuit d’injection de sécurité permet en cas d’accident par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. La source principale d’eau borée utilisée pour cette injection est le réservoir PTR.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-des-systemes-de-protection-du-reacteur | Indisponibilité d’un des systèmes de protection du réacteur. Le réacteur n°5 de la centrale de Gravelines est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement d’une partie de son combustible depuis le 19 mai 2012. Le 17 août 2012, des opérations de redémarrage du réacteur sont en cours. EDF détecte le mauvais fonctionnement des capteurs de niveau d’eau dans le pressuriseur1 du circuit primaire entraînant une défaillance de ce système de protection du réacteur. Le 17 août 2012, EDF détecte en premier lieu un mauvais fonctionnement sur l’un des 3 capteurs de niveau d’eau dans le pressuriseur. EDF procède au contrôle des trois capteurs de niveau du pressuriseur. Ces expertises révèlent un mauvais positionnement de vannes reliées à ces capteurs, faussant la mesure du niveau d’eau. Les vannes sont alors remises dans la position permettant de retrouver la bonne mesure du niveau d’eau. Les mesures de niveau d’eau fournies par ces capteurs sont utilisées par le système de protection du réacteur2 (RPR). Cet écart pouvait conduire à un arrêt automatique du réacteur intempestif en cas de surévaluation du niveau ou à une sollicitation des soupapes du préssuriseur en cas de sous-évaluation du niveau. De façon générale, l’apparition de certaines alarmes aurait pu être retardée. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur la sûreté et l’environnement car aucun système de secours n’a été nécessaire durant cette phase de redémarrage. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Pressuriseur du circuit primaire : le pressuriseur est un réservoir de forme cylindrique, dont la fonction est de contrôler la pression du circuit primaire. En fonctionnement normal, il contient de l’eau en phase liquide et en phase vapeur. Lors du démarrage du réacteur, il est rempli en eau sous forme liquide. La vaporisation d’une partie de cette eau est obtenue par la mise en service de résistances électriques de chauffage. 2. Système de protection du réacteur : le système RPR a pour rôle d’assurer la protection du réacteur en déclenchant un ensemble d’actions automatiques. Sur la base des informations fournies par des capteurs de différentes natures (sonde de température, de niveau d’eau, de pression...), un traitement électronique décide de la mise en service des systèmes d’arrêt automatique du réacteur (chute des barres de commande) et de sauvegarde (injection de sécurité par exemple).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-requise-au-titre-des-regles-d-exploitation-du-reacteur | Indisponibilité d'une vanne requise au titre des règles d'exploitation du réacteur. Le 12 août 2012, le réacteur n°2 était en phase de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance et rechargement de combustible. Lors de cette phase l’exploitant procède à des essais de requalification des matériels importants pour la sûreté. Au cours de l’un de ces essais, il constate qu’une vanne ne manœuvre pas à l’ouverture alors que sa disponibilité est requise au titre des règles d’exploitation du réacteur. Cette vanne, utilisée en fonctionnement normal et accidentel, permet d’évacuer la vapeur produite par l’un des quatre générateurs de vapeur lorsque la turbine est à l’arrêt, afin de réguler la pression dans le générateur de vapeur et les tuyauteries connectées. A la suite d’une opération de maintenance, l’alimentation de cette vanne en air comprimé n’a pas été correctement remise en service. Le dispositif d’alimentation en air est ainsi resté fermé alors que la vanne devait être disponible depuis le 08 août. La découverte de cette anomalie dans un délai de 4 jours a conduit au dépassement de la durée d’indisponibilité de ce matériel (3 jours) admise par les règles d’exploitation du réacteur. Pendant cette période, l’exploitant a perdu, pour l’un des quatre générateurs de vapeur, la redondance du système permettant d’évacuer la vapeur produite et de réguler la pression du générateur de vapeur en fonctionnement normal et accidentel. En cas d’accident, l’autre voie disponible aurait néanmoins permis d’assurer cette fonction. Dés la détection de cet évènement, le matériel concerné a été remis en conformité. Compte tenu du non respect du délai de remise en service du matériel considéré, l’ASN a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES tel que proposé par EDF.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation14 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 15 août 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin n’a pas respecté la conduite à tenir en cas d’indisponibilité du boremètre sur le réacteur n°3. Dans un réacteur à eau pressurisée, du bore est mélangé dans l’eau du circuit primaire car il a la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire : il permet ainsi de contrôler et, le cas échéant, d'arrêter la réaction nucléaire. Afin de connaître la concentration en bore, les réacteurs à eau pressurisée sont dotés d’un boremètre qui mesure cette concentration dans le circuit primaire. Le réacteur n°3 de la centrale nucléaire du Tricastin est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 28 avril 2012 dans le cadre de sa troisième visite décennale. L’exploitant a engagé, le 9 août 2012, les opérations de redémarrage de ce réacteur et, le 15 août 2012, le boremètre est devenu indisponible à la suite d’une avarie matérielle. Face à ce dysfonctionnement, en application des spécifications techniques d'exploitation, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation, les équipes de conduite devaient arrêter tout mouvement d’eau dans le circuit primaire, réaliser des mesures manuelles de la concentration en bore toutes les 4 heures ainsi que réparer le boremètre dans un délai de 3 jours. Or, dans la nuit du 15 au 16 août 2012, les équipes de conduite ont anticipé la réalisation d’un essai périodique destiné à tester le bon fonctionnement du panneau de repli car sa programmation initiale l’amenait à être réalisé au cours d’une phase sensible des opérations de redémarrage. Dans le cadre de la réalisation de cet essai périodique, les équipes de conduite ont réalisé des mouvements d’eau sur le circuit primaire. Le chef d’exploitation a constaté cet écart le 16 août 2012 au matin et a immédiatement fait cesser la réalisation de l’essai périodique. Il a également fait procéder à une analyse chimique de l’eau du circuit primaire : celle-ci a permis de valider le fait que la concentration en bore du circuit restait supérieure à la valeur limite imposée par les spécifications techniques d’exploitation. Le boremètre a été réparé et déclaré à nouveau disponible le 17 août 2012.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-jour-d-un-evenement-significatif-pour-la-surete-a-caractere-generique-defauts-de-serrage-de-la-visserie-de-vannes-qualifiees-au-seisme5 | Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées[1] sur les centrales nucléaires de 1450 MWe. Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance seraient à l’origine de ces anomalies qui remettent en cause la qualification des vannes. A la suite de cet événement, EDF avait engagé en 2009 des actions de vérification et de remise en conformité des anomalies constatées sur les réacteurs de Chooz et de Civaux. En février 2010, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des dispositions complémentaires afin de prévenir la récurrence des écarts sur les réacteurs de puissance 1 450 MWe mais également sur les réacteurs de 900 et 1300 MWe. En conséquence, EDF a mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration d’incident et a défini un programme de contrôle prenant en compte l’ensemble des réacteurs exploités par EDF. Ce programme a été mis en application au cours des arrêts de réacteurs débutant après le 1er décembre 2010. Dans ce cadre, les contrôles réalisés en 2011 sur le réacteur n° 2 de la centrale de Golfech ont permis de détecter et de remettre en conformité des défauts de serrage de la visserie qualifiée au séisme, ce qui a donné lieu à une déclaration d’événement significatif. Le réacteur n° 1 de la centrale a été arrêté pour sa première visite décennale du 24 mars au 22 juillet 2012. Au cours de cet arrêt, des défauts de serrage de la visserie qualifiée au séisme ont également été constatés. L’ensemble de la visserie contrôlée a été remise en conformité. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle des activités de maintenance et ayant un impact pour la sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. [1] Un matériel est dit « qualifié » au séisme quand il a été vérifié son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-d-une-limite-de-masse-de-matiere-fissile-dans-le-laboratoire-de-MASURCA | Dépassement d’une limite de masse de matière fissile dans le laboratoire de MASURCA. Le 10 juillet 2012, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache a constaté le dépassement d’une limite de masse de matière fissile dans le laboratoire de l’installation nucléaire de base MASURCA. Le CEA a relevé une masse de matière fissile1 de 408 g dans ce laboratoire alors que la limite autorisée par l’ASN est de 350 g. Cet écart a été mis en évidence à l’occasion de la constitution d’un dossier de sûreté par l’exploitant. Cet évènement n’a entraîné aucune conséquence sur la sécurité des personnes ou l’environnement. Le CEA a immédiatement interdit tout mouvement de matières fissiles dans le laboratoire concerné afin de prévenir le risque de criticité2. Le CEA a déclaré cet évènement significatif à l’ASN le 12 juillet 2012 avec une proposition de classement au niveau 0 sur l’échelle internationale de gravité des évènements nucléaires INES (échelle graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’ASN, après avoir analysé les circonstances de l’événement, a demandé un reclassement au niveau 1 sur l’échelle INES en raison d’un franchissement d’une limite de sûreté-criticité. La déclaration mise à jour lui a été transmise le 7 août 2012. L’ASN a demandé qu’un compte-rendu complet de cet évènement lui soit transmis sous un mois, incluant : - une analyse approfondie de l’anomalie constatée et de ses causes ; - des mesures correctives que le CEA mettra en place pour éviter que cet évènement ne se reproduise. 1. Une matière fissile est susceptible de subir des réactions de fission nucléaire sous certaines conditions. Ici, il s’agit essentiellement d’uranium 235 et de plutonium. 2. Le risque de criticité est défini comme le risque de déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit sous certaines conditions.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-voie-de-l-ebulliometre | Indisponibilité d’une voie de l’ébulliomètre. Le 8 août 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a détecté que des sondes de température d’une voie de l’ébulliomètre du réacteur n°1 n’avaient pas été correctement reconnectées lors des opérations de fermeture de la cuve. Ce réacteur est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 26 mai 2012. L'ébulliomètre est un calculateur utilisé en situation post-accidentelle qui permet de mesurer le niveau d'eau dans la cuve du réacteur, ainsi que l'écart entre la température de l'eau de la cuve et la température d'ébullition à la pression correspondante. L’ébulliomètre est composé de deux voies redondantes qui utilisent des mesures de températures provenant de sondes disposées dans le cœur du réacteur. Ces sondes de température sont systématiquement déconnectées à l’occasion de chaque ouverture de la cuve dans le cadre des arrêts pour rechargement en combustible. Sur le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cruas, des inversions de câblage ont été réalisées en 2010 et ont donné lieu à des modifications documentaires. Le 2 août 2012, lors de la refermeture de la cuve du réacteur n°1, les intervenants ont omis de prendre en considération ces documents de maintenance modifiés et n’ont par conséquent pas câblé correctement le système de mesure d’une voie de l’ébulliomètre. Le 6 août 2012, les intervenants ont relevé cette anomalie lors de l’élaboration du rapport de fin de leur intervention. Dès la détection de l’écart, EDF a été informée et a engagé une remise en conformité du câblage : la voie concernée de l’ébulliomètre a été déclarée disponible le 6 août 2012 en fin de journée. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, compte tenu d’une traçabilité insuffisante des modifications de câblage intervenues en 2010 dans les procédures d’intervention de connexion des sondes de l’ébulliomètre, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-Specifications-Techniques-d-Exploitation-lors-des-operations-d-ouverture-des-sas-d-acces-au-batiment-reacteur-en-debut-d-arret-du-reacteur | Non respect des Spécifications Techniques d’Exploitation lors des opérations d’ouverture des sas d’accès au bâtiment réacteur en début d’arrêt du réacteur. Le 23 juillet 2012, lors de la visite partielle du réacteur n° 1, des écarts dans l’application des procédures lors des opérations d’ouverture des sas d’accès au bâtiment réacteur ont conduit au non respect des Spécifications Techniques d’Exploitation (STE) relatives au confinement. Les STE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les règles de fonctionnement de l’installation. L ‘enceinte de confinement du réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés en cas de rupture du circuit primaire. Deux sas permettent l’accès des intervenants à l’intérieur du bâtiment réacteur. Les portes des sas sont fermées lorsque le réacteur est en fonctionnement et ouvertes au début des arrêts pour maintenance. Les procédures dites des « condamnations administratives » permettent de maintenir par des dispositifs particuliers (pancartes, cadenas,..) des équipements de circuits dans une position déterminée (exemple : vanne maintenue en position fermée). Les poses et levées des condamnations sont régies par des procédures particulières qui garantissent le bon positionnement des organes. Ces procédures permettent également d’assurer la traçabilité des condamnations posées et donc de connaître, en permanence, la configuration réelle des circuits. Lors des opérations de levées des condamnations des deux sas du bâtiment réacteur, des vannes de traversée de l’enceinte de confinement, normalement « condamnées fermées », ont été laissées ouvertes ce qui est contraire aux STE. Cette situation, en cas d’accident de rupture du circuit primaire, aurait pu entraîner une rupture de confinement de l’enceinte du bâtiment réacteur. L’écart a été mis en évidence le 24 juillet 2012 par le chef d’exploitation lors du contrôle des activités en cours, et il a aussitôt fait procéder à la fermeture des vannes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, compte-tenu du non respect des Spécifications Techniques d’Exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (International Nuclear Event Scale : échelle internationale de gravité des incidents ou accidents nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-des-operations-de-redemarrage-du-reacteur | Non respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de redémarrage du réacteur. Le 22 juillet, le réacteur n° 3 est en phase de redémarrage dans le cadre de l’arrêt programmé pour rechargement en combustible et opérations de maintenance. Lors de la mise en configuration du circuit primaire, deux vannes sont restées fermées, ce qui a rendu indisponible l’injection aux joints n°1 de deux groupes moto pompe primaire (GMPP) qui est demandée par les règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Au niveau des joints des quatre GMPP, un circuit annexe (le circuit « RCV » de contrôle volumétrique et chimique) injecte de l’eau sous haute pression afin d’éviter toute remontée d’eau du circuit primaire. Le 19 juillet 2012, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur et à l’issue de travaux réalisés sur les GMPP n° 1 et 3, les opérateurs ferment la vanne manuelle d’injection aux joints de chacune des deux GMPP par application d’une consigne particulière de configuration du circuit RCV. La mise en pression du circuit primaire du réacteur se poursuivant, les opérateurs appliquent le 23 juillet, une autre consigne afin de régler le débit de fluide primaire aux joints des deux pompes. Ils constatent alors l’absence de débit du fait que les vannes sont restées fermées. Suivant les prescriptions des RGE, les vannes auraient dues être réouvertes depuis le 22 juillet. L’ouverture des vannes a permis de retrouver le 24 juillet, l’injection aux joints sur les deux pompes. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement, en raison du non respect des règles générales d’exploitation et de la détection tardive de cette anomalie, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-externe-a-la-nuque-d-un-agent-lors-d-une-intervention-dans-le-batiment-du-reacteur-n-12 | Contamination externe à la nuque d’un agent lors d’une intervention dans le bâtiment du réacteur n°1. Le 28 mai 2011, un agent d’une entreprise prestataire a été contaminé au niveau de la nuque lors de travaux effectués dans le cadre de la visite décennale du réacteur n°1 qui s’est déroulée du 7 mai 2011 au 13 août 2011. Il effectuait un tir radiographique sur des circuits devant faire l’objet de contrôles pendant la visite décennale. Au niveau du premier point de contrôle implanté à la sortie de la zone contrôlée, une contamination localisée au niveau de la nuque a été détectée sur la peau de l’intervenant. Ce dernier a aussitôt été pris en charge par le service médical du site, qui a procédé aux opérations de décontamination. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour la peau et les extrémités du corps. L’intervenant ne présentait pas de contamination interne et la limite réglementaire de dose pour le corps entier n’a pas été dépassée. Cependant, sur la base du temps d’exposition maximal de l’agent, le médecin du travail du site de Dampierre a évalué la dose reçue au niveau de la peau à 194 millisieverts (mSv). Compte tenu d’un défaut de communication et d’organisation entre le service médical et le service prévention des risques de la centrale de Dampierre-en-Burly, cet événement a fait l’objet d’une information de l’ASN le 2 mars 2012 et par conséquent d’une déclaration tardive d’un événement significatif par le site. Cette déclaration tardive n’a pas permis de vérifier les valeurs et les hypothèses utilisées pour le calcul de la dose (durée d’exposition et valeurs de contamination surfacique mesurées). Toutefois, à partir de l’expertise conduite par l’IRSN dans le cadre de l’événement de contamination externe au visage d’un agent au CNPE de Penly le 11 octobre 2011, l’ASN n’a pas d’objection à formuler sur la méthodologie utilisée par la centrale pour l’évaluation de la dose reçue. En raison de l’exposition de l’intervenant à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-suite-a-l-indisponibilite-des-ventilateurs-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires2 | Non-respect de la conduite à tenir suite à l’indisponibilité des ventilateurs du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le 22 juillet 2012, alors que le réacteur n°1 était à l’arrêt et le cœur déchargé dans la piscine d’entreposage des combustibles, une coupure de l’alimentation électrique externe, due à un défaut électrique sur la ligne 400 kV, a conduit au démarrage automatique d’un groupe électrogène diesel de secours pour apporter de l’électricité aux matériels les plus essentiels. La coupure de l’alimentation électrique externe a également conduit à l’arrêt des ventilateurs du bâtiment des auxiliaires nucléaires pendant une durée supérieure à la durée autorisée. Le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (DVN) permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux compatible avec le bon fonctionnement des équipements et l'accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle. La ventilation DVN, qui n’est pas alimentée par le groupe électrogène de secours, a été remise en service 6h après la coupure de courant, lorsque l’alimentation électrique a pu être reconnectée. La durée maximale d’interruption fixée à une heure dans les règles d’exploitation n’a de fait pas pu être respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation, le personnel et l’environnement. En raison du non respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-des-supports-de-tuyauteries-du-systeme-de-filtration-de-l-eau-brute | Non tenue au séisme des supports de tuyauteries du système de filtration de l’eau brute. En juin 2011, lors d’une visite de la station de pompage du réacteur n°1, EDF a identifié un phénomène de corrosion sur les supports de certaines tuyauteries du système de filtration de l’eau brute (CFI)[1]. Ces tuyauteries contribuent au fonctionnement du système de lavage des tambours filtrants situés à l’amont du système de refroidissement du réacteur. Une défaillance de ce système peut conduire, à terme, à l’arrêt du refroidissement des réacteurs. L’exploitant a procédé au contrôle de l’ensemble des réacteurs de la centrale de Gravelines. Compte tenu du niveau des dégradations constatées sur les réacteurs n°1, 2, 5 et 6, l’exploitant a réalisé une étude de tenue au séisme en février 2012. Elle conclut que la tenue au séisme des tuyauteries n’est pas garantie. EDF a informé l’ASN de cet écart en juin 2012, à l’occasion de l’arrêt pour maintenance du réacteur n°5. Les supports d’une des deux lignes des réacteurs n°1 et 2 ont été remis en état, respectivement en octobre 2011 et en avril 2012, pendant leurs arrêts programmés. Les travaux de remise en état du réacteur n° 5, actuellement à l’arrêt, ont été achevés le 11 juillet 2012. Pour les réacteurs 1, 2 et 6, l’ASN a demandé à l’exploitant que des mesures permettant d’assurer la tenue au séisme soient mises en œuvre au plus tôt. La mise en place de renforcements provisoires est en cours. Cet incident n’a pas eu de conséquence en termes de sûreté, ni sur l’environnement. Initialement, l’exploitant a classé cet événement au niveau 0 de l’échelle INES. Au vu des conséquences potentielles de l’écart en cas de séisme, l’ASN a demandé à l’exploitant de reclasser l’incident au niveau 1 de l’échelle INES (Echelle internationale des événements nucléaires). [1] Circuit d’eau brute secourue (SEC) : ce circuit sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit dit "de sauvegarde" constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l’arrêt, afin d’assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine de stockage du combustible. Le système de filtration de l’eau brute (CFI) est situé en amont du système SEC, il filtre l’eau brute (eau de mer) à l’aide de tambours filtrants. L’eau est prélevée dans le canal d’amenée en communication avec l’avant-port de Dunkerque.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Surremplissage-d-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium-conduisant-a-un-ecart-aux-regles-de-transport-interne-du-site-du-Tricastin-sur-l-etablissement-de-COMURHEX-Pierrelatte-Drome | Surremplissage d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium conduisant à un écart aux règles de transport interne du site du Tricastin sur l’établissement de COMURHEX Pierrelatte (Drôme). COMURHEX Pierrelatte a déclaré le 30 avril 2012 un événement significatif de transport relatif au transfert d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6), dont la masse dépassait celle autorisée par le certificat d’agrément de transport, vers l’usine EURODIF. Cet événement constitue un écart aux règles de transport interne du site du Tricastin. Implanté sur le site du Tricastin dans la Drôme, COMURHEX Pierrelatte a pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6en vue de son enrichissement. Le 20 février 2012, une erreur de saisie informatique dans le logiciel de gestion des matières et des emballages de transport a conduit à un surremplissage d’un conteneur d’UF6. Cette erreur n’a pas été détectée lors du conditionnement. Le 27 février 2012, le conteneur est pris en charge par le service responsable de sa manutention. Les contrôles avant expédition mettent en évidence l’erreur de masse dans le conteneur, mais l’expédition du conteneur n’est pas bloquée. Le conteneur est ainsi expédié le 14 mars 2012 vers EURODIF, qui détecte l’erreur de masse le 26 avril 2012 et en informe COMURHEX. La masse maximale autorisée par l’agrément de transport est de 12501 kg d’UF6. Lors de l’événement, le conteneur a été rempli jusqu’à 12591 kg. Cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur la sûreté de l’installation, sur le personnel ou sur l’environnement. Cet événement avait été provisoirement classé au niveau 0 de l’échelle INES, qui en compte 7. L’analyse de l’origine de cet événement, dont les conclusions ont été transmises par COMURHEX à l’ASN le 13 juillet 2012, met en évidence le dysfonctionnement successif de toutes les mesures de contrôle et de vérification de la masse d’UF6 présente dans le conteneur avant son expédition. Ainsi, en raison des lacunes en matière de culture de sûreté que révèle l’analyse de cet événement, il a été classé au niveau 1 sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Insuffisance-du-refroidissement-en-cas-de-seisme-des-locaux-abritant-les-pompes-du-circuit-de-refroidissement-des-piscines-de-combustibles-uses-de-certains-reacteurs-du-palier-1300-MWe | Insuffisance du refroidissement en cas de séisme des locaux abritant les pompes du circuit de refroidissement des piscines de combustibles usés de certains réacteurs du palier 1300 MWe. Le 25 juillet 2012, EDF a transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) la mise à jour de sa déclaration d’évènement significatif du 3 avril 2012 portant sur l’insuffisance du refroidissement, en cas de séisme, des locaux abritant les pompes du circuit de refroidissement des piscines d’entreposage du combustible usé des réacteurs n°1 et 2 de Belleville et Flamanville, n°1 de Cattenom et de Saint-Alban, ainsi que des réacteurs n°1, 3 et 4 de Paluel. Le bâtiment combustible des centrales nucléaires est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK). Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. Ce système de ventilation doit notamment permettre de garantir une température dans les locaux compatible avec le fonctionnement des pompes du circuit assurant le refroidissement des eaux de la piscine d’entreposage du combustible usé (appelé système PTR). Le rapport de sûreté de ces réacteurs n’impose pas d’exigence de tenue au séisme du système de ventilation DVK. Des études récentes, menées par EDF afin de vérifier le niveau de sûreté des réacteurs en cas de forte chaleur, ont fait apparaître que la perte prolongée de ce système de ventilation pourrait entraîner l’arrêt des pompes des deux voies redondantes du système de refroidissement PTR. Pour le traitement de cette anomalie, EDF propose de modifier le système de refroidissement PTR afin de garantir son fonctionnement en cas d’indisponibilité du système de ventilation DVK. Cet événement significatif pour la sûreté n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais révèle une dégradation des dispositions de défense en profondeur. Il a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-autorise-pour-la-remise-en-conformite-du-systeme-de-ventilation-de-la-salle-de-commande | Dépassement du délai autorisé pour la remise en conformité du système de ventilation de la salle de commande. Le 23 juin 2012, le réacteur est en fonctionnement et l’exploitant réalise un essai périodique sur une partie du système de ventilation de la salle de commande. Cet essai consiste à s’assurer de l’étanchéité d’un organe d’isolement (registre de ventilation) destiné à protéger la salle de commande en cas d’accident ayant conduit à une contamination à l‘extérieur des locaux. Les résultats de l’essai sont conformes à l’attendu ; l’essai est déclaré satisfaisant. Le 2 juillet, après analyse du mode opératoire utilisé, l’exploitant conclut finalement que les résultats de l’essai ne permettent pas de garantir l’étanchéité du matériel considéré et déclare le système de ventilation partiellement indisponible conformément aux règles d’exploitation en vigueur. Cette décision, avec effet rétroactif, conduit au non respect du délai maximal d’indisponibilité de ce matériel, fixé à trois jours par les règles d’exploitation du réacteur. L’exploitant a mis en place un dispositif d’obturation provisoire sur la partie du circuit de ventilation concernée par l’essai pour garantir l’étanchéité requise, dans l’attente d’une nouvelle méthode d’essai. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation. Compte tenu du dépassement du délai de remise en disponibilité du système considéré, EDF a décidé de reclasser cet événement au niveau 1 de l’échelle INES, initialement déclaré au niveau 0.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-de-la-colonne-de-niveau-d-eau-du-reservoir-du-systeme-ASG | Non conformité de la colonne de niveau d’eau du réservoir du système ASG. Des supports de la colonne de niveau du réservoir du système ASG (alimentation de secours des générateurs de vapeur) du réacteur n° 1 comportent des défauts et pourraient, de ce fait, ne pas résister en cas de séisme. Les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe, tels que ceux de la centrale du Blayais comportent trois générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Lorsque l’alimentation normale en eau de ces équipements est défaillante, le système ASG permet alors d’alimenter les générateurs de vapeur pour évacuer la chaleur transmise par le circuit primaire. L’eau utilisée à cet effet est issue d’un réservoir de stockage. Début 2012, la centrale de Gravelines a mis en évidence l’absence de soudures sur des supports de la colonne de niveau du réservoir du circuit ASG des réacteurs n° 3 et 5. Les études menées concluaient qu’en cas de séisme cet écart aurait pu conduire à la perte de capteurs de niveau du réservoir, nécessaires au pilotage du réacteur en situation accidentelle. D’autre part, une brèche sur la colonne de niveau conduirait à ne pas disposer du volume d’eau suffisant pour alimenter les générateurs de vapeur. Les contrôles ont été étendus aux autres centrales nucléaires. Ceux-ci ont mis en évidence le fait que le réacteur n° 1 de la centrale du Blayais présente des défauts au niveau des soudures d’un support ainsi qu’au niveau des fixations de plusieurs supports de la colonne de niveau du réservoir ASG. La remise en conformité des supports a été réalisée. Les contrôles réalisés sur les autres réacteurs de la centrale du Blayais confirment la tenue de leur colonne de niveau d’eau en cas de séisme. En l’absence de séisme, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu des conséquences qu’entraînerait une brèche sur la colonne de mesure de niveau d’eau du réservoir ASG en situation accidentelle, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-qualite-dans-une-procedure-de-realisation-d-un-essai-periodique | Défaut de qualité dans une procédure de réalisation d’un essai périodique. Le 19 juillet 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de qualité dans une procédure de réalisation d’un essai périodique sur le réacteur n°2. Le 13 juillet 2012, dans le cadre de la réalisation d’un essai périodique, l’exploitant a contrôlé le niveau d’un puisard situé au fond du bâtiment réacteur en utilisant un capteur radar. Ce contrôle permet de s’assurer que la hauteur d’eau dans le puisard est suffisante pour permettre, le cas échéant, le démarrage de secours d’une pompe de sauvegarde. A la suite de ce contrôle, étant donné des variations atypiques des valeurs de hauteur d’eau restituées par le capteur radar, l’exploitant s’est interrogé sur le bon fonctionnement de ce dernier et a finalement constaté qu’il était indisponible. Un autre moyen de mesure du niveau d’eau dans le puisard a alors été utilisé pour poursuivre l’essai qui a pu être validé par la suite. Un événement similaire s’était déroulé l’an dernier et les mesures correctives suivantes avaient été identifiées pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise : - mise en place d’un affichage en local permettant d’identifier l'indisponibilité du capteur radar ; - création d'un document sous assurance qualité visant à porter à la connaissance des équipes en charge des essais l’indisponibilité de capteurs utilisés pour la réalisation des essais périodiques. Ces mesures n’ont cependant pas été mises en œuvre lors de la réalisation de l’essai périodique. Cependant, en raison de la non mise en œuvre des actions correctives identifiées à la suite d’un événement similaire en 2011, ce qui aurait permis d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitations-concernant-le-controle-volumetrique-et-chimique-du-circuit-primaire-principal | Non-respect des spécifications techniques d’exploitations concernant le contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal. Le 5 juillet, EDF a informé l’ASN qu’une erreur avait rendu indisponible la fonction de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal. Chaque réacteur dispose d’un système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal (RCV) qui, en liaison avec le système d’appoint en bore, participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Il contribue également au maintien du volume d’eau dans le circuit primaire de façon à pouvoir évacuer la puissance résiduelle pour le retour et le maintien du réacteur en état d’arrêt sûr. Le réacteur n° 1 est à l’arrêt pour maintenance et remplacement d’une partie de son combustible depuis le 2 mars 2012. Dans le cadre d’activités de maintenance planifiées sur l’arrêt, des intervenants ont réalisé des contrôles internes sur une vanne du système RCV. Cette vanne est commandée par une électrovanne pneumatique qui présente la particularité de s’ouvrir pleinement lorsque son alimentation en air n’est plus assurée. Il s’agit d’une fonction dite « d’ouverture secourue ». Lors des opérations de redémarrage du réacteur, EDF réalise des essais périodiques qui permettent de statuer sur la disponibilité de certains matériels. Le 30 juin 2012, à l’occasion d’un essai périodique, l’exploitant a constaté que la fonction « d’ouverture secourue » ne fonctionnait pas car le branchement de deux tuyaux flexibles d’alimentation en air comprimé avait été inversé. Il a aussitôt remis en conformité le branchement des flexibles d’air. Les règles générales d’exploitation imposent, en cas de problème sur ce matériel, d’en retrouver la pleine fonctionnalité sous 3 jours. Après analyse, il s’est avéré que cette fonction d’ « ouverture secourue » ne fonctionnait pas depuis 6 jours. Cette règle n’a donc pas été respectée du fait du retard de détection de l’erreur de branchement. L’alimentation en air de la vanne étant restée toujours assurée, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-aux-specifications-techniques-d-exploitation-suite-a-l-indisponibilite-en-fermeture-d-une-vanne-de-purge-du-circuit-de-vapeur-principal-du-reacteur-n-2 | Ecart aux spécifications techniques d’exploitation suite à l’indisponibilité en fermeture d’une vanne de purge du circuit de vapeur principal du réacteur n° 2. Le 6 juillet 2012, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur un écart aux spécifications techniques d’exploitation suite à l’indisponibilité en fermeture d’une vanne de purge du circuit de vapeur principal. Le circuit de vapeur principal comprend quatre lignes et fait partie du circuit secondaire principal. Chaque ligne achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine lorsque le réacteur est en fonctionnement. Chaque ligne dispose d'une vanne d'isolement, qui permet de couper l'arrivée de vapeur vers la salle des machines, et d’une vanne de purge. Ces vannes doivent, conformément aux spécifications techniques d'exploitation, être toujours soit disponibles à la fermeture, soit fermées afin de permettre un isolement du circuit de vapeur. Le 29 juin 2012, alors que le réacteur n° 2 est en état d’arrêt normal refroidi par le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, l’exploitant demande la manœuvre automatique d’ouverture d’une vanne de purge afin de purger la ligne du générateur de vapeur n° 4. Cette ouverture automatique se révèle impossible suite à un dysfonctionnement de l’électrovanne qui commande l’ouverture et la fermeture de cette vanne de purge. ll est alors décidé, afin d’éviter l’accumulation d’eau dans le circuit, d’ouvrir manuellement cette vanne de purge. Or, l’ouverture manuelle de cette vanne de purge empêche sa fermeture automatique dans le cas où l’isolement de la ligne de vapeur du générateur de vapeur n° 4 serait requis. L’indisponibilité à la fermeture de cette vanne constitue un écart aux spécifications techniques d’exploitation. Dès détection de cet écart, 15 heures après l’ouverture manuelle de cette vanne de purge, l’exploitant a procédé à sa fermeture et à un remplacement de l’électrovanne de commande défectueuse. Cependant, compte-tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose-individuelle-annuelle-reglementaire | Le réacteur n° 4 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 20 juin 2012 pour décharger une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 28 juin, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur n° 4, une contamination a été mise en évidence au niveau de la tête d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge par le service médical de la centrale et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le service médical a ensuite reconstitué la dose reçue par l’intervenant. Cette dernière est estimée à environ la moitié de la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs, qui est de 500 millisieverts . Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance réalisée au fond de la piscine du bâtiment réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-lors-des-operations-de-redemarrage-du-reacteur-n-2 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation lors des opérations de redémarrage du réacteur n°2. Le 13 juin 2012, pendant la phase de redémarrage du réacteur n°2 à l’issue de son arrêt pour maintenance, l'exploitant a constaté que le groupe turboalternateur de secours était indisponible alors qu'il était requis par les spécifications techniques d'exploitation. Le groupe turboalternateur de secours est un matériel important pour la sûreté. Il permet, grâce à la vapeur disponible dans le circuit secondaire du réacteur, d'alimenter en électricité la pompe auxiliaire de charge et de sauvegarder des informations en salle de commande, en cas de défaillance totale des alimentations électriques normales et des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. La pompe auxiliaire de charge garantit pour sa part l'étanchéité des pompes primaires qui participent au refroidissement du coeur. Le 1er juin, un disjoncteur nécessaire au fonctionnement du groupe turboalternateur de secours a été mal positionné. Le groupe turboalternateur n'était alors pas requis par les spécifications techniques d'exploitation. Le 09 juin, des contrôles préalables aux opérations de redémarrage du réacteur n'ont pas permis de détecter le mauvais positionnement du disjoncteur. EDF a donc poursuivi le redémarrage du réacteur. Le groupe turboalternateur, indisponible, était alors requis par les spécifications techniques d'exploitation. L'écart a été détecté et corrigé le 13 juin. En cas de perte totale des alimentations électriques, une intervention sur le terrain aurait été nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du groupe turboalternateur de secours. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement, a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-au-cours-du-transfert-de-l-hexafluorure-d-uranium-appauvri-d-un-conteneur-a-paroi-mince-vers-un-autre-conteneur-a-l-usine-EURODIF-PRODUCTION-de-Pierrelatte-Drome | Anomalie au cours du transfert de l’hexafluorure d’uranium appauvri d’un conteneur à paroi mince vers un autre conteneur à l’usine EURODIF PRODUCTION de Pierrelatte (Drôme). EURODIF PRODUCTION a déclaré le 5 juillet 2012 un événement significatif relatif à une anomalie lors du transfert de l’hexafluorure d’uranium (UF6) appauvri d’un conteneur à paroi mince vers un autre type de conteneur. Les conteneurs d’UF6 appauvri à paroi mince ne sont pas agréés pour le transport de matière radioactive du fait d’une résistance mécanique insuffisante. EURODIF PRODUCTION dispose d’un parc de conteneurs de ce type pour des raisons historiques et transfère progressivement leur contenu vers des conteneurs agréés pour le transport de façon à ne plus disposer à terme de conteneur à paroi mince contenant de l’UF6 appauvri. Le 30 juin 2012 à partir de 13h15, sur l’installation nucléaire de base (INB) n° 93 exploitée par EURODIF PRODUCTION, un conteneur à paroi mince rempli d’UF6 a été mis en chauffe dans une étuve pendant plusieurs heures afin de transférer son contenu sous forme gazeuse. La masse transférée restant anormalement basse, le chauffage de l’étuve a finalement été interrompu le 1er juillet à 12h00. Au vu des pressions mesurées dans le conteneur et du temps de chauffage, l’UF6 présent dans le conteneur pourrait, au moins en partie, être passé en phase liquide ce qui n’est pas autorisé. L’UF6 liquide est très volatile et le passage à l’état liquide s’accompagne d’un accroissement de volume important. Des investigations sont en cours afin de déterminer les causes de cet événement. Dès que l’anomalie a été détectée, EURODIF PRODUCTION a interrompu les opérations de transfert d’UF6 appauvri afin d’analyser les causes de l’évènement. La pression dans le conteneur étant restée inférieure à sa pression maximale admise en fonctionnement normal, l’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. En raison de la sortie du domaine de fonctionnement autorisé pour l’installation, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-autorise-pour-la-reparation-d-une-pompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur2 | Dépassement du délai autorisé pour la réparation d’une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 19 juin 2012, le réacteur n°1 est à l’arrêt suite à la défaillance d’une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur[1], survenue le 16 juin 2012. Le délai de réparation de 3 jours, autorisé par les règles d’exploitation, est alors dépassé. Le 11 juin 2012, EDF déclare un événement significatif pour avoir dépassé le 7 juin 2012 le délai de réparation de 3 jours, autorisé par les règles d’exploitation sur cette pompe (voir l’avis d’incident de niveau 1 du 27 juin 2012). Le 16 juin 2012 la pompe étant réparée, les essais périodiques, interrompus le 4 juin 2012, sont repris. Au cours de ces essais, un échauffement anormal d’un des paliers de la pompe est détecté. Le réacteur est donc de nouveau mis à l’arrêt, mais dans une configuration qui ne laisse que trois jours pour effectuer la réparation de la pompe. Le 18 juin 2012, après plusieurs interventions infructueuses sur la pompe, EDF décide de placer le réacteur dans une configuration où cette pompe n’est pas nécessaire afin de la remplacer. Toutefois cette manœuvre d’exploitation se terminera le 22 juin 2012, dépassant ainsi le délai des 3 jours autorisé par les règles d’exploitation. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur la sûreté et l’environnement car aucun système de secours n’a été nécessaire durant cette période. Ce nouvel incident a été déclaré initialement par EDF au niveau 0 de l’échelle INES. Puis, compte tenu du dépassement du délai de réparation de la pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, EDF a décidé son reclassement au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur a pour rôle d’alimenter en eau les générateurs de vapeur et ainsi évacuer la chaleur dégagée par le réacteur en cas d’indisponibilité du circuit d’eau normal et lors des phases d’arrêt du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-pendant-le-dechargement-du-combustible-du-reacteur | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement pendant le déchargement du combustible du réacteur. Avis d'incident mis à jour le 13 septembre 2012. - Complément à l'avis d'incident du 27 juin 2012. Le lundi 14 mai 2012 en début d'après-midi, alors que le réacteur n° 4 est à l'arrêt en phase de déchargement du combustible, une vanne contribuant à l'intégrité de la troisième barrière de confinement est restée ouverte pendant plus de 17 heures, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. Cet événement avait été déclaré par EDF au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Publié le 13/09/2012. Le lundi 14 mai 2012 en début d’après-midi, alors que le réacteur n° 4 est à l’arrêt en phase de déchargement du combustible, une vanne contribuant à l’intégrité de la troisième barrière de confinement est restée ouverte pendant plus de 17 heures, en contradiction avec les règles générales d’exploitation. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d’incident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte dont celles constituant le circuit secondaire des générateurs de vapeur. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Pendant les manutentions de combustibles, les règles d’exploitation permettent que l’intégrité du confinement puisse être rompue au niveau du circuit secondaire du générateur de vapeur, pour des opérations de maintenance, si toutes les traversées du circuit au niveau de l’enceinte de confinement sont isolées par au moins un organe d’isolement. La manutention du combustible a débuté le 13 mai à 22h30 alors que des orifices sur le générateur de vapeur sont ouverts. Le 14 mai à 15h, le chef d’installation détecte sur le synoptique en salle de contrôle que 2 vannes du circuit secondaire du générateur de vapeur ne sont pas dans la position fermée attendue. Même s’il s’avère que cet écart ne conduit pas à une situation contraire aux règles d’exploitation, il ordonne, par précaution, l’arrêt des manutentions de combustible et un contrôle exhaustif des consignations qui révèle l’existence, sur un autre circuit, d’une vanne ouverte et non commandable depuis la salle de contrôle. Après mise en conformité, le déchargement reprend. Les conséquences de la perte de l’intégrité de la troisième barrière auraient été limitées en cas d’accident de manutention de combustible. En effet, l’enceinte est maintenue en dépression et l’écart a été détecté sur une ligne de prélèvement de faible diamètre et remplie d’eau. La déclaration de l’évènement a été effectuée par EDF seulement le 8 juin, le CNPE et les services centraux d’EDF ayant eu des difficultés pour apprécier le caractère significatif de l’évènement. Cet incident a été détecté et déclaré tardivement. Il n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. En raison du non respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-autorise-pour-la-reparation-d-une-pompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Dépassement du délai autorisé pour la réparation d’une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 7 juin 2012, le réacteur n°1 est à l’arrêt mais une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur[1], défaillante depuis le 4 juin 2012, n’est toujours pas réparée. Le délai de réparation de 3 jours, autorisé par les règles d’exploitation, est alors dépassé. Le 4 juin 2012, lors de la réalisation d’essais périodiques sur le réacteur n°1, la défaillance d’une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur est détectée. Les essais sont poursuivis conformément aux procédures mais une autre défaillance est identifiée sur une vanne d’un circuit utilisé pour l’injection de sécurité[2]. Le réacteur est alors mis à l’arrêt conformément aux règles d’exploitation pour effectuer les réparations nécessaires. La vanne est réparée mais l’expertise de la pompe démontre que les réparations nécessitent plus de 3 jours d’intervention, ce qui est supérieur au délai maximum autorisé. L’exploitant décide en conséquence de mettre le réacteur dans un domaine d’exploitation où cette pompe n’est plus nécessaire afin de terminer les réparations dans le respect des règles d’exploitation. Or, le 6 juin 2012, un incendie sur un câble à l’extérieur du site provoque une panne de la ligne électrique de secours, qui alimente en électricité le réacteur en cas de perte de l’alimentation électrique principale. Les règles d’exploitation interdisent de modifier dans ces conditions la configuration du réacteur. L’exploitant décide de continuer les réparations dans la configuration initiale, provoquant ainsi le dépassement du délai de réparation dans cette configuration. L’alimentation électrique auxiliaire est rétablie le 11 juin 2012 et la pompe est réparée le 14 juin 2012. Pendant cette période, en cas de perte totale des alimentations électriques, le refroidissement du réacteur par les générateurs de vapeur n’aurait pas été possible. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur la sûreté et l’environnement car aucun système de secours n’a été nécessaire durant cette période. Cet incident a été déclaré, le 4 juin 2012, par EDF au niveau 0 de l’échelle INES. Compte tenu du dépassement du délai de réparation de la pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, EDF a décidé de son reclassement au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur a pour rôle d’alimenter en eau les générateurs de vapeur et ainsi évacuer la chaleur dégagée par le réacteur en cas d’indisponibilité du circuit d’eau normal et lors des phases d’arrêt du réacteur. [2] L’injection de sécurité est un système automatique qui injecte du bore dans le cœur du réacteur pour arrêter les réactions nucléaires en cas d’incident.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-conformite-relatif-a-la-non-tenue-au-seisme-d-une-colonne-de-niveau-d-un-reservoir-du-circuit-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur-des-reacteurs-n-1-3-et-4 | Ecart de conformité relatif à la non tenue au séisme d’une colonne de niveau d’un réservoir du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur des réacteurs n°1, 3 et 4. Le 7 juin 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur un écart de conformité relatif à la non tenue au séisme d’une colonne de niveau du réservoir de secours d’alimentation en eau des générateurs de vapeur des réacteurs n° 1, 3 et 4. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Le 25 avril 2012, dans le cadre de la prise en compte du retour d’expérience d’un événement significatif survenu sur les centrales nucléaires de Gravelines et du Tricastin, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a mis en évidence un écart de conformité relatif à l'absence de cordons de soudure et de boulons de maintien sur les supports métalliques qui soutiennent le dispositif de mesure du niveau d'eau du réservoir du circuit de secours en eau des générateurs de vapeur des réacteurs n° 1, 3 et 4. Après analyse de l’écart par les services d’ingénierie d’EDF, il s’est avéré qu’en cas de séisme, la colonne de niveau pourrait casser et générer une fuite de l’eau contenue dans le réservoir du circuit de secours d’alimentation en eau des générateurs de vapeurs des réacteurs. Ce circuit ne serait alors plus en capacité de venir suppléer une éventuelle défaillance du circuit normal d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. L’exploitant va procéder à la remise en conformité de ces réservoirs en cours de fonctionnement pour le réacteur n°3 et pendant les arrêts de réacteur de 2012 pour les réacteurs n°1 et 4. Cependant, en raison des conséquences potentielles de cet écart de conformité, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-debit-d-alimentation-en-eau-d-un-generateur-de-vapeur-suite-au-changement-de-technologie-de-l-ancien-capteur-devenu-obsolete | Découverte tardive de l'indisponibilité d’un capteur de débit d’alimentation en eau d’un générateur de vapeur suite au changement de technologie de l'ancien capteur devenu obsolète. Au cours de l’arrêt pour troisième visite décennale du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, un capteur de mesure du débit d'alimentation en eau d'un des trois générateurs de vapeur donnait des informations erronées suite à son remplacement par les équipes de maintenance de la centrale. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le cœur du réacteur et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente ainsi la turbine. Les générateurs de vapeur sont équipés de capteurs de niveau et de débit d’alimentation en eau afin de s’assurer du maintien d’une quantité d’eau suffisante et constante dans ces derniers. Lors du redémarrage du réacteur, des contrôles réalisés sur le nouveau capteur, changé au cours de l’arrêt ont mis en évidence une valeur erronée de débit d'eau. Après expertise, les techniciens sont intervenus le 8 mai pour remplacer à nouveau le capteur. Le 17 mai, alors que le réacteur poursuivait ses opérations de redémarrage, les capteurs de débit d'alimentation en eau placés sur les 2 autres générateurs de vapeur indiquaient des débits corrects mais le capteur remplacé indiquait de nouveau une valeur erronée. Après de nouvelles investigations, l’exploitant a détecté que ce dysfonctionnement provenait d’une erreur dans le montage du capteur. Lors de son premier remplacement, réalisé au cours de la visite décennale, une inversion du sens de montage de ce capteur n’avait pas été détectée. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations et l'environnement. En raison du non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation et de sa détection tardive, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-maintenance-ayant-conduit-a-une-fuite-du-circuit-primaire-dans-le-batiment-du-reacteur | Erreur de maintenance ayant conduit à une fuite du circuit primaire dans le bâtiment du réacteur. Le 3 juin 2012 à 12h12, une erreur de réglage sur une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Cruas a provoqué une fuite du circuit primaire qui est restée confinée à l’intérieur du bâtiment réacteur. Sur un réacteur à eau pressurisée, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression. Un circuit connecté au circuit primaire, le circuit de contrôle volumétrique et chimique, a notamment pour fonction de maintenir en permanence dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du réacteur et d’ajuster la composition chimique du circuit primaire. Le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Cruas était à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 23 mars 2012. Le 3 juin 2012, les opérations de redémarrage étaient en cours : elles nécessitent plusieurs activités de mise en configuration des circuits du réacteur. Dans ce cadre, une erreur lors d’une intervention menée sur une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique, conjuguée à une erreur de mise en configuration de circuit, a conduit à générer une fuite d’environ 150 m3 d’eau du circuit primaire dans l’enceinte confinée du bâtiment du réacteur. Pour traiter cet événement, l’exploitant a appliqué les procédures de conduite incidentelle et amené le réacteur dans l’état dit « d’arrêt à froid » qui a été atteint le 4 juin 2012. L’ensemble de l’eau a été récupérée et traitée dans les circuits normaux de traitement des effluents. Le réacteur étant en phase de redémarrage, la réaction nucléaire n’avait pas débuté au moment où s’est produite cette fuite : la sûreté du réacteur n’a donc pas été affectée par cet événement. Cependant, cet évènement a mis en évidence que plusieurs erreurs de mise en configuration de circuits avaient été commises dans le cadre des opérations de redémarrage. L’ASN a donc conduit une inspection le 6 juin 2012 afin de mieux connaître les circonstances de l’événement et d’apprécier le pilotage du réacteur à cette occasion. L’ASN demandera au site de procéder à une revue exhaustive des lignages et des mises en configuration des circuits du réacteur avant d’autoriser son redémarrage. Cet événement n’a pas nécessité pour l’exploitant de déclencher le plan d’urgence interne de la centrale nucléaire. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-cumulee-de-plusieurs-chaines-de-mesure-de-radioactivite | Indisponibilité cumulée de plusieurs chaînes de mesure de radioactivité. Le 1er juin 2012, alors que le réacteur n°4 du CNPE de Cruas-Meysse était en phase de redémarrage à l’issue d’un arrêt pour maintenance programmée, les équipes de conduite ont constaté que les trois chaînes de mesure de radioactivité des générateurs de vapeur étaient inopérantes depuis plusieurs jours. Sur un réacteur à eau pressurisée, un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Les générateurs de vapeur sont équipés d'un circuit de purge qui contribue au confinement des substances radioactives. Chaque circuit de purge est doté d’une chaîne de mesure de la radioactivité pour surveiller les caractéristiques de l’eau du circuit secondaire et détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaires. Au cours des opérations de maintenance programmée du réacteur, plusieurs vannes du circuit de purge des générateurs de vapeur ont été manœuvrées afin de permettre des opérations de vidange et de remplissage des circuits. Dans le cadre des opérations de redémarrage, il appartient aux équipes de conduite de vérifier que les circuits sont convenablement remis dans la configuration d’exploitation du réacteur prévue par les règles générales d’exploitation. Le 1er juin 2012, l’exploitant a détecté que les 3 chaînes de mesure des générateurs de vapeur du réacteur n°4 n’avaient pas été remises dans la configuration requise par les règles générales d’exploitation à l’occasion de la remise en service de la chaudière nucléaire. Dès la détection de cette anomalie, les 3 chaînes de mesure ont été remises en service. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de la détection tardive de cet événement, il à été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-reglage-d-une-vanne-d-isolement-de-l-enceinte-du-reacteur-n-2 | Erreur de réglage d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur n°2. Le 5 juin 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a constaté qu’une vanne qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°2 était inétanche depuis plusieurs mois. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations traversant cette paroi, afin de garantir l’intégrité de la troisième barrière. Le 5 juin 2012, l’exploitant a procédé à un contrôle périodique qui a conduit à mettre en évidence l’inétanchéité d’une vanne ayant fait l’objet d’une visite de maintenance dans le cadre de la troisième visite décennale du réacteur n°2, terminée en mars 2012. Une nouvelle visite de cette vanne a mis en évidence qu’un mauvais réglage de sa commande manuelle était à l’origine de cette inétanchéité. L’exploitant a remis la vanne en conformité, elle est désormais étanche ; toutefois, cette remise en conformité est intervenue après le délai imposé par les règles d’exploitation. Une seconde vanne, en série de la vanne mal réglée, assurait en permanence l’étanchéité de l’enceinte. Lors d’une inspection qui sera menée dans les prochains jours, les inspecteurs de l’ASN contrôleront les circonstances de cet écart et les actions correctives mises en oeuvre par l'exploitant afin d'éviter que ce type d’anomalie ne se reproduise. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-d-un-groupe-de-grappes-de-commande-lors-d-une-phase-de-baisse-de-puissance-du-reacteur-n-2 | Mauvais positionnement d'un groupe de grappes de commande lors d’une phase de baisse de puissance du réacteur n° 2. Le 26 mai 2012, alors que le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim était dans une phase de baisse de puissance, un retard dans le diagnostic du décalage de positionnement d'un groupe de grappes de commande a conduit au non respect des règles d'exploitation. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Afin de garantir en permanence que le moyen de régulation par les grappes de commande est disponible, les spécifications d’exploitation imposent, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à une hauteur suffisante. Le 26 mai 2012, l’exploitant a procédé à la baisse de puissance du réacteur suite à une demande du réseau électrique. L’équipe de conduite a ainsi procédé à des mouvements de grappes de commande. Un décalage entre les compteurs mécaniques de la salle de commande et la position réelle d’un groupe de grappes a conduit l’équipe de conduite à positionner ce groupe à une hauteur non-conforme aux spécifications d'exploitation. L’exploitant n’ayant pas immédiatement détecté cet écart, il n’a pas pu mettre en œuvre dans les délais exigés les actions qui sont demandées dans une telle situation par les règles d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ni l’environnement. Toutefois, l’équipe de conduite n’ayant pas identifié lors de cette phase d’exploitation le risque de sortie du domaine de fonctionnement autorisé par les règles d’exploitation, l'événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-defini-par-les-regles-generales-d-exploitation-sur-le-reacteur-B2-de-la-centrale-nucleaire-de-Chinon | Non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation sur le réacteur B2 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 2 mai 2012, le site de Chinon a détecté, suite à une inspection de l’ASN, que l’un des critères régulièrement testés sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur B2 était légèrement inférieur au critère minimum exigé par les règles générales d’exploitation. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Ce système est constitué de deux circuits en parallèle. Afin de tester la disponibilité et le bon fonctionnement des matériels de ce système important pour la sûreté, des essais périodiques sont définis dans les règles générales d’exploitation et doivent être réalisés régulièrement. Le 25 avril 2012, une inspection de l’ASN a amené le site de Chinon à réanalyser les résultats d’un essai périodique datant de 2008 et réalisé tous les 5 ans sur le circuit d’injection de sécurité. Après analyse et prise en compte plus fine des incertitudes, l’exploitant a constaté que le critère portant sur le débit d’injection de sécurité de l’une des deux voies était inférieur de 0.04 % au minimum requis. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. La seconde voie du circuit RIS, toujours restée disponible, aurait rempli son rôle en cas de situation incidentelle. En raison du non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation et de sa détection tardive, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inhibition-sans-justification-d-un-systeme-de-detection-automatique-incendie-d-un-local-pendant-5-mois | Inhibition sans justification d’un système de détection automatique incendie d’un local pendant 5 mois. Le 9 mai 2012, AREVA NC a découvert de manière fortuite que le système de détection automatique d’incendie (DAI) d’un local, ne contenant pas de matières radioactives, situé dans l’atelier R1 de l’usine UP2-800 était inhibé sans justification depuis près de 5 mois. L’atelier R1 comporte les phases de cisaillage et de dissolution des assemblages combustibles usés, la clarification des solutions de dissolution, l’entreposage des fines de cisaillage et le conditionnement des coques et embouts de l’usine UP2-800. Le 9 mai 2012, dans le cadre d'une intervention sur un clapet coupe-feu, la formation locale de sécurité (FLS) d’AREVA NC constate que la DAI d’un local électronique de l’atelier R1 est inhibée alors qu'aucun travail pouvant justifier cette inhibition n'est en cours. Ce local, classé « secteur feu », est équipé d’une DAI ainsi que d’un système d’extinction manuel. Les premières investigations menées par l’exploitant indiquent que cette inhibition a été effectuée le 13 décembre 2011 pour permettre une intervention programmée sur le climatiseur du local. A l'issue des travaux, la DAI n’a pas été ré-activée et a été maintenue dans un état inhibé pendant presque 5 mois sans que cela ne soit détecté ni par les équipes de l’atelier R1, ni au niveau de la centralisation des DAI par la FLS. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non respect de la procédure d’inhibition du système de DAI et du délai important d’inhibition, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-systeme-de-controle-du-niveau-d-eau-du-circuit-de-refroidissement-a-l-arret | Détection tardive de l’indisponibilité d'un système de contrôle du niveau d'eau du circuit de refroidissement à l’arrêt. Le 26 mai 2012, lors d'un essai périodique de fonctionnement, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire a détecté qu'un des deux dispositifs de contrôle du niveau d’eau du circuit de refroidissement utilisé lors des phases d'arrêt du réacteur n° 2 était indisponible depuis le 23 janvier 2011. Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure, pendant les phases d'arrêt du réacteur, la circulation de l’eau et un niveau minimal dans le circuit primaire afin d'évacuer la chaleur résiduelle produite par le combustible lorsqu’il est encore dans la cuve du réacteur. Les règles générales d’exploitation prévoient donc, pendant les phases d’arrêt pour intervention (API), la disponibilité des deux systèmes de contrôle permettant de détecter une baisse du niveau d’eau du circuit RRA. Or, lors d'un essai périodique réalisé le 26 mai 2012 alors que le réacteur n° 2 était à l’arrêt pour maintenance, l’exploitant a détecté l’indisponibilité d’un de ces deux systèmes de contrôle. L'indisponibilité de cet équipement est due à une erreur lors de l’implantation des paramètres de régulation, par l’intermédiaire d’un programme informatique, consécutive au remplacement de sa carte électronique lors d’une panne intervenue le 23 janvier 2011. La requalification de l’équipement, effectuée à l’époque, n’a pas permis d’identifier l’erreur dans les paramètres installés. Dès la découverte de cet écart, les paramètres ont été corrigés permettant ainsi de retrouver la disponibilité du système de contrôle qui sera de nouveau requis lors de la phase de redémarrage du réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle pour la sûreté du fait du bon fonctionnement du second dispositif de contrôle de niveau. Toutefois, compte tenu du délai de détection supérieur au délai autorisé par les règles générales d’exploitation pour corriger un tel écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 10 mai, alors que le réacteur n° 1 était en phase de redémarrage, après un arrêt programmé pour maintenance et renouvellement partiel du combustible, EDF a mis en évidence une défaillance matérielle sur le turbo-alternateur de secours rendant ce matériel indisponible pendant une durée supérieure à celle permise par les règles générales d’exploitation. A partir de la vapeur issue du générateur de vapeur, le turbo-alternateur de secours (LLS) alimente, en cas de perte des alimentations électriques, plusieurs systèmes de sauvegarde dont le système assurant l'injection aux joints des pompes primaires. Dans le cadre de la maintenance programmée pendant l’arrêt du réacteur n° 1, des travaux de maintenance ont eu lieu sur le turbo-alternateur de secours. Ces travaux ont été suivis, conformément à la procédure, par un contrôle final pour vérifier le fonctionnement du turbo-alternateur. Ce contrôle a mis en évidence un écart sur le système de régulation de la vitesse de rotation du LLS, ce qui a nécessité une nouvelle intervention technique avant le redémarrage du réacteur. A la suite de plusieurs contrôles et réparations infructueuses, plusieurs erreurs de maintenance ont finalement été identifiées. Elles étaient liées d’une part à l’échange standard d’un organe de régulation monté de manière inadaptée en usine, et d’autre part aux réglages effectués lors des différentes interventions. L’analyse des faits a permis de confirmer que ces erreurs étaient à l’origine du dysfonctionnement du système de régulation qui a ainsi généré l’indisponibilité du turboalternateur de secours à partir du 10 mai 2012. Après avoir procédé aux réparations du système, le fonctionnement du turbo-alternateur de secours a été vérifié et EDF a poursuivi le redémarrage du réacteur. La durée totale de cette indisponibilité a été de plus de 9 jours alors que les règles générales d’exploitation requièrent une réparation sous 7 jours. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement, en raison du délai de réparation au regard des règles générales d’exploitation, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inetancheite-d-un-clapet-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-batiment-reacteur2 | Inétanchéité d’un clapet d’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur. Le 28 mai 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a constaté qu’un clapet qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°4 était inétanche depuis un mois. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement importante. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 23 avril 2012, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Cruas, le clapet concerné par cet incident a fait l’objet d’une visite interne de maintenance en application de son programme d’entretien. Le 28 mai 2012, l’exploitant a procédé à un contrôle périodique de la traversée sur laquelle est installé ce clapet et un défaut d’étanchéité a été mis en évidence. L’exploitant a immédiatement procédé à une nouvelle visite interne de cet appareil : celle-ci a mis en évidence qu’une erreur de maintenance sur les joints de ce clapet était à l’origine de cette inétanchéité. Le clapet a été remis en conformité et le test d’étanchéité de la traversée a été refait : celui-ci montre que le clapet est désormais étanche. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inetancheite-d-un-clapet-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-batiment-reacteur | Inétanchéité d’un clapet d’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur. Le 28 mai 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a constaté qu’un clapet qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°4 était inétanche depuis un mois. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement importante. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 23 avril 2012, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Cruas, le clapet concerné par cet incident a fait l’objet d’une visite interne de maintenance en application de son programme d’entretien. Le 28 mai 2012, l’exploitant a procédé à un contrôle périodique de la traversée sur laquelle est installé ce clapet et un défaut d’étanchéité a été mis en évidence. L’exploitant a immédiatement procédé à une nouvelle visite interne de cet appareil : celle-ci a mis en évidence qu’une erreur de maintenance sur les joints de ce clapet était à l’origine de cette inétanchéité. Le clapet a été remis en conformité et le test d’étanchéité de la traversée a été refait : celui-ci montre que le clapet est désormais étanche. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-d-une-tete-de-vis-de-fixation-du-guide-d-eau-d-une-pompe-primaire | Rupture d’une tête de vis de fixation du guide d’eau d’une pompe primaire. EDF a informé l’ASN le 15 mars 2012 de la détection d’un corps migrant placé sous un assemblage combustible. Cet objet a été détecté au cours de l’arrêt pour rechargement de combustible et maintenance du réacteur n°2 de la centrale de Chooz B, engagé le 15 février 2012. Après expertise, EDF a identifié cet objet comme étant une tête de vis de fixation du guide d’eau de l’une des quatre pompes véhiculant le fluide primaire vers le réacteur. Le guide d’eau, fixé sur le corps de la pompe par douze vis en acier inoxydable d’une longueur d’environ 500 mm, facilite l’écoulement du fluide primaire à l’entrée de la pompe. A la demande de l’ASN, EDF a mené une analyse des conséquences de ce type de corps migrant, d’une masse d’environ 150 grammes, sur le fonctionnement de la pompe primaire affectée ainsi que sur le revêtement intérieur de la cuve du réacteur et les équipements présents au fond de la cuve (pénétrations de fond de cuve qui permettent l’introduction de sondes utiles à la mesure du flux neutronique dans le réacteur). A l’issue d’échanges techniques approfondis entre EDF, l’ASN et son appui technique l’IRSN, l’ASN a demandé à EDF, le 10 mai 2012, d’identifier la pompe primaire concernée par cet événement afin de procéder à la réparation de la vis cassée, au contrôle du serrage et du sertissage des autres vis ainsi qu’à la remise en conformité des autres dispositifs voisins éventuellement endommagés, avant la remise en service du réacteur qui reste soumise à son accord. L’ASN a par ailleurs demandé qu’un examen télévisuel du fond de la cuve du réacteur soit réalisé au plus tard au cours du prochain arrêt du réacteur, prévu en 2013. La pompe primaire affectée a été identifiée le 22 mai 2012 et le processus ayant conduit à la rupture de la tête de vis, après son desserrage, fait encore l’objet d’investigations. Ces opérations conduisent à la prolongation de l’arrêt du réacteur n° 2, dont le redémarrage est soumis à l’autorisation de l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/MAJ-Rupture-d-une-tete-de-vis-de-fixation-du-guide-d-eau-d-une-pompe-primaire | [MAJ] Rupture d’une tête de vis de fixation du guide d’eau d’une pompe primaire. [Mise à jour de l'avis d'incident. « Rupture d’une tête de vis de fixation du guide d’eau d’une pompe primaire »]. EDF a informé l’ASN le 29 mai 2012 que les contrôles réalisés sur deux des quatre pompes primaires du réacteur Chooz B 2 ont révélé des dégradations sur plusieurs vis de guide d’eau. EDF menait des investigations sur ces pompes à la suite de la découverte d’un corps migrant sous un assemblage combustible au cours de l’arrêt pour maintenance du réacteur. Cet objet ayant été identifié comme une tête de vis de fixation du guide d’eau de l’une des quatre pompes primaires, l’ASN avait demandé à EDF le 10 mai 2012 d’identifier et de remettre en conformité la pompe concernée. Les contrôles réalisés sur la pompe primaire identifiée le 22 mai (pompe n° 3) ont montré que deux autres vis sur les douze assurant le maintien du guide d’eau étaient détériorées. Les contrôles engagés sur une deuxième pompe primaire (pompe n°2) ont montré que trois vis étaient également endommagées. EDF a confirmé à l’ASN que les deux pompes seraient remises en état et que les investigations seraient étendues aux deux autres pompes primaires préalablement au redémarrage du réacteur, qui reste soumis à l’autorisation de l’ASN. L’ASN a demandé à EDF de mener les expertises nécessaires à la détermination des origines de ces dommages, d’élaborer des modalités de réparation définitive de ces matériels et de proposer et justifier rapidement un plan de contrôle de l’ensemble des pompes du même type. Ces pompes sont installées sur les deux réacteurs de Chooz B et les deux réacteurs de Civaux. EDF avait informé l’ASN le 15 mars 2012 de la détection d’un corps migrant placé sous un assemblage combustible dans le cadre des opérations conduites au cours de l’arrêt pour rechargement de combustible et maintenance du réacteur n°2 de la centrale de Chooz B, engagé le 15 février 2012.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatif-a-l-indisponibilite-d-un-materiel-necessaire-lors-d-un-changement-d-etat-du-reacteur-n-5 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatif à l’indisponibilité d’un matériel nécessaire lors d’un changement d’état du réacteur n°5. Le réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey était à l’arrêt depuis juin 2011 pour réaliser une visite de maintenance décennale. Dans ce cadre, le 5 octobre 2011, la centrale nucléaire se préparait au rechargement du réacteur en combustible. Cette préparation impliquait de passer de l’état « réacteur avec cœur déchargé » à l’état « arrêt pour rechargement ». Le passage du réacteur dans l’état « arrêt pour rechargement » s’est fait alors qu’une pompe du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (circuit RRA) n’était pas disponible. Or la disponibilité de l’ensemble du circuit RRA est nécessaire lorsque le réacteur est dans l’état « arrêt pour rechargement ». Cette exigence est fixée dans les spécifications techniques d’exploitation. Dès détection de l’événement, l’équipe de conduite a appliqué les actions de ré-enclenchement de la cellule électrique de la pompe du circuit RRA qui ont permis de retrouver sa disponibilité conformément aux spécifications techniques d’exploitation. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-d-une-regle-d-exploitation-lors-de-l-arret-pour-maintenance-du-reacteur-n-4-de-la-centrale-nucleaire-de-Chinon | Détection tardive d’un non-respect d’une règle d’exploitation lors de l’arrêt pour maintenance du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Chinon. Le mardi 8 mai 2012 matin, alors que le réacteur n°4 de la centrale de Chinon était en arrêt pour maintenance, les joints de la porte intérieure d’un sas du bâtiment réacteur ont été endommagés lors d’une opération de manutention. Une expertise de l’étanchéité du sas a immédiatement été demandée. Cependant, le chef d’exploitation du réacteur n’en a pas été averti. Or, le lendemain soir, les résultats de l’expertise ont montré que le sas aurait dû être considéré comme momentanément indisponible au titre des Spécifications Techniques d’Exploitation (STE). Du fait de cette indisponibilité, certaines activités de maintenance réalisées entre le 8 et le 9 mai n’étaient pas autorisées au titre des STE. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d’incident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Enfin, pour permettre l’accès du personnel dans l’enceinte, il existe deux sas qui mettent en liaison le bâtiment réacteur avec le bâtiment des auxiliaires nucléaires. Ces sas sont composés de deux portes, chacune équipée de deux joints d’étanchéité. Dans le cas présent, ce sont les joints de la porte intérieure d’un des sas qui ont été endommagés. Les joints de la porte extérieure sont restés intègres. Cependant, cet événement a eu pour conséquence le non-respect d’un critère de fuite de l’enceinte qui aurait dû entraîner le report au titre des STE de certaines activités réalisées dans le bâtiment réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. Néanmoins, cet incident a été détecté tardivement. C’est pourquoi, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-conformite-relatif-a-la-non-tenue-au-seisme-d-une-colonne-de-niveau-d-un-reservoir-du-circuit-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur | Ecart de conformité relatif à la non-tenue au séisme d’une colonne de niveau d’un réservoir du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 16 mai 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur un écart de conformité relatif à la non-tenue au séisme d’une colonne de niveau d’un réservoir de secours d’alimentation en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°1. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Le 13 avril 2012, dans le cadre de la prise en compte du retour d’expérience d’un événement significatif survenu sur la centrale nucléaire de Gravelines, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a mis en évidence un écart de conformité relatif à l'absence de 2 écrous sur les supports métalliques qui soutiennent le dispositif de mesure du niveau d'eau du réservoir du circuit de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°1. Après analyse de l’écart par les services d’ingénierie d’EDF, il s’est avéré qu’en cas de séisme, la colonne de niveau pourrait casser et générer une fuite de l’eau contenue dans le réservoir du circuit de secours d’alimentation en eau des générateurs de vapeur du réacteur. Le circuit d’alimentation de secours eau des générateurs de vapeur ne serait alors plus en capacité de venir suppléer une éventuelle défaillance du circuit normal d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. L’exploitant a procédé à la remise en conformité de ce réservoir dès le 19 avril 2012 par la mise en place de 2 écrous conformément au plan d’origine. Cependant, en raison des conséquences potentielles de cet écart de conformité, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-identification-d-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium-a-l-usine-EURODIF-de-Pierrelatte-Drome | Défaut d’identification d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium à l’usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). EURODIF PRODUCTION a déclaré le 4 mai 2012 un événement significatif pour la sûreté relatif à la défaillance du processus d’identification d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6) ayant conduit à l’utilisation dans l’installation d’un autre conteneur que celui prévu. Le 29 avril 2012, le conteneur n°25155 a été amené dans l’annexe de l’installation nucléaire de base n°93 à la place du conteneur n°25115. Ce conteneur a ensuite été connecté à l’installation et utilisé dans le cadre d’un essai périodique, sans que les moyens prévus pour vérifier son identification ne permettent de détecter l’anomalie. Cet événement résulte de plusieurs défaillances : - une confusion entre deux numéros de conteneur très proches a été commise lors du transfert ; - le dispositif informatique permettant d’identifier le conteneur à sa réception grâce à un système de code à barres était hors service ; - le double-contrôle par deux opérateurs différents du numéro du conteneur, prévu en cas de panne du système information, n’a pas été effectué. L’erreur a été détectée par l’exploitant le lendemain, la quantité d’UF6 dans le conteneur utilisé étant inférieure à celle de celui initialement prévu. Cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur la sûreté de l’installation, sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison des lacunes en matière de culture de sûreté que révèle cet événement, il a été classé au niveau 1 sur l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-du-refroidissement-de-la-piscine-d-entreposage-du-combustible | Arrêt du refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. Le 11 avril 2012, à la suite d’une erreur de lignage sur le circuit de réfrigération intermédiaire, le refroidissement de la piscine de stockage du combustible a été interrompu pendant près de 4 heures sur le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le circuit de réfrigération intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Ce circuit, situé en grande partie à l'extérieur de l'enceinte de confinement, est constitué de deux files séparées et redondantes. En fonctionnement normal, seule une file est en service mais les deux doivent être disponibles. Le 6 avril 2012, les agents ont effectué une mise en configuration de ce circuit, qui consiste à réaliser des opérations de fermetures et d’ouvertures de vannes du circuit. A la suite d’une confusion dans les consignes et les modes opératoires, l’opérateur a omis d’ouvrir deux vannes. Cette erreur a généré une très forte diminution du débit sur une des deux voies constitutive du circuit de réfrigération intermédiaire, qui n’a alors plus été en capacité d’assurer le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. Cette interruption du refroidissement a duré près de 4 heures et a généré une augmentation de 10°C de la température de la piscine de stockage de combustible. Cette augmentation a finalement été détectée par les opérateurs en salle de commande qui ont immédiatement fait procéder à une remise en conformité des circuits. La réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible a donc été rétablie. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Une erreur similaire s’était déjà produite le 11 août 2010 sur le réacteur n°3 et avait fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif de niveau 0. En raison de la détection tardive de cet événement du 11 avril 2012 et de son caractère répétitif, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-applicable-a-l-aire-d-entreposage-de-dechets-a-tres-faible-activite | Non-respect d’une prescription applicable à l’aire d’entreposage de déchets à très faible activité. Le 25 novembre 2011, l’exploitant constate que la vanne d’isolement entre le réseau de collecte des effluents et l’aire d’entreposage de déchets à très faible activité (aire TFA) est restée ouverte depuis le 09 septembre 2011. Durant cette période, le portail de l’aire TFA est resté en position ouverte et des activités de manutention de déchets ont été effectuées. Cette situation est contraire aux prescriptions applicables. La vanne d’isolement général de l’aire TFA permet d’éviter, en cas de chute de conteneur sur la surface de l’aire TFA, par exemple, le déversement de liquides vers le réseau d’eaux pluviales. Un asservissement entraîne la fermeture automatique de cette vanne d’isolement lors de l’ouverture du portail de l’aire TFA et toute manutention est interdite si l’aire TFA n’est pas isolée du réseau de collecte. Du 09 septembre 2011 au 25 novembre 2011, suite à une perte de l’alimentation électrique de l’aire TFA, le mécanisme du portail a été débrayé et le portail maintenu en position ouverte. L’absence d’alimentation électrique n’a pas permis la fermeture automatique de la vanne d’isolement qui est restée ouverte. Durant cette période, l’absence d’isolement de l’aire TFA n’a pas été vérifiée ni détectée par l’exploitant malgré l’existence d’un voyant de position de la vanne. Les activités de manutention de déchets et d’outillages ont ainsi été poursuivies sans aucune mesure compensatoire. Le 25 novembre 2011, lors d’une visite, l’exploitant détecte que la vanne d’isolement n’est pas fermée alors que le portail est ouvert. Les alimentations électriques du portail et de la vanne sont rétablies le 28 novembre 2011. Cet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur l’environnement. Aucun incident ne s’est produit ni aucun rejet de liquides dans le réseau de collecte. Toutefois, l’absence de vérification de la bonne fermeture de la vanne d’isolement par l’exploitant témoigne d’un manque de culture de sûreté concernant la prévention du risque de rejets accidentels dans l’environnement. Cet évènement a été classé hors échelle INES au titre d’évènement significatif environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inversion-de-deux-sondes-de-mesure-de-la-temperature-du-caeur-ayant-conduit-au-non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation | Inversion de deux sondes de mesure de la température du cœur ayant conduit au non-respect des spécifications techniques d’exploitation. A trois reprises au cours du dernier cycle de fonctionnement du réacteur n° 1, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech n’a pas respecté les spécifications techniques d’exploitation (STE) prescrites lors de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure neutronique de puissance. Pour mesurer la puissance nucléaire et connaître sa répartition spatiale dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux matériels : les chaînes neutroniques de puissance, situées à l’extérieur de la cuve du réacteur, et l’instrumentation interne du cœur, constituée de détecteurs de mesure de flux neutronique. Ces détecteurs, introduits ponctuellement dans le cœur du réacteur, permettent de réaliser une cartographie de la répartition de la puissance dans le cœur appelée « carte de flux ». Enfin, des sondes de températures situées à l’intérieur du cœur permettent également de détecter un déséquilibre du flux neutronique entre les quadrants du cœur. Le réacteur n° 1 du CNPE de Golfech est actuellement à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Lors de l’arrêt précédent du réacteur n° 1, en 2010, deux sondes de mesure de la température du coeur ont été inversées. Du fait de cette inversion, la mesure du déséquilibre du flux neutronique au cours du dernier cycle de fonctionnement du réacteur n° 1 n’était pas représentative du déséquilibre réel. L’exploitant ne s’est aperçu de cette inversion qu’à la déconnexion des sondes, réalisée au cours de cet arrêt le 3 avril 2012. Les 12 et 18 décembre 2010, dans le cadre d’une opération de maintenance préventive, l’exploitant a volontairement rendu indisponible une chaîne de mesure neutronique de puissance. Dans cette situation, prévue par les règles générales d’exploitation, l’exploitant doit déterminer au moins une fois par heure le déséquilibre du flux neutronique à l’aide des sondes de température situées à l’intérieur du cœur. Le 22 novembre 2011, afin de réaliser un essai périodique, une chaîne de mesure neutronique de puissance a également été volontairement rendu indisponible. Dans ce cas, les règles générales d’exploitation prévoient que l’exploitant réalise une mesure du déséquilibre du flux neutronique à l’aide des sondes de température. Si cette fonction n’est pas disponible, une « carte de flux » doit être réalisée sous 8 heures. Au cours de ces trois activités, l’exploitant n’avait pas connaissance de l’inversion des sondes de température. Le déséquilibre du flux neutronique qui a été déterminé conformément aux règles générales d’exploitation, à l’aide des sondes de température, n’était pas représentatif du déséquilibre réel. Par ailleurs, dans le dernier cas, l’exploitant n’a pas réalisé la « carte de flux » prévue par les règles générales d’exploitation. Du fait de l’absence de déséquilibre du flux neutronique dans le cœur au moment de ces trois activités, cet événement n’a eu de conséquence réelle ni sur la sûreté de l’installation, ni sur la sécurité du personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation et de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-automatique-du-reacteur-n-2-et-fuites-au-joint-n-1-d-une-pompe-primaire | Arrêt automatique du réacteur n° 2 et fuites au joint n° 1 d’une pompe primaire. Le 5 avril 2012 à 12h12, un arrêt automatique du réacteur n° 2 se produit après l’arrêt de la pompe primaire n° 1 et l’apparition de plusieurs alarmes en salle de commande. A 18h00, alors que les opérateurs d’EDF suivent les consignes à appliquer en cas d’incident, une valeur anormalement élevée du débit de fuite collectée au joint n° 1 de cette pompe est identifiée. Cette situation conduit EDF à appliquer les procédures de conduite en cas d’incident pour amener le réacteur dans l’état dit « d’arrêt à froid ». Le réacteur n° 2 de la centrale de Penly est composé de quatre pompes primaires qui assurent la circulation de l’eau dans le circuit primaire du réacteur et, donc, le refroidissement du cœur. Ces pompes primaires sont constituées d’un moteur électrique dont la lubrification est assurée par un circuit d’huile. Ce moteur entraîne un arbre et une roue, laquelle met en mouvement l’eau du circuit primaire. L’étanchéité entre, d’une part, la roue et l’arbre de la pompe et, d’autre part, le moteur est assurée par un système de trois joints successifs (joints n° 1, n° 2 et n° 3) au niveau desquels de l’eau sous haute pression est injectée afin d'éviter toute fuite d'eau du circuit primaire. Un circuit spécifique équipe les pompes primaires pour collecter l’eau au niveau des joints. Ces joints sont conçus pour fonctionner dans des conditions de température plus basses que celles de l’eau du circuit primaire, lorsque le réacteur est en fonctionnement. La protection thermique de ces joints est assurée par deux systèmes redondants : l’injection d’eau froide à haute pression et un dispositif de refroidissement, appelé « barrière thermique », dont le rôle essentiel est de refroidir l’eau remontant vers les joints en cas de perte de l’injection d’eau froide à haute pression. Le 5 avril 2012 à 11h52, l’alarme signalant un niveau bas dans le réservoir d’huile de lubrification de la pompe n° 1 apparaît en salle de commande du réacteur n° 2. Deux minutes plus tard, des départs de feu sont détectés dans les locaux de la pompe. Après appel des services de secours extérieurs, les équipes d’intervention contre l’incendie sont gréées. Le plan d’urgence interne en cas d’incendie est activé à 14h10. Les équipes d’intervention d’EDF et des sapeurs pompiers effectuent plusieurs entrées dans le bâtiment réacteur pour éteindre deux flaques d’huile en feu, réduire plusieurs sources de fumées et vérifier l’absence de feu supplémentaire dans le bâtiment réacteur. En parallèle, une élévation anormale de la température de l’un des paliers de l’arbre du moteur de la motopompe est relevée. La pompe s’arrête automatiquement, ce qui provoque, à 12h12, l’arrêt automatique du réacteur n° 2 en raison d’un débit de circulation d’eau dans la boucle n°1 du circuit primaire insuffisant. Les opérateurs d’EDF débutent l’application des consignes visant à maintenir le refroidissement du réacteur en cas d’incident. Vers 18h00, EDF constate un débit d’eau anormalement élevé sur le premier joint de la pompe primaire, puis l’indisponibilité de la barrière thermique. Le fonctionnement du joint n° 2, conçu pour pallier si nécessaire la défaillance du joint n° 1, permet d’assurer l’étanchéité de la pompe et du circuit primaire ; l’eau reste collectée normalement par le circuit prévu à cet effet. Les opérateurs appliquent les consignes incidentelles pour faire baisser la pression et la température de l’eau du circuit primaire, ce qui permet de ramener rapidement le débit d’eau au niveau des joints aux valeurs prévues. Le réacteur atteint un état d’arrêt stable à 4h40 le 6 avril. Le 6 avril 2012 à 05h15, le plan d’urgence interne en cas d’incendie est levé à la suite de la confirmation de l’absence de feu. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a réalisé le 6 avril 2012 une inspection réactive à la suite de cet événement. L’ASN a demandé à EDF de procéder à l’analyse technique des évènements et, en particulier, à l’expertise de la pompe concernée par l’incident. Elle examinera cette analyse et les conclusions d’EDF en relation avec l’IRSN, son appui technique, préalablement au redémarrage du réacteur. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur l’environnement, a été classé provisoirement au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-des-colonnes-de-niveau-des-reservoirs-du-systeme-ASG | Non-conformité des colonnes de niveau des réservoirs du système ASG. Des supports de colonnes de niveau des réservoirs des systèmes ASG (alimentation de secours des générateurs de vapeur) des réacteurs n° 3 et 5 ne comportent pas toutes les soudures requises et pourraient de ce fait ne pas résister en cas de séisme. Le 21 juillet 2011, un agent constate l’absence de plusieurs soudures sur deux supports d’une colonne de niveau du réservoir du circuit ASG du réacteur n° 3 et demande l’analyse de la conformité de cette situation. Le 3 février 2012, après analyse, le service ingénierie de l’exploitant confirme la nécessité de réaliser les soudures manquantes. De plus, l’exploitant engage une étude sur les conséquences en cas de séisme ainsi qu’une vérification sur les autres réacteurs du site. Il apparait que le même écart est présent sur le réacteur n° 5. En cas de séisme, cet écart aurait pu conduire à la perte de capteurs de niveau du système ASG, nécessaires au pilotage du réacteur en situation accidentelle. D’autre part, une brèche sur la colonne conduirait à ne pas disposer du volume d’eau suffisant pour alimenter les générateurs de vapeur. La remise en conformité des supports a été réalisée. Cet incident n’a pas eu de conséquence en termes de sûreté, ni sur l’environnement. Initialement, l’exploitant avait classé cet événement au niveau 0 de l’échelle INES. A la suite des vérifications et de l’étude sur la tenue au séisme, l’incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-delai-de-remise-en-service-de-materiels-importants-pour-la-surete | Non respect d’un délai de remise en service de matériels importants pour la sûreté. Le 5 mars 2012, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de production d’électricité de Chooz est à l’arrêt pour maintenance. L’exploitant a mis hors service une armoire électrique pour effectuer des opérations de maintenance, ce qui a conduit à couper l’une des deux voies d’alimentation électrique normale des matériels importants pour la sûreté (IPS) connectés. Cette opération est autorisée par les règles d’exploitation des réacteurs sous réserve de mettre en oeuvre plusieurs dispositions compensatoires et de remettre en service l’armoire électrique considérée en moins de 12 heures. Lors de la remise en service de cette armoire, un court circuit a empêché sa réalimentation électrique dans le délai de 12 heures spécifié. Cet événement a conduit de fait à constater que le délai de remise en service des matériels connectés (une dizaine), défini par les règles d’exploitation en vigueur (moins d’une heure dés lors que plus de cinq matériels sont concernés) ne pouvait être assuré. Après intervention sur l’armoire électrique, ces matériels ont été réalimentés en une journée. La redondance de l’alimentation électrique normale des systèmes IPS concernés n’a ainsi plus été assurée conformément aux spécifications définies par les règles d’exploitation des réacteurs. La deuxième voie électrique normale était en service et restait secourue par deux autres sources électriques disponibles (groupe diesel de secours et turbine à combustion). Cet évènement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté de l’installation. Toutefois, en raison du non respect des règles d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-masse-maximale-autorisee-en-substance-radioactive | Non-respect de la masse maximale autorisée en substance radioactive dans un aspirateur de poudre d’oxyfluorure d'uranium (UO2F2). La société AREVA - FBFC a déclaré le 10 avril 2012 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de la quantité maximale autorisée de poudre d’oxyfluorure d'uranium (UO2F2) dans un aspirateur utilisé dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). A l’occasion d’opérations de maintenance des ateliers, des aspirateurs sont utilisés pour aspirer la poussière et les résidus de fabrication. L’accumulation de matière nucléaire dans les aspirateurs peut présenter un risque de criticité c’est à dire le risque du démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière fissile trop importante est rassemblée. Pour se prémunir de ce risque, l’exploitant a fixé une valeur limite pour la quantité maximale de poudre pouvant être contenue dans les aspirateurs. Afin de connaître avant chaque utilisation la marge disponible par rapport à cette valeur limite, les aspirateurs sont munis d’une fiche suiveuse donnant le résultat des pesées réalisées après chaque utilisation de l’appareil. Le 9 avril 2012, la fiche suiveuse de l’aspirateur concerné par l’incident mentionnait que l’appareil était vide, laissant à penser aux opérateurs qu’ils pouvaient utiliser l’appareil pour réaliser la totalité des opérations de nettoyage avec cet aspirateur. A l’issue des opérations de nettoyage, il s’est avéré que l’aspirateur contenait initialement de la matière nucléaire et que son utilisation a conduit à dépasser la masse totale de matière autorisée. Compte tenu d’une part du faible dépassement observé et d’autre part de l’importance des marges de sécurité retenues lors de la définition de la masse totale pouvant être contenue dans les aspirateurs, cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel ni sur l'environnement. L'exploitant a néanmoins décidé de suspendre toute utilisation d’aspirateur dans l’attente des conclusions de l’analyse de cet événement. Du fait du dépassement d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-des-ventilateurs-de-confinement-du-batiment-reacteur-lors-des-operations-de-rechargement-du-combustible | Indisponibilité d’un des ventilateurs de confinement du bâtiment réacteur lors des opérations de rechargement du combustible. Le 7 mars 2012, lors des opérations de rechargement en combustible du réacteur n° 4, un des ventilateurs du système de confinement de l’enceinte du bâtiment réacteur n’est plus en état de fonctionner. Cette situation est contraire aux règles générales d’exploitation. Le 6 mars 2012, un des essais réalisés dans le cadre des contrôles avant redémarrage du réacteur nécessite de rendre inopérant un des deux ventilateurs permettant de mettre le bâtiment réacteur en dépression. Cette opération s’effectue normalement en utilisant un boîtier d’essai. Aucun boîtier n’étant disponible, les opérateurs en charge de l’essai décident de rendre le ventilateur inopérant en retirant les fusibles de l’armoire électrique. Ensuite, l’information n’a pas été transmise à l’équipe de quart suivante, chargée de terminer l’essai et de remettre l’installation en conformité. Le 7 mars à 00 h 25, les opérations de rechargement en combustible du réacteur débutent. L’écart est découvert vers 19 h et les fusibles du ventilateur remis en place aussitôt. Cette configuration n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation qui précisent que, lors des manutentions du combustible, les 2 ventilateurs permettant d’assurer le confinement par mise en dépression de l’enceinte doivent être disponibles, lorsque les portes d’accès au bâtiment réacteur sont ouvertes. Cet incident n’a pas eu de conséquence en termes de sûreté, ni sur l’environnement. Le second ventilateur était en mesure de fonctionner. Cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-d-une-activite-de-maintenance | Non-respect des règles générales d’exploitation lors d’une activité de maintenance. Le 20 janvier 2012, un chantier de remplacement d’une porte anti souffle est programmé dans un local équipé de détecteurs incendie. Afin de réaliser l’intervention, ceux-ci sont inhibés en accord avec les opérateurs de la salle de commande. Cette pratique est prévue dans les règles générales d’exploitation à condition qu’une présence humaine permanente soit assurée. Or les intervenants quittent le chantier à 10h45 sans que les capteurs soient à nouveau opérationnels. Sans nouvelle au moment de la pause méridienne, la salle de commande envoie un agent sur place qui constate l’absence réelle des intervenants. Les détecteurs incendie sont réactivés à 12h52. Cet incident n’a eu aucune conséquence réelle en termes de sûreté. Il s’agit toutefois d’un non respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation relative au risque incendie. Dans un premier temps, l’exploitant avait classé cet événement au niveau 0 de l’échelle INES. Suite à l’analyse de l’ASN, il a reclassé cet incident au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-gammagraphie-lors-d-un-controle-realise-par-CEP-Industrie-Bureau-Veritas-au-CNPE-EDF-du-Blayais-33 | Incident de gammagraphie lors d’un contrôle réalisé par CEP Industrie (Bureau Veritas) au CNPE EDF du Blayais (33). L’ASN a été informée par EDF d’un incident de gammagraphie survenu dans la soirée du lundi 19 mars au cours du contrôle radiographique d’une soudure d’une tuyauterie dans le bâtiment du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire du Blayais (33), actuellement à l’arrêt pour visite décennale. Cet incident est intervenu lors de la mise en œuvre par la société CEP Industrie (Bureau Veritas) d’un gammagraphe de type GAM 120, équipé d’une source radioactive d’Iridium-192 (192Ir) ayant une activité de 2,4 TBq. Selon EDF, cet incident serait dû à la désolidarisation du porte source de son câble d’entraînement rendant impossible toute réintégration de celle ci en position de sécurité dans l’appareil. Dès la détection de l’incident, les radiologues de CEP Industrie et des agents EDF de la centrale ont renforcé le balisage de sécurité de façon à interdire tout accès au local où se trouve la source et à écarter tout risque d’exposition anormale des travailleurs présents. L’ensemble du personnel d’EDF et des prestataires devant intervenir dans le bâtiment a été informé de la situation. Certains chantiers ont été interrompus par sécurité. L’ASN a réalisé une inspection sur le site le 21 mars 2012 afin de contrôler la bonne mise en place du périmètre de sécurité et de s’assurer des conditions de surveillance de la zone. CEP Industrie et EDF, qui ont sollicité l’expertise technique de l’entreprise CEGELEC, distributeur de ce type de gammagraphe en France, étudient actuellement les solutions permettant la récupération de la source radioactive. Cet événement n’a engendré aucune exposition anormale pour les travailleurs. Il est provisoirement classé au niveau 1 de l'échelle INES qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-equipement-de-manutention-dans-un-bassin-d-entreposage | Chute d’un équipement de manutention dans un bassin d’entreposage. Le 7 mars 2012, le CEA a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) la chute du palan-moteur et de sa câblerie d’un pont roulant dans un bassin d’entreposage de l’installation PEGASE. Il s’agit d’une pièce de 1,5 tonne environ qui a chuté d’une hauteur de 10 m puis de 7 m dans l’eau du bassin, lequel ne contenait aucune matière radioactive. Cette chute est survenue lors de la manutention d’un batardeau situé sur un canal relié au bassin d’entreposage du hall réacteur. Cette manutention était requise pour sortir un convoyeur immergé et le soumettre à une vérification périodique. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur l’environnement ou sur la sûreté de l’installation. Aucun déclenchement de balise de surveillance radiologique ni de contamination radiologique associée n’a été enregistré et la cartographie radiologique réalisée autour du bassin n’a pas mis en évidence de contamination surfacique décelable autour du bassin. Un opérateur a cependant été légèrement contusionné à la jambe. Un contrôle de contamination a été réalisé et s’est révélé négatif. Dans l’attente des conclusions des investigations engagées, le matériel concerné a été consigné. L’évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES de gravité des évènements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-suite-a-l-indisponibilite-des-ventilateurs-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires | Non-respect de la conduite à tenir suite à l’indisponibilité des ventilateurs du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le 13 mars 2012, alors que le réacteur n°1 était à l’arrêt et le cœur déchargé dans la piscine d’entreposage des combustibles, une coupure de l’alimentation électrique externe a conduit à l’arrêt des ventilateurs du bâtiment des auxiliaires nucléaires pendant une durée supérieure à la durée autorisée. Le système DVN est le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Il permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux compatible avec le bon fonctionnement des équipements et l'accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle. Le 13 mars 2012, un défaut sur la ligne 400kV Cattenom-Vigy a conduit à la coupure du réseau auxiliaire alimentant le réacteur n°1, actuellement à l’arrêt. Automatiquement, un groupe électrogène diesel de secours s’est mis en service pour apporter de l’électricité aux matériels les plus essentiels. La ventilation DVN, qui n’est pas alimentée par ce groupe électrogène, a été remise en service 2h après la coupure de courant, lorsque le transformateur auxiliaire a pu être reconnecté. La durée maximale d’interruption est fixée à une heure dans les règles d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation, le personnel et l’environnement. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-externe-a-la-nuque-d-un-agent-lors-d-une-intervention-dans-le-batiment-du-reacteur-n-1 | Contamination externe à la nuque d’un agent lors d’une intervention dans le bâtiment du réacteur n° 1. Le 28 mai 2011, un agent d’une entreprise prestataire a été contaminé au niveau de la nuque lors de travaux effectués dans le cadre de la visite décennale du réacteur n°1 qui s’est déroulée du 7 mai 2011 au 13 août 2011. Il effectuait un tir radiographique sur des circuits devant faire l’objet de contrôles pendant la visite décennale. Au niveau du premier point de contrôle implanté à la sortie de la zone contrôlée, une contamination localisée au niveau de la nuque a été détectée sur la peau de l’intervenant. Ce dernier a aussitôt été pris en charge par le service médical du site, qui a procédé aux opérations de décontamination. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour la peau et les extrémités du corps. L’intervenant ne présentait pas de contamination interne et la limite réglementaire de dose pour le corps entier n’a pas été dépassée. Cependant, sur la base du temps d’exposition maximal de l’agent, le médecin du travail du site de Dampierre a évalué la dose reçue au niveau de la peau à 194 millisieverts (mSv). A la demande de l’ASN, une expertise de la dose reçue par l’agent est en cours de réalisation par l’IRSN. Compte tenu d’un défaut de communication et d’organisation entre le service médical et le service prévention des risques de la centrale de Dampierre-en-Burly, cet événement a fait l’objet d’une information de l’ASN le 2 mars 2012 et par conséquent d’une déclaration tardive d’un événement significatif par le site. En raison de l’exposition de l’intervenant à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-de-fuite-interne-du-circuit-primaire-principal-du-reacteur-n-1 | Non-respect d’un critère de fuite interne du circuit primaire principal du réacteur n°1. Le 18 décembre 2011, alors que le réacteur n°1 était en cours de redémarrage après son arrêt programmé pour maintenance, l’exploitant n’a pas détecté qu’un critère de débit de fuites du circuit primaire n’était pas conforme aux Règles Générales d’Exploitation (RGE). Sur un réacteur à eau pressurisée, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l’eau sous pression mise en circulation par trois pompes dites « pompes primaires ». Des fuites dites « technologiques » sont prévues par conception sur le circuit primaire et sont régulièrement surveillées au titre des RGE. Elles sont récupérées directement dans des réservoirs spécifiques au niveau du circuit primaire ou peuvent se produire de circuit à circuit, c’est-à-dire qu’elles sont collectées via des circuits fermés connectés au circuit primaire. Ces fuites technologiques assurent des fonctions particulières. Celles qui se produisent notamment au niveau des joints des pompes primaires sont récupérées puis réinjectées avec de l’eau sous pression au niveau des joints pour assurer leur refroidissement et leur étanchéité. Les RGE définissent plusieurs critères de débit de fuite interne du circuit primaire à ne pas dépasser. Le 18 décembre, une fuite sur une soupape de protection contre les surpressions du circuit de refroidissement à l’arrêt du réacteur, circuit qui n’était pas connecté au circuit primaire dans cet état du réacteur, est venue alimenter un réservoir de collecte servant à mesurer une partie des fuites du circuit primaire. Cet apport d’eau d’un circuit annexe a ainsi perturbé l’évaluation du bilan quotidien de fuites internes propres au circuit primaire. Cette fuite de soupape, qui n’a pas été détectée immédiatement, a conduit au dépassement de l’un des critères de débit de fuites primaires définies dans les RGE ainsi qu’au non-respect de la conduite à tenir qui consiste au passage vers un autre état du réacteur sous deux heures. C’est l’analyse menée deux mois après par l’exploitant sur les bilans de fuite réalisés au redémarrage du réacteur 1 qui a mis en évidence la fuite sur la soupape. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison du non-respect d’une conduite à tenir imposée par les RGE et de la détection tardive de la fuite sur la soupape, cet évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-d-une-sonde-de-temperature-du-circuit-primaire | Défaillance d’une sonde de température du circuit primaire. Le 7 février 2012, alors que le réacteur n° 1 était à l’arrêt pour maintenance et engageait des opérations de redémarrage, une sonde de température[1] du circuit primaire a été constatée défaillante : l’exploitant a détecté la présence d’alarmes en salle de commande et les valeurs affichées par la sonde n’étaient pas cohérentes avec l’état du circuit primaire du réacteur. La sonde de secours a alors été utilisée en remplacement. La sonde de température concernée avait été réparée le 24 octobre 2011, au cours de l’arrêt du réacteur, à la suite d’un défaut de câblage sur le raccordement électrique. Les mesures réalisées après intervention avaient confirmé l’efficacité de la réparation. Or, le diagnostic réalisé par l’exploitant après l’événement a permis d’identifier que la réparation n’avait pas été correctement réalisée et que le raccordement électrique était toujours défaillant. Le 10 février 2012, le raccordement électrique de la sonde est réparé et contrôlé. Les valeurs obtenues sont alors cohérentes avec l’état du réacteur. Les informations fournies par cette sonde de température sont utilisées par le système de protection du réacteur[2] (RPR). La défaillance de la sonde aurait retardé le déclenchement de ces automatismes. L’exploitant aurait dû détecter la défaillance du raccordement électrique de manière plus précoce pour ne pas engager les opérations de redémarrage du réacteur en présence de ce défaut. Pour cette raison, cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Les sondes de température sont insérées dans des tuyauteries contournant une partie du circuit primaire. Elles permettent de connaître la température de l’eau de refroidissement du réacteur à différents endroits. Des sondes de secours sont installées par conception pour pallier d’éventuelles pannes. [2] Le système RPR a pour rôle d’assurer la protection du réacteur en déclenchant un ensemble d’actions automatiques. Sur la base des informations fournies par des capteurs de différentes natures (sonde de température, de niveau d’eau, de pression, etc.), un traitement électronique décide de la mise en service des systèmes d’arrêt automatique du réacteur (chute des barres de commande) et de sauvegarde (injection de sécurité par exemple).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-service-automatique-d-un-groupe-electrogene-de-secours | Mise en service automatique d’un groupe électrogène de secours. Le 28 novembre 2011, lors de la visite décennale du réacteur n° 1, l’un des deux groupes électrogène de secours a été automatiquement mis en service par le système de protection du réacteur. Durant les arrêts de réacteurs, des opérations de maintenance préventives sont réalisées sur les transformateurs et sur les tableaux électriques. Afin d’assurer l’alimentation électrique permanente des différents systèmes, l’exploitant procède notamment à des basculements programmés entre les transformateurs dits de « soutirage » et « auxiliaire » des réacteurs. L’exploitant réalisait, le 28 novembre dernier, une opération programmée de basculement des sources d’alimentation électriques du réacteur n° 1 du transformateur auxiliaire - alimenté en électricité par le réacteur n° 2 - vers le transformateur de soutirage - alimenté par le réseau électrique. Lors de cette opération, à la suite d’une configuration inappropriée des circuits électriques du réacteur n° 1, l’alimentation normale de l’un des deux tableaux électriques secourus des systèmes dits « de sauvegarde » a été coupée. Le groupe électrogène a alors été automatiquement mis en service par le système de protection du réacteur. Cet événement significatif a été déclaré le 30 novembre 2011 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES. Au regard de l’analyse du compte-rendu d’événement transmis, le 30 janvier 2012 par l’exploitant, il est apparu que la perte de l’alimentation normale du tableau électrique secouru résulte d’un manque de rigueur dans la déclinaison du référentiel de lignage utilisé pour mettre dans une configuration donnée, certains circuits du réacteur. Ce référentiel garantit le bon déroulement des opérations, d’en assurer la traçabilité et de connaître à un instant donné, la configuration précise des circuits. Le 08 février 2012, l’ASN a demandé à l’exploitant de préciser plusieurs points du compte-rendu d’événement compte tenu notamment des défaillances relevées en matière de culture de sûreté des intervenants dans la mise en œuvre du référentiel de lignage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, sur le personnel ni sur l’environnement. A la suite des analyses menées sur les causes de l’événement, il a été reclassé le 1er mars 2012 par EDF au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-reglementation-lors-d-une-intervention-de-maintenance-sur-un-capteur-de-pression-de-la-turbine | Non-respect de la réglementation lors d'une intervention de maintenance sur un capteur de pression de la turbine. Le 20 février 2012, EDF a procédé à la mise en œuvre sur le réacteur n° 3 d’une modification matérielle soumise à déclaration préalable au titre de l’article 26 du décret 2007-1557 du 2 novembre 2007[1], sans attendre l’accord exprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, ou l’expiration du délai de déclaration. Le 18 février 2012, une dérive de la mesure donnée par un capteur de pression de la vapeur alimentant la turbine en salle des machines a été détectée. Ce capteur participe à la protection automatique du réacteur, notamment en cas de baisse rapide de la puissance, en tant que son signal conditionne la possibilité de décharger la vapeur produite par les générateurs de vapeur directement dans le condenseur. La défaillance de ce capteur conduisait EDF à devoir procéder, conformément aux règles générales d’exploitation, à une réparation avant le mardi 21 février à 22h40 ou à débuter la mise à l’arrêt du réacteur dans le même délai. Compte-tenu de la défaillance de ce capteur et de sa réparation nécessitant l’arrêt du réacteur et l’arrêt et l’ouverture de la turbine, EDF a étudié la mise en place d’une modification matérielle temporaire consistant à récupérer le signal sur un autre capteur effectuant la même mesure de pression, grâce à la mise en place d’une connexion électrique entre les deux capteurs. Cette modification doit faire l’objet d’une déclaration au titre de l’article 26 du décret 2007-1557 du 2 novembre 2007. La déclaration a été déposée le lundi 20 février 2012 dans l’après-midi. Alors que l’ASN débutait l’instruction technique de la modification, EDF a procédé, dans la soirée, à la mise en œuvre de cette modification sans attendre l’accord exprès de l'ASN. Le mardi 21 février, l’ASN a en outre considéré que les justifications fournies à l’appui de la déclaration de la modification n’étaient pas complètes. L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection le jeudi 23 février 2012 pour constater la réalité de la modification et l’écart réglementaire. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, du fait du non respect volontaire de la réglementation en vigueur, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. [1]Article 26 du décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. Cet article prévoit que « lorsque l’exploitant envisage une modification [non notable] de l’installation […] de nature à affecter [la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement], il en fait la déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire en lui transmettant un dossier comportant tous les éléments de justifications utiles […]. L’exploitant ne peut mettre en œuvre son projet avant l’expiration d’un délai de six mois, sauf accord exprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ».
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-materiels-permettant-de-rechauffer-l-air-de-ventilation-des-locaux-nucleaires-et-industriels-des-quatre-reacteurs-de-la-centrale-nucleaire-de-Chinon | Indisponibilité de matériels permettant de réchauffer l’air de ventilation des locaux nucléaires et industriels des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Chinon. Le mercredi 8 février 2012 en fin de matinée, le système permettant de réchauffer l’air de ventilation des locaux nucléaires et industriels des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Chinon s’est arrêté suite à une fuite d’eau sur un échangeur. À cause des températures extérieures fortement négatives, la température dans les locaux a rapidement diminué tout en restant au dessus des seuils autorisés par les règles de sûreté et spécifications techniques d’exploitation. Le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaire permet d’assurer le confinement dynamique de ce bâtiment en créant une dépression par rapport à l’extérieur. Ce circuit est alimenté par de l’air extérieur qui est réchauffé par des radiateurs avant d’être distribué dans le bâtiment. Ces radiateurs sont alimentés en chaleur par un circuit d’eau surchauffée commun à l’ensemble des réacteurs de la centrale. Le mercredi 8 février 2012, à cause d’une fuite sur un des radiateurs, la circulation d’eau surchauffée a été interrompue entraînant l’arrêt du chauffage dans les locaux nucléaires auxiliaires et les locaux industriels de l’ensemble des quatre réacteurs. Suite à l’arrêt de ce circuit d’eau surchauffée, d’autres radiateurs ont été endommagés par le gel. Pour compenser la mise hors service de ces radiateurs, notamment ceux assurant le chauffage des bâtiments des auxiliaires nucléaires, des chauffages d’appoint ont été placés dans lesdits locaux afin d’y maintenir une température conforme aux référentiels de sûreté. Ces chauffages d’appoint sont venus s’ajouter à ceux déjà présents conformément aux consignes « grand froid ». En parallèle, les opérations de remplacement des radiateurs endommagés se sont enclenchées et se sont soldées le 12 février. EDF est en train d’analyser, sous le contrôle de l’ASN, les raisons du dysfonctionnement de la protection contre le gel de ces échangeurs due notamment à la présence d’un dispositif provisoire inhibant certaines protections et installé depuis une dizaine d’année. L’ASN a mené une inspection réactive dans la centrale le jeudi 9 février portant sur la préparation de la centrale aux « Grands Froids », sur l’application des procédures particulières d’exploitation, sur la surveillance des locaux sensibles et sur la gestion de l’événement. La lettre de suite de cette inspection est disponible sur le site Internet de l’ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. Néanmoins, cet incident, touchant un système non identifié comme important pour la sûreté, a eu un impact sur l’ensemble des bâtiments des auxiliaires nucléaires de la centrale nucléaire de Chinon. C’est pourquoi, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-mise-en-aeuvre-dans-le-cadre-d-une-modification-temporaire-des-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect d’une mesure compensatoire mise en œuvre dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation. Le 16 février 2012, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect d’une mesure compensatoire mise en œuvre dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation accordée par l’ASN le 10 février 2012. Cette modification des spécifications techniques d’exploitation visait à autoriser l’exploitant à réaliser des essais périodiques sur des systèmes de contrôle commande du réacteur n°2 alors qu’un capteur mesurant le niveau d’eau dans un générateur de vapeur n’était pas tout à fait fiable. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. A l’appui de sa demande, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin avait proposé à l’ASN plusieurs mesures compensatoires. A l’occasion de la mise en œuvre de ces essais, l’exploitant n’a pas respecté une de ces mesures compensatoires qui portait sur la surveillance visuelle du niveau d’eau d’un générateur de vapeur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, en cas de fuite sur le générateur concerné, l’absence de suivi visuel du niveau d’eau aurait pu conduire à retarder la bonne application des procédures de conduite appropriées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation13 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 12 octobre 2011, le réacteur n° 5 est en fonctionnement. Au cours d’un essai périodique, une vanne a été constatée défaillante. L’équipe de conduite n’a pas identifié que cette défaillance rendait une partie du système de protection antidilution du réacteur inopérante et n’a donc pas mis en œuvre les mesures prévues dans les règles d’exploitation (fermeture de toutes les arrivées d’eau). Sur les réacteurs à eau pressurisée, afin de permettre le contrôle de la réaction nucléaire, du bore est dissout dans l'eau du circuit primaire. Le bore est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons, ce qui permet, en fonction de sa concentration, de contrôler, voire d'arrêter la réaction nucléaire. Dans certaines conditions de fonctionnement fortement dégradées du réacteur, il existe un risque d'injecter dans le circuit primaire de l'eau pure, c'est-à-dire sans bore. Un système automatique, la protection antidilution, permet, dans ces circonstances d'assurer que seule de l'eau fortement borée est injectée. Le 12 octobre 2011, à l’occasion d’un essai de bon fonctionnement sur le système de contrôle et de commande du réacteur n° 5, l’équipe de conduite a détecté la non fermeture d’une vanne qui participe à la protection antidilution. Ce système devait être déclaré inopérant jusqu’à la réparation du robinet. Pendant toute cette période, l’équipe de conduite auraient dû, en application des règles d’exploitation, fermer toutes les arrivées d’eau primaire pour se prémunir d’une diminution de la concentration en bore. La vanne a été remplacée et requalifiée le 13 octobre 2011 et le système était à ce moment à nouveau opérationnel. A noter, que le système antidilution n’a pas été sollicité durant toute la période d’indisponibilité. L’ASN ayant eu connaissance de la défaillance de cette vanne a demandé à EDF de s’interroger sur le fonctionnement du système antidilution dans ces conditions, ce qui a abouti à la déclaration de l’événement significatif. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement, a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-moyens-mobiles-de-pompage | Indisponibilité des moyens mobiles de pompage. Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire concernant le contrôle des installations nucléaires de base prévu à l’article L. 592-21 du code de l’environnement, une inspection renforcée a eu lieu les 14 et 15 septembre 2011 au centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Dampierre-en-Burly sur le thème « Respect du référentiel de sûreté au regard des agressions externes – inondation, séisme, perturbation de la source froide – et respect du référentiel relatif aux situations d’urgence, dans le contexte de l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi ». Au cours de cette inspection, l’ASN a constaté que les pompes mobiles susceptibles d’être utilisées en cas d’inondation des niveaux inférieurs des bâtiments électriques et combustible n’avaient jamais l’objet d’essais périodiques et que leur opérabilité en situation d’urgence n’avait, par conséquent, pas été vérifiée. L’ASN a alors demandé à EDF de réaliser des essais permettant de vérifier le bon fonctionnement de ces pompes. Un premier essai de fonctionnement de ces pompes mobiles, réalisé le 12 octobre 2011 par EDF, s’est révélé non concluant puisque les pompes disjonctaient au bout de deux minutes. Un nouvel essai, réalisé le 5 décembre 2011, après remplacement des protections électriques des pompes, a permis de constater le bon fonctionnement des pompes. L’absence de vérification périodique de ces moyens de pompage avait été identifiée par l’exploitant le 5 avril 2011 et un programme d’essais devait être mis en place pour le 30 mai 2011. Le Rapport d’Evaluation Complémentaire de Sûreté (ECS) de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly au regard de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi indique que les moyens de protection contre l’inondation dont font partie ces pompes doivent être disponibles sur le site et faire l’objet d’une surveillance périodique. A la demande de l’ASN, l’absence de vérifications initiale et périodiques de fonctionnement ainsi que l’absence d’opérabilité effective de ces moyens mobiles de pompage ont fait l’objet, d’une déclaration d’un événement significatif pour la sûreté classé au niveau 0 sur l’échelle INES. En outre, l’ASN a demandé au CNPE de Dampierre-en-Burly de fournir une liste de l’ensemble des matériels mobiles de sûreté et des matériels utilisables en situation d’urgence, et de s’assurer de leur disponibilité pour le 15 février 2012. Pour en savoir plus : - Respect du référentiel de sûreté au regard des agressions externes – inondation, séisme, perturbation de la source froide – et respect du référentiel relatif aux situations d’urgence, dans le contexte de l’accident nucléaire de Fukushima. Inspection du : 14/09/2011 au 15/09/2011. INSSN-OLS-2011-0848 (PDF - 162,67 Ko). - Évaluations complémentaires de sûreté - Rapport de l’Autorité de sûreté nucléaire - décembre 2011 (PDF - 6,29 Mo). - Consulter le rapport d'EDF de la centrale nucléaire de Dampièrre -en-Burly remis à l'ASN - septembre 2011
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-debit-de-dose-reglementaire-sur-une-expedition-de-combustible-use | Non-respect du débit de dose réglementaire sur une expédition de combustible usé. Un transport de combustible usé expédié le 27 décembre 2011 par la centrale nucléaire du Blayais présentait un débit de dose, à 2 mètres de la surface du véhicule, supérieur au niveau réglementaire. La réglementation applicable au transport de matières radioactives par route et par rail dispose que l’intensité de rayonnement dans les conditions de transport de routine ne doit pas dépasser 0,1 mSv /h à 2 mètres de la surface externe du véhicule ou du wagon. Le 27 décembre 2011, la centrale nucléaire du Blayais a expédié un transport de combustibles usés. La première partie du trajet s’est effectuée par la route afin de rejoindre l’embranchement au réseau ferré distant de plusieurs kilomètres de la centrale nucléaire. Les contrôles réalisés avant départ du train ont mis en évidence, sur un point de mesure, une intensité de rayonnement de 0,13 mSv/h à 2 mètres du wagon. Le colis a été immédiatement redirigé vers le site. Les premières investigations menées par l’exploitant mettent en évidence que les contrôles réalisés au départ du site avaient bien identifié ce débit de dose supérieur au critère réglementaire. Cet écart n’a cependant pas été identifié par EDF avant l’expédition du convoi routier. L’ASN a réalisé une inspection le 13 janvier 2012 afin d’analyser les circonstances de survenue de cet événement et a demandé à l’exploitant de réaliser une analyse renforcée des facteurs organisationnels et humains à l’origine de cet événement et de prendre des mesures pour s’assurer qu’il ne puisse pas se reproduire. Les relevés dosimétriques du personnel qui est intervenu sur ce transport ne mettent pas en évidence de dépassement des doses prévisionnelles. Les doses reçues restent dans la moyenne des doses normalement attendues pour ce type d’expédition. Du fait de l’absence d’exposition du public et du faible niveau d’exposition des intervenants, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect de dispositions réglementaires concernant le transport de matières radioactives, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Surpression-de-type-coup-de-belier-sur-le-circuit-secondaire-principal-de-Nogent-1 | Surpression de type « coup de bélier » sur le circuit secondaire principal de Nogent 1. Le 17 décembre 2011, le réacteur n°1 de la centrale de Nogent est en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt fortuit survenu le 15 décembre. Conformément aux procédures de redémarrage, les générateurs de vapeur sont initialement alimentés par leur circuit d’alimentation de secours (ASG). Quand le réacteur nucléaire atteint une puissance de 2 % de sa puissance nominale, l’alimentation des générateurs de vapeur est alors basculée vers le circuit d’alimentation normale en eau (ARE). Le circuit ASG permet de maintenir le niveau d’eau dans les générateurs de vapeur et donc de refroidir l’eau du circuit primaire en cas de panne de leur circuit d’alimentation normale (ARE) et lors des phases d’arrêt et de démarrage du réacteur. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs permettant le refroidissement du cœur lorsque le réacteur est en fonctionnement. Lors de la réalisation des opérations de basculement du circuit ASG vers le circuit ARE, les opérateurs ont entendu des bruits anormaux depuis la salle de commande. Les premières observations visuelles ont révélé des désordres sur des tôles de calorifuge de tuyauteries ARE appartenant au circuit secondaire principal. Le 23 janvier 2012, à la suite des investigations approfondies, l’exploitant a caractérisé le transitoire subi par le circuit secondaire principal comme une situation exceptionnelle de type « coup de bélier ». L’exploitant a alors procédé à l’arrêt du réacteur n°1 et a communiqué à l’ASN un programme de contrôles pour les tronçons de tuyauteries ayant subi la surpression conformément à l’arrêté du 10 novembre 1999. L’ASN a procédé à une inspection le 27 janvier pour vérifier sur le terrain la réalisation des contrôles sur les tuyauteries du circuit secondaire principal ayant subi la surpression. Ces contrôles n’ont pas révélé de dégradation. L’ASN considère néanmoins que l’exploitant a fait preuve d’un manque de culture sûreté en ayant déclenché les opérations de contrôle seulement un mois après la survenue de l’incident. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES en raison du délai de traitement anormalement long de l’anomalie.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/L-ASN-classe-au-niveau-2-de-l-echelle-INES-une-non-conformite-d-une-tuyauterie-des-piscines-des-reacteurs-2-et-3-de-la-centrale-de-Cattenom | L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES une non-conformité d’une tuyauterie des piscines des réacteurs 2 et 3 de la centrale de Cattenom. Le 18 janvier 2012, EDF a déclaré à l’ASN l’absence d’un orifice « casse-siphon » sur les tuyauteries de refroidissement des piscines d’entreposage des combustibles des réacteurs n°2 et 3 détectée lors d’un contrôle interne. Dans chaque réacteur, une piscine est destinée à l’entreposage des assemblages combustibles dans l’attente de leur utilisation dans le cœur du réacteur ou de leur évacuation. Les combustibles sont maintenus sous eau et refroidis en permanence. Une baisse importante du niveau de l’eau conduirait à un découvrement des assemblages combustibles, qui pourrait provoquer leur endommagement. Des alarmes permettent de détecter une baisse de ce niveau et d’engager les actions nécessaires. L’eau de refroidissement est injectée au fond de la piscine par une tuyauterie. De manière incidentelle, par exemple en cas de manœuvre incorrecte de certaines vannes, la tuyauterie d’injection pourrait aspirer l’eau de la piscine par un phénomène de siphon, au lieu d’en injecter, ce qui conduirait à une baisse du niveau de l’eau. Un orifice, appelé « casse-siphon », est ménagé dans cette tuyauterie au voisinage de la surface de la piscine pour enrayer un siphonnage qui se serait amorcé. Lors d’un contrôle effectué dans le cadre des actions entreprises à la suite des évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima, l’exploitant a constaté que ces casse-siphons étaient bien présents sur les réacteurs 1 et 4 de la centrale de Cattenom, mais pas sur les réacteurs 2 et 3. L’ASN a procédé le 24 janvier 2012 à une inspection sur ce sujet, notamment sur les actions entreprises par l’exploitant. Suite à cette inspection, elle a demandé à l’exploitant : - de mettre en place sans attendre des mesures compensatoires pour prévenir tout risque de vidange intempestive de la piscine,. - de mettre fin à ces écarts de conformité sous 10 jours. Les écarts constatés ont été corrigés par une intervention sur les tuyauteries effectuée entre le 1er et le 3 février 2012 ; un inspecteur de l’ASN s’est rendu sur place afin de contrôler la bonne mise en œuvre des modifications exigées. Cette non-conformité constitue un écart par rapport au référentiel de conception. Elle n’a pas eu d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais elle constitue une dégradation des dispositions de défense en profondeur. En raison de ses conséquences potentielles, l'événement a été classé au niveau 2 de l'échelle INES. L’échelle INES, qui compte 8 niveaux de 0 à 7, classe à la fois. - les événements ayant eu des conséquences radiologiques,. - les événements sans conséquences radiologiques ayant conduit à une dégradation de la défense en profondeur. Pour en savoir plus : Evénement significatif déclaré le 18 janvier 2012 concernant la conformité des casse-siphons des tuyauteries PTR 208 TY des tranches 2 et 3. Inspection du : 24/01/2012. INSSN-STR-2012-0723 (PDF - 213,52 Ko)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Valeur-de-pH-faible-au-point-de-rejet-des-eaux-pluviales | Valeur de pH faible au point de rejet des eaux pluviales. L’exploitant de la centrale de Chooz B a détecté le 29 décembre 2011, au point de rejet en Meuse des eaux pluviales collectées sur le site, un pH anormalement faible, de l’ordre de 1,5, alors que les prescriptions applicables à ce rejet précisent que le pH de ces effluents doit être compris entre 6 et 9. Après investigation, l’exploitant a identifié une fuite vers le réseau d’eaux pluviales du circuit de traitement antitartre à l’acide sulfurique des tours aéroréfrigérantes (TAR). Le rejet a vraisemblablement débuté le 6 décembre 2011 lors du redémarrage du réacteur n°1 et des installations de traitement des TAR. Jusqu’à sa détection, l’exploitant estime le rejet d’acide sulfurique en Meuse entre 250 et 600 litres par jour. Compte tenu du débit de la Meuse durant cette période (entre 200 et 700 m3/s), ce rejet n’a pas eu de conséquence majeure sur la qualité de l’eau du fleuve. Lors de l’inspection du 9 janvier 2012 diligentée par l’ASN (division de Châlons en Champagne) pour examiner les circonstances et les conséquences de cet événement, l’ASN a constaté des négligences dans l’exploitation et la maintenance des équipements qui auraient pu permettre la prévention, la détection et la limitation du rejet. L’ASN considère en revanche que l’exploitant a réagi rapidement après la détection de cet événement en arrêtant l’injection d’acide dans le circuit concerné. L’ASN sera particulièrement vigilante sur les conditions de remise en service de la partie de l’installation à l’origine de la fuite et veillera à ce que l’exploitant assure dorénavant un contrôle périodique et efficace des équipements concernés. Cet événement, qui ne concerne pas la sûreté nucléaire de l'installation ni les effluents radioactifs, n’est pas classé sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-colis-de-type-FS47-lors-de-sa-manutention-pour-introduction-dans-le-ratelier-de-transport-entre-l-atelier-BST1-de-la-Hague-et-l-usine-de-Melox | Chute d’un colis de type FS47 lors de sa manutention pour introduction dans le râtelier de transport entre l’atelier BST1 de la Hague et l’usine de Melox. Le 26 août 2011 sur l’atelier BST1 sur l’usine UP2-800 de la Hague, le chargement de colis de type FS47, contenant du dioxyde de plutonium, dans un râtelier de transport est en cours. Lors du chargement du neuvième colis, la partie inférieure de celui-ci touche le système permettant son guidage dans une alvéole du râtelier. Un élément de la pince qui permettait de manutentionner le colis rompt. Le colis bascule alors d’une hauteur d’environ 1,50 m. Les colis de type FS47 sont qualifiés pour une chute de 9 mètres sur une surface indéformable et de 1 m sur un poinçon. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, sur le personnel ou sur l’environnement. Il a fait l’objet d’une déclaration d’événement par AREVA NC le 31 août 2011 avec un classement au niveau 0 de l’échelle INES au titre de la sûreté. Ce transport de dioxyde de plutonium était le deuxième réalisé avec un râtelier à 12 alvéoles. Auparavant, les transports des colis de type FS47 entre l’atelier BST1 de la Hague et l’usine Melox étaient réalisés avec des râteliers à 10 alvéoles. Cette modification avait été déclarée à l’ASN en application de la réglementation en vigueur. Le 15 novembre 2011, AREVA NC a transmis à l’ASN le compte-rendu de cet événement significatif pour la sûreté. Le questionnement de l’ASN sur ce document a conduit à réaliser une inspection inopinée le 13 janvier 2012 en vue de parfaire la compréhension de cet événement. Au cours de cette inspection, il a été constaté des écarts dans la réalisation des essais permettant de valider la modification du transport de 10 à 12 colis de type FS47. Il a également été constaté des insuffisances dans le dossier de déclaration de cette modification transmis à l’ASN. Considérant les nouveaux éléments mis en évidence lors de l’inspection du 13 janvier 2012, l’ASN reclasse l’événement du 26 août 2011 à un niveau 1 de l'échelle INES afin de tenir compte d’un facteur additionnel pour « procédure inadéquate »
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Civaux-l-ASN-met-en-demeure-EDF-de-restaurer-l-etancheite-des-reservoirs | Rejet de tritium à la centrale nucléaire de Civaux (Vienne) : L’ASN met en demeure EDF de restaurer l’étanchéité de la capacité de rétention des réservoirs d’entreposage des effluents issus de l’îlot nucléaire. A la suite d’un rejet non maîtrisé de tritium dans l’environnement sur le site de Civaux, l’ASN a mis en demeure EDF de respecter la réglementation relative aux fluides radioactifs. Le 4 janvier 2012, un prélèvement dans les eaux souterraines de la centrale a été réalisé par EDF. Les résultats d’analyse de ce prélèvement, reçus le 13 janvier 2012, ont révélé une activité volumique en tritium de 540 Bq1/l. Les mesures attendues au niveau de ces eaux souterraines sont normalement inférieures à 8 Bq/l. Le fonctionnement d’une centrale nucléaire produit des effluents contenant des éléments radioactifs. Parmi ces éléments, le tritium (3H) est un isotope radioactif de l’hydrogène. A la centrale de Civaux, ces effluents sont traités, conditionnés dans des réservoirs appelés « KER » puis rejetés dans la Vienne suivant les modalités et les limites fixées par les prescriptions de rejet. Conformément à la réglementation, une capacité de rétention est associée à ces réservoirs « KER » pour collecter leurs fuites éventuelles. Cette rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. L’ASN a mené une inspection le 17 janvier 2012. A cette occasion, les inspecteurs ont examiné l’ensemble des résultats d’analyse, les actions d’investigations et les mesures correctives mises en œuvre par l’exploitant de la centrale. Ils ont inspecté la capacité de rétention des réservoirs d’effluents KER. Les inspecteurs ont constaté que le revêtement de cette capacité était dégradé en de nombreux endroits et n’assurait plus sa fonction d’étanchéité. Du fait d’une fuite sur un circuit relié à un des réservoirs KER, de l’eau contenant du tritium s’est accumulée dans cette capacité de rétention non étanche, ce qui a conduit à un rejet non maîtrisé de tritium dans l’environnement. Par ailleurs, il ressort des vérifications effectuées lors de l’inspection que les eaux souterraines concernées n’alimentent pas de réseau d’eau potable. De plus, l’activité volumique en tritium mesurée dans ces eaux souterraines ne présente pas de risque sanitaire au regard des normes internationales2. Les analyses complémentaires effectuées par EDF sur les eaux souterraines n’indiquent la présence d’aucun autre radioélément artificiel. Les mesures de l’activité volumique en tritium effectuées dans l’eau de la Vienne sont conformes aux limites fixées par les autorisations de rejet. En outre, l’ASN s’assure depuis le 13 janvier 2012 que l’exploitant met en œuvre les actions permettant d’éviter la poursuite des rejets dans la nappe : des pompages visent à assurer l’absence d’eau dans cette capacité de rétention et la réparation de la fuite du circuit KER sont en cours. Par ailleurs, des analyses quotidiennes sont menées au niveau des piézomètres situés à proximité de cette rétention. Même si ce rejet de tritium non maîtrisé a un impact très faible sur l’environnement, l’ASN considère que cet événement révèle, chez l’exploitant de la centrale de Civaux, une attention insuffisante à l'égard des risques de contamination par le tritium, notamment s'agissant de l’état de la capacité de rétention et des programmes de surveillance du génie civil. Par décision n°2012-DC-0258 en date du 24 janvier 2012, l’ASN a donc mis en demeure EDF de : - restaurer l’étanchéité de la capacité de rétention des réservoirs KER sous 10 jours ; - procéder à la réparation pérenne de cet ouvrage avant le 31 août 2012. L’ASN contrôlera la bonne exécution de cette décision de mise en demeure. Du fait de l’activité volumique en tritium mesurée dans la nappe phréatique, cet événement n’a pas eu d’impact significatif sur l’environnement et la population riveraine. Cependant, en raison de la défaillance de plusieurs barrières (circuits, capacité de rétention) destinées à protéger l’environnement de la radioactivité, il a été classé au niveau 1 de l'échelle des événements nucléaires INES, qui compte 7 niveaux. En savoir plus : ________________________________________. 1. Le becquerel, dont l’abréviation est « Bq », est l’unité de mesure de l’activité d’une substance radioactive. 1 Bq correspond à une désintégration radioactive par seconde. Une activité volumique (Bq/l) mesure le nombre de désintégrations par seconde dans un litre du liquide considéré. 2. La valeur guide fixée par l’OMS pour la qualité des eaux potables est de 10 000 Bq/l.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-procedure-d-identification-des-sources-radioactives-lors-de-la-preparation-d-un-colis-de-transport | Non-respect de la procédure d’identification des sources radioactives lors de la préparation d'un colis de transport. Le 4 janvier 2011, l’entreprise IONISOS a expédié au Canada une source radioactive de type C-188 à la place d’une source radioactive de type COB-9 en raison du non-respect de la procédure d’identification des sources radioactives lors de la préparation d'un colis de transport. La société IONISOS utilise des sources radioactives de haute activité, principalement, pour la stérilisation des dispositifs médicaux. Lors des opérations de chargement et de déchargement, les sources radioactives sont manipulées à l’aide de perches spéciales. L'opérateur doit saisir la source en bout de perche à l'emplacement désigné par le responsable des opérations et l'identifier. Le numéro de la source est alors comparé au numéro attendu. Lors d’une opération de manutention liée à l’expédition de sources radioactives de plus de 20 ans, l'opérateur a identifié correctement la source mais, au cours de l’opération suivante, a saisi avec la perche de manipulation la source disposée dans l’emplacement voisin dans le module de regroupement. Le contrôle technique, réalisé par le 2ème opérateur en charge de vérifier la localisation correcte de la source saisie, n'a pas permis de détecter cet écart. L’évènement a été mis en évidence par le destinataire du colis de transport à son arrivée au Canada. Les deux sources présentaient une activité similaire (autour de 20 TBq) ; l’activité totale transportée est donc restée inférieure aux exigences associées au colis de transport, dans lequel les deux types de sources sont autorisés. Cet événement n'a eu aucune conséquence pour le personnel, ni pour l'environnement, ni pour la sûreté du transport. Cependant, du fait de la défaillance de plusieurs dispositions de sûreté et du non-respect des procédures associées aux opérations de manutention des sources radioactives, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-condition-prescrite-lors-d-une-modification-d-un-systeme-de-ventilation | Non respect d’une condition prescrite lors d’une modification d’un système de ventilation. Le 14 septembre 2011, lors de la réalisation d’une intervention pendant la visite décennale du réacteur n° 1, un ventilateur est volontairement débranché électriquement alors que les mesures prescrites dans le cadre d’une modification en cours du système de ventilation des locaux des réservoirs de traitement des effluents gazeux hydrogénés du réacteur exigeaient qu’il reste disponible. La modification du système de ventilation, qui comporte deux ventilateurs, a fait l’objet d’une demande d’accord préalable à l’ASN puisque sa réalisation impose un non-respect temporaire des règles générales d’exploitation. L’accord a été délivré sous réserve notamment qu’au moins un ventilateur soit maintenu disponible pour pouvoir être démarré en cas de détection d’hydrogène dans les locaux. Le 15 décembre 2011, suite à l’analyse approfondie du dossier d’intervention du 14 septembre 2011, EDF a mis en évidence une erreur dans l’analyse de risque, qui n’avait pas fait l’objet des contrôles appropriés, qui a conduit à débrancher le ventilateur qui devait rester disponible. En cas de détection de la présence d’hydrogène dans les locaux, la mise en service du ventilateur aurait demandé un délai plus important. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle en termes de sûreté, la présence d’hydrogène n’ayant pas été détecté dans les locaux des réservoirs. Cet incident a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation37 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation associées à l'indisponibilité de la protection antidilution du réacteur. Les 2 et 3 décembre 2011, alors que le réacteur n°1 était en production, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a réalisé 4 appoints en eau sur le circuit primaire alors que le système de protection antidilution du réacteur était indisponible et qu'en application des spécifications techniques d'exploitation toutes les arrivées d'eau auraient dû être fermées. Sur les réacteurs à eau pressurisée, afin de permettre le contrôle de la réaction nucléaire, du bore est dissout dans l'eau du circuit primaire. Le bore est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons, ce qui permet, en fonction de sa concentration, de contrôler, voire d'arrêter la réaction. Dans certaines conditions de fonctionnement fortement dégradées du réacteur, il existe un risque d'injecter dans le circuit primaire de l'eau pure, c'est-à-dire sans bore. Un système automatique, la protection antidilution, permet, dans ces circonstances d'assurer que seule de l'eau fortement borée est injectée. Le 2 décembre 2011, à l'occasion d'un essai de bon fonctionnement sur le système de contrôle et de commande du réacteur n°1, les équipes de conduite ont détecté que l'un des robinets du système de protection antidilution ne se fermait pas correctement : ce système a donc été déclaré indisponible jusqu'à sa réparation. Celle-ci est intervenue le 3 décembre 2011 après reprise du réglage de ce robinet et le système de protection a été déclaré à nouveau disponible. Pendant tout la période d'indisponibilité du système antidilution, les équipes de conduite, en application des spécifications techniques d'exploitation, auraient dû fermer toutes les arrivées d'eau du circuit primaire afin de se prémunir de toute diminution de la concentration en bore. Or, après analyse, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a mis en évidence qu'en réalité les équipes de conduite avaient procédé à 4 appoints d'eau dans le circuit primaire pendant le temps où le système de protection antidilution n'était plus disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-d-autorisation-d-un-transport-de-combustible-neuf | Non-respect des conditions d’autorisation d’un transport de combustible neuf. L’ASN a reçu le 21 novembre 2011 la déclaration par le CNPE de Civaux d’un événement significatif faisant état de la prise en charge erronée d’une remorque sur laquelle était chargée quatre colis de combustible neuf. L’ASN a réalisé une inspection le 12 décembre 2011, qui a permis d’analyser les circonstances de survenue de cet événement. Le mercredi 16 novembre 2011, vers 21h, des chauffeurs d’une société sous-traitante de la société TN International (groupe AREVA) sont venus récupérer deux remorques de transport vides sur le site du CNPE de Civaux. Ils avaient pour mission d’acheminer ces remorques vides vers un autre site nucléaire. Une erreur d’identification des remorques a conduit à prendre en charge par erreur une remorque dans laquelle étaient chargés quatre colis de transport de combustible neuf, en lieu et place d’une remorque non-chargée. Un des chauffeurs s’est aperçu, avant de rejoindre la voie publique, que sa remorque était chargée. Il a alors ramené le véhicule de transport sur son aire de stationnement initiale pour déclarer l’événement. L’inspection menée par l’ASN a montré que : - les consignes et les procédures de contrôle liées à la prise en charge de remorques de transport sur le CNPE n’ont pas été respectés ; - les contrôles des transports sur le site se sont révélés inopérants ; - au cours du transport de la remorque chargée, les conditions d’utilisation des colis de combustible neuf, notamment pour ce qui concerne le calage et l’arrimage des colis, n’ont pas été respectées. La documentation de bord normalement requises pour un tel transport pour décrire les substances transportées était absente, le chauffeur étant censé transporter une remorque vide. Les colis agréés par l’ASN, sont conçus pour résister à des situations accidentelles et la sûreté du transport aurait été assurée par le colis, y compris en cas d’accident, si le transport avait rejoint la voie publique. Néanmoins, du fait du non respect des conditions de transport des colis de combustibles neufs, l’exploitant a proposé de classer, après l’inspection de l’ASN, l’événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. L’exploitant devra par ailleurs présenter à l’ASN des actions correctives d’importance concernant l’organisation des transports de substances radioactives sur le CNPE de Civaux, pour tenir compte du retour d’expérience de cet événement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dispersion-de-contamination-et-contamination-d-un-intervenant | Dispersion de contamination dans le bâtiment du réacteur n°1 et contamination d’un intervenant par défaut de culture de radioprotection. Le jeudi 14 juillet 2011, lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, la réalisation d’une intervention sur des tableaux électriques a entraîné l’arrêt de la mise en dépression du circuit primaire principal ainsi que du système d’aspiration de la contamination (déprimogènes), provoquant une contamination du bâtiment réacteur n°1. Les chaînes de mesure de la radioactivité étant entrées en alarme à la suite de la perte des alimentations électriques, le bâtiment réacteur a été évacué conformément aux procédures. Néanmoins, pensant que ces alarmes pouvaient s’être déclenchées de manière intempestive, un intervenant est entré dans le bâtiment réacteur, après concertation avec sa hiérarchie et le service de prévention des risques, afin de relever les valeurs sur les balises de surveillance globale, en alarme, du bâtiment. Or, cet intervenant est entré dans le bâtiment réacteur sans équipement de protection respiratoire, contrairement aux procédures. L’intervenant a fait l’objet de contrôles anthropogammamétriques et médicaux qui ont mis en évidence une contamination interne en deçà des seuils nécessitant un suivi médical. Une machine de mise en dépression du circuit primaire principal permet d’éviter la dissémination de radioactivité lors de l’ouverture de celui-ci pour des opérations de maintenance. Les balises de surveillance de la contamination atmosphérique mesurent en permanence la radioactivité ambiante dans le bâtiment réacteur. En cas de dépassement de seuil, une alarme est déclenchée. Dans ce cas, en application des procédures, l'ensemble des personnes présentes dans le bâtiment réacteur doit être évacué. Les balises de surveillance et les procédures d'évacuation font partie des dispositions matérielles et organisationnelles normales mises en oeuvre afin de protéger les intervenants. Le retour de l’intervenant dans le bâtiment réacteur évacué, sans port des équipements de protection adaptés pourtant indiqué dans une procédure, le non respect de la conduite à tenir en présence d’une alarme et le fait que l’entrée dans le bâtiment réacteur aurait du être effectuée par un agent compétent en radioprotection, témoignent d’un manque de culture de radioprotection. Après confirmation de la contamination atmosphérique et surfacique de l’ensemble du bâtiment, l’accès au bâtiment réacteur a été interdit sans le port de protections respiratoires pendant 48h, temps nécessaire à la décontamination de celui-ci. Le samedi 16 juillet, les contrôles réalisés après les opérations de décontamination ont permis d’autoriser à nouveau l’accès au bâtiment du réacteur numéro 1. L’Autorité de sûreté nucléaire considère que l’exploitant aurait du être plus vigilant dans l’application des procédures relatives à la radioprotection. Cet événement a été déclaré, le 18 juillet par EDF, au niveau 0 de l'échelle INES. Cependant, les dysfonctionnements relevés dans la culture de radioprotection au cours de l'analyse approfondie ont amené l'exploitant à proposer à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, à la suite d’une inspection réactive réalisée par l’ASN le 15 novembre 2011, un reclassement de cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-une-vanne | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation : dépassement du délai de réparation d’une vanne du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 27 novembre 2011, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était à l’arrêt pour maintenance. L'exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le dépassement du délai de réparation d’une vanne d’une pompe du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. A l’occasion d’un essai périodique sur une pompe du circuit d’eau d’alimentation des générateurs de vapeur, il s’est avéré que celle-ci ne répondait pas aux critères requis par l’essai périodique. L’exploitant l’a donc déclarée indisponible afin de mener les réparations nécessaires à la résolution de cet écart. Les spécifications techniques d’exploitation imposent que « la réparation doit être effectuée sous 3 jours ». L’exploitant a dépassé de 8 heures ce délai de réparation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-delai-pour-le-repli-du-reacteur-n-2 | Non respect des spécifications techniques d’exploitation : dépassement de délai pour le repli du réacteur n°2 suite à l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 27 novembre 2011, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était à l’arrêt pour maintenance. L'exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le dépassement du délai de repli du réacteur. Cet évènement significatif porte sur l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. A l’occasion d’un essai périodique sur une pompe du circuit d’eau d’alimentation des générateurs de vapeur, il s’est avéré que celle-ci ne répondait pas aux critères requis par l’essai périodique. L’exploitant l’a donc déclarée indisponible afin de mener les investigations nécessaires à la résolution de cet écart. Les spécifications techniques d’exploitation imposent de baisser, dans ces conditions, la température et la pression du circuit primaire dans un délai maximal de 24 heures. L’exploitant n’a pas amorcé suffisamment tôt la baisse des conditions thermo-hydrauliques du réacteur, et a dépassé le délai de repli de 2 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Blocage-de-la-porte-blindee-d-une-cellule-d-entreposage | Blocage de la porte blindée d’une cellule d’entreposage sur un fût de coques et embouts. Le 29 novembre 2011, au sein de l’atelier T1, la porte blindée de la cellule 208-4 s’est bloquée lors de sa fermeture en venant au contact d’un fût de coque et embouts en cours de manutention. La chaîne A de l’atelier T1 permet le traitement des assemblages combustibles nucléaires usés à base d’oxydes d’uranium. Le procédé de traitement comporte les phases de cisaillage et de dissolution des assemblages combustibles usés, la clarification des solutions de dissolution et enfin l’entreposage des fines de cisaillage et le conditionnement des coques et embouts. Le 29 novembre 2011, l’atelier T1 est en fonctionnement normal. Depuis la cellule 208-4, dans laquelle sont entreposés des fûts de coques et embouts du type « fût navette », deux fûts pleins sont chargés dans un château de transport assurant la protection radiologique. Le transfert de ces fûts à destination de l’Atelier de Compactage des Coques (ACC) doit être réalisé par l’entité en charge des transports internes. Bien que ce soit un départ du château vers l’atelier ACC qui doit être effectué, l’équipe de la salle de conduite de l’atelier T1 lance anormalement un cycle de déchargement du château vers la cellule 208-4. La double porte « château / cellule 208-4 » s’ouvre normalement et le chariot support des deux fûts commence sa translation vers la cellule 208-4. Les indications en salle de conduite indiquant ensuite que le chariot support des deux fûts est positionné en cellule 208-4, l’équipe de conduite de l’atelier T1 autorise la fermeture de la double porte mais sans procéder à un contrôle de la position du chariot par caméra. Les portes descendent de quelques centimètres et celle de la 208-4 vient alors au contact de l’un des deux fûts et se bloque. Le choc n’a pas eu de conséquence radiologique mais l’exploitant doit étudier le mode opératoire adapté pour retrouver les fonctionnalités des portes blindées et évacuer les deux fûts. Le 25 octobre 2008, dans le cadre d’une opération de transport interne programmée, un château de transport renfermant des fûts de coques et embouts destinés à l’atelier ACC avait également était transféré et accosté à l’atelier T1 par erreur et la refermeture de la porte blindée avait déjà provoqué un blocage sur un fût. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience ainsi que la succession d’erreurs de conduite, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Episode-pluvieux-au-centre-CEA-de-Cadarache-les-5-et-6-novembre-2011 | Episode pluvieux au centre CEA de Cadarache les 5 et 6 novembre 2011. Le centre CEA de Cadarache a été confronté les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011 à un épisode pluvieux important qui a entraîné une montée rapide de nappe d’eau souterraine, ayant pour conséquences des infiltrations d’eau dans certains sous-sols des installations CABRI et LECA. L’exploitant a immédiatement activé son organisation d’urgence et les installations ont retrouvé une situation d’exploitation normale le lendemain de l’épisode pluvieux. À la suite à cet évènement, la division de Marseille de l’ASN a diligenté une inspection afin d’en comprendre les circonstances précises et d’examiner les mesures mises en œuvre par l’exploitant. La crue des 5 et 6 novembre a été la plus importante jamais constatée sur le centre CEA de Cadarache ; son niveau a notamment dépassé celui de la crue de 2008 qui sert de niveau de référence. Plus de 220 mm d’eau sont tombés en 72 h pour une valeur annuelle moyenne d’environ 700 mm d’eau. Une nappe d’eau souterraine, sous l’effet de la saturation des terrains, est montée en quelques heures de plus de 20 mètres, entraînant ainsi la présence d’eau dans certains sous-sols des installations CABRI et LECA. Dans ces installations, des dispositifs de pompage ont été activés et ont permis d’évacuer les eaux de remontée de nappe dans les réseaux d’eaux pluviales ou industrielles. Les contrôles radiologiques réalisés sur les eaux rejetées ont indiqué la présence de radionucléides en très faible quantité (émetteurs alpha et bêta-gamma d’origine naturelle et tritium), sans conséquence sur l’environnement. Dans le cadre de la démarche de retour d’expérience relative à cet évènement, les inspecteurs ont demandé au CEA de reconsidérer l’aléa de référence pris en compte en matière de remontée de nappe et d’améliorer ses procédures d’évacuation des eaux pompées. Cet événement a fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif et a été classé au niveau 0 de l’échelle INES (échelle de gravité des évènements, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-fonction-borication | Indisponibilité de la fonction borication à la suite de l'utilisation d'une procédure inadaptée. Le 13 novembre 2011, alors que le réacteur n° 1 était en production, la mise en œuvre d'une procédure inadaptée a conduit le CNPE de Cruas à fonctionner sans ligne de borication durant 8 heures alors que les spécifications techniques d'exploitation précisent que le réacteur doit être replié sous 1h en pareil cas. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l'un de ces moyens n'est pas disponible, l'exploitant doit arrêter le réacteur. Le 13 novembre 2011, afin d'effectuer une opération de conduite sur le réacteur n° 2 à l'arrêt, l'opérateur utilise par erreur la procédure adaptée au réacteur n° 1. Bien que la confusion dans la procédure ait été rapidement identifiée, cela n'a cependant pas permis d'éviter l'erreur de fermeture d'une vanne sur le réacteur n° 1 rendant indisponible l'ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire qui, selon les spécifications techniques d'exploitation, exige d'engager la mise à l'arrêt du réacteur sous 1h. En mettant 8 heures à détecter l'événement, l'exploitant n'a pas respecté les spécifications techniques d'exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Passage-en-etat-de-repli-a-la-suite-de-la-defaillance-d-une-electrovanne | Passage en état de repli à la suite de la défaillance d’une électrovanne. Le 6 novembre 2011, lors d’essais périodiques menés alors que le réacteur n° 3 de la centrale nucléaire du Tricastin était en arrêt normal avec refroidissement par l’intermédiaire des générateurs de vapeur (GV), l’exploitant a constaté qu’une des trois pompes d’alimentation de secours en eau des GV ne démarrait pas. Ce non démarrage est dû à la défaillance d’une électrovanne qui ne s’est pas ouverte. D’après les règles générales d’exploitation, le non démarrage d’une des pompes de ce circuit oblige alors l’exploitant à baisser la pression et la température du circuit primaire sous huit heures pour rejoindre un état de repli du réacteur. Cette situation relève d’une déclaration d’événement significatif pour la sûreté. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison du dépassement de 25 minutes du délai de baisse de la pression et de la température vis-à-vis des exigences fixées par les règles d’exploitation, cet événement a néanmoins été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-source-radioactive-non-repertoriee-au-LPC | Découverte d’une source radioactive non répertoriée au LPC. Le 14 novembre 2011, le CEA a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) la découverte d’une source radioactive dans l’installation nucléaire de base LPC non répertoriée. Il s’agit d’une source de radium 226 servant à la vérification du bon fonctionnement du matériel de radioprotection. Son activité est évaluée à 12 300 Bq par l’exploitant et est réglementée par le code de la santé publique. Cette source doit notamment être répertoriée dans un inventaire spécifique, répondre à des contrôles périodiques et être suivie en cas de mouvement. Cet évènement n’a cependant entraîné aucune conséquence sur la sécurité des personnes ou l’environnement, la source étant scellée et le débit de dose au contact faible. Cet évènement présente néanmoins un caractère répétitif, le CEA ayant déclaré le 4 mars 2011 à l’ASN l’identification de sources radioactives non répertoriées dans l’inventaire du centre de Cadarache. Cette déclaration résultait de la mise en œuvre du plan d’actions spécifique demandé par l’ASN à la suite de l’inspection du 28 octobre 2009 sur le thème de la gestion des sources radioactives et de l’évènement significatif déclaré le 12 mai 2009. En raison du caractère répétitif de ce dysfonctionnement dans la gestion des sources radioactives, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES), graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-prescrites | Non-respect des conditions prescrites pour l’intervention de remise en état des supports de filtres des circuits d’eau brute secourue. Le 9 novembre 2011, une intervention a été réalisée sur le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n° 2, contrairement aux mesures prescrites pour la durée des opérations de remise en état du circuit d’eau brute secourue. Suite à l’incident du 30 mai 2011, l’ASN a demandé à l’exploitant de remettre en conformité au plus tôt les circuits d’eau brute secourue des réacteurs n° 2 et 3 (voir avis d’incident du 7 octobre 2011). Pour réaliser ces travaux, l’exploitant a demandé une modification temporaire des règles d’exploitation. L’ASN a donné son accord le 4 novembre 2011 sous réserve de ne pas intervenir sur certains matériels de secours. Le 8 novembre 2011, l’ASN a réalisé une inspection inopinée pour s’assurer que l’exploitant réalisait son intervention conformément au dossier et qu’il prenait bien en compte les demandes de l’ASN. Les inspecteurs ont constaté un manque de rigueur dans les modalités d’intervention, ce qui a conduit à l’arrêt du chantier. L’exploitant a engagé une analyse approfondie des interventions réalisées en parallèle des travaux de remise en états des installations. Cette analyse a fait apparaître qu’une intervention, non autorisée dans l’accord de l’ASN, avait été faite le 9 novembre 2011 sur le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle en termes de sûreté, le matériel de secours n’ayant pas été sollicité. Cet incident a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Insuffisance-du-refroidissement-en-cas-de-seisme | Insuffisance du refroidissement en cas de séisme des locaux abritant les groupes électrogènes de secours de certains réacteurs du palier 1300 MWe. Le 9 novembre 2011, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) une anomalie portant sur l’insuffisance du refroidissement en cas de séisme des locaux abritant les deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs des sites de Flamanville, Saint-Alban et Paluel. Le système de ventilation DVD permet d’assurer, dans les locaux abritant les groupes électrogènes, des conditions de température requises notamment pour les armoires électriques nécessaires à l’alimentation des matériels de sauvegarde en électricité produite par les groupes électrogènes. Le rapport de sûreté de ces réacteurs ne nécessite pas la tenue du système de ventilation DVD au « séisme majoré de sécurité[1] » mais exige, en cas de séisme cumulé à une perte totale des alimentations électriques externes, d’ouvrir la porte des locaux abritant les groupes électrogènes de secours afin d’évacuer la chaleur produite et d’éviter un endommagement des armoires électriques. Des études récentes menées par EDF ont fait apparaître que le délai avant l’endommagement des armoires électriques était incompatible avec le délai nécessaire à l’ouverture manuelle de ces portes, ce qui pourrait générer une perte totale des alimentations électriques des réacteurs en cas de séisme. Dans l’attente d’un traitement définitif de cette anomalie visant à garantir la tenue du système de ventilation DVD au « séisme majoré de sécurité », EDF a pris des dispositions matérielles et d’exploitation permettant de garantir la tenue de ce système au moins au « séisme maximal historiquement vraisemblable ». Cet événement significatif pour la sûreté a été classé par l'ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Vanne-d-etancheite-de-l-enceinte-de-confinement-bloquee-ouverte | Non-respect des règles générales d’exploitation : détection tardive d’une vanne d’étanchéité de l’enceinte de confinement bloquée ouverte. Le 27 octobre 2011, alors que le réacteur n°5 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était à l’arrêt pour maintenance dans le cadre de sa troisième visite décennale, l'exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le maintien en position ouverte d’une vanne contribuant au confinement du bâtiment réacteur. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur, et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement importante. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 27 octobre 2011, une investigation du circuit de sécurité participant à l’aspersion de l’enceinte est menée à la suite d’un essai non satisfaisant sur ce circuit. A cette occasion, l'exploitant a constaté qu'une vanne située sur une canalisation du circuit précité, traversant l’enceinte, était bloquée en position ouverte alors qu’elle devait être fermée. Ce constat n’est intervenu que 8 heures après la manœuvre de la vanne en question alors que les règles générales d’exploitation requerraient dans cette configuration un repli du réacteur sous 1 heure. Dès sa détection, l'écart a été immédiatement corrigé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-serrage-de-la-visserie-de-vannes-qualifiees-au-seisme-MAJ-n-3 | Mise à jour n°3 d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe (CNPE de Chooz et de Civaux). Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie de vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance seraient à l’origine de ces anomalies qui remettent en cause la qualification des vannes. A la suite de cet événement, EDF avait engagé en 2009 des actions de vérification et de remise en conformité des anomalies constatées sur les réacteurs de Chooz et de Civaux. En février 2010, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des dispositions complémentaires afin de prévenir la récurrence des écarts sur les réacteurs du palier N4 mais également sur les réacteurs de 900 et 1300 MWe. En conséquence, EDF a mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration d’incident et a défini un programme de contrôle qui prend en compte l’ensemble des réacteurs exploités par EDF et qui s’applique à compter de septembre 2010. EDF a défini ce programme de contrôle sur la base d’une priorisation des matériels issue d’une analyse de sûreté. EDF s’est engagé à remettre en conformité tout écart constaté à l’issue de ces contrôles. Dans ce cadre, les contrôles réalisés sur les réacteurs n° B4, B1, B3 et B2 de Chinon ont permis de détecter des défauts de serrage de la visserie qualifiée au séisme. Une déclaration d’événement significatif a été réalisée pour chaque réacteur concerné. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature3 | Sortie du domaine d’exploitation « pression-température ». Le 28 octobre 2011, alors que le réacteur n°3 était en cours de mise à l’arrêt afin de réaliser une opération de maintenance consistant au remplacement des coussinets sur l’un des générateurs électrique de secours à moteur diesel, la température du circuit primaire a baissé jusqu’à une valeur située en-deçà du domaine de fonctionnement autorisé. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation (STE) définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence notamment pendant les transitoires de puissance effectués lors de la mise à l’arrêt du réacteur. Le 28 octobre 2011, pendant la phase de baisse de la puissance du réacteur, une variation de la puissance électrique appelée par le réseau a généré une augmentation de la température moyenne du circuit primaire principal. Cette augmentation est compensée de manière automatique par les grappes de régulation du réacteur. Lorsque la variation de la puissance électrique appelée par le réseau s’est inversée, elle a provoqué une baisse de cette température et l’apparition d’une alarme. Les opérateurs ont réalisé les actions correctives nécessaires mais n’ont pas pu empêcher la température de baisser pendant 2 minutes en dessous du domaine autorisé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, cet écart s’étant déjà produit en mars 2011, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-d-une-vanne-isolant-un-capteur-de-pression | Détection tardive du mauvais positionnement d’une vanne isolant un capteur de pression du circuit primaire du réacteur n° 3 de la centrale de Chinon B. Le 19 octobre 2011, alors que le réacteur n° 3 de la centrale de Chinon B était en phase de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, l’exploitant a identifié une erreur de positionnement d’une vanne située en amont d’un capteur de pression du circuit primaire. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, celle-ci cède la chaleur acquise à l’eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe turboalternateur. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres fondamentaux que l’équipe de conduite doit surveiller en permanence. A l’issue d’une intervention réalisée lors de l’arrêt du réacteur n°3, une vanne isolant et rendant indisponible un capteur, situé en aval et mesurant la pression du circuit primaire, n’a pas été remise en configuration. C’est lors de l’opération de montée en pression du circuit primaire que cette indisponibilité a été observée. Après avoir arrêté la pressurisation et identifié le problème, la vanne a été ouverte et le capteur rendu à nouveau disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation dans la mesure où un second capteur de pression était disponible. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive par rapport aux délais prévus par les spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-externe-au-visage-d-un-agent-lors-d-une-intervention | Contamination externe au visage d’un agent lors d’une intervention dans le batiment du réacteur n° 1. Le 11 octobre 2011, un agent d’une entreprise prestataire a été contaminé au niveau du visage lors de travaux effectués dans le cadre de la visite décennale du réacteur n°1 qui a débuté le 17 septembre dernier. L’activité qu’il effectuait consistait à retirer, dans un local du bâtiment réacteur, des matelas de plomb qui avaient été installés avant le début de travaux de maintenance afin de protéger des opérateurs contre les rayonnements ionisants. Au premier point de contrôle implanté à la sortie du bâtiment réacteur, une contamination localisée a été détectée sur le visage de l’agent. Ce dernier a aussitôt été pris en charge par le service médical du site, qui a procédé aux opérations de décontamination. L’intervenant ne présente pas de contamination interne. Sur la base du temps d’exposition maximal de l’agent, le médecin du travail a évalué la dose reçue au niveau de la peau du visage à 430 millisiervert1 (mSv), dose qui est à comparer à la limite réglementaire de dose équivalente pour la peau fixée, pour douze mois consécutifs, à 500 mSv. L’intervenant a repris normalement ses activités professionnelles sur des chantiers situés en dehors des zones contrôlées. Il fait l'objet d'un suivi médical à titre préventif. Le 14 octobre, une inspection réactive a été conduite par l’ASN afin de vérifier plus particulièrement les calculs de dose d’exposition effectués et les mesures prises pour éviter le renouvellement d’un tel incident. 1 Le sievert (Sv) représente l’effet du rayonnement sur l’homme. Les expositions s’expriment généralement en mSv (millisievert).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours-en-eau | Indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 14 octobre 2011, lors d’essais menés dans le cadre du redémarrage du réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Tricastin, l’exploitant a constaté que, depuis le 9 octobre, une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur était indisponible. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Lors de la réalisation d’essais périodiques, l’automatisme de démarrage de la pompe d’alimentation de secours en eau d’un générateur de vapeur, référencée ASG 001 PO, a été déconnecté par erreur. Cette pompe a été indisponible pendant quatre jours alors que les règles d’exploitation associées à l’état du réacteur n’autorisent qu’une indisponibilité maximale de trois jours. Dès la détection de l’écart, la remise en service de la pompe a été effectuée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu du délai de remise en fonctionnement trop long de cet automatisme vis-à-vis des exigences fixées par les règles d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-deux-voies-de-l-ebulliometre-pendant-pres-de-12-h | Indisponibilité des deux voies de l’ébulliomètre pendant près de 12 h. Le réacteur n° 3 est à l’arrêt depuis le 10 septembre 2011 pour maintenance et rechargement du combustible. Le 9 octobre 2011, les deux voies de l’ébulliomètre sont restées indisponibles pendant 11 heures et 46 minutes contrairement aux dispositions prévues par les règles générales d’exploitation. L’ébulliomètre est utilisé en situation accidentelle. Il permet de mesurer le niveau d’eau dans la cuve, ainsi que l’écart entre la température de l’eau dans la cuve et la température d’ébullition à pression constante. Le résultat de ces mesures est une aide à la conduite du réacteur. Les règles générales d’exploitation demandent la disponibilité des deux voies de l’ébulliomètre dès la fermeture effective de la cuve du réacteur. Le 9 octobre 2011, le réacteur n°3 se trouve dans l'état "arrêt normal pour intervention (API)", en cours de redémarrage après un arrêt pour rechargement en combustible. Les opérations de fermeture de la cuve sont en cours. A l’issue de la fermeture de la cuve, l’ébulliomètre est toujours indisponible en raison de défauts signalés par des alarmes en salle de commande. L’équipe de quart en charge de la conduite du réacteur a connaissance de ces alarmes mais ne considère pas que l’ébulliomètre doit être disponible. En effet, elle ne considère pas que les opérations menées sur la cuve signifient sa fermeture effective. Dés détection de l’écart, presque douze heures après sa survenue, des agents sont intervenus pour rendre disponible les deux voies de l’ébulliomètre. Du fait de l’absence de situation incidentelle pendant la durée d’indisponibilité de l’ébulliomètre ainsi que de l’existence de procédures de conduite qui prennent en compte cette indisponibilité, notamment dans l’état du réacteur considéré, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité de l’ébulliomètre, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-referentiel-de-confinement-de-locaux | Non-respect du référentiel de confinement de locaux contenant des pompes d’un système de sauvegarde. Le 12 septembre 2011, au cours d'un contrôle sur le confinement de locaux contenant des pompes d’un système de sauvegarde du réacteur n°1, deux trémies du système de ventilation DVN ont été trouvées obturées, contrairement aux dispositions du référentiel applicable au confinement des locaux. Le système DVN est le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Il permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux compatible avec le bon fonctionnement des équipements et l'accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle. Le 12 septembre 2011, deux trémies (la trémie est l’espace entre une gaine de ventilation et la cloison qu’elle traverse) ont été trouvées obturées entre deux locaux contenant des pompes d’un système de sauvegarde. En situation accidentelle nécessitant la mise en service de ce système de sauvegarde, se cumulant avec une fuite sur ce système dans ces locaux, la reprise de l’air contaminé par la ventilation DVN n’aurait pas été totalement garantie. Cet écart est vraisemblablement dû à une exigence contradictoire entre le référentiel de confinement d’origine et d’autres référentiels (sectorisation incendie, inondation interne) appliqués postérieurement et qui exigeaient l’obturation de ces trémies. Après analyse, les deux trémies ont été réouvertes, moyennant quelques ajustements afin de respecter tous ces référentiels. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ni l’environnement. Toutefois, ce défaut détecté en 1998 n’ayant à l’époque été ni traité, ni suivi par les équipes concernées, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, à la demande de l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-valeur-dosimetrique-AREVA-NC-de-Pierrelatte-Drome | Dépassement de la valeur dosimétrique de 1mSv par an en limite de l’établissement AREVA NC de Pierrelatte (Drôme). À la suite d’une inspection réalisée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 4 octobre 2011, l’établissement AREVA NC de Pierrelatte (Drôme) a déclaré le 5 octobre 2011 un événement intéressant l’environnement relatif à une évolution du suivi dosimétrique mensuel en limite de propriété. La dosimétrie cumulée sur 12 mois glissants montre qu’en deux points de la clôture du site, la valeur de 1 mSv a été dépassée. Dans le cadre de la surveillance de l’environnement imposée par l’ASN, AREVA NC a l’obligation de mettre en place des films de mesure radiologique qui permettent de relever mensuellement le niveau d’exposition radiologique en limite de l’établissement. La valeur mesurée est donc représentative de l’exposition théorique d’une personne qui demeurerait en permanence au niveau de la clôture du site. En septembre 2010, l’exploitant a mis en place des films plus sensibles pour améliorer la surveillance réalisée. À l’issue de ce changement, les valeurs relevées ont été supérieures à celles des mois précédents entraînant le dépassement de la valeur de 1mSv sur 12 mois glissants en limite de l’établissement. L’ASN a constaté au cours de l’inspection du 4 octobre 2011 que cette évolution était connue par l’exploitant depuis plusieurs mois. Cependant, elle a fait l’objet d’une information inadaptée de l’ASN par AREVA NC. La valeur de 1mSv correspond à la limite réglementaire d’exposition annuelle admissible pour le public. Toutefois, il n’existe pas de populations dans la zone concernée. Cet événement n’a pas eu d’impact sur la sécurité, la santé des personnes ou sur l’environnement. Cependant, l’ASN demandera à AREVA NC de prendre des mesures pour réduire le niveau radiologique en limite d’établissement. L’ASN considère que cet événement est plutôt un événement significatif pour la radioprotection qu’un événement intéressant pour l’environnement. En raison de l’information inadaptée de l’ASN par AREVA NC, l’ASN a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-de-supports-de-filtres-des-circuits-d-eau-brute-secourue | Non-conformité de supports de filtres des circuits d’eau brute secourue. Le 30 mai 2011, au cours de contrôles visuels effectués dans le cadre des programmes de maintenance, des non-conformités, telles que l’absence de tiges de fixation ou de la corrosion au niveau des supports des filtres des circuits d’eau brute secourue, ont été constatées sur le réacteur n°4. L’extension des contrôles à l’ensemble des réacteurs a révélé des non-conformités similaires sur les réacteurs n° 1, 2, 3 et 5. Le circuit d’eau brute secourue est constitué de deux lignes redondantes. En cas de défaillance du filtre, la ligne associée serait inopérante. Compte tenu des anomalies constatées, on ne peut pas exclure, en cas de séisme, la défaillance simultanée des deux lignes du circuit d’eau brute secourue des réacteurs n° 1, 2 et 4. Les travaux de remise en état des supports ont été réalisés en totalité sur les réacteurs n°4 et 5, et sont en cours sur le réacteur n°1 actuellement en arrêt pour visite décennale. Sur le réacteur n°2, des travaux de remise en conformité ont été réalisés sur une des deux lignes. A ce jour, des travaux similaires sont encore nécessaires sur une des deux lignes des réacteurs n°2 et 3. Les supports des filtres ont été renforcés provisoirement dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs. L’ASN a demandé à l’exploitant la remise en conformité des lignes impactées au plus tôt. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle en termes de sûreté. Il s’agit toutefois d’un non respect des prescriptions relatives à la qualification sismique des matériels importants pour la sûreté. Cet incident a, par conséquent, été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Essai-periodique-non-satisfaisant-sur-les-reacteurs-n-1-et-n-2 | Essai périodique non-satisfaisant sur les réacteurs n° 1 et n° 2. Le 08 août 2011, au cours d'un essai périodique sur un système de ventilation (DVN) des unités de production n°1 et n°2, les débits d’air mesurés dans des locaux contenant du matériel de sauvegarde se sont révélés insuffisants. Le système DVN est le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Il maintient notamment des conditions ambiantes permettant le bon fonctionnement des équipements. Le débit de ventilation mesuré le 08 août 2011 dans les locaux abritant les moteurs de pompes d’un circuit de secours (le système d’aspersion de l’enceinte) n’aurait pas permis, lors du démarrage de la ventilation en situation accidentelle, de maintenir une température dans le local compatible avec le fonctionnement du matériel. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ni l’environnement. Toutefois, en raison des conséquences potentielles de cette non-conformité aux hypothèses de conception, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-specification-technique-d-exploitation-relative-au-systeme-d-extinction-incendie-dans-deux-halls-d-entreposage-de-futs-de-dechets-de-l-atelier-STE3 | Non-respect d’une spécification technique d’exploitation relative au système d’extinction incendie dans deux halls d’entreposage de fûts de déchets de l’atelier STE3. Le 17 juin 2011, lors d’un essai en eau des tuyauteries du système d’extinction incendie du hall S 111-4 conçu pour entreposer des fûts de déchets bitumés de traitement d’effluents de l’atelier STE 3 mais actuellement vide, l’exploitant a constaté le bouchage de plus de la moitié des 56 buses qui permettent, en cas d’incendie, l’aspersion d’un mélange composé d’eau et d’un émulseur. Au cours du mois de septembre 2011, des investigations complémentaires par caméra endoscopique d’une partie des tuyauteries des trois autres halls similaires de l’atelier ont été menées. Elles ont montré la présence d’eau stagnante dans les tuyauteries du système d’extinction des halls S105-4 et S 112-4 et la présence d’émulseur durci dans les tuyauteries du hall S 101-4.Actuellement, deux de ces halls d’entreposage de fûts de déchets sont pleins et un troisième n’est rempli qu’à 20%. Bien que le risque d’incendie dans les halls d’entreposage des fûts de déchets bitumés soit considéré comme très faible, une spécification technique d’exploitation prévoit des moyens d’extinction incendie spécifiques au titre de la défense en profondeur. Au vu des constations faites, l’exploitant a jugé qu’il ne pouvait pas assurer la complète efficacité du système d’extinction incendie dans les halls S 101-4 et S 111-4. Consécutivement les spécifications techniques d’exploitation précitée ne sont donc plus respectées. Des investigations complémentaires sont en cours afin de statuer sur le caractère opérationnel de l’extinction incendie des halls S 105-4 et S112-4. Des dispositions provisoires ont été mises en œuvre afin de limiter les sources d’ignition dans les trois halls contenant des fûts de bitume. Par ailleurs la prochaine campagne de production de fûts de déchets bitumés n’est pas prévue avant l’été 2012. Il n’y aura donc aucun mouvement de fûts dans ces halls d’entreposage. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect d’une spécification technique d’exploitation, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-STE | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 15 septembre 2011, alors que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de production d’électricité de Saint-Alban était en production, l'exploitant a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le non respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation (STE) suite à un dysfonctionnement d’un tableau électrique 6,6 kV. L'alimentation électrique secourue 6,6 kV fournit la puissance nécessaire aux équipements importants pour la sûreté, c'est à dire essentiellement les moto-pompes et indirectement les moteurs de vannes des systèmes de sauvegarde et les tableaux de contrôle-commande du réacteur. En cas de dysfonctionnement d’un tableau électrique 6,6 kV, il convient de considérer indisponible l’ensemble des matériels alimentés par ce tableau. Cette situation, correspondant à un cumul d’évènements, impose à l’exploitant de réaliser un repli du réacteur en arrêt normal alimenté par le système de refroidissement à l’arrêt (AN/RRA) sous 1 heure. L’exploitant a rétabli dans la journée l’alimentation normale des installations par le tableau électrique 6,6 kV mais n’a pas replié sous 1 heure le réacteur en arrêt normal alimenté par le système de refroidissement à l’arrêt (AN/RRA) et de fait n’a pas respecté la conduite à tenir en réalisant le repli du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non respect de la conduite prévue par les spécifications techniques d’exploitation de la centrale, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatif-au-depassement-de-la-valeur-limite-de-la-puissance-thermique-du-caeur-du-reacteur-n-4 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatif au dépassement de la valeur limite de la puissance thermique du cœur du réacteur n° 4. Le 19 septembre 2011, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Bugey a dépassé pendant une période de 30 minutes la valeur limite de puissance thermique du cœur fixée à 100,4% de la puissance nominale, en atteignant une valeur de 101,6%. Le réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Bugey est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, ou circuit « primaire », où le combustible nucléaire est placé dans une cuve en acier et est immergé dans de l’eau maintenue à haute pression et haute température. Cette énergie thermique permet de produire de la vapeur par échange thermique avec un circuit dit « secondaire ». Les règles générales d’exploitation définissent des limites de fonctionnement, dont la puissance thermique du cœur. Le 19 septembre 2011, alors que le réacteur était en production, l’exploitant a réalisé un essai périodique consistant notamment à refroidir l’eau contenue dans la cuve du réacteur tout en maintenant l’appel de vapeur. Lors de cet essai, l’organe de régulation de l’appel de vapeur du circuit secondaire s’est bloqué. Cette situation a conduit à une augmentation de la puissance thermique du cœur qui a dépassé les limites fixées par les spécifications technique d’exploitation. Dès détection de l’événement, l’équipe de conduite a appliqué les actions qui ont permis de retrouver les conditions normales d’exploitation. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Accident-industriel-de-Centraco-l-ASN-decide-de-soumettre-a-autorisation-prealable-le-redemarrage-des-fours-et-classe-l-accident-au-niveau-1-de-l-echelle-INES | Accident industriel de Centraco : l’ASN décide de soumettre à autorisation préalable le redémarrage des fours et classe l’accident au niveau 1 de l’échelle INES. L’accident qui s’est produit lundi 12 septembre 2011, dans le four de fusion de l’installation Centraco située sur la commune de Codolet (Gard), a causé la mort d’un salarié et en a blessé quatre autres, dont un gravement. Les trois personnes légèrement blessées ont pu rejoindre leur foyer le lendemain de l’accident. Le blessé grave est toujours hospitalisé en région parisienne. Aucun d’entre eux ne présente de contamination radioactive. Après vérification par l’ASN, il s’avère que le four de fusion contenait, au moment de l’accident, une charge d’environ 4 tonnes de métal pour une activité de l’ordre de 30 MBq et non de 63 kBq comme l’a initialement indiqué l’exploitant. Si cette valeur reste faible, l’ASN a cependant demandé à l’exploitant des explications sur les raisons de cette sous-évaluation. Le local dans lequel se trouve le four a été partiellement endommagé. Toutefois, le bâtiment de l’unité de fusion à l’intérieur duquel se trouve le local du four n’a pas été endommagé. Le local du four a été mis sous scellés par le procureur de la République pour l’enquête judiciaire et n’est pas accessible. L’ensemble des mesures de la radioactivité dans l’environnement, effectuées par l’exploitant puis par les services publics de pompiers spécialisés et l’IRSN, l’appui technique de l’ASN, confirment l’absence de conséquences radiologiques de cet événement pour la population et l’environnement. Aucune action de protection des populations n’a été nécessaire. La division de Marseille de l’ASN s’est rendue sur le site dès que l’accident s’est produit et a ouvert une enquête technique le mardi 13 septembre afin de comprendre les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu et d’en identifier les causes techniques, organisationnelles et humaines. En parallèle de l’enquête technique menée par l’ASN, une enquête est conduite par l’inspection du travail ainsi qu’une enquête judiciaire. Dans le cadre de cette enquête judiciaire, l’ASN a été réquisitionnée pour apporter une assistance technique à la justice. Le mardi 20 septembre, la juge d’instruction saisie du dossier a rencontré les inspecteurs de l’ASN. Au cours de cette mission, les inspecteurs de l’ASN ont de ce fait accès à tous les documents et locaux placés sous scellés, afin de mener leurs investigations. Une copie du rapport d’enquête de l’ASN sera transmise à la justice dans les semaines à venir. Ces informations étant protégées par le secret de l’instruction, elles ne pourront pas faire l’objet des modalités de communication publique habituellement mises en œuvre par l’ASN. Sans préjudice des mesures qui pourront être prises dans le cadre de la procédure judiciaire, l’ASN a décidé de soumettre à autorisation préalable le redémarrage des fours de fusion et d’incinération, qui avaient été arrêtés peu après l’accident. Cela a fait l’objet d’une décision du collège de l’ASN en date du 27 septembre 2011. Si les enjeux strictement radiologiques de cet événement sont limités, l'ASN considère toutefois qu’il s’agit d’un accident industriel grave en raison de ses conséquences humaines. L'application des critères relatifs à l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) conduit à classer l’événement au niveau 1 sur cette échelle en raison de la faible activité radiologique du four de fusion. Pour en savoir plus : - L’ASN informe de la survenue d’un accident dans l’installation nucléaire Centraco. (communiqué de presse n°1) - 12 septembre 2011 14h17. - L’accident survenu ce matin dans l’installation nucléaire Centraco située près du site de Marcoule est terminé. (communiqué de presse n°2)- 12 septembre 2011 16h20. - Accident mortel sur l’installation Centraco (Gard) : l’ASN réquisitionnée par la justice pour l’assister dans l’enquête technique. 14 septembre 2011. - La décision 2011-DC-0242 du collège soumettant le redémarrage des fours à autorisation. 27 septembre 2011. - L’ASN autorise le redémarrage du four d’incinération de CENTRACO sous réserve de la transmission du bilan complet des opérations de vérification portant sur l’état conforme des équipements nécessaires à la sûreté du four. 06 juillet 2012. - L'installation Centraco
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation12 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 19 septembre 2011, le réacteur n° 6 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Au moment de l’ouverture du sas au niveau 8 mètres du bâtiment réacteur (BR), les deux ventilateurs du système de confinement ne sont pas opérationnels. Cet écart constitue un non respect des règles d’exploitation. Dans le cadre de l’arrêt du réacteur, il est nécessaire d’intervenir dans le bâtiment réacteur. Les accès se font par l’intermédiaire de deux sas. Les règles d’exploitation imposent, avant ouverture des sas, que le système permettant d’assurer le confinement en cas de situation incidentelle soit prêt à fonctionner. En particulier, les deux ventilateurs doivent être alimentés électriquement. Lors d’un contrôle, un agent d’EDF constate le non-raccordement des deux ventilateurs. En cas de situation incidentelle générant des rejets à l’intérieur du bâtiment réacteur, les ventilateurs créent une dépression d’air permettant de confiner les rejets dans le bâtiment réacteur. Les deux ventilateurs ont été raccordés dès la découverte de l’écart. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement, a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-jour-d-un-evenement-significatif-pour-la-surete-a-caractere-generique-defauts-de-serrage-de-la-visserie-de-vannes-qualifiees-au-seisme4 | Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe (CNPE de Chooz et de Civaux). Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance seraient à l’origine de ces anomalies qui remettent en cause la qualification des vannes. A la suite de cet événement, EDF avait engagé en 2009 des actions de vérification et de remise en conformité des anomalies constatées sur les réacteurs de Chooz et de Civaux. En février 2010, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des dispositions complémentaires afin de prévenir la récurrence des écarts sur les réacteurs du palier N4 mais également sur les réacteurs de 900 et 1300 MWe. En conséquence, EDF a mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration d’incident et a défini un programme de contrôle qui prend en compte l’ensemble des réacteurs exploités par EDF qui s’applique à compter de septembre 2010. EDF a défini ce programme de contrôle sur la base d’une priorisation des matériels à vérifier issue d’une analyse de sûreté. EDF s’est engagé à remettre en conformité tout écart constaté à l’issue de ces contrôles. Dans ce cadre, les contrôles réalisés sur les réacteurs n°B4, B1 et B3 de Chinon ont permis de détecter des défauts de serrage de la visserie qualifiée au séisme. Une déclaration d’événement significatif a été réalisée pour chaque réacteur concerné. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. Pour en savoir plus : - Lire l'avis d’incident "Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4" du 7 septembre 2009
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-reparation-d-un-equipement-important-pour-la-surete | Non respect du délai de réparation d’un équipement important pour la sûreté. Le 25 août un agent de terrain constate, lors de sa ronde quotidienne, la présence d'huile au pied d’une des pompes du système de secours d’alimentation en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°1 de la centrale de Chooz. Cette huile provient d’une fuite au niveau du bouchon de vidange du carter d’huile. Cet écart ne sera pas traité immédiatement et le 27 août, le même agent de terrain constate que la fuite n’a pas été traitée. Il signale à nouveau l’écart qui sera traité le 29 août par un resserrage du bouchon et un appoint d’huile. Les générateurs de vapeur, qui assurent le refroidissement du réacteur par la production de la vapeur nécessaire à produire l’électricité, sont alimentés en eau en permanence. En cas de défaillance du système normal d’alimentation en eau des générateurs de vapeur, il existe un système d’alimentation de secours qui est constitué de deux motopompes et de deux turbopompes (pompes alimentés par de la vapeur). Ces matériels de secours sont importants pour la sûreté et en cas d’aléas doivent être dépannés dans les plus brefs délais. Pour la turbopompe concernée par l’événement le délai de réparation est de 3 jours. Or après une première détection au 25 août, l’aléa n’a été traité que le 29 août, soit au bout de 4 jours. L’origine du mauvais serrage du bouchon de vidange est probablement liée à une opération de maintenance qui a eu lieu un mois auparavant. Le non respect des procédures de traitement des écarts à l’issue de la première détection de l’évènement a retardé l’intervention de la maintenance, ce qui a eu comme conséquence un non respect du délai de réparation. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, aucun des systèmes de secours n’ayant été sollicité. Toutefois, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, l’ASN classe cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Maitrise-insuffisante-de-la-concentration-en-bore-lors-d-une-operation-de-redemarrage-du-reacteur-n-2-de-Chooz | Maîtrise insuffisante de la concentration en bore lors d’une opération de redémarrage du réacteur n° 2 de Chooz. Le 13 août 2011, alors que le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de production d’électricité de Chooz était en cours de redémarrage après un arrêt destiné à effectuer des essais de bon fonctionnement sur certains équipements, l’exploitant a procédé à une diminution trop rapide de la concentration en bore du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible. Le bore est un corps ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire principal et permet de contrôler la réaction nucléaire. Pour réaliser le redémarrage du réacteur, l’exploitant doit diminuer la concentration en bore dans le réacteur selon une procédure établie. Les opérateurs doivent pour cela procéder en plusieurs étapes, les spécifications techniques d'exploitation (STE) imposant pour chacune d’elles une valeur minimale de concentration en bore. Or, à la suite d’une erreur de transcription sur la procédure, l’exploitant a atteint dès la première étape une valeur de concentration en bore inférieure aux spécifications, valeur qui n’aurait due être atteinte qu’à l’issue d’une seconde phase de diminution de la concentration en bore. Dès qu’il s’est aperçu de cette erreur l’exploitant a interrompu immédiatement les opérations de redémarrage. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, et d’un événement antérieur (2008) lié à un non-respect de la procédure de redémarrage, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-chateau-de-transfert-de-futs-de-dechets-radioactifs-lors-de-sa-manutention-a-vide | Chute d’un château de transfert de fûts de déchets radioactifs lors de sa manutention à vide. Le 11 août 2011, le CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant la chute d’un château de transfert de fûts de déchets radioactifs lors de sa manutention au sein de l’Installation Nucléaire de Base (INB) n°1661. Lors d’une opération de manutention à vide, le 10 août 2011, l’anneau de levage positionné sur la partie supérieure du château de transfert s’est rompu provoquant sa chute sur une alvéole d’entreposage de déchets radioactifs de moyenne activité irradiants. Ceci a induit un endommagement de la dalle supérieure de l’alvéole ainsi que du tiroir permettant la fermeture du château. Le château incriminé a ensuite été mis en sécurité et les manipulations de châteaux de même type ont été provisoirement interdites. Le château étant vide au moment de sa chute, cet évènement n’a eu aucune conséquence sur les opérateurs et l’environnement. De même, les contrôles radiologiques effectués à la suite de l’évènement n’ont pas montré d’augmentation significative de la radioactivité au droit de la dalle endommagée. En raison de l’altération d’une des barrières de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. 1. L’INB n°166 assure notamment l’entreposage temporaire de déchets radioactifs de moyenne et haute activité en attente d’évacuation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dechargement-de-gravats-faiblement-radioactifs-de-la-centrale-du-Bugey-dans-une-carriere | Déchargement de gravats faiblement radioactifs de la centrale du Bugey dans une carrière. Le 9 août 2011 un camion provenant de la centrale nucléaire du Bugey a déchargé des gravats présentant de faibles traces de radioactivité dans une carrière utilisée pour stocker des déchets non radioactifs. En application de l'arrêté du 31 décembre 1999, les déchets produits par les installations nucléaires de base - dont les centrales nucléaires - sont classés en deux catégories : - les déchets dits "nucléaires" (c'est à dire contaminés, activés ou susceptibles de l'être) provenant des zones de l'installation où sont utilisées des matières radioactives ; - les déchets dits "conventionnels" provenant des zones de l'installation ne mettant pas en œuvre de matières radioactives. L'arrêté du 31 décembre 1999 oblige l'exploitant à éliminer ces déchets dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées. Le 9 août 2011, la centrale nucléaire du Bugey a procédé à l'évacuation d'une benne de gravats considérés comme des déchets "conventionnels" vers une carrière régulièrement utilisée par EDF et dûment autorisée à recevoir ces matériaux. Conformément aux procédures, le camion a été contrôlé à la sortie de la centrale pour vérifier l'absence de radioactivité et pour confirmer le caractère "conventionnel" de son chargement. La présence de traces de radioactivité a été détectée mais le signal sonore et la barrière empêchant la sortie du véhicule n’ont pas fonctionné. Seul un signal visuel (gyrophare) s’est déclenché mais il n'a pas été repéré immédiatement. Quelques minutes après la sortie du camion, la direction de la centrale nucléaire a identifié le problème mais le conducteur du camion n'a pas pu être prévenu avant d'avoir déchargé. Le service radioprotection de la centrale du Bugey s'est immédiatement rendu sur place et a établi une cartographie radiologique. Au point de contamination le plus élevé, le niveau de radioactivité était environ 3 fois supérieur au niveau naturel observé sur ce site. L'accès à la carrière a été fermé dans l'après-midi du 9 août 2011 et EDF a procédé à la récupération du chargement le 10 août matin pour le réacheminer sur le site du Bugey. A l'issue de ces opérations, EDF a vérifié, dans l’ensemble de la carrière, que le niveau de radioactivité était conforme aux valeurs habituelles. L'ASN a conduit une inspection sur le site du Bugey le 11 août 2011 afin de comprendre les circonstances de cet incident et vérifier que l'ensemble du chargement avait été récupéré par EDF. L'ASN a classé cet incident, qui ne présente pas de conséquence pour l'environnement, le public et les travailleurs, au niveau 0 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chauffe-d-un-conteneur-a-paroi-mince-d-hexafluorure-d-uranium-appauvri-non-connecte-aux-installations | Chauffe d’un conteneur à paroi mince d’hexafluorure d’uranium appauvri non connecté aux installations. EURODIF PRODUCTION a déclaré le 8 août 2011 un événement significatif relatif à la mise en chauffe dans une étuve d’un conteneur à paroi mince d’hexafluorure d’uranium (UF6) appauvri non connecté aux installations. Les 4 et 5 août 2011, sur l’installation nucléaire de base (INB) n° 93 exploitée par EURODIF PRODUCTION, un conteneur à paroi mince rempli d’UF6 a été mis en chauffe dans une étuve pendant plusieurs heures afin de transférer par sublimation son contenu alors qu’il n’était pas connecté aux installations. Cet événement résulte de plusieurs défaillances organisationnelles et humaines : - non respect et imprécisions de la procédure consistant à raccorder le conteneur et à effectuer des contrôles de l’étanchéité du raccordement avant sa mise en chauffe,. - défauts de transmission d’informations,. - défauts de surveillance des opérations. Les conteneurs d’UF6 appauvri de type paroi mince ne sont pas agréés pour le transport de matière radioactive du fait d’une résistance mécanique insuffisante. EURODIF PRODUCTION dispose historiquement d’un parc de conteneurs de ce type et transfère progressivement leur contenu vers des emballages agréés de façon à ne plus disposer à terme de conteneur à paroi mince. Dès que l’anomalie a été détectée, EURODIF PRODUCTION a interrompu les opérations de transfert d’UF6 appauvri afin d’analyser les causes de l’évènement. La pression dans le conteneur étant restée inférieure à sa pression de service, l’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. Cet événement faisant intervenir essentiellement des facteurs organisationnels et humains est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7. A la suite de cet événement, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mené une inspection réactive le 9 août 2011.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Usine-EURODIF-PRODUCTION-chauffe-d-un-conteneur-non-connecte-aux-installations | Chauffe d’un conteneur à paroi mince d’hexafluorure d’uranium appauvri non connecté aux installations à l’usine EURODIF PRODUCTION de Pierrelatte (Drôme). EURODIF PRODUCTION a déclaré le 8 août 2011 un événement significatif relatif à la mise en chauffe dans une étuve d’un conteneur à paroi mince d’hexafluorure d’uranium (UF6) appauvri non connecté aux installations. Les 4 et 5 août 2011, sur l’installation nucléaire de base (INB) n° 93 exploitée par EURODIF PRODUCTION, un conteneur à paroi mince rempli d’UF6 a été mis en chauffe dans une étuve pendant plusieurs heures afin de transférer par sublimation son contenu alors qu’il n’était pas connecté aux installations. Cet événement résulte de plusieurs défaillances organisationnelles et humaines : - non respect et imprécisions de la procédure consistant à raccorder le conteneur et à effectuer des contrôles de l’étanchéité du raccordement avant sa mise en chauffe,. - défauts de transmission d’informations,. - défauts de surveillance des opérations. Les conteneurs d’UF6 appauvri de type paroi mince ne sont pas agréés pour le transport de matière radioactive du fait d’une résistance mécanique insuffisante. EURODIF PRODUCTION dispose historiquement d’un parc de conteneurs de ce type et transfère progressivement leur contenu vers des emballages agréés de façon à ne plus disposer à terme de conteneur à paroi mince. Dès que l’anomalie a été détectée, EURODIF PRODUCTION a interrompu les opérations de transfert d’UF6 appauvri afin d’analyser les causes de l’évènement. La pression dans le conteneur étant restée inférieure à sa pression de service, l’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. Cet événement faisant intervenir essentiellement des facteurs organisationnels et humains est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7. A la suite de cet événement, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mené une inspection réactive le 9 août 2011.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-relative-au-comportement-de-vannes-en-cas-de-seisme2 | Anomalie relative au comportement de vannes en cas de séisme. Le réacteur n° 2 de la centrale de Golfech est à l’arrêt pour maintenance et rechargement de son combustible depuis le 18 juin 2011. Au cours de ces opérations EDF a constaté plusieurs anomalies au niveau de la visserie des vannes situées sur le circuit de refroidissement intermédiaire qui ne garantissent plus leur fonctionnement en cas de séisme. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) est un matériel qui permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Les équipements d’un réacteur qui seraient nécessaires pour faire face à un séisme important sont conçus pour fonctionner dans ces conditions dégradées. Ces matériels sont dits « qualifiés » pour le risque séisme. En 2009, des anomalies sur des matériels « qualifiés » pour le risque séisme ont été détectées sur plusieurs centrales nucléaires. Ainsi une campagne de vérification a été prévue durant l’arrêt du réacteur n° 2 de la centrale de Golfech afin de vérifier l’état des matériels « qualifiés » pour le risque séisme. Les différents équipements à vérifier ont fait l’objet d’une hiérarchisation suivant leur localisation et leur importance au regard de la sûreté. Cette action a permis d’identifier les robinets les plus sensibles au séisme à contrôler et, si nécessité, à remettre en conformité en priorité. Des anomalies ont été identifiées sur les systèmes de fixation de l’actionneur de quatre vannes du circuit RRI. Le fonctionnement de ces vannes en situation normale n’était pas remis en cause, toutefois, les défauts mis en évidence ne permettaient plus de garantir la commande de la vanne en cas de séisme. La remise en bon état de la visserie de ces quatre vannes a été réalisée. Les causes de ces anomalies ne sont pas connues à ce jour. Des contrôles étendus à d’autres actionneurs de vannes sur d’autres circuits jugés moins sensibles ont été réalisés dans un second temps et leurs résultats seront transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle des activités de maintenance et ayant un impact pour la sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-d-appoint-en-eau-du-circuit-primaire-principal | Indisponibilité d’une pompe d’appoint en eau du circuit primaire principal. Le 27 juin 2011, alors que le réacteur n°1 était complètement déchargé lors de son arrêt programmé pour maintenance, la réalisation d'un essai périodique sur une pompe d'appoint en eau du système de contrôle volumétrique et chimique a conduit au desserrage de plusieurs vis de fixation du dispositif de lubrification, provoquant une montée anormale de température de la pompe et sa dégradation. Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection et de vidange. Chaque réacteur dispose de 3 pompes redondantes pour assurer cette fonction. L'analyse de l'événement a démontré qu'un écart de montage de ces vis de fixation est à l'origine de cet incident. Cet écart de montage ne permettait pas à la pompe d'assurer sa fonction d'injection à haute pression si elle devait être mise en fonctionnement en cas d'accident sur le réacteur. La date de cet écart de montage restant à déterminer, le délai de réparation de 14 jours imposé par les spécifications techniques d'exploitation lorsque le réacteur est en fonctionnement a pu être dépassé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet écart, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-de-confinement-a-la-suite-d-une-intervention-de-maintenance-inappropriee-lors-d-un-arret-de-reacteur | Rupture de confinement à la suite d’une intervention de maintenance inappropriée lors d’un arrêt de réacteur. Le réacteur n° 2 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement depuis le 23 juillet 2011. Le 28 juillet 2011, alors que le réacteur est dans le domaine d’exploitation arrêt pour intervention (API), cuve du réacteur ouverte et circuit secondaire vidangé, deux interventions de maintenance sont en cours simultanément entre 10h20 et 11h00 sur deux organes situés sur des circuits connectés au générateur de vapeur n° 2 : un clapet du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeurs (ASG) et une soupape du circuit de vapeur vive principale (VVP). Le clapet ASG est situé à l’intérieur de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur, alors que la soupape VVP est située à l’extérieur de l’enceinte de confinement. L’ouverture du clapet ASG n’était pas autorisée par les spécifications techniques d’exploitation dans ce domaine d’exploitation du réacteur. L’ouverture simultanée de ces deux organes de robinetterie pendant 40 minutes pour effectuer des opérations de maintenance, a rendu possible le contact direct de l’air provenant du bâtiment réacteur avec l’air extérieur, altérant ainsi la fonction de confinement de l’enceinte du bâtiment réacteur. En cas de pollution accidentelle de l’air du bâtiment réacteur, des effluents gazeux radioactifs auraient pu être rejetés dans l’environnement via cette rupture de confinement. L'exploitant détecte cette non-conformité le jour même à 18h. Cet incident n'a eu aucune conséquence sur la sûreté de l'installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et de lacunes de culture de sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-jour-d-un-evenement-significatif-pour-la-surete-a-caractere-generique-defauts-de-serrage-de-la-visserie-de-vannes-qualifiees-au-seisme3 | Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe (CNPE de Chooz et de Civaux). Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance seraient à l’origine de ces anomalies qui remettent en cause la qualification des vannes. A la suite de cet événement, EDF avait engagé en 2009 des actions de vérification et de remise en conformité des anomalies constatées sur les réacteurs de Chooz et de Civaux. En février 2010, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des dispositions complémentaires afin de prévenir la récurrence des écarts sur les réacteurs du palier N4 mais également sur les réacteurs de 900 et 1300 MWe. En conséquence, EDF a mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration d’incident et a défini un programme de contrôle qui prend en compte l’ensemble des réacteurs exploités par EDF qui s’applique à compter de septembre 2010. EDF a défini ce programme de contrôle sur la base d’une priorisation des matériels à vérifier issue d’une analyse de sûreté. EDF s’est engagé à remettre en conformité tout écart constaté à l’issue de ces contrôles. Dans ce cadre, les contrôles réalisés sur les réacteurs n°B4 et B1 de Chinon ont permis de détecter des défauts de serrage de la visserie qualifiée au séisme. Une déclaration d’événement significatif a été réalisée pour chaque réacteur concerné. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. Pour en savoir plus : - Lire l'avis d’incident "Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4" du 7 septembre 2009
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-montage-ayant-conduit-a-l-indisponibilite-d-une-voie-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret-sur-le-reacteur-n-2 | Erreur de montage ayant conduit à l’indisponibilité d’une voie du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt sur le réacteur n° 2. Le 19 juillet 2011, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 2 après un arrêt pour visite partielle et rechargement en combustible, l’exploitant a constaté tardivement qu’une voie du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt était indisponible. Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure, lors des phases d'arrêt du réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le cœur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Le 16 juillet 2011, lors des opérations de redémarrage du réacteur, l’exploitant constate une baisse de débit sur une voie du circuit RRA. Après contrôle de la pompe, l’exploitant décide de poursuivre les opérations de redémarrage. A partir du 18 juillet, comme prévu par les procédures normales de redémarrage, l’exploitant met en action les générateurs de vapeur afin d’assurer le refroidissement du circuit primaire au lieu du circuit RRA. Le 19 juillet, l’exploitant identifie que la voie RRA aurait dû être considérée indisponible, conformément aux règles générales d’exploitation (RGE), du fait de cette baisse de débit. Les investigations engagées ont permis de déterminer qu’un organe de robinetterie avaient été monté de manière erronée lors de cet arrêt. La remise en configuration correcte de cet organe a été faite par l’exploitant. L’indisponibilité d’une voie du circuit RRA ne remet pas en cause la capacité de ce circuit à évacuer la chaleur du circuit primaire, mais a pour conséquence d’allonger la durée du refroidissement. L’ASN a mené une inspection réactive suite à cet incident le 25 juillet 2011. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, ni sur l’environnement, ni sur les travailleurs. Toutefois, compte tenu du délai tardif de détection de l’indisponibilité, cet événement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-verrouillage-du-capot-de-protection-de-vanne-d-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium-liquide-a-l-usine-EURODIF-de-Pierrelatte-Drome | Défaut de verrouillage du capot de protection de vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium liquide à l’usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). EURODIF a déclaré le 21 juillet 2011 un événement significatif relatif au non-respect d’une prescription technique imposée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Dans la nuit du 18 juillet 2011, sur l’installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, un conteneur rempli d’hexafluorure d’uranium (UF6) liquide a été manutentionné et entreposé sur le parc des installations en l’attente de la solidification de l’UF6. Le 19 juillet 2011, l’ASN a constaté au cours d’une inspection que le capot de protection de la vanne de ce conteneur était disposé mais pas verrouillé. Ce capot a pour fonction la protection de la vanne du conteneur en cas de choc ou de chute lors de son déplacement vers l’aire de refroidissement et doit être maintenu en place jusqu’à ce que l’UF6 soit solidifié. Dès que l’anomalie a été détectée, EURODIF a remplacé le capot dont le dispositif de verrouillage était défectueux puis a engagé un contrôle de l’ensemble des capots existants. Le conteneur n’ayant subi aucun choc, l’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. Ce défaut de verrouillage ayant affecté plusieurs capots en exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-lors-d-un-essai-periodique | Non respect des spécifications techniques d’exploitation lors d’un essai périodique. Depuis le 2 juillet 2011, le réacteur n°5 de la centrale nucléaire de Gravelines est en arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Le 14 juillet 2011, lors d’un essai périodique sur les alimentations électriques de secours, l’intervenant en charge de l’essai a réalisé une manœuvre inappropriée qui a coupé l’alimentation électrique d’un des deux tableaux de puissance du réacteur pendant dix minutes. Durant les arrêts de réacteurs, des maintenances et des essais sont réalisés afin de s’assurer du fonctionnement sûr du réacteur. Ces essais sont réalisés en suivant des procédures précises que les opérateurs déroulent étape par étape. Lors de cet essai du 14 juillet 2011, l’intervenant n’a pas réalisé une étape prescrite par sa procédure. Il a arrêté le diesel de secours, alors connecté au tableau électrique, sans avoir au préalable réalimenté ce tableau sur une autre source de puissance. Cet incident n’a eu aucune conséquence réelle en termes de sûreté. Il s’agit toutefois d’un non respect des spécifications techniques d’exploitation. Cet incident a, par conséquent, été déclaré par exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation11 | Non respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 2 juillet 2011 à 1h00, le réacteur est en cours d’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. A la suite d’une manœuvre inappropriée, un opérateur a provoqué un bref passage (une minute) de la température primaire sous la valeur de 286°C qui est le minimum requis par les règles d’exploitation dans cet état du réacteur. Lors de l’arrêt des réacteurs, des essais sont réalisés afin de préparer la déconnection du réacteur du réseau électrique. A ce niveau faible de puissance, le contrôle de la puissance du réacteur par les grappes de commande est réalisé directement par l’opérateur, alors que cette commande est régulée en mode automatique à des puissances supérieures. Pendant les essais de déconnection, des variations de fréquence électrique du réseau ont engendré des variations de puissance électrique de la turbine, entraînant des variations de la température du circuit primaire. L’opérateur a tenté de stabiliser cette situation par des mouvements de grappes de commande, mais il a amplifié le phénomène et la température est passée sous le seuil minimal. Une analyse approfondie de l’exploitant a conclu que les mouvements de grappe n’étaient pas la conduite appropriée pour ce type de phénomène. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Dans un premier temps l’exploitant avait classé cet événement au niveau 0 de l’échelle INES. Suite à l’analyse approfondie, il a reclassé cet incident au niveau 1 de l’échelle INES,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-d-isolement-d-une-traversee-de-l-enceinte-de-confinement-du-batiment-reacteur | Absence d’isolement d’une traversée de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur. Entre le 24 juin et le 29 juin 2011, deux vannes d’isolement d’une traversée de l’enceinte du réacteur n° 2 du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Golfech n’étaient ni fermées ni commandables depuis la salle de commande du réacteur. Le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Golfech est en arrêt programmé depuis 18 juin 2011 pour recharger une partie de son combustible et effectuer des opérations de maintenance. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans la coeur et l’environnement. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Lorsque le réacteur est à l’arrêt, les règles générales d’exploitation exigent que les traversées d’enceinte soient isolées par au moins un organe d’isolement ou isolables depuis la salle de commande par deux organes d’isolement. Le 24 juin 2011, afin de réaliser des contrôles sur deux vannes d’isolement d’une traversée de l’enceinte de confinement, celles-ci ont été mises dans une configuration ouvertes et ont été déconnectées électriquement, ce qui rendait leur commande depuis la salle de commande impossible. L’écart a été détecté et corrigé le 29 juin 2011 en fermant manuellement une des deux vannes d’isolement. Du fait de l’absence d’accident nécessitant un confinement de produits radioactifs, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle ni sur le personnel, ni sur l’environnement, ni sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-automatique-du-reacteur | Arrêt automatique du réacteur. Le 7 juin 2011, alors que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Saint-Alban était en cours de redémarrage au terme de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement du combustible, l'exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la mise en œuvre des systèmes de protection du réacteur, mettant le réacteur en arrêt automatique. Les systèmes de protection du réacteur sont des systèmes de sûreté qui ont pour principales fonctions la détection de situations anormales et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés, afin d’empêcher le fonctionnement du réacteur hors des limites sures spécifiées ou de réduire les conséquences d’un franchissement intempestif de ces limites. Le 4 juin 2011, lors d’une opération de maintenance sur une armoire électrique, une manœuvre inappropriée a entraîné une coupure électrique qui a déclenché les systèmes de protection du réacteur, conduisant à la mise en arrêt automatique du réacteur. Le 6 juin 2011, après réparation de l’armoire électrique, la remise sous tension de cet équipement a généré une micro-coupure, qui a conduit à l’enclenchement des systèmes de protection du réacteur, mettant le réacteur en arrêt automatique. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la répétitivité de la perte de tension sur une armoire électrique ayant conduit à la mise en œuvre des systèmes de protection du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation10 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 16 juin 2011, le réacteur n° 4 est à l’arrêt en visite annuelle pour maintenance et rechargement. Une intervention de maintenance sur une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur conduit à rendre cet équipement inopérant. Le 23 juin, des agents EDF et prestataires procèdent à une visite des installations dans le cadre du redémarrage du réacteur. Sur la turbopompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, ils constatent que les travaux de maintenance des 16 et 17 juin 2011 n’ont pas été parfaitement réalisés. Leur analyse conduit toutefois à l’absence d’impact sur le fonctionnement de la turbopompe. Une remise en état est engagée et elle a lieu le 26 juin 2011. Par la suite, l’analyse complémentaire de cet équipement établit que le fonctionnement de la turbopompe n’est plus assuré du 19 au 26 juin 2011. Les règles techniques d’exploitation exigent en pareil cas une réparation sous trois jours. Cet incident qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-confinement-et-contamination-potentielle-d-operateurs | Perte de confinement et contamination potentielle d’opérateurs. Le 28 juin 2011, une contamination radioactive s’est produite au poste de fabrication des assemblages combustibles de l’usine. Un dysfonctionnement mécanique du banc de montage semble être, en première analyse, à l’origine de la contamination. Les opérateurs ayant entendu un bruit inhabituel, ont immédiatement stoppé l’opération de montage et se sont repliés, ainsi que les autres personnes présentes, dans le sas d’entrée sortie du local. Quelques instants après, les alarmes des balises de surveillance de l’air ambiant dans le local se sont déclenchées. Au total, 12 personnes ont été prises en charge par le service de radioprotection de l’installation et transférées, pour contrôles, au service de santé au travail du site Marcoule. A l’issue de ces contrôles, ces personnes ont pu rejoindre leur travail, moyennant un suivi médical, cinq prélèvements nasaux s’étant révélés légèrement positifs. Au niveau de l’installation, le banc de montage a été confiné et les locaux concernés par la contamination ont été sécurisés et balisés. Cet événement n’a eu aucune conséquence pour l’environnement. L’ASN a été informée le jour même et la déclaration officielle de l’événement qui concerne la sûreté et la radioprotection a été faite le lendemain. La gaine métallique du crayon combustible constitue la 1ère barrière de protection du personnel vis-à-vis du risque de dispersion des matières radioactives. En raison de la perte de confinement, l’événement a été classé au niveau 1 au titre de la sûreté et au niveau 0 au titre de la radioprotection, (dans l’attente des résultats des examens complémentaires) de l’échelle INES, qui en compte 7. L’usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. Elle est aujourd'hui la seule installation nucléaire française de production de combustible MOX, combustible constitué d'un mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-gradient-maximal-de-puissance-du-reacteur | Non-respect du gradient maximal de puissance du réacteur. Le 27 juin 2011, la puissance du cœur du réacteur n° 2 du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Civaux est passée de 8,5 % à 17,1 % de la puissance nominale du réacteur dans un délai de 48 secondes. Les gaines des crayons combustibles situés au sein du cœur d’un réacteur constituent la première barrière de confinement entre les produits radioactifs et l’environnement. Afin de ne pas dégrader ces gaines, la puissance du cœur du réacteur ne doit pas être augmentée trop rapidement. Les règles générales d’exploitation fixent la limite de cette augmentation à 5 % de la puissance nominale du réacteur par minute. Le réacteur n° 2 était à l’arrêt programmé depuis le 25 juin 2011. Le 27 juin 2011, au cours de son redémarrage, la turbine a connu un défaut de couplage sur le réseau électrique de distribution. Afin de mener des investigations, la turbine a été mise dans une configuration adaptée. Dans cet état, la régulation de la puissance du réacteur était réalisée via des capteurs qui mesurent la pression de la vapeur entrant dans la turbine. Les valeurs issues de ces capteurs ont conduit, par asservissement automatique, à diminuer la puissance nominale du réacteur de 17 % à 8,5 %. Pour les opérateurs en charge de la conduite, cette baisse de puissance n’était pas cohérente ; ils en ont déduit qu’elle provenait de la mise en configuration de la turbine et ont décidé de revenir dans la situation initiale. Cette manœuvre a provoqué le retour à la puissance initiale du réacteur : en 48 secondes, il a atteint 17,1 % de sa puissance nominale. L’analyse approfondie menée par l’exploitant devra permettre, notamment, de déterminer les raisons pour lesquelles les capteurs de pression ont indiqué des valeurs générant une baisse de la puissance du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle ni sur le personnel, ni sur l’environnement ni sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-de-l-appoint-automatique-en-eau-du-circuit-primaire-lors-des-operations-de-redemarrage-du-reacteur-n-1-de-Flamanville | Indisponibilité prolongée de l’appoint automatique en eau du circuit primaire lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 1 de Flamanville. Le 10 juin 2011, lors des opérations de redémarrage du réacteur après son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible, la position erronée d’une vanne du circuit primaire principal a rendu indisponible le système d’appoint automatique en eau du réacteur pendant environ 15 heures. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Pendant les phases d’arrêt du réacteur, afin de procéder à certaines opérations de maintenance, l’exploitant est amené à faire baisser le niveau d’eau du circuit primaire. Il existe cependant une limite inférieure à ne pas franchir afin de ne pas compromettre le refroidissement du réacteur. Le niveau d’eau dans le circuit primaire doit donc être suivi attentivement à l’aide de sondes et de capteurs de mesure de niveau depuis la salle de commande. Pendant une phase de baisse du niveau d’eau du circuit primaire, il a été constaté tardivement l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau qui a été provoquée par une vanne, sur la ligne de mesure de niveau, positionnée par erreur en position fermée. La fermeture de la vanne a ainsi rendu indisponible l’appoint automatique en eau du réacteur. Les opérateurs ont alors procédé en mode manuel à des appoints successifs en eau depuis la salle de commande. Dès lors que la vanne a été correctement positionnée, le capteur de mesure de niveau d’eau est redevenu fonctionnel et le dispositif d’appoint automatique en eau du réacteur a été rétabli après 15 heures d’indisponibilité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison d’un geste d’exploitation inapproprié et d’une détection tardive de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-lie-a-la-detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-systeme-de-protection-du-reacteur | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation lié à la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de protection du réacteur. Le 15 juin 2011, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était en cours de redémarrage au terme de l’arrêt pour maintenance et rechargement dans le cadre de sa troisième visite décennale, l'exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de protection du réacteur. Les systèmes de protection du réacteur sont des systèmes de sûreté qui ont pour principales fonctions la détection de situations anormales et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés, afind’empêcher le fonctionnement du réacteur hors des limites sûres spécifiées ou de réduire les conséquences d’un franchissement intempestif de ces limites. Le 10 juin 2011, à la suite de l’apparition d’alarmes de température, l'exploitant a constaté que quatre vannes étaint ouvertes de manière incomplète, grevant ainsi le bon fonctionnement d’un système de protection du réacteur. Dans cette situation, en cas de montée en température excéssive au niveau du cœur, le système d’arrêt automatique n’aurait pas fonctionné correctement. Dès sa détection, l'écart a été immédiatement corrigé. Toutefois l’analyse a montré que des alarmes signalant que ces quatre vannes étaient ouvertes de manière incomplète étaient présentes depuis le 8 juin 2011. Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, ce défaut aurait du être traité dans un délai n’excédant pas 24 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de cette situation à l’origine du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-mise-a-l-arret-du-reacteur-suite-a-un-mauvais-positionnement-de-grappes-de-commande | Non-respect du délai de mise à l’arrêt du réacteur suite à un mauvais positionnement de grappes de commande. Le 08 juin 2011, lors d’une intervention sur un groupe de grappes, réacteur en puissance, une erreur a entraîné un défaut d’alignement des grappes. Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation exigent l’arrêt du réacteur sous 1 heure. L’événement a été détecté 24h plus tard. Les grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les spécifications techniques d’exploitation, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le coeur. Le décalage du sous-groupe N1-2 a entraîné une sur-insertion non détectée des grappes qui, selon les spécifications techniques d’exploitation, exige d’engager la mise à l’arrêt du réacteur sous 1h. En mettant 24 heures à détecter l’évènement, l’exploitant n’a pas respecté les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-a-la-suite-du-dysfonctionnement-de-deux-vannes-de-decharge-a-l-atmosphere | Non-respect de la conduite à tenir à la suite du dysfonctionnement de deux vannes de décharge à l’atmosphère. Le 15 juin 2011, l’exploitant de la centrale de Civaux a constaté qu’il n’avait pas respecté la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation (STE) lorsque deux vannes qui servent à décharger à l’atmosphère la vapeur du circuit secondaire du réacteur sont défaillantes. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Chacun des réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux comporte quatre générateurs de vapeur. Les vannes de décharge à l’atmosphère permettent de contrôler la pression dans les générateurs de vapeur. Le 10 juin 2011, un contrôle périodique a été réalisé afin de vérifier que les vannes de décharge à l’atmosphère du réacteur n° 2 s’ouvraient dans le délai imposé par les STE, soit en moins de 8 secondes. L’opérateur en salle de commande a relevé, pour deux vannes, des temps d’ouverture supérieurs à ce délai sans noter d’écart. Les vérifications immédiates réalisées par un autre opérateur et le chef d’exploitation pour s’assurer que le contrôle périodique a été réalisé de manière satisfaisante n’ont pas non plus permis de mettre en évidence les écarts. Dans cette situation, les STE imposent que les vannes soient réparées sous un délai de 3 jours à partir du moment où elles sont détectées défaillantes. Les temps d’ouverture trop long n’ont été identifiés que 5 jours plus tard, lors d’une autre vérification interne. Dès que les écarts ont été identifiés, les vannes ont fait l’objet d’un réglage de leurs temps de manœuvre. Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine de ces écarts. L’ergonomie du document opérationnel utilisé pour réaliser le contrôle périodique pourrait notamment être améliorée. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du dépassement du délai prévu par les spécifications techniques d’exploitation de la centrale pour la réparation de ce matériel, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-a-la-suite-du-dysfonctionnement-d-une-vanne | Non-respect de la conduite à tenir à la suite du dysfonctionnement d’une vanne. Le 7 juin 2011, l’exploitant de la centrale de Civaux a constaté qu’il n’avait pas respecté la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation (STE) lorsqu’une vanne du circuit d’injection de sécurité est défaillante. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire de l’eau borée sous pression dans le circuit primaire afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le 30 mai 2011, à l’issue d’un contrôle périodique d’une vanne appartenant au circuit d’injection de sécurité, le service chargé des activités de maintenance a constaté l’absence d’un boulon et le desserrage de quatre autres boulons au niveau de la commande à distance de la vanne qui en possède huit. Du fait de ces écarts, une section du circuit d’injection de sécurité aurait pu être inopérante en cas d’accident nécessitant sa mise en œuvre. Dans cette situation, les STE imposent que la vanne soit réparée sous trois jours à partir du moment où elle est détectée inopérante. La vanne n’a finalement été réparée que le 8 juin 2011. Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine de ce retard. Les écarts de boulonnerie constatés dateraient de la construction de la centrale. Des contrôles étendus aux vannes similaires sont en cours de réalisation sur les circuits d’injection de sécurité des deux réacteurs de la centrale nucléaire. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du dépassement du délai prévu par les spécifications techniques d’exploitation de la centrale pour la réparation de ce matériel, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-relative-au-comportement-d-une-vanne-en-cas-de-seisme | Anomalie relative au comportement d’une vanne en cas de séisme. Le 23 février 2011, l’exploitant de la centrale de Civaux a constaté, sur le réacteur n° 1, plusieurs anomalies de montage d’une vanne située sur le circuit d’échantillonnage nucléaire (REN), ne garantissant plus son fonctionnement en cas de survenue d’un séisme. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant en compte une marge de sécurité. Pour un tel séisme, l’arrêt sûr du réacteur, le refroidissement du combustible et le confinement des produits radioactifs doivent être assurés. Le circuit REN permet de prélever des échantillons provenant, notamment du circuit primaire principal, afin de les analyser et de déterminer leurs caractéristiques chimiques et radiochimique. En situation post-accidentelle, ce circuit permettrait d’évaluer l’activité de l’eau du circuit primaire et de vérifier sa concentration en bore. Les équipements composant ce circuit doivent être opérationnels y compris en cas de séisme. Le 23 février 2011, des anomalies ont été identifiées sur les systèmes de fixation de l’actionneur d’une vanne du circuit REN. Le fonctionnement de cette vanne en situation normale n’était pas remis en cause, toutefois, les défauts mis en évidence ne permettaient plus de garantir la commande de la vanne en cas de séisme. Ces anomalies seraient dues à un mauvais remontage de la vanne à l’issue de sa maintenance réalisée lors de l’arrêt de réacteur de 2007 par une entreprise prestataire. Des contrôles étendus à d’autres actionneurs de vannes placées sur le circuit REN ainsi que sur d’autres circuits ont été réalisés au cours des mois suivant la découverte de ce défaut et ont mis en évidence de nombreux écarts similaires. La remise en bon état de la vanne du circuit REN a été réalisée et celle des autres vannes découvertes en écart est en cours. Des défauts similaires concernant des fixations d’actionneurs et leur résistance au séisme avaient déjà été découverts et traités par la centrale de Civaux en 2009. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’une prise en compte partielle du retour d’expérience de 2009 et d’un défaut dans le contrôle des activités de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation9 | Non respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 1er juin 2011, le réacteur n° 6 est en fonctionnement. Au cours d’essais périodiques, deux systèmes de sauvegarde sont rendus inopérants simultanément pendant 6 minutes. Cet écart constitue un non respect des règles d’exploitation. Les systèmes concernés sont le système d’aspersion dans le bâtiment réacteur et le système de contrôle de la teneur en hydrogène et de surveillance atmosphérique dans le bâtiment réacteur. Les essais périodiques servent à vérifier le bon fonctionnement des matériels et des circuits. Dans ce cadre, il est parfois nécessaire de rendre inopérants des équipements pendant tout ou partie de la durée de l’essai. Un premier système de sauvegarde a été rendu inopérant pour la réalisation d’un essai périodique. Dans le cadre d’un autre essai périodique, un second opérateur a demandé l’autorisation de rendre inopérant un autre système de sauvegarde. Cette seconde autorisation a été délivrée sans remise en service préalable du premier système de sauvegarde. Cette situation est non conforme aux règles d’exploitation. Cet incident qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-extraction-d-air-sur-pieges-a-iode-lors-de-la-manutention-du-combustible | Indisponibilité du système d’extraction d’air sur pièges à iode lors de la manutention du combustible. Le 1er juin 2011, durant l’arrêt pour simple rechargement (ASR) du réacteur n°4 de la centrale de Chinon, et alors que le rechargement en combustible est en cours, il a été détecté que le système d'extraction d'air sur pièges à iode (ETY) du bâtiment réacteur n’était pas correctement configuré. Le système ETY est le circuit de surveillance atmosphérique du bâtiment réacteur. En cas d’accident de manutention du combustible, il est utilisé pour éviter la contamination des personnels lors de leur évacuation. En effet, un accident de manutention du combustible entraîne la mise hors service du circuit de ventilation normale du bâtiment réacteur et le système ETY prend alors le relais. Le 1er juin 2011, à 23h45, alors que le rechargement en combustible est en cours depuis 16h45, l’opérateur en salle de commande ferme le circuit ETY par erreur. Le 2 juin, à 1h55, un contrôle réalisé en salle de commande permet de détecter l'écart. Un agent de terrain est alors immédiatement envoyé pour remettre en configuration la ventilation de secours du bâtiment réacteur. Ainsi, le combustible a été manutentionné pendant 2h14 alors que la fonction de ventilation de secours sur pièges à iode du bâtiment réacteur était indisponible. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, la sûreté de l'installation et son environnement. Il est dû à une erreur humaine ponctuelle. Cependant, en raison de la détection tardive de l'exploitant, cet événement a été classé par l'exploitant, le 6 juin 2011, au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-temporaire-de-la-detection-de-l-alarme-incendie-de-l-unite-d-incineration | Perte temporaire de la détection de l’alarme incendie de l’unité d’incinération. Le 25 mai 2011 à 17h08 lors du déroulement d’un essai périodique visant à tester le bon fonctionnement de détecteurs incendie de l’installation CENTRACO, un dysfonctionnement technique a entraîné la perte de la détection de l’alarme incendie sur l’unité d’incinération. La tentative de réinitialisation du système est restée sans effet et a eu pour conséquence de rendre le système de surveillance temporairement inopérant. L’exploitant a alors interdit les travaux par « point chaud » (travaux générateurs de risque) et a mis en place des rondes de surveillance toutes les heures. La détection a été rendue à nouveau opérationnelle le 29 mai 2011 à 19h, après le remplacement de l’unité centrale du système de détection de l’alarme incendie, dont la carte présentait 8 voies défectueuses. En raison du non-respect des conditions d’exploitation autorisées, et notamment du non respect d’une exigence définie pour un élément dit « important pour la sûreté », l’ASN classe l’incident au niveau 1 sur l’échelle internationale de gravité des évènements INES (graduée de 0 à 7). L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la plate-forme nucléaire de Marcoule dans le GARD (30) pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA. Cette INB est exploitée par SOCODEI (Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels), filiale d'EDF.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-jour-d-un-evenement-significatif-pour-la-surete-a-caractere-generique-defauts-de-serrage-de-la-visserie-de-vannes-qualifiees-au-seisme2 | Centrale nucléaire de Golfech - Réacteurs de 1300 MWe - EDF. Centrale nucléaire du Blayais - Réacteurs de 900 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Flamanville - Réacteurs de 1300 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Paluel - Réacteurs de 1300 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Penly - Réacteurs de 1300 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Chooz B - Réacteurs de 1450 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine - Réacteurs de 1300 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Cruas-Meysse - Réacteurs de 900 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Saint-Alban / Saint-Maurice - Réacteurs de 1300 MWe - EDF. Centrale nucléaire du Bugey - Réacteurs de 900 MWe - EDF. Centrale nucléaire du Tricastin - Réacteurs de 900 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire - Réacteurs de 1300 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Chinon B - Réacteurs de 900 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly - Réacteurs de 900 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux - Réacteurs de 900 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Cattenom - Réacteurs de 1300 MWe - EDF. Centrale nucléaire de Fessenheim - Réacteurs de 900 MWe - EDF. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe (CNPE de Chooz et de Civaux). Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées[1] au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance seraient à l’origine de ces anomalies qui remettent en cause la qualification des vannes. A la suite de cet événement, EDF avait engagé en 2009 des actions de vérification et de remise en conformité des anomalies constatées sur les réacteurs de Chooz et de Civaux. En février 2010, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des dispositions complémentaires afin de prévenir la récurrence des écarts sur les réacteurs du palierN4 mais également sur les réacteurs de 900 et 1300 MWe. En conséquence, EDF a mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration d’incident et a défini un programme de contrôle qui prend en compte l’ensemble des réacteurs exploités par EDF qui s’applique à compter de septembre 2010. EDF a défini ce programme de contrôle sur la base d’une priorisation des matériels à vérifier issue d’une analyse de sûreté. EDF s’est engagé à remettre en conformité tout écart constaté à l’issue de ces contrôles. Dans ce cadre, les contrôles réalisés sur le réacteur n°2 du CNPE de Tricastin et le réacteur n°1 de Saint-Alban-Saint-Maurice ont permis de détecter des défauts de serrage de la visserie qualifiée au séisme. Une déclaration d’événement significatif a été réalisée pour chaque réacteur concerné. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l’échèle INES, qui en compte 7. Pour en savoir plus : Lire l'avis d’incident "Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme" du 10 septembre 2010. Lire l'avis d’incident "Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4" du 7 septembre 2009. [1] Un matériel est dit « qualifié » au séisme quand qu’il a été vérifié son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Declenchement-de-l-alarme-seuil-de-remplissage-tres-haut-d-un-recipient-de-cristallisation-a-l-usine-EURODIF-de-Pierrelatte-Drome | Déclenchement de l’alarme « seuil de remplissage très haut » d’un récipient de cristallisation à l’usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). EURODIF a déclaré le 30 mai 2011 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un défaut de maîtrise du remplissage d’un cristallisoir d’hexafluorure d’uranium (UF6) de l’usine d’enrichissement d’uranium par diffusion gazeuse située sur les communes de St Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Pierrelatte (Drôme) et Bollène (Vaucluse). Le 27 mai 2011, à la suite du déclenchement de l’alarme « seuil de remplissage très haut » d’un cristallisoir de l’usine de Pierrelatte, EURODIF a constaté un excès de produit dans ce récipient, d’environ 14 kg de plus que la limite du domaine d’exploitation autorisé (430 kg maximum). Contrairement aux pratiques prévues, deux cristallisoirs étaient en cours de vidange simultanément. De l’UF6 liquide est passé de l’un à l’autre des récipients, selon le principe des vases communicants, provoquant une remontée de liquide dans l’un d’eux. La limite visant à garantir la sûreté (543 kg) n’a jamais été atteinte. Le cristallisoir sert à séparer l’hexafluorure d’uranium des autres gaz indésirables présents dans l’installation de diffusion. L’exploitant a rapidement procédé à la vidange des cristallisoirs conformément aux procédures en vigueur. L’événement n’a pas eu d’impact direct sur la sécurité ou la santé des personnes ni sur l’environnement. En raison du non-respect d’une limite autorisée, occasionnée par des manœuvres inappropriées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-particuliere-des-regles-generales-d-exploitation | Non-respect d'une prescription particulière des règles générales d'exploitation. Le 05 mai 2011, le seuil d'apparition de l'alarme "flux neutronique élevé à l'arrêt" a été réglé trop haut par rapport au flux dans le réacteur, entraînant le non respect d'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation lorsque le réacteur est en arrêt normal sur réfrigérant d'arrêt (AN/RRA). L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de "puissance" utilisées en fonctionnement normal, les chaînes "intermédiaires" utilisées lors du démarrage du réacteur, et les chaînes "sources" capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Le seuil d'apparition de l'alarme doit être au maximum 3 fois supérieur au flux mesuré par les chaînes "sources". Or, pendant presque 5 heures, l'alarme a été réglée au-dessus de ce seuil, ce qui est contraire à une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation. Dans cette situation, et en cas d'accident de dilution, ce déréglage de l'alarme aurait légèrement diminué le temps laissé à l'opérateur pour traiter cet accident. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-d-un-mode-operatoire-d-essais-periodiques-applicable-aux-4-reacteurs-pendant-deux-ans | Non-conformité d’un mode opératoire d’essais périodiques applicable aux 4 réacteurs pendant deux ans. Le 18 mai, un essai périodique programmé est réalisé afin de vérifier le bon fonctionnement d’une alarme en salle de commande. Le nouveau mode opératoire utilisé a permis de mettre en évidence que les précédents tests étaient inadaptés au contrôle de l’apparition de l’alarme. Les règles générales d’exploitation (RGE) définissent notamment les essais périodiques qui doivent être réalisés régulièrement afin de tester la disponibilité et le bon fonctionnement des matériels importants pour la sûreté des réacteurs. Des modes opératoires sont rédigés afin de faire réaliser ces essais périodiques par les opérateurs sur le terrain. Lors de la réalisation d'un essai périodique avec un nouveau mode opératoire, EDF a constaté qu’il était impossible de vérifier depuis deux ans l’apparition d’une alarme en salle de commande avec le mode opératoire précédemment utilisé sur les quatre réacteurs. L’alarme a toutefois été opérationnelle durant cette période et serait apparue en cas de sollicitation de la chaîne de mesure à laquelle elle était connectée. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement, en raison du non respect des règles générales d’exploitation sur les quatre réacteurs et de la détection tardive de cette anomalie, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Elevation-de-la-concentration-en-amibes-dans-la-Meuse | Elévation de la concentration en amibes dans la Meuse. L’exploitant de Chooz B a détecté le 22 mai 2011 un développement d’amibes pathogènes dans l’eau du circuit de refroidissement du réacteur n°2. Celles-ci sont susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de la Meuse. Les amibes se développent dans le circuit de refroidissement des réacteurs particulièrement lorsque la température extérieure offre des conditions favorables à leur prolifération. Pour prévenir la colonisation du circuit, celui-ci est susceptible de subir, d’avril à octobre selon les conditions météorologiques, un traitement spécifique. Ce traitement, qui consiste à injecter en continu de la monochloramine dans le circuit, est engagé dès qu’un développement de micro-organismes pathogènes susceptible de nuire à la qualité sanitaire de l’eau est constaté par l’exploitant. Le traitement du circuit du réacteur n°2 a été engagé le 20 mai sur la base des résultats des analyses des échantillons prélevés les jours précédents qui indiquaient une croissance du taux d’amibes pathogènes dans le circuit. Les résultats des analyses microbiologiques ne sont disponibles que 5 jours après le prélèvement. De fait l’exploitant, sur la base des résultats d’analyses effectuées sur un échantillon prélevé 5 jours auparavant, doit anticiper l’évolution de la prolifération des micro-organismes pour décider du traitement des circuits. Dans le cas présent l’exploitant de Chooz B a mal anticipé l’évolution de la prolifération et donc la mise en service de l’installation de traitement du circuit. L’estimation, par calcul, du taux d’amibes en Meuse réalisé par l’exploitant à réception des résultats des analyses, montre un dépassement du seuil recommandé par les instances sanitaires pour la période du 18 au 21 mai. L’ASN sera particulièrement vigilante sur les mesures prises par l’exploitant pour éviter le renouvellement de ce dysfonctionnement. Une inspection qui concernera le respect de la réglementation en matière d’environnement aura lieu prochainement sur le site. Cet événement, qui ne concerne pas la sûreté nucléaire de l'installation et les effluents radioactifs, n’est pas classé sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Utilisation-d-un-pont-de-manutention-et-entreposage-d-un-colis-de-dechets-au-dela-des-charges-maximales-autorisees-dans-l-atelier-T1 | Utilisation d’un pont de manutention et entreposage d’un colis de déchets au-delà des charges maximales autorisées dans l’atelier T1. Les 30 mars et 16 mai 2011, sur la chaîne B de l’atelier de cisaillage-dissolution T1 de l’usine UP3-A, des intervenants en charge de la gestion des déchets ont utilisé un pont de manutention au delà de sa charge maximale d’utilisation dans le but de déplacer un colis de déchets ; le poids de ce colis de déchet dépassait en outre la résistance de conception du plancher sur lequel il était entreposé depuis janvier 2011. Le procédé de traitement de la chaîne B de l’atelier T1 comporte les phases de cisaillage et de dissolution des assemblages combustibles usés, la clarification des solutions de dissolution, l’entreposage des fines de cisaillage et le conditionnement des coques et embouts. L’établissement de La Hague a étudié une modification de la gestion des déchets visant à faciliter leur traitement vers les filières de stockage existantes. Dans le cadre de cette démarche, le 10 janvier 2011, un colis de déchets de grande dimension est introduit dans le hall de manutention de la chaîne B de l’atelier T1. Le 30 mars 2011, une première opération de levage du colis de déchets est exécutée par les intervenants en charge de la gestion des déchets grâce au pont de manutention. Le 16 mai 2011, les intervenants ont à nouveau recours au pont de manutention pour lever le colis de déchets, qui est désormais plein, selon le même mode opératoire. Constatant l'apparition d'une alarme de surcharge du pont, les intervenants décident alors de suspendre l'opération. Au cours de cette opération, le peson utilisé a permis de constater que la charge totale soulevée par le pont le 16 mai était de l'ordre de 5,3 tonnes alors que ce dernier a une capacité maximale de 3,2 tonnes. En première analyse, il ressort que le pont a également été utilisé au delà de sa charge maximale d’utilisation le 30 mars. Cette analyse a de plus permis d’identifier que la masse totale du colis de déchets était supérieure à la charge autorisée de 4,8 tonnes qui peut être posée sur le sol du hall de manutention. L’utilisation du pont de manutention ainsi que l’entreposage du colis de déchets au-delà des charges maximales autorisées ont ainsi engendré un risque potentiel de rupture de dalles en cas de chute pouvant entraîner une perte de confinement ainsi que l’endommagement de tuyauteries ou d’équipements actifs. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du dépassement d’une limite de sécurité prescrite, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-l-intensite-maximale-admissible-du-faisceau-emis-dans-une-salle-d-experience | Dépassement de l’intensité maximale admissible du faisceau émis dans une salle d’expérience. Le 11 octobre 2010, un faisceau d’une intensité supérieure à la limite définie dans les Règles Générales d’Exploitation (RGE) a été envoyé dans la salle d’expérience D4 du GANIL. Cette déclaration, effectuée le 20 mai 2011, fait suite au questionnement de l’ASN formulé à l’issue d’une inspection de l’ASN. Cet évènement s’inscrit dans une série d’évènements impliquant un non-respect des RGE. En effet, le 31 mars 2010, le GANIL a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté de niveau 0 sur l’échelle INES pour non respect des RGE pour la fourniture d’un faisceau dans une salle d’expérience sans délivrance préalable d’une note définissant l’intensité maximale acceptable. Le 18 juin 2010, le GANIL a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté de niveau 0 sur l’échelle INES pour non respect des RGE suite à un non respect des règles d’intervention sur des installations électriques. Le 22 avril 2011, le GANIL a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté de niveau 0 sur l’échelle INES pour non respect des RGE vis à vis de l’absence de changement de mode de fonctionnement de l’accélérateur tel que prévu dans le référentiel de sûreté. Suite à une inspection réactive menée par l’ASN, le GANIL a en outre déclaré un événement significatif pour la radioprotection de niveau 0 sur l’échelle INES pour non-respect d’une prescription technique visant à interdire les accès dans les zones spécialement réglementées de l’installation. L’ASN note favorablement la démarche d’identification des écarts mise en place par le GANIL. L’analyse et le traitement de ces événements en vue d’en tirer le retour d’expérience sont bénéfiques pour la sûreté de l’installation. Ces événements n’ont pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la répétitivité des évènements déclarés par le GANIL pour non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation, l’ASN classe l’évènement du 11 octobre 2010, et déclaré le 20 mai dernier, au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-voies-A-et-B-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-RRI-Reacteur-B2 | Indisponibilité des voies A et B du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) – Réacteur B2. Le 13 mai 2011, le réacteur B2 était en phase de redémarrage dans le cadre de l’arrêt programmé pour rechargement en combustible et opérations de maintenance. Lors de la réalisation d’essais périodiques, les voies A et B du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) ont été successivement déclarées indisponibles. Par le biais du système d’eau brute secourue (SEC) qui assure, en fonctionnement normal, le refroidissement par l’eau de la Loire des échangeurs de chaleur du circuit de refroidissement intermédiaire, le système RRI permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI, situé en grande partie à l’extérieur de l’enceinte de confinement, est constitué de deux voies (A et B) séparées et redondantes. En fonctionnement normal, une seule voie est en service mais les deux doivent être disponibles. Le 13 mai 2011, lors d’un essai périodique, les agents ont constaté l’encrassement des échangeurs RRI/SEC de la voie A du système RRI. En raison de la baisse de performance induite sur la voie A du système RRI, celle-ci a alors été déclarée indisponible et une intervention de nettoyage a été programmée, comme prévu dans les procédures d’exploitation. Par la suite, un second essai périodique a été réalisé sur la voie B du système RRI. Un encrassement similaire a été constaté et a également conduit à déclarer cette seconde voie indisponible. L’application des spécifications techniques d’exploitation a conduit à engager une baisse de la pression et de la température du circuit primaire afin que le réacteur se trouve dans un état plus sur permettant de s’assurer du refroidissement au regard de la capacité d’échange disponible. Les opérations de nettoyage et de requalification des échangeurs ont permis, en 6h30, de retrouver la disponibilité de la voie A du système RRI. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Centre-CEA-de-Cadarache-Bouches-du-Rhone-la-mise-en-aeuvre-du-plan-d-actions-demande-par-l-ASN-au-CEA-permet-d-identifier-24-futs-depassant-la-limite-autorisee-de-matiere-fissile-dans-les-installations-ATPu-et-LPC | Centre CEA de Cadarache (Bouches du Rhône) : la mise en œuvre du plan d’actions demandé par l’ASN au CEA permet d’identifier 24 fûts dépassant la limite autorisée de matière fissile dans les installations ATPu et LPC. Le 15 avril 2011, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a déclaré à l’ASN le dépassement de la limite autorisée de matière fissile fixée à 100 g de 24 fûts dans les installations nucléaires ATPu et LPC[1]. Parmi ces 24 fûts, 6 dépassent la valeur de 200 g avec, pour le fût le plus chargé, 373 g de matière fissile. La limite dite de « masse sûre », fixée à 460 g, n’a toutefois pas été dépassée, ce qui a permis de conserver une marge de sûreté. L’événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Dans l’attente de leur traitement, les fûts sont entreposés dans des conditions assurant leur sécurité, sur des emplacements espacés selon la distance requise pour prévenir le risque de criticité[2]. Ce constat a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions demandé par l’ASN au CEA le 8 novembre 2010, suite à la déclaration par le CEA le 28 octobre 2010 d’un fût de déchets dépassant la limite autorisée au LPC et à l’inspection réactive du 29 octobre 2010. L’ASN avait en effet demandé au CEA « un bilan des déchets historiques présents sur les installations ATPu et LPC ». Quatre fûts de déchets dépassant la limite précitée dans l’installation ATPu avaient déjà été déclarés par le CEA le 21 décembre 2010, lors du lancement de ce plan d’actions, ce qui avait conduit l’ASN à réaliser le 22 décembre une nouvelle inspection réactive. En raison du non respect d’une exigence de sûreté, l’ASN avait classé cet événement au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires (échelle INES) qui en compte sept. La poursuite du plan d’actions ayant entraîné l’identification de nouveaux fûts en dépassement, l’ASN a demandé au CEA de réactualiser sa déclaration d’événement significatif. Par ailleurs, lors de l’inspection de l’ASN à l’ATPu le 13 janvier 2011 sur le thème de la criticité, les inspecteurs avaient constaté la non prise en compte de l’incertitude de mesure pour le comptage de la matière fissile des fûts, disposition pourtant requise par les règles de sûreté applicables à l’installation. La prise en compte de cette incertitude, exigée par l’ASN, a conduit le CEA à identifier un nombre supérieur de fûts en dépassement. À ce stade, dix fûts restent à contrôler, sur les deux installations ATPu et LPC, pour évaluer la quantité de matière fissiles. Ces fûts nécessitant des dispositions de traitement spécifiques, le CEA a déposé un dossier à l’ASN, qui instruit actuellement cette demande. À l’issue du contrôle de ces derniers fûts, l’ASN procèdera à une nouvelle information du public. [1] L’atelier de technologie du plutonium (ATPu) est une installation actuellement en démantèlement. Elle a eu pour activité principale pendant 40 ans la production de combustible MOX pour des réacteurs nucléaires. Le laboratoire de purification chimique (LPC), également en démantèlement, assurait historiquement le contrôle et le traitement des rebuts de fabrication et des déchets de l’ATPu. Dans le cadre du démantèlement de l’ATPu et du LPC, les fûts de déchets historiques, objet de la présente note d’information, ont vocation à être reconditionnés puis définitivement évacués vers des installations de traitement ou d’entreposage de déchets spécialement prévues à cet effet. [2] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-1-de-Flamanville-Manche | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 1 de Flamanville (Manche). Le 14 mai 2011, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Flamanville débute les opérations de mise à l’arrêt pour rechargement en combustible. Lors de la baisse de puissance, la température du circuit primaire est descendue sous la valeur minimale autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation (STE) définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence notamment pendant les transitoires de puissance effectués lors de la mise à l’arrêt du réacteur. En fonctionnement normal, le maintien du niveau d’eau dans les générateurs de vapeur et donc du refroidissement de l’eau du circuit primaire, est assuré par le circuit d’eau alimentaire (ARE). Lors des opérations de mise à l’arrêt du réacteur, les procédures de conduite requièrent le basculement de l’alimentation en eau des générateurs de vapeur, du circuit ARE vers le circuit d’alimentation de secours (ASG). Le 14 mai 2011, pendant la phase de baisse de la puissance du réacteur, il a été constaté un refroidissement du circuit primaire plus rapide que prévu, le basculement du circuit ARE sur ASG ne semblant pas avoir été suffisamment anticipé. Les opérations de conduite qui ont été engagées, ont permis de retrouver la température fixée par les STE. Au final, la température du circuit primaire s’est écarté d’un maximum de 1% de la limite autorisée, pendant 32 minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des STE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-four-de-rechauffage-dans-l-atelier-T7 | Chute d’un four de réchauffage dans l’atelier T7. Le 10 mai 2011, la chaîne A de l’atelier T7 de vitrification des produits de fission est en arrêt et une opération de maintenance est en cours. Cette opération a entraîné la chute sur une hauteur d’environ 5 mètres d’un four de réchauffage, d’un poids d’environ 350 kg. Le 10 mai 2011, une intervention de maintenance consistant à tester deux capteurs de position haute de la table élévatrice des conteneurs est en cours sur la chaîne A de l’atelier T7. Le premier capteur de position haute est testé avec succès. Le second capteur, plus haut que le premier, est testé ensuite. Ce second capteur ne s’activant pas, un mouvement de montée supplémentaire de quelques millimètres est réalisé par les intervenants. Sans résultat, ces derniers décident de suspendre l’essai et de replacer la table élévatrice en position basse. Au cours de la descente, les intervenants constatent depuis le hublot de la cellule de coulée que le four de réchauffage a chuté en fond de cellule. Le four de réchauffage est un équipement destiné à chauffer les conteneurs avant leur remplissage en verre fondu. La chaîne B de vitrification en fonctionnement est alors arrêtée ; la chaîne C était déjà à l’arrêt. Les premières investigations réalisées indiquent que la chute du four de réchauffage est due à une interaction mécanique entre le four et un support présent sur la table élévatrice. Le mode opératoire utilisé pour le réglage des capteurs ne précisait pas ce risque. Aucune dispersion de matière radioactive n’a été constatée dans le local du fait de l’absence de conteneurs de déchets vitrifiés pendant l’opération de maintenance. Le four a endommagé des matériels dans la cellule blindée dans laquelle il se situait et des investigations seront menées en vue de procéder aux diagnostics et aux réparations nécessaires. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la procédure de maintenance inadéquate, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-sur-un-colis-contenant-de-l-hexafluorure-d-uranium-Societe-AREVA | Défaillance sur un colis contenant de l’hexafluorure d’uranium - Société AREVA. L’ASN a été informée le 25 mars 2011, d’un événement relatif à des défaillances sur le dispositif de fermeture des coques de protection permettant le transport de cylindres d’UF6 enrichi ou non (hexafluorure d’uranium). L’UF6 (hexafluorure d’uranium), qui permet de fabriquer du combustible nucléaire pour les centrales de production d’électricité[1], est transporté sur la voie publique dans un cylindre, qui assure le confinement de la matière. Le cylindre est placé dans une coque de protection. L’incident concerne un modèle de coque, « UX-30 », constitué de deux demi-coques solidarisées au moyen de 10 «broches » (voir photos) et de deux arceaux. L’incident correspond au désengagement de certaines broches pendant les transports, lié au déverrouillage non prévu de celles-ci. La fermeture complémentaire des deux demi-coques à l’aide des deux arceaux garantit l’absence de risque d’ouverture de la coque en utilisation normale du colis de transport. En revanche, en cas d’accident de transport, la tenue mécanique de la coque serait moins importante que celle prévue initialement lors de la conception du colis. Le désengagement de certaines broches a été constaté à trois reprises par les sociétés du groupe AREVA en 2010 et 2011, chacune de ces détections ayant fait l’objet d’une déclaration d’évènement significatif à l’ASN. Les évènements ont été initialement classés au niveau zéro de l’échelle INES[2]. Le caractère répétitif de cet incident, ainsi que l’instruction réalisée, qui a montré une prise en compte insuffisante du retour d’expérience au sein du groupe AREVA dans le domaine des transports, a conduit l’ASN à reclasser celui-ci au niveau 1 de l’échelle INES. L’ASN a demandé par courrier le 1er avril que des investigations approfondies soient menées par le groupe AREVA afin d’analyser les raisons des défaillances constatées sur les coques « UX 30 ». L’ASN a par ailleurs réalisé une inspection le 20 avril 2011 au sein des entreprises AREVA NC Pierrelatte et EURODIF, toutes deux expéditrices de ce modèle de colis. Les deux lettres de suite sont publiées sur le site Internet de l’ASN[3]. L’instruction de l’évènement a fait apparaître que le concepteur américain du modèle de coque « UX 30 » avait préconisé avant les évènement survenus en France le remplacement des broches actuelles par des broches de conception différente, devant permettre d’améliorer le verrouillage de celles-ci. Ce retour d’expérience aux Etats-Unis n’avait pas été porté à la connaissance d’AREVA. L’ensemble des coques UX30 appartenant aux sociétés du groupe AREVA fait actuellement l’objet d’un remplacement des broches pour tenir compte de la préconisation du concepteur américain. Depuis le mois d’avril 2011, le groupe AREVA s’est engagé à ne faire circuler que des coques pour lesquelles il est assuré que les broches utilisées sont équivalentes au modèle préconisé. Les contrôles avant expédition ont par ailleurs été renforcés. L’ASN a fait part aux autorités américaines (Department of Transport et Nuclear Regulatory Commission) de la survenue des événements constatés en France. Elle informera par ailleurs l’association européenne des autorités compétentes dans le domaine de la sûreté des transports de substances radioactives (EACA) pour que les homologues européens de l’ASN puissent tirer le même retour d’expérience. [1] L'uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en U235 fissile au sein de l’installation nucléaire Eurodif, située sur le site nucléaire du Tricastin. L’UF6 enrichi permet ensuite de fabriquer du combustible nucléaire qui permet de faire fonctionner les centrales de production d’électricité. L’UF6 se présente sous une forme solide à température ambiante. [2] L’échelle internationale de classement des évènements significatifs dans le domaine nucléaire, nommée INES, compte 8 niveaux, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-sur-un-colis-contenant-de-l-hexafluorure-d-uranium-Societe-AREVA2 | Défaillance sur un colis contenant de l’hexafluorure d’uranium - Société AREVA. L’ASN a été informée le 25 mars 2011, d’un événement relatif à des défaillances sur le dispositif de fermeture des coques de protection permettant le transport de cylindres d’UF6 enrichi ou non (hexafluorure d’uranium). L’UF6 (hexafluorure d’uranium), qui permet de fabriquer du combustible nucléaire pour les centrales de production d’électricité[1], est transporté sur la voie publique dans un cylindre, qui assure le confinement de la matière. Le cylindre est placé dans une coque de protection. L’incident concerne un modèle de coque, « UX-30 », constitué de deux demi-coques solidarisées au moyen de 10 «broches » (voir photos) et de deux arceaux. L’incident correspond au désengagement de certaines broches pendant les transports, lié au déverrouillage non prévu de celles-ci. La fermeture complémentaire des deux demi-coques à l’aide des deux arceaux garantit l’absence de risque d’ouverture de la coque en utilisation normale du colis de transport. En revanche, en cas d’accident de transport, la tenue mécanique de la coque serait moins importante que celle prévue initialement lors de la conception du colis. Le désengagement de certaines broches a été constaté à trois reprises par les sociétés du groupe AREVA en 2010 et 2011, chacune de ces détections ayant fait l’objet d’une déclaration d’évènement significatif à l’ASN. Les évènements ont été initialement classés au niveau zéro de l’échelle INES[2]. Le caractère répétitif de cet incident, ainsi que l’instruction réalisée, qui a montré une prise en compte insuffisante du retour d’expérience au sein du groupe AREVA dans le domaine des transports, a conduit l’ASN à reclasser celui-ci au niveau 1 de l’échelle INES. L’ASN a demandé par courrier le 1er avril que des investigations approfondies soient menées par le groupe AREVA afin d’analyser les raisons des défaillances constatées sur les coques « UX 30 ». L’ASN a par ailleurs réalisé une inspection le 20 avril 2011 au sein des entreprises AREVA NC Pierrelatte et EURODIF, toutes deux expéditrices de ce modèle de colis. Les deux lettres de suite sont publiées sur le site Internet de l’ASN[3]. L’instruction de l’évènement a fait apparaître que le concepteur américain du modèle de coque « UX 30 » avait préconisé avant les évènement survenus en France le remplacement des broches actuelles par des broches de conception différente, devant permettre d’améliorer le verrouillage de celles-ci. Ce retour d’expérience aux Etats-Unis n’avait pas été porté à la connaissance d’AREVA. L’ensemble des coques UX30 appartenant aux sociétés du groupe AREVA fait actuellement l’objet d’un remplacement des broches pour tenir compte de la préconisation du concepteur américain. Depuis le mois d’avril 2011, le groupe AREVA s’est engagé à ne faire circuler que des coques pour lesquelles il est assuré que les broches utilisées sont équivalentes au modèle préconisé. Les contrôles avant expédition ont par ailleurs été renforcés. L’ASN a fait part aux autorités américaines (Department of Transport et Nuclear Regulatory Commission) de la survenue des événements constatés en France. Elle informera par ailleurs l’association européenne des autorités compétentes dans le domaine de la sûreté des transports de substances radioactives (EACA) pour que les homologues européens de l’ASN puissent tirer le même retour d’expérience. [1] L'uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en U235 fissile au sein de l’installation nucléaire Eurodif, située sur le site nucléaire du Tricastin. L’UF6 enrichi permet ensuite de fabriquer du combustible nucléaire qui permet de faire fonctionner les centrales de production d’électricité. L’UF6 se présente sous une forme solide à température ambiante. [2] L’échelle internationale de classement des évènements significatifs dans le domaine nucléaire, nommée INES, compte 8 niveaux, de 0 à 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Accumulation-de-matiere-dans-un-caisson-de-filtration-de-l-usine-de-fabrication-de-combustible-d-AREVA-FBFC-a-Romans-sur-Isere-Drome | Accumulation de matière dans un caisson de filtration de l’usine de fabrication de combustible d’AREVA - FBFC à Romans-sur-Isère (Drôme). La société AREVA - FBFC a déclaré le 28 avril 2011 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à une accumulation de poudre de dioxyde d’uranium (UO2) dans le caisson de filtration de la ventilation procédé du four n°7 de son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Le 26 avril 2010, à l’occasion de la maintenance trimestrielle du caisson de filtration de la ventilation procédé du four n°7 de son usine de Romans-sur-Isère, l’exploitant a découvert 31 kg de poudre d’UO2 dans le filtre de très haute efficacité (THE) équipant le caisson. Le référentiel de l’installation ne prévoit pas la présence pondérale d’UO2 dans le filtre THE. En outre, le caisson comprend un pré-filtre qui n’a pas retenu efficacement la poudre d’UO2. La ventilation procédé participe au confinement de la poudre d’UO2 au poste de remplissage des conteneurs d’UO2. Le caisson de filtration concerné constitue une première barrière de filtration de la ventilation procédé. L’exploitant a procédé à l’évacuation de la poudre d’UO2 déposée dans le caisson de filtration et au remplacement des filtres de ce dernier. L’ASN a effectué une inspection réactive le 28 avril 2011 qui a notamment mis en évidence un défaut d’analyse d’un écart précurseur de l’événement et un défaut de suivi du colmatage du caisson de filtration. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement de l’installation. En raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-manuel-du-reacteur-n-1-suivi-de-la-mise-en-service-intempestive-du-systeme-de-sauvegarde | Arrêt manuel du réacteur n° 1 suivi de la mise en service intempestive du système de sauvegarde. Le 4 mai 2011, alors que le réacteur n° 1 était en fonctionnement, une défaillance sur la ligne d’alimentation électrique principale a conduit à l’arrêt du réacteur et à la mise en service du système d’injection de sécurité. Pour assurer le fonctionnement des équipements des réacteurs, la centrale nucléaire du Tricastin possède plusieurs sources d’alimentation électrique. Il existe deux sources d’alimentation extrerne qui sont la ligne d’alimentation électrique principale et la ligne d’alimentation auxiliaire. La ligne d’alimentation principale est utilisée pour évacuer l’énergie produite mais sert également à l’alimentation des équipements du réacteur. La ligne auxiliaire est indépendante de la ligne principale et est utilisée en cas de dysfonctionnement de celle-ci. Le 4 mai vers 17h00, un incident sur un transformateur a entraîné la perte de la ligne d’alimentation électrique principale. En application des consignes d’exploitation, les opérateurs ont arrêté manuellement le réacteur. La ligne d’alimentation auxiliaire a alors été sollicitée pour assurer le fonctionnement des matériels de la centrale. La ligne d’alimentation électrique principale a été rétablie vers 19h30. Les opérateurs ont ainsi pu reconnecter le réacteur sur cette ligne d’alimentation. Au cours de cette manœuvre, une micro-coupure électrique du systéme de protection du réacteur a généré un signal déclenchant la mise en service intempestive de l’injection de sécurité sur le réacteur n°1. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu de la mise en service d’un système de sauvegarde, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-reservoir-d-eau-du-circuit-d-injection-de-securite-et-detection-d-un-risque-de-defaillance-commune-a-tous-les-reservoirs | Indisponibilité d'un réservoir d'eau du circuit d'injection de sécurité et détection d'un risque de défaillance commune à tous les réservoirs. Le 16 avril 2011, EDF a réalisé une intervention sur un capteur de niveau d'eau de l'un des 3 réservoirs d’eau borée du circuit d'injection de sécurité du réacteur n° B3. Une légère dérive avait effectivement été constatée sur ce capteur les semaines précédentes. L'expertise de ce capteur a fait apparaître 2 périodes de 41 jours en tout (du 18/01/2011 au 02/02/2011 et du 21/03/2011 au 14/04/2011) durant lesquelles le volume réel du réservoir a été inférieur au volume minimum requis. Or dans un tel cas, les spécifications techniques d'exploitation demandent la réalisation d'actions dans un délai de 8 heures si le niveau attendu du réservoir n'est pas rétabli. Le circuit d'injection de sécurité (circuit RIS) permet, en cas de brèche dans le circuit primaire principal, d’injecter de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'arrêter la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Le circuit RIS comporte notamment trois réservoirs, appelés accumulateurs, contenant de l'eau borée, qui se vident automatiquement dans le circuit primaire si la pression de celui-ci, à 155 bar en fonctionnement normal, devient inférieure à 45 bar. Le 24 avril 2011, EDF a contrôlé l’ensemble des capteurs de niveau des accumulateurs RIS du réacteur. Des décalages de lecture ont été constatés sur les capteurs de niveau des deux autres accumulateurs, sans que les volumes minimums requis ne soient, en revanche, atteints. Les capteurs incriminés ont été immédiatement remis en conformité. En l'absence de sollicitation réelle du circuit d'injection de sécurité, l’événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté. Compte tenu du défaut mis en évidence sur le réservoir objet de cet événement, et du risque potentiel de défaillance commune à tous les réservoirs du même type, cet incident a été classé, le 28 avril 2011 par EDF, au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-sur-les-conditions-de-dilution-du-circuit-primaire | Non-respect des règles générales d’exploitation sur les conditions de dilution du circuit primaire. Le 10 avril, le réacteur n° 1 est en arrêt fortuit dans le cadre d’un remplacement du transformateur électrique auxiliaire. Alors que le réacteur est refroidi par le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, l'exploitant a entrepris une dilution de l’eau borée du circuit primaire dans des conditions qui n’étaient conformes aux règles générales d’exploitation (RGE). Le bore est un des deux moyens, avec les barres de commande, de contrôler la réactivité du cœur. Une injection de bore dans le circuit primaire permet de réduire la réactivité et une injection d'eau non borée permet au contraire de l'augmenter. Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure, lors des phases d'arrêt du réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des assemblages combustibles présents dans le cœur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur qui était en phase d’arrêt normal sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (AN/RRA), l'exploitant a décidé d’entamer les procédures de dilution de l’eau borée du circuit primaire. Dans cet état du réacteur, les RGE imposent notamment que pour tout changement de la concentration en bore du circuit primaire, les deux voies du circuit RRA doivent être en fonctionnement afin de favoriser l’homogénéisation du bore. Or dans le cas présent, les pompes de recirculation d’eau du circuit RRA étaient à l'arrêt. Une alarme est apparue mais n’a pas été correctement interpretée ; la procédure de dilution a été poursuivie. L'exploitant a toutefois détecté immédiatement cette non-conformité et a interrompu les opérations de dilution au bout d’une minute. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement, en raison d’une attitude interrogative insuffisante, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-sur-les-delais-d-amorcage-de-la-mise-a-l-arret-du-reacteur | Non-respect des règles générales d’exploitation sur les délais d’amorçage de la mise à l’arrêt du réacteur. Le 14 avril, le réacteur n° 3 est en phase de redémarrage dans le cadre de l’arrêt programmé pour rechargement en combustible et opérations de maintenance. Lors de la réalisation d’un essai périodique, l'exploitant n’a pas respecté les délais de mise à l’arrêt fixés par les règles générales d’exploitation (RGE) en cas de cumul d’indisponibilités de matériels importants pour la sûreté. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Les essais périodiques sont réalisés régulièrement afin de tester la disponibilité et le bon fonctionnement des matériels importants pour la sûreté des réacteurs. Lors de la réalisation d'un essai périodique, une vanne du système d’injection sécurité n'a pas fonctionné correctement et ce dysfonctionnement est venu s’ajouter à une autre indisponibilité en cours sur le système d’isolement de l’enceinte. La règle de cumul fixée en pareil cas par les RGE impose de débuter la mise à l’arrêt du réacteur sous un délai d’une heure. Toutefois, l’analyse de la règle de cumul applicable n’a été correctement effectuée par l’exploitant qu’après ce délai. L’exploitant a engagé la mise à l’arrêt du réacteur tel que demandé par les RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement, en raison du non respect des règles générales d’exploitation, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-sur-dysfonctionnement-d-un-detendeur-lors-de-la-mise-a-l-arret-du-reacteur-pour-maintenance | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé sur dysfonctionnement d’un détendeur lors de la mise à l’arrêt du réacteur pour maintenance. Annuellement, chaque réacteur de la centrale de Gravelines est mis à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Cette opération nécessite la baisse progressive de la pression et de la température du circuit primaire1 du réacteur, à travers plusieurs domaines successifs de fonctionnement autorisés. La mise à l’arrêt nécessite aussi la vidange partielle du circuit primaire du réacteur. Lors de cette phase, la pression d’air est contrôlée à l’aide d’un circuit d’air comprimé équipé d’un détendeur, le but étant de maintenir la pression sous la limite autorisée qui est de 5 bars dans ce domaine de fonctionnement. Le 13 avril 2011, lors de la mise à l’arrêt du réacteur n°2, le détendeur de ce circuit d’air comprimé n’a pas fonctionné, entrainant un dépassement de la pression maximale autorisée jusqu’à 8 bars. L’exploitant a réagi en isolant le détendeur incriminé et en dépressurisant le circuit primaire jusqu'à ce que la pression retrouve le domaine de fonctionnement autorisé. La pression a néanmoins été trop forte, pour ce domaine de fonctionnement, pendant 24 minutes ce qui constitue un non respect des règles d’exploitation. Cet incident qui n’a pas eu de conséquence pour la sûreté a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES. 1 circuit primaire : le circuit primaire est un circuit fermé sous pression qui, en fonctionnement, extrait la chaleur du cœur du réacteur au contact des éléments combustibles. L’eau du circuit primaire cède la chaleur acquise à l’eau du circuit secondaire à travers les générateurs de vapeur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-limites-mensuelle-et-annuelle-de-rejets-dans-l-environnement-des-effluents-radioactifs-gazeux-fixees-par-la-decision-n-2009-DC-0157-de-l-ASN-du-15-septembre-2009 | Dépassement des limites mensuelle et annuelle de rejets dans l'environnement des effluents radioactifs gazeux fixées par la décision n°2009-DC-0157 de l'ASN du 15 septembre 2009. Le 10 février 2011, l'exploitant constate une augmentation significative de l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à la cheminée des cyclotrons de l'installation. Ces rejets ont perduré jusqu'à fin mars 2011 et ont conduit, pour la catégorie « autres émetteurs bêta et gamma », au dépassement des limites mensuelle et annuelle de rejets dans l'environnement des effluents radioactifs gazeux fixées par la décision de l'ASN n°2009-DC-0157 du 15 septembre 2009. L'installation produit des radiopharmaceutiques à partir de radioéléments artificiels. Ces radioéléments proviennent soit d'autres installations (réacteurs expérimentaux par exemple) soit des deux cyclotrons dont est équipée l'installation. Ces productions génèrent notamment des effluents radioactifs gazeux rejetés, après traitement, par les différentes cheminées de l'installation. Ces cheminées sont équipées de dispositifs de contrôle permettant de quantifier les rejets d'effluents gazeux et de vérifier le respect des limites de rejets fixées par la décision de l'ASN n°2009-DC-0157 du 15 septembre 2009. Les valeurs limites mensuelle et annuelle de la décision de l'ASN dépassées sont celles fixées pour la catégorie « autres émetteurs bêta et gamma » et concernent des rejets en Plomb 201, Plomb 203 et Thallium 201. L'origine présumée de ces rejets serait liée à un système de pompage mis en place il y a quelques mois sur l'un des cyclotrons. L'isolement le 1er avril 2011, de ce système a permis de constater le retour à des rejets normaux. Les rejets constatés ne représentent qu'une faible proportion des rejets radioactifs gazeux autorisés pour l'ensemble des installations du site de Saclay (Commissariat à l'énergie atomique et CIS bio) et en conséquence n'induisent pas un impact significatif sur l'environnement. Cet impact est estimé à moins de 1/10 000ème de la dose admissible pour le public qui est de 1 mSv/an. A la demande de l'ASN le 1er avril 2011, CIS BIO a déclaré cet événement le 4 avril 2011. La persistance de l'anomalie de rejets sur plusieurs semaines sans action efficiente pour l'éviter a conduit à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-automatique-du-reacteur-n-1-suite-a-la-sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-lors-d-une-phase-de-montee-en-puissance | Arrêt automatique du réacteur n°1 suite à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé lors d’une phase de montée en puissance. Le 3 avril 2011, alors que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Fessenheim était dans une phase de montée en puissance après une opération de maintenance, un système de protection automatique a provoqué l’arrêt du réacteur à la suite d’une erreur de pilotage. Plusieurs systèmes de protection ont pour rôle d’arrêter le réacteur automatiquement dès que celui-ci sort de son domaine de fonctionnement autorisé. Ils garantissent ainsi le maintien de l’installation dans des conditions de fonctionnement sûres prévues à la conception. Le 3 avril 2011, l’exploitant a procédé à la montée en puissance du réacteur, suite à une opération de maintenance qui avait nécessité d’abaisser la puissance à 60%. Au cours de cette phase de montée en puissance, l’équipe de conduite a procédé à l’ajustement de la concentration en bore du circuit primaire. Cet ajustement se fait habituellement à partir d’un outil informatique d’aide au pilotage du réacteur, qui a connu une défaillance à ce moment. L’exploitant a tenté de poursuivre la montée en puissance sans cet outil. Les paramètres de conduite sont alors sortis du domaine de fonctionnement autorisé et un système de protection a automatiquement provoqué l’arrêt du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ni l’environnement. Toutefois, l’équipe de conduite n’ayant pas identifié lors de cette phase d’exploitation le risque de sortie du domaine de fonctionnement, l'événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Demarrage-automatique-d-une-pompe-du-systeme-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur-lors-d-un-essai-de-requalification-d-un-groupe-electrogene-de-secours | Démarrage automatique d’une pompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur lors d'un essai de requalification d’un groupe électrogène de secours. Le 24 mars 2011, alors que le réacteur n° 1 était en puissance, un essai de requalification effectué sur un groupe électrogène de secours a entraîné automatiquement le démarrage préventif du système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, ils permettent d’assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde et de maintenir le réacteur dans un état sûr. Le circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit, en cas de défaillance de l'alimentation principale, l'eau nécessaire au refroidissement des générateurs de vapeur. A la suite de travaux de réparations, un essai de la régulation de vitesse a été réalisé sur un groupe électrogène. L’essai a été effectué deux fois consécutivement et dans les mêmes conditions. Il a échoué à chaque fois sans qu’une analyse des causes du premier échec n’ait été faite. Cela a entraîné automatiquement et à chaque occurrence, le démarrage préventif du système ASG, ce qui n’est normalement pas le cas lorsque l’essai est réalisé correctement. Après analyse de la situation, l’essai de requalification a finalement été réalisé conformément aux exigences. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’absence d’analyse de l’échec du premier essai, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Le-plan-d-actions-demande-par-l-ASN-conduit-le-CEA-a-identifier-plusieurs-sources-radioactives-non-repertoriees-dans-l-inventaire-du-centre-de-Cadarache | Le plan d’actions demandé par l’ASN conduit le CEA à identifier plusieurs sources radioactives non répertoriées dans l’inventaire du centre de Cadarache. Le 4 mars 2011, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que des sources radioactives, jusqu’à présent non répertoriées, avaient été identifiées dans différentes installations du site de Cadarache. Ce constat a été fait à la suite de la mise en œuvre du plan d’actions demandé par l’ASN au CEA en février 2010 à la suite de l’événement significatifdu 12 mai 2009 classé au niveau 1 sur l’échelle INES et de l’inspection sur le thème de la gestion des sources conduite par l’ASN le 28 octobre 2009. Conformément aux demandes de l’ASN, le plan d’action mis en place par le CEA de février 2010 à février 2011 a permis de réaliser un inventaire des sources et substances détenues sur l’ensemble des installations du centre de Cadarache. Cette opération a conduit l’exploitant à identifier des sources qui n’avaient pas été référencées dans le logiciel spécifique du CEA : - 10 sources radioactives scellées, principalement utilisées pour vérifier le bon fonctionnement des appareils de radioprotection ; - 59 sources scellées présentes dans des chambres à fission, qui sont des appareils de mesure de rayonnement renfermant par construction des sources radioactives. Les sources ont été identifiées au sein de 7 installations nucléaires et 3 bâtiments non nucléaires du centre. Le niveau de radioactivité de ces sources était, au moment de leur fabrication, inférieur aux seuils réglementaires imposant un suivi spécifique. L’évolution récente de ces seuils aurait dû conduire le CEA à les intégrer dans le logiciel de gestion des sources du centre. Cette opération a par ailleurs conduit l’exploitant à isoler et à caractériser quelques objets présentant une faible ou très faible radioactivité (bidons, sacs de déchets...), orientés vers des filières spécifiques de traitement. Les contrôles réalisés par l’exploitant n’ont pas mis en évidence de risque de contamination des locaux ou des personnels. Au regard des caractéristiques radiologiques et des conditions d’entreposage des sources retrouvées, l’événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cette opération de recensement de sources a par ailleurs, et conformément aux demandes de l’ASN, été complétée par les actions suivantes : - le déplacement des sources vers des installations régulièrement autorisées à les abriter, et enclenchement des démarches en vue de la reprise des sources sans emploi ; - le renforcement des modalités de gestion et de prise en compte des sources en interne sur le centre de Cadarache ; - la mise en cohérence de l’inventaire des sources effectivement détenues par le CEA avec l’inventaire national tenu par l’IRSN [1]; - une sensibilisation générale de l’ensemble des intervenants du site a été effectuée sur le sujet de la gestion des sources radioactives (personnels CEA et prestataires). En raison du caractère répétitif de ce dysfonctionnement dans la gestion des sources, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES), graduée de 0 à 7. Pour en savoir plus : - Lire l’avis d’incident "Découverte de sources radioactives au sein de plusieurs installations nucléaires de base du site de Cadarache (13)". - Lire la lettre de suite d'inspection "Inspection n° INS-2009-CEACAD-0058 du 28 octobre 2009 faisant suite à la déclaration d’incident du 12 mai 2009 (INC-2009-CEACAD-0014)". [1] Conformément aux dispositions réglementaires, l’IRSN établit l’inventaire des sources radioactives détenues en France.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-detection-incendie-des-locaux-d-entreposages-des-produits-chimiques-et-des-solvants-du-batiment-18 | Indisponibilité de la détection incendie des locaux d’entreposages des produits chimiques et des solvants du bâtiment 18. Le 21 mars 2011, le CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant l’indisponibilité du système de détection et d’extinction automatique d’incendie des locaux d’entreposages des produits chimiques et des solvants du bâtiment 18 du 27 janvier 2011 au 16 mars 2011. Lors d’opérations réalisées sur ce système le 27 janvier 2011, une erreur de manipulation a conduit à la vidange de la bouteille d’amorce du système d’extinction automatique. La détection et l’extinction automatique d’incendie se sont retrouvées indisponibles. Des mesures compensatoires ont alors été mises en place pour pouvoir éteindre un incendie. En revanche, l’analyse menée de la situation n’a pas identifié que la détection était également indisponible. Le 10 février 2011, le remplacement de la bouteille d’amorce a conduit à la fin de l’indisponibilité de la détection incendie. L’extinction automatique a été remise en service le 16 mars 2011. Cet événement n’a pas eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison de lacunes dans la culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-de-la-coupure-d-un-tableau-electrique | Non respect des règles générales d’exploitation lors de la coupure d’un tableau électrique. Le 8 mars 2011, alors que le réacteur n° 3 était en cours de mise à l’arrêt dans le cadre d’un arrêt programmé pour rechargement en combustible, une prescription des règles générales d’exploitation (RGE)[1] portant sur les conditions d’isolement de l’enceinte du bâtiment réacteur n’a pas été respectée. Pendant les opérations de déchargement du réacteur, une alimentation d’un tableau électrique a été coupée, alors que, conformément aux RGE, cette opération aurait dû être réalisée une fois le réacteur complètement déchargé. Cette erreur aurait dû en outre conduire à l’arrêt de la manutention du combustible dans un délai d’une heure comme imposé par les RGE mais elle a été découverte ultérieurement. L’absence d’alimentation électrique a rendu inopérante la manœuvrabilité de plusieurs vannes d’isolement de l’enceinte du bâtiment réacteur. L'écart a été détecté lors d’une vérification des travaux en cours permettant ainsi, le rétablissement rapide de l’alimentation du tableau électrique, deux heures après sa coupure. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, du fait de la détection tardive de l’indisponibilité de matériels utilisés pour l’isolement de l’enceinte du bâtiment réacteur, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Evenements-significatifs-classes-au-niveau-7-sur-l-echelle-INES | Évènements significatifs classés au niveau 7 sur l'échelle INES. En France : Aucun. A l'étranger : 2011 : Reclassement au niveau 7 sur l’échelle INES par les autorités japonaises de l'accident nucléaire de Fukushima. - L’Autorité de sûreté japonaise (NISA) a reclassé l’accident affectant les réacteurs 1, 2 et 3 (considéré comme un seul événement) du niveau 5 au niveau 7 sur l’échelle INES. Ce classement a été établi sur la base de l’estimation de l’activité totale rejetée à l’atmosphère (de l’ordre d’une centaine de milliers de Térabecquerels). Sur cette base, l’Autorité de sûreté japonaise estime que le rejet radioactif à l’atmosphère s’élève à environ 10% de l’activité totale rejetée en 1986 lors de l’accident de Tchernobyl (de l’ordre du million de térabecquerels). 1986 : Explosion du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debordement-d-eau-dans-plusieurs-salles-et-dans-des-cuves-d-effluents-de-l-atelier-T1 | Débordement d’eau dans plusieurs salles et dans des cuves d’effluents de l’atelier T1. Le 24 février 2011, sur la chaîne A de l’atelier de cisaillage-dissolution T1 de l’usine UP3-A, un volume d’eau non radioactive d’environ 9 m3 s’est répandu dans plusieurs salles et dans des cuves à la suite d’un appoint d’eau dans un équipement de l’unité de production de vapeur nécessaire à la chauffe des unités de dissolution. Une cuve d’effluents pouvant contenir des matières fissiles a été remplie sans toutefois modifier notablement le risque de criticité du fait de la faible concentration en plutonium dans cette cuve. Le procédé de traitement de l’atelier T1 comporte les phases de cisaillage et de dissolution des assemblages combustibles usés, la clarification des solutions de dissolution, l’entreposage des fines de cisaillage et le conditionnement des coques et embouts. La dissolution initiale des combustibles usés est effectuée, dans le dissolveur, par une solution chauffée par l’intermédiaire d’un circuit de vapeur fermé qui nécessite des appoints en eau. Le 24 février 2011, l’atelier T1 était en fonctionnement normal et l'équipe de conduite a réalisé, depuis la salle de commande, une opération d'appoint en eau du circuit de chauffe du dissolveur de la chaîne A. Plus tard dans la matinée, deux intervenants ont constaté dans les locaux de l’atelier un écoulement de liquide depuis une gaine de ventilation. L'équipe de conduite a également constaté depuis la salle de commande une alarme de niveau haut de l’équipement de chauffe du dissolveur puis une montée anormale du niveau de liquide dans certaines cuves d'effluents. L'équipe a décidé de mettre à l'arrêt l'exploitation des deux chaînes de traitement, demande une évacuation de l’atelier et a fait procéder à la fermeture de la vanne générale d'alimentation en eau de l’atelier T1. Les investigations de l’exploitant ont montré que l'origine de cet événement serait liée au fait que l'appoint d'eau réalisé dans le circuit de chauffe du dissolveur a été effectué pendant une durée trop longue du fait de la défaillance de la mesure du niveau. Le débordement d’eau s’est ensuite propagé par des évents, puis par des circuits de ventilation, dans des locaux techniques et des cuves d’effluents. De tels transferts de liquides peuvent être préjudiciables à la maîtrise de la criticité des solutions actives pour lesquelles les transferts doivent rester maîtrisés. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, conformément aux règles de classement de l’échelle INES, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatif-a-la-situation-d-une-vanne-d-etancheite-de-l-enceinte-de-confinement-detectee-ouverte-alors-qu-elle-devait-etre-fermee | Non respect des spécifications techniques d’exploitation relatif à la situation d’une vanne d’étanchéité de l’enceinte de confinement détectée ouverte alors qu’elle devait être fermée. Le 16 février 2011, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de production d’électricité du Bugey était à l’arrêt pour maintenance et rechargement dans le cadre de sa troisième visite décennale, l'exploitant de la centrale nucléaire a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le maintien en position ouverte d’une vanne contribuant au confinement du bâtiment réacteur. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 15 février 2011, lors d’un contrôle, l'exploitant a constaté qu'une vanne située sur une canalisation travsersant l’enceinte était maintenue en position ouverte alors qu’elle devait être fermée. Dès sa détection, L'écart a été immédiatement corrigé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-de-deux-dilutions-non-conformes-aux-specifications-techniques-d-exploitation | Réalisation de deux dilutions non conformes aux spécifications techniques d’exploitation. Le 7 février 2011, à la suite d'une panne sur le transformateur auxiliaire et en application des spécifications techniques d’exploitation (STE), l'exploitant a décidé de procéder à l'arrêt du réacteur n°1. Le réacteur a atteint le domaine d’exploitation d’arrêt normal sur le circuit « refroidissement du réacteur à l’arrêt » (AN/RRA) le 8 février à 7h30. Le bore est un des deux moyens de contrôler la réactivité du coeur. Une injection de bore dans le circuit primaire permet de réduire la réactivité et une injection d'eau non borée permet au contraire de l'augmenter. Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure, lors des phases d'arrêt du réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le coeur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Le 8 février à 16h45, afin de gagner du temps en vue du redémarrage du réacteur, l'exploitant a procédé à une injection anticipée de 14 m3 d'eau non borée dans le circuit primaire. Le 9 février à 3h10, l'exploitant a procédé à une injection de 2 m3 d'eau non borée contenant de la lithine afin d'ajuster l'acidité de l'eau du circuit primaire. Ces deux opérations de dilution ont été réalisées dans le domaine d’exploitation AN/RRA. Dans cet état du réacteur, les STE imposent que, lors de tout changement de la concentration en bore du circuit primaire, afin de favoriser l’homogénéisation du bore, les deux voies du circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) doivent être en fonctionnement ; or dans les cas présents les pompes permettant de faire circuler l’eau dans ce circuit étaient restées à l'arrêt. L'exploitant a détecté ces deux non-conformités le 9 février à 11h. Ces deux incidents n'ont eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l'installation du fait que les quatre pompes primaires étaient en fonctionnement et ont assuré l’homogénéité souhaitée de la concentration de bore dans le circuit primaire. Toutefois, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, ils ont été classés au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-de-conformite-concernant-la-tenue-au-seisme-des-pompes-des-circuits-d-eau-brute-secourue-des-reacteurs-n-1-et-2 | Anomalie de conformité concernant la tenue au séisme des pompes des circuits d’eau brute secourue des réacteurs n° 1 et 2. Fin 2010, des fissurations ont été détectées dans le béton d’ancrage des pompes des circuits d’eau brute secourue (SEC) des réacteurs 1 et 2. Ces fissurations remettent en cause la tenue au séisme de ces pompes. Chaque réacteur compte 4 pompes SEC. En fonctionnement normal, le circuit SEC a pour fonction le refroidissement, via des échangeurs, de certains circuits auxiliaires du réacteur. En situation accidentelle, le circuit SEC permet de refroidir, via des échangeurs, les systèmes de sauvegarde du réacteur. Une seule pompe suffit alors pour assurer ce refroidissement. Les pompes SEC doivent donc être utilisables à tout moment, y compris en cas de séisme. Fin 2010, le site a détecté des fissurations dans le béton d’ancrage des pompes des circuits SEC des réacteurs 1 et 2, ce qui remet en cause leur tenue en cas de séisme important, ce qui est un événement de faible probabilité. Le refroidissement du réacteur pourrait toutefois être assuré par d’autres systèmes dont la tenue à ce niveau de séisme est assurée. Des travaux de confortement provisoires seront engagés dès le 18 février afin de garantir la tenue au séisme de 2 pompes SEC de chaque réacteur, en attendant la remise en conformité définitive de la totalité des 8 pompes. Cet événement n'a pas de conséquence sur la sûreté de l'installation en fonctionnement normal. Toutefois, la disponibilité des pompes n’étant plus garantie en cas de séisme, l’ASN a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-2-concernant-les-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel-de-la-centrale-nucleaire-du-Tricastin | Incident de niveau 2 concernant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel de la centrale nucléaire du Tricastin. L’ASN classe au niveau 2 l’incident déclaré par EDF le 16 février 2011 concernant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel de la centrale nucléaire du Tricastin. Les groupes électrogènes de secours à moteur diesel permettent d’alimenter les systèmes de sûreté du réacteur en cas de perte de l’alimentation électrique par le réseau national. Chaque réacteur nucléaire est équipé de deux groupes électrogènes de secours. En outre, un groupe électrogène supplémentaire est disponible pour l’ensemble des réacteurs d’un même site. Chacun de ces groupes suffit à alimenter les systèmes nécessaires pour assurer la sûreté du réacteur à l’arrêt. Un essai périodique effectué à la centrale EDF du Blayais a mis en évidence la défaillance d’un groupe électrogène. Les premiers éléments de l’analyse engagée par EDF et son fournisseur ont été communiqués à l’ASN le 7 février 2011. Ils mettent en cause une dégradation plus rapide que prévue des coussinets, qui sont des composants mécaniques destinés à limiter les frictions entre les pièces mobiles des moteurs diesel. Sur les centrales nucléaires françaises, 26 groupes électrogènes sont équipés de coussinets du même type, et donc potentiellement sensibles. L’ASN a demandé à EDF de lui présenter un plan d’actions correctives. Les premiers éléments ont été transmis à l’ASN. Ils comportent notamment l’installation de coussinets neufs et la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’exploitation des groupes électrogènes concernés, en cours de validation. L’ASN procède, avec l’appui de l’IRSN, à l’examen des éléments fournis. Sur tous les sites d’EDF, autres que celui du Tricastin, où sont présents des coussinets de ce type (Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent), chaque réacteur dispose d’au moins un groupe électrogène, en propre ou sur le site, équipé de coussinets d’une autre marque, ne présentant pas ce défaut. L’anomalie est donc classée par l’ASN sur ces sites au niveau 1 de l’échelle INES. En revanche, sur les réacteurs n° 3 et 4 du site du Tricastin, les deux groupes électrogènes, ainsi que le groupe électrogène supplémentaire commun à l’ensemble des réacteurs du site, sont équipés de coussinets potentiellement sensibles. C’est pourquoi, sur ce site, l’anomalie est classée par l’ASN comme incident de niveau 2 de l’échelle INES. La division de Lyon de l’ASN y conduit actuellement une inspection.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-de-fluide-frigorigene3 | Rejets de fluide frigorigène. Au cours de l’année 2010, lors de plusieurs opérations de maintenance préventive sur les compresseurs des systèmes DEG et DEL, des rejets de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) et hydrochlorofluorocarbure (HCFC) ont été détectés. Ces rejets, qui ont totalisé 248 kg en 2010, sont en baisse par rapport aux années précédentes : respectivement 350 kg en 2008 et 291 kg en 2009. En 2010, quatre rejets de HFC du système DEG ont été déclarés à l’Autorité de sûreté nucléaire par l’exploitant en raison du dépassement de la limite de 20 kg fixée par le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 pour les émissions ponctuelles de fluides frigorigènes. Un rejet de fluide HCFC de 19 kg a été détecté lors de la maintenance du système DEL. Les systèmes DEG et DEL sont constitués d’un circuit de production et de distribution d’eau glacée de l’installation nucléaire, qui fonctionne à l’instar d’un climatiseur. Le système DEG permet notamment d’abaisser efficacement la température du bâtiment des auxiliaires nucléaires et du bâtiment réacteur. Le système DEL est quant à lui destiné aux locaux électriques. Les fluides type HFC sont des gaz à effet de serre. Les fluides type HCFC sont des substances appauvrissant la couche d’ozone. Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2008 s’élevaient à 513 tonnes de HFC et 326 tonnes de HCFC[1]. En 2009, l’exploitant a mis en place un plan d’actions visant à réduire les rejets de fluides frigorigènes émis par les équipements frigorifiques et climatiques des systèmes DEG et DEL présents sur le site de Cattenom. L’Autorité de sûreté nucléaire estime que ce plan d’action continue de montrer son efficacité. En particulier, la maintenance préventive des matériels a permis en 2010 de réduire davantage les rejets de fluides frigorigènes de la centrale nucléaire de Cattenom. [1] Source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-radioactivite-dans-le-circuit-de-distribution-d-eau-demineralisee | Présence de radioactivité dans le circuit de distribution d’eau déminéralisée. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011, des alarmes ont détecté la présence de radioactivité dans plusieurs circuits d’eau réputés ne pas en contenir. Les investigations complémentaires menées par l’exploitant ont permis de mettre en évidence que cette radioactivité provenait du circuit de distribution d’eau déminéralisée, qui ne doit normalement pas en contenir. Le circuit de distribution d’eau déminéralisée alimente l’ensemble des locaux industriels de la centrale, qu’ils soient nucléaires ou conventionnels. Les raisons pour lesquelles ce circuit contenait de la radioactivité sont en cours d’investigation. Le 16 janvier 2011, l’ASN a été informée de cette pollution interne et a diligenté une inspection sur le site le 17 janvier 2011. Les inspecteurs se sont assurés que l’exploitant avait mis en œuvre des actions appropriées de confinement de la radioactivité, de dépollution des circuits et de protection des travailleurs. Cette inspection a également mis en évidence que lors de cet événement, un rejet ponctuel de tritium dans l’environnement s’est produit. L’évaluation a posteriori effectuée par l’exploitant montre que ce rejet ponctuel a été au plus de 0,6 GBq, ce qui est inférieur à 0,001% de la limite annuelle fixée par la réglementation. Par ailleurs, aucun système d’alarme n’a détecté de présence de radioactivité dans l’environnement. Cet événement n’a pas eu de conséquence significative sur la sûreté, l’environnement et les travailleurs. Il a été classé niveau 0 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-isolement-enceinte-du-batiment-reacteur | Indisponibilité de l’isolement enceinte du bâtiment réacteur. Electricité de France a reclassé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES un événement relatif à l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur de la centrale nucléaire du Blayais. Cette vanne se trouve sur le système de ventilation de balayage à l’arrêt (EBA). Les vannes d’isolement de l’enceinte sont situées à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment réacteur. Le système de ventilation de balayage à l’arrêt (EBA) assure, en période d’arrêt du réacteur, le maintien de conditions ambiantes acceptables pour le personnel, évacue la chaleur du système à l’arrêt et limite les rejets gazeux radioactifs vers l’extérieur. Ce système doit être en fonctionnement lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur et doit être mis à l’arrêt lorsque le réacteur redémarre afin d’isoler l’enceinte du bâtiment réacteur. La fermeture des vannes extérieures du bâtiment réacteur est pilotée depuis la salle de commande, mais leur ouverture ne peut être réalisée que sur place. Il est également possible de bloquer physiquement la fermeture de ces vannes en plaçant une goupille qui empêche leur manœuvre. Le 2 mai 2010, alors que le réacteur n° 1 de la centrale du Blayais était en cours de redémarrage, la vanne d’isolement de l’une des voies redondantes du circuit EBA a refusé de se fermer. Un agent de terrain envoyé sur place a constaté la présence de la goupille de verrouillage. Après enquête, il s’est avéré que, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le circuit EBA le 21 avril 2010, un agent de la conduite avait souhaité expliquer le fonctionnement atypique de cette vanne à un agent en cours de formation. L’agent formateur avait oublié de retirer la goupille après sa démonstration. Cet événement n’a eu de conséquence réelle ni sur le personnel, ni sur l’environnement ni sur la sûreté de l’installation. Il avait été initialement déclaré à l’ASN le 3 mai 2010 au niveau 0 de l’échelle INES. Lors de sa première analyse, l’exploitant avait surestimé la durée maximale d’indisponibilité de la fonction d’isolement enceinte autorisée par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur en situation d’arrêt. Cette erreur a été détectée à l’occasion de l’analyse annuelle effectuée en janvier 2011 sur les événements significatifs de l’année 2010. Du fait du dépassement avéré du délai d’indisponibilité autorisé dans les règles générales d’exploitation du réacteur, cet événement a été reclassé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-le-systeme-d-injection-de-securite-des-reacteurs-de-900-MWe | Anomalie générique concernant le système d'injection de sécurité des réacteurs de 900 MWe. Le 1er février 2011, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire une anomalie générique relative à la répartition des débits d’injection de sécurité à haute pression dans les branches froides du circuit primaire principal des réacteurs de 900 MWe. Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas de brèche dans le circuit primaire principal, de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit au moyen, notamment, de pompes dites de haute pression. En cas de sollicitation du RIS, les débits d’eau injectés à haute pression sont mesurés sur chacune des trois branches froides du circuit primaire principal des réacteurs de 900 MWe. Cette mesure permet de s’assurer que le déséquilibre entre les débits injectés sur chaque branche froide est inférieur à 6 %, qui est la valeur prise en compte dans le rapport de sûreté de ces réacteurs. Or des études récentes menées par EDF ont mis en évidence que la précision de mesure des dispositifs utilisés pour mesurer ces débits sur les réacteurs de 900 MWe est de l’ordre de 20%. Ces dispositifs ne sont donc pas adaptés vis-à-vis du critère de déséquilibre qu’ils doivent permettre de vérifier. En conséquence, en situation accidentelle, pour certaines tailles de brèche du circuit primaire principal, l’injection de sécurité à haute pression pourrait ne pas permettre de refroidir suffisamment le cœur du réacteur. Afin de résorber cet écart, EDF envisage de mettre en place une instrumentation par ultra sons permettant de mesurer de manière plus précise les débits d’eau injectés par le RIS à haute pression. Dans un premier temps, des essais seront réalisés début 2011 sur un réacteur. En fonction des résultats obtenus sur ce réacteur, cette solution sera implantée sur l’ensemble des réacteurs impactés par cette anomalie. Ces remises en conformité seront suivies par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-mise-a-l-arret-du-reacteur-suite-a-une-manaeuvrabilite-ralentie-des-grappes-de-commande | Non-respect du délai de mise à l’arrêt du réacteur suite à une manœuvrabilité ralentie des grappes de commande. Le 31 décembre 2010, une chute intempestive de 2 grappes de commande lors d’un essai périodique réalisé alors que le réacteur était en puissance, a entraîné un défaut d’alignement des grappes. Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation demandent de replier le réacteur, c’est-à-dire de le mettre à l’arrêt, en respectant une durée de repli n’excédant pas 2 heures. La durée de ce repli a été de 2 heures 43 minutes. Les grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les spécifications techniques d’exploitation, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Lors de l’essai périodique de chute des grappes de commande du 31 décembre 2010, 2 grappes de commande ont chuté de manière imprévue. Cette chute a entraîné un défaut d’alignement des grappes qui, selon les spécifications techniques d’exploitation, exige d’engager la mise à l’arrêt du réacteur sous 1 heure et la durée de cette mise à l’arrêt ne doit pas excéder 2 heures. En mettant 2 heures 43 minutes pour arrêter le réacteur, l’exploitant n’a pas respecté les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-date-d-echeance-de-plusieurs-controles-periodiques-prescrits | Non-respect de la date d’échéance de plusieurs contrôles périodiques prescrits. Le 17 décembre 2010, sur les ateliers Haute Activité Oxyde (HAO) sud et Stockage Organisé des Coques (SOC), un contrôle interne a révélé le dépassement d’échéance de la réalisation de huit contrôles périodiques prescrits dans les règles générales de surveillance et d’entretien (RGSE 1). Les RGSE sont applicables depuis la publication du décret du 4 août 2009 autorisant les opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation nucléaire n°80 comportant les ateliers HAO Sud et SOC. Ces RGSE comportent notamment de nouvelles dispositions de contrôles périodiques destinées à permettre une bonne surveillance des opérations de démantèlement. Les contrôles périodiques concernés par le dépassement de la date de réalisation, portent sur des pressostats et thermostats liés aux ventilations du bâtiment et sur une mesure de niveau. Ces contrôles auraient dû être réalisés avant le 15 octobre 2010. Ces retards semblent consécutifs, en premier examen, à des difficultés d’organisation au sein de équipes en charge de ces ateliers et à l’absence de planification de ces contrôles périodiques dans les délais prévus. Dès la détection du dépassement de l’échéance de ces contrôles, les dispositions nécessaires à la réalisation de ces contrôles ont été prises. Les contrôles ont été réalisés fin décembre 2010. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu des difficultés de planification de ces nouveaux contrôles périodiques, prescrits par les RGSE depuis le 4 août 2009, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-fonctionnement-des-grappes-de-commande-en-mode-manuel | Détection tardive du fonctionnement des grappes de commande en mode manuel. - ajuster la concentration en bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; - introduire ou retirer du cœur des grappes de commande contenant des matériaux absorbant les neutrons. En fonctionnement normal du réacteur, les règles d’exploitation imposent de maintenir les grappes extraites du cœur à un niveau suffisant, d’une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt d’urgence et, d’autre part, pour assurer une bonne répartition du flux en neutrons. Le 8 janvier 2011, à la demande du réseau de transport de l’électricité (RTE), l’opérateur chargé de la surveillance du circuit primaire principal a entrepris d’augmenter la puissance électrique délivrée par la centrale sur le réseau. Pour mener à bien cette opération, il a retiré légèrement les grappes de commande du cœur en mode manuel puis a entrepris de passer la commande des grappes en mode automatique. Cependant, l’opérateur n’a pas validé ce basculement dans le délai imparti ce qui a laissé la commande de grappes en mode manuel. Environ 1h30 plus tard, lorsqu’un autre opérateur a entamé à nouveau la baisse de puissance du réacteur, conformément à une nouvelle demande du RTE, le mauvais positionnement des grappes restées en position manuelle a entraîné l’apparition d’une alarme. Dès que l’écart a été détecté, l’opérateur a rétabli la situation en repassant le fonctionnement des grappes en mode automatique. Les règles de conduite du réacteur imposent de limiter la durée de la commande des grappes en mode manuel à quelques situations d’exploitation clairement définies. En effet, leur commande en mode automatique permet la maîtrise de la réaction nucléaire dans les conditions normales d’exploitation et lors de certaines situations accidentelles, telles que celles liées à une évolution incontrôlée de la température du réacteur. En l’absence d’occurrence de situations accidentelles durant la période de fonctionnement des grappes en mode manuel, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la durée de l’événement et du non respect des règles de conduite, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-charge-maximale-autorisee-lors-de-l-utilisation-d-un-pont-de-manutention-dans-l-atelier-T1 | Dépassement de la charge maximale autorisée lors de l’utilisation d’un pont de manutention dans l’atelier T1. Le 12 janvier 2011, sur la chaîne A de l’atelier de cisaillage-dissolution T1 de l’usine UP3-A, deux intervenants en charge de la gestion des déchets ont déplacé à l’aide d’un pont de manutention une dalle de 3 000 kg alors que la charge maximale autorisée est limitée à 400 kg lors des phases de fonctionnement de la chaîne A. Le procédé de traitement de la chaîne A de l’atelier T1 comporte les phases de cisaillage et de dissolution des assemblages combustibles usés, la clarification des solutions de dissolution, l’entreposage des fines de cisaillage et le conditionnement des coques et embouts. Le 12 janvier 2011, la chaîne A de l’atelier T1 est en exploitation mais le cisaillage des assemblages combustibles est temporairement arrêté à la suite d’un dysfonctionnement technique. En début de poste du matin, deux intervenants prestataires en charge de la gestion des déchets demandent à utiliser le pont principal de manutention de la cellule de maintenance générale pour réaliser une opération classique de décontamination de déchets. Or ce pont de manutention est déjà utilisé par des opérateurs de l’atelier, l’accord d’utilisation est alors donné aux agents prestataires en demandant de veiller à la synchronisation des tâches. Lorsque les deux intervenants prestataires en charge des déchets récupèrent l’usage du pont de manutention, ils poursuivent et terminent leur opération de décontamination. Ensuite, sans en référer au chef de quart, ils procèdent à la levée d'une dalle de 3 000 kg avec le pont de manutention afin d'évacuer le colis de déchets décontaminé vers le sas de sortie. A cet instant, le personnel en salle de conduite de l’atelier T1 constate par les moyens vidéo disponibles que la dalle n'est pas dans la position attendue. Les opérations en cours sont immédiatement arrêtées et les modalités de mise en sécurité de l'atelier sont alors définies. Les Règles générales d’exploitation (RGE) de l'atelier limitent les charges levées par ce pont à 400 kg lorsque la chaîne A est en exploitation. Ces dispositions semblaient bien connues des intervenants mais ceux-ci auraient considéré la chaîne A en arrêt d'exploitation lors du poste du matin du 12 janvier du fait de l’absence de cisaillage et de l’arrêt de la chaîne A la veille. La manutention d’une dalle de 3 000 kg, supérieure à la limite de sécurité de 400 kg, a ainsi engendré un risque potentiel de chute pouvant entraîner une perte de confinement ainsi que l’endommagement de tuyauteries ou d’équipements actifs. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des RGE et du franchissement d’une limite prescrite de sécurité, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-sur-le-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur2 | Indisponibilité partielle sur le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 13 janvier 2011, alors que le réacteur n°2 était en fonctionnement, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Saint-Alban/Saint-Maurice a détecté que le système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur était partiellement indisponible. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Il est composé de deux circuits redondants comportant chacun une pompe et une turbopompe. La turbopompe est entraînée par une turbine, elle-même actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d'assurer à elle seule l'alimentation en eau des générateurs de vapeur. En cas d’indisponibilité partielle d’une des deux voies du circuit ASG, l'exploitant dispose de 3 jours pour amener le réacteur vers un état dans lequel les générateurs de vapeur ne sont plus utilisés, conformément aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Or, au cours de l’arrêt pour maintenance et rechargement du réacteur n°2 qui s’est déroulé entre octobre et décembre 2010, des vannes réglantes ont subi une maintenance intrusive sans avoir fait l’objet d’une requalification permettant de garantir leur aptitude à remplir leur fonction à la remise en service du réacteur. Dès détection de l’écart, la requalification fonctionnelle de ces vannes a été réalisée et l’entière disponibilité des deux voies du système ASG a été retrouvée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du caractère tardif de la détection de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Le-plan-d-actions-demande-par-l-ASN-conduit-le-CEA-a-identifier-le-depassement-de-la-limite-autorisee-de-matiere-fissile-dans-quatre-futs-de-dechets | Le plan d’actions demandé par l’ASN conduit le CEA à identifier le dépassement de la limite autorisée de matière fissile dans quatre fûts de déchets. Le 21 décembre 2010, le centre CEA de Cadarache a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le dépassement de la limite autorisée de matière fissile[1], fixée à 100 g, dans quatre fûts de déchets historiques entreposés dans l’installation ATPu. Les quatre fûts contiennent 253 g, 211 g, 106 g et 103 g de matière fissile alors que l’inventaire de l’exploitant indiquait respectivement 94 g, 86 g, 65 g et 63 g. L’événement n’a eu aucune conséquence sur les personnes ou l’environnement. Ce constat a été fait dans le cadre d’un plan d’actions demandé par l’ASN au CEA le 8 novembre 2010 à la suite de la découverte, le 26 octobre 2010, d’un fût de déchets entreposé dans l’installation LPC[1] dépassant la limite autorisée. L’ASN avait conduit une inspection réactive le 28 octobre et demandé au CEA « un bilan des déchets historiques présents sur les installations ATPu et LPC »[2]. Ce plan d’actions prévoit la caractérisation précise des 99 fûts historiques entreposés à l’ATPu et de 34 fûts au LPC. L’exploitant se trouve actuellement à mi-parcours de la réalisation complète du plan d’actions. La division de Marseille de l’ASN a procédé à une inspection réactive de l’ATPu le 22 décembre 2010 afin d’analyser les circonstances et l’origine de l’événement ainsi que la pertinence des mesures correctives immédiates prises par l’exploitant. Les inspecteurs ont noté que l’exploitant a mis les quatre fûts concernés à l’écart et les a espacés selon la distance requise pour prévenir le risque de criticité[3]. Les fûts contenant 253 g et 211 g de matière fissile demeurent néanmoins en écart par rapport aux exigences de sûreté actuellement en vigueur, et devront faire l’objet d’un traitement spécifique. L’ASN s’est assurée que des investigations étaient en cours pour identifier et préciser l’origine de ces écarts[4]. L’étalonnage d’un dispositif de mesure pourrait être mis en cause. L’ASN informera à nouveau le public au terme de la réalisation du plan d’actions. En raison du non-respect d’une exigence de sûreté, l’Autorité de sûreté nucléaire classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires (échelle INES), graduée jusqu’à 7. Dans le cadre du démantèlement de l’ATPu et du LPC, ces fûts historiques ont vocation à être reconditionnés puis définitivement évacués vers des installations de traitement ou d’entreposage de déchets spécialement prévues à cet effet. Pour en savoir plus : (avis d'incident du 26/10/2010 au Laboratoire de purification chimique - Transformation. de substances radioactives - Cadarache - CEA). - Inspection inopinée suite à l'évènement significatif déclaré le 21/12/2010. Une matière fissile est susceptible de subir des réactions de fission nucléaire sous certaines conditions. Les matières fissiles utilisées dans l’industrie nucléaire sont l’uranium enrichi et le plutonium. Dans le cas des installations ATPu et LPC, il s’agit de plutonium. L’avis d’incident relatif à cet événement, publié par l’Autorité de sûreté nucléaire le 9 novembre 2010, est disponible sur le site Internet de l’ASN. Le risque de criticité est défini comme le risque de déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. L’ensemble des demandes formulées par l’ASN à la suite de l’inspection du 22 décembre est accessible sur le site Internet de l’ASN .
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montage-non-conforme-de-pieces-d-etancheite | Montage non-conforme de pièces d’étanchéité. Le 10 décembre 2010, alors que le réacteur n° 2 était en fin d’arrêt pour rechargement en combustible et maintenance, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Saint-Alban/Saint-Maurice a constaté une fuite de vapeur sur un raccord de tuyauterie connecté à une turbopompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 25 décembre 2010 ; une fuite identique a été constatée sur la seconde turbopompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur de ce réacteur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utile lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur. Les turbopompes sont entraînées par une petite turbine actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur, échangeurs thermiques entre l’eau du circuit primaire portée à haute température et pression élevée dans le cœur du réacteur et l’eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine qui entraîne l’alternateur. Dans le cadre des opérations de maintenance programmée réalisées sur le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice, l’exploitant a procédé à des visites des deux turbopompes d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Lors de ces opérations de maintenance, une pièce d’étanchéité du raccord de la tuyauterie n’a pas été remontée conformément aux prescriptions techniques. Cette non-qualité de maintenance a été dupliquée sur les deux turbopompes. Dès détection de ces écarts, les raccords ont été remis en conformité. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison du caractère répété de cet écart sur deux équipements assurant la même fonction, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-d-une-pompe-d-appoint-en-eau-du-circuit-primaire-principal-lors-des-operations-de-redemarrage | Indisponibilité prolongée d’une pompe d’appoint en eau du circuit primaire principal lors des opérations de redémarrage. Le 6 décembre 2010, alors que le réacteur n°2 de la centrale de Belleville était en cours de redémarrage après son arrêt programmé pour maintenance, le mauvais positionnement d’une vanne a conduit à l’indisponibilité d’une pompe d’appoint en eau du circuit primaire principal. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique (circuit RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire à son bon fonctionnement. Dans la situation d’arrêt de réacteur pour intervention (API) une des pompes qui équipe ce circuit doit être disponible pour assurer l’appoint en eau du circuit primaire en cas de petite fuite sur ce circuit. De l’air de régulation est indispensable au bon fonctionnement des pompes du circuit RCV. Le 6 décembre 2010, après plusieurs tentatives de démarrage infructueuses, une pompe du circuit RCV a été déclarée indisponible à 23h35. Après investigation, il a été détecté le 7 décembre 2010 à 00h20 que l’indisponibilité de cette pompe était provoquée par la fermeture anormale d’une vanne d’air de régulation. Cette vanne a été correctement redisposée à 00h25 le même jour. L’analyse de l’événement a démontré que l’intervention humaine à l’origine de la fermeture de la vanne d’air de régulation, et donc de l’indisponibilité de la pompe RCV, avait eu lieu entre le 1er et le 7 décembre, ce qui a pu conduire à un dépassement du délai de réparation de 24 heures imposé en API par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet écart, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-des-specifications-techniques-d-exploitation-relative-au-fonctionnement-du-boremetre | Non-respect d’une prescription des spécifications techniques d’exploitation relative au fonctionnement du boremètre. Le 28 octobre 2010, alors que le réacteur n° 1 de la centrale de Golfech était en phase de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement d’une partie de son combustible, l’exploitant a identifié que le boremètre était resté inopérant durant plus de deux heures. - ajuster la concentration en bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; - introduire ou retirer du cœur des grappes de commande contenant des matériaux absorbant les neutrons. Par ailleurs, certaines situations de fonctionnement du réacteur, notamment lors de la réalisation d’essais périodiques ou lors de phases de redémarrage, sont encadrées par des prescriptions particulières imposées par les spécifications techniques d’exploitation (STE) que l’exploitant doit impérativement respecter. Ainsi, le 28 octobre 2010, compte tenu de l’état d’arrêt du réacteur et du positionnement des grappes de commande insérés dans celui-ci, les spécifications techniques d’exploitation (STE) imposaient, notamment, que le boremètre, qui permet de mesurer la concentration en bore dans le circuit primaire et de s’assurer en permanence qu’elle est suffisante, soit opérationnel. Au cours de la réalisation d’un essai périodique destiné à comparer le fonctionnement de plusieurs capteurs de température situés sur le circuit primaire principal, le dysfonctionnement d’un capteur de pression a entraîné à 12 h 23 l’isolement automatique de la ligne d’échantillonnage nucléaire, ce qui a empêché les mesures par le boremètre. Des erreurs d’interprétations dans les informations retransmises en salle de commande n’ont pas permis à l’opérateur de déceler l’écart avant 13 h 25. Le boremètre a été remis en service à 14 h 44. La concentration en bore étant restée conforme aux STE durant l’événement, celui-ci n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect d’une prescription particulière des STE, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Basculement-d-un-conteneur-standard-de-dechets-vitrifies-CSD-V-plein-dans-l-atelier-R7 | Basculement d’un conteneur standard de déchets vitrifiés (CSD-V) plein dans l’atelier R7. Le 2 décembre 2010, dans l’atelier R7 de vitrification des produits de fission, un conteneur standard de déchets vitrifiés (CSD-V) plein a basculé à l’horizontale à la suite d’un choc avec un conteneur vide qui était déplacé. Le 2 décembre 2010, une intervention de maintenance sur un four de réchauffage de l’atelier R7 était planifiée. La préparation de cette opération a nécessité le transfert d’un conteneur vide. Ce transfert a été réalisé à l’aide d’un pupitre de commande portatif utilisé dans une salle depuis laquelle les techniciens ne disposaient que d’une visibilité partielle de l’opération. Après avoir interrompu le déplacement du conteneur vide, un technicien a interverti, lors du redémarrage du transfert, le sens de déplacement du conteneur, qui a heurté le CSD-V plein. Aucune dispersion de matière radioactive n’a été constatée dans le local du fait de la forme physico-chimique du contenu et de son caractère figé. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 de purification du plutonium, de conversion en poudre d’oxyde de plutonium et de conditionnement le 24 septembre 2008 en raison de la réalisation simultanée d’interventions de maintenance et d’exploitation. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-non-conforme-d-un-essai-periodique-lors-des-operations-de-redemarrage | Réalisation non conforme d’un essai périodique lors des opérations de redémarrage. Le 16 décembre 2010, alors que le réacteur n° 2 de la centrale de Belleville est en cours de redémarrage après son arrêt programmé pour maintenance, l’exploitant a détecté que des relevés de mesures effectuées pendant un essai périodique sur l’ébulliomètre étaient non conformes. Ces mesures, réalisées le 7 décembre 2010 alors que le réacteur était en arrêt pour intervention (API), n’ont pas été effectuées dans les conditions définies par la règle d’essai. L’ébulliomètre permet de mesurer le niveau d’eau dans la cuve, ainsi que l’écart entre la température de l’eau dans la cuve et sa température d’ébullition à la pression correspondante. Ces deux paramètres sont nécessaires pour la conduite post-accidentelle du réacteur. L’ébulliomètre a été déclaré indisponible le 16 décembre à 19h00. Le repli du réacteur a été engagé à 19h46 conformément aux règles générales d’exploitation (RGE). Une partie des mesures de l’essai concerné ont été renouvelées alors que le réacteur était en arrêt normal sur le circuit de refroidissement à l’arrêt (AN/RRA) et non en API tel que requis par la règle de l’essai. Sur la base des résultats de ces mesures, l’exploitant a estimé que l’ébulliomètre était disponible et le repli a été interrompu. Cependant, une analyse approfondie, menée par l’ASN et EDF dans la journée du 17 décembre 2010, a révélé que les mesures complémentaires réalisées dans la nuit du 16 au 17 décembre ne permettaient pas de valider l’essai périodique. Le repli du réacteur a par conséquent été de nouveau engagé à 15h55 et les essais ont été renouvelés le 18 décembre dans les conditions prévues par la règle d’essai. L’ébulliomètre a alors été déclaré disponible et l’exploitant a repris les opérations de redémarrage du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du traitement tardif de cet écart à la règle d’essai, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-tenue-au-seisme-de-divers-materiels-situes-dans-les-stations-de-pompage-des-reacteurs-de-900-et-1300-MWe | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de divers matériels situés dans les stations de pompage des réacteurs de 900 et 1300 MWe. Le 8 décembre 2010, EDF a informé l’ASN d’une anomalie de tenue au séisme de divers matériels situés dans la station de pompage de certains réacteurs de 900 MWe (centrales de Cruas, Tricastin, Blayais et Gravelines) et de 1300 MWe (centrales de Penly et Flamanville, réacteurs n°3 et 4 de Paluel). Les matériels concernés sont des structures métalliques secondaires (consoles, escaliers…), ou des éléments secondaires préfabriqués en béton armé (panneaux verticaux à côté d’un escalier). En cas de séisme, ces éléments pourraient se désolidariser et endommager des matériels nécessaires pour refroidir le réacteur tels que des pompes, des tuyauteries, de l’instrumentation faisant partie du circuit de refroidissement en « eau brute secourue » (SEC). La tenue au séisme de ces matériels, qui n’était pas requise lors de la construction des réacteurs, aurait dû être apportée à la suite des deuxièmes réexamens de sûreté de ces réacteurs. En effet, à cette occasion, EDF a engagé des modifications afin de garantir que les matériels importants pour la sûreté ne puissent pas être endommagés par d’autres éléments en cas de séisme. L’anomalie générique a été détectée par l’exploitant dans le cadre des études engagées lors du troisième réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MWe. En cas de séisme, la fonction de refroidissement pourrait toutefois être assurée par des systèmes redondants pour les centrales de Cruas, Tricastin et Blayais. Néanmoins, pour les centrales de Gravelines, Penly, Flamanville ainsi que les réacteurs n°3 et 4 de Paluel, l’anomalie pourrait provoquer la perte totale de la fonction du circuit SEC. Des dispositions palliatives pourraient alors éventuellement être appliquées en fonction des sites pour assurer le refroidissement du réacteur. Au cours d’une inspection effectuée à l'Unité d'ingénierie d'exploitation (UNIE) le 14 décembre 2010, l’ASN a demandé à l’exploitant de justifier les délais de réparation de cette anomalie. Afin de remettre en conformité les réacteurs, EDF projette de mettre en œuvre des réparations dès février 2011 sur les centrales de Gravelines, Penly, Flamanville ainsi que sur les réacteurs n°3 et 4 de Paluel. Les remises en conformité de l’ensemble des réacteurs seront terminées à l’été 2011. L’ASN considère ces délais comme acceptables. Cette anomalie a été classée par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-ASG-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur-en-raison-d-une-teneur-en-eau-elevee-dans-l-huile-de-graissage | Indisponibilité partielle du système ASG d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur en raison d’une teneur en eau élevée dans l’huile de graissage. Le 10 décembre 2010, l’analyse de l’huile d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) a montré une teneur en eau supérieure à la valeur préconisée, perdurant depuis début novembre. Une analyse de l’huile de la deuxième pompe du circuit ASG a alors été effectuée et y a révélé le même écart. Le circuit ASG a notamment pour fonction d’alimenter les générateurs de vapeur en cas d’indisponibilité de l’alimentation normale de ceux-ci. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs permettant le refroidissement du cœur lorsque le réacteur est en fonctionnement. La teneur en eau élevée de l’huile de graissage d’une pompe ASG, constatée le 10 décembre, aurait pu conduire à une détérioration des paliers de la pompe. L’exploitant a réalisé immédiatement le changement de la charge d’huile. Il a découvert néanmoins à cette occasion, via l’analyse d’un échantillon datant du 9 novembre 2010 transmis tardivement, que la situation perdurait déjà depuis cette date. Suite à ces résultats, l’exploitant a demandé une analyse de l’huile de graissage de la seconde pompe. Il a reçu le 14 décembre le résultat de l’analyse, révélant que sa teneur en eau était également trop élevée. Une centrifugation de l’huile de la pompe a été aussitôt engagée et a permis de revenir à une teneur normale en eau le 16 décembre 2010. La teneur en eau des huiles de graissage des deux pompes aurait pu conduire à l’indisponibilité du circuit ASG en cas de perte totale des alimentations électriques. Les contrôles réalisés ont permis de détecter l’indisponibilité potentielle. L’exploitant a aussitôt pris les mesures nécessaires, rendant le circuit ASG disponible. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu du délai de détection supérieur au délai autorité par les règles générales d’exploitation pour corriger l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation8 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 13 décembre 2010, lors d’un essai périodique, l’ouverture d’une soupape du circuit d’injection de sécurité a conduit au repli du réacteur dans un délai supérieur à celui fixé par les règles d’exploitation. Le 13 décembre 2010, une alarme indiquant une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité (RIS)[1] est apparue en salle de commande. L’agent de terrain a découvert la présence d’eau sur une portion d’un circuit connecté au circuit RIS en aval d’une soupape. Après analyse, l’équipe de conduite a suspecté l’ouverture injustifiée de cette soupape. Le circuit RIS a donc été considéré indisponible ce qui nécessite la mise à l’arrêt du réacteur. Cette mise à l’arrêt a duré 9 heures de plus que le délai imposé par les règles d’exploitation. L’efficacité de ce circuit d’injection de sécurité aurait pu se révéler insuffisante en cas de brèche du circuit primaire. Le réacteur a été redémarré après le remplacement de la soupape défaillante et la réalisation du contrôle du circuit RIS. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cet incident a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES. Un incident similaire est survenu le 11 octobre 2010 sur le réacteur n° 2. Pour en savoir plus : du 11 octobre 2010. 1 : Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-maintien-de-l-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement-du-batiment-reacteur2 | Non-respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière de confinement du bâtiment réacteur. Le 24 novembre 2010, alors que le réacteur n° 2 était en arrêt pour rechargement en combustible et maintenance, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Saint-alban/Saint-Maurice a détecté que des vannes contribuant à l’intégrité de la troisième barrière n’étaient plus manoeuvrables en raison d’un défaut d’alimentation électrique. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). La troisième barrière est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d’autre de la paroi de béton permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Le rechargement en combustible du réacteur n° 2 a débuté le 21 novembre 2010 alors que deux vannes d'isolement enceinte n’étaient pas manoeuvrables car leur alimentation électrique n’était pas rétablie à l’issue d’une intervention de maintenance, ce qui n’est pas autorisé par les règles générales d’exploitation. Dès détection l'écart, l’alimentation électrique des vannes et donc leur manœuvrabilité a été rétablie. Pendant tout le temps où les vannes n’étaient pas manoeuvrables, le bâtiment réacteur est resté en dépression et aucun rejet gazeux n'a eu lieu vers l'extérieur. De plus, en cas de détection d'activité radiologique dans l'enceinte, d’autres vannes auraient assuré de manière redondante l’isolement de l’enceinte de confinement. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison du caractère tardif de la détection de l’écart aux spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-d-entreposage-de-matieres | Non-respect des conditions d’entreposage de matières. Le centre CEA de Cadarache a constaté que l’entreposage de six objets contenant des matières fissiles[1] n’était pas conforme aux conditions géométriques d’entreposage autorisées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Ce constat a été fait le 25 novembre 2010 à l’occasion d’une visite de contrôle par le CEA dans le magasin d’entreposage de l’installation Phébus[2]. L’événement n’a eu aucune conséquence sur les personnes ou l’environnement. Les objets concernés par l’événement (un flacon et cinq conteneurs) contiennent un peu moins de 3 kg d’uranium sous différentes formes et enrichi à différentes teneurs. Une très faible quantité de matière (125 g) présente un enrichissement de 30 % ; l’essentiel de la matière ayant un enrichissement inférieur à 6 %, voire inférieur à 3,5 %. Le CEA a déclaré cet événement à l’ASN le 26 novembre 2010. La division de Marseille de l’ASN a procédé à une inspection de l’installation Phébus le 29 novembre 2010 afin d’analyser les circonstances de l’événement et la pertinence des mesures immédiates prises par l’exploitant. Il est apparu au cours de cette inspection que l’exploitant a immédiatement redisposé les objets pour assurer un espacement minimal, et que le magasin a été consigné jusqu’à ce que les conditions de reprise d’exploitation soient définies. Les inspecteurs n’ont noté aucun écart d’inventaire. À la suite de l’inspection, l’ASN a notamment demandé[3] au CEA : - de proposer des dispositions qui permettront la reprise de l’exploitation du magasin ; - d’identifier les mesures permettant d’éviter ce type de situation sur des installations similaires. En raison d’un non-respect d’une exigence de sûreté, l’Autorité de sûreté nucléaire classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires (échelle INES), qui en compte 7. [1] Une matière fissile est susceptible de subir des réactions de fission nucléaire sous certaines conditions. Il s’agit ici d’uranium, enrichi à différentes teneurs en uranium 235. [2] L’installation Phébus est un réacteur de recherche destiné aux études d’accidents graves. Mis en service en 1978, il a été arrêté en 2004. [3] L’ensemble des demandes formulées par l’ASN est accessible sur le site Internet de l’ASN. [4] Le risque de criticité est défini comme le risque de déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-ebulliometre | Indisponibilité de l’ébulliomètre. Le 28 novembre 2010, alors que le réacteur n°2 était en arrêt pour rechargement en combustible et maintenance, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Saint-alban/Saint-Maurice a détecté que des sondes de température de l’ébulliomètre n’avaient pas été reconnectées après rechargement du cœur du réacteur, ce qui n’est pas autorisé par les règles générales d’exploitation. L'ébulliomètre est un calculateur utilisé en situation post-accidentelle. Il permet de mesurer le niveau d'eau dans la cuve du réacteur, ainsi que l'écart entre la température de l'eau de la cuve et la température d'ébullition à la pression correspondante. Les sondes sont systématiquement déconnectées à l’occasion de chaque ouverture de la cuve dans le cadre des arrêts pour rechargement en combustible. Sur le réacteur n°2, lors de la refermeture de la cuve, les opérateurs ont omis de reconnecter les sondes de mesure de température. Dès détection l'écart, les sondes de l’ébulliomètre ont été reconnectées. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison du caractère tardif de la détection de l’écart aux spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-gradient-de-montee-en-puissance-autorise2 | Non respect du gradient de montée en puissance autorisé. Le 27 septembre 2010, alors que le réacteur était en fonctionnement, le taux maximum de variation de la puissance neutronique prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) a été dépassé. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Les RGE fixent une valeur maximale pour l’augmentation de la puissance neutronique du réacteur lors de son redémarrage, afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles. Le 27 septembre, lors du redémarrage du réacteur après rechargement, cette valeur n’a pas été respectée pendant 6 minutes 40 secondes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-surveillance-du-niveau-d-eau-dans-le-circuit-primaire-principal-durant-trois-jours | Défaut de surveillance du niveau d’eau dans le circuit primaire principal durant trois jours. Du 4 au 8 novembre 2010, la surveillance du niveau d’eau dans le circuit primaire du réacteur n° 2 du Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Civaux n’a pas été suffisante. Le réacteur n° 2 est en arrêt programmé depuis le 15 octobre 2010 pour recharger une partie de son combustible et effectuer des opérations de maintenance. Lors des opérations de rechargement, les assemblages combustible sont transférés de la piscine de stockage du combustible vers le cœur du réacteur. La piscine du bâtiment réacteur est remplie d’eau borée dès que le couvercle de la cuve est retiré afin de permettre la manutention des assemblages et d’assurer la protection radiologique des intervenants. La surveillance du niveau d’eau dans la piscine du bâtiment réacteur est assurée visuellement en permanence par les opérateurs présents dans le local, à l’aide d’une toise. Par ailleurs, un capteur, situé au niveau du circuit primaire principal, permet également de suivre ce niveau d’eau en salle de commande. En situation incidentelle nécessitant l’évacuation du bâtiment réacteur, seul ce dernier capteur permettrait d’assurer la surveillance du niveau d’eau dans la piscine. Afin de limiter autant que possible les risques d’incidents, les règles générales d’exploitation prévoient que les manutentions des assemblages combustible soient arrêtées sous une heure en cas d’indisponibilité du capteur de niveau. Le 4 novembre 2010, à l’issue du remplissage de la piscine avant le début du rechargement du réacteur, la fermeture de plusieurs vannes a entraîné l’indisponibilité du capteur de niveau situé au niveau du circuit primaire principal. Le site n’a détecté cet écart que le 8 novembre. Les manutentions de combustible, qui étaient en cours depuis le 5 novembre 2010, ont été interrompues dès la détection de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation7 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 3 novembre 2010, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect des dispositions prévues par les spécifications techniques d’exploitation en cas de cumul de deux indisponibilités de matériels. Les spécifications techniques d’exploitation sont un ensemble de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Elles prévoient l’arrêt du réacteur dans un délai donné en cas de sortie de ce domaine, en particulier lorsque trop de matériels sont indisponibles. Le 30 octobre, afin d’effectuer une intervention sur la turbopompe d’alimentation des générateurs de vapeur, un turboalternateur de secours a été rendu indisponible. La double indisponibilité de la turbopompe d’alimentation des générateurs de vapeur et du turboalternateur de secours est autorisée par les spécifications techniques d’exploitation sous réserve que la période pendant laquelle ces deux matériels sont en même temps indisponibles ne dépasse pas huit heures. Lors de cette intervention la période de cumul de ces deux indisponibilités a duré près de douze heures. Dès la détection de cette anomalie, l’exploitant a pris les dispositions pour que le cumul de ces deux indisponibilités cesse dans le respect des dispositions prévues par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ni sur les travailleurs. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et pour manque de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-definie-dans-les-regles-generales-d-exploitation | Non respect de la conduite à tenir définie dans les règles générales d’exploitation. Le 24 octobre 2010, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 1 après son arrêt pour rechargement, les pompes du circuit d’injection de sécurité à moyenne pression (RIS MP) ainsi que plusieurs soupapes du circuit de vapeur principale (VVP) sont restées indisponibles pendant une durée supérieure à la durée maximale autorisée par les règles générales d’exploitation (RGE). Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Ce circuit est constitué de pompes fonctionnant à moyenne et à basse pression. Le circuit de vapeur principal assure la circulation de la vapeur entre les générateurs de vapeur et la turbine. Il est constitué de quatre circuits associés à chaque générateur de vapeur et équipés de plusieurs soupapes de sûreté destinées à les protéger des surpressions. Ces organes font l’objet de contrôles approfondis lors des arrêts de réacteur, puis, d’une requalification à l’issue de ces contrôles qui permet de s’assurer de leur aptitude à être exploités. Cette requalification est effectuée grâce à un contrôle du tarage des soupapes, lorsque le circuit VVP présente une pression vapeur suffisante. Le 24 octobre 2010, alors que plusieurs soupapes VVP n’ont pas encore été requalifiées et étaient donc indisponibles, un essai périodique générant l’indisponibilité des deux pompes RIS MP a été réalisé. Le cumul des indisponibilités de ces deux circuits a duré plus de sept heures alors que les RGE fixent un délai d’une heure pour entamer les procédures de mise à l’arrêt du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-autorisee-de-matiere-fissile-dans-un-fut-de-dechets | Dépassement de la limite autorisée de matière fissile dans un fût de déchets. Le centre CEA de Cadarache a constaté la présence de 246 g de matière fissile[1] dans un fût de déchets alors que la limite autorisée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est de 100 g par fût. Ce constat a été fait le 26 octobre 2010 à l’occasion d’une campagne de reconditionnement de déchets dans l’installation nucléaire de base LPC (laboratoire de purification chimique[2]). Le CEA a identifié deux autres fûts qui seraient susceptibles de dépasser cette limite. L’événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. Le CEA a déclaré cet événement à l’ASN le 28 octobre 2010. La division de Marseille de l’ASN a procédé à une inspection du LPC le 29 octobre 2010 afin d’analyser les circonstances de l’événement ainsi que la pertinence des mesures correctives immédiates prises par l’exploitant. Il en ressort que l’exploitant a immédiatement espacé les trois fûts selon la distance requise pour prévenir le risque de criticité[3]. Toutefois, même dans cette configuration géométrique, le fût contenant 246 g de matière fissile demeure en écart par rapport aux exigences de sûreté, et des mesures complémentaires devront être prises concernant ce fût. L’inspection a également permis d’examiner les circonstances et l’origine de l’événement. L’exploitant a indiqué que des mesures effectuées en 2005 avaient conduit à évaluer la masse de matière fissile présente dans un fût de déchets à 22 g. La nouvelle mesure du 26 octobre 2010, qui utilise un dispositif de comptage différent et plus fiable, a conduit à une évaluation de 246 g de matière fissile. L’écart entre ces valeurs est attribué par l’exploitant à une erreur de paramétrage du logiciel de suivi des matières nucléaires. L’exploitant a déclaré que cette erreur était ponctuelle et concernait vraisemblablement un nombre très limité de fûts. À la suite de l’inspection, la division de Marseille de l’ASN a notamment demandé[4] au CEA : - qu’une analyse de la sûreté du fût en situation de non conformité soit conduite sous une semaine et que des mesures compensatoires soient proposées à l’ASN ; - qu’une vérification complète du logiciel de suivi des matières nucléaires soit réalisée pour s’assurer que l’erreur identifiée ne concerne pas d’autres fûts de déchets. En raison du non respect d’une exigence de sûreté, l’Autorité de sûreté nucléaire classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires (échelle INES), qui en compte 7. [1] Une matière fissile est susceptible de subir des réactions de fission nucléaire sous certaines conditions. Les matières fissiles utilisées dans l’industrie nucléaire sont l’uranium enrichi et le plutonium. Dans le cas de l’installation LPC, il s’agit de plutonium. [2] Le Laboratoire de purification chimique (LPC), dont l’opérateur industriel est AREVA NC, assurait historiquement des analyses des produits de l’Atelier de technologie du plutonium (ATPu), le traitement de ses rebuts et le contrôle des déchets contaminés en émetteurs alpha. L’exploitation industrielle de l’ATPu et du LPC a cessé en 2003 et ces installations sont actuellement en démantèlement à la suite de la parution de leurs décrets de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement en mars 2009. [3] Le risque de criticité est défini comme le risque de déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. [4] L’ensemble des demandes formulées par l’ASN est accessible sur le site Internet de l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Transfert-intempestif-d-effluents-faiblement-radioactifs | Transfert intempestif d’effluents faiblement radioactifs. Le 28 octobre 2010, 7 m3 d’effluents faiblement radioactifs ont été envoyés de l’atelier NPH (atelier de déchargement sous eau et d’entreposage des éléments combustibles usés en piscine) vers une cuve de l’atelier STE3 (station de traitement des effluents), sans caractérisation complète préalable des effluents ni accord de l’atelier récepteur. Pour les opérations de transfert d’effluents, les règles générales d’exploitation exigent une caractérisation préalable des effluents à transférer et un accord de l’atelier récepteur avant transfert. Le 28 octobre 2010, une opération de transfert d’effluents faiblement radioactifs de l’atelier NPH vers l’atelier STE2-V (station de traitement des effluents faiblement actifs) est programmée. Les caractéristiques des effluents à transférer sont connues, cependant, une confirmation de l’activité volumique est jugée nécessaire. Pour confirmer cette activité une nouvelle prise d’échantillon doit être réalisée après une opération de brassage qui homogénéise les effluents dans la cuve. Le cycle de brassage a connu des difficultés de démarrage, ce qui a conduit les opérateurs à en forcer le démarrage en modifiant la configuration des vannes du circuit de brassage. Cependant, c’est une vanne du circuit de transfert et non pas du circuit de brassage dont la configuration a été modifiée. Après le démarrage du système de brassage, cette erreur est identifiée et corrigée. La configuration inappropriée des vannes a toutefois conduit au transfert d’une partie des effluents vers l’installation STE3 dans une cuve normalement dédiée à des effluents plus actifs. Ce transfert s’est fait sans caractérisation complète des effluents ni accord de l’atelier récepteur avant transfert, contrairement aux exigences des règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-mise-en-fonctionnement-du-circuit-de-ventilation-du-batiment-combustible | Absence de mise en fonctionnement du circuit de ventilation du bâtiment combustible. Le 26 octobre 2010, le circuit de ventilation du bâtiment combustible (DVK) du réacteur n° 2 du Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Civaux est resté à l’arrêt durant des opérations de manutention de combustible. Le réacteur n° 2 est en arrêt programmé depuis le 15 octobre 2010 pour recharger une partie de son combustible et effectuer des opérations de maintenance. Le bâtiment combustible des centrales nucléaires est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK). Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages combustible dans le bâtiment combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale. Des opérations de maintenance sur l’une des deux alimentations électriques du circuit de ventilation DVK ont rendu indisponible l’une des deux voies. Dans ce cas et lors d’une opération de manutention de combustible, les spécifications techniques d’exploitation prévoient, par précaution, que la ventilation du circuit DVK soit mise en fonctionnement sur l’autre voie. Le 26 octobre à 23h46, alors que des opérations de manutention de combustible étaient en cours et que l’une des alimentations électriques du circuit DVK était coupée pour maintenance, la seconde voie du circuit DVK n’a pas été mise en fonctionnement. Cet écart a été détecté le 27 octobre à 7h05 et la seconde voie redondante du circuit a immédiatement été mise en fonctionnement. Du fait de l’absence d’aléa lors de la manutention du combustible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-sur-le-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité partielle sur le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 24 octobre 2010, alors que le réacteur n°1 était en fonctionnement, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Saint-alban/Saint-Maurice a détecté que les turbopompes du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur étaient indisponibles. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Il est composé de deux circuits redondants comportant chacun une pompe et une turbopompe. La turbopompe est entraînée par une turbine, elle-même actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d'assurer à elle seule l'alimentation en eau des générateurs de vapeur. En cas d’indisponibilité partielle des deux voies du circuit ASG, l'exploitant dispose de 8 heures pour amener le réacteur vers un état dans lequel les générateurs de vapeur ne sont plus utilisés, conformément aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Or, la surveillance en salle de commande n’a pas permis de détecter que depuis le 22 octobre 2010, la consigne de vitesse de rotation des turbopompes était restée à « 0% » au niveau des organes de commande situés en salle de commande alors qu’elle aurait du être calée à « 100% ». Cette situation a duré 32 heures. Dès détection de l’écart, la consigne a été immédiatement rétablie à pleine échelle et l’entière disponibilité des deux voies du système ASG a été retrouvée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité partielle des deux voies du circuit ASG, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-de-l-activite-du-circuit-secondaire | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de l’activité du circuit secondaire. Le 25 octobre 2010, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 1 après son arrêt pour rechargement, une chaîne de mesure de l’activité du circuit secondaire est restée indisponible pendant une durée supérieure à la durée maximale autorisée par les règles générales d’exploitation (RGE). L’eau du circuit secondaire, auquel le circuit primaire cède sa chaleur, n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits. La radioactivité du circuit secondaire est surveillée en permanence en différents points et notamment par des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire. Des alarmes, retransmises en salle de commande, préviennent les opérateurs de toute valeur anormale. Lors du redémarrage du réacteur, un dysfonctionnement d’une chaîne de mesure d’activité du circuit secondaire est survenu. L’alarme qui permet de détecter l’anomalie était déjà présente en salle de commande en raison d’un autre problème technique. Une seconde alarme associée à l’anomalie est apparue le dysfonctionnement de la chaîne de mesure d’activité n’a pas été détecté. Environ six heures plus tard, lors de l’évaluation de la sûreté du réacteur réalisée par le chef d’exploitation, l’indisponibilité de la chaîne de mesure d’activité a été détectée. La chaine a alors été immédiatement remise en service. Du fait de la détection tardive de l’indisponibilité de la chaine, le délai d’une heure fixé par les RGE pour entamer les procédures de mise à l’arrêt du réacteur a été dépassé. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement ayant entraîné l’indisponibilité temporaire d’une chaîne de mesure d’activité du circuit secondaire pendant une durée supérieure à la durée maximale autorisée par les RGE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-d-isolement-du-systeme-de-surveillance-atmospherique | Absence d’isolement du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement. Le 22 octobre 2010, le circuit du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur n° 1 du CNPE de Golfech est resté ouvert pendant 11 heures. Le réacteur n° 1 était en arrêt programmé depuis le 3 septembre 2010 pour recharger une partie de son combustible et effectuer des opérations de maintenance. Le circuit ETY assure la ventilation de l’atmosphère du bâtiment réacteur pour y permettre l’accès du personnel en toute sécurité. En cas d’augmentation anormale de la radioactivité dans ce bâtiment, les vannes d’isolement se ferment automatiquement pour contenir l’air contaminé dans l’enceinte de confinement. En fonctionnement normal du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation prévoient que ces vannes d’isolement sont fermées pour éviter tout rejet radioactif accidentel hors du bâtiment réacteur. Le 22 octobre 2010, lors de la phase de redémarrage du réacteur n° 1, l’opérateur a omis de fermer l’une des deux voies redondantes du système ETY. Les personnes en charge de la surveillance du réacteur n’ont pas détecté que le circuit ETY était dans un état inapproprié. L’écart n’a été relevé par l’ingénieur sûreté du site que 11 heures plus tard. Du fait de l’absence d’aléa et du bon fonctionnement de l’isolement automatique du circuit ETY, cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-maintien-de-l-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement-du-batiment-reacteur-reacteur-2 | Non-respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière de confinement du bâtiment réacteur (réacteur 2). Le 16 octobre 2010, alors que le réacteur était en arrêt normal sur réfrigérant d’arrêt (AN/RRA), une vanne contribuant à l’intégrité de la troisième barrière est restée en position ouverte pendant dix heures, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire (en exploitation) ou de la première barrière (en phase de manutention de combustible). De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 16 octobre 2010, l’équipe de conduite s’est rendue compte que l'une d'entre elles n'était pas fermée alors que les règles de conduite imposent la fermeture de cette vanne lors du passage en AN/RRA. De ce fait, l'intégrité de l'enceinte de confinement s'est trouvée dégradée pendant dix heures,. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-mauvais-positionnement-de-8-vannes-participant-a-l-etancheite-de-l-enceinte-de-confinement-du-batiment-reacteur-n-2-de-la-centrale-de-Belleville | Détection tardive du mauvais positionnement de 8 vannes participant à l’étanchéité de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur n° 2 de la centrale de Belleville. Le 28 septembre 2010, alors que le réacteur était en arrêt normal sur réfrigérant d’arrêt (AN/RRA), l’exploitant a identifié le mauvais positionnement de plusieurs vannes situées sur des canalisations traversant l’enceinte de confinement du réacteur. L’enceinte du bâtiment réacteur constitue la troisième barrière de confinement d’un réacteur (la première étant constituée du gainage du combustible et la seconde du circuit primaire principal). Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. Son étanchéité est surveillée, particulièrement lorsque le combustible est présent dans la cuve du réacteur. Lorsque le cœur du réacteur est refroidi par le système de refroidissement à l’arrêt, toute perte d’étanchéité de la troisième barrière doit être corrigée sous 1 heure. Une entrave mécanique empêche la manœuvre des vannes qui participent à l’intégrité de cette barrière. Le 28 septembre 2010, pendant d’activité de deséclusage des sas du bâtiment réacteur (le deséclusage consiste à équilibrer la pression entre l’intérieur et l’extérieur de l’enceinte de confinement), deux robinets devaient être ouverts en retirant les entraves mécaniques qui empêchaient de les manœuvrer. L’utilisation d’une procédure inadaptée à l’activité et la mauvaise gestion de plusieurs entraves mécaniques ont conduit à l’ouverture de huit robinets supplémentaires qui participaient à l’étanchéité de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur. Du fait d’une surveillance inadaptée, l’exploitant n’a détecté cette erreur que le 29 septembre. La remise en conformité des installations n’a en pratique été effective que 17 heures après le délai autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-n-2 | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur n°2. Le 9 octobre 2010, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant une heure et sept minutes. Le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière où le combustible nucléaire est placé dans une cuve en acier et est immergé dans de l’eau maintenue à haute pression et haute température. Les règles générales d’exploitation définissent à tout instant les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, ce qui garantit le respect des hypothèses de conception du réacteur. Le 9 octobre 2010, alors que le réacteur était à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, la mauvaise ouverture d’une vanne d’évent du pressuriseur a conduit à une augmentation de pression qui a dépassé les limites fixées pour les spécifications technique d’exploitation. Dès détection de l’événement, l’équipe de conduite a appliqué les procédures adaptées qui ont permis de retrouver les conditions normales d’exploitation. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison de la non conformité aux spécifications techniques d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation6 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 11 octobre 2010, lors d’un essai périodique, l’ouverture d’une soupape du circuit d’injection de sécurité a conduit au repli du réacteur dans un délai supérieur à celui fixé par les règles d’exploitation. Le 11 octobre 2010, une alarme incendie est apparue dans un local du bâtiment des auxiliaires nucléaires. L’agent de terrain y a découvert la présence de vapeur. Après analyse, l’équipe de conduite a suspecté l’ouverture d’une soupape du circuit d’injection de sécurité (RIS)1.Le service spécialisé en robinetterie a ensuite réalisé un diagnostic et a confirmé l’ouverture de cette soupape. Le circuit RIS a donc été considéré indisponible, ce qui a nécessité la mise à l’arrêt du réacteur. Les opérations de mise à l’arrêt ont duré environ 30 heures alors que les règles d’exploitation imposent un délai maximal de 17 heures. L’efficacité de ce circuit d’injection de sécurité aurait pu se révéler insuffisante si une brèche du circuit primaire était survenue pendant ce temps. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet incident a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Manque-de-culture-surete-lors-d-une-operation-de-conduite-de-l-installation | Manque de culture sûreté lors d’une opération de conduite de l’installation. Dans la nuit du 03 octobre 2010 alors que le réacteur n°1 était en phase de redémarrage à la suite à un arrêt automatique qui avait eu lieu quelques heures plus tôt, le réacteur est sorti du domaine d’exploitation normale. Ce domaine est défini en pression et en température et correspond au champ couvert par les études de sûreté, y compris en cas d’accident. La sortie de domaine a eu lieu par température basse (292,9°C au lieu de 293,8°C) et a été de courte durée (15 minutes). Cette sortie de domaine est due notamment à une exploitation du réacteur dans une configuration qui n’est pas celle qui prévaut lors des opérations de divergence, alors que la puissance thermique du réacteur est faible. Dans cette situation, l’alimentation en eau des générateurs de vapeur est assurée à l’aide d’un système dédié. Au-delà c’est le système d’alimentation normale qui prend le relais. Lors d’une phase de redémarrage du réacteur, l’exploitant a cependant la possibilité d’alimenter en eau les générateurs de vapeur à l’aide du système d’alimentation normale sur la base de critères techniques bien définis. Or lors des opérations de redivergence du 03 octobre, l’exploitant a fait le choix de maintenir en fonctionnement le système d’alimentation normale des générateurs de vapeur, alors que l’état de l’installation ne le permettait pas. Cette situation a rendu le pilotage du réacteur plus complexe. Cet incident n’a pas eu conséquence réelle sur l’installation et pour l’environnement. L’ASN considère néanmoins que l’exploitant a fait preuve d’un manque de culture sûreté en décidant d’entamer les opérations de divergence dans ces conditions. L’ASN a donc décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-volume-minimal-dans-le-reservoir-de-refrigeration-et-filtration-des-piscines-PTR | Non-respect du volume minimal dans le réservoir de réfrigération et filtration des piscines (PTR). Le 8 octobre 2010, le niveau du réservoir de réfrigération et filtration des piscines (PTR) est passé en dessous du niveau minimal requis par les spécifications techniques de référence pendant environ 18 h . Le réacteur n° 2 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 25 septembre 2010 afin de réaliser des contrôles sur l’un des trois générateurs de vapeur. Cette intervention nécessite une baisse du niveau d’eau dans le circuit primaire principal afin d’accéder à la partie inférieure du générateur de vapeur. Le réservoir d’eau borée du système PTR permet de stocker temporairement l’eau du circuit primaire principal. Par ailleurs, un volume d’eau minimal est requis à tout instant dans celui-ci pour garantir le bon fonctionnement de l’aspersion de l’enceinte et du refroidissement de secours du cœur en cas de situations accidentelles ou incidentelles. Le 8 octobre 2010 à 5h54 et à 6h06, lors d’une opération de remplissage partiel du circuit primaire principal, deux alarmes ont signifié aux opérateurs en charge de la conduite du réacteur que le niveau minimal du réservoir du système PTR n’était plus respecté. Conformément aux consignes, les opérateurs, après vérification du niveau d’eau affiché sur l’un des capteurs de la salle de commande, ont conclu par erreur que les alarmes n’étaient pas justifiées et n’ont pas procédé à l’appoint en eau dans le réservoir. Il ressort des premières analyses menées sur cet événement que le niveau minimal d’eau indiqué dans plusieurs documents opératoires présents en salle de commande n’était pas correct. Par ailleurs, les procédures à disposition des opérateurs ne leur imposaient pas de vérifier le niveau d’eau à l’aide du capteur le plus précis. L’écart n’a été confirmé par le chef d’exploitation qu’à 20h00, à l’occasion de la vérification périodique des paramètres de pilotage du réacteur. Le niveau minimal requis dans le réservoir d’eau borée du système PTR a été rétabli le 9 octobre à 0h30. Du fait de l’absence de situation accidentelle ou incidentelle nécessitant la mise en œuvre des systèmes de sauvegarde, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Blessure-d-un-intervenant-sur-un-chantier-de-demantelement-entrainant-une-contamination-radiologique-interne | Blessure d’un intervenant sur un chantier de démantèlement entraînant une contamination radiologique interne. Le 28 avril 2010, un salarié d’une entreprise sous-traitante du CEA s’est blessé alors qu’il participait à des opérations d’assainissement dans une cellule présentant des risques de contamination et d’irradiation élevés. Ce dernier a déchiré sa tenue de protection ventilée sur un objet métallique saillant de type « barre à mine » entraînant une blessure et une contamination radiologique interne. Cet événement est survenu au laboratoire d’analyse des matériaux actifs, appelé LAMA. Cette installation nucléaire de base est en cours de démantèlement. Les conditions dans lesquelles est intervenu ce salarié étaient inadéquates et la présence de l’objet à l’origine de la blessure n’était pas prévue par le mode opératoire. Cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 6 mai 2010 et a été classé provisoirement au niveau 0 de l’échelle internationale INES, qui compte 7 niveaux, dans l’attente des résultats des examens médicaux approfondis visant à évaluer l’exposition radiologique interne définitive. Les résultats de ces analyses, parvenus le 5 octobre 2010, indiquent que l’exposition de ce salarié, du fait de cette blessure, dépasse les 5 millisieverts, soit le quart de la dose annuelle réglementaire fixée à 20 millisieverts pour les travailleurs habilités, mais reste inférieure à cette limite annuelle. En raison de l’exposition d’un travailleur à plus du quart de la dose annuelle réglementaire admissible, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-positionnement-d-une-vanne-ayant-engendre-des-ecarts-aux-specifications-techniques-d-exploitation | Détection tardive d’une erreur de positionnement d’une vanne ayant engendré des écarts aux spécifications techniques d’exploitation. Le 2 octobre 2010, alors que le réacteur n° 3 de la centrale du Blayais était en phase de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, l’exploitant a identifié une erreur de positionnement d’une vanne située sur une canalisation traversant l’enceinte de confinement du réacteur. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve le réacteur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire et son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes d’isolement, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. A l’issue d’une intervention réalisée lors de l’arrêt du réacteur n° 3, deux vannes du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) n’ont pas été refermées. Dès le 18 septembre 2010, la position d’une des vannes n’était plus conforme à celle imposée par les spécifications techniques d’exploitation. Il s’agit d’une vanne de purge, restée ouverte, qui est située entre les deux vannes d’isolement d’une canalisation traversant l’enceinte de confinement. Ainsi, en cas de besoin, seule la vanne d’isolement située à l’extérieur de l’enceinte aurait joué son rôle. Le 1er octobre, un essai périodique sur le circuit RCV, réalisé dans le cadre du redémarrage du réacteur, ne s’est pas déroulé pas comme prévu. L’exploitant a identifié l’erreur le 2 octobre et la remise en conformité complète des circuits a été réalisée le 3 octobre. Cependant, pour réaliser les opérations de remise en conformité, l’exploitant a été contraint d’isoler un tronçon du circuit qui devait toujours être disponible en fonctionnement normal, engendrant un deuxième écart aux spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-vestimentaire-detectee-au-portique-de-controle-radiologique-de-sortie-du-site | Contamination vestimentaire détectée au portique de contrôle radiologique de sortie du site. La circulation des personnes dans une centrale nucléaire est organisée de telle manière que les objets et les personnes, lorsqu’ils quittent une zone supposée contaminée, passent obligatoirement par trois portiques successifs de détection de la radioactivité, nommés C1, C2 puis C3, avant de quitter le site. Le vendredi 24 septembre 2010, à l’issue de sa journée de travail, un agent prestataire affecté à la laverie de la centrale nucléaire du Blayais, alors revêtu de la tenue de travail en zone nucléaire s’est contrôlée au premier portique de détection (C1), situé entre la zone de travail et l’entrée du vestiaire, dans la partie nucléaire de l’installation. Une fois la tenue de travail enlevée, il s’est contrôlé à un nouveau portique de détection (C2) pour rejoindre la partie du vestiaire située en zone non nucléaire, afin d’y récupérer ses vêtements civils. Lorsqu’il s’est contrôlé au portique C3 de sortie du site (dernier détecteur de radioactivité), celui-ci a signalé la présence d’une particule radioactive située à l’intérieur de sa chaussure. L’agent détecté avec la particule radioactive a été pris en charge par le service compétent en radioprotection puis le service de santé au travail de la centrale. Un calcul pénalisant, tenant compte du temps que l’intervenant a pu passer avec la particule contaminée dans sa chaussure, a conclu à une dose de rayonnement ionisant reçue à la peau de 190 millisieverts. Cette dose est inférieure à la limite de 500 millisieverts au niveau de la peau sur douze mois glissants prévue par le code du travail dans son article R. 4451-13. Les contrôles aux précédents portiques de détection n’avaient signalé aucune anomalie. L’exploitant a orienté ses investigations vers le vestiaire situé en zone non nucléaire de la laverie et la recherche de l’origine de la contamination est toujours en cours. La division de Bordeaux de l’Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection « sur événement » le jeudi 30 septembre. A la suite de cette inspection, elle demandera notamment à la centrale nucléaire des modifications ergonomiques destinées à rendre plus robustes les barrières en sortie de zone contaminée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Phenomenes-vibratoires-en-amont-des-pompes-du-systeme-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Phénomènes vibratoires en amont des pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Lors de travaux maintenance réalisés pendant l’arrêt pour visite partielle du réacteur nucléaire n° 2 qui s’est déroulé d’avril à juillet 2010, un phénomène de vibration excessive a été observé sur les tuyauteries du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG). Le circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l'alimentation principale, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Il est alimenté par un réservoir qui doit avoir en permanence une quantité d'eau suffisante pour permettre de refroidir le circuit primaire par les générateurs de vapeur jusqu'à ce qu'un autre moyen de refroidissement puisse être utilisé. Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Deux d'entre-elles sont des pompes classiques, entraînées par des moteurs électriques. La troisième est une turbopompe actionnée par de la vapeur. Dans le cadre du contrôle de l’arrêt pour visite partielle du réacteur n°2 et compte tenu de l’examen du programme de cet arrêt, l’ASN a demandé à EDF de réaliser des essais complémentaires sur le système ASG sur lequel un phénomène vibratoire avait été détecté par EDF en 2008. Les résultats de ces essais ont confirmé un phénomène de vibration excessive sur les tuyauteries en amont des pompes du système ASG. Un phénomène semblable avait également été détecté par EDF sur le réacteur n° 1 en juin 1999 et avait été traité. Ces vibrations engendrent un risque de défaillance du circuit ASG en situation accidentelle où il est utilisé pour évacuer la puissance résiduelle du réacteur. A la demande de l’ASN, l’exploitant a mis en place un ensemble de dispositions pour le cycle à venir permettant d’assurer le fonctionnement du système ASG dans ces situations. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’absence de prise en compte du retour d’expérience et d’un manque de culture de sûreté, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-la-refrigeration-de-la-piscine-du-batiment-combustible | Perte de la réfrigération de la piscine du bâtiment combustible. Le 17 août 2010, une vanne du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible a été fermée par erreur et a provoqué l’arrêt du système de refroidissement de cette piscine. La piscine d’entreposage du combustible a deux fonctions. D’une part, elle reçoit l’ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement, d’autre part, elle sert à l’entreposage des assemblages usés dans l’attente de leur envoi vers une usine de traitement. Durant cette période, qui peut atteindre plusieurs années, les assemblages usés perdent une grande partie de leur radioactivité et de leur puissance résiduelle. Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les éléments combustibles présents. Le 17 août 2010, à l’occasion d’une intervention de maintenance, une vanne du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible a été fermée provoquant l’interruption de sa réfrigération. Cette erreur est liée à l’utilisation d’un document de maintenance inapproprié. Cet écart a été détecté par l’équipe de conduite notamment au travers d’indicateurs de températures et de niveaux présents en salle de commande. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu de la durée d’indisponibilité du refroidissement de la piscine, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-suite-a-l-endommagement-de-cables-electriques | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours suite à l’endommagement de câbles électriques. Le 03 août 2010, alors que le réacteur n°1 était en production, l’exploitant a détecté, lors de la réalisation d’un essai périodique, qu’un groupe électrogène de secours à moteur diesel était indisponible. Ces groupes électrogènes de secours à moteur diesel, au nombre de deux par réacteur, servent à alimenter les systèmes de sauvegarde de l’installation en cas de perte des alimentations électriques normales. Le 03 août 2010, l’exploitant a constaté que le groupe électrogène ne démarrait pas lors de son essai périodique. Cette indisponibilité était due à l’endommagement de câbles électriques, survenu lors de travaux effectués le 12 juillet 2010, soit trois semaines auparavant. Entre la fin de ces travaux et la date de l’essai périodique, l’exploitant ne pouvait pas garantir que le groupe électrogène de secours à moteur diesel était disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ni l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de ce groupe électrogène, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-indisponibilite-de-materiel | Détection tardive d’une indisponibilité de matériel. Le 13 septembre 2010, alors que les opérations de déchargement du combustible du réacteur n°1 étaient en cours, l’exploitant a identifié tardivement qu’un système de sûreté était indisponible. Les opérations de déchargement du combustible du réacteur se font dans une piscine contenant de l’eau borée. Le bore est un corps ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau afin de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire. Le niveau d’eau de la piscine est surveillé. En cas de baisse de niveau, un système de sûreté injecte automatiquement de l’eau borée. Le 13 septembre 2010, un agent de l’équipe de conduite a fermé par erreur une vanne, rendant indisponible ce système d’injection automatique d’eau borée. L’équipe de conduite n’a détecté cette erreur qu’une heure et vingt minutes plus tard. Or, les spécifications techniques d’exploitation exigent l’arrêt des opérations de déchargement en moins d’une heure, en pareil cas. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ni l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-suite-a-la-detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe | Non-respect de la conduite à tenir suite à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe. Le 11 février 2010, alors que le réacteur n°2 était en production, un cumul de 6 dysfonctionnements mineurs s’est produit sur des systèmes différents. Les spécifications techniques d’exploitation imposent, à titre de précaution, à l’exploitant d’arrêter le réacteur dans un délai d’une heure au delà d’un cumul de 5 dysfonctionnements mineurs. Or, le 11 février 2010, des travaux ont été entrepris sur un circuit rendant indisponible une pompe liée à l’aspersion de secours de l’enceinte. L’indisponibilité de cette pompe, qui constituait le sixième dysfonctionnement mineur, n’a été détectée que 48 heures plus tard par l’exploitant. L'appréciation incomplète des conséquences liées à l’indisponibilité de la pompe a conduit l'exploitant à ne pas initier le passage du réacteur dans l’état d'arrêt adéquat dans le délai imposé par les spécifications techniques d’exploitation. Lorsque l’exploitant s’est aperçu de cette mauvaise appréciation, les autres dysfonctionnements avaient été corrigés. Ce cumul de six dysfonctionnements mineurs n’a pas eu de conséquence et tous les systèmes ont été convenablement remis en service. Toutefois, en raison sa détection tardive, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-n-1 | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur n°1. Le 5 septembre 2010, lors des opérations de mise à l’arrêt du réacteur, dans le cadre de l’arrêt prévu pour rechargement en combustible, la pression du circuit primaire est descendue sous la valeur minimale autorisée par les spécifications techniques d'exploitation. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. La circulation de cette eau est assurée par quatre pompes. Les spécifications techniques d'exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire. Le 5 septembre 2010, lors des opérations de mise à l’arrêt du réacteur, l’équipe de conduite n’a pas identifié que la pression du circuit primaire était descendue d’environ 2% sous la limite autorisée. Lorsque l'équipe de conduite s’est aperçue de cette erreur, elle a immédiatement pris les mesures permettant de ramener la pression du circuit primaire dans les limites autorisées. La pression du circuit primaire est descendue sous la valeur autorisée pendant environ une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ni l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-particuliere-imposee-par-les-regles-generales-d-exploitation-apres-detection-d-une-indisponibilite-sur-le-reacteur-n-B4 | Non respect d'une prescription particulière imposée par les règles générales d'exploitation après détection d’une indisponibilité sur le réacteur n°B4. Le 26 août 2010, dans le cadre des interventions effectuées lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°B4 de la centrale nucléaire de Chinon, l'exploitant a détecté le non-respect d'une prescription particulière liée aux opérations de décontamination de la piscine du bâtiment du réacteur. Lors des périodes de manutention du combustible, la piscine du bâtiment du réacteur est remplie d'eau borée. Ceci contribue à la protection biologique des travailleurs présents et permet de prévenir toute possibilité de redémarrage intempestif de la réaction nucléaire dans la cuve lorsque le combustible y est rechargé. A l’issue des manutentions, la piscine est vidée et doit être décontaminée. Des capteurs de flux neutronique continuent de surveiller l’absence de démarrage de toute réaction nucléaire. Le 26 août 2010, l'exploitant a entamé la décontamination de la piscine lorsqu’est survenue l'indisponibilité d'un capteur de flux neutronique. L'exploitant a commencé les investigations pour retrouver la disponibilité de ce capteur, mais il n'a pas attendu sa remise en service pour reprendre les opérations de décontamination de la piscine. Or la décontamination de la piscine n’est autorisée par les Règles Générales d'Exploitation (RGE) que moyennant, notamment, la disponibilité de l'ensemble des chaînes de mesures de flux neutronique. En raison du non respect des RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-jour-d-un-evenement-significatif-pour-la-surete-a-caractere-generique-defauts-de-serrage-de-la-visserie-de-vannes-qualifiees-au-seisme | Mise à jour d’un événement significatif pour la sûreté à caractère générique : défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées au séisme. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les centrales nucléaires de 1450 MWe (CNPE de Chooz et de Civaux). Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie des vannes qualifiées[1] au séisme. Des erreurs de montage initiales ou commises lors d’opérations de maintenance seraient à l’origine de ces anomalies qui remettent en cause la qualification des vannes. A la suite de cet événement, EDF avait engagé en 2009 des actions de vérification et de remise en conformité des anomalies constatées sur les réacteurs de Chooz et de Civaux. En février 2010, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des dispositions complémentaires afin de prévenir la récurrence des écarts sur les réacteurs du palier N4 mais également sur les réacteurs de 900 et 1300 MWe. En conséquence, EDF a mis à jour le 28 juin 2010 sa déclaration d’incident et a défini un programme de contrôle qui prend en compte l’ensemble des réacteurs exploités par EDF qui s’applique à compter de septembre 2010. EDF a défini ce programme de contrôle sur la base d’une priorisation des matériels à vérifier issue d’une analyse de sûreté. EDF s’est engagé à remettre en conformité tout écart constaté à l’issue de ces contrôles. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l’échèle INES, qui en compte 7. ¦. ¦. Pour en savoir plus : -. Lire l'avis d’incident "Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4" du 7 septembre 2009. [1] Un matériel est dit « qualifié » au séisme quand qu’il a été vérifié son aptitude à remplir les missions qui lui sont confiées, notamment dans des conditions accidentelles, lors d’un éventuel séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-n-4-de-la-centrale-nucleaire-du-Tricastin | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 21 août 2010, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Tricastin est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant 16 minutes. Le réacteur n°4 de la centrale nucléaire du Tricastin est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d'exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, ce qui garantit le respect des hypothèses de conception du réacteur. Le 21 août 2010, alors que le réacteur n°4 était au début de sa phase d’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, une baisse de la température du circuit primaire a conduit au dépassement des limites autorisées pour les paramètres de pression et température pendant une durée de seize minutes. Un défaut de communication entre les opérateurs est à l’origine de cet événement. Dès la détection de l’événement, l'équipe de conduite a appliqué les procédures adaptées qui ont permis de retrouver les conditions normales d'exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejet-involontaire-de-50-m3-d-effluents-gazeux-radioactifs | Rejet involontaire de 50 m³ d’effluents gazeux radioactifs. Le 24 août 2010, un rejet involontaire de 50 m³ d’effluents gazeux radioactifs a eu lieu au centre nucléaire de production d’électricité de Fessenheim. Comme toute installation nucléaire, le centre nucléaire de production d’électricité de Fessenheim produit des effluents gazeux radioactifs qui sont stockés dans des réservoirs afin de contrôler leur décroissance radioactive avant rejet à l’atmosphère. Les rejets dans l’environnement du centre nucléaire de production d’électricité de Fessenheim sont encadrés réglementairement afin de ne pas dépasser une limite annuelle garantissant l’absence de risque sanitaire. Durant une opération de vidange d’un réservoir d’effluents gazeux vers un autre, l’ouverture involontaire d’un robinet a initié la dépressurisation d’un réservoir vers l’atmosphère via une cheminée équipée de filtres. Les effluents gazeux de ce réservoir n’ont pas été contrôlés préalablement au rejet pour s’assurer de leur décroissance radioactive. L’évaluation a posteriori effectuée par l’exploitant montre que ce rejet ponctuel est très inférieur à la limite annuelle fixée par la réglementation. Par ailleurs, les seuils d’alarme des systèmes de mesure de la radioactivité n’ont pas été atteints. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence significative sur l’environnement. Cependant, en raison du non respect des conditions de rejet, cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire par l’exploitant. Cet événement ne concernant pas la sûreté de l’installation, ni la radioprotection, n’est pas classé sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-a-la-suite-de-l-apparition-d-une-alarme | Non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’apparition d’une alarme. Le 18 août 2010, alors que le réacteur n°2 était en redémarrage après un court arrêt pour économie de combustible, les opérateurs n’ont pas identifié correctement la conduite à tenir à la suite de l’apparition d’une alarme sur le système surveillant le débit de fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Le circuit primaire refroidit le cœur du réacteur et échange l’énergie accumulée avec un deuxième circuit, le circuit secondaire, grâce aux quatre échangeurs constitués de plusieurs milliers de tubes appelés générateurs de vapeur. Le débit de fuite de chaque générateur de vapeur est surveillé afin d’arrêter l’exploitation en cas de fuite trop importante caractéristique d’une rupture de tubes de l’échangeur. Le 18 août 2010, une alarme est apparue indiquant une augmentation du débit de fuite entre les circuits primaire et secondaire. Les opérateurs ont interprété de façon erronée les spécifications techniques d'exploitation et n’ont pas initié le passage du réacteur dans l’état d'arrêt adéquat imposé par celles-ci. Lorsque l'exploitant s’est aperçu de cette erreur, le débit de fuite était revenu à une valeur autorisée. L’exploitant s’est assuré que cette augmentation de débit n’était pas due à un début de rupture d’un tube de générateur de vapeur, mais à des circonstances particulières liées au redémarrage de l’installation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-d-indisponibilite-du-systeme-d-injection-de-securite-moyenne-pression-du-reacteur-n-1-de-Belleville | Non-respect du délai d’indisponibilité du système d’injection de sécurité moyenne pression du réacteur n°1 de Belleville. La mauvaise gestion d’un essai périodique sur le circuit de réfrigération à l’arrêt (RRA) du réacteur n°1 de Belleville a conduit à une indisponibilité du circuit d’injection de sécurité moyenne pression (RIS MP) de ce même réacteur pendant une durée supérieure au délai d’indisponibilité autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Le circuit de réfrigération à l’arrêt (RRA) permet l’évacuation de la puissance thermique du circuit primaire dans les conditions normales d’exploitation et pour certaines situations accidentelles. L’aptitude de ce circuit à remplir ses fonctions doit être vérifiée périodiquement. Pour sa part, le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas de brèche dans le circuit primaire principal, de réinjecter de l’eau dans ce circuit au moyen, notamment, de pompes dites de moyenne pression. Certains des contrôles à réaliser sur le circuit de réfrigération à l’arrêt des réacteurs nécessitent de rendre indisponibles, le temps des essais, les pompes moyenne pression du circuit d’injection de sécurité. Cette indisponibilité est cependant limitée dans le temps (8h00) par les spécifications techniques d’exploitation. Le 28 juillet 2010 des essais périodiques visant à contrôler l’étanchéité de la voie B du système RRA ont été réalisés. Pendant ces essais, et conformément à la procédure mise en œuvre, les pompes moyenne pression du circuit d’injection de sécurité ont été rendues indisponibles. Une surveillance inadaptée des essais périodiques en cours et une intégration partielle d’une évolution documentaire ont conduit à un dépassement de 2h24 de la durée maximale d’indisponibilité autorisée par les spécifications techniques d’exploitation sans respect de la conduite à tenir associée. Dès la découverte de l’écart, la pression du circuit primaire a été réduite afin de respecter la conduite à tenir en cas d’indisponibilité prolongée du système RIS MP. Le solde des essais périodiques sur le système RRA a permis de retrouver l’entière disponibilité du système RIS. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Exposition-anormale-aux-rayonnements-ionisants-de-cinq-travailleurs-lors-d-une-operation-de-maintenance-du-generateur-de-vapeur-n-2-du-reacteur-n-B4 | Exposition anormale aux rayonnements ionisants de cinq travailleurs lors d’une opération de maintenance du générateur de vapeur n°2 du réacteur n°B4. Le 6 août 2010, EDF a informé l’ASN de l’exposition anormale aux rayonnements ionisants survenue le 4 août 2010 de cinq travailleurs, prestataires d’EDF, lors d’une activité de maintenance du générateur de vapeur n°2 du réacteur n°B4 de la centrale de Chinon (Indre-et-Loire). Ces travailleurs ont été exposés lors de la manipulation d’un objet trouvé dans le fond de la boîte à eau du générateur de vapeur. Les limites réglementaires annuelles d’exposition pour les cinq travailleurs n’ont toutefois pas été atteintes. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire et l’eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Dans le cadre d’un arrêt de réacteur, des opérations de maintenance de ces générateurs peuvent être réalisées. À cette occasion un travailleur, équipé d’une tenue étanche ventilée, est intervenu afin de contrôler l’absence d’objet indésirable dans le fond de la boîte à eau. Lors de ce contrôle, le travailleur a ramassé une pièce, générant des niveaux élevés de radiations, qui a été transmise successivement à 3 autres travailleurs, afin de la conditionner et de l’évacuer vers l’extérieur de la zone de travail. Au déclenchement des dosimètres opérationnels[1] des travailleurs présents sur le chantier, le service de prévention des risques d’EDF a été prévenu pour mettre en sécurité l’installation et les personnes ont quitté le chantier. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour les extrémités du corps. Les premières analyses réalisées par EDF ont montré que les manipulations successives de cet objet irradiant n’ont conduit à aucun dépassement de limite réglementaire annuelle d’exposition pour les cinq travailleurs impliqués. Une expertise est en cours de réalisation par l’IRSN pour confirmer ces premiers résultats. L’ASN a mené une inspection sur site le 11 août 2010. Les inspecteurs ont recueilli les éléments complémentaires à la déclaration sur les circonstances de l’événement et se sont assurés qu'EDF avait pris les mesures nécessaires pour sécuriser l’objet irradiant, prendre en charge les travailleurs et réaliser l'analyse des causes de cet événement. Cette exposition anormale est due à plusieurs dysfonctionnements organisationnels, dont notamment la préparation de l’intervention et le non-respect de procédures essentielles pour la radioprotection. En raison de la mauvaise prise en compte du retour d’expérience d’un événement similaire survenu le 23 avril 2010 sur le site de Chinon, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Pour en savoir plus : - voir la lettre de suites de l’inspection INSSN-OLS-2010-0073 du 11 août 2010. [1] Appareil de mesure de l'exposition externe aux rayonnements ionisants avec lecture directe de la dose reçue pour le corps entier
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Maintien-du-reacteur-en-puissance-contrairement-aux-exigences-des-RGE | Maintien du réacteur en puissance contrairement aux exigences des RGE. Le 18 août 2010, alors que le réacteur était en production et confronté à une pollution de sodium dans les générateurs de vapeur, l'exploitant n’a pas amorcé le repli du réacteur sous une heure comme prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE). Les réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe comportent quatre générateurs de vapeur (GV). Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U renversé. Afin d'éviter la corrosion de ces tubes, il est mis en place un suivi permanent de la qualité de l'eau qui les alimente. Lorsque les caractéristiques chimiques du fluide sortent du domaine fixé par les RGE, l'exploitant doit effectuer une baisse de puissance rapide allant selon les cas, jusqu’au repli du réacteur. Le 18 août 2010, une pollution de l'eau des GV a entraîné un dépassement de la concentration en sodium autorisée par les RGE. L'exploitant n'a pas replié le réacteur sous une heure comme prescrit par les RGE et a maintenu le réacteur en production. La concentration en sodium dans les GV est redevenu conforme aux RGE, environ 2 heures après. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des RGE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-d-un-delai-autorise-par-l-ASN-lors-d-une-operation-de-maintenance | Dépassement d’un délai autorisé par l’ASN lors d’une opération de maintenance. Le 02 août 2010, dans le cadre d’opérations de maintenance sur le système de ventilation DVN du réacteur n° 1, le délai accordé par l’ASN pour le fonctionnement de ce système en dessous du débit de ventilation minimal fixé par les règles générales d’exploitation (RGE) a été dépassé. Le système DVN est le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Il maintient des conditions ambiantes permettant le bon fonctionnement des équipements et l'accès du personnel. L'air d'évacuation est filtré par un filtre au charbon actif qui retient l'iode, puis rejeté par la cheminée DVN à une altitude permettant une dilution suffisante des effluents. Dans le cadre d’opérations de maintenance et à la suite d’une demande de l’exploitant, l’ASN a autorisé EDF à réduire le débit de ventilation en dessous de la valeur minimale habituelle pour une durée maximale de 5 heures. Le 02 août 2010, la durée de réduction du débit a dépassé de. 30 minutes cette durée maximale autorisée. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du dépassement du délai autorisé par l’ASN, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Situation-d-ecart-du-reacteur-n-1-vis-a-vis-de-la-conformite-de-l-installation | Situation d’écart du réacteur n°1 vis-à-vis de la conformité de l’installation. Le 30 mai 2010, alors que le réacteur était à l’arrêt à l’occasion du début d’une visite décennale pour maintenance et renouvellement du combustible, l’exploitant a constaté que la fixation les dispositifs anti-fouettement (DAF) des tuyauteries de vapeur vive (VVP) du bâtiment réacteur ne respectait pas les spécifications techniques de montage. Les tuyauteries de vapeur vive VVP servent à évacuer la vapeur motrice issue des générateurs de vapeur du bâtiment réacteur vers la turbine de l’alternateur. Pour éviter que, en cas d’une hypothétique rupture brusque d’une de ces tuyauteries, celle-ci vienne par fouettement endommager d’autres matériels à l’intérieur du bâtiment réacteur, elles sont assujetties par des dispositifs anti-fouettement (DAF). Diverses vérifications de conformité avaient lieu à l’occasion de la visite décennale, dont en particulier celles concernant le tensionnement des tirants de fixation des DAF. Or, les tirants de 5 DAF sur 96 ont été trouvés avec des écrous pouvant être desserrés à la main. Un contrôle complémentaire avec des outillages a révélé que le tensionnement des tirants de l’ensemble des 96 DAF était non conforme à l’attendu. L’exploitant a remis l’ensemble des tirants des DAF en conformité avant le redémarrage du réacteur. Cet incident n’a eu aucune conséquence réelle. Cependant, en raison du défaut de cause commune affectant plusieurs dispositifs semblables, il a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Situation-d-ecart-du-reacteur-n-2-vis-a-vis-des-Specifications-Techniques-d-Exploitation | Situation d’écart du réacteur n°2 vis-à-vis des Spécifications Techniques d’Exploitation. Le 14 août 2010, alors que le réacteur était en fonctionnement, l’exploitant a constaté qu’un de ses deux réservoirs de bore du circuit d’appoint en eau borée (REA) ne respectait pas les spécifications techniques d’exploitation. Le bore est un corps qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire. Le mélange d’eau et de bore est préparé dans deux réservoirs du circuit d’appoint en eau borée. L’un de ces deux réservoirs ainsi rempli sert à faire des appoints dans le circuit primaire et à réguler sa concentration en bore. Préalablement à la remise en exploitation du réservoir concerné, le 9 août 2010, des analyses chimiques ont été réalisées. La valeur de concentration en bore mesurée dépassait légèrement la valeur limite retenue pour prévenir tout risque de cristallisation du bore (mesure à 7513 ppm pour une limite fixée à 7500 ppm). En application des spécifications techniques d’exploitation, l’exploitant n’aurait pas dû autoriser la mise en exploitation de ce réservoir. Cet incident n’a eu aucune conséquence réelle. Cependant, en raison du délai de 5 jours de détection de ce non-respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-des-deux-chaines-de-surveillance-assurant-le-controle-radiologique-des-rejets-d-effluents-gazeux-de-l-installation | Perte des deux chaînes de surveillance assurant le contrôle radiologique des rejets d’effluents gazeux de l’installation. Dans la nuit du 15 août 2010, lors du fonctionnement de l’incinérateur, une défaillance de l’alimentation électrique a occasionné l’arrêt du dispositif de contrôle des rejets gazeux à la cheminée, pendant une durée de quatre heures et dix minutes. Dès la détection de cette défaillance, l’exploitant a arrêté l’introduction de déchets solides et liquides dans l’incinérateur. Cette interruption dans la surveillance radiologique des rejets d’effluents gazeux de l’installation a pour origine la défaillance d’un disjoncteur situé en aval de l’alimentation électrique des deux appareils de mesure servant au contrôle des rejets gazeux. Cette alimentation unique, qui constitue un circuit appelé « de mode commun », a été remise en service afin d’assurer la surveillance des rejets de l’installation dans l’attente de l’analyse de cet événement par l’exploitant. En raison du non-respect des conditions d’exploitation autorisées, l’ASN classe l’incident au niveau 1 sur l’échelle INES (qui en compte 7). L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD (30) pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA. Cette INB est exploitée par SOCODEI (Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels), filiale d'EDF.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-voie-du-circuit-d-eau-brute-secourue | Indisponibilité d’une voie du circuit d’eau brute secourue. Le 11 août 2010, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 4 après son arrêt pour rechargement, une voie du circuit d’eau brute secourue (SEC) est restée indisponible pendant une durée supérieure à la durée maximale autorisée par les règles générales d’exploitation (RGE). Le circuit SEC permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de tous les circuits et matériels important pour la sûreté du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Lors de l’arrêt programmé pour rechargement du réacteur n° 4, des opérations de maintenance ont été réalisées sur plusieurs vannes du circuit d’alimentation en eau du circuit SEC. Ces vannes, situées dans un puits, peuvent être manœuvrées en haut du puits au moyen de commandes à distance. Le 11 août 2010, afin de remettre les circuits en configuration habituelle, les agents du CNPE ont manœuvré ces vannes via les commandes à distance. En raison d’un dysfonctionnement de la commande à distance consécutif aux opérations de maintenance réalisées, une vanne est restée fermée alors qu’elle aurait du s’ouvrir. Cette configuration a eu pour effet de rendre indisponible une voie du circuit SEC. En raison d’une détection tardive de l’écart, cette voie du circuit SEC a été rendue à nouveau disponible une heure et cinquante cinq minutes plus tard, alors que les RGE demandent, en cas d’indisponibilité d’une voie du circuit SEC pendant une durée supérieure à une heure, de démarrer les procédures de mise à l’arrêt du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement ayant entraîné l’indisponibilité temporaire d’une voie du circuit d’eau brute secourue pendant une durée supérieure à la durée maximale autorisée par les RGE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation5 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 2 août 2010, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur un non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatif à l’indisponibilité de vannes du circuit de décharge dans le condenseur. Le circuit de décharge dans le condenseur permet d’évacuer directement vers le condenseur la vapeur produite par le réacteur. Ce circuit comporte plusieurs vannes qui sont fermées lorsque la turbine est en fonctionnement normal, mais qui doivent s’ouvrir en cas de baisse rapide de puissance, notamment pendant les périodes d’arrêt de réacteur. Le 28 juillet une intervention sur le circuit d’alimentation en air comprimé a été entreprise alors que le réacteur était en production à plus de 10% de puissance. Le 30 juillet l’exploitant du CNPE du Tricastin a constaté que les commandes des seize vannes du circuit de décharge dans le condenseur n’étaient plus alimentées en air depuis le 28 juillet et n’étaient donc plus en mesure de s’ouvrir en cas de sollicitation. En application des spécifications techniques d’exploitation, la puissance du réacteur doit être ramenée au-dessous de 10% dans un délai de 8 heures. Dès la détection de cette anomalie, l’exploitant a pris les dispositions pour rétablir l’alimentation en air des vannes du circuit de décharge dans le condenseur, mais l’indisponibilité de ce circuit, non détectée à temps par l’exploitant, a duré plus de 55 heures. En raison de la détection tardive de ce non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-gradient-de-montee-en-puissance-autorise | Non-respect du gradient de montée en puissance autorisé. Le 2 août 2010, alors que le réacteur était en fonctionnement, le taux maximum de variation de la puissance prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) a été dépassé. Les RGE fixent une valeur maximale pour l’augmentation de la puissance du réacteur lors de son redémarrage, afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles. Le 2 août 2010, lors du redémarrage du réacteur n°4 après rechargement en combustible, cette valeur n’a pas été respectée pendant 31 minutes. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-une-des-deux-voies-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret | Indisponibilité de l’une des deux voies du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 28 juillet 2010, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 4 après son arrêt pour rechargement, un fonctionnement anormal de l’une des deux voies du circuit de refroidissement à l’arrêt a été détecté. Ce circuit assure, lors des phases d’arrêt du réacteur, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Lors du redémarrage du réacteur, l’exploitant a constaté que le débit de l’une des deux voies du circuit de refroidissement à l’arrêt ne respectait pas les critères fixés par les règles générales d’exploitation. Dès la détection de l’écart, la voie incriminée du circuit a été déclarée indisponible du point de vue de la sûreté. L’exploitant a décelé une erreur de montage d’équipements du circuit sur lesquels des opérations de maintenance avaient eu lieu lors de l’arrêt. Les actions permettant de corriger le dysfonctionnement constaté ont été mises en œuvre. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement ayant entraîné l’indisponibilité temporaire d’une voie du circuit de refroidissement et ayant été détecté tardivement, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-automatique-du-reacteur-et-non-respect-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature-lors-du-redemarrage-apres-arret-pour-maintenance-et-rechargement-en-combustible | Arrêt automatique du réacteur et non-respect du domaine d’exploitation « pression - température » lors du redémarrage après arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le 24 juillet 2010, un arrêt automatique du réacteur n°4 s’est produit et la pression du circuit primaire a dépassé les limites autorisées. L’unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d'exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. A la suite de son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, alors que le réacteur n°4 était cours de redémarrage le 24 juillet 2010, une défaillance du transformateur électrique alimentant le réacteur a provoqué un arrêt automatique du réacteur et l’exploitant du CNPE de Cruas-Meysse a détecté que les soupapes du pressuriseur du circuit primaire principal ont été sollicitées. Les soupapes du pressuriseur, en s’ouvrant et en libérant de la vapeur, permettent de limiter une augmentation excessive de la pression du circuit primaire. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Le pressuriseur est un réservoir de forme cylindrique dont la fonction est de contrôler la pression de ce circuit. Les limites de pression et de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d’exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d’ébullition de l’eau. L’ébullition diminuerait, en effet, l’efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Elle risquerait, en outre, d’endommager les pompes primaires. Le 24 juillet, à la suite de l’arrêt automatique du réacteur, et en raison d’opérations de conduite inappropriées, ces soupapes se sont ouvertes quelques secondes à plusieurs reprises. La vapeur radioactive évacuée a été collectée dans le réservoir prévu à cet effet dans le bâtiment réacteur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Compte tenu de l’arrêt automatique du réacteur suivi du non respect des paramètres de pression définis par les spécifications techniques d’exploitation, l’exploitant du CNPE de Cruas-Meysse a proposé à l’Autorité de sûreté nucléaire de classer cet incident au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation4 | Non respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 23 juillet 2010, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect d’un critère de débit minimum des ventilateurs du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires est chargé d’assurer le maintien des conditions ambiantes permettant l’accès du personnel et le bon fonctionnement des équipements. Dans ce but les ventilateurs de ce système doivent garantir un débit d’air inscrit entre une valeur minimale et une valeur maximale. L’air évacué est filtré au travers d’un filtre à charbon actif, puis est rejeté par la cheminée. Le 21 juillet, après un contrôle de la ventilation de ce système réalisé le 15 juillet, l’exploitant du CNPE du Bugey a détecté que le débit d’extration d’air des ventilateurs était légèrement inférieur au critère minimum exigé par les spécifications techniques d’exploitation. Dès la détection de cette anomalie, l’exploitant a pris les dispositions pour que le débit des ventilateurs s’incrive à nouveau dans les valeurs définies par les spécifications techniques d’exploitation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et de la détection tardive de cette situation cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-prescrite-pour-une-solution-contenant-des-produits-de-fission | Dépassement de la température prescrite pour une solution contenant des produits de fission. Le 27 juin 2010, dans une unité de concentration des produits de fission de l’atelier R2 de séparation de l’uranium et du plutonium et de concentration des produits de fission, la température maximale d’une solution de produits de fission, fixée par les prescriptions techniques de cet atelier, a été dépassée pendant 32 minutes. Les solutions de produits de fission sont concentrées dans des évaporateurs à partir d’une cuve de réception via des cuves intermédiaires appelées cuves d’alimentation. Les transferts entre les cuves sont effectués au moyen d’éjecteurs qui utilisent la vapeur comme force motrice. Le 27 juin 2010, le transfert d’un volume de solution de produits de fission dans une cuve d’alimentation était programmé. La cuve d’alimentation destinataire contenait un volume résiduel de solution de produits de fission, de l’ordre de 350 litres. Le transfert pouvait être réalisé au moyen de deux éjecteurs, mais un de ces éjecteurs était indisponible. Pendant l’opération de transfert, l’éjecteur utilisé a présenté des difficultés de démarrage. L’équipe de conduite a ainsi procédé, sans succès, à plusieurs tentatives de démarrage de l’éjecteur. Au bout du quatrième essai, les opérateurs en salle de conduite ont constaté que la température du volume résiduel de solution de produits de fission de la cuve d’alimentation atteignait une valeur d’alarme haute et ont arrêté l’éjecteur. Après l’arrêt de l’éjecteur, la température du volume résiduel de la solution a continué à s’élever pour atteindre 63,7°C, dépassant la valeur maximale fixée par les prescriptions techniques de l’atelier R2 qui est de 60°C. Le dépassement a duré 32 minutes. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du dépassement d’une limite de sûreté prescrite, cet événement, déclaré au niveau 0, a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-prescrit-par-les-specifications-techniques-d-exploitation-apres-detection-d-une-indisponibilite-sur-le-reacteur-n-B1 | Non-respect du délai prescrit par les spécifications techniques d’exploitation après détection d’une indisponibilité sur le réacteur n°B1. Le 26 juin 2010, lors d’un essai de bon fonctionnement, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a détecté l’indisponibilité de trois soupapes de protection du générateur de vapeur n°1 du réacteur n°B1. Dans un tel cas, les spécifications techniques d’exploitation demandent la réalisation de plusieurs actions dans un délai de 8 heures. L’une de ces actions n’a pas pu être terminée avant l’expiration de ce délai. Les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe comportent trois générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, avec l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U. Chaque générateur de vapeur est protégé d’éventuelles surpressions par 7 soupapes. Le 26 juin 2010 vers 20 heures, lors d’un essai, l’exploitant a détecté qu’une soupape du générateur de vapeur n°1 du réacteur n°B1 ne s’ouvrait pas à la bonne pression. Deux autres soupapes ont également été considérées indisponibles de façon préventive. Dans un tel cas, les spécifications techniques d’exploitation demandent la réalisation sous 8 heures de deux actions : - une baisse de la puissance produite par le réacteur ; - le réglage de seuils d’alarmes provoquant l’arrêt automatique du réacteur. La première action a bien été réalisée dans les délais imposés. Par contre, la deuxième s’est terminée 1h30 environ après l’expiration des 8 heures accordées par les spécifications techniques d’exploitation. Par la suite, l’exploitant a procédé au réglage des trois soupapes concernées, les rendant ainsi à nouveau disponibles. En l’absence de sollicitation réelle de la protection générant l’arrêt automatique du réacteur, l’événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté. En raison du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Concentration-en-bore-non-conforme-dans-le-circuit-primaire-principal | Concentration en bore non conforme dans le circuit primaire principal. Le 28 juin 2010, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la concentration en bore du circuit primaire principal qui était inférieure à la concentration requise. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustible. Le bore est un corps ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire principal et permet de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire. Le 26 juin, alors que les opérations de redémarrage du réacteur qui demandent de diminuer la concentration en bore du circuit primaire principal étaient en cours, la concentration en bore du circuit primaire principale est passée en-dessous de la valeur exigée par les spécifications techniques d’exploitation. Cet écart qui a duré 54 minutes, jusqu’à atteindre un manque de 3% de bore, a été détecté par l’exploitant du CNPE du Bugey deux heures après son début, ce qui est tardif. Dès détection de l’écart l’exploitant s’est assuré que la concentration en bore était redevenue conforme aux exigences des spécifications techniques d’exploitation. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Avis-d-incident-sur-l-installation-MELOX-complementaire-a-l-avis-d-incident-de-l-ASN-du-10-fevrier-2010 | Avis d’incident sur l’installation MELOX complémentaire à l’avis d’incident de l’ASN du 10 février 2010. Dans la soirée du 9 février 2010, un accident du travail survenu sur l’installation MELOX* avait occasionné la contamination radiologique d’un prestataire. Celui-ci avait été immédiatement pris en charge par les équipes médicales de l’exploitant, avant d’être transféré dans la nuit dans un service spécialisé de la région parisienne. L’Autorité de sûreté nucléaire avait classé cet accident au niveau 1 sur l’échelle INES (qui en compte 7) au titre de la sûreté, mais ne l’avait pas classé au titre de la radioprotection, dans l’attente des résultats des analyses radiotoxicologiques. L’exploitant a transmis les résultats de ces analyses le 27 mai 2010. L’ASN a fait procéder par l’IRSN à une expertise dont les conclusions, transmises le 5 juillet, corroborent celles de l’exploitant. L’évaluation confirme que la dose engagée est inférieure à la limite règlementaire annuelle applicable à cet opérateur**. L’ASN classe donc cet accident au niveau 1 sur l’échelle INES au titre de la radioprotection. L’accident avait eu lieu au sein d’une boîte à gants*** du procédé, dans laquelle était présente un moteur fonctionnant de manière intermittente. L’équipe de maintenance, composée de salariés d’entreprises extérieures, était chargée de resserrer un écrou, ce qui nécessitait l’introduction d’un bras dans un gant de la boîte. Le moteur, non mis en sécurité, s’était mis en route alors que le prestataire avait le bras engagé dans la boîte à gants. Le gant avait été entraîné et percé par le volant de l’élément mécanique tournant, créant par là même une rupture de confinement radiologique de la boîte à gants. La présence d’une plaie superficielle contaminée au niveau de l’avant bras du prestataire avait justifié son orientation dans un service spécialisé, où il fait depuis l’objet d’un suivi médical adapté. L’inspection conduite par l’ASN en présence de l’inspecteur du travail avait démontré une série de défaillances humaines et organisationnelles à l’origine de l’accident de contamination, notamment concernant la délivrance de l’autorisation de travail, son analyse préalable des risques et une erreur dans la mise en sécurité des moteurs due à une confusion entre deux armoires électriques. *L’usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard (30), fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. **L’opérateur contaminé lors de l’accident du travail était classé en catégorie A, pour laquelle le code du travail fixe la limite de dose annuelle à 20 millisieverts par an. La valeur exacte de la dose engagée ne peut être communiquée pour des questions de confidentialité médicale. *** Une boîte à gants est une enceinte étanche entre les matières nucléaires et les opérateurs. Des gants installés au niveau des parois de la boîte permettent de manipuler les objets situés au sein de celle-ci.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-maintien-de-l-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement-du-batiment-reacteur | Non respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière de confinement du bâtiment réacteur. Le 18 juin 2010, alors que le réacteur n°1 était en fonctionnement, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité de Saint-alban/Saint-Maurice a détecté que des vannes contribuant à l’intégrité de la troisième barrière étaient restées en position ouverte à la suite d’un essai périodique visant à tester le bon fonctionnement des vannes externes d’un circuit de ventilation du bâtiment réacteur. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). La troisième barrière est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d’autre de la paroi de béton permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. L’après-midi du 18 juin 2010, le chef d’exploitation, en réalisant son évaluation de sûreté, a identifié que deux vannes d'isolement enceinte étaient restées ouvertes à l'issue de l'opération de remise en configuration du circuit, en contradiction avec les règles générales d’exploitation. Dès détection l'écart, les vannes ont été refermées. Pendant tout le temps où les vannes sont restées ouvertes, le bâtiment réacteur est resté en dépression et aucun rejet gazeux n'a eu lieu vers l'extérieur. De plus, en cas de détection d'activité radiologique dans l'enceinte, les vannes se seraient automatiquement fermées. Toutefois, en raison du non respect d'une prescription permanente des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-d-etalonnage-des-sondes-de-temperature | Ecart d’étalonnage des sondes de température. Le 22 juin 2010, l’exploitant du CNPE de Chooz B a découvert que certaines des sondes de température utilisées pour étalonner les capteurs d’exploitation avaient une incertitude de mesure trop importante. Au total, il s’avère que 10 capteurs sur le réacteur n°1 et 13 sur le réacteur n°2 ont été vérifiés avec une sonde d’étalonnage inappropriée. L’incertitude de mesure des sondes d’étalonnage était de +/-2,5°C alors que l’incertitude de mesure des capteurs d’exploitation concernés était de +/- 0,4°C. Potentiellement les capteurs ainsi vérifiés avec ces sondes d’étalonnage auraient pu être légèrement déréglés sans que le contrôle ne permette de s’en apercevoir. Après vérification des capteurs concernés, l’exploitant de Chooz B a repris le réglage de deux capteurs. L’un de ces capteurs était situé sur un moteur diesel du réacteur n°2. Ces moteurs sont des organes de secours conçus pour alimenter certains matériels importants pour la sûreté en cas de perte des alimentations électriques extérieures. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet écart ayant impacté différents matériels sur les deux réacteurs de la centrale, et notamment un organe de secours contribuant à assurer la sûreté du réacteur en cas de défaillance des systèmes normaux d’exploitation, l’ASN a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur-lors-des-operations-de-redemarrage-du-reacteur-n-4 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur lors des opérations de redémarrage du réacteur n°4. Le 19 mai 2010, l’exploitant a détecté qu’une pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) n’aurait pas assurée sa fonction en cas de sollicitation automatique, et ce depuis plus de 26 heures, alors que les règles générales d’exploitation prévoient un délai maximum de 24 heures pour corriger ce type de défaillance. Le circuit ASG a notamment pour fonction d’alimenter en eau les générateurs de vapeur en cas de défaillance de leur alimentation normale. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs permettant le refroidissement du cœur lorsque le réacteur est en fonctionnement. En cas de défaillance du circuit ASG, les règles générales d’exploitation exigent que la fonction de ce circuit soit à nouveau assurée en 24 heures. Le 18 mai 2010, lors des opérations de redémarrage après maintenance et rechargement en combustible du réacteur, une vanne n’a pas été placée dans sa position requise. Dès lors, une pompe du circuit ASG aurait été inopérante en cas de sollicitation automatique. Ce mauvais positionnement a été détecté le 19 mai dans le cadre de la poursuite des opérations de redémarrage. L’exploitant a aussitôt corrigé la position de la vanne, ce qui a permis de retrouver la pleine disponibilité de la fonction du circuit ASG. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle. Toutefois, compte tenu du délai de détection supérieur au délai autorisé par les règles générales d’exploitation pour corriger un tel écart, il a été reclassé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debordement-de-la-piscine-du-batiment-reacteur | Débordement de la piscine du bâtiment réacteur. Le 03 juin 2010, alors que le réacteur n° 4 était à l’arrêt, la mauvaise configuration d’une vanne a conduit à un débordement d’eau borée de la piscine du bâtiment réacteur. La piscine du bâtiment réacteur est remplie d’eau borée et comporte notamment deux grands bassins indépendants qui contiennent la cuve et les éléments internes à la cuve lors des arrêts pour rechargement. La piscine du bâtiment combustible, où sont entreposés les assemblages combustibles avant leur chargement dans le cœur ou avant leur évacuation pour traitement, et celle du bâtiment réacteur sont reliées par le tube de transfert par lequel transitent les éléments combustibles. Pour préparer le déchargement du combustible, les compartiments de transfert de chacune des deux piscines doivent être remplis. Le 3 juin 2010, lors du remplissage des compartiments de transfert, une vanne est restée ouverte, ce qui a occasionné le remplissage de la piscine du bâtiment réacteur et son débordement. Environ 35 m3 d’eau se sont déversés dans certains locaux du bâtiment réacteur, ce qui a nécessité des actions de décontamination. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement, les effluents ayant été collectés. Il a été classé au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-confinement-de-l-enceinte-du-batiment-reacteur-pendant-les-operations-de-maintenance-du-reacteur-n-4 | Indisponibilité du confinement de l’enceinte du bâtiment réacteur pendant les opérations de maintenance du réacteur n° 4. Le 23 mai 2010, une erreur lors d’une opération de maintenance a conduit à rendre indisponible le système qui assure le confinement de l’enceinte du bâtiment réacteur par mise en dépression de l’atmosphère intérieure. En cas d’accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées, sont confinées à l’intérieur des installations par une enceinte en béton. L’ensemble des bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives est, par ailleurs, maintenu en dépression par rapport à l’environnement extérieur, ce qui apporte une deuxième garantie d’absence de dissémination de radioactivité. Le réacteur n°4 du centre nucléaire de production d’électricité de Cruas-Meysse est à l’arrêt, pour rechargement en combustible et maintenance programmée, depuis mi-avril 2010. Le 23 mai 2010, à l’issue de l’opération de rechargement du combustible, la cellule électrique d’un ventilateur permettant le maintien en dépression du bâtiment réacteur vis à vis de l’extérieur est restée débrochée. Cet écart a été détecté le 26 mai 2010. Dès détection de l’écart, la cellule électrique a été embrochée. Aucun relâchement de radioactivité n’a été constaté durant cette période. Compte tenu du caractère tardif de la détection de cet écart, l’exploitant du CNPE de Cruas-Meysse a proposé à l’Autorité de sûreté nucléaire de classer cet incident au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 15 mai 2010, alors qu’il était en prolongation de cycle, le réacteur a fonctionné dans un état interdit par les spécifications techniques d'exploitation pendant 6 heures. En fin de cycle de fonctionnement, lorsque le combustible nucléaire commence à être usé et délivre une puissance moins importante, la température de fonctionnement du réacteur est abaissée afin de poursuivre son exploitation. Cette phase est appelée "prolongation de cycle" et dure au maximum 60 jours avant l'arrêt du réacteur pour rechargement. Lorsque le réacteur fonctionne en prolongation de cycle, les spécifications techniques d'exploitation n’autorisent son fonctionnement à une puissance intermédiaire pour une durée supérieure à une heure, qu’à la condition que les grappes de régulation de la puissance soient complètement extraites. Si cette condition ne peut être respectée, le réacteur doit être mis à l’arrêt. Les grappes de régulation sont constituées de matériaux absorbants les neutrons produits par la réaction nucléaire. Leur insertion plus ou moins profonde dans le cœur du réacteur permet de réguler sa puissance. Le 15 mai 2010, un aléa technique a conduit le système de régulation du réacteur à faire baisser le niveau de puissance du réacteur et à insérer des grappes de régulation dans le cœur. La conduite à tenir définie par les spécifications techniques d'exploitation n’a pas été respectée, puisque la décision de mettre à l’arrêt le réacteur a été prise sept heures plus tard. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation3 | Non respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 25 mai 2010, alors que le réacteur n° 4 était en cours de mise à l’arrêt dans le cadre d’un arrêt programmé pour rechargement en combustible, une prescription des spécifications techniques d’exploitation (STE) portant sur la concentration en bore du circuit primaire principal n’a pas été respectée. Le circuit primaire est un circuit fermé constitué de la cuve du réacteur et de quatre circuits (appelés « boucles ») quasi-identiques qui échangent la chaleur générée par le cœur avec le circuit secondaire via les générateurs de vapeur. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes primaires mais aussi, lors de la mise à l’arrêt, par les pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA). L’eau du pressuriseur, implanté sur une des boucles, est mise en mouvement par un système d’aspersion à l’intérieur du pressuriseur. Le bore est un corps ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler la réaction nucléaire. La concentration en bore du circuit primaire est fixée par les STE selon l’état du réacteur et doit être la plus homogène possible dans l’ensemble du circuit primaire. Ainsi, lors de certaines phases de mise à l’arrêt, l’eau du circuit primaire doit être homogénéisée au moyen d’une pompe primaire, des pompes du circuit RRA et par le système d’aspersion du pressuriseur. Le 25 mai 2010, lors de la mise à l’arrêt du réacteur, les opérateurs ont modifié à plusieurs reprises la concentration en bore du circuit primaire alors que les quatre pompes primaires et le système d’aspersion du pressuriseur étaient hors service, générant ainsi une hétérogénéité de la concentration en bore dans le circuit primaire. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Manipulation-inadequate-au-cours-d-un-essai-periodique | Manipulation inadéquate au cours d’un essai périodique. Le 13 mai 2010, l'exploitant du CNPE de Cruas a réalisé un test périodique du système de protection du réacteur n° 3 (RPR) sollicitant le circuit d’injection de sécurité. Au cours de la réalisation de l’essai, une manœuvre inadéquate a provoqué un arrêt non désiré du circuit de recirculation du bore. Le système de protection du réacteur a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés en situation accidentelle. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, par exemple d’une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Cet écart a été détecté rapidement par l’exploitant qui a remis en service la boucle de recirculation du bore. Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté du réacteur et sur l’environnement. Cette manœuvre inadéquate aurait pu avoir pour conséquence, à terme, une cristallisation du bore, cette dernière pouvant empêcher le bon déroulement de l'injection de sécurité en cas de situation accidentelle. Un événement similaire s’étant produit le 5 mars 2010 sur le réacteur n° 2, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-2-a-la-centrale-nucleaire-d-EDF-de-Chinon-Indre-et-Loire-Irradiation-d-un-travailleur-dans-le-batiment-combustible-du-reacteur-n-B4 | Incident de niveau 2 à la centrale nucléaire d’EDF de Chinon (Indre et Loire) : Irradiation d’un travailleur dans le bâtiment combustible du réacteur n°B4. Le 27 avril 2010, EDF a informé l’ASN de l’irradiation accidentelle le 23 avril 2010 d’un travailleur de l’entreprise KELLAL, prestataire d’EDF, lors d’une activité de mise en propreté dans le fond d’une piscine du bâtiment combustible du réacteur n°B4 de la centrale nucléaire de Chinon. Ce travailleur a été irradié lors de la manipulation d’un objet (de la taille d’une pièce de 10 centimes d’euro) trouvé dans le fond de piscine du bâtiment combustible. Le bâtiment combustible sert notamment à l’entreposage d’assemblages de combustible, qui ont été retirés de la cuve du réacteur pour permettre, en particulier, des opérations de maintenance dans le bâtiment du réacteur. Préalablement au déchargement du combustible du réacteur, une partie de la piscine du bâtiment combustible est vidée et décontaminée. A l’issue de cette décontamination, un travailleur est intervenu en tenue étanche ventilée afin de contrôler l’absence d’objets indésirables au fond de la piscine. Lors de ce contrôle, le travailleur a ramassé une pièce générant des niveaux élevés de radiation. Au déclenchement de l’alarme de son dosimètre opérationnel[1], le travailleur a déposé la pièce dans un seau en fond de piscine et l’ensemble des intervenants du chantier ont quitté le chantier. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour les extrémités du corps. Le résultat du suivi dosimétrique pour la dose efficace (corps entier) intégrée par l’agent est inférieur au dixième de la limite réglementaire annuelle. La dose aux extrémités a été déterminée par des mesures internes et externes menées à la demande d’EDF par l’IRSN et le CEA. Les résultats de ces mesures indiquent qu’une main du travailleur a été exposée à une dose évaluée au maximum à 1,5 fois la limite réglementaire annuelle. Son niveau d’exposition ne justifie pas de traitement médical. L’ASN a mené une inspection sur site le 3 mai 2010. Les inspecteurs se sont assurés qu’EDF avait pris les mesures nécessaires, après l’événement, pour sécuriser le chantier, engager la surveillance médicale du travailleur et réaliser l’analyse des causes de cet événement. Cette irradiation accidentelle est due à une analyse insuffisante de risques et à l’absence de définition de la conduite à tenir en cas de présence d’objets indésirables au fond de la piscine. En raison du dépassement de la limite réglementaire de dose annuelle aux extrémités et du non-respect des procédures relatives à la préparation et à la réalisation de cette intervention, EDF et l’entreprise KELLAL ont proposé à l’ASN le classement de cet événement au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. L’ASN confirme le classement de cet incident au niveau 2. Pour en savoir plus : [1] Appareil de mesure de l’exposition externe aux rayonnements ionisants avec lecture directe de la dose reçue pour le corps entier
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Declenchement-d-un-systeme-de-protection-automatique-du-reacteur-a-la-suite-d-une-intervention-de-maintenance-sur-le-systeme-de-mesure-du-flux-neutronique | Déclenchement d’un système de protection automatique du réacteur à la suite d'une intervention de maintenance sur le système de mesure du flux neutronique. Le 4 mai 2010, lors de la phase d’arrêt du réacteur n° 3, une intervention de maintenance sur le système de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur a entraîné le déclenchement d’un système de protection automatique. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation de puissance. Il dispose pour cela de trois chaînes de mesure du flux neutronique : les chaînes "de puissance" utilisées en fonctionnement normal, les chaînes "intermédiaires" utilisées lors du démarrage du réacteur et les chaînes "sources" capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Le 4 mai 2010, une intervention était programmée sur les chaînes du système de mesure du flux neutronique. Une anomalie dans la mise en œuvre de l’intervention a généré le déclenchement d’un système de protection automatique du réacteur. Celui-ci n’a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur, mais n’a été pris en compte qu’au bout d’une heure par les opérateurs de la salle de commande. En raison de la détection tardive du déclenchement d’un système de protection automatique du réacteur, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-de-la-position-de-4-vannes-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur | Non conformité de la position de 4 vannes d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur. Le 27 avril 2010, lors d’un contrôle périodique, un technicien a constaté que 4 vannes servant à l’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Dampierre étaient anormalement ouvertes. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve le réacteur. Cette enceinte constitue l’une des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. Afin de retenir les produits radioactifs qui seraient libérés en cas d’accident, l’étanchéité de cette enceinte est étroitement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d’autre des parois de béton permettent de fermer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques ou les procédures de conduite exigent l’étanchéité de l’enceinte. Afin de garantir et de maintenir la position adéquate de ces vannes, elles sont « condamnées administrativement », c’est-à-dire immobilisées à l’aide d’un cadenas et suivies par une procédure spécifique. Lors du contrôle trimestriel de la conformité des condamnations administratives en fonctionnement normal du réacteur, un technicien a constaté que 4 vannes d’isolement de l’enceinte, qui étaient censées être fermées, étaient en pratique ouvertes. Dès la détection de l’anomalie, les vannes ont toutes été immédiatement refermées. L’origine de l’écart de position des 4 vannes provient a priori de la difficulté à les manœuvrer qui aurait induit en erreur le technicien lors de la pose des condamnations administratives le 30 mars 2010. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-pression-maximale-autorisee-dans-le-circuit-primaire | Non respect de la pression maximale autorisée dans le circuit primaire. Le 17 avril 2010, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Civaux n’a pas respecté la limite maximale de pression du circuit primaire, pendant environ 15 minutes. La pression et la température du circuit primaire doivent être maintenues en permanence à l’intérieur de limites, que l’on appelle le « domaine d’exploitation », afin d’éviter que le circuit ne soit endommagé. Au moment de l’événement, il était prévu que la pression soit régulée autour de 155 bars absolus, dans une plage allant environ jusqu’à 160 bars absolus. Le 7 avril, le réacteur était en cours d’arrêt. Des tests de bon fonctionnement ont été réalisés sur le panneau de repli, qui est destiné à arrêter le réacteur si jamais la salle de commande devait être évacuée. Un de ces tests consiste à désactiver puis réactiver la régulation automatique de la pression du circuit primaire. Pour une raison encore inconnue, la remise en service de la régulation automatique de pression n’a pas fonctionné. La pression a augmenté jusqu’à atteindre, environ 15 minutes plus tard, un seuil d’alarme rouge, c’est à dire une alarme qui doit être traitée dans un délai de 15 minutes. Deux alarmes jaunes (qui peuvent être traitées dans un délai supérieur) étaient apparues auparavant. Dès apparition de l’alarme rouge, l’opérateur a engagé la baisse de pression. La pression maximale atteinte a été de 163,3 bars absolus. Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle pour la sûreté car le circuit est conçu pour résister à des pressions supérieures. En particulier, aucune soupape de protection du circuit ne s’est ouverte, la pression de tarage la plus basse pour ces soupapes étant de 166 bars. Les analyses sont en cours pour déterminer la cause du défaut de remise en service de la régulation automatique. Compte tenu du non respect de la pression maximale autorisée, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-limites-reglementaires-en-MES-et-DCO-en-sortie-des-stations-d-epuration | Dépassement des limites réglementaires en MES et DCO en sortie des stations d’épuration. Suite à un examen des résultats des contrôles effectués par l’exploitant de Chooz B sur les stations d’épuration, celui-ci a constaté qu’il ne respectait pas complètement la décision de l’ASN autorisant la prise d’eau et les rejets non radioactifs. Le non-respect porte sur un dépassement des limites autorisées sur les concentrations en matières en suspensions (MES) et en demande chimique en oxygène (DCO) en sortie d’une station d’épuration. La décision de l’ASN en date du 17 novembre 2009 fixe la concentration maximale en sortie des stations d’épuration à 35 mg/l pour les MES et 120 mg/l pour la DCO. Sur la station d’épuration, dénommée « STEP intertranche », des concentrations de 1200 mg/l de MES et de 298 mg/l en DCO ont notamment été relevées le 17 mars 2010. En novembre 2008, puis en juillet 2009, le CNPE avait déjà été confronté à des dépassements des limites fixées par l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1994 alors applicable. Des plans d’actions ont été mis en oeuvre par EDF et ont globalement amélioré la qualité des rejets des stations d’épuration. Mais il demeure malgré tout des problèmes ponctuels. Il s’avère donc que les moyens mis en œuvre n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés. L’ASN est particulièrement vigilante sur les conditions de retour à une situation conforme à la réglementation. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur l'environnement en raison de la dilution importante de l’effluent dans la Meuse. Cet événement, qui ne concerne pas la sûreté nucléaire de l'installation et les effluents radioactifs, n’est pas classé sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-contamination-vestimentaire-sur-l-installation-nucleaire-de-base-LPC | Découverte d’une contamination vestimentaire sur l’installation nucléaire de base LPC. Le 26 avril 2010, le CEA a déclaré à l’ASN la découverte d’une contamination sur la tenue de travail de deux prestataires en sortie de zone contrôlée sur l’INB 54, dénommée Laboratoire de Purification Chimique (LPC), après réalisation d’une opération de démantèlement d’une boîte à gants. En se contrôlant en sortie de zone, un des opérateurs a détecté une contamination sur sa tenue (250 Bq sur la tenue au niveau du ventre et 15 Bq au niveau de la chaussure). Les quatre autres opérateurs de l’équipe, déjà sortis de la zone, ont alors été appelés par le Service de Protection Radiologique (SPR) pour être contrôlés. Les contrôles du SPR ont révélé une contamination de 500 Bq en émetteur alpha sur la tenue d’un des opérateurs au niveau du dos. Les contrôles réalisés sur les autres opérateurs se sont révélés négatifs. Une contamination a été également mesurée au niveau de la paroi extérieure de l’enveloppe vinyle ponctuellement déchirée contenant la boîte à gants (10 000 Bq) et au niveau du sol de la cellule en trois points (100,150 et 100 Bq). Aucune contamination interne n’a été mise en évidence par les prélèvements nasaux effectués. Des analyses radiotoxicologiques complémentaires sont en cours afin de confirmer l’absence de contamination interne des opérateurs. Le CEA a considéré que ce défaut de contrôle constituait un non respect d’une de ses règles générales de radioprotection et une lacune de culture de sûreté et a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7. Le L.P.C., dont l’opérateur industriel est Areva NC, assurait historiquement le contrôle qualité produit de l’INB 32 (ATPu), le traitement de ses rebuts et le contrôle des déchets contaminés en émetteur alpha. L’exploitation industrielle de l’ATPu et du LPC a cessé en 2003 et ces installations sont actuellement en démantèlement à la suite de la parution de leurs décrets de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement le 6 mars 2009.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-de-surveillance-et-d-entretien-du-site-SICN-de-Veurey-Voroize-38 | Non-respect des règles générales de surveillance et d’entretien du site SICN de Veurey-Voroize (38). A la suite des constatations faites par l’ASN lors de l’inspection du 23 mars 2010, la société SICN a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté et la radioprotection sur son site de Veurey-Voroize (département de l’Isère). Il est apparu au cours de cette inspection que plusieurs exigences des règles générales de surveillance et d’entretien (RGSE) du site n’avaient pas été respectées : - les échéances des contrôles périodiques annuels de certains matériels de radioprotection et de levage étaient dépassées ; - les derniers contrôles périodiques de deux poteaux incendie avaient mis en évidence des écarts qui n’ont pas été formellement pris en compte ; - plus de 28 bouteilles d’oxygène étaient entreposées sur le site, alors que les RGSE limitent ce nombre à 10. Les RGSE définissent les conditions de surveillance des installations visant à garantir la protection des travailleurs, de l’environnement, et du public. Le site de Veurey-Voroize est exploité par la société SICN, qui appartient au groupe AREVA. Constitué des installations nucléaires de base (INB) n°65 et 90, il a notamment permis de fabriquer le combustible pour les anciens réacteurs nucléaires de type « uranium naturel-graphite-gaz » (UNGG). L’ensemble du site est aujourd’hui en phase finale de démantèlement. Cet événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel de l'installation, et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. Les installations ont rapidement été mises en conformité. En 2009, deux évènements significatifs avaient également été déclarés par SICN à la suite d’inspections de l’ASN. Ils avaient été classés au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES), qui compte 7 niveaux. Cet incident a été classé au niveau 1 en raison des lacunes en matière de culture de sûreté qu’il révèle.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Transport-de-sources-radioactives-de-Cobalt-60-en-provenance-de-l-usine-IONISOS-dans-un-emballage-de-transport-inapproprie | Transport de sources radioactives de Cobalt 60 en provenance de l'usine IONISOS dans un emballage de transport inapproprié. IONISOS a déclaré le 3 mars 2010 un événement significatif relatif au transport de sources radioactives scellées de Cobalt 60 réalisé en 2008 dans un emballage de transport inapproprié. En 2008, IONISOS a expédié, de son site de Dagneux vers le Canada, 123 sources de Cobalt 60, dont le certificat d'agrément de matière radioactive sous forme spéciale[1] était expiré depuis le 31 mai 2006, dans un emballage de transport non prévu à cet effet. Les certificats d'agrément de ces modèles de sources sous forme spéciale ne mentionnaient initialement pas de limite de validité. Une lettre de l'ASN du 25 mai 2004 programmait la péremption de ces certificats le 31 mai 2006. IONISOS n'a pas pris en compte cette modification réglementaire pour l'expédition de ces sources. IONISOS exploite, dans son établissement de Dagneux, un irradiateur industriel qui utilise le rayonnement issu de sources de Cobalt 60 servant notamment à stériliser du matériel médical (seringues, pansements, prothèses) et polymériser des matières plastiques. L’ASN a effectué une inspection de l’établissement de Dagneux le 16 avril 2010. IONISOS devra proposer à l'ASN une solution de transport conforme à la réglementation du transport de matière radioactive pour la reprise des autres sources de ce type encore présentes sur ses sites. L’événement n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. En raison du non-respect de la réglementation du transport de matières radioactives, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1 Par matière radioactive sous forme spéciale, on entend soit une matière radioactive solide non susceptible de dispersion, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive. La capsule scellée est telle qu'on ne puisse l'ouvrir qu'en la détruisant. La matière radioactive sous forme spéciale doit remplir certaines conditions (dimensions, résistance mécanique et thermique) stipulées dans l'arrêté du Ministre de l'environnement du 24 novembre 1977 (arrêté abrogé par l'arrêté du 11 mars 1996).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-pression-du-circuit-primaire-reacteur-1 | Non-respect des conditions de pression du circuit primaire (réacteur 1). Le 10 avril 2010, la pression du circuit primaire principal du réacteur n° 1 était inférieure à la pression minimale autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE) de quelques dixièmes de bars pendant près de 30 minutes. Le circuit primaire principal est un circuit fermé contenant de l'eau sous pression. Cette eau s'échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède la chaleur acquise à l'eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe turboalternateur pour produire l'électricité. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres fondamentaux que l'équipe de conduite doit surveiller en permanence. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 10 avril, un opérateur en salle de commande a constaté une baisse de pression du circuit primaire principal. La limite basse de pression de 27 bars absolus imposée par les RGE n’a pas été respectée pendant 26 minutes, en atteignant un minimum de 26,3 bars. Dès sa détection, l’opérateur a entrepris les actions nécessaires permettant de ramener la pression du circuit primaire dans sa plage autorisée. En raison du non respect des règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-prise-en-compte-du-retour-d-experience-conduisant-a-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-circuit-de-controle-volumetrique-et-chimique-reacteur-1 | Non-prise en compte du retour d’expérience conduisant à l’indisponibilité d’une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique (réacteur 1). Le 9 avril 2010, alors que le réacteur n°1 était en fonctionnement, la température d’un local abritant une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a atteint la température de 20°C, température minimale autorisée par les règles générales d’exploitation dans ce local. Le circuit RCV a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Il joue un rôle important dans la conduite du réacteur, d'une part pour compenser les dilatations et contractions thermiques de l'eau du circuit primaire, d'autre part pour ajuster sa teneur en bore afin de contrôler l'évolution de la réactivité du cœur au cours du cycle. Le 9 avril 2010, une opération de maintenance en concomitance avec le dysfonctionnement d’un aérotherme de la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit à atteindre la température minimale autorisée par les règles générales d’exploitation dans un local abritant une pompe du circuit RCV. La mise en œuvre de moyens de chauffage complémentaires a permis de faire remonter la température au dessus du seuil autorisé. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience d’un événement similaire survenu en octobre 2009 sur le réacteur n°4, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incendie-du-transformateur-principal-du-reacteur-n-3-du-Centre-Nucleaire-de-Production-d-Electricite-de-Paluel-ayant-entraine-l-arret-automatique-du-reacteur | Incendie du transformateur principal du réacteur n° 3 du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Paluel ayant entraîné l’arrêt automatique du réacteur. Le jeudi 8 avril 2010, un incendie s'est déclaré vers 7h sur le transformateur principal du réacteur n°3. Le transformateur est situé à l'extérieur de la zone nucléaire et permet, grâce à l’énergie produite par le réacteur, d’alimenter le réseau électrique. Le réacteur s'est arrêté automatiquement et a été isolé du réseau électrique extérieur. Le Plan d'Urgence Interne (P.U.I.) a été déclenché afin de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires à la gestion de l'événement. En parallèle de l’intervention des secours pour éteindre l’incendie, le réacteur a été stabilisé dans un état sûr. L'incendie a été maîtrisé à 9h45. Environ 40 pompiers ont été mobilisés. Il n'y a aucune victime, ni blessé. Le P.U.I. a été levé à 13H30. L’incendie a été définitivement éteint le dimanche 11 avril à 12h. Les eaux d’extinction ont été collectés dans les réseaux internes du site et un barrage flottant a été installé à l’émissaire de rejet Est du site, afin d’éviter une pollution maritime. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel. L’incendie a occasionné un dégagement de fumées dans l’environnement. Cet événement ayant entraîné l’arrêt automatique du réacteur, il a été classé au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-d-exploitation-contribuant-au-maintien-de-l-integrite-de-la-troisieme-barriere-au-redemarrage-du-reacteur | Non-respect d’une exigence d’exploitation contribuant au maintien de l’intégrité de la troisième barrière au redémarrage du réacteur. Le 24 septembre 2009, lors de la phase de redémarrage après l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°3, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre a détecté qu’une vanne d’étanchéité de l’enceinte de confinement était ouverte, alors que les spécifications techniques d’exploitation imposaient qu’elle soit en position fermée. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). La troisième barrière est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire ou de la première barrière en phase de manutention de combustible. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Lors du redémarrage le 23 septembre, l’exploitant procède à l’ouverture d’une vanne d’étanchéité de l’enceinte afin d’effectuer une opération temporaire de purification du fluide primaire. Le 24 septembre au matin, le réacteur poursuit sa phase de redémarrage et arrive dans une situation où la vanne de connexion au circuit de purification doit être fermée. En contradiction avec les spécifications techniques d’exploitation, la vanne est toujours ouverte. Les opérateurs procéderont à sa fermeture au bout de 15 heures et 30 minutes. L’événement n’a pas eu de conséquence sur l’intégrité de l’enceinte du fait de la présence d’un second organe d’isolement. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-RRI-des-reacteurs-n-1-et-2 | Indisponibilité du système RRI (refroidissement intermédiaire) des réacteurs n°1 et 2. Le 18 mars 2010, pendant la réalisation d’une opération de maintenance sur un tambour filtrant du système SEC qui permet l’alimentation en eau des échangeurs du système de refroidissement intermédiaire (RRI), deux joints de ce tambour ont été déposés et non remontés. Ce retrait des joints n’a pas été accompagné de la mise en place d’un système garantissant la qualité de la filtration. Le système RRI permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI, situé en grande partie à l'extérieur de l'enceinte de confinement, est constitué de deux files séparées et redondantes. En fonctionnement normal, seule une file est en service mais les deux doivent être disponibles. A l’occasion de la réalisation d’un essai périodique, l’alimentation en eau des échangeurs d’une file du système RRI a été mise en service le 25 mars 2010. Pendant l’essai, une baisse brutale du débit d’eau a été observée. L’analyse menée par EDF a mis en évidence l’existence d’une voie de contournement du tambour filtrant. Une partie de l’eau n’étant pas filtrée, ceci a généré un encrassement des échangeurs d’une file du système RRI. En raison de la baisse de performance, cette dernière a alors été considérée comme indisponible. En attendant la fin des opérations de maintenance, le tambour a été isolé et le système RRI a été déclaré à nouveau disponible. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-lors-de-la-perte-de-la-surveillance-de-plusieurs-systemes | Non respect de la conduite à tenir lors de la perte de la surveillance de plusieurs systèmes. Le 24 mars 2010, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Civaux n’a pas respecté la conduite à tenir lors de la perte de la surveillance de plusieurs systèmes pendant 3h27. Le système informatique de conduite (KIC) fournit aux opérateurs les informations et commandes nécessaires pour surveiller et conduire un réacteur. En cas de défaillance du KIC, un panneau auxiliaire permet aux opérateurs d’assurer le passage en état de repli sûr du réacteur et une maîtrise des situations accidentelles. Le 24 mars 2010 à 10h24, une alarme signifie aux opérateurs la perte partielle de la surveillance de plusieurs systèmes sur le réacteur n°1. Les investigations menées par le service en charge de l’automatisme ont conduit à identifier à 12h05 que la surveillance totale de l’une des deux voies redondantes de ces systèmes n’était plus assurée, sans que le fonctionnement de ces derniers soit pour autant remis en cause. Jusqu’à la réparation du matériel défaillant à 13h51, la surveillance de ces systèmes a été opérée à partir du panneau auxiliaire. En application des règles générales d’exploitation, cette perte de retransmission aurait dû conduire à engager la baisse de la puissance et l’arrêt de la réaction nucléaire du réacteur n°1 sous une heure à compter de l’identification de la perte totale de la communication (12h05). Le site, qui avait acquis l’assurance du bon fonctionnement des différents systèmes et leur surveillance via le panneau auxiliaire, n’a identifié cette obligation qu’a posteriori. Du fait du fonctionnement correct des différents systèmes concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect de la conduite à tenir, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation | Non respect des règles générales d’exploitation. Le 30 mars 2010, pendant la phase de mise à l’arrêt du réacteur pour maintenance, une intervention sur un tableau électrique a abouti à une indisponibilité de l’un des deux dispositifs d’arrêt automatique réacteur (AAR) alors que des tests d’étanchéité sur des vannes du circuit de refroidissement du réacteur étaient en cours. L’indisponibilité a pour origine une erreur dans la préparation de l’intervention qui a conduit à la coupure d’une cellule électrique. A ce stade des opérations, l’exploitant aurait dû, en application des règles générales d’exploitation, arrêter les tests d’étanchéité et remettre en conformité l’alimentation électrique de l’AAR. Au contraire, la décision a été prise de mener, jusqu’à son terme, la série de tests d’étanchéité des vannes. La conduite à tenir dans cette situation, prévue par les règles générales d’exploitation, n’a donc pas été respectée. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles générales d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Transport-de-matieres-radioactives-par-voie-interdite | Transport de matières radioactives par voie interdite. L’ASN a été informée le 12 février 2010 d’un non-respect de la réglementation applicable aux expéditions de boremètres. Ces écarts concernent 7 transports réalisés par les centrales nucléaires de Blayais, Belleville, Bugey, Golfech, Gravelines et Penly entre 2002 et 2009. Deux de ces transports ont été réalisés par voie postale. Un boremètre est un dispositif permettant de mesurer le taux de bore du circuit primaire d’un réacteur. Les boremètres concernés contiennent 100 mg d’oxyde d’uranium et ont une activité de 330 kilobecquerels. Leur transport relève par conséquent de la réglementation du transport des matières radioactives. De plus, dans ce cadre réglementaire, l’acheminement par voie postale est actuellement interdit. La présence de matières radioactives dans les boremètres n'avait pas été identifiée lors de la planification des expéditions. Les prescriptions de la réglementation du transport de matières dangereuses qui leur sont applicables n'ont donc pas été respectées. L’écart a été identifié par le destinataire du dernier transport concerné. Compte tenu de la faible activité transportée et de la conception de ces dispositifs, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et sur l'environnement. En raison de son caractère répétitif, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Surremplissage-d-un-recipient-de-cristallisation-a-l-usine-EURODIF-Pierrelatte | Surremplissage d’un récipient de cristallisation à l’usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). EURODIF a déclaré le 30 mars 2010 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un défaut de maîtrise du remplissage d’un cristallisoir d’hexafluorure d’uranium (UF6) de l’usine d’enrichissement d’uranium par diffusion gazeuse située sur les communes de St Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Pierrelatte (Drôme) et Bollène (Vaucluse). Le 27 mars 2010, à la suite du déclenchement d’une alarme de mesure du remplissage d’un cristallisoir de l’usine de Pierrelatte, EURODIF a constaté un excès de produit dans ce récipient, d’environ 30kg de plus que la limite de fonctionnement prévue (700kg). La limite visant à garantir la sûreté (1485kg) n’a jamais été atteinte. Le cristallisoir sert à séparer l’hexafluorure d’uranium des autres gaz indésirables présents dans l’installation de diffusion. L’exploitant a rapidement procédé à la vidange du cristallisoir conformément aux procédures prévues pour gérer cette situation. Le 24 février 2010, un événement similaire s’était déjà produit et avait fait l’objet d’un classement au niveau 1 de l’échelle INES. L’ASN a effectué une inspection le 11 mars 2010 sur ce risque de surremplissage des récipients d’UF6. Des mesures correctives sont étudiées par l’exploitant pour éviter le renouvellement de ces incidents. Leur déploiement s’étalera sur trois mois. L’événement n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. En raison de la répétition du non- respect d’une limite de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-graissage-de-paliers-moteurs-de-plusieurs-materiels-du-fait-d-une-mauvaise-gestion-de-certains-compteurs-horaires | Non respect de la périodicité de graissage de paliers moteurs de plusieurs matériels du fait d’une mauvaise gestion de certains compteurs horaires. Le 25 février 2010, la centrale nucléaire de Civaux a constaté que huit paliers de moteurs n’avaient pas été graissés dans la périodicité requise. Les paliers des moteurs sont lubrifiés régulièrement afin d’éviter la dégradation de leurs roulements par un échauffement excessif. Le programme de base de maintenance préventive d’EDF prévoit, en fonction des matériels, un nombre d’heures de fonctionnement maximum au bout duquel ces paliers doivent être graissés. Le suivi de cette durée de fonctionnement est réalisé par des compteurs horaire. La valeur affichée sur ces derniers est relevée périodiquement et saisie manuellement dans un logiciel qui émet automatiquement, lorsque le seuil de déclenchement va prochainement être atteint, un ordre d’intervention pour le graissage. Le 25 février 2010, le service de maintenance a constaté qu’un moteur de pompe n’avait pas été graissé dans la délai requis car son compteur horaire était hors service. Les investigations menées par le site ont conduit à identifier deux autres compteurs horaires hors service sur le réacteur n°1 et cinq autres sur le réacteur n°2. Les huit moteurs concernés ont fonctionné entre 115 et 12 500 heures au delà de la limite prescrite par le programme de base de maintenance préventive. Pour autant, l’analyse des relevés de vibration des huit pompes effectuée par l’exploitant a montré que les matériels n’avaient pas été dégradés. Les règles générales d’exploitation ne permettent pas d’intervenir immédiatement sur la totalité des moteurs. A ce jour, trois paliers de moteurs doivent encore faire l’objet d’une intervention dans les prochaines semaines. Du fait du fonctionnement correct des moteurs concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d’expérience d’un événement similaire survenu le 24 avril 2006, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Expedition-d-un-dechet-radioactif-dans-un-colis-non-adapte | Expédition d’un déchet radioactif dans un colis non adapté. Le 19 janvier 2010, la centrale nucléaire de Cattenom a expédié par voie routière un colis de déchets radioactifs vers le centre de stockage de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) dans l’Aube. L’analyse du dossier effectuée après expédition par la centrale de Cattenom a montré que le type de colis choisi pour expédier ce déchet n’était pas conforme à la réglementation relative aux transports de matière radioactive. Cependant, les mesures de contamination et de débit de dose effectuées lors du départ et de l’arrivée du colis étaient conformes à la réglementation relative au transport de matière radioactive. Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement,. Cet écart à la réglementation sur le transport constitue un Evènement Significatif Transport et a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en comporte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-confinement-et-contamination-potentielle-de-deux-techniciens-au-laboratoire | Perte de confinement et contamination potentielle de deux techniciens au laboratoire. Le 23 mars 2010, dans le cadre de la préparation d’une intervention sur un tunnel[1] reliant deux boîtes à gants (BAG)[2], deux opérateurs sont amenés à manipuler le capot de protection mécanique de ce tunnel. Après l’opération, des capteurs indiquant une contamination atmosphérique du local se sont déclenchés. Les deux intervenants ont été pris immédiatement en charge par le personnel de surveillance de la radioprotection, puis par le service médical de Marcoule. En raison du risque de contamination potentielle par inhalation, des analyses radiotoxicologiques seront réalisées sur plusieurs semaines. Celles-ci permettront de confirmer ou infirmer ce risque de contamination. L’origine de la contamination est en cours d’examen par l’exploitant. L’ASN suivra les résultats de ses investigations, qui doivent lui être transmis dans les deux mois qui suivent la déclaration d’incident. En raison de la perte de confinement, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7 relatif à la sûreté. Ce niveau pourra être réévalué au vu des résultats des analyses radiotoxicologiques. L’usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. [1] Le « tunnel » permet de transférer des matériels entre les deux boîtes à gants tout en maintenant le confinement des équipements. [2} Une boîte à gants est une enceinte de confinement isolant complètement un procédé par une paroi transparente (matériaux spéciaux qui filtrent une partie du rayonnement). Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière nucléaire en toute sécurité. Le dispositif comprend en général une ventilation mettant la boîte en dépression par rapport à l'extérieur, ce qui permet de confiner les matières radioactives au sein de celle-ci.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debordement-d-une-cuve-d-effluents-faiblement-radioactifs-dans-les-locaux-de-l-installation | Débordement d’une cuve d’effluents faiblement radioactifs dans les locaux de l’installation. Le 18 mars 2010 à 5h00, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) a détecté un débordement d’environ 20 m3 d’effluents faiblement radioactifs de la cuve A9 située dans un local de l’INB n°35 du centre CEA de Saclay. Cet incident est survenu lors de la réalisation d’essais suite à la rénovation des équipements assurant la réception des effluents radioactifs dans l’installation. Suite à un défaut du fonctionnement automatique de la pompe d’alimentation de la cuve A9, cette pompe a été basculée en mode manuelle le 17 mars 2010 à 17h00. L’équipe d’intervention a été amenée à réaliser une autre opération dans le nouvel atelier de traitement des effluents liquides STELLA. Elle a ensuite quitté l’installation à 20h00 sans arrêter la pompe. La cuve a alors débordé dans la nuit du 17 au 18 mars. L’eau faiblement radioactive s’est répandue dans la rétention prévue à cet effet, mais a également débordé dans un local adjacent. En outre, le report au poste de contrôle de la formation locale de sécurité (FLS) de l’alarme de détection de fuites dans le local n’a pas fonctionné, ce qui n’a pas permis une intervention rapide. Après détection du débordement le 18 mars vers 5h00, la pompe a été arrêtée. Les effluents déversés ont ensuite été pompés et entreposés dans une autre cuve. Cet événement, sans conséquence pour les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en comporte 7, en raison du cumul de défaillances organisationnelles et de défauts identifiés sur l’installation (étanchéité de la rétention, report d’alarme).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-la-surveillance-automatique-incendie-de-la-station-de-traitement-des-effluents-et-des-dechets-STED-du-CEA-Grenoble | Défaut de la surveillance automatique incendie de la station de traitement des effluents et des déchets (STED) du CEA Grenoble. L'ASN a été informée par le CEA d'un incident survenu entre le lundi 15 mars et le mercredi 17 mars dans la station de traitement des effluents et des déchets (STED) du site CEA de Grenoble. Au cours de cette période, les détecteurs automatiques incendie (DAI) de 45 des 46 zones de la STED ont été rendus inopérants (inhibés) à la suite d’une erreur de manipulation. Ce défaut n’a pas été correctement géré par les deux rondes effectuées dans la journée du mardi 16 mars, et n’a été pris en compte que le mercredi 17 mars au matin. Cet incident n'a pas eu de conséquences pour le personnel de l'installation, et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. En cas d’incendie, cette inhibition des capteurs aurait néanmoins pu conduire à une détection tardive du départ de feu et donc aggraver les conséquences du sinistre. En 2008, un incident similaire avait déjà été déclaré par le CEA Grenoble dans la même installation, à la suite de la désactivation pendant 8 jours d’un appareil de surveillance de la radioactivité. Il avait été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet incident a été également classé au niveau 1 de l'échelle INES en raison du délai anormal de détection de l’écart.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-perte-d-une-partie-de-l-injection-de-securite-en-cas-d-accident | Risque de perte d’une partie de l’injection de sécurité en cas d’accident. Le 8 mars 2010, des agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d’une vanne qui pouvait remettre en cause le fonctionnement d’une partie du circuit d’injection de sécurité. Cette situation non conforme aux règles générales d’exploitation (RGE) a perduré pendant quatre mois. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident comme par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il est constitué des deux voies redondantes. Le 8 mars 2010, lors d’un essai périodique visant à s’assurer de la bonne configuration d’un ensemble de vannes, EDF a constaté qu’une vanne était fermée alors que les RGE demandent qu’elle soit ouverte. Elle aurait dû rester ouverte depuis le 6 novembre 2009. Cette vanne permet d’assurer le bon fonctionnement du dispositif « anti-effet chaudière »[1] d’une vanne du circuit d’injection de sécurité. En terme de sûreté, cette situation remet en cause le bon fonctionnement d’une des deux voies de l’injection de sécurité du réacteur lors d’un accident de perte de réfrigérant primaire. Un événement similaire s’était déjà produit sur la centrale nucléaire de Paluel en 2008. En raison de la détection tardive de l’écart et de son caractère répétitif, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. [1] En cas d’accident, une variation importante de la température dans le bâtiment réacteur provoque une montée en pression importante du fluide qui peut rester prisonnier entre les opercules des vannes. Cette surpression peut occasionner un dysfonctionnement de la vanne, voire l’endommager. Un dispositif a été mis en place depuis quelques années sur certaines vannes des réacteurs de Paluel pour se prémunir de cet « effet chaudière ».
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Melange-non-conforme-de-graisses-dans-des-materiels-importants-pour-la-surete | Mélange non conforme de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Le 6 mars 2010, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°3, un mélange non homologué de deux types de graisses a été découvert dans certains servomoteurs électriques. Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d’atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. Les servomoteurs sont utilisés notamment pour manœuvrer des vannes. L’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur. Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire que leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles a été vérifiée. Le maintien de cette qualification repose en particulier sur l’utilisation de graisses spécifiques également qualifiées. Lors de l’arrêt du réacteur n°3 de Gravelines, EDF a réalisé un contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent résister à des conditions accidentelles. Les contrôles réalisés ont conduit à identifier des mélanges de graisses susceptibles de remettre en cause la qualification de ces servomoteurs. Ces servomoteurs équipent notamment le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt ainsi que le circuit primaire du réacteur. Des actions ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces servomoteurs. Cet écart qui affecte d’autres centrales, a fait l’objet d’une déclaration générique d’événement significatif par EDF le 15 juillet dernier, classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels redondants et importants pour la sûreté, cet événement a été classé à l’instar de l’événement générique, au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-n-2-de-Golfech | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur n°2 de Golfech. Le 7 mars 2010, le réacteur n°2 du CNPE de Golfech est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant 43 minutes. L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Golfech est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d'exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, ce qui garantit le respect des hypothèses de conception du réacteur. Le 7 mars, le réacteur n°2 était au début de sa phase d’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Alors que la baisse de pression et de température du circuit primaire était en cours, un dépassement des limites autorisées pour ces deux paramètres a été constaté. Un défaut de surveillance de l’état du réacteur par l’équipe de conduite est à l’origine de cet événement. Dès la détection de l’événement, l'équipe de conduite a appliqué les procédures adaptées qui ont permis de retrouver les conditions normales d'exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Surremplissage-d-un-recipient-de-cristallisation-a-l-usine-EURODIF-de-Pierrelatte-Drome | Surremplissage d’un récipient de cristallisation à l’usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). EURODIF a déclaré le 25 février 2010 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un défaut de maîtrise du remplissage d’un cristallisoir d’hexafluorure d’uranium (UF6) de l’usine d’enrichissement d’uranium par diffusion gazeuse située sur les communes de St Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Pierrelatte (Drôme) et Bollène (Vaucluse). Le 24 février 2010, à la suite du déclenchement d’une alarme de mesure du remplissage d’un cristallisoir de l’usine de Pierrelatte, EURODIF a constaté un excès de produit dans ce récipient, d’environ 30kg de plus que la limite de fonctionnement prévue (700kg). La limite visant à garantir la sûreté (1485kg) n’a jamais été atteinte. Le cristallisoir sert à séparer l’hexafluorure d’uranium des autres gaz indésirables présents dans l’installation de diffusion. L’exploitant a rapidement procédé à la vidange du cristallisoir conformément aux procédures prévues pour gérer cette situation. Une vérification du système de surveillance du remplissage du cristallisoir a également montré que la date d’échéance de contrôle du système était dépassée de 33 jours. L’événement n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. En raison du non respect d’une limite de fonctionnement et du non respect d’une périodicité de vérification, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. L’événement a fait l’objet d’une inspection de l’ASN le 11 mars 2010.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Accident-d-un-engin-de-transport-de-conteneurs-de-dechets | Accident d’un engin de transport de conteneurs de déchets. Le 10 février 2010, un engin de transport utilisé pour le transport de colis de déchets radioactifs a heurté le mur situé en fond du sas camion de l’unité DRV (désentreposage des résidus vitrifiés). Cet accident a provoqué une brèche dans le mur et l’engin s’est immobilisé. Cet engin ne transportait pas de colis de déchets radioactifs au moment de l’accident. L’engin de transport est utilisé uniquement sur le site pour transporter une navette blindée contenant des conteneurs de déchets métalliques compactés. Cet engin effectue des transferts entre différents ateliers du site et l’unité DRV qui est dédiée à la préparation des expéditions de conteneurs de déchets vitrifiés ou de déchets métalliques compactés. La maîtrise du risque de dispersion de matières radioactives dans l’atelier est assurée par le confinement statique et le confinement dynamique. Le mur maçonné qui a été dégradé constitue une barrière statique de confinement entre le sas camion et une salle d’intervention située de l’autre côté du mur qui est une zone contrôlée à accès réglementé. Le jour de l’événement, le confinement statique n’a plus été assuré entre le moment de la dégradation du mur et la refermeture de la porte du sas camion après l’accident. Des dispositions ont été rapidement mises en œuvre afin de rétablir le confinement statique entre les deux locaux. Le confinement dynamique a toujours été assuré. Cet événement est sans conséquence pour le conducteur de l’engin et n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la perte du confinement statique lors de la dégradation du mur, cet événement, initialement déclaré au niveau 0, a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-d-edition-des-traces-des-profils-neutroniques-d-unites-de-l-atelier-T4 | Absence d’édition des tracés des profils neutroniques d’unités de l’atelier T4. Le 20 février 2010, dans l’atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, les tracés des profils neutroniques des unités d’extraction n’ont pas été édités pendant une durée de cinq heures, alors que les règles générales d’exploitation (RGE)prévoient une édition de ces tracés une fois par heure. Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. L’atelier T4 reçoit les solutions d’acide nitrique chargées en plutonium. Ces solutions sont purifiées, au sein des unités d’extraction, des produits de fission et de l’uranium résiduels à l’aide de solvant. L’édition des profils neutroniques permet de vérifier l’abscence d’accumulation de matière fissile dans les colonnes d’extraction. Le 20 février 2010, les unités d’extraction étaient en service. Vers 14h00, l’équipe en poste d’après midi a constaté que l’édition des profils neutroniques des unités d’extraction de 09h00, 10h00, 12h00 et 13h00 n’avait pas été réalisée. Pendant cette période, les relevés des compteurs sur les cahiers d’unité ont été correctement réalisés mais la mesure compensatoire prévue par les RGE en cas de défaillance du tracé automatique et qui consiste à faire un tracé manuel toutes les heures n’a pas été mise en œuvre. Les premières investigations ont mis en évidence un dysfonctionnement technique au niveau du serveur qui gère l’impression des profils neutroniques. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES. [1] Les RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-suite-a-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-pression | Non-respect de la conduite à tenir suite à l’indisponibilité d’un capteur de pression. Le 18 janvier 2010, alors que le réacteur n°2 était en production, les techniciens de la centrale nucléaire de Fessenheim ont constaté le dysfonctionnement d’un capteur de pression sur une turbine en salle des machines. Le dysfonctionnement de ce capteur de pression a eu des conséquences sur le fonctionnement du système de protection du réacteur d’une part et sur la régulation du condenseur de la salle des machines d’autre part. Le système de protection du réacteur a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l’arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde. Le condenseur permet de refroidir la vapeur qui alimente la turbine, afin de la transformer en eau utilisée dans le circuit secondaire. L'appréciation incomplète des conséquences liées au dysfonctionnement du capteur de pression a conduit l'exploitant à ne pas initier le passage du réacteur dans l’état d'arrêt adéquat dans le délai imposé par les spécifications techniques d’exploitation. Lorsque l'exploitant s’est aperçu de cette mauvaise appréciation, le capteur de pression n’était pas encore réparé et le délai dépassé. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-interne-d-un-salarie-d-une-entreprise-sous-traitante | Contamination interne d’un salarié d’une entreprise sous-traitante. Le 19 novembre 2009, un salarié d’une entreprise sous-traitante a été contaminé lors d’une opération de dépoussiérage d’une cellule dans l’atelier MAU (Moyenne Activité Uranium). L’atelier MAU fait partie de la première usine de retraitement UP2 400 aujourd’hui mise à l’arrêt. La fonction industrielle de l’atelier MAU consistait historiquement à séparer l’uranium du plutonium contenus dans la solution d’acide nitrique puis à purifier l’uranium. Le 19 novembre 2009, une opération de dépoussiérage de plusieurs cellules de procédé de l’atelier MAU est en cours. Alors qu’un salarié d’une entreprise sous-traitante équipé d’une tenue étanche ventilée intervient, ce dernier se pique et perce ses gants de protection au niveau de la main droite en heurtant un fil métallique servant à maintenir une étiquette d’identification d’une tuyauterie présente dans la cellule. Le salarié victime de la contamination a été pris en charge immédiatement après l’accident par le service de radioprotection et le service médical. Les premiers contrôles réalisés ont révélé une contamination radioactive interne alpha du salarié. L’estimation de la dose efficace engagée sur 50 ans est, à la date de la déclaration de l’événement, supérieure au quart de la dose limite annuelle pour un travailleur de catégorie A (soit 5 milli sievert). Le 26 novembre 2009, l’ASN a procédé à une inspection sur l’atelier MAU pour examiner les circonstances durant lesquelles le salarié s’était contaminé lors de intervention. Cette inspection a permis de constater que le risque de blessure par percement de la tenue étanche ventilée avait été correctement identifié lors de la préparation de l’intervention, mais que le dispositif destiné à prévenir ce risque n’a pas permis d’éviter la survenue de cet événement. A la suite de cette contamination, l’établissement AREVA NC de La Hague a décidé de suspendre les opérations de dépoussiérage dans le but de redéfinir les conditions de travail des intervenants. Dans l’attente des résultats des examens complémentaires pratiqués sur le salarié contaminé, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Insuffisance-de-la-requalification-suite-a-une-operation-de-maintenance | Insuffisance de la requalification suite à une opération de maintenance. Entre mars et avril 2009, le réacteur n°2 de la centrale était à l’arrêt pour effectuer le renouvellement du combustible et des opérations de maintenance. Durant cette période, l’exploitant a procédé à la maintenance de la commande pneumatique des huit robinets réglant le débit de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Le 19 février 2010, lors de la préparation de la même opération de maintenance pour le réacteur n°1, l’exploitant a constaté que la requalification du système ASG du réacteur n°2 n’a pas été suffisante. Notamment le critère de résistance hydraulique des lignes d’injection n’a pas été vérifié lors de la requalification du système ASG du réacteur n°2. L’exploitant a alors immédiatement procédé à la vérification de ce critère. Suite à cette vérification, il s’avère que l’exploitant a repris le réglage de cinq des huit robinets. Le système ASG doit notamment permettre l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) en cas de perte de l’alimentation normale ; il assure ainsi le refroidissement du cœur dans cette situation accidentelle. La vérification du critère de résistance des lignes permet de s’assurer de l’équilibre du remplissage en eau des GV afin qu’en cas d’occurrence de cette situation accidentelle (perte de l’alimentation normale des GV), l’inventaire en eau ne soit ni trop faible ni trop important dans l’un des GV. Cet écart a comme origine l’insuffisance du programme de requalification du système ASG lors de l’arrêt pour maintenance et remplacement de combustible du réacteur n°2. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation. Cependant en cas de rupture d’une tuyauterie d’eau alimentant les GV en fonctionnement normale, l’alimentation en eau par le système ASG aurait pu être plus faible que prévu. Cette situation a donc eu comme conséquence l’affaiblissement de la fonction de sûreté assurée par le système ASG. Pour cette raison, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-du-systeme-de-refroidissement-des-auxiliaires-de-surete-du-reacteur-n-4-de-la-centrale-de-Cruas-Meysse | Perte du système de refroidissement des auxiliaires de sûreté du réacteur n°4 de la centrale de Cruas-Meysse. Le 1er décembre 2009, vers 19h, à la suite d’un afflux massif de débris végétaux charriés par le Rhône, les grilles et filtres disposés sur la prise d’eau de refroidissement du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Cruas ont été obstrués. Le refroidissement normal des systèmes auxiliaires de ce réacteur a été perdu. EDF a alors déclenché le plan d’urgence interne de la centrale à 23h50. L’ASN a mis en œuvre son organisation d’urgence en se tenant en contact avec EDF, la préfecture de l’Ardèche et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. EDF a appliqué les procédures prévues dans ce cas : le réacteur n°4 a été mis à l’arrêt et son refroidissement a été assuré par les systèmes prévus dans de telles situations. EDF a par ailleurs procédé au décolmatage des grilles et filtres retenant les débris. Les systèmes de refroidissement des autres réacteurs de la centrale sont restés opérationnels. Le refroidissement normal du réacteur n°4 a été remis en fonctionnement le 2 décembre à 5h50. EDF a levé son plan d’urgence interne le même jour à 6h30. L’ASN a ensuite mis fin à son organisation d’urgence. L’ASN a classé cet incident au niveau 2 de l’échelle INES, qui en compte 7. Enfin, l’ASN a réalisé le 16 décembre 2009 une inspection réactive dans la centrale portant sur les équipements impactés par l’incident, la conduite du réacteur durant l’incident ainsi que la gestion du plan d’urgence interne d’EDF. A la suite de cette inspection, l’ASN a demandé à EDF d’examiner si des modifications permettraient d’améliorer la protection de la source froide contre ce type d’événement et, si c’est le cas, de les réaliser.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Une-vanne-d-etancheite-de-l-enceinte-de-confinement-ouverte-alors-qu-elle-devait-etre-fermee | Une vanne d’étanchéité de l’enceinte de confinement ouverte alors qu’elle devait être fermée. Le 29 octobre 2009, alors que le réacteur n°4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le maintien en position ouverte d’une vanne contribuant au confinement du bâtiment réacteur. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 28 octobre 2009, lors d’un contrôle, l'exploitant a constaté qu'une vanne située sur une canalisation travsersant l’enceinte était bloquée en position ouverte. Dès sa détection, L'écart a été immédiatement corrigé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Blocage-d-une-barre-de-securite-lors-d-un-essai-de-bon-fonctionnement | Blocage d’une barre de sécurité lors d’un essai de bon fonctionnement. Le 17 février 2010, le centre CEA de Cadarache a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant le blocage d’une barre de sécurité sur le réacteur EOLE lors d’un essai de bon fonctionnement. Le dimensionnement du réacteur expérimental EOLE prévoit en cas d’urgence l’arrêt du réacteur grâce à la chute de quatre barres de sécurité permettant l’arrêt immédiat de la réaction nucléaire. Au cours du dernier essai de vérification du bon fonctionnement de ce dispositif de sécurité, une des quatre barres est restée bloquée ; les trois autres barres de sécurité sont descendues normalement. Les essais de chute des barres sont des opérations réalisées périodiquement dans des conditions de sécurité qui permettent de garantir que le réacteur reste dans un état sûr quel que soit le résultat de l’essai. Le blocage d’une barre de sécurité lors d’un tel essai n’a aucune conséquence sur l’installation, le personnel et l’environnement. Les causes de cet événement sont en cours d’analyse par le CEA. Les premiers éléments obtenus laissent supposer un défaut mécanique sur une pièce de la barre de sécurité concernée. Cette pièce étant identique sur les quatre barres de sécurité du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). Le réacteur EOLE est actuellement à l’arrêt dans l’attente des résultats des investigations en cours et de la mise en œuvre des actions correctives appropriées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-technique-contribuant-au-maintien-de-l-integrite-du-circuit-primaire-du-reacteur | Non-respect d’une exigence technique contribuant au maintien de l’intégrité du circuit primaire du réacteur. Le 2 octobre 2009, lors de la phase de redémarrage après l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°3, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre a détecté une fermeture incomplète de la vanne d’isolement vapeur, alors que les spécifications techniques d’exploitation imposaient qu’elle soit en position fermée. La vanne d’isolement vapeur se situe sur le circuit secondaire. Ce dernier contient de l’eau sous pression qui, par échange thermique avec le circuit primaire, s’échauffe et se vaporise. La vapeur ainsi obtenue entraîne le groupe turboalternateur. Contrairement à l’eau du circuit primaire, l’eau du circuit secondaire n’est pas radioactive, sauf si une brèche ou une fuite, notamment en cas de rupture d’un tube de générateur de vapeur, met en communication les deux circuits. La vanne d’isolement vapeur a pour but d’éviter, dans un tel cas, une éventuelle dispersion de matières radioactives du circuit primaire vers l’environnement. La fermeture incomplète de cette vanne empêche la pleine réalisation de cette fonction de sûreté. Cet aléa est imputable au montage au niveau de la vanne, au cours de l’arrêt 2008, d’une pièce destinée à un autre type de réacteur. A la demande de l’ASN, l’exploitant a procédé au remplacement de la pièce non conforme et les services centraux d’EDF, à l’origine de l’erreur d’identification de la pièce de rechange, ont procédé fin 2009 à une déclaration d'événement générique à l'ensemble du parc. Comme il n’y a pas eu de fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire, l’événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement, les matières radioactives étant restées confinées dans le circuit primaire. Compte tenu du non-respect des spécifications techniques, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-montage-d-une-vanne-du-circuit-d-aspersion-de-l-enceinte | Défaut de montage d’une vanne du circuit d’aspersion de l’enceinte. Le 3 février 2010, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le défaut de montage d’une vanne du circuit d’aspersion de l’enceinte. Le circuit d’aspersion de l’enceinte pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et d'éliminer l'iode radioactif. Le 1er février, à l’occasion d’un essai périodique destiné à vérifier le bon fonctionnement de ce circuit, l’exploitant du CNPE du Bugey a détecté que l’indicateur de position d’une vanne de ce circuit était inversé : il indiquait que la vanne était ouverte alors qu’elle était fermée et inversement. Dès détection de cet écart, l’exploitant a remis en conformité la vanne. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-de-fluide-frigorigene2 | Rejets de fluide frigorigène. Le 28 janvier 2010, une perte de 150 kg de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) a été détectée sur un compresseur du système DCC à la centrale nucléaire de Fessenheim. Les fluides type HFC sont des gaz à effet de serre. Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2008 s’élevaient à 500 tonnes de HFC[1]. Le système DCC est constitué du circuit de production et de distribution d’eau glacée de l’installation nucléaire, qui fonctionne à l’instar d’un climatiseur. Il permet notamment d’abaisser efficacement la température du bâtiment des auxiliaires nucléaires et du bâtiment réacteur. Le rejet de HFC est consécutif à la sollicitation des dispositifs de sécurité d’un compresseur du système DCC. Cette sollicitation résulte de la coupure intempestive du circuit de refroidissement du compresseur survenue le 11 décembre 2009. En raison du dépassement de la limite de 20 kg fixée par le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 pour les émissions ponctuelles de fluides frigorigènes, cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire par l’exploitant. Cet événement ne concernant pas la sûreté de l’installation, ni la radioprotection, n’est pas classé sur l’échelle INES. [1] Source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-intempestif-de-la-ventilation-procede-des-ailes-B-et-G-du-batiment-549 | Arrêt intempestif de la ventilation procédé des ailes B et G du bâtiment 549. Le 4 février 2010, la ventilation « procédé » des ailes B et G du bâtiment 549 de l’usine exploitée par la société Cis bio International sur le site de Saclay a été interrompue pendant une demi-heure environ. Cette usine dispose dans son bâtiment principal (n°549) d’un ensemble d’enceintes de production de produits radiopharmaceutiques. La ventilation « procédé » permet de maintenir en dépression les enceintes et d’assurer ainsi le confinement dynamique des matières radioactives (sens d’écoulement d’air des zones non contaminées vers les zones contaminées). Dans le cadre des travaux d’amélioration de la sûreté de l’installation, une nouvelle armoire électrique indépendante venait d’être installée pour le ventilateur V6. Ce ventilateur s’est arrêté en l’absence de l’équipe d’intervention. Le second ventilateur V6bis n’étant pas branché n’a pas pris le relais. Toutefois l’arrêt du ventilateur V6 a déclenché une alarme au tableau de contrôle et le personnel des laboratoires a été évacué préventivement. Le ventilateur V6 a été remis en service une demi-heure après son arrêt. L’événement n’a pas eu de conséquences sur les travailleurs et sur l’environnement. Compte tenu que l’intervention a été réalisée avec le second ventilateur arrêté et sans mesures compensatoires suffisantes ni surveillance particulière, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-colisage-lors-du-transport-d-une-gelule-d-Iode-131 | Défaut de colisage lors du transport d’une gélule d’Iode 131. Le mercredi 3 février 2010, l’hôpital Notre-Dame de Bon secours de Metz, destinataire d’un colis contenant une gélule d'iode de 3.7 GBq destinée à la thérapie, a constaté que le pot de plomb n’était pas du type habituellement utilisé. La gélule était toutefois conforme à l'attendu et a été utilisée. Ce colis a été expédié par la société Cis Bio International située à Saclay (91), qui a donc déclaré cet événement de transport de matières radioactives à l’ASN. L’origine de cet événement est dû à une erreur humaine : au lieu d’utiliser un pot de plomb de 2,5 cm, les opérateurs de Cis Bio ont utilisé un pot de plomb de 1,5 cm d’épaisseur. Un événement identique s’était produit en juin 2009 pour le même type de gélule d’activité similaire. La cause avait été identifiée également comme étant une erreur humaine. L’événement n’avait pas conduit à un non respect des limites réglementaires applicables à l’intensité de rayonnement. Un plan d’actions avait été pris par l’exploitant afin d’éviter le renouvellement d’un tel événement. L’action principale qui consistait à mettre en place un dispositif permettant de comparer l’indice de transport calculé à l’indice de transport mesuré sur la chaîne d’expédition n’a pas encore été finalisée. Les autres mesures mises en place provisoirement n’ont pas permis d’éviter ce nouvel événement. Compte tenu de la répétitivité de l’événement, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 25 janvier 2010, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le dépassement de la température maximale du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres fondamentaux que l'équipe de conduite doit surveiller en permanence. Les limites imposées par les spécifications techniques d'exploitation garantissent une marge de sûreté qui permet de se prémunir contre tout risque d'ébullition de l'eau. L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Elle risquerait, en outre, d'endommager les pompes primaires. Le 21 janvier 2010, alors que le réacteur n°4 remontait en puissance, une dérive de la régulation de pression de vapeur, a occasionné une légère augmentation de la température du circuit primaire principal qui a dépassé 289°C, température maximale prescrite par les spécifications techniques d’exploitation, puis a oscillé légèrement pendant près de 2 heures autour de cette valeur sans dépasser 289,3°C. La détection tardive de cet écart n’a pas permis de ramener rapidement la température dans les limites requises. En raison du non respect des spécifications techniques d’exploitation cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-maximal-d-entreposage-sur-le-site-de-la-centrale-de-Brennilis-de-colis-de-dechets-produits | Non-respect du délai maximal d’entreposage sur le site de la centrale de Brennilis de colis de déchets produits. Le 5 février 2010, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire que des fûts de déchets disposant d’une filière d’évacuation étaient présents depuis plus de deux ans sur le site de la centrale nucléaire de Brennilis en attente de démantèlement. Les déchets produits au cours des opérations d’exploitation de la centrale nucléaire de Brennilis sont généralement entreposés sur le site même lorsqu’ils disposent d’une filière d’évacuation. En effet, la quantité des déchets doit être suffisante pour les regrouper et permettre ainsi leur évacuation selon un mode de conditionnement autorisé par les repreneurs. L’arrêt du chantier de démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis, depuis l’annulation par le Conseil d’Etat du décret de démantèlement complet n°2006-147 du 9 février 2006, a conduit à ralentir la production des déchets et donc le remplissage des colis à expédier, dans leur mode de conditionnement autorisé. L’article 4.7 du décret n°96-978 du 31 octobre 1996 qui impose un délai maximal de deux ans pour l’entreposage sur le site de déchets disposant d’une filière d’évacuation, n’a pas été respecté pour trente deux fûts de déchets. Cette exigence réglementaire n’était pas retranscrite dans les documents d’exploitation applicables aux opérations de gestion des déchets sur le site de la centrale nucléaire de Brennilis. Dès la mise en évidence de l’écart, l’exploitant a intégré dans la procédure d’exploitation des entreposages, une veille régulière permettant d’anticiper l’échéance réglementaire des deux ans d’entreposage. L’exploitant a également planifié l’évacuation des fûts de déchets en écart, au plus tôt, en fonction des possibilités accordées par les repreneurs. Détecté au cours d’un contrôle interne réalisé par l’exploitant, cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Le critère de sûreté de débit de dose en limites de site n’a pas été dépassé. Néanmoins, en raison de l’utilisation d’une procédure inadéquate concernant la gestion des déchets, l’exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-un-travailleur-a-lors-d-un-accident-du-travail-a-MELOX | Contamination d’un travailleur à l’occasion d’un accident du travail sur l’installation MELOX d’Areva NC (Marcoule, Gard). Dans la soirée du 9 février 2010, un accident du travail survenu sur l’installation MELOX a occasionné la contamination radiologique d’un prestataire. Celui-ci a été immédiatement pris en charge par les équipes médicales de l’exploitant, avant d’être transféré dans la nuit dans un service spécialisé de la région parisienne. L’ASN, prévenue dans la matinée du 10 février 2010 a réalisé une inspection l’après midi du 10 février, en présence de l’inspecteur du travail. L’accident de contamination a eu lieu au sein d’une boîte à gants, dans laquelle est présent un élément mécanique tournant, entraîné par un moteur fonctionnant de manière intermittente. L’équipe de maintenance, composée de salariés d’entreprises extérieures, était chargée de resserrer un écrou, ce qui nécessite l’introduction d’un bras dans un gant de la boîte. Le moteur, non mis en sécurité, s’est mis en route alors que le prestataire avait le bras engagé dans la boîte à gants. Le gant a été entraîné et percé par le volant de l’élément mécanique tournant, créant par là même une rupture de confinement radiologique de la boîte à gants. La présence d’une plaie superficielle contaminée au niveau de l’avant bras du prestataire a justifié son orientation dans un service spécialisé, où il fait l’objet d’un suivi médical adapté. L’inspection a démontré une série de défaillances humaines et organisationnelles à l’origine de l’accident de contamination, notamment concernant la délivrance de l’autorisation de travail, son analyse préalable des risques et une erreur dans la mise en sécurité des moteurs due à une confusion entre deux armoires électriques. En raison d’une rupture de confinement, du constat d’une succession d’erreurs humaines et de la préparation inappropriée de l’opération, l’accident est classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES relative à la sûreté, qui en comporte 7. Les résultats des analyses radiotoxicologiques du prestataire impliqué permettront de classer ultérieurement l’évènement sur l’échelle INES radioprotection. Ces analyses ne seront disponibles que dans plusieurs semaines. L’ASN a informé le 11 février 2010 la Commission Locale d’Information du site de Marcoule des éléments recueillis lors de l’inspection. La lettre de suite de l’inspection sera disponible sur le site internet www.asn.fr dans les prochains jours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Installation-IONISOS-de-Sable-sur-Sarthe-72 | Installation IONISOS de Sablé sur Sarthe (72). Le 6 janvier 2009, alors que l’installation d’ionisation de l’entreprise IONISOS était en arrêt pour des opérations de rechargement de sources radioactives, les opérateurs n'avaient pas mis en place les dispositions définies dans le référentiel de sûreté, afin de garantir la radioprotection du personnel en cas d’incident lors de la manipulation des sources radioactives. La société IONISOS utilise des sources radioactives de haute activité, principalement, pour stériliser des accessoires médicaux. Ces sources sont disposées dans deux cadres métalliques, appelés porte-sources, positionnés, pendant les opérations de rechargement de sources radioactives, en fond de piscine en position de sûreté. Lors des opérations de manutention, les sources radioactives sont manipulées à l’aide de perches spéciales. Une chaînette est mise en place à l’extrémité supérieure de la perche, pour éviter toute remontée intempestive des sources à moins de 3,5 mètres de la surface de la piscine. L’évènement a été mis en évidence par l’Autorité de Sûreté Nucléaire lors d’une inspection inopinée réalisée le 6 janvier 2009. Lors de l’inspection du 9 décembre 2009, l’exploitant a précisé que le dispositif n’avait pas été mis en place car son encombrement nuit à la maniabilité des perches lors des opérations de manipulation des sources et qu’une solution technique de remplacement était toujours recherchée. L’Autorité de Sûreté Nucléaire a demandé à l’exploitant de déclaré cet événement. Dans l'attente d’une solution technique de remplacement, l’exploitant s’est engagé le 15 janvier 2010 à réaliser les opérations de manipulation des sources dans les conditions définies dans le référentiel de sûreté. Cet événement n'a eu aucune conséquence pour le personnel ni pour l'environnement. Cependant, du fait des conséquences potentielles d'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants et du non-respect du référentiel de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-requise-pour-assurer-l-etancheite-du-circuit-primaire-du-reacteur-2 | Indisponibilité d’une pompe requise pour assurer l’étanchéité du circuit primaire du réacteur 2. Le 20 janvier 2010, lors de la réalisation d’un essai périodique, le fonctionnement anormal d’une pompe d’un circuit annexe du circuit primaire a été détecté. Cette pompe permet d’assurer le refroidissement des joints des pompes primaires et d’éviter ainsi la survenue de fuites du circuit primaire par ces joints. Le circuit primaire est un circuit fermé contenant de l’eau sous-pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles puis cède sa chaleur à l’eau du circuit secondaire pour produire de la vapeur dans les générateurs de vapeur. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites « pompes primaires ». Au niveau des pompes primaires, l’étanchéité du circuit primaire est garantie par des joints qui sont refroidis grâce à une injection d’eau réalisée par un circuit annexe. Lors de la réalisation d’un essai périodique, l’exploitant a détecté que les critères de fonctionnement de la pompe qui assure le refroidissement du circuit primaire n’étaient pas respectés. Dès la détection de l’écart, cette pompe a été déclarée indisponible du point de vue de la sûreté et le réacteur a été mis à l’arrêt en application de la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation. L’exploitant a procédé aux investigations et a mis en œuvre les actions permettant de corriger le dysfonctionnement constaté. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement ayant entraîné l’indisponibilité d’une pompe participant au confinement du circuit primaire, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-controle-de-deux-thermocouples-de-surveillance-du-caeur | Non respect de la périodicité de contrôle de deux thermocouples de surveillance du cœur. Le 15 janvier 2010, EDF a détecté un écart dans la réalisation d’un essai périodique datant du 18 décembre 2009, qui permet de contrôler les instruments de mesure de la puissance du cœur du réacteur (système RIC). La périodicité de contrôle définie par les règles générales d’exploitation de deux thermocouples n’a pas été respectée. Le système RIC est notamment constitué d’une série de thermocouples, c’est à dire de sondes de températures, qui sont implantés dans le cœur du réacteur et qui permettent de détecter un éventuel déséquilibre de la puissance neutronique du cœur. Certains de ces thermocouples sont également utilisés par le système de surveillance post-accidentelle (SSPA) pour mesurer le niveau d’eau dans la cuve ainsi que l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Les essais périodiques sont des contrôles techniques réguliers qui permettent de s’assurer que les matériels fonctionnent convenablement. A la suite de défaillances techniques des thermocouples utilisés par le système SSPA, des permutations ont été réalisées depuis plusieurs années sur les réacteurs de Paluel. Ainsi, certains thermocouples entrant dans l’élaboration des informations délivrées par le système SSPA ont été remplacés par des thermocouples adjacents. Sur le réacteur n°1, deux thermocouples sur les vingt-deux utilisés pour cette fonction ont fait l’objet d’une permutation. Le 18 décembre 2009, un essai périodique a été réalisé afin de vérifier le fonctionnement des thermocouples RIC utilisés par le système SSPA. L’opérateur a relevé des valeurs de thermocouples sans prendre en compte les permutations réalisées. Ainsi, le contrôle des deux thermocouples ayant fait l’objet d’une inversion n’a pas été réalisé. Le 15 janvier 2010, l’écart a été détecté. Un nouvel essai périodique a été réalisé en prenant en compte les permutations de thermocouples réalisées. Cet essai périodique a donné des résultats satisfaisants. Des événements similaires se sont déjà produits sur la centrale nucléaire de Paluel en 2004, 2005 et 2009. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur la sûreté, ni sur la protection du personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-les-diesels-de-secours-des-reacteurs-de-900-MWe | Anomalie générique concernant les diesels de secours des réacteurs de 900 MWe. Le 16 octobre 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant les coussinets de tête de bielle des moteurs diesels des groupes électrogènes de secours des réacteurs de 900 MWe suivants : Blayais 1-3, Bugey 2-3-4, Chinon B3, Cruas 3-4, Gravelines 2-4, Saint-Laurent 2 et Tricastin 1-2-3-4. Les groupes électrogènes de secours permettent chacun d’alimenter le réacteur en cas de perte des sources électriques du réseau national. Leurs moteurs sont équipés de bielles, qui sont des pièces mécaniques permettant de transmettre une force entre deux articulations d’axes mobiles. Afin de limiter les frictions entre les pièces mobiles, les têtes des bielles sont équipées de coussinets. A la suite de la défaillance d’un moteur diesel de secours sur le réacteur 4 de la centrale de Chinon en juillet 2008, EDF et son fournisseur ont engagé des expertises, dont les résultats ont révélé, en octobre 2009, qu’une dégradation rapide du coussinet était à l’origine de cette défaillance. Lorsque le moteur diesel est en fonctionnement, la dégradation du coussinet est susceptible de conduire à son grippage et ainsi à la défaillance du groupe électrogène. En octobre 2009, EDF a engagé une campagne de remplacement des coussinets sur l’ensemble des réacteurs impactés. EDF a également déclaré à l’ASN le 19 octobre 2009 un incident significatif, classé au niveau 0 de l'échelle INES, sur la base des informations disponibles à cette date. Le remplacement des coussinets a été terminé mi-novembre 2009. Les analyses d’EDF qui ont suivi ont révélé un risque de défaillance des coussinets qui équipaient l’un des deux moteurs diesels de secours de chaque réacteur concerné. EDF a donc reclassé cette anomalie au niveau 1 de l'échelle INES le 14 janvier 2010.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-de-fluide-frigorigene-dans-l-environnement-par-la-centrale-de-Cattenom | Rejets de fluide frigorigène dans l’environnement par la centrale de Cattenom. Au cours de l’année 2009, comme en 2008, lors de plusieurs opérations de maintenance sur les compresseurs du système DEG, des rejets de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) ont été détectés. 2 rejets ont été déclarés à l’ASN par l’exploitant en raison du dépassement de la limite de 20 kg fixée par le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 pour les émissions ponctuelles de fluides frigorigènes. Au total, les rejets de fluide de type HFC s’élèvent à 54 kg en 2009. En 2008, les rejets de fluide de type HFC s’élevaient à 312 kg. En outre, des rejets de fluide de type hydrochlorofluorocarbure (HCFC), cumulant 237 kg au total, ont été détectés lors de la maintenance du système DEL en 2009. En 2008, les rejets de HCFC s’élevaient à 38 kg. Les systèmes DEG et DEL sont constitués d’un circuit de production et de distribution d’eau glacée de l’installation nucléaire, qui fonctionne à l’instar d’un climatiseur. Le système DEG permet notamment d’abaisser efficacement la température du bâtiment des auxiliaires nucléaires et du bâtiment réacteur. Le système DEL est quant à lui destiné aux locaux électriques. Les fluides type HFC sont des gaz à effet de serre. Les fluides type HCFC sont des substances appauvrissant la couche d’ozone. Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2008 s’élevaient à 513 tonnes de HFC et 326 tonnes de HCFC[1]. L’ASN estime que la mise en œuvre du plan d’actions visant à réduire la masse de gaz émise par les rejets de fluide frigorigène observés sur les équipements frigorifiques et climatiques du système DEG présents sur le site de Cattenom est satisfaisante. Néanmoins, en 2010, l’ASN estime qu’EDF devra veiller à l’efficacité des mesures correctives proposées pour le système DEL. Pour en savoir plus : [1] Source : www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-le-graissage-des-groupes-motopompes-du-systeme-de-refroidissement-a-l-arret | Anomalie générique concernant le graissage des groupes motopompes du système de refroidissement à l’arrêt. Le 30 septembre 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif au graissage des motopompes du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Cette anomalie concerne les sites du Blayais (réacteurs 1, 2, 3 et 4), de Gravelines (réacteur 1) , du Tricastin (réacteurs 1, 2, 3 et 4), de Cattenom (réacteurs 1, 3 et 4), de Nogent (réacteur 1), de Penly (réacteurs 1 et 2) et de Civaux (réacteur 2). Une motopompe est un dispositif mécanique actionné par un moteur qui est utilisé pour aspirer, pour déplacer ou pour comprimer des liquides et des gaz. Le système RRA est conçu pour contribuer à l’évacuation de la puissance thermique du circuit primaire de réfrigération du réacteur, dans les conditions normales d’exploitation et pour certaines situations accidentelles. Ce système est « qualifié », c’est-à-dire, que son aptitude à remplir ses fonctions dans ces conditions a été vérifiée. Lors d’opérations de maintenance préventive, EDF a constaté des mélanges de graisses dans les motopompes du système RRA, susceptibles de remettre en cause cette qualification. En effet, bien que chacune des graisses soit individuellement qualifiée, aucun élément ne permet d’affirmer que leur mélange l’est. EDF a mis en place des actions de vérification et de remise en conformité des anomalies constatées. La mise en œuvre de ces actions est contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment lors des arrêts pour rechargement des réacteurs. Compte tenu du défaut de prise en compte du retour d’expérience d’événements similaires en avril 2001 et juillet 2009, cette anomalie a été classée au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Transport-interne-a-l-etablissement-d-un-colis-de-dechets-nucleaires-realise-en-depit-d-une-interdiction-de-transport-identifiee-lors-de-sa-preparation | Transport interne à l’établissement d’un colis de déchets nucléaires réalisé en dépit d’une interdiction de transport identifiée lors de sa préparation. Le 16 décembre 2009, un transport d’un colis de fûts de déchets alpha provenant de l’atelier de purification du plutonium T4 a été réalisé alors que la masse de plutonium du colis était estimée à 281 grammes. Les règles générales d’exploitation (RGE)[1] fixent une limite pour la prise en charge et le transfert de colis à 250 grammes de plutonium par colis. Les fûts de déchets alpha produits sur l’atelier T4 sont transférés au moyen d’un emballage de transport par lots de quatre fûts. Ces fûts transitent par l’atelier de traitement des déchets d’exploitation AD2 avant d’être entreposés dans l’atelier DEEB. Avant son départ de l’atelier T4, la masse de plutonium contenue dans chaque fût est estimée à l’aide d’un poste de mesure neutronique. Une nouvelle mesure est réalisée sur chaque fût à son arrivée sur l’atelier AD2 à l’aide d’un poste de mesure nucléaire plus performant. Le 10 décembre 2009, lors de la vérification des caractéristiques d’un lot de quatre fûts de déchets constitué sur l’atelier T4, la somme des masses de plutonium mesurées pour l’ensemble des quatre fûts était supérieure à la limite définie dans les RGE. La liste des fûts a alors été modifiée en remplaçant un des fûts par un autre contenant une masse plus faible de plutonium de façon à respecter la limite globale définie par les RGE. Toutefois, le gestionnaire des transports a utilisé la liste initiale pour préparer le transport depuis l’atelier T4 vers l’atelier AD2 qui a été réalisé le 16 décembre 2009. Le 28 décembre 2009, une mesure de la masse de plutonium des fûts sur le poste de mesure nucléaire de l’atelier AD2 a été réalisée. La masse de matière pour l’ensemble des quatre fûts a alors été mesurée à 50 grammes. La limite fixée par les RGE a donc été respectée. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur la sûreté, ni sur le personnel, ni sur l’environnement, la limite fixée par les RGE ayant été respectée. Toutefois, en raison du non respect d’une exigence relative à la criticité, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES. [1] Les RGE, recueil de règles approuvées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-pompes-des-circuits-d-injection-de-securite-et-d-aspersion-enceinte-du-reacteur-n-1 | Indisponibilité des pompes des circuits d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte du réacteur n°1. Le 12 juillet 2009, l'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Alban a informé l'ASN que des interventions de réfection d'étanchéité sur des joints avaient généré d'importants volumes d'air à l'aspiration de certaines pompes de deux circuits de sauvegarde du réacteur n°1, les rendant ainsi indisponibles. Les circuits de sauvegarde concernés sont le circuit d'injection de sécurité et le circuit d'aspersion enceinte : - le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection reliées au circuit primaire ; - le circuit d'aspersion de l'enceinte est un système de sauvegarde, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode radioactif. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes. Dans le courant du premier semestre 2009, les équipes du CNPE ont procédé à des remplacements de joints sur des tuyauteries de ces circuits. Ces interventions ont généré une introduction d'air dans les circuits, et l'éventage réalisé à l'issue de ces interventions n'a pas permis une purge totale des circuits. En cas d'incident nécessitant la mise en œuvre des circuits d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte, l'air aurait pu gêner le bon fonctionnement des pompes de ces circuits et diminuer leur rendement, voire même provoquer le désamorçage de ces pompes et leur endommagement. L'exploitant de Saint-Alban a diagnostiqué cette présence anormale d'air à l'occasion d'essais de bon fonctionnement réalisés en juillet 2009. Les circuits ont immédiatement été remis en conformité. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement et sur la sécurité du personnel. Après l'avoir déclaré au mois de juillet 2009 au niveau 0 de l'échelle INES, EDF, à la demande de l'ASN, a approfondi l'analyse de cette anomalie pour finalement la reclasser, le 28 décembre 2009, au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7, en raison d'un non-respect des règles générales d'exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Installation-IONISOS-de-Pouzauges-85 | Installation IONISOS de Pouzauges (85). Le 22 juin 2009, alors que l’installation d’ionisation de l’entreprise IONISOS était en fonctionnement, la porte d’accès du personnel à la cellule d’irradiation s’est ouverte de manière intempestive à 22h10. Cette porte interdit l’accès à la cellule d’irradiation afin d’éviter une irradiation du personnel. La société IONISOS utilise des sources radioactives de haute activité, principalement, pour stériliser des accessoires médicaux. Ces sources sont disposées dans deux cadres métalliques, appelés porte-sources, positionnés soit en fond de piscine en position de sûreté, soit au-dessus de la piscine en position d’exploitation. Le 22 juin 2009, lors de l’ouverture intempestive de la porte d’accès à la cellule d’irradiation, l’automate de sûreté a enclenché automatiquement la descente des porte-sources en piscine en position sûre. La personne d’astreinte est alors intervenue. Elle a constaté que la porte d’accès du personnel était entrebâillée. Après un contrôle des installations, aucune anomalie n’a été mise en évidence ; la porte a été refermée et l’installation remise en exploitation. L’événement a été mis en évidence lors d’une inspection inopinée réalisée par l’ASN le 28 juillet 2009. L’analyse de l’événement conclut au fait que lors d’une intervention précédente en début de soirée dans la cellule d’irradiation, la porte n'a pas été refermée correctement, bien que les contacteurs de porte indiquaient sa fermeture complète à l’automate de sûreté. Un renfort des procédures d’accès en cellule d’irradiation et une information du personnel ont été réalisés. Ces deux points ont été vérifiés lors d’une nouvelle inspection le 27 octobre 2009. Une étude technique visant à renforcer le contrôle du verrouillage de la porte d’accès est en cours de finalisation. Pendant le temps de descente des sources en position de sûreté (de l’ordre de 4 minutes), une personne aurait pu entrer dans la cellule et subir une irradiation très supérieure à la limite d’exposition des travailleurs et du public. A la suite de cet incident et après avoir sollicité l’avis de l’IRSN, son expert technique, l’ASN a demandé le 24 décembre 2009 à l’exploitant de renforcer sans délai les dispositions relatives aux accès à la cellule d’irradiation. Par ailleurs, l’ASN a demandé à l’exploitant de revoir en profondeur l’étude de sûreté de l’installation, afin d’éviter le renouvellement d’n tel événement. Suite aux propositions de l’exploitant transmises le 12 janvier 2010, l’ASN a donné, par courrier du 18 janvier 2010, son accord sur l’installation d’un cadenas à code sur la porte d’accès du personnel à la cellule d’irradiation Après avoir sollicité l’avis de l’IRSN, l’ASN a renforcé ses exigences, par courrier du 8 février 2010, en demandant la mise en place de dispositions complémentaires concernant l’installation d’un cadenas à clé ainsi que l’interdiction de l’ouverture manuelle des portes d'accès au niveau du convoyeur tant que les sources ne sont pas en position de sûreté. IONISOS exploite également deux installations d'ionisation à Sablé sur Sarthe (72) et à Dagneux (01). Au vu des différentes conceptions des dispositifs de fermeture des portes d’accès des cellules d'irradiation, l’exploitant a conclu, après analyses, que l’événement survenu sur le site de Pouzauges ne pouvait se produire sur ses deux autres installations. Cet événement n’a eu aucune conséquence pour le personnel ni pour l’environnement. Cependant, du fait des conséquences potentielles d’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants et du manque de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-autorise | Sortie du domaine d'exploitation autorisé. Le 18 décembre 2009, le réacteur n°1 du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Cruas est sorti pendant 2 minutes du domaine de fonctionnement autorisé par les spécifications techniques d'exploitation pour la chaudière nucléaire. L’unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d'exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. A la suite d'une opération de dilution du circuit primaire alors que le réacteur était en production, les équipes de pilotage ont détecté que la température du circuit primaire était supérieure à la limite autorisée et que le réacteur était sorti de son domaine de pilotage. Un défaut de surveillance de l’équipe de conduite est à l’origine de cet événement. L'équipe de conduite a immédiatement appliqué les procédures adaptées à cet événement, retrouvant ainsi les conditions normales d'exploitation en quelques minutes. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement et sur les travailleurs. En raison de la non-conformité aux règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-demarrage-depuis-la-salle-de-commande-d-un-groupe-electrogene-de-secours-du-reacteur-n-4 | Indisponibilité du démarrage depuis la salle de commande d'un groupe électrogène de secours du réacteur n°4. Le 15 décembre 2009, l'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité de Cruas a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l'indisponibilité du démarrage depuis la salle de commande d'un groupe électrogène de secours du réacteur n°4. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Le 3 décembre 2009, à l'occasion d'un essai périodique réalisé sur un système du réacteur n°4, un technicien a basculé par erreur un commutateur, ce qui a rendu indisponible le démarrage depuis la salle de commande d'un des groupes électrogènes de secours. Dans le cas où un incident aurait nécessité le démarrage de ce groupe électrogène depuis la salle de commande, ce démarrage n'aurait pas pu avoir lieu et aurait dû être réalisé en local, retardant ainsi la sécurisation des alimentations électriques par ce groupe. Cependant, l'autre groupe électrogène de secours était quant à lui toujours disponible, et aurait pu assurer l'alimentation électrique de secours du réacteur. Le 7 décembre 2009, les équipes de l'exploitant ont détecté l'existence de cet écart et ont immédiatement corrigé la configuration du commutateur. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement et sur la sécurité du personnel. Toutefois, compte tenu de l'indisponibilité d'un matériel de sauvegarde supérieure à la durée autorisée par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-de-fluide-frigorigene | Rejets de fluide frigorigène. Le 28 décembre 2009, une perte de 280 kg de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) a été détectée sur un compresseur du système DCC. Les fluides type HFC sont des gaz à effet de serre. Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2007 s’élevaient à 500 tonnes de HFC[1]. Le système DCC est constitué du circuit de production et de distribution d’eau glacée de l’installation nucléaire, qui fonctionne à l’instar d’un climatiseur. Il permet notamment d’abaisser efficacement la température du bâtiment des auxiliaires nucléaires et du bâtiment réacteur. Le rejet de HFC est consécutif à la défaillance des dispositifs de sécurité d’un compresseur du système DCC sollicités suite à la baisse du débit de refroidissement du circuit d’eau brute survenue le 27 décembre 2009 (voir avis d’incident). A la suite de l’inspection inopinée du 29 décembre 2009, l’ASN a demandé à l’exploitant d’expertiser le compresseur concerné et de s’assurer que le deuxième compresseur du système DCC ne subira pas une défaillance similaire (voir lettre de suite). En raison du dépassement de la limite de 20 kg fixée par le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 pour les émissions ponctuelles de fluides frigorigènes, cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire par l’exploitant. Cet événement ne concernant pas la sûreté de l’installation, ni la radioprotection, n’est pas classé sur l’échelle INES. [1] Source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/L-ASN-a-realise-une-inspection-a-la-suite-de-l-incident-survenu-le-27-decembre-2009-a-la-centrale-nucleaire-de-Fessenheim-Haut-Rhin | L’ASN a réalisé une inspection à la suite de l’incident survenu le 27 décembre 2009 à la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin). Le 27 décembre, à 05h55, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par EDF du déclenchement du plan d’urgence interne sur le site de Fessenheim (Haut-Rhin). L’ASN a immédiatement mis en place son organisation nationale d’urgence. Des débris végétaux ont entraîné une réduction partielle des débits dans les circuits de refroidissement « SEB »[1] mais le débit est resté suffisant pour assurer le refroidissement des équipements concernés et la sûreté de l’installation. Au moment de cet événement, le réacteur n°1 était à l’arrêt dans le cadre de sa visite décennale. Le réacteur n°2 était en phase de redémarrage après un arrêt de quelques jours. Depuis la levée de son dispositif d’urgence le 27 décembre en début de soirée, l’ASN est restée en contact avec EDF afin de déterminer les causes de l’incident et de s’assurer de la mise en œuvre par l’exploitant des mesures nécessaires à un retour à la normale. La situation de l’installation est aujourd’hui la suivante : - la baisse de la pression et de la température dans le circuit primaire du réacteur n°2 a permis de mettre le réacteur dans un état sûr et de retrouver des dispositions de conduite habituelles ; - sur le réacteur n°2, les échangeurs encrassés ont été nettoyés, le débit d’eau normal a été retrouvé et un contrôle de l’ensemble des circuits susceptibles d’être affectés par les débris végétaux a été réalisé ; - le filtre mal positionné sur le circuit SEB a été isolé ; il est en cours d’expertise afin de déterminer précisément l’origine de l’incident et de procéder à sa réparation ; - un contrôle des échangeurs du réacteur n°1 est en cours ; - les deux réacteurs de la centrale sont à l’arrêt. Cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. A aucun moment la sûreté nucléaire de l’installation et la radioprotection des personnes n’ont été altérées. L’ASN a réalisé une inspection sur le site le mardi 29 décembre 2009. Pour en savoir plus : [1] Les circuits « SEB » refroidissent certains circuits importants pour la sûreté et circuits auxiliaires en utilisant de l’eau pompée dans le grand canal d’Alsace.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Communique-n-1-a-09h00-Reduction-du-debit-de-refroidissement-des-reacteurs-de-la-centrale-nucleaire-de-Fessenheim-Haut-Rhin | Communiqué n°1 à 09h00 - Réduction du débit de refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut Rhin). Le 27 décembre, à 05h55, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par EDF du déclenchement du plan d’urgence interne sur le site de Fessenheim (Haut Rhin). Au moment de cet événement, le réacteur n°1 était à l’arrêt dans le cadre de sa visite décennale. Le réacteur n°2 était en phase de redémarrage après un arrêt de quelques jours. Selon les premières informations fournies par EDF, la remise en service d’une pompe de refroidissement lors du redémarrage du réacteur n°2 a mis en suspension des débris végétaux qui ont généré une réduction partielle des débits dans les circuits de refroidissement « SEB ». Le débit dans ces circuits reste suffisant pour assurer le refroidissement des équipements concernés et la sûreté de l’installation (1 600 m3/h au lieu de 2 400 m3/h en fonctionnement normal). EDF met en œuvre des actions visant à rétablir le plein débit des circuits SEB. Les circuits « SEB » refroidissent certains circuits importants pour la sûreté et circuits auxiliaires en utilisant de l’eau pompée dans le grand canal d’Alsace. L’ASN a mobilisé son centre national d’urgence afin de suivre l’évolution de la situation. Par ailleurs, un inspecteur a été dépêché sur le site. L’ASN est en contact permanent avec son appui technique l’IRSN, la préfecture du Haut Rhin et l’exploitant EDF. Cet incident est classé au niveau 1 de l’échelle INES. L’ASN assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux rayonnements ionisants. Elle contribue à l’information des citoyens. - Contact presse ASN : 01 40 19 87 25
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Communique-n-2-a-17h15-Incident-en-voie-de-resolution-a-la-centrale-nucleaire-de-Fessenheim | Communiqué n°2 à 17h15 - Incident en voie de résolution à la centrale nucléaire de Fessenheim. Le 27 décembre, à 05h55, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par EDF du déclenchement du plan d’urgence interne sur le site de Fessenheim (Haut-Rhin). Des débris végétaux ont généré une réduction partielle des débits dans les circuits de refroidissement « SEB »[1] mais le débit est resté suffisant pour assurer le refroidissement des équipements concernés et la sûreté de l’installation. Au moment de cet événement, le réacteur n°1 était à l’arrêt dans le cadre de sa visite décennale. Le réacteur n°2 était en phase de redémarrage après un arrêt de quelques jours. Cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Depuis, trois éléments nouveaux ont conduit à une amélioration de la situation : - l’isolement d’un filtre mal positionné sur circuit SEB ; cette action permet d’éviter l’introduction d’impuretés dans le circuit SEB ; - la baisse de la pression et de la température dans le circuit primaire du réacteur n°2 ; - une évaluation du débit nécessaire dans le circuit SEB a été menée, pour tenir compte des conditions réelles (faible puissance résiduelle à évacuer compte tenu de l’arrêt du réacteur depuis plusieurs jours, basse température du grand canal d’Alsace) ; cette évaluation montre l’existence de marges importantes (600 m3/h nécessaires contre 1 100 m3/h actuellement disponibles). En conséquence, l’ASN a levé son organisation nationale d’urgence. Elle demeure néanmoins en contact avec l’exploitant EDF, la préfecture du Haut-Rhin et son appui technique l’IRSN. Dans les prochaines heures, l’ASN va suivre l’évolution de la situation ainsi que les actions qu’EDF continue de mener, notamment pour nettoyer les échangeurs encrassés. L’ASN assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux rayonnements ionisants. Elle contribue à l’information des citoyens. - Contact presse ASN : 06 30 86 93 93. [1] Les circuits « SEB » refroidissent certains circuits importants pour la sûreté et circuits auxiliaires en utilisant de l’eau pompée dans le grand canal d’Alsace.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Transport-de-matieres-radioactives-par-une-voie-interdite | Transport de matières radioactives par une voie interdite. Le 19 octobre 2009, la centrale de Dampierre a remis un colis de détecteurs ioniques de fumée à la société Chronopost pour expédition. Le 20 octobre 2009, le destinataire a constaté que, s’agissant d’un colis contenant de la matière radioactive, celui-ci n’aurait pas dû être acheminé par voie postale. Les détecteurs ioniques de fumée équipent les systèmes de détection automatique d’incendie de la centrale. Ils sont montés dans la plupart des locaux. Ce type de détecteurs contient une source radioactive ; leur transport pour maintenance ou évacuation de détecteurs rebutés relève par conséquent de la réglementation du transport des matières radioactives. Dans ce cadre réglementaire, leur acheminement par voie postale est actuellement interdit. Ce type d’incident dans l’acheminement de colis de détecteurs ioniques de fumée s’est déjà produit plusieurs fois depuis 2007 lors d’expéditions par d’autres centrales. Un retour d’expérience des premiers incidents a conduit à la mise en œuvre sur les centrales EdF d’actions visant à éviter leur renouvellement. L’ASN a demandé à la centrale de Dampierre de préciser les circonstances de l’événement. Il en ressort que les modalités d’application du retour d’expérience par le site de Dampierre n’ont pas permis d’éviter l’événement du 19 octobre 2009. Le colis expédié par la centrale est arrivé intègre chez le destinataire. L’incident n’a pas eu de conséquence sur la sécurité et la radioprotection des travailleurs et du public compte tenu de l’activité transportée et de la conception des détecteurs ioniques de fumée. En raison du caractère répétitif de ce type d’incident, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-durant-plus-de-8-heures-de-la-ventilation-d-ambiance-des-laboratoires-22-et-24-du-batiment-18 | Indisponibilité durant plus de 8 heures de la ventilation d’ambiance des laboratoires 22 et 24 du bâtiment 18. Le samedi 12 décembre 2009 à 21h55, une panne d’un système de ventilation des laboratoires 22 et 24, situés dans la tranche 2 du bâtiment 18, est survenue au sein de l’INB n°165 du centre CEA de Fontenay-aux-Roses. La remise en fonctionnement n’a pu être effectuée sous 8 heures comme exigé par les règles générales de surveillance et d’entretien de l’installation. Cette défaillance est survenue au lendemain d’une intervention sur le ventilateur incriminé suite à la détection d’un bruit anormal. Le ventilateur avait alors été remis en service mais le bruit persistait. De plus, des bruits anormaux avaient déjà été détectés en octobre 2009 suite à la maintenance semestrielle du ventilateur et les actions nécessaires n’avaient alors pas été menées pour éviter une panne sérieuse du matériel in fine. L’événement n’a eu aucune conséquence réelle sur les personnes et l’environnement. Son impact sur la sûreté de l’INB est limité dans la mesure où le risque radiologique, qui se limite à la présence de déchets de très faible activité, est faible. Cependant, cet événement remet en question, d’une part la capacité du sous-traitant à assurer l’entretien d’autres matériels similaires et classés importants pour la sûreté, tels que les ventilateurs du réseau d’extraction des procédés des INB, et d’autre part la maîtrise de la qualité de la prestation par le CEA, qui reste responsable de la sécurité et de la sûreté de ses installations. En raison des lacunes dans la culture de sûreté du prestataire et du défaut de maîtrise de la prestation par le CEA, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Poursuite-de-l-epreuve-hydraulique-decennale-du-Circuit-Primaire-Principal-du-reacteur-n-B3-malgre-un-ecart-de-qualification-du-procede-d-ecoute-acoustique | Poursuite de l’épreuve hydraulique décennale du Circuit Primaire Principal du réacteur n°B3 malgré un écart de qualification du procédé d'écoute acoustique. Lors de l’épreuve hydraulique décennale du Circuit Primaire Principal (CPP) du réacteur n°B3 du CNPE de Chinon, le 13 octobre 2009, un écart de qualification du procédé d’écoute acoustique pour la cuve n’a pas été traité par l’exploitant avant la visite réglementaire de l’ASN. Le CPP est un circuit fermé, contenant l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède la chaleur acquise à l’eau du circuit secondaire, qui est ainsi vaporisée. Cette vapeur secondaire est destinée à entraîner le groupe turboalternateur. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par trois pompes dites « pompes primaires ». Conformément à la réglementation, les CPP doivent être requalifiés au moins tous les 10 ans. L’objectif de la requalification, prononcée par l’ASN, est de s’assurer de l’aptitude du CPP à être exploité pour les 10 prochaines années. Elle comporte une épreuve hydraulique du CPP, pendant laquelle la pression à l’intérieur du CPP est portée à 1,2 fois la pression d’exploitation habituelle. A ce palier d’épreuve, conformément à la réglementation, toutes les parties du CPP doivent être inspectées visuellement par les inspecteurs de l’ASN, pour détecter tout désordre éventuel (fuite, déformation, traces…). Certaines parties du CPP (cuve et pressuriseur) ne sont pas visibles complètement pendant l’épreuve, car les zones correspondantes sont inaccessibles. A titre compensatoire, un procédé qualifié d’écoute acoustique est mis en œuvre par l’exploitant, afin de détecter d’éventuelles fuites sur ces parties. L’épreuve hydraulique du Circuit Primaire Principal (CPP) du réacteur n°B3 du CNPE de Chinon a eu lieu le 13 octobre 2009 alors que l’ASN n’avait pas été informée que les conditions de réalisation de l’écoute acoustique sur la cuve n’étaient pas celles ayant permis sa qualification. Pour remédier à l’écart de qualification du procédé d’écoute acoustique pour la cuve, l’exploitant a proposé a posteriori à l’ASN un programme de contrôles complémentaires que l’ASN a accepté. En raison de l’absence de traitement en temps réel de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-l-arret-du-reacteur-n-1-a-la-suite-de-la-defaillance-d-un-element-du-systeme-de-controle-commande | Mise à l’arrêt du réacteur n°1 à la suite de la défaillance d'un élément du système de contrôle commande. Le 5 novembre 2009, une défaillance de cartes électroniques du système de contrôle-commande est survenue alors que le réacteur était en puissance. La procédure utilisée par les opérateurs pour gérer cette défaillance n’était pas adaptée et aurait pu mener à ne pas respecter la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation[1] (RGE). Le système de « contrôle-commande » de chaque réacteur comporte notamment des matériels électroniques qui élaborent, sur la base d'un certain nombre de données d'entrée, des ordres automatiques pour le maintien des paramètres d’exploitation dans les limites autorisées, ou pour le déclenchement d'actions de protection telles que l'arrêt d'urgence du réacteur. Le dysfonctionnement de certains éléments du système de contrôle commande peut provoquer l’indisponibilité de plusieurs fonctionnalités de matériels participant à la sûreté du réacteur. Les conséquences de ce type de défaillance ont été analysées et sont décrites dans des procédures de conduites incidentelles qui listent notamment les indisponibilités générées sur des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur et permettent aux opérateurs de définir la conduite à tenir. La procédure utilisée le 5 novembre 2009 ne listait pas de manière exhaustive l’ensemble des indisponibilités provoquées et des actions de conduite à faire, notamment amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai d’une heure et isoler, dans le même délai, le circuit primaire de toutes les arrivées d’eau dont la concentration en bore[2] est inférieure à 2000 ppm. Malgré cela, les actions entreprises par les opérateurs ont permis de replier le réacteur dans un état sûr. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur la sûreté, ni sur le personnel, ni sur l’environnement, la conduite à tenir ayant été respectée. Toutefois, cet événement ayant montré l’existence d’une procédure inadéquate, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. [2] Le bore est un corps qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-l-arret-des-pompes-du-circuit-d-eau-brute | Anomalie générique concernant la mise à l’arrêt des pompes du circuit d’eau brute secourue dans les consignes accidentelles d’exploitation. Le 8 décembre 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant une consigne inadaptée dans les procédures de conduite accidentelle. Cette anomalie concerne les centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin. Dans le cadre des études menées pour garantir le fonctionnement des réacteurs en cas d’épisode caniculaire, EDF a détecté une rédaction inadéquate d’une consigne des procédures de conduite accidentelle. Le circuit d’eau brute secourue prélève l’eau de la mer ou du fleuve (selon la localisation de la centrale nucléaire) et participe à la réfrigération des systèmes importants pour la sûreté au travers d’échangeurs de chaleur avec le circuit de refroidissement intermédiaire. Les procédures de conduite accidentelle prescrivent de mettre à l’arrêt les pompes du circuit d’eau brute secourue lorsque le circuit de refroidissement intermédiaire atteint une température de 45 °C. Cet arrêt vise à protéger les pompes du circuit d’eau brute secourue d’une dégradation éventuelle. Or, pour certains accidents improbables, la température du circuit de refroidissement intermédiaire peut atteindre temporairement cette valeur sans conséquence pour les pompes du circuit d’eau brute secourue, ce qui ne justifie ainsi plus leur mise à l’arrêt. En outre, pour l’un de ces accidents, l’arrêt de ces pompes peut entraîner une dégradation du refroidissement du réacteur. EDF prévoit de modifier à court terme les procédures de conduite concernées. Ces modifications seront soumises à l’accord de l’ASN, qui veillera à ce qu’elles soient suffisantes et n’introduisent aucune régression du point de vue de la sûreté. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-flux-journalier-en-hydrocarbures-au-rejet-principal-dans-la-Moselle | Non respect du flux journalier en hydrocarbures au rejet principal dans la Moselle. Un rejet accidentel d’huile dans la Moselle est survenu à Cattenom le 30 octobre 2009. Ce rejet est dû au dysfonctionnement d’une pompe installée provisoirement, dans le cadre de la préparation de l’arrêt pour maintenance et rechargement du réacteur n°2, dans la partie non nucléaire de l’installation. Afin d’éviter le noyage d’une pompe de circulation du circuit d’eau de réfrigération des condenseurs pendant l’arrêt du réacteur n°2, une pompe provisoire a été installée en amont. Le 30 octobre 2009, le dysfonctionnement de cette pompe provisoire a provoqué le noyage de la pompe de circulation. Le 18 novembre 2009, le redémarrage de la pompe de circulation a entraîné le rejet d’huile présente dans la pompe vers le réseau d'égouts extérieurs du site. La quantité d’huile rejetée dans le réseau d’évacuation principal des eaux est estimée à 120 L. L’arrêté ministériel du 23 juin 2004 limite le flux 24 h en hydrocarbures à 7.2kg. Cet événement, ne concernant ni la sûreté nucléaire ni la radioprotection, n’est pas classé sur l’échelle INES. Néanmoins, EDF devra en tirer tous les enseignements pour éviter son renouvellement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature-lors-du-redemarrage-apres-arret-pour-maintenance-et-rechargement-en-combustible | Sortie du domaine d’exploitation « pression - température » lors du redémarrage après arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le 17 novembre 2009, la pression du circuit primaire du réacteur n°1 est restée pendant une heure en deçà des limites autorisées. L’unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d'exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. A la suite de son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, le réacteur n°1 était, le 17 novembre, en cours de redémarrage. Alors que la montée en pression et en température du circuit primaire était en cours, les équipes de pilotage ont détecté que la pression du circuit primaire était inférieure à la limite autorisée. Un défaut de surveillance de l’équipe de conduite est à l’origine de cet événement. L'équipe de conduite a immédiatement appliqué les procédures adaptées à cet événement, retrouvant ainsi les conditions normales d'exploitation. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-prescription-technique-relative-a-l-efficacite-du-filtre-tres-haute-efficacite-de-l-air-extrait-des-zones-contaminantes-avant-rejet-dans-l-environnement | Non-respect de la prescription technique relative à l’efficacité du filtre très haute efficacité de l’air extrait des zones contaminantes avant rejet dans l’environnement. Le 6 juillet 2009, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) a fait procéder à un contrôle réglementaire d’efficacité du filtre très haute efficacité du dernier niveau de filtration de l’air extrait des zones nucléaires du bâtiment 605 du LECI (INB 50). Ce contrôle consistait à vérifier le critère d’efficacité de 1000 (correspondant à une capacité de rétention des particules de 99,9 %) fixé par les prescriptions techniques notifiées à l’exploitant nucléaire par l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce filtre permet de retenir, avant rejet dans l’environnement, les particules solides ou liquides susceptibles d’être radioactives et en suspension dans l’air extrait des zones contaminantes de l’installation. L’efficacité mesurée lors de ce test s’est révélée être de 270, soit une valeur très inférieure à la limite fixée par les prescriptions techniques de cette installation. En outre, du fait de dysfonctionnements organisationnels, ces résultats n’ont été portés à la connaissance de l’exploitant que le 23 novembre 2009. En conséquence, l’installation a fonctionné avec une filtration dégradée pendant plus de quatre mois. Toutefois, pendant cette période, le dispositif de mesure installé au niveau de la cheminée n’a détecté aucun rejet radioactif. Dans l’attente du remplacement du filtre défectueux, les activités susceptibles de générer et de mettre en suspension des particules radioactives ont été suspendues. Compte tenu du non-respect d’une prescription technique réglementaire et de la dégradation de la défense en profondeur, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation7 | Non respect de la conduite à tenir prescrite par les règles générales d’exploitation à la suite de l’absence de réalisation d’un essai périodique sur un groupe électrogène de secours. Le 3 septembre 2009, alors que le réacteur n°2 du CNPE de Civaux était en cours de redémarrage à la suite de son arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible, EDF a constaté qu’un essai périodique d’un matériel important pour la sûreté n’avait pas été réalisé. Cet essai permet de vérifier, tous les quatre arrêts, le bon comportement d’un groupe électrogène de secours lorsque les alimentations électriques externes sont coupées et qu’une pompe fonctionne. La règle d’essai, validée par l’ASN, précise que cet essai doit être réalisé lorsque la cuve du réacteur est ouverte. Or, lorsque l’absence de réalisation de l’essai a été détectée, la cuve avait déjà été refermée, ce qui empêchait la centrale de tester son groupe électrogène dans les conditions prévues. L’essai n’ayant pas été réalisé, le bon fonctionnement du groupe électrogène de secours ne pouvait pas être garanti. Le site aurait dû, en application des règles générales d’exploitation (RGE), baisser la puissance du réacteur sous trois jours. A la suite d’une mauvaise interprétation des RGE, le site a poursuivi les actions de redémarrage du réacteur et a informé l’ASN de son souhait de réaliser l’essai selon un autre mode opératoire que celui prescrit par la règle d’essai. L’absence de réalisation de cet essai dans l’état de réacteur prévu serait due à une erreur de programmation de l’essai périodique dans l’outil informatique prévu à cet usage. Un contrôle a été réalisé afin de s’assurer de la réalisation de tous les essais prévus en 2009 lors de l’arrêt des deux réacteurs. Aucun autre écart n’a été détecté. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, en raison d’un non respect des règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-requise-pour-assurer-l-etancheite-du-circuit-primaire-du-reacteur | Indisponibilité d’une pompe requise pour assurer l’étanchéité du circuit primaire du réacteur. Le 15 novembre 2009, durant les opérations de redémarrage du réacteur n°2 après son arrêt pour rechargement, le fonctionnement anormal d’une pompe d’un circuit annexe du circuit primaire a été détecté. Cette pompe, qui avait fait l’objet d’une révision complète pendant l’arrêt, permet d’assurer le refroidissement des joints des pompes primaires et d’éviter ainsi la survenue de fuites du circuit primaire par ces joints. Le circuit primaire est un circuit fermé contenant de l’eau sous-pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles puis cède sa chaleur à l’eau du circuit secondaire pour produire de la vapeur dans les générateurs de vapeur. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites « pompes primaires ». Au niveau des pompes primaires, l’étanchéité du circuit primaire est garantie par des joints qui sont refroidis grâce à une injection d’eau réalisée par un circuit annexe. Après une révision complète, la pompe qui assure le refroidissement des joints des pompes primaires doit être requalifiée pour s'assurer de son bon fonctionnement et être considérée comme disponible du point de vue de la sûreté. Lors de la dernière étape de la procédure de requalification, un dysfonctionnement de la pompe a été détecté, à un moment où la pompe aurait déjà du être disponible. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a corrigé le dysfonctionnement de la pompe. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement ayant entraîné un non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-duree-de-remise-en-conformite-du-systeme-d-aspersion-d-eau-dans-le-batiment-du-reacteur | Dépassement de la durée de remise en conformité du système d’aspersion d’eau dans le bâtiment du réacteur. Le 14 novembre 2009, le réacteur N° 6 était en cours de redémarrage après le rechargement partiel du combustible et la réalisation des opérations de maintenance. Durant cette phase, un essai, portant sur l’un des circuits d’alimentation du système d’aspersion d’eau dans le bâtiment du réacteur, a montré que le niveau d’eau d’un puisard était insuffisant. Un appoint a été alors effectué. Le 15 novembre 2009, l’analyse de la procédure utilisée pour la réalisation cet appoint en eau a conclu que le niveau d’eau dans le puisard était toujours insuffisant par rapport aux règles d’exploitation, risquant de rendre ce circuit d’alimentation inopérant. Un nouvel appoint en eau du puisard a été immédiatement réalisé, remettant en conformité le système d’aspersion. Cet écart a entrainé un non respect de la conduite à tenir fixée par les règles d’exploitation. En cas de fuite importante d’eau du circuit primaire, accident improbable mais pris en compte dans l’analyse de sûreté, le système d’aspersion pulvérise de l’eau contenant de la soude dans le bâtiment du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température, et d’éliminer l’iode radioactif. L’alimentation en eau de ce système est constituée par deux circuits indépendants qui récupère l’eau d’aspersion du bâtiment réacteur dans des puisards. La présence d’eau dans les puisards permet de garantir l’ouverture des vannes situées à l’aspiration des circuits. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. Compte tenu du dépassement du délai de remise en conformité du système d’aspersion, l'incident a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-tenue-au-seisme-des-relais-electromagnetiques-des-tableaux-electriques-des-reacteurs-nucleaires-d-EDF | Anomalie générique concernant la tenue au séisme des relais électromagnétiques des tableaux électriques des réacteurs nucléaires d’EDF. Le 28 mai 2009, EDF a informé l’ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme des relais électromagnétiques présents dans les tableaux électriques des réacteurs nucléaires d’EDF. Ces relais servent à transmettre les ordres de manœuvres aux appareils électriques. A la suite de contrôles réalisés par EDF, des anomalies ont été constatées sur des fixations de certains de ces relais. Ces fixations sont destinées à assurer le maintien de ces relais au sein des tableaux électriques, et par extension leur bon fonctionnement, en cas de survenue d’un séisme. Les anomalies constatées, qui sont principalement dues à des opérations de maintenance et de contrôle insuffisantes, concernent l’ensemble des réacteurs nucléaires exploités par EDF. Dès la découverte de ces anomalies, EDF a mis en place des contrôles spécifiques. L’ASN a exigé que ces contrôles portent sur l’ensemble des relais dont les fixations sont susceptibles de présenter des anomalies. Dans le cadre de ces contrôles, EDF effectue une analyse de sûreté fondée sur le bilan des éventuels écarts constatés pour chaque réacteur. Le cas échéant, en fonction de la nature, du nombre et de l’impact potentiel de ces écarts, un événement significatif est déclaré. L’ASN a imposé des délais de réparation en tenant compte des conséquences pour la sûreté de ces anomalies. EDF examine en outre des dispositions visant à empêcher que de telles anomalies se reproduisent et qui seront mises en place à partir de 2010. A la suite des évènements significatifs récents déclarés par les sites de Cattenom, Gravelines, Cruas et Saint Alban au niveau 1 de l’échelle INES, cette anomalie générique a été reclassée au niveau 1 de l’échelle INES le 21 octobre 2009.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-l-alimentation-electrique-generale-ayant-genere-des-dysfonctionnements-sur-plusieurs-installations-du-centre | Perte de l’alimentation électrique générale ayant généré des dysfonctionnements sur plusieurs installations du centre. Le vendredi 30 octobre 2009 à 20h10, une coupure de l’alimentation électrique générale du centre du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) de Saclay est survenue. L’alimentation de secours a démarré mais s’est aussitôt arrêtée suite au déclenchement d’un disjoncteur. Une intervention manuelle sur place a été nécessaire pour rétablir l’alimentation. Cette perte d’alimentation électrique a duré environ 30 minutes et généré des dysfonctionnements sur les Installations Nucléaires de Base (INB) n°35, 40 et 50 situées sur le centre. Cet événement a induit, durant 30 minutes environ, une perte de la surveillance radiologique des émissaires gazeux du bâtiment 393 de l’INB n°35, la Zone de Gestion des Effluents Liquides Radioactifs du centre. Les systèmes d’épuration de la radioactivité sont cependant restés opérationnels. Sur l’INB n°40, le réacteur de recherche OSIRIS, cette coupure électrique a entraîné le démarrage automatique des groupes diesels de secours, mais un dysfonctionnement a empêché la reprise d’alimentation par ces groupes des pompes primaires destinées à refroidir le réacteur en fonctionnement. Cela a engendré un arrêt automatique du réacteur. L’alimentation des équipements importants pour la sûreté a été rapidement rétablie, dans les délais requis par le référentiel de sûreté de l’INB. Concernant l’INB n°50, le Laboratoire d’Essais sur Combustibles Irradiés, un défaut est survenu sur l’automate des groupes de ventilation du bâtiment 619 suite au rebasculement sur l’alimentation électrique normale. Combinée à un mauvais traitement de l’alarme relative à la perte de cette ventilation, cette perturbation a conduit à un arrêt de la ventilation assurant le confinement dynamique des matières radioactives contenues dans l’installation CELIMENE durant 60 heures. Le référentiel de sûreté de l’INB prévoit une durée d’indisponibilité maximale de la ventilation de 8 heures. Cet événement, sans conséquence pour l’environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, en raison de la mauvaise prise en compte du retour d’expérience d’un événement similaire de perte de ventilation survenu en 2008 sur l’INB n°50.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-boues-contaminees | Présence de boues contaminées dans les dispositifs de collecte des eaux pluviales à l’intérieur du site de l'usine FBFC de Romans sur Isère (Drôme). L'usine FBFC de Romans sur Isère a déclaré le 12 novembre 2009 un événement significatif relatif à la présence de boues contaminées dans le dispositif de collecte des eaux pluviales du site. Dans le cadre des suites de l’événement de fuite d’une canalisation de rejets du 17 juillet 2008, AREVA s’était engagé à transmettre à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) les résultats d’une étude exhaustive sur l'état des sols du site de l'usine de FBFC de Romans sur Isère. Les mesures relevées dans le cadre de cette étude ont mis en évidence la présence d’uranium dans les boues d’un tronçon de canalisation des eaux pluviales et dans les sols du bassin de collecte, situés au sud de l’établissement. Ces contaminations résulteraient de pollutions ayant transité dans le réseau des eaux pluviales du site avant la mise en place de règles renforcées de séparation des égouts du site, et qui se seraient accumulées au fil de l’exploitation de l’établissement. D'après les études d'impact menées par AREVA, les concentrations en uranium mesurées dans les boues ne présentent pas de risque de réaction en chaîne, appelé risque de criticité. Ces études et les prélèvements dans l’environnement montrent également l’absence de conséquence directe sur les travailleurs du site ou sur l’extérieur de l’établissement, ainsi que l'absence de transfert de contamination vers l'environnement. AREVA a présenté à l’ASN le 9 novembre 2009 un plan d’actions visant à procéder au nettoyage du réseau des eaux pluviales et à l’évacuation des terres du bassin de collecte de ces eaux. L’ASN fera expertiser les évaluations présentées et un inspecteur de l’ASN s’est rendu sur place le 13 novembre 2009. En raison de l’accumulation de substances dangereuses en dehors d’une zone confinée et prévue à cet effet, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreurs-multiples-dans-le-transfert-de-lots-de-pastilles-Installation-MELOX | Erreurs multiples dans le transfert de lots de pastilles au sein de l’installation MELOX (INB 151). Le 30 octobre 2009, AREVA NC a informé l’ASN de la découverte d’une inversion de lots de matières dans le cadre d’un transfert entre deux postes de l’installation MELOX. Le 3 novembre 2009, les inspecteurs de la division de Marseille de l’ASN ont réalisé une inspection réactive afin d’évaluer les causes de cet incident et son impact sur la sûreté de l’installation. Le 20 octobre 2009, des erreurs de passation de consignes ont conduit à intervertir les identifiants informatiques entre trois nacelles servant à transporter des pastilles de MOX. Le 23 octobre, la détection d’une incohérence lors la pesée d’une de ces nacelles n’a pas permis à l’exploitant d’identifier le problème dans son ensemble et d’y remédier de manière satisfaisante. Ce n’est que le 29 octobre que l’exploitant a pu identifier l’inversion des nacelles, qui l’a conduit à suspendre l’activité du poste et à déclarer l’incident à l’ASN. Les nacelles ayant un volume limité par conception, l’erreur ne pouvait pas entraîner de dépassement significatif de la limite de matière fissile autorisée sur le poste, utilisé dans le cadre de l’accident de criticité. Néanmoins, plusieurs contrôles prévus dans le référentiel de sûreté de l’installation se sont révélés défaillants lors de l’incident, ce qui a conduit l’ASN classer celui-ci au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. L’ASN considère que cet incident met en exergue une attitude interrogative insuffisante au sein de l’installation, un verrouillage inadéquat du système de suivi informatique de gestion de production et un encadrement des opérateurs qui doit être renforcé. Des failles dans la prévention du risque de criticité ont déjà été mises en évidence par l’ASN dans le cadre de l’analyse de l’incident de niveau 2 survenu au sein de l’installation MELOX le 3 mars 2009. Dans ce contexte, l’ASN a demandé à l’exploitant la mise en place d’un plan d’actions d’envergure pour améliorer la prévention de ce risque au sein de l’installation, qui doit être transmis dans les prochaines semaines à l’ASN. L’ASN sera amenée à envisager de nouvelles actions de contrôle pour évaluer la pertinence et l’efficacité de ce plan d’actions. L’installation MELOX fait par ailleurs l’objet d’un suivi renforcé en 2009 avec la réalisation de 13 inspections.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-etancheite-d-une-vanne-d-isolement-de-l-enceinte-du-reacteur-n-1-du-a-une-intervention-de-maintenance-et-decouvert-tardivement | Défaut d’étanchéité d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur n°1 dû à une intervention de maintenance et découvert tardivement. Le 27 octobre 2009, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Civaux était en fonctionnement. Un essai périodique a été réalisé le matin sur une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur et celle-ci ne s’est pas ouverte correctement. Les vannes d’isolement de l’enceinte contribuent à garantir que, en cas d’accident, la radioactivité serait contenue dans l’enceinte du réacteur. Un diagnostic a été engagé. Il a montré un mauvais fonctionnement du moteur qui actionne cette vanne. Vers dix heures, la vanne a été manœuvrée puis fermée manuellement dans le but de rétablir l’étanchéité de l’enceinte. L’analyse technique de ce défaut s’est poursuivie jusqu’à ce que, dans la nuit du 27 au 28 octobre, les équipes de maintenance se rendent compte que, en réalité, la fermeture manuelle de la vanne ne garantissait pas son étanchéité. En effet, les efforts manuels ne sont pas suffisants. Au contraire, le fait d’avoir manœuvré manuellement la vanne a remis en cause son étanchéité. Dans ce cas, les spécifications techniques d’exploitation exigent que l’arrêt du réacteur soit entrepris dans un délai de huit heures. L’arrêt du réacteur a donc été initié immédiatement. Cependant ce défaut était présent depuis environ dix heures du matin, soit plus de huit heures. Sa détection a donc été tardive. L’arrêt de réacteur s’est déroulé correctement et la réparation de la vanne s’est terminée le 28 octobre à 20h30. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, comme l’écart est dû à une intervention de maintenance et qu’il a été détecté trop tardivement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dissemination-d-uranium-dans-une-zone-non-controlee | Dissémination d’uranium dans une zone non contrôlée. La société FBFC a déclaré, le 29 octobre 2009, un événement significatif relatif à une dispersion d’uranium dans une zone non prévue à cet effet de l’unité de fabrication des combustibles nucléaires destinés aux réacteurs à eau sous pression. Dans l’après midi du mardi 27 octobre 2009, une montée en pression du four de conversion n°3 est observée alors même que son alimentation en hexafluorure d’uranium gazeux (UF6) est arrêtée. Cette augmentation, progressive mais inhabituelle, est significative d’un bouchage du circuit d’évacuation des gaz d’acide fluorhydrique (HF) issus de la réaction chimique de conversion. Le bouchon est localisé au niveau d’un condenseur qui transforme le gaz HF en solution aqueuse. Une intervention pour réparation, dans la zone de traitement de l’HF, zone non nucléaire, est préparée. Vers 18 heures, au desserrage d’une bride du condenseur, un relâchement caractéristique d’UF6 s’est produit, occasionnant une légère contamination du local (50 grammes d’uranium environ). Dans le même temps, le système de détection du local a entraîné automatiquement la mise en service de la ventilation d’assainissement. Les premiers résultats d’analyse sur les prélèvements effectués montrent que l’événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel qui était équipé de protections individuelles adaptées, ni sur l’environnement. L’une des conditions d’exploitation de l’atelier n’ayant pas été respectée, l'ASN confirme le classement de cet événement par l'exploitant au niveau 1 de l’échelle internationale de classement des événements nucléaires INES, qui en compte 8 (de 0 à 7).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prescrites-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect de la conduite à tenir prescrites par les spécifications techniques d’exploitation. Le 22 octobre 2009, alors que le réacteur n°1 était en fonctionnement, la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation (STE) et liée à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure neutronique de puissance n’a pas été respectée par l’exploitant. Pour mesurer la puissance nucléaire et connaître sa répartition spatiale dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux matériels : les chaînes neutroniques de puissance situées à l’extérieur de la cuve et l’instrumentation interne du cœur constituée de détecteurs de mesure de flux neutronique. Ces détecteurs, introduits ponctuellement dans le cœur du réacteur, permettent de réaliser une cartographie de la répartition de la puissance dans le cœur. En cas d’indisponibilité d’une chaîne neutronique de puissance, la conduite à tenir prévue dans les STE demande de réaliser une carte de flux neutronique sous 8 heures puis toutes les 12 heures. Le 22 octobre 2009, alors qu’une des chaînes neutroniques de puissance était indisponible et suite à un défaut matériel, la carte de flux neutronique a été réalisée 2 heures après le délai maximum autorisé par les STE. En raison du non-respect de la conduite à tenir lors de l’indisponibilité temporaire d’une chaîne de mesure neutronique de puissance, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Melange-non-conforme-de-graisses-dans-des-materiels-importants-pour-la-surete3 | Mélange non-conforme de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Le 20 octobre 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°1, un mélange non homologué de deux types de graisses a été découvert dans certains servomoteurs électriques. Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d’atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. Les servomoteurs sont utilisés notamment pour manœuvrer des vannes. L’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur. Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire que leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles a été vérifiée. Le maintien de cette qualification repose en particulier sur l’utilisation de graisses spécifiques également qualifiées. Lors de l’arrêt du réacteur n°1 de Flamanville, EDF a réalisé un contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent rester opérationnels en conditions accidentelles. Les contrôles réalisés ont conduit à identifier des mélanges de graisses susceptibles de remettre en cause la qualification de ces servomoteurs. Ces servomoteurs équipent notamment le système d’injection de sécurité, le circuit d’aspersion dans l’enceinte, le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt, le système de refroidissement intermédiaire, le système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire et le système d’air de régulation. Des actions ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces servomoteurs. Cet écart qui affecte d’autres centrales, a fait l’objet d’une déclaration générique d’événement significatif par EDF le 15 juillet dernier, classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels redondants et importants pour la sûreté, cet événement a été classé à l’instar de l’événement générique, au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-d-une-limite-de-masse-d-uranium-faiblement-enrichi-CEA-STAR | Dépassement d’une limite de masse d’uranium faiblement enrichi - Installation nucléaire de base n°55 STAR exploitée par le CEA (site de Cadarache). Le CEA a déclaré le 25 octobre 2009 un incident à l’ASN concernant le dépassement d’une limite de masse en uranium faiblement enrichi(*) autorisée dans une cellule blindée(**) de l’installation nucléaire de base n°55, dénommée STAR et située sur le site de Cadarache. La cellule a été utilisée de 1994 à 2006 pour conditionner une vingtaine de tonnes de combustible usé, de façon à évacuer ces matières dans un premier temps vers le site de Marcoule pour retraitement et, depuis 1997, vers l’installation CASCAD pour entreposage. La manipulation de l’uranium faiblement enrichi* dans la cellule de l’installation STAR a donné lieu à une accumulation progressive de matière sous le plan de travail. Ce phénomène de dépôt était connu de l’exploitant. Le référentiel approuvé par l’ASN fixait ainsi l’obligation pour l’exploitant de limiter la masse d’uranium en rétention dans la cellule à une valeur inférieure à 4 kg, en réalisant régulièrement les opérations de nettoyage nécessaires. L’exploitant a mis en évidence à l’occasion de l’assainissement de la cellule que cette valeur avait été dépassée au cours de la période d’exploitation. Les premières estimations mettent en évidence un dépassement supérieur à 6 kg de la limite de masse d’uranium en rétention (estimation provisoire de 10 kg au lieu des 4 kg autorisés). La masse totale d’uranium manipulée dans la cellule est restée très inférieure à la masse pouvant donner lieu à un accident de criticité(***), qui est de l’ordre de 260 kg dans des conditions défavorables. L’ASN considère que la masse de matière fissile manipulée doit être connue de manière précise dans les installations nucléaires. Ce non-respect du référentiel de l’installation a donc conduit l’ASN à classer l’incident au niveau 1 de l’échelle INES, qui compte 7 niveaux. Cet incident n’a pas eu de conséquence pour le personnel et pour l’environnement. L’incident a été mis en évidence dans le cadre de la prise en compte du retour d’expérience demandé par l’ASN aux exploitants nucléaires à la suite de la déclaration récente par le CEA d’un phénomène similaire de rétention de matières plutonifères dans des équipements de l’Atelier de technologie de plutonium (site de Cadarache). L’atelier STAR (pour Station de Traitement, d’Assainissement et de Reconditionnement) de l’installation nucléaire de base n°55 située sur le site de Cadarache a été mis en service au milieu des années 90 qui permet le traitement et le (re)conditionnement de combustibles irradiés et la réalisation d'examens sur ces combustibles. * Cellule blindée : enceinte destinée au traitement de matières radioactives, et qui assure le confinement des matières radioactives et la protection contre les rayonnements ionisants par des parois blindées. ** Uranium faiblement enrichi : l’uranium naturel contient 0,7% d’uranium 235 (U235). Pour être utilisé dans l’industrie nucléaire, il est enrichi en U235, de façon à devenir fissile, c'est-à-dire à permettre une réaction en chaîne dans des réacteurs. L’uranium manipulé dans la cellule concernée par l’incident était faiblement enrichi (75% de la matière contenait moins de 1% d’U235, avec taux maximum relevé de 1,65%). *** Accident de criticité : un accident de criticité désigne un accident nucléaire provoqué par une réaction nucléaire en chaîne involontaire et incontrôlée dans une matière nucléaire fissile comme de l'uranium enrichi ou du plutonium.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejet-de-fuel-non-radioactif-a-la-centrale-nucleaire-de-Fessenheim | Rejet de fuel (non radioactif) à la centrale nucléaire de Fessenheim. Le 20 octobre 2009, les techniciens de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim ont constaté qu’il manquait environ 20 m3 dans un réservoir de stockage de fuel. Les investigations menées par l’exploitant ont permis de détecter le 21 octobre une fuite sur une canalisation alimentant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. La canalisation en cause a été isolée et l’exploitant a récupéré environ 7 m3 de fuel encore présents dans un caniveau bétonné. La quantité totale de fuel rejetée dans le sol est donc estimée actuellement à 13 m3. L’exploitant a indiqué que les prélèvements effectués dans la nappe phréatique ne révélaient pour le moment aucune trace de pollution. Prévenue le 21 octobre 2009 par l’exploitant, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a réalisé une inspection à la centrale nucléaire de Fessenheim le 23 octobre afin de déterminer les circonstances de cette fuite et de vérifier les premières actions correctives. Suite aux constats de ses inspecteurs, l’ASN a demandé à l’exploitant de lui présenter sous 3 jours un plan d’actions visant à déterminer l’étendue de la pollution, surveiller son extension et l’éliminer rapidement. Cet événement ne fait pas l’objet d’un classement sur l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-conformite | Ecart de conformité sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques sur leur embase. Le 6 octobre 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a proposé à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le reclassement au niveau 1 d’un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques installés sur les 6 réacteurs de la centrale. Les armoires de contrôle-commande permettent de piloter les différents systèmes nécessaires à la sûreté des réacteurs. Les tableaux électriques participent quant à eux à l'alimentation des réacteurs en énergie électrique. Ces armoires et tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui permettent la commutation de liaisons électriques. La centrale nucléaire de Gravelines a engagé en 2009 une campagne de contrôle des dispositifs de maintien de ces relais. A ce jour, les vérifications sont terminées sur les réacteurs 1, 4 et 5 et se poursuivront jusqu’en mai 2010 sur les trois autres. Ces anomalies peuvent avoir pour conséquence, en cas de séisme important, le débranchement de certains relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques. Chaque anomalie est réparée selon les possibilités techniques et en fonction de ses conséquences pour la sûreté dès sa découverte ou à l’arrêt de réacteur suivant. Une nouvelle analyse approfondie de ces anomalies a montré que pour le réacteur n°5, on ne pouvait pas garantir, en cas de séisme, la manoeuvrabilité de deux vannes du circuit d’injection de sécurité. Ce circuit permet notamment, en cas de fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau dans celui-ci afin d’assurer le refroidissement du coeur. En cas de séisme, le refroidissement du cœur aurait pu être moins efficace que ce qui est prévu. Toutes les anomalies à l’origine de cet écart ont été corrigées. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l’environnement. Cet événement initialement classé au niveau 0 a par conséquent été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-interne-de-travailleurs | Contamination interne de travailleurs. Le 5 octobre 2009, CIS bio international a détecté la présence d’une contamination au sol de locaux dans lesquels s’effectuait une opération de maintenance. Les intervenants ont été immédiatement évacués et contrôlés. Ces contrôles ont montré qu’ils avaient subi une contamination interne en Technétium 99 métastable (Tc99m) ; le niveau de cette contamination est très inférieur au seuil réglementaire. L’usine exploitée par CIS bio international sur le site de Saclay dispose, dans son bâtiment principal (n° 549), d’un ensemble d’enceintes de production de produits radiopharceumatiques et de générateurs de Tc99m utilisés en médecine nucléaire. Ces enceintes assurent un confinement des matières radioactives pendant les processus de transformation ; les opérations dans ces enceintes s’effectuent par télémanipulations à partir de « faces avant ». En zone arrière de ces enceintes s’effectuent des opérations de transfert des matières et produits, d’évacuation de déchets ou de rebuts de production, de maintenance ; cette zone confinée et ventilée est accessible aux personnels d’intervention. En particulier, des générateurs de Tc99m non conformes (rebuts de production) sont entreposés dans cette zone arrière en attente de prise en charge. Ces générateurs non conformes sont ensuite transportés dans un autre bâtiment puis, après décroissance radioactive, expédiés vers une société spécialisée qui en assure le démantèlement. Le 5 octobre 2009, des contrôles radiologiques réalisés en zone arrière pendant une intervention de maintenance ont mis en évidence des contaminations surfaciques en Tc99m et en Molybdène 99 (Mo99), radioélément qui produit le Tc99m dans les générateurs. Ces contaminations avaient pour origine une fuite d’un générateur de Tc99m rebuté et entreposé en zone arrière dans des conditions inhabituelles et propices à une dissémination radioactive. Les cinq agents intervenant à ce moment là en zone arrière ont été immédiatement évacués et contrôlés. Une contamination interne en Tc99m des cinq personnes a été décelée. L’évaluation de l’exposition interne en résultant sera précisée par les résultats d’analyses complémentaires en cours. Néanmoins, les premiers contrôles indiquent que les expositions des intervenants (de l’ordre d’une dizaine de microsieverts) sont très inférieures au seuil réglementaire. Par ailleurs, une décontamination de la zone arrière dans des conditions d’intervention appropriées a été réalisée. L’entreposage en zone arrière du générateur à l’origine de la fuite n’était pas réalisé dans les conditions normales, c’est-à-dire dans une caisse étanche, en raison d’une indisponibilité de ce matériel. Cette situation n’avait pas été compensée par des mesures appropriées d’entreposage évitant le risque de dissémination de Mo99/Tc99m en cas de fuite d’un générateur rebuté. Pour ces raisons, et compte tenu de la contamination des travailleurs, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-sur-l-installation-nucleaire-ATPu-CEA-de-Cadarache | Incident sur l'installation nucléaire ATPu (CEA de Cadarache). Le 14 octobre 2009 : l'ASN classe au niveau 2, dresse procès-verbal et suspend les opérations de démantèlement. Le 19 octobre 2009 : l'ASN publie la lettre de suite de l'inspection réalisée sur l'installation le 9 octobre 2009. Le même jour, l'ASN prend une décision concernant l'accord préalable de l'ASN avant la reprise des opérations. Le 21 octobre 2009 : l'ASN a été auditionnée par la commission du développement durable à l'Assemblée Nationale au sujet de l'incident. - Consultez la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire n° 2009-DC-161 du 19 octobre 2009
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Melange-non-conforme-de-graisses-dans-des-materiels-importants-pour-la-surete2 | Mélange non conforme de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Le 14 octobre 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°2, un mélange non homologué de deux types de graisses a été découvert dans certains servomoteurs électriques. Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d’atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. Les servomoteurs sont utilisés notamment pour manœuvrer des vannes. L’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur. Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire que leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles a été vérifiée. Le maintien de cette qualification repose en particulier sur l’utilisation de graisses spécifiques également qualifiées. Lors de l’arrêt du réacteur n°2 de Paluel, EDF a réalisé un contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent résister à des conditions accidentelles. Les contrôles réalisés ont conduit à identifier des mélanges de graisses susceptibles de remettre en cause la qualification de ces servomoteurs. Ces servomoteurs équipent notamment le système d’injection de sécurité, le circuit d’aspersion dans l’enceinte, le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt, le système de refroidissement intermédiaire et le système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire. Des actions ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces servomoteurs. Cet écart qui affecte d’autres centrales, a fait l’objet d’une déclaration générique d’événement significatif par EDF le 15 juillet dernier, classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels redondants et importants pour la sûreté, cet événement a été classé à l’instar de l’événement générique, au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-de-la-ventilation-d-extraction-et-de-la-surveillance-radiologique-de-la-cuve-MA-502 | Dysfonctionnement de la ventilation d’extraction et de la surveillance radiologique de la cuve MA 502. Le 30 septembre 2009 à 9h30, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) a détecté un défaut d’alimentation électrique de la ventilation d’extraction et des équipements de surveillance radiologique des rejets issus de la cuve MA502 de l’INB n°35 du site de Saclay. L’INB n°35 assure la collecte et le traitement par évaporation d’effluents liquides radioactifs. L’évaporation des effluents génère des concentrats radioactifs entreposés dans des cuves, en attente de traitement définitif. La cuve MA 502, qui contient des concentrats radioactifs anciens, est munie d’un système d’extraction d’air auquel est associé un système de surveillance radiologique. Cet événement a généré une indisponibilité des systèmes susmentionnés durant 18 heures. Durant cette période, aucune activité n’a été effectuée dans le local de la cuve MA502, et il n’y a pas eu de rejet de radioactivité dans l’environnement. A l’occasion de cet événement, les reports d’alarmes et leur traitement n’ont pas correctement fonctionné, ce qui a déjà été le cas lors de l’événement du 15 avril 2008. De plus, un événement similaire de perte d’alimentation électrique des équipements de surveillance radiologique a eu lieu entre le 31 août et le 2 septembre 2009. Cet événement, sans conséquence pour l’environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en comporte 7, en raison de la répétition de la perte de l’alimentation électrique des équipements de surveillance radiologique et de l’apparition de causes similaires concernant le dysfonctionnement des alarmes. Pour en savoir plus :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-d-aspersion-enceinte-du-reacteur-n-4 | Indisponibilité partielle du système d’aspersion enceinte du réacteur n°4. Le 26 septembre 2009, l'exploitant du CNPE de Tricastin a constaté qu'une voie du circuit d'aspersion de l'enceinte du réacteur n°4 n'était pas disponible. Ce réacteur était en cours de redémarrage à l'issue d'un arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible. Le circuit d'aspersion de l'enceinte (EAS) est un système de sauvegarde, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode radioactif. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes. Des essais périodiques sont régulièrement réalisés sur ces matériels afin de vérifier que ceux-ci sont aptes à remplir leur fonction à tout moment. Le 26 septembre 2009, à l'occasion d'un essai périodique, l'exploitant a constaté que le niveau d'eau dans une tuyauterie du système EAS était inférieur au minimum pour assurer le bon fonctionnement d'une vanne de ce système. Dès la détection de l'écart, l'exploitant a cessé les opérations de redémarrage, et il a procédé à un appoint d'eau afin que le niveau d’eau dans la tuyauterie retrouve les valeurs spécifiées dans les règles générales d'exploitation. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement et sur la sécurité du personnel. Toutefois, compte tenu de l'indisponibilité d'un matériel de sauvegarde supérieure à la durée autorisée par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-tenue-au-seisme-de-vannes-du-palier-N4 | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’ASN une anomalie relative à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les réacteurs de Chooz et Civaux. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité. Le fonctionnement des matériels ayant un rôle pour assurer la sûreté du réacteur doit être garanti en cas de séisme et sont dits « qualifiés ». Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie de vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou issues d’opérations de maintenance sont à l’origine de ces anomalies. EDF a mis en place des actions de contrôle et de remise en conformité des anomalies constatées. L’ensemble des contrôles et des réparations sera achevé fin 2010. La mise en œuvre de ces actions est contrôlée par l’ASN, notamment lors des arrêts pour rechargement des réacteurs. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-defini-par-les-regles-generales-d-exploitation-Reacteur-n-5 | Non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation - Réacteur n°5. Le 17 septembre 2009, alors que le réacteur n°5 était en fonctionnement, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey n’a pas respecté le critère de débit de fuite du circuit primaire. Sur un réacteur à eau pressurisée, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression. Un circuit annexe connecté au circuit primaire, le circuit d'échantillonnage, permet de connaître les caractéristiques chimiques des fluides des différents circuits en permettent des prélèvements à l’extérieur de l’enceinte de confinement. Le 17 septembre 2009, afin de procéder à un prélèvement d’eau sur le circuit primaire, un intervenant a ouvert une vanne du circuit d’échantillonnage. A l’issu de son activité, l’intervenant a ouvert une seconde vanne du circuit d’échantillonnage afin de procéder à un rinçage d’un appareil de mesure de l’hydrogène dans le circuit primaire. Cette manœuvre, qui n’était pas prévue, a conduit à un débit d’eau du circuit primaire vers le circuit d’échantillonnage, supérieur au critère fixé dans les règles générales d’exploitation. Dès la détection du mouvement d’eau, l’exploitant a procédé à la fermeture des vannes du circuit d’échantilonnage concernées. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. En raison du non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Irradiation-d-un-travailleur-de-la-societe-ABC-GIE-HORUS-au-cours-d-un-controle-de-soudure-par-gammagraphie.-L-ASN-classe-l-evenement-au-niveau-2 | Irradiation d’un travailleur de la société ABC (GIE HORUS) au cours d’un contrôle de soudure par gammagraphie. L’ASN classe l’événement au niveau 2. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a classé au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires (INES) l’irradiation accidentelle le 29 septembre 2009 d’un travailleur de la société ABC au cours d’un contrôle de soudure par gammagraphie. Ce travailleur est intervenu dans la zone d’opération pendant plusieurs secondes, sans respecter les règles relatives à l’entrée dans cette zone, alors que la source radioactive de haute activité utilisée n’était pas en position de sécurité. Ce contrôle par gammagraphie a été réalisé sur le site d’EDF de Flamanville (réacteur n°1, Manche) qui en a rapidement informé l’ASN. Une déclaration d’événement significatif a par la suite été transmise par la société ABC le 16 octobre 2009. La dose reçue au cours de l’incident a été estimée à 5 millisieverts d’après les relevés dosimétriques du travailleur, soit le quart de la limite réglementaire annuelle de dose qui est de 20 millisieverts pour une personne susceptible d'être exposée aux rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle. Le médecin du travail en charge du suivi de ce travailleur irradié a été informé et n’a pas jugé nécessaire de réaliser une visite médicale à la suite de cet incident. Cette irradiation accidentelle est due au non-respect de procédures essentielles pour la radioprotection. En se fondant sur une interprétation erronée des opérations réalisées par la personne chargée de manœuvrer la source radioactive du gammagraphe, qu’il observait à distance, le travailleur a cru que le tir était achevé. Il est alors entré dans la zone d’opération sans attendre la confirmation formelle de la fin des opérations et du retour de la source radioactive en position de sécurité. Une inspection de la société ABC a été conjointement menée par la division de Dijon de l'ASN et l'inspection du travail le 29 octobre 2009. Les écarts aux règles de radioprotection à l'origine de l’incident ont été confirmés. Les actions correctives mises en place par la société ABC et le groupe HORUS ont été jugées satisfaisantes. Un suivi de la réalisation de ces actions sera réalisé par l’ASN. En raison du non respect de l’ensemble des règles relatives à l’entrée en zone d’opération ayant conduit à une exposition significative d’un travailleur, l'ASN classe cet incident au niveau 2 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES version octobre 2008) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. Contact presse : Evangelia Petit, responsable des relations presse, tél 01 40 19 86 6, evangelia.petit@asn.fr
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-relative-au-comportement-de-robinets-en-cas-de-seisme | Anomalie relative au comportement de robinets en cas de séisme. A la suite de la découverte, le 26 mars 2009 sur le site de Civaux, d’une anomalie relative au comportement de certains robinets en cas de séisme, des contrôles ont été effectués sur la centrale de Chooz B. Ceux-ci ont permis de constater plusieurs anomalies de montage sur des robinets importants pour la sûreté. Le fonctionnement de ces derniers n’était pas garanti en cas de survenue d’un séisme. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité (SMS). Pour un tel séisme, l’arrêt sûr du réacteur, le refroidissement du combustible et le confinement des produits radioactifs doivent être assurés. Les anomalies identifiées concernent les fixations de moteurs de robinets situées sur diverses tuyauteries. Le fonctionnement de ces robinets en situation normale n’est pas remis en cause, toutefois, il n’est plus garanti en cas de séisme de niveau SMS. D’autres circuits sont néanmoins conçus pour assurer l’arrêt sûr du réacteur dans ces conditions. Ces anomalies seraient dues à un mauvais remontage des vannes à l’issue de leur maintenance réalisée lors des arrêts de réacteur précédents par une entreprise prestataire. Les robinets potentiellement concernés ont déjà été contrôlés, et remis en état en cas d’anomalie, pour ce qui concerne le réacteur n°2 à l’occasion de sa visite décennale qui s’est terminée début juillet. Les robinets potentiellement concernés du réacteur n°1 le seront durant le prochain arrêt pour visite décennale prévu en janvier 2010. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-de-regulation-de-la-pression-d-un-generateur-de-vapeur-a-cause-d-un-manque-de-rigueur-lors-d-un-essai | Indisponibilité d’une vanne de régulation de la pression d’un générateur de vapeur à cause d’un manque de rigueur lors d’un essai. Le 14 août 2009, un essai de fonctionnement a été mal réalisé sur un module électronique qui intervient dans la régulation d’une vanne de décharge à l’atmosphère. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Chacun des réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais comportent trois générateurs de vapeur. Les vannes de décharge à l’atmosphère permettent de contrôler la pression dans les générateurs de vapeur. L’essai consistait à vérifier un paramètre en enregistrant sur une table traçante les valeurs renvoyées par le module pendant un certain temps. Lorsque ce graphe a été utilisé pour calculer le paramètre, l’agent s’est trompé dans l’unité de temps utilisée (1000 ms/cm au lieu de 500 ms/cm). Le calcul était alors faux. Le contrôle réalisé par un second intervenant n’a pas permis de détecter l’erreur. Le 17 septembre 2009, un second contrôle a été réalisé et l’erreur a été identifiée. Après reprise des calculs, EDF a constaté que le module électronique n’était pas conforme et que la vanne devait être considérée comme indisponible. Le module défaillant a été remplacé le jour même. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet écart ayant pour origine un défaut de rigueur lors d’une intervention qui a conduit à rendre le matériel indisponible, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-niveau-haut-d-une-cuve-d-effluents-actifs | Dépassement du niveau « haut » d’une cuve d’effluents actifs. L’ASN a été informé le 24 juin 2009 par CIS BIO international d’un dépassement de niveau « haut » sur une cuve de collecte d’effluents radioactifs de son installation de Saclay. Cette anomalie a été détectée au cours d’une opération de maintenance sur une tuyauterie d’alimentation de la cuve alors que l’instrumentation de mesure de niveau de la cuve n’avait pas permis d’identifier ce dépassement. La cuve fait partie du réseau de collecte des effluents radioactifs de l’installation. Ce réseau comprend plusieurs cuves implantées dans des locaux équipés de rétentions destinées à recueillir les écoulements en cas de fuite. Après remplissage, qui ne doit pas dépasser un niveau « haut » pour éviter un risque de débordement, une cuve est consignée, c’est-à-dire qu’elle ne reçoit plus d’effluents. Les effluents de l’installation sont alors dirigés vers une autre cuve disponible. La cuve pleine est ensuite vidangée dans une citerne mobile qui permet de transporter les effluents vers une installation de traitement adaptée. Chaque cuve est équipée de deux sondes de mesure de niveau, ce qui assure une redondance dans la détection du niveau « haut » en cas de défaillance d’une des deux sondes. L’analyse détaillée de l’événement par l’exploitant et les investigations complémentaires de l’ASN qui ont suivi ont mis en évidence que la défaillance d’une des deux sondes de niveau avait été détectée pendant le remplissage de la cuve. Le remplissage avait alors été poursuivi sur la base de la mesure de niveau fournie par la seconde sonde. Or, il s’est avéré a posteriori que cette mesure de niveau était erronée, ce qui a conduit à un remplissage de la cuve jusqu’à un niveau supérieur au niveau « haut » admis. L’incident n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ni sur les travailleurs, le débordement de la cuve étant resté contenu dans la tuyauterie d’alimentation et le suintement constaté lors de l’opération de maintenance ayant été recueilli dans la rétention sans contamination des intervenants. La perte de la redondance des mesures de niveau constitue une situation non conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation. L’absence d’actions appropriées en réaction au constat de cette situation dégradée constitue un facteur additionnel pour le classement de l’incident que l’exploitant a reclassé, à la demande de l’ASN, au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-gradient-de-montee-en-puissance-autorise3 | Non-respect du gradient de montée en puissance autorisé. Le 31 août 2009, alors que le réacteur était en fonctionnement, le taux maximum de variation de la puissance neutronique prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) a été dépassé. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Les RGE fixent une valeur maximale pour l’augmentation de la puissance neutronique du réacteur lors de son redémarrage, afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles. Le 31 août 2009, lors du redémarrage du réacteur après rechargement, cette valeur n’a pas été respectée pendant 25 minutes. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-limite-de-criticite-prevue-dans-le-referentiel-de-l-installation | Non respect d'une limite de criticité prévue dans le référentiel de l'installation. Le 21 septembre 2009, le centre CEA de Cadarache a déclaré à l'ASN un événement significatif concernant le non respect d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation*, concernant la prévention du risque de criticité*. Dans le cadre du réexamen périodique de la sûreté des installations EOLE et MINERVE*, réalisé à la demande de l'ASN, le CEA a mis en évidence un entreposage d'échantillons d'uranium contenant de la matière fissile plus enrichie que la limite autorisée. L'enrichissement en U235 atteint 3.7 % pour une limite fixée dans le référentiel de sûreté* à 2%. Les matières, sans emploi depuis 1999, étaient entreposées dans une armoire scellée. Compte tenu de la faible masse en uranium présente dans le meuble et des marges de sécurité très importantes retenues à la conception de l'installation, l'entreposage ne présentait pas de risque d'incident de criticité. Par conséquent, cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel et sur l'environnement. L'exploitant devra néanmoins transmettre à l'ASN le résultat de ses investigations pour expliquer l'origine de l'erreur concernant le suivi des mouvements et l'entreposage des matières fissiles. Du fait du dépassement d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). Glossaire : * Criticité : le risque de criticité est le risque de démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière fissile trop importante est rassemblée. * Les INB EOLE et MINERVE sont des réacteurs expérimentaux implantés sur le site CEA de Cadarache permettant la réalisation d'études neutroniques représentatives des différentes filières électronucléaires. * Le référentiel de sûreté est le « code de conduite » de l'installation approuvé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-sur-des-vannes-d-isolement | Non-respect des spécifications techniques sur des vannes d'isolement. La centrale nucléaire du Blayais a détecté le 8 septembre 2009 qu'un essai de requalification des vannes d'isolement vapeur n'avait pas été réalisé dans les délais impartis. Les matériels importants pour la sûreté du réacteur font en effet l'objet d'essais périodiques afin de garantir en permanence leur fonctionnement correct. Les règles générales d'exploitation fixent la nature de ces essais et les délais entre chaque essai. Les tuyauteries de vapeur assurent la circulation de la vapeur entre les générateurs de vapeur et la turbine. Elles sont au nombre de trois et comportent chacune une vanne d'arrêt ou d'isolement. Pour plus de sûreté, il existe deux voies indépendantes d'actionnement de ces vannes d'isolement vapeur. L'essai de requalification vérifie que ces vannes se ferment en moins de 5 secondes. Le service de maintenance devait réaliser un essai de requalification à la suite d'une intervention de maintenance sur les deux voies d'actionnement de ces vannes. Or seule une voie a été correctement requalifiée, l'essai sur l'autre ayant été programmé par erreur sur une autre année. Ceci n'a pas été identifié par EDF lors du redémarrage du réacteur le 3 septembre. C'est l'analyse a posteriori des différentes interventions qui a permis au service de maintenance de constater cet oubli. Dès détection de l'écart, la réaction nucléaire a été stoppée. L'essai de requalification a été réalisé le 9 septembre et ses résultats se sont avérés satisfaisants, ce qui confirme que le matériel a toujours fonctionné correctement. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations. Toutefois, cet événement témoignant d'un manque de rigueur de la part d'EDF dans la planification des opérations de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-de-la-pompe-de-test-du-reacteur-n-1 | Indisponibilité prolongée de la pompe de test du réacteur n°1. Le 7 juillet 2009 l'exploitant de Saint-Alban a constaté que l'huile de la pompe de test du réacteur n°1 présentait une teneur en eau trop élevée. Malgré ce constat, cet écart n'a pas été traité et corrigé dans le délai imposé par les spécifications techniques d'exploitation. La pompe de test est utilisée dans le cas d'un incident entraînant la perte totale des alimentations électriques du réacteur. Elle sert alors à maintenir l'eau en contact avec les éléments combustibles à une pression suffisante pour garantir leur refroidissement. Le 20 août 2009, l'exploitant a procédé à une contre-mesure qui a confirmé la teneur en eau trop importante de la charge d'huile. Conformément aux spécifications techniques d'exploitation, la pompe a été déclarée indisponible le 21 août 2009 et le remplacement de la charge d'huile a été réalisé. La pompe est donc restée indisponible durant 45 jours, c'est à dire 42 jours de plus que le délai prescrit par les règles générales d'exploitation. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison du dépassement du délai de réparation défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Degradation-du-systeme-amortisseur-sur-un-modele-d-emballage | Dégradation du système amortisseur sur un modèle d'emballage. L’ASN a été informée le 24 avril 2009 par le CEA d’une anomalie générique sur un type d’emballage de transport de matières radioactives. Lors d’un contrôle de la conformité des emballages appelés TN-BGC avec les référentiels de sûreté en vigueur, ont été mis en évidence une dégradation d'une partie du bois des capots amortisseurs et des taux d'humidité supérieurs à ceux spécifiés dans le dossier de sureté. L’humidité anormale est vraisemblablement due à l’entreposage, sans doute prolongé, des emballages à l’extérieur de bâtiments et dans des conditions météorologiques défavorables. Elle a concerné environ le tiers du parc total, soit quelques dizaines de TN BGC. Cette dégradation n’a eu aucune conséquence tant sur le personnel que sur l’environnement. En revanche, cet écart au référentiel aurait pu remettre en cause la sûreté des colis en cas d’accident. Le CEA, en accord avec l'ASN a immédiatement suspendu les transports avec les emballages concernés. Un premier lot de vingt emballages a été contrôlé et remis en état, pour réaliser un transport. Le reste du parc a ensuite été vérifié, et remis en état. Les capots des emballages sont désormais systématiquement soudés pour éviter toute infiltration d’humidité. Bien que l’anomalie détectée n’ait causé aucun danger immédiat à l’environnement ou à des personnes, son caractères « générique » a conduit l’ASN à classer l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. Ces emballages servent à transporter des matières nucléaires non irradiées, telles que de la poudre d’uranyle, de l’uranium métallique ou du combustible.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-limites-reglementaires-en-MES-et-DCO-en-sortie-des-stations-d-epuration2 | Dépassement des limites réglementaires en MES et DCO en sortie des stations d'épuration. Suite à un examen des résultats d’un contrôle effectué par l’Agence de l’Eau le 21 juillet 2009, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a constaté que le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz ne respectait pas complètement l’arrêté préfectoral autorisant la prise d’eau et les rejets non radioactifs. Le non-respect porte sur un dépassement des limites autorisées sur les concentrations de matières en suspensions (MES) et la demande chimique en oxygène (DCO) en sortie de deux stations d’épuration d’eaux usées (STEP) de bâtiments administratifs. L’arrêté préfectoral n°94-551 du 14 décembre 1994 impose en sorties de ses stations d’épuration 35 mg/l de concentration maximale de MES et 120 mg/l de DCO. Sur la première station d’épuration, dénommée « STEP restaurant », une concentration de 92 mg/l de MES a été relevée. Sur la deuxième station d’épuration, dénommée « STEP intertranche », 203 mg/l de DCO et une concentration de 160 mg/l de MES ont été relevés. En novembre 2008, le CNPE avait été confronté à un dépassement de l’arrêté préfectoral. A l’époque, l’ASN avait rencontré le directeur environnement du site à ce sujet. Un plan d’action avait été alors mis en action par EDF. Il s’avère donc que les moyens mis en œuvre n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés. L’ASN est particulièrement vigilante sur les conditions de mise en place d’un nouveau plan d’actions de l’exploitant pour un retour rapide à une situation conforme à la réglementation. L’efficacité de ce plan d’actions pourra être constatée au cours d’une prochaine inspection avec prélèvements de l’ASN avant la fin de l’année. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur l'environnement en raison de la dilution importante de l’effluent dans la Meuse. Cet événement, qui ne concerne pas la sûreté nucléaire de l'installation et les effluents radioactifs, n’est pas classé sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sources-fissiles-non-prises-en-compte-dans-les-referentiels-de-surete-criticite-d-installations-du-CEA | Sources fissiles non prises en compte dans les référentiels de sûreté-criticité d'installations du CEA. Le 29 juillet 2009, le CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant l’absence de prise en compte, dans les référentiels de sûreté-criticité, de neuf sources fissiles entreposées dans cinq INB du CEA. Les installations concernées sont : les réacteurs expérimentaux Eole et Minerve (INB 42-95) de Cadarache pour lesquels trois sources ont été identifiées ; un atelier support (INB 166) de Fontenay-aux-Roses pour lequel trois sources sont concernées ; l’installation de traitement et d’entreposage de déchets radioactifs solides (INB 72) de Saclay, réalisant également la collecte nationale des sources sans usage, où deux sources ont été identifiées et le réacteur de recherche Orphée (INB 101) de Saclay où une source est concernée. Dans le cadre de son plan triennal d’amélioration de la sûreté et de la sécurité, le CEA a mis en œuvre une politique d’élimination des sources radioactives et de limitation des sources en exploitation. Lors de la préparation du retour des sources actuellement sans emploi vers les Etats-Unis, le CEA a mis en évidence l’absence de prise en compte de neuf sources fissiles dans les référentiels de sûreté-criticité des INB dans lesquelles elles étaient entreposées. Ces référentiels doivent définir les conditions de manipulation et d’entreposage des matières radioactives. Toutefois, le CEA a vérifié que les dispositions d’entreposage, mises en œuvre lors de la découverte de l’événement, et les scénarios d’utilisation de ces sources étaient acceptables vis-à-vis de la sûreté et du risque de criticité. Par ailleurs, ces sources fissiles sont enregistrées dans les logiciels de suivi du CEA. Les référentiels de sûreté-criticité vont être mis à jour en conséquence. Des informations complémentaires, demandées par l’ASN au CEA, sont attendues. Cet événement, qui n’a pas eu d’impact sur le personnel ni sur l’environnement, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques | Non-respect des spécifications techniques. Lors de l'inspection du 21 août 2009, l'ASN a constaté le non respect par EDF, d'une disposition prescrite dans le cadre d'une modification temporaire des spécifications techniques d'exploitation. Les spécifications techniques d'exploitation (STE) fixent les conditions dans lesquelles un réacteur peu être exploité. Dans des cas exceptionnels où un exploitant a besoin de modifier temporairement les STE, il doit obtenir au préalable un accord de l'ASN. Le réacteur n°4 est en arrêt pour maintenance et remplacement d'une partie du combustible depuis le 23 mai 2009. Lors des opérations de redémarrage du réacteur, EDF a constaté que deux clapets du circuit d'injection de sécurité n'étaient pas étanches. Pour effectuer le remplacement de ces robinets, EDF doit rendre indisponible ce circuit. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur Après examen du dossier par l'ASN et l'IRSN, l'ASN a autorisé EDF à réaliser son intervention sous réserve de respecter des mesures compensatoires. Parmi ces mesures, il était demandé que durant la période où la tuyauterie serait ouverte, le chantier ne devrait en aucun cas rester sans surveillance, afin de se prémunir du risque de fuite pouvant provenir du circuit primaire. Lors de l'inspection du 21 août 2009, l'ASN a constaté que le chantier était sans surveillance alors qu'un circuit n'était pas intègre avec notamment un clapet partiellement remonté. Cependant aucune fuite n'a été constatée. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. Toutefois, cet événement témoignant d'un manque de rigueur de la part d'EDF, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-technique-sur-une-vanne-situee-a-l-interieur-du-batiment-reacteur | Non-respect d'une prescription technique sur une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur. Dans le cadre des contrôles effectués lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée le 28 août 2009 de la détection, par EdF, du non respect d'une prescription technique concernant une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur. Le système de purges et évents du réacteur (RPE) permet l'évacuation, du bâtiment réacteur vers le bâtiment des auxiliaires nucléaires, des évents et purges des réservoirs contenant du fluide radioactif. Ce système traverse, comme d'autres circuits, le mur du bâtiment réacteur. Les circuits traversant le mur du bâtiment réacteur comportent une vanne de part et d'autre du mur, appelées vannes d'isolement. Ces vannes d'isolement permettent d'arrêter la circulation de fluides entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment réacteur quand cela est nécessaire, aussi bien en fonctionnement normal qu'en situation accidentelle. Ces vannes doivent pouvoir être manœuvrées à distance, depuis la salle de commande. Les manœuvres permettent notamment, en situation accidentelle, de garantir l'étanchéité du bâtiment réacteur en arrêtant la circulation de fluides de l'intérieur vers l'extérieur. Lors des contrôles effectués à la suite du rechargement du réacteur en combustible, une vanne d'isolement du système RPE, située à l'intérieur du bâtiment réacteur, n'a pas pu être manœuvrée depuis la salle de commande. Cela constitue un non respect d'une prescription technique d'exploitation. Dès la découverte de cette anomalie, une équipe est intervenue sur la vanne en question pour la remettre en position correcte afin qu'elle puisse être manœuvrée normalement depuis la salle de commande. La deuxième vanne d'isolement de ce circuit, à l'extérieur du bâtiment réacteur, est toujours restée manœuvrable depuis la salle de commande. S'il avait été nécessaire d'arrêter la circulation de fluides dans ce circuit, les opérateurs auraient pu fermer cette deuxième vanne d'isolement depuis la salle de commande. Cet écart n'ayant pas été détecté dans le délai imparti, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation32 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Les spécifications techniques d’exploitation (STE) distinguent différents domaines de fonctionnement, selon les conditions thermohydrauliques et neutroniques du réacteur. Pour chaque domaine de fonctionnement, les STE fixent des exigences techniques et organisationnelles adaptées à son exploitation. Ils interdisent de passer dans un autre domaine de fonctionnement si toutes les exigences pour ce domaine ne sont pas respectées. Le 11 août, le réacteur était dans le domaine de fonctionnement « réacteur complètement déchargé ». Pour la réalisation d’essais périodiques, deux vannes participant à l’étanchéité de l’enceinte avaient été ouvertes. Lors de ces essais, la possibilité de manœuvrer celles-ci depuis la salle de commande avait été également désactivée. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve le réacteur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. Le 12 août 2009, le réacteur est passé dans le domaine de fonctionnement « arrêt pour rechargement ». Ce domaine de fonctionnement présente des exigences supplémentaires par rapport au domaine précédent. Notamment, il faut que les circuits qui traversent l’enceinte du bâtiment réacteur soient fermés ou puissent être manœuvrés depuis la salle de commande. Cette dernière exigence n’a pas été respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet événement ayant entraîné un non respect des STE à la suite d’un manque de rigueur dans l’application des procédures de conduite, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-de-fuite-du-circuit-principal-de-refroidissement | Non-respect d'un critère de fuite du circuit principal de refroidissement. Le 11 août 2009, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey n’a pas respecté le critère de débit de fuite du circuit primaire. Sur un réacteur à eau pressurisée, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression. Un circuit annexe, connecté à ce circuit primaire, permet en exploitation de récupérer et de traiter les fuites du circuit primaire qui se produisent au niveau des connections mécaniques et des différentes garnitures de joints. Ce circuit de récupération des fuites est lui-même fermé, le débit des fuites est mesuré régulièrement et les règles générales d'exploitation définissent une valeur à ne pas dépasser. Le 11 août 2009, pour procéder à une intervention sur une soupape du circuit primaire, l’exploitant a isolé une portion de ce circuit. Au cours de cette opération, la mauvaise fermeture d’une vanne a provoqué une augmentation du débit de fuite du circuit primaire vers le circuit de récupération des fuites ; ce débit a alors dépassé la valeur autorisée par les règles générales d'exploitation. Dès que cette augmentation du débit de fuite et son origine ont été détectées, l’exploitant a procédé à la fermeture complète de la vanne, ce qui a annulé la fuite. Cette fuite a été totalement collectée par le circuit connecté au circuit primaire, dédié à cette fonction. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. En raison du dépassement du critère de débit de fuite défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-procedure | Non respect d’une procédure. Le 13 août 2009, AREVA NC a informé l’ASN que le non respect d’une procédure avait conduit à une anomalie dans le suivi des masses de matières fissiles qui vise à prévenir le risque de criticité(1). Le 9 août 2009, une opération de fabrication de crayons combustibles par engainage de pastilles(2) a été engagée après réception sur le poste de travail de 10 clayettes contenant les pastilles d’oxyde mixte de plutonium et d’uranium nécessaires à cette opération. Le 10 août, l’opération a été interrompue dans l’attente de composants nécessaires à la poursuite de l’opération. Des clayettes ont alors été évacuées vers une unité d’entreposage afin de permettre la réalisation des contrôles périodiques du poste d’engainage. Cette opération d’évacuation n’a cependant pas été réalisée dans des conditions conformes aux procédures existantes. Il s’en est suivi une incohérence entre la masse de plutonium réellement présente dans le poste de gainage et le logiciel de suivi des masses : ce dernier, qui est une des dispositions visant à prévenir le risque de criticité au sein de l’installation, considèrait en effet que les 10 clayettes pleines avaient été renvoyées dans l’entreposage alors que 7 d’entre elles avaient déjà été vidées lors de l’opération d’engainage. L’anomalie a fait l’objet d’une action corrective dès sa découverte le 11 août 2009. L’événement n’a pas eu de conséquence en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation et des dispositions complémentaires prises par l’exploitant pour la prévention du risque de criticité. En raison de la mise en évidence d’un non respect de procédure et de la similitude des faits avec ceux de l’événement survenu le 29 octobre 2008, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. L’usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. (1) Un accident de criticité correspond au démarrage d’une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ». (2) Lors des opérations d’engainage, le combustible sous forme de pastilles d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium est inséré dans des gaines métalliques qui, assemblées entre elles, forment des assemblages combustibles.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-repli-du-reacteur-suite-a-la-decouverte-de-grappes-de-commande-non-manaeuvrables-Reacteur-n-3 | Non respect du délai de repli du réacteur suite à la découverte de grappes de commande non manœuvrables - Réacteur n°3. Le 30 avril 2009, la non manœuvrabilité d’un groupe de grappes de commande du réacteur n°3 de la centrale de Dampierre a été détectée lors d’un essai périodique. Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation demandent la mise à l’arrêt du réacteur en moins de deux heures. La mise à l’arrêt a été réalisée en 3 heures et 43 minutes. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration en bore dans le circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits dans la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contenant des matériaux absorbant les neutrons. - Il est nécessaire, en marche normale du réacteur, de pouvoir manœuvrer les grappes de commande, notamment pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Lors de l’essai mensuel de manœuvrabilité des grappes de commande du 30 avril 2009, une anomalie a été détectée lors de la remontée d’un groupe de grappes. La manœuvrabilité de ce groupe n’ayant pu être retrouvée dans l’heure suivante, malgré une intervention de réparation, l’exploitant a commencé à 19h37 la mise à l’arrêt du réacteur conformément aux spécifications techniques d’exploitation. A 20h13, l’exploitant a décidé d’interrompre les opérations de mise à l’arrêt afin de rechercher l’origine de la panne, mais cette tentative a échoué. L’état d’arrêt du réacteur a finalement été atteint à 23h20, c’est-à-dire 3 heures et 43 minutes après le début du repli du réacteur. Le délai de mise à l’arrêt autorisé par les spécifications techniques d’exploitation dans cette situation est pourtant de 2 heures au maximum. Il a pu être déterminé a posteriori que les grappes de commande n’étaient pas physiquement bloquées, mais simplement non manœuvrables. C’est pourquoi, en cas d’arrêt automatique du réacteur, ces dernières auraient pleinement assuré leur fonction. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d'exploitation, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Manutention-d-assemblages-combustibles-avec-un-appareil-de-levage-non-conforme-aux-regles-generales-d-exploitation | Manutention d'assemblages combustibles avec un appareil de levage non-conforme aux règles générales d'exploitation. Le 30 juillet 2009, le CNPE du Tricastin a informé l’Autorité de sûreté nucléaire qu'il n'avait pas réalisé dans les délais impartis certains essais périodiques relatifs à un appareil de manutention. Le 31 juillet, le CNPE a volontairement procédé au début du rechargement du réacteur n°1 en utilisant cet appareil de manutention qui, en application des règles générale d'exploitation, n'aurait pas dû être utilisé. Les réacteurs à eau pressurisée sont équipés de plusieurs appareils de levage utilisés pour les opérations de maintenance des installations. Le chargement et le déchargement des assemblages combustibles sont ainsi réalisés à l'aide d'un pont roulant qui permet le transfert des assemblages entre le bâtiment du réacteur et le bâtiment d'entreposage du combustible. Afin de vérifier régulièrement la fiabilité de ces appareils de levage, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés. Le 23 juillet 2009, le site a détecté que les essais périodiques prescrits par les règles générales d'exploitation n'avaient pas été réalisés selon la périodicité requise sur 8 appareils de levage des réacteurs n°1, 3 et 4. En application des règles générales d'exploitation, ces appareils de levage auraient dû être considérés comme indisponibles et leur utilisation aurait due être proscrite en attendant l'exécution des essais périodiques non réalisés. Malgré cet écart, le site a engagé les opérations de rechargement en combustible du réacteur n°1 en utilisant l'un des appareils indisponibles. A la demande de l'ASN, le site a suspendu les opérations de rechargement le 31 juillet 2009, mais 5 assemblages combustibles avaient déjà été rechargés. Le site a immédiatement procédé aux essais périodiques des matériels de levage en écart et les résultats de ces contrôles ont été conformes. Le rechargement du réacteur a donc pu reprendre son cours. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs. En raison d'un manque de culture de sûreté, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-temperature-autorisee-pour-les-solutions-contenues-dans-un-melangeur-decanteur | Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur. Le 16 juillet 2009, dans l’atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, la température prescrite par les Règles Générales d’Exploitation (RGE) des solutions contenues dans un mélangeur-décanteur de l’unité de traitement des solvants a été dépassée pendant presque 8 heures. Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. L’atelier T4 reçoit les solutions d’acide nitriques chargées en plutonium. Ces solutions sont purifiées des produits de fission et d’uranium résiduels à l’aide de solvant. Le solvant est ensuite régénéré dans l’unité de traitement de solvants qui utilise pour ce faire des mélangeurs-décanteurs. Les RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 16 juillet 2009, l’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt. Après une heure, la température des solutions atteint 51°C. La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée. Malgré cette action, la température dépasse la valeur limite de 55°C fixée par les RGE pour atteindre au maximum la valeur de 56,8°C. L’unité de traitement des solvants est alors arrêtée, conformément aux RGE, et la température des solutions contenues dans le mélangeur-décanteur redescend en dessous des 55°C environ huit heures après le dépassement. Les premières investigations ont montré que la vanne de régulation de la chauffe était restée bloquée en position ouverte alors que les indications disponibles au poste de conduite indiquaient le contraire. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-lors-des-operations-de-dechargement-du-combustible-du-reacteur-n-1 | Incident lors des opérations de déchargement du combustible du réacteur n° 1. L'ASN a été informée par EDF d'un incident de manutention du combustible survenu le 9 août 2009 à 3h 45 du matin lors des opérations de déchargement du réacteur n°1. Le cœur d’un réacteur nucléaire de 900 mégawatts, comme Gravelines 1, est composé de 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible. Lors de cette opération, le couvercle de la cuve du réacteur et les structures internes supérieures de maintien sont retirés pour pouvoir accéder aux assemblages combustibles et pouvoir les remplacer. Un assemblage combustible est resté accroché aux structures internes supérieures au cours des opérations d'enlèvement. L'exploitant a interrompu ces opérations et fait procéder à l'évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement, conformément aux règles d'exploitation du réacteur. L’assemblage est sous eau dans la cuve et son refroidissement est assuré par le circuit normal utilisé lorsque le réacteur est à l’arrêt. La possibilité de détérioration des assemblages combustibles, y compris leur chute éventuelle, lors de la manutention des assemblages fait partie des événements que l'ASN demande de prendre en compte et d'anticiper lors de l'autorisation d'exploitation d'un réacteur. L'enceinte de confinement et le système de ventilation sont conçus pour faire face à des événements de ce type. Une inspection de l’ASN a lieu ce jour, lundi 10 août 2009, sur le site pour contrôler les dispositions prises par EDF. L'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences pour le personnel de la centrale et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. EDF travaille à la préparation des opérations de remise en place de l’assemblage dans sa position normale. Un incident de même nature s’était produit sur le réacteur n°2 de Tricastin en septembre 2008. L’ASN classe provisoirement cet incident au niveau 1 de l’échelle INES. - Lire la lettre de suite d'inspection du 10 août 2009
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-melange-non-qualifie-de-graisses-dans-des-servomoteurs-electriques-necessaires-au-fonctionnement-de-l-installation-en-situation-accidentelle-Reacteur-1 | Présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle - Réacteur 1. Dans le cadre des contrôles effectués lors des arrêts pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée, le 29 juillet 2009, de la détection, par EdF, de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. En fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande. Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre. Les servomoteurs, ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet), nécessitent des graissages. Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées. Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 21 servomoteurs électriques du réacteur n°1. Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, aucune garantie ne peut être donnée, pour les robinets concernés, sur leur aptitude à assurer leur fonction en situation accidentelle. Une recherche analogue sera réalisée sur le réacteur n°2 lors de son prochain arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-temperature-autorisee-pour-les-solutions-contenues-dans-un-melangeur-decanteur-AREVA-NC | Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur - AREVA NC. Le 16 juillet 2009, dans l’atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, la température prescrite par les Règles Générales d’Exploitation (RGE) des solutions contenues dans un mélangeur-décanteur de l’unité de traitement des solvants a été dépassée pendant presque 8 heures. Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. L’atelier T4 reçoit les solutions d’acide nitriques chargées en plutonium. Ces solutions sont purifiées des produits de fission et d’uranium résiduels à l’aide de solvant. Le solvant est ensuite régénéré dans l’unité de traitement de solvants qui utilise pour ce faire des mélangeurs-décanteurs. Les RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 16 juillet 2009, l’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt. Après une heure, la température des solutions atteint 51°C. La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée. Malgré cette action, la température dépasse la valeur limite de 55°C fixée par les RGE pour atteindre au maximum la valeur de 56,8°C. L’unité de traitement des solvants est alors arrêtée, conformément aux RGE, et la température des solutions contenues dans le mélangeur-décanteur redescend en dessous des 55°C environ huit heures après le dépassement. Les premières investigations ont montré que la vanne de régulation de la chauffe était restée bloquée en position ouverte alors que les indications disponibles au poste de conduite indiquaient le contraire. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-de-protection-contre-l-incendie-sur-le-reacteur | Indisponibilité du circuit de protection contre l’incendie sur le réacteur n° 2. Le 19 mars 2009, EDF a constaté le non respect de dispositions compensatoires prévues par un dossier de modification d’un circuit de lutte contre l’incendie. La centrale nucléaire du Blayais dispose de deux groupes électrogènes à moteur diesel dont le rôle est d’assurer l’alimentation électrique des systèmes de sauvegarde en cas de coupure de l’alimentation électrique externe. Dans le cadre des travaux de rénovation du réseau incendie protégeant ces groupes électrogènes, il était prévu de mettre en place un circuit de contournement provisoire du circuit de lutte contre l’incendie sur lequel étaient réalisés les travaux, afin de maintenir cette protection. Cela nécessitait, entre autres, des manipulations sur des vannes. Le 19 mars 2009, EDF a constaté qu’une vanne, qui aurait dû être ouverte, avait été en réalité fermée à cause d’une erreur de manipulation. Par conséquent, le circuit de contournement provisoire, installé depuis le 11 mars 2009, n’avait pas été alimenté en eau pendant huit jours alors que les dispositions compensatoires, qui figuraient dans le dossier autorisant la modification du circuit de lutte contre l’incendie, limitent ce délai à trois jours. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cet incident avait été déclaré par EDF au niveau 0 de l’échelle INES le 23 mars 2009. Néanmoins, en raison du non respect des dispositions compensatoires définies dans le dossier de modification des circuits de lutte contre l’incendie, l’ASN l’a, après analyse, reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decoupe-accidentelle-d-un-conteneur-contenant-de-la-poudre-d-uranium-appauvri-a-l-usine-FBFC-de-Romans-sur-Isere-Drome | Découpe accidentelle d'un conteneur contenant de la poudre d'uranium appauvri à l'usine FBFC de Romans-sur-Isère (Drôme). La société FBFC a déclaré, le 29 juillet 2009, un événement significatif relatif à la découpe accidentelle d’un conteneur rempli d’uranium appauvri. Un projet de démantèlement de conteneurs métalliques hors d’usage prévoyait que des essais de découpe soient réalisés, sans que l’opération ait été décidée. Le 6 juillet 2009, et bien qu’il n’ait pas reçu de consigne d’intervention ou d’autorisation, un intervenant a emmené dans un local de découpe un conteneur métallique qu’il pensait être vide, puis a commencé à le scier. Ce récipient contenait en réalité de la poudre d’uranium appauvri. S’apercevant de son erreur, l’intervenant a averti le responsable FBFC, qui a fait stopper les opérations et a demandé des mesures de confinement du conteneur. Toutefois, aucune autre action n’a été menée. Ce n’est que lors d’un inventaire de matière, soit trois semaines plus tard, que l’absence du conteneur a été notée. Tous les chantiers menés par l’entreprise intervenante ont été interrompus et un plan d’action doit être mis en place pour éviter le renouvellement de ce type d’erreur. La découpe du conteneur a eu lieu dans un local prévu à cet effet, confiné et surveillé du point de vue radiologique. Aucune contamination n’a été détectée. L’uranium appauvri ne présente pas de risque de réaction nucléaire en chaîne. Cet événement n’a donc eu aucune conséquence sur la santé du personnel, ou sur l’environnement. En raison de défaillances de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de classement des événements nucléaires INES. L’autorité de sûreté nucléaire prévoit de se rendre prochainement sur le site pour procéder à une inspection renforcée sur la gestion des chantiers et la surveillance exercée par FBFC sur ses prestataires.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-circulation-d-huile-des-deux-transformateurs-auxiliaires-des-reacteurs-n-3-et-4 | Indisponibilité de la circulation d'huile des deux transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 et 4. Le 18 juillet 2009, à l’issue d’une opération de maintenance sur les transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 et 4, les essais de requalification ont été déclarés conformes. Pourtant, la réfrigération de ces transformateurs n’a pas été assurée pendant une durée d’environ quarante heures et ceux-ci ont malgré tout été considérés comme disponibles. Les transformateurs auxiliaires sont utilisés en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale de la centrale. La circulation d’huile permet de refroidir les transformateurs en fonctionnement pour éviter leur échauffement. Lors d’un contrôle réalisé le 20 juillet, le débit d’huile a été mesuré insuffisant et la température des transformateurs trop élevée. Après vérification, l’exploitant a constaté un défaut d’ouverture de la vanne de refoulement d’une pompe de circulation d’huile ainsi qu’un défaut de câblage des appareils permettant de détecter une mauvaise circulation de l’huile. Ces matériels équipant les deux transformateurs ont aussitôt été remis en conformité. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-melange-non-qualifie-de-graisses-dans-des-servomoteurs-electriques-necessaires-au-fonctionnement-de-l-installation-en-situation-accidentelle2 | Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle. Dans le cadre des contrôles effectués lors des arrêts pour maintenance et rechargement en combustible des réacteurs n°1 et 4 de la centrale nucléaire de Dampierre, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée le 24 juillet 2009 de la détection, par EdF, de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. En fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande. Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre. Les servomoteurs, ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet), nécessitent des graissages. Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées. Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 3 servomoteurs électriques du réacteur n°1, et 30 du réacteur n°4. Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, aucune garantie ne peut être donnée, pour les robinets concernés, sur leur aptitude à assurer leur fonction en situation accidentelle. Une recherche analogue sera réalisée sur les réacteurs n°2 et 3 lors de leurs prochains arrêts pour maintenance et rechargement en combustible. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatives-au-pilotage-du-reacteur-dans-la-phase-de-redemarrage | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives au pilotage du réacteur dans la phase de redémarrage. Le 13 juillet 2009, lors du redémarrage, le réacteur n°3 a été exploité dans un domaine particulier de fonctionnement pendant une durée supérieure à la limite autorisée par les spécifications techniques d'exploitation. Le pilotage de la puissance du cœur d'un réacteur doit s'effectuer en respectant des domaines particuliers de fonctionnement permettant notamment de prévenir, en cas d'accident de perte de réfrigérant primaire, la dégradation des gaines des crayons combustibles qui constituent la première barrière de confinement du réacteur. Le 13 juillet 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin constate que les paramètres du cœur du réacteur sont restés 63 minutes dans un domaine particulier de fonctionnement alors qu'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation limite cette durée à 60 minutes. Dès constatation de cet écart, l'exploitation a engagé les mesures nécessaires afin de revenir dans le domaine de fonctionnement normal qui a été atteint 10 minutes plus tard. La non-conformité aux spécifications techniques d'exploitation a donc duré 13 minutes. L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection réactive le 22 juillet 2009. Cette inspection a mis en évidence des lacunes dans la préparation des activités de redémarrage, et des écarts dans les opérations de pilotage du réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquence immédiate sur la sûreté de l'installation, ni de conséquence sur l'environnement. Toutefois, en raison du non-respect d'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation dû à des lacunes dans la préparation du redémarrage du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-consignes-de-surete-relatives-a-l-acces-en-boite-a-gants-lors-d-operations-de-conditionnement-de-futs-de-dechets-radioactifs | Non-respect des consignes de sûreté relatives à l'accès en boîte à gants lors d'opérations de conditionnement de fûts de déchets radioactifs. Au cours d’une opération de reconditionnement de déchets réalisée le 1er juillet 2009 au sein de l’installation Pégase, le décollement d’un joint sur un équipement au sein d’une boîte à gants a été constaté par un opérateur. L’opérateur, estimant que le risque de contamination dans cette boîte à gants était quasi-inexistant, a pris l’initiative de passer outre les consignes d’information hiérarchique et d’interdiction de pénétrer en boîte à gants, de façon à pouvoir repositionner le joint. Aucun dispositif ne permettait d’empêcher une intrusion dans la boîte à gants et aucune alarme ne s’est déclenchée. L’opérateur ne portait pas d’équipement de protection individuelle mais les contrôles réalisés ultérieurement ont permis de vérifier que l’opérateur ne s’était pas contaminé. L’ASN a réalisé le 20 juillet une inspection inopinée pour examiner les causes profondes de l’incident et l’analyse menée à ce stade par l’exploitant. L’inspection a permis d’émettre des observations et des demandes d’actions correctives qui sont détaillées dans la lettre de suite. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou le personnel. L’exploitant a déclaré à l’ASN cette anomalie le 3 juillet 2009. Il a décidé après l’inspection de l’ASN de proposer un classement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES) qui en compte 7. L’INB PEGASE est dédiée à l’entreposage d’éléments combustibles sous eau et à l’entreposage de fûts de sous produits plutonifères issus de la fabrication de combustibles au Pu. L’ensemble de ces sous produits doit être évacué de l’INB pour la fin 2010. Boîte à gants : une boîte à gants est une enceinte de confinement isolant complètement un procédé par une paroi transparente (matériaux spéciaux qui filtrent une partie du rayonnement). Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière nucléaire en toute sécurité. Le dispositif comprend en général une ventilation mettant la boîte en dépression par rapport à l’extérieur, ce qui permet de confiner les matières nucléaires au sein de celle-ci. Pour en savoir plus :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-l-utilisation-des-melanges-de-graisses-dans-des-materiels-importants-pour-la-surete | Anomalie générique concernant l'utilisation des mélanges de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Le 15 juillet 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un incident relatif à des mélanges de graisses dans certains servomoteurs électriques. L’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur. Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire qu’il a été vérifié leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles. Le maintien de cette qualification repose en particulier sur l’utilisation de graisses spécifiques également qualifiées. Lors d’opérations de maintenance préventive, EDF a constaté des mélanges de graisses dans les servomoteurs électriques qualifiés, susceptibles de remettre en cause cette qualification. En effet, bien que chacune des graisses soit individuellement qualifiée, aucun élément ne permet d’affirmer le maintien de la qualification aux conditions accidentelles de leur mélange. Plusieurs événements significatifs en lien avec cette anomalie générique ont été déclarés par EDF pour les réacteurs de Cattenom, de Chinon, de Chooz, de Civaux, de Fessenheim, de Flamanville, de Golfech, de Gravelines et de Nogent. EDF a mis en place des actions de vérification et de remise en conformité des servomoteurs dont la mise en œuvre est contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment lors des arrêts pour rechargement des réacteurs. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Pour en savoir plus : - Consulter l’avis d’incident du 20 juillet 2008 pour les réacteurs de Nogent. - Consulter l’avis d’incident du 10 décembre 2008 pour les réacteurs de Golfech. - Consulter l’avis d’incident du 18 février 2009 pour les réacteurs de Chooz B. - Consulter l’avis d’incident du 27 avril 2009 pour les réacteurs de Civaux
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-palliative-fixee-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Non respect d'une mesure palliative fixée par les spécifications techniques d'exploitation. Le 13 juillet 2009, dans le cadre de l’arrêt du réacteur n°2 pour visite partielle, le site du Blayais n’a pas respecté la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Le système de ventilation de balayage à l’arrêt (EBA) assure, en période d’arrêt du réacteur, le maintien de conditions ambiantes acceptables pour le personnel, évacue les calories dégagées lors de l’arrêt à froid et limite les rejets gazeux radioactifs vers l’extérieur. Ce système doit être en fonctionnement lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur. En cas de dysfonctionnement du système EBA lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur, les STE imposent des mesures palliatives à engager sous une heure. Par ailleurs, lorsque le système de mesure de la radioactivité (KRT) détecte la présence de gaz radioactifs dans le bâtiment réacteur, le système EBA est isolé automatiquement afin de permettre la filtration de l’air en circuit fermé à l’intérieur de l’enceinte. Ces systèmes de protection sont testés annuellement lors de l’arrêt des réacteurs. Le 13 juillet 2009, du fait d’une vigilance insuffisante lors de la préparation et de la mise en œuvre des opérations de maintenance, l’essai du système KRT, qui provoque l’isolement automatique du système EBA, a été réalisé alors que le premier sas du bâtiment réacteur était ouvert que le fonctionnement normal du système EBA était donc nécessaire. La détection de cet état de fait n’a pas été suffisamment rapide pour assurer le respect du délai de la mise en œuvre des mesures palliatives destinées à faire face au dysfonctionnement de ce circuit. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des mesures palliatives fixées par les spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-detection-de-l-insuffisance-de-debit-de-la-boucle-de-recirculation-du-bore | Non détection de l’insuffisance de débit de la boucle de recirculation du bore. Le 1er juillet, deux agents de conduite débutent deux opérations de contrôles du système de protection du réacteur. Au cours de celles ci, une alarme du circuit d’injection de sécurité(1) apparaît pour insuffisance du débit de la boucle de recirculation du bore. Cet événement n’est pas détecté par les agents EDF qui poursuivent donc les opérations de contrôles en cours. Les agents s’apercoivent, à la fin de ces opérations seulement, de l’isolement de la boucle de recirculation en bore. Une détection de cet événement plus rapide aurait contraint l’exploitant, conformément aux règles générales d’exploitation, à interrompre ses opérations de contrôles et traiter l’insuffisance du débit de la boucle de recirculation. Malgré la détection tardive, la boucle de recirculation du bore a été restaurée suffisamment rapidement pour exclure le risque de cristallisation du bore. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. (1)Circuit d’injection de sécurité : Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, par exemple d’une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Afin d’éviter la cristallisation du bore, celui ci est maintenu dans une boucle de recirculation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-realisation-d-essais-periodiques | Non-respect de la périodicité de réalisation d'essais périodiques. Le 15 juillet 2009, l'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité de Cruas a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la non-réalisation d'un essai périodique sur deux groupes électrogènes de secours des réacteurs n°2 et 4. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Afin de vérifier que ces matériels importants pour la sûreté sont aptes à remplir à tout moment leur fonction, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés. A l'occasion d'une revue documentaire menée le 11/07/2009, l'exploitant a constaté qu’ un des essais périodiques des groupes électrogènes n’avait pas été effectué avec la périodicité requise sur deux réacteurs de l'établissement : - sur le réacteur n°2, ces essais n'ont pas été réalisés en décembre 2008 sur un des diesels du réacteur; - sur le réacteur n°4, ces essais n'ont pas été réalisés en mai 2009 sur un des diesels du réacteur. Pour le réacteur n°4, l'exploitant a procédé le 11/07/2009 à la réalisation de cet essai périodique qui a permis de démontrer la disponibilité du diesel de secours. Pour le réacteur n°2, compte tenu de l'ensemble des essais réalisés sur le moteur diesel depuis décembre 2008, sa disponibilité n'est pas remise en cause. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement et sur les travailleurs. En raison de la non-conformité aux règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-melange-non-qualifie-de-graisses-dans-des-servomoteurs-electriques-necessaires-au-fonctionnement-de-l-installation-en-situation-accidentelle | Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle. Le 9 juillet 2009, dans le cadre des contrôles effectués lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de la détection de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. En fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande. Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre à distance. Les servomoteurs ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet) nécessitent des graissages. Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées. Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 37 des 105 servomoteurs électriques que comporte l’installation. Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, les robinets concernés auraient pu ne plus être aptes à assurer leur fonction en situation accidentelle. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-maintenance-sur-du-materiel-classe-pour-fonctionner-aux-conditions-accidentelles | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Lors de la visite décennale du réacteur n°1 qui a débuté le 6 juin, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a contrôlé la conformité de la graisse présente dans les servomoteurs électriques des robinets situés dans le bâtiment réacteur, classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. Ce contrôle a été programmésuite au constat, en juillet 2008, d’un mélange de graisse non conforme sur les robinets de ce type équipant le réacteur n°2. La situation constatée est identique : le mélange de graisse n'est pas conforme à l'attendu. L’écart réside en la présence d’un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet. Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l’est pas. Le site ne peut pas garantir la manœuvrabilité de ces vannes, notamment aux conditions accidentelles. Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur le réacteur n°1, environ 75 robinets se trouvant sur différents circuits, et parfois sur des voies redondantes, comportent ce mélange non homologué. Tous sont classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. L’exploitant procède actuellement à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l’installation. Cet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d’un précédent arrêt pour rechargement. Aucun des robinets concernés n’a connu de problème de manœuvrabilité lors des cycles précédents ; l’incident n’a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l’installation. Cependant, s’agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manœuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n’était pas démontrée. Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l’installation en cas d’accident grave. En raison de lacunes dans la maintenance de matériels important pour la sûreté ayant une origine commune, l’ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-montage-d-un-clapet-coupe-feu-du-systeme-de-ventilation-des-batiments-nucleaires | Erreur de montage d'un clapet coupe-feu du système de ventilation des bâtiments nucléaires. Le 29 juin 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la mauvaise position d’un clapet du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur n°5. Le système de ventilation des bâtiments nucléaires a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation à l'extérieur. Des clapets coupe-feu sont installés sur ce système de ventilation pour éviter la propagation d’un éventuel incendie dans les différents locaux de l'installation. Des essais périodiques permettent de vérifier régulièrement que ces clapets sont aptes à remplir leur fonction. Le 26 juin 2009, à l'occasion d’un de ces essais périodiques, l'exploitant a constaté qu'un élément constitutif d'un clapet coupe-feu du système de ventilation du bâtiment auxiliaire était monté à l'envers. L'écart a été immédiatement corrigé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-sur-les-dispositifs-de-maintien-des-relais-electromagnetiques2 | Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques. Le 06 juillet 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint Alban a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques sur des tableaux électriques installés sur le réacteur n°2 de l'établissement. Les tableaux électriques participent à l'alimentation du réacteur en énergie électrique. Ces tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui sont des organes électrotechniques permettant la commutation de liaisons électriques. La centrale nucléaire de Saint Alban a engagé en 2009 une campagne de contrôle du dispositif de maintien de ces relais. Ces contrôles ont mis en évidence des anomalies. L’analyse de ces anomalies met en évidence qu'en cas de séisme important, des relais des tableaux électriques pourraient être éjectés de leur embase et ne seraient donc plus en capacité de piloter les différents systèmes de sûreté des réacteurs sur lesquels ils sont installés. Toutes les anomalies dans le dispositif de maintien des relais des tableaux électriques intervenant dans le pilotage de systèmes importants pour la sûreté ont été corrigées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-de-plusieurs-dysfonctionnements-de-materiels | Non-respect d'une conduite à tenir à la suite de plusieurs dysfonctionnements de matériels. Le 24 juin 2009, à la suite du dysfonctionnement de deux vannes, EDF n’a pas respecté la conduite à tenir spécifiée dans les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 de la centrale de Civaux. Les réacteurs d’EDF disposent de règles générales d’exploitation (RGE) qui précisent les actions à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnements de matériels considérés comme importants pour la sûreté. Le 24 juin 2009, une intervention est programmée sur une vanne du circuit de contournement global de la turbine, ce qui la rend momentanément indisponible. En parallèle, la réalisation d’un essai périodique sur le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) est entreprise et révèle le dysfonctionnement d’une deuxième vanne. Les RGE précisent qu’en cas de dysfonctionnement de ces deux vannes et si leur réparation ne peut être réalisée sous une heure, la baisse de pression et de température du circuit primaire doit être entreprise sous ce délai dès que le second dysfonctionnement est identifié. Lors de la réalisation de l’essai, l’opérateur a identifié le dysfonctionnement de la vanne du circuit RRI au bout d’une heure et sa réparation est intervenue 41 minutes plus tard. Le dysfonctionnement des deux vannes a donc duré plus d’une heure sans que les actions de baisse de la pression et de la température du circuit primaire n’aient été entreprises, ce qui constitue un écart vis-à-vis des règles applicables. Afin d’améliorer la compréhension des conditions de déroulement de cet événement, l’ASN a réalisé une inspection sur ce sujet le 3 juillet 2009. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet événement ayant conduit au non respect d’une conduite à tenir spécifiée par les règles générales d’exploitation sans que des actions rapides soient entreprises pour retrouver une situation autorisée, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-de-deux-vannes-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur | Ouverture de deux vannes de l'enceinte de confinement du réacteur. Le 28 avril 2009, un agent de la centrale nucléaire de Flamanville détecte l’ouverture de deux vannes participant à l’isolement de deux canalisations traversant l’enceinte de confinement du réacteur. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve notamment le cœur et le circuit primaire du réacteur. Elle constitue la troisième barrière existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d’accident. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées, de part et d’autre de la paroi en béton permettent d’obturer ces canalisations de manière redondante. Le 28 avril 2009, lors d’un essai périodique consistant à tester la manœuvrabilité de vannes de l’enceinte de confinement, deux d’entre elles sont restées ouvertes, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation. Deux heures plus tard, l’ingénieur de sûreté a détecté l’ouverture de ces vannes. L’équipe de conduite a alors procédé immédiatement à la fermeture de ces deux vannes. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement car les vannes des canalisations concernées situées à l’intérieur du bâtiment réacteur sont restées fermées. Le confinement de l’enceinte a donc été assuré durant toute la durée de l’écart. Toutefois, en raison de la durée du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-conformite-sur-des-relais-de-tableaux-electriques | Ecart de conformité sur des relais de tableaux électriques. Le vendredi 12 juin 2009, alors que les réacteurs numéro 3 et 4 étaient en production, un écart de conformité sur des relais de tableaux électriques du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) est détecté. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l’alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le circuit ASG est constitué de deux voies identiques et redondantes. Chaque voie alimente une paire de générateurs de vapeur. Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. L’écart détecté consiste en l’absence, depuis la construction des réacteurs n°3 et 4, de dispositifs de maintien des relais électriques sur leur embase des turbopompes de chacune des deux voies du circuit ASG. Face à un séisme d’intensité égale au SMHV, le maintien des relais pourrait ne plus être assuré ; le fonctionnement des turbopompes concernées ne serait alors plus garanti. Les deux voies du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur étant concernées, cet événement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-technique-absence-du-capot-de-protection-du-robinet-d-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium-a-l-usine-EURODIF-de-Pierrelatte-Drome | Non-respect d'une prescription technique : absence du capot de protection du robinet d'un conteneur d'hexafluorure d'uranium à l'usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). EURODIF a déclaré le 25 juin 2009 un événement significatif relatif au non-respect d’une prescription technique imposée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le 24 juin 2009, sur l’installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, un conteneur partiellement rempli d’hexafluorure d’uranium (UF6) liquide a été déplacé à l’extérieur des installations sans mise en place préalable du capot de protection de son robinet. Ce capot a pour fonction la protection du robinet du conteneur contre les chocs ou les chutes lors de son déplacement vers l’aire de refroidissement. Les prescriptions techniques imposées par l’ASN à l’INB n°93 stipulent que les conteneurs d’UF6 liquide ne peuvent être déplacés que s’ils sont équipés du capot protégeant leur robinet. EURODIF a corrigé l’anomalie dès qu’il l’a détectée. Le conteneur n’ayant subi aucun choc, l’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. En raison du non-respect des prescriptions techniques, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-sur-les-dispositifs-de-maintien-des-relais-electromagnetiques | Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques. Le 24 juin 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques installés sur les 4 réacteurs de l'établissement. Les armoires de contrôle-commande permettent de piloter les différents systèmes nécessaires à la sûreté des réacteurs. Les tableaux électriques participent quant à eux à l'alimentation des réacteurs en énergie électrique. Ces armoires et tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui sont des organes électrotechniques permettant la commutation de liaisons électriques. La centrale nucléaire de Cruas a engagé une campagne de contrôle du dispositif de maintien de ces relais mi-mars 2009. Ces contrôles ont mis en évidence un nombre important d’anomalies. L’analyse de ces anomalies, réalisée dans le courant du mois de mai 2009, met en évidence qu'en cas de séisme important, les relais des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques pourraient être éjectés de leur embase et ne seraient donc plus en capacité de piloter les différents systèmes de sûreté des réacteurs sur lesquels ils sont installés. Toutes les anomalies dans le dispositif de maintien des relais des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques intervenant dans la pilotage de systèmes importants pour la sûreté ont été corrigées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant un nombre important de matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-reserve-associee-a-un-accord-expres-delivre-par-l-Autorite-de-surete-nucleaire | Non-respect d'une réserve associée à un accord exprès délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le 24 juin 2009, l'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin a constaté que des travaux sur un système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires étaient réalisés sans équipement de détection d’hydrogène. L’utilisation de ces équipements avait pourtant été prescrite par l'ASN. Dans le cadre du réexamen du sûreté de ses réacteurs, EDF déploie, à l'occasion des troisièmes visites décennales, des modifications destinées à faire progresser la sûreté de ses installations. L'une de ces modifications consiste à changer certains afin d'augmenter la capacité d'extraction d’un système de ventilation. Le système de ventilation des bâtiments nucléaires a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation à l'extérieur. Pour procéder au changement des ventilateurs, EDF doit mettre hors service ce système de ventilation. EDF a déclaré à cette fin à l'ASN une modification temporaire des spécifications techniques d'exploitation. L'ASN a donné son accord exprès à cette modification moyennant la mise en place d’une détection provisoire d'hydrogène pendant la mise hors service du système de ventilation pour prévenir les risques d’explosion. Le 24 juin 2009, l’exploitant a constaté que ces moyens de détection de l’hydrogène prescrits par l'ASN n’étaient pas opérationnels alors que des travaux sur le circuit de ventilation étaient en cours. Dès constatation de cet écart, des détecteurs ont été mis en place. En raison du non-respect d’une réserve associée à un accord exprès délivré par l’Autorité de sûreté nucléaire, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-d-une-activite-de-maintenance-malgre-des-documents-d-intervention-renseignes | Non réalisation d'une activité de maintenance malgré des documents d'intervention renseignés. Le 29 mai 2009, dans le cadre du contrôle de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, l’Autorité de sûreté nucléaire a appris qu’une visite de maintenance sur une pompe du système RCV n’avait pas été réalisée par la société sous-traitante qui en était chargée, bien que les documents qualités relatifs à cette intervention aient été renseignés et indiquent le contraire. La détection de cet écart avait été faite le 6 mai 2009 par la personne d’EDF chargée de la surveillance de cette intervention. L’ASN a mené une inspection sur le site de Dampierre le 19 juin 2009 consécutivement à cet événement. Elle a permis de déterminer que la validation inappropriée de la gamme de maintenance était due à une confusion de matériel lors d’une communication téléphonique entre deux salariés de la société sous-traitante. Les inspecteurs ont également relevé que la préparation très insuffisante de cette activité par EDF a joué un rôle déterminant dans cet événement. Enfin, même si elle a permis, in extremis, de découvrir l’écart, la surveillance de ce chantier qui a été réalisée par EDF a été jugée insuffisante. L’ASN considère que ces manquements d’EDF sont en grande partie à l’origine de cet événement. Les pompes du système RCV (contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire) assurent la fonction d’injection de sécurité en cas de fuite du circuit primaire du réacteur, en introduisant de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du réacteur. La non réalisation de l’activité de maintenance aurait pu remettre en cause la disponibilité de la pompe en question, dans ce type de situation accidentelle. Une autre pompe, redondante, aurait néanmoins pu assurer la fonction d’injection de sécurité. La maintenance du matériel concerné a finalement été réalisée avant qu’il ne soit remis en service, le réacteur n°1 étant en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 11 avril 2009. Compte tenu du manque de culture de sûreté de la part d’EDF, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-integrite-de-la-troisieme-barriere | Défaut d'intégrité de la troisième barrière. Le 22 juin 2009, alors que le réacteur n°1 de la centrale du Blayais était à l’arrêt, EDF a constaté que l’une des vannes qui assurent l’étanchéité de l’enceinte de confinement n’était plus manœuvrable. Cette enceinte est le bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte mais des vannes d’isolement, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque la situation exige l’étanchéité complète de l’enceinte. Le 22 juin 2009, EDF a constaté, lors d’un essai périodique, la non manœuvrabilité d’une vanne d’isolement du système de purges et d’évents du réacteur, qui permet de récupérer les effluents radioactifs afin d’éviter toute contamination dans l’environnement. L’exploitant a immédiatement mis en œuvre les actions nécessaires pour remettre le matériel en conformité. L’analyse des causes de cet événement est en cours. Il n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations ou l’environnement. En raison de la durée de l’anomalie sur ce dispositif d’étanchéité de l’enceinte de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-maximal-prescrit-entre-deux-analyses-d-echantillons-permettant-de-controler-la-teneur-en-hydrazine-des-pots-d-alimentation-des-melangeurs-decanteurs | Dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons permettant de contrôler la teneur en hydrazine des pots d'alimentation des mélangeurs décanteurs. Le 21 juin 2009, dans l’atelier d’extraction concentration T2 de l’usine d’AREVA NC de La Hague, le délai maximal prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) entre deux analyses permettant de contrôler la teneur en hydrazine des pots d’alimentation des mélangeurs décanteurs a été dépassé d’environ de cinq heures. Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. Dans l’atelier T2, la solution d’acide nitrique, dans laquelle a été dissout le combustible usé, fait l’objet de traitements chimiques permettant de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission. Le premier cycle d’extractions comporte notamment des mélangeurs décanteurs dans lesquels est réalisée la partition du plutonium et de l’uranium. La bonne marche de ces mélangeurs décanteurs est suivie par divers paramètres et notamment par des analyses périodiques de la teneur en hydrazine de leurs pots d’alimentation. L’hydrazine est nécessaire pour éviter une oxydation du plutonium. L’organisation habituelle de l’exploitant consiste à programmer une analyse à chaque quart d’exploitation afin de respecter la contrainte de délai entre deux résultats d’analyse qui est de huit heures. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 21 juin 2009, au cours d’un poste de nuit, lors de la préparation de la prise d’échantillons, l’opérateur a constaté le dépassement de plus deux heures du délai maximal prescrit par les RGE entre deux résultats d’analyse de teneur en hydrazine. Ce dépassement est dû au fait que l’équipe de conduite du quart précédent a annulé la prise d’échantillon car elle estimait, à tort, que les derniers résultats fournis en début d’après-midi à la suite du redémarrage de l’unité de premier cycle d’extractions n’en nécessitaient pas d’autres avant le quart de nuit. Dès détection de cet oubli, l’équipe de conduite de nuit a lancé une demande de prise d’échantillon. Les RGE imposent, en cas de dépassement du délai maximal prescrit entre les résultats de deux analyses, d’augmenter la fréquence des relevés neutroniques des pots. La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l’écart. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect des RGE, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Variation-de-niveau-d-eau-dans-la-cuve | Variation de niveau d'eau dans la cuve. Le 10 juin 2009, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt dans le cadre de la visite décennale, une erreur de raccordement effectuée pour réaliser la dépressurisation d'un accumulateur RIS a conduit à introduire un mélange d'air et d'azote dans le circuit primaire principal et à former une poche de gaz sous le couvercle du réacteur. Il s'en est suivi une baisse de niveau d'eau dans le réacteur, qui est resté néanmoins au-dessus du niveau minimum requis dans les spécifications techniques d'exploitation. L'équipe de quart a arrêté toutes les manœuvres en cours. Une analyse a été menée mais l'origine de l'incident n'a pas été trouvée. Malgré l'absence d'explications sur le phénomène, l'équipe a repris les manœuvres et a à nouveau constaté une baisse du niveau d'eau dans le réacteur. Le lien a alors été établi entre le mauvais raccordement et la baisse du niveau d'eau. La situation a aussitôt été corrigée. Les inspecteurs de l'ASN se sont rendus sur le site à la suite de cet événement. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur la sûreté de l'installation. Cependant, en raison de l'absence de maîtrise du niveau d'eau dans le circuit primaire pendant cet événement et de la reprise des activités avant que l'origine de l'événement ne soit clairement établie, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-un-technicien-lors-d-une-operation-de-demontage-d-un-verin-electrique | En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre expérience utilisateur. Faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection Abonnement à la newsletter
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Melange-non-conforme-de-graisses-dans-des-servomoteurs-devant-fonctionner-en-conditions-accidentelles | Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs devant fonctionner en conditions accidentelles. Le 12 juin 2009, dans le cadre de contrôles demandés par l’ASN à la suite d’anomalies constatées ces derniers mois sur les sites de Nogent-sur-Seine, Golfech, Chooz B et Civaux, EDF a identifié des erreurs de graissage sur dix-neuf servomoteurs de la centrale nucléaire du Blayais. Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d'atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. Les servomoteurs sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes. Le graissage des servomoteurs des vannes qui doivent pouvoir fonctionner en conditions normales et accidentelles fait l’objet de prescriptions particulières en fonction de l’emplacement des matériels et des conditions d’ambiance pour lesquelles ils sont requis. Deux types de graisses ont été utilisées. Bien que chacune des graisses soit homologuée individuellement, leur mélange ne l’est pas. Lors de l’arrêt du réacteur n°4 de la centrale du Blayais, l’ASN a imposé le contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent fonctionner en conditions normales et accidentelles afin de garantir l’absence de mélange de graisses. Les contrôles réalisés sur les quatre-vingt-dix-sept servomoteurs ont conduit à identifier dix-neuf servomoteurs contenant un mélange de deux graisses. Ces servomoteurs appartiennent au système d’injection de sécurité, au circuit de refroidissement intermédiaire et au circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal. Des actions immédiates ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces dix-neuf servomoteurs. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels importants pour la sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation31 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Réacteur n°4. Le 12 mai 2009, EDF a constaté que la modification d'un paramètre n'avait pas été réalisée dans les délais imposés par les spécifications techniques d'exploitation, lors du passage du réacteur en prolongation de cycle. En fin de cycle de fonctionnement, lorsque le combustible nucléaire commence à être usé et délivre une puissance moins importante, la température de fonctionnement du réacteur est abaissée afin de poursuivre son exploitation. Cette phase est appelée "prolongation de cycle" et dure au maximum 60 jours avant l'arrêt du réacteur pour rechargement. Lors du passage en prolongation de cycle, certains paramètres de fonctionnement, dont celui gérant l'insertion des grappes de régulation de puissance, doivent être modifiés dans un délai maximum de deux jours après le passage en phase de prolongation. Les grappes de commande sont constituées de matériaux absorbants les neutrons produits par la réaction nucléaire. Leur insertion plus ou moins profonde dans le cœur du réacteur permet de réguler sa puissance. C'est le délai de mise à jour du paramètre gérant leur insertion qui n'a pas été respecté. Dés la détection de l'écart, le 12 mai, les paramètres corrects ont été implantés. Le réacteur était en prolongation de cycle depuis le 4 mai 2009. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-debit-d-air-a-la-cheminee-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-durant-pres-de-35-heures | Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près de 35 heures. Le jeudi 14 mai 2009, alors que réacteur numéro 2 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d’air sous le critère minimum de 180 000 m3/h imposé par les spécifications techniques d’exploitation (STE). La ventilation des bâtiments nucléaires permet d’assurer le confinement dynamique des locaux susceptibles de contenir des éléments radioactifs. Cette ventilation est commune à l’ensemble des locaux d’un réacteur. Elle rejette les effluents gazeux en un point unique situé à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Lorsque le réacteur est en production, les STE prévoient que le débit d’air à cette cheminée soit d’au moins 180 000 m3/h. Le 14 mai 2009, alors qu’un ventilateur était arrêté pour intervention, les courroies d’un second ventilateur se sont détériorées, entraînant sa mise hors service. Le débit de la ventilation n’était donc plus assuré que par l’un des trois ventilateurs, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre le débit requis. La réparation du premier ventilateur a permis de retrouver un débit conforme un peu moins de 35 heures plus tard. Cet événement, qui aurait pu nuire au confinement dynamique des locaux et conduire au non respect de l’arrêté d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs, n’a pas eu de conséquence réelle ni sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. En raison du non respect d’une prescription permanente des STE durant près de 35 heures, cet événement a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-de-sources-radioactives-au-sein-de-plusieurs-installations-nucleaires-de-base-du-site-de-Cadarache-13 | Découverte de sources radioactives au sein de plusieurs installations nucléaires de base du site de Cadarache (13). L'ASN a été avertie le 12 mai 2009 de la découverte de 56 sources radioactives non répertoriées au sein de 4 INB du site de Cadarache. Fin avril 2009, à l'occasion d'une opération de tri et de reconditionnement de déchets dans les installations EOLE et MINERVE, plusieurs sources radioactives sans utilisation et non répertoriées ont été identifiées dans des fûts. Elles y avaient été placées en 1999, dans l'attente de l'identification d'une filière d'évacuation. Des investigations supplémentaires ont permis d'identifier d'autres sources sans utilisation et non répertoriées dans d'autres locaux de la même installation et au sein des installations MASURCA et RAPSODIE. Les sources concernées sont des chambres à fission et des sources utilisées pour le contrôle d'équipements de radioprotection. Elles sont soumises aux règles de gestion des sources radioactives et auraient par conséquent dû être répertoriées dans le logiciel de gestion des sources du centre. Ces sources étaient entreposées dans des lieux adaptés et, pour certains, inaccessibles, ce qui n'a pas entraîné de risque d'exposition du personnel. Par ailleurs, les contrôles réalisés sur les sources n'ont pas révélé de perte de confinement. Le centre de Cadarache a lancé une campagne de vérifications visant à s'assurer que l'ensemble chambres à fission et des sources radioactives utilisées pour le contrôle d'équipements de radioprotection sont bien enregistrées dans son logiciel de suivi interne et dans l'inventaire national des sources radioactives, comme cela est requis par la réglementation. L'ASN contrôlera la réalisation, les conclusions et les suites de cette campagne. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel. En raison du caractére répétitif d'un dysfonctionnement dans la gestion des sources, cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-controle-des-boucles-de-securite-du-reacteur-de-l-Institut-Laue-Langevin-Isere | Non-respect de la périodicité de contrôle des boucles de sécurité du réacteur de l'Institut Laue-Langevin (Isère). L'Institut Laue-Langevin a déclaré le 27 mars 2009 un événement significatif relatif au non respect de l'échéance du contrôle de boucles de sécurité imposée par les règles générales d'exploitation de son réacteur de recherche. La sécurité des personnes travaillant dans les zones expérimentales du réacteur est notamment assurée par différents dispositifs d'obturation permettant de couper le faisceau de neutrons en cas d'accès à ces zones. Les moyens d'accès à ces zones sont munis de contacts électriques reliés entre eux pour constituer une boucle de sécurité. Lorsqu'un contact est ouvert, la boucle de sécurité concernée déclenche la fermeture des dispositifs d'obturation. Les boucles de sécurité doivent faire l'objet d'un contrôle annuel prévu par les règles générales de l'exploitation de l'installation, approuvées par l'autorité de sûreté nucléaire (ASN). Des mesures ont été immédiatement prises par l'Institut Laue-Langevin pour vérifier le fonctionnement de l'ensemble des boucles de sécurité du réacteur. Ces vérifications n'ont pas mis en évidence d'anomalie. L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental. Toutefois, en raison du non respect d'une règle générale d'exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature-du-reacteur-dans-la-phase-de-redemarrage-apres-arret | Sortie du domaine d’exploitation « pression-température » du réacteur dans la phase de redémarrage après arrêt. Le 1er mai 2009, la pression du circuit primaire du réacteur n°2 a dépassé la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation pour la chaudière nucléaire. L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d’exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. Suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a engagé la phase de redémarrage du réacteur. La montée en pression et en température du circuit primaire était quasiment achevée lorsque le chef d’exploitation a détecté une pression du circuit primaire supérieure à la limite autorisée. L’opérateur a alors procédé à une remise en conformité immédiate. Au cours de cette phase de redémarrage, les spécifications techniques d’exploitation imposent en effet le maintien de la pression du circuit primaire à un niveau inférieur à 155 bars. Durant l’opération, cette pression a été supérieure à 155 bars pendant 21 minutes, avec un maximum relevé de 160,5 bars. Les seuils de sollicitation du système de protection du réacteur et des soupapes de sécurité du circuit primaire n’ont pas été atteints. En cas d’augmentation plus importante de la pression, ces protections auraient automatiquement conduit à l’arrêt du réacteur et mis fin à la montée en pression. Un défaut de surveillance de l’équipe de conduite en salle de commande est à l’origine de cet événement. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-tenue-au-seisme-de-certains-elements-des-tableaux-electriques-des-reacteurs-nucleaires-de-1300-MWe-exploites-par-EDF | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de certains éléments des tableaux électriques des réacteurs nucléaires de 1300 MWe exploités par EDF. Le 24 avril 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme des supports des bobines d'inductances (couramment appelées "selfs") des onduleurs de certains tableaux électriques des réacteurs nucléaires de 1300 MWe. Pendant leur fonctionnement, les selfs sont soumises à des températures relativement élevées qui sont à l'origine du vieillissement prématuré de leurs supports. La tenue des supports des selfs ne peut alors plus être garantie en cas de séisme. L'occurrence d'un séisme pourrait avoir pour conséquence la perte des onduleurs, et donc des tableaux électriques qu'ils alimentent. La fonction de refroidissement du réacteur serait alors impactée mais resterait assurée grâce à la mise en œuvre de procédures qui permettent de faire face à la perte des tableaux électriques concernés. Des dispositifs de sécurisation des selfs sont actuellement mis en place afin d'assurer une meilleure tenue de leurs supports en cas de séisme. EDF s'est engagé à ce que ces opérations soient terminées d'ici fin juin 2009. Les selfs et leurs supports seront remplacés dès juin 2009, lors des arrêts pour maintenance des réacteurs. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-temporaire-de-conduite | Non respect d'une consigne temporaire de conduite. Le 28 avril 2009, l'exploitant du CNPE de Cruas-Meysse n'a pas respecté une consigne temporaire de conduite portant sur le réglage d'une vanne régulant la température de l'huile des pompes d'injection de sécurité. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le coeur du réacteur. Il comporte des pompes injectant de l'eau à haute pression et d'autres pompes injectant de l'eau à basse pression. Les pompes d'injection de sécurité à haute pression sont équipées d'une vanne thermostatique qui régule la température de l'huile de lubrification. Ces vannes thermostatiques sont à l'origine d'un incident générique détecté sur le CNPE du Tricastin le 23 octobre 2008 et classé au niveau 1 de l'échelle INES. Pour traiter les dysfonctionnements observés, EDF avait demandé le 10 octobre 2008 aux centrales nucléaires concernées de porter une attention particulière au réglage de ces vannes thermostatiques. Le 28 avril 2009, pendant les opérations de redémarrage du réacteur n°4, l'exploitant a mis en service une des vannes du circuit d'injection de sécurité à haute pression avec un réglage correct de la vanne thermostatique. Cependant, lorsque la pompe est rentrée dans un cycle de fonctionnement stabilisé, l'exploitant n'a pas modifié le réglage de la vanne thermostatique, comme cela est requis par les consignes. En raison de l'absence de prise en compte d'une consigne issue du retour d'expérience, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-d-un-casier-d-entreposage-de-combustibles-pour-reacteurs-de-recherche-de-l-atelier-CERCA-de-l-usine-FBFC-de-Romans-Drome | Mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles pour réacteurs de recherche de l’atelier CERCA de l'usine FBFC de Romans (Drôme). L'usine FBFC de Romans a déclaré le 4 mai 2009 un événement significatif relatif au mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles pour réacteurs de recherche dans son atelier CERCA. Le 30 avril 2009, un technicien a constaté qu’un casier, d’implantation ancienne, était distant de 6 cm du casier voisin alors que le rapport de sûreté approuvé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) prévoit une distance minimale de 20 cm. Le respect de la distance minimale entre deux casiers voisins contenant des matières radioactives vise à prévenir une réaction en chaîne entre ces matières, appelée criticité. Des mesures ont été immédiatement prises pour remettre le casier d'entreposage en conformité. Les vérifications par calcul menées a posteriori ont permis de démontrer l’absence de risque de criticité, en raison de l’ensemble des autres dispositions préventives mises en place. L'exploitant s'est également assuré de la conformité de l'ensemble des autres entreposages de matières nucléaires. Aucune autre anomalie n’a été mise en évidence par ce contrôle. L’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. Toutefois, en raison du non respect du rapport de sûreté, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-maximal-prescrit-entre-deux-analyses-d-echantillons-des-distillats-d-un-evaporateur | Dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons des distillats d'un évaporateur. Le 12 avril 2009, dans l'atelier d'extraction concentration R2 de l'usine d'AREVA NC de La Hague, le délai maximal prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE) entre deux analyses d'acidité d'échantillons des distillats de l'évaporateur n°4120.23 a été dépassé d'environ trois heures. Le procédé mis en œuvre à l'usine d'AREVA NC de La Hague permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. Dans l'atelier R2, la solution d'acide nitrique, dans laquelle a été dissout le combustible usé, fait l'objet de traitements chimiques permettant de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission. La solution acide contenant les produits de fission dissouts est concentrée dans l'unité 4120 de l'atelier R2 équipée d'évaporateurs de concentration. La bonne marche des évaporateurs est suivie par divers paramètres et notamment par des analyses périodiques d'acidité du distillat et du concentrat. L'organisation habituelle de l'exploitant consiste à programmer une analyse toutes les nuits sur l'évaporateur n°4120.23 afin de respecter la contrainte de délai entre deux analyses. Le 12 avril 2009, en fin de poste de nuit, lors de la préparation de la relève pour l'équipe de conduite suivante, le chef de quart a constaté le dépassement d'environ trois heures du délai maximal de 32 heures prescrit par les RGE entre deux analyses d'acidité d'échantillons des distillats de l'évaporateur n°4120.23. Ce dépassement est dû au fait que l'équipe de conduite n'a pas effectué la prise d'échantillon sur les distillats de l'évaporateur n°4120.23 au début du poste de nuit du 11 au 12 avril 2009. Les RGE imposent, en cas de dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons des distillats d'un évaporateur de l'unité 4120, l'arrêt de la concentration. La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l'écart. Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel, ni sur l'environnement. Cependant, en raison du non-respect des RGE, cet événement a été classé par l'ASN au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-l-activite-massique-maximale-prescrite-pour-certains-colis-de-dechets-sur-la-centrale-nucleaire-de-Brennilis | Non respect de l’activité massique maximale prescrite pour certains colis de déchets sur la centrale nucléaire de Brennilis. Le 28 avril 2009, EDF a déclaré à l’ASN que l’activité massique maximale de certains colis de déchets entreposés dans l’installation de découplage et de transit (IDT) ne respectait pas le critère imposé par les prescriptions applicables à cette installation. L’IDT constitue un équipement de l’installation nucléaire de base EL4-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée. L’IDT a été créée pour gérer les flux d’évacuation des déchets conditionnés vers les filières dédiées et les flux de production de ces déchets issus du démantèlement complet de l’installation EL4-D. Son exploitation est réglementée par des prescriptions de l’ASN qui font partie du référentiel d’exploitation de l’installation EL4-D conformément à la décision de l’ASN n°2007-DC-0067 du 2 octobre 2007. L’article 23 de ces prescriptions fixe des critères d’activité massique maximale pour chaque colis à destination de l’IDT et d’activité massique moyenne maximale pour la masse totale des colis qui y sont entreposés. L’exploitant de l’installation EL4-D ne dispose actuellement pas d’outils pour calculer précisément l’activité de tous les colis de déchets produits en raison de la spécificité des spectres radiologiques du site. Aussi, l’exploitant utilise de manière transitoire des valeurs forfaitaires par type d’agrément pour suivre les critères d’exploitation. Dans le cadre de la réalisation du bilan de la gestion des déchets pour l’année 2008, l’exploitant a mis en évidence que cette pratique ne permet pas de garantir, pour chaque colis, le respect du seuil d’activité massique maximale fixé par l’article 23 des prescriptions de l’IDT. En particulier, l’activité massique calculée a posteriori d’un caisson de 5 m3 entreposé sur cette installation depuis le 15 décembre 2008 est supérieure au seuil de 500 Bq/g fixé par cet article. L’exploitant a interdit le transfert de colis de déchets supplémentaires dans l’IDT tant que le calcul de leur activité exacte ne pouvait pas être réalisé. Il a également décidé de calculer précisément l’activité des colis entreposés dans l’IDT. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison de l’utilisation d’une procédure inadéquate concernant la gestion des déchets, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-tenue-au-seisme-de-caillebotis-metalliques-dans-les-batiments-d-exploitation-de-certains-reacteurs-nucleaires-exploites-par-EDF | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation de certains réacteurs nucléaires exploités par EDF. Le 30 mars 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation des réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Dampierre, Gravelines, Saint Laurent et Tricastin. Ces bâtiments ne contiennent pas de matières radioactives mais abritent des câbles de contrôle-commande. Le dimensionnement des ouvrages d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le Séisme Majoré de Sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. Des investigations menées par EDF ont mis en évidence l'existence de défauts de montage et de chevilles non conformes sur des caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation. Pour les réacteurs des centrales nucléaires du Blayais, de Chinon, de Dampierre, de Gravelines et de Saint Laurent la tenue de caillebotis métalliques n'est pas acquise pour le SMS, pris en compte pour le dimensionnement des réacteurs. La tenue de certains caillebotis métalliques des réacteurs Blayais 2 et 4, Chinon 1, 2 et 4, Dampierre 1, 2 et 3, Gravelines 2, 3, 4 et 6, Saint Laurent 1, Tricastin 1, 2, 3 et 4 n'est pas acquise également pour le SMHV. L’occurrence d’un séisme d’intensité égale au SMHV pourrait avoir pour conséquence la chute de caillebotis, et ainsi provoquer la perte de matériels utiles à la conduite de la fonction de refroidissement du réacteur en situation d’accident. Cette fonction resterait toutefois assurée par d’autres moyens disponibles. L’ASN a demandé à EDF de lui présenter sa stratégie de traitement de l’anomalie. EDF s'est engagé à renforcer la fixation des caillebotis métalliques dont la tenue au SMHV n'est pas acquise pour fin juin 2009. Tous les caillebotis métalliques en anomalie seront traités au plus tard à la fin du mois de décembre 2009. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation30 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 23 avril 2009, l'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin n'a pas procédé à la mise à l'arrêt immédiate des réacteurs n° 1, 2 et 4 alors qu'il venait de diagnostiquer que des essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours n'avaient pas été réalisés en 2008. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Afin de vérifier que ces matériels importants pour la sûreté sont aptes à remplir à tout moment leur fonction, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés. Le 23 avril 2009, à l'occasion d'une revue documentaire le CNPE a constaté que les essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours des 4 réacteurs n’avaient pas été réalisés en 2008. Lorsque ce constat a été mis en évidence, le réacteur n°3 était en cours d'arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible et l'exploitant a pu procéder immédiatement au test de bon fonctionnement. En revanche, l'exploitant a maintenu en production les réacteurs n°1, 2 et 4, alors qu'il aurait dû, en application des spécifications techniques d'exploitation, procéder à leur mise à l'arrêt immédiate. Sa décision était fondée sur une analyse technique des conséquences, pour la sûreté de l'installation, du maintien en puissance des 3 réacteurs. Les essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours ont été réalisés, à la demande de l'ASN, de manière échelonnée, sur les réacteurs n°4 et 2 dans les jours qui ont suivi cet événement. Sur le réacteur n°1, sa mise à l'arrêt programmée pour maintenance et rechargement en combustible à partir du 2 mai a permis de réaliser ce test. Afin d'approfondir les circonstances de cet événement, l'ASN a mené le 24 avril 2009 une inspection réactive sur le CNPE du Tricastin. L'exploitant a également transmis à l'ASN dès le 24 avril des éléments techniques permettant de justifier a posteriori sa décision ainsi que le calendrier retenu pour la réalisation des essais sur les réacteurs n°1, 2 et 4. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d'exploitation applicables, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation36 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 17 avril 2009, alors que le réacteur numéro 3 était en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement, la défaillance d'un capteur de vitesse sur l'une des trois pompes primaires a été détectée. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Elle est mise en mouvement par trois pompes dites « pompes primaires ». Sur chacun de ces équipements sont positionnés des capteurs de vitesse afin de s'assurer du bon fonctionnement. EDF a considéré, en première analyse, que la défaillance du capteur n'avait pas de conséquences importantes et n'a donc pas procédé à sa remise en état immédiate. Le 18 avril 2009, une analyse complémentaire a montré que la défaillance avait un impact plus large que prévu car elle entrainait la mise hors service de l'une des chaines de mesure du système de protection du réacteur, ce qui n'est pas autorisé par les spécifications techniques d'exploitation. Ce système de protection a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés en situation accidentelle. Dès lors, les opérations de remise en état des matériels on été engagées et les équipements ont été rendus de nouveau opérationnels le 19 avril à 10h00. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation3 | Non respect des règles d’exploitation. Le 13 avril 2009, alors que le réacteur n°1 était en phase de première remontée en puissance suite à son arrêt pour visite partielle n°10, les agents de la centrale de Chooz ont constaté un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 2 % de puissance nucléaire par minute. La vitesse maximale atteinte était de l’ordre de 2,8 % de puissance nucléaire par minute. La puissance du cœur du réacteur après un rechargement de combustible ne doit pas être augmentée trop rapidement afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles qui constituent la première barrière de confinement du réacteur. Le 13 avril 2009, les agents de la centrale de Chooz ont réalisé un essai périodique consistant à vérifier la manœuvrabilité de certaines vannes. Cet essai provoque des variations de puissance liées aux fluctuations de débits et de pression vapeur générées lors des manœuvres des vannes. A l’issue de cet essai, les agents ont constaté des variations de puissance nucléaire au-delà des valeurs autorisées par les spécifications techniques d’exploitation. Un événement identique avait eu lieu sur le réacteur n°2 lors de son arrêt pour simple renouvellement de combustible n°8, en 2007. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et aucun rejet dans l’environnement n’a eu lieu. Toutefois, en raison de la non prise en compte du retour d’expérience d’un événement similaire sur la centrale en 2007, l’exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-reglage-d-une-vanne-de-l-enceinte-de-confinement | Erreur de réglage d’une vanne de l’enceinte de confinement. Le 31 décembre 2008, une équipe de conduite de la centrale nucléaire de Paluel a détecté une variation de pression dans l’enceinte de confinement du réacteur n° 2. Cette évolution de pression avait pour origine le mauvais réglage d’une vanne participant à l’étanchéité de l’enceinte. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment le cœur et le circuit primaire du réacteur. Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d’accident. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Le 31 décembre 2008, lors d’une intervention, un agent a ouvert par erreur une vanne participant à l’étanchéité de l’enceinte de confinement. Quelques heures plus tard, l’équipe de conduite en charge de la surveillance de l’installation a détecté une variation de la pression dans l’enceinte du réacteur. Un agent a été envoyé sur le terrain pour vérifier la position des vannes. Il a constaté l’ouverture de la vanne et a procédé immédiatement à sa fermeture assurant ainsi de nouveau l’étanchéité de l’enceinte de confinement. Un événement similaire s’était déjà produit sur la centrale nucléaire de Paluel le 14 octobre 2008. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l'installation et aucun rejet dans l'environnement n'a été détecté. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-systemes-d-injection-de-securite-et-d-aspersion-de-l-enceinte-du-reacteur-n-B4 | Indisponibilité des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du réacteur n°B4. Le réacteur n°B4 du CNPE de Chinon est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 23 mars 2009. Le 21 avril 2009, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a procédé au relevé des niveaux d’eau dans les puisards alimentant les systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du réacteur n°B4. Les niveaux relevés se sont révélés inférieurs aux niveaux minima requis par les règles générales d’exploitation du réacteur. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte du réacteur. Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur, et d’éliminer l’iode radioactif présent sous forme gazeuse. Dans un premier temps, ces deux systèmes de sauvegarde sont alimentés en eau par des réservoirs. Ils sont ensuite alimentés par des puisards qui récupèrent en bas de l’enceinte l’eau déjà injectée. Afin de permettre ce passage en recirculation, le niveau d’eau dans ces puisards doit être supérieur à un niveau minimal. Ce niveau, spécifié dans les règles générales d’exploitation du réacteur, permet en effet de s’assurer de la manœuvre de vannes participant à la réalimentation des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte. Lors d’un contrôle périodique effectué le 21 avril 2009 avant redivergence du réacteur, l’exploitant du CNPE a détecté que le niveau des puisards était depuis plusieurs semaines inférieur au minimum requis. Le bon fonctionnement des systèmes RIS et EAS en recirculation n’était de ce fait plus garanti. Le niveau d’eau dans les puisards a été immédiatement remis en conformité avec les règles générales d’exploitation. Cet événement, qui n’a eu aucune conséquence réelle dans la mesure où ces deux systèmes de sauvegarde n’ont pas été sollicités, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-critere-de-temperature-du-circuit-primaire-principal-pendant-6-minutes | Non respect du critère de température du circuit primaire principal pendant 6 minutes. Le 18 avril 2009, alors que le réacteur n°3 est en cours de redémarrage, la défaillance d'un capteur et l'inétanchéité d'une vanne ont conduit à une baisse de la température du circuit primaire principal au dessous de la limite autorisée par les spécifications techniques d'exploitation. La température du circuit primaire principal est encadrée par des limites afin de garantir le maintien dans un état sûr des installations en cas d'accident. Par exemple, si la température du circuit primaire est inférieure à la limite basse, en cas de rupture d'une tuyauterie de vapeur, il y a un risque d'augmentation de la puissance neutronique non compensable par les systèmes de protection prévus à la conception du réacteur. A la suite du constat de la situation anormale de refroidissement du réacteur, l'exploitant a mis en œuvre les actions prévues par les procédures. Le critère de température n'a pas été respecté pendant six minutes. Cet événement n'a pas eu des conséquences sur les installations, sur l'environnement et sur les travailleurs. En raison de la non conformité aux spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Melange-non-conforme-de-graisses-dans-des-servomoteurs-qualifies-aux-conditions-accidentelles | Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs qualifiés aux conditions accidentelles. Le 19 avril 2009, dans le cadre de contrôles demandés par l’ASN à la suite d’évènements survenus ces neuf derniers mois sur les sites de Nogent-sur-Seine, Golfech et Chooz B, la centrale nucléaire de Civaux a identifié des écarts de graissage sur quatre servomoteurs. Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d'atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. Les servomoteurs sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes. Le graissage des servomoteurs des vannes qui doivent pouvoir résister à des conditions accidentelles fait l’objet de prescriptions particulières en fonction de l’emplacement des matériels et des conditions d’ambiance pour lesquelles il est requis. Bien que chacune des graisses soit homologuée individuellement, leur mélange ne l’est pas. Lors de l’arrêt du réacteur n°1 de Civaux, l’ASN a imposé le contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent résister à des conditions accidentelles afin de garantir sans ambiguïté possible l’absence de mélange de graisses. Les contrôles réalisés sur les cinquante servomoteurs ont conduit à identifier que quatre d’entre eux contenaient un mélange de deux graisses. Ces servomoteurs concernent le système d’injection de sécurité, le circuit d’aspersion dans l’enceinte et les deux voies redondantes du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Des actions immédiates ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces quatre servomoteurs. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels importants pour la sûreté et redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-valeurs-de-depression-requises-pour-le-confinement-de-certains-locaux-des-installations-en-demantelement-du-CEA-de-Fontenay-aux-Roses | Non-respect des valeurs de dépression requises pour le confinement de certains locaux des installations en démantelement du CEA de Fontenay-aux-Roses. Le 16 avril 2009, le CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant plusieurs non-respects des plages de dépression fixées par les Règles Générales de Surveillance et d’Entretien (RGSE) de l’INB n°165 du site CEA de Fontenay-aux-Roses. Lors de l’inspection du 17 février 2009, l’ASN a mis en évidence plusieurs écarts aux RGSE concernant des valeurs excessives de dépression relevées dans certains locaux de l’INB n°165 (anciens laboratoires d’étude des matières nucléaires, en cours de démantèlement). A la suite de cette inspection, l’ASN a demandé au CEA de procéder au contrôle systématique des consignes de dépression de l’installation. Ce contrôle a confirmé les écarts constatés, lors de l’inspection, au niveau des bâtiments 18 et 52/2, et a permis de mettre en évidence un certain nombre d’écarts similaires. Cet aléa a entraîné une inversion d’une cascade de dépression entre une zone de travail et un hall. Cet évènement aurait donc potentiellement pu conduire à la contamination, par de la matière radioactive, du hall. Après contrôles, aucune contamination de ce type n’a été détectée. Cet événement n’a donc eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Afin d’éviter le renouvellement de cette situation, l’exploitant propose la révision des conditions d’exploitation des bâtiments 18 et 52/2. Cette révision aura des conséquences matérielles et organisationnelles, visant l’amélioration du confinement de l’installation. Compte tenu du caractère répétitif et du nombre d’écarts aux RGSE relevés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-relative-au-comportement-de-vannes-en-cas-de-seisme | Anomalie relative au comportement de vannes en cas de séisme. Le 26 mars 2009, l’exploitant de la centrale de Civaux a constaté, sur les deux réacteurs, plusieurs anomalies de montage de vannes situées sur les circuits d’eau brute secourue (SEC) et de vapeur principal (VVP) ne garantissant plus leur fonctionnement en cas de survenue d’un séisme. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité (SMS). Pour un tel séisme, l’arrêt sûr du réacteur, le refroidissement du combustible et le confinement des produits radioactifs doivent être assurés. Le circuit SEC participe au refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. Le circuit VVP, quant à lui, assure la circulation de la vapeur entre les générateurs de vapeur et la turbine. Les équipements composant ces circuits doivent être opérationnels y compris en cas de séisme. Les anomalies identifiées concernent les fixations de moteurs de vannes situées sur des tuyauteries du circuit SEC et du circuit VVP. Le fonctionnement de ces vannes en situation normale n’est pas remis en cause, toutefois, il n’est plus garanti en cas de SMS. D’autres circuits sont néanmoins conçus pour assurer l’arrêt sûr du réacteur dans ces conditions. Ces anomalies seraient dues à un mauvais remontage des vannes à l’issue de leur maintenance réalisée lors des arrêts de réacteur de 2007 par une entreprise prestataire. Des contrôles étendus à ce type de vanne motorisée équipant d’autres circuits sont en cours. Les vannes du circuit SEC ont déjà été remises en état et celles du circuit VVP le seront durant les prochains arrêts de réacteur prévus en 2009. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-debit-d-air-a-la-cheminee-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-durant-pres-de-9-heures | Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près de 9 heures. Le mardi 7 avril 2009, alors que réacteur numéro 4 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d’air sous le critère minimum de 180 000 m3/h imposé par les spécifications techniques d’exploitation (STE). La ventilation des bâtiments nucléaires permet d’assurer le confinement dynamique des locaux susceptibles de contenir des éléments radioactifs. Cette ventilation est commune à l’ensemble des locaux d’un réacteur. Elle rejette les effluents gazeux en un point unique situé à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Lorsque le réacteur est en production, les STE prévoient que le débit d’air à cette cheminée soit d’au moins 180 000 m3/h. Le 7 avril 2009, alors qu’un ventilateur était arrêté pour intervention, les courroies d’un second ventilateur se sont détériorées, entraînant sa mise hors service. Le débit de la ventilation n’était donc plus assuré que par l’un des trois ventilateurs, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre le débit requis. La réparation du deuxième ventilateur a permis de retrouver un débit conforme 8 heures et 53 minutes plus tard. Cet événement, qui aurait pu conduire à une rupture du confinement de l’installation, n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ni sur l’environnement. En raison du non respect d’une prescription permanente des STE durant près de 9 heures, cet événement a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation35 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 4 avril 2009, au cours des opérations de mise à l'arrêt du réacteur n°1 pour maintenance et rechargement en combustible, la température du circuit primaire est passée sous la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède sa chaleur à l’eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe alternateur et produire ainsi l’électricité. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres de sûreté fondamentaux que l’équipe de conduite doit surveiller en permanence. En suivant la procédure de mise à l'arrêt du réacteur le 4 avril 2009, les opérateurs ont tenté de manœuvrer depuis la salle de commande une vanne du circuit secondaire. Celle-ci n'étant plus alimentée en électricité, la manœuvre demandée n’a pas pu être exécutée. La température du fluide primaire est alors passée sous la température requise par les spécifications techniques d’exploitation. Les opérateurs ont stabilisé la température et la pression du circuit primaire, les ramenant dans les domaines autorisés par les spécifications techniques d’exploitation au bout de quinze minutes. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’événement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-reseau-incendie-sur-les-reacteurs-5-et-6 | Indisponibilité du réseau incendie sur les réacteurs 5 et 6. Les 18 et 19 mars 2009, lors des rondes de surveillance des installations, des agents EDF ont constaté une pression d’eau insuffisante dans le réseau de lutte contre l’incendie des réacteurs 5 et 6. Dans le cadre de travaux de rénovation du réseau incendie de la salle des machines*, il était prévu de connecter le réseau avec celui des réacteurs voisins, afin de garantir un débit d’eau suffisant. Les contrôles effectués ont mis en évidence qu’une vanne, qui devait être ouverte, était en réalité fermée à la suite d’une erreur de manipulation. En cas d’incendie important dans la salle des machines, le débit d’eau disponible n’aurait pas été suffisant et des moyens complémentaires auraient du être connectés manuellement au réseau incendie des autres réacteurs. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. * Salle des machines : Bâtiment, hors zone nucléaire, abritant les équipements de production d’électricité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-chaines-de-mesure-de-radioactivite-permettant-de-detecter-une-fuite-entre-les-circuits-primaire-et-secondaire | Indisponibilité de chaînes de mesure de radioactivité permettant de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Le 26 mars 2009, à la suite d’une opération de contrôle sur le réacteur n°2, le CNPE de Flamanville a constaté que quatre chaînes KRT de mesure de la radioactivité sont indisponibles depuis 17 jours, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation définissant le domaine de fonctionnement autorisé de l’installation. Après vérification, la configuration est la même sur le réacteur n°1. Les chaînes KRT concernées par l’événement mesurent la radioactivité en différents points du circuit de vapeur vive principale qui achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Elles sont utilisées dans la détection des fuites entre les circuits primaire et secondaire. L’indisponibilité des chaînes KRT remonte à la réalisation, le 9 mars 2009, de tirs radiographiques utilisant une source radioactive à proximité de ces chaînes. Afin de ne pas affecter ces chaînes de mesure, des matelas de plomb ont été mis en place. Ces matelas n’ont pas été retirés à la fin des tirs radiographiques, altérant ainsi la mesure d’activité par ces chaînes. Le CNPE de Flamanville a déjà connu un événement similaire en avril 2008. D’autres chaînes de mesure disposées en d’autres points des circuits auraient permis de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Toutefois, la mise en place de la procédure incidentelle appropriée aurait pu être retardée du fait de l’apparition plus tardive des autres alarmes. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-de-tenue-au-seisme-de-tuyauteries-de-refroidissement | Anomalie de tenue au séisme de tuyauteries de refroidissement. Le 10 mars 2009, EDF a informé l’ASN d’une anomalie de tenue au séisme de tronçons de tuyauteries des circuits de « refroidissement intermédiaire », « d’eau brute secourue » et « d’alimentation de secours des générateurs de vapeur » des réacteurs n°1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre. Le circuit de « refroidissement intermédiaire » (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Ce circuit est lui-même refroidi par le circuit d’ « eau brute secourue » (SEC). Le circuit « alimentation de secours des générateurs de vapeur » (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur. Le dimensionnement des ouvrages d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le Séisme Majoré de Sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. Suite à des phénomènes de tassement du sol, des études de vérification de comportement des ouvrages de génie civil menées récemment par EDF au niveau du parc nucléaire ont montré que certaines des tuyauteries des circuits RRI, SEC et ASG sont susceptibles de ne pas résister aux sollicitations mécaniques induites par les niveaux de séisme pris en compte pour le dimensionnement des réacteurs. L’occurrence d’un séisme d’intensité égale au SMHV pourrait avoir pour conséquence la rupture d’une ligne du circuit SEC sur les deux disponibles du réacteur n°1 et défiabiliserait alors le refroidissement des systèmes de sauvegarde de la centrale. La redondance de ces matériels permettrait de disposer de capacités de refroidissement suffisantes pour conduire le réacteur dans un état sûr. Des renforcements seront effectués par EDF au niveau des tuyauteries SEC concernées au cours du prochain arrêt pour maintenance, qui débutera au mois d’avril 2009. Face à un séisme de niveau SMS, plusieurs des circuits préalablement cités pourraient être rendus totalement indisponibles sur les réacteurs n°1, 2 et 3. Dans cette situation, dont la probabilité est très faible, le bon refroidissement des réacteurs ne serait plus garanti. L’ASN a demandé à EDF de lui présenter au début du mois de mai 2009 une stratégie de réparation des tuyauteries concernées. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation34 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 22 mars 2009 à 17 heures, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l’exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Le pressuriseur est un réservoir de forme cylindrique dont la fonction est de contrôler la pression de ce circuit. Les limites de pression et de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d’exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d’ébullition de l’eau. L’ébullition diminuerait, en effet, l’efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Elle risquerait, en outre, d’endommager les pompes primaires. En cas de défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur, les spécifications techniques d’exploitation imposent sa réparation dans un délai de 8 heures ; si cette réparation n’est pas possible dans ce délai, la mise à l’arrêt du réacteur doit être engagée au terme de ces 8 heures. Le 22 mars, ce capteur a connu plusieurs défaillances et les équipes de conduite n’ont pas été en mesure de comptabiliser correctement la durée de 8 heures pour le réparer. Le fonctionnement du réacteur a ainsi été prolongé, dans cet état, pendant 1 heure et 10 minutes au-delà du terme des 8 heures. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. En raison du dépassement du délai prévu par les spécifications techniques d’exploitation pour mettre à l’arrêt le réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-maitrise-des-operations-de-vidange-du-circuit-primaire-lors-d-un-arret-pour-maintenance-et-rechargement | Absence de maîtrise des opérations de vidange du circuit primaire lors d’un arrêt pour maintenance et rechargement. Le 24 février 2009, une anomalie de position d’un robinet a entraîné l'absence de maîtrise du niveau d’eau du circuit primaire lors de sa vidange. L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type « eau pressurisée ». Pendant les phases d'arrêt du réacteur pour renouvellement du combustible, lorsque les assemblages combustibles sont encore dans la cuve, il est nécessaire d'ssurer une circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire afin d’évacuer la puissance résiduelle du coeur. Après l'arrêt du réacteur, l’exploitant est amené à vidanger partiellement le circuit primaire en vue de l’ouverture de la cuve. Dans le cadre de cette opération, les règles de conduite prévoient l’ouverture de trois robinets du système de distribution d'air comprimé en point haut du circuit primaire afin d'ppliquer une légère surpression favorisant la vidange du circuit. La mise en place d’un capteur permet de contrôler que la surpression d'ir est effective. Le 24 février, un de ces trois robinets n' pas été ouvert. Cette erreur a eu pour effet de générer une dépression dans le circuit primaire, entraînant à son tour un dysfonctionnement des capteurs de niveau d’eau de la cuve. Ayant un doute sur le niveau d’eau réel du circuit primaire, l’opérateur a arrêté l’opération de vidange et procédé à une remise en conformité immédiate. Cet incident n' pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation, le niveau d’eau du circuit primaire étant resté supérieur à tout moment au niveau minimum requis. Les installations ont été remises en conformité avant reprise des opérations de vidange. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Alteration-de-l-integrite-de-confinement-du-reacteur-n-1 | Altération de l'intégrité de confinement du réacteur n°1. Centrale nucléaire de Chooz B. Le 26 février 2009, alors que le réacteur n°1 était à l’arrêt, en cours rechargement, les agents de la centrale de Chooz ont constaté qu’une vanne de traversée de l’enceinte du réacteur était restée ouverte, alors que, dans la configuration de l’installation, elle aurait dû être fermée. L’enceinte de confinement constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire.) Elle est destinée, en cas d’hypothétique accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. Pour permettre l’échange de fluide ou d’information avec l’extérieur de l’enceinte de confinement, cette dernière a des ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts pour renouvellement du combustible et appelées « traversées. ». Dans la nuit du 24 au 25 février 2009, une opération de purification de la piscine du réacteur s’achève. L’autorisation relative à cette opération qui permettait à EDF d’ouvrir certaines vannes de traversées n’est plus valable. Or il s’avère qu’une de ces vannes est restée ouverte jusqu’au 26 février 2009 au matin. La détection de cette situation d’écart vis-à-vis des spécifications techniques d’exploitation (STE) n’a été réalisée qu’après expiration du délai toléré pour respecter la conduite à tenir. Un événement semblable avait eu lieu sur le même réacteur lors de son arrêt pour renouvellement du combustible précédent. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et aucun rejet dans l’environnement n’a eu lieu. Toutefois, en raison des lacunes d’assurance de la qualité dans la condamnation en position fermée de cette vanne, du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et du caractère répétitif de l’événement, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-a-la-suite-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-d-isolement-vapeur-du-reacteur-en-production | Non respect des spécifications techniques d'exploitation à la suite de l'indisponibilité d'une vanne d'isolement vapeur du réacteur en production. Centrale nucléaire de Cruas. Le 27 février 2009, alors que le réacteur n°2 était en puissance, des intervenants de la centrale nucléaire de Cruas ont mis en évidence qu'un échafaudage empêchait la fermeture de l'une des trois vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principale du réacteur. Le circuit de vapeur vive principale comprend trois lignes. Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Chaque ligne dispose d’une vanne d’isolement, qui permet de couper l’arrivée de vapeur vers la salle des machines. Le 26 février, afin de permettre l'accès à un capteur de pression, un échafaudage a été monté autour d'une des trois vannes d'isolement du circuit de vapeur vive principale du réacteur n°2. Le 27 février, un agent réalise que le plancher de l’échafaudage empêche la fermeture correcte de la vanne. Si un ordre de fermeture urgent de cette vanne s'était produit entre le 26 février et le 27 février, la vanne d’isolement n'aurait pas été en mesure de se fermer, ce qui constitue une situation d'écart par rapport aux règles générales d’exploitation (RGE). L’échafaudage a été démonté le 27 février et la vanne d’isolement a été rendue totalement disponible. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-d-un-materiel-important-pour-la-surete-pendant-un-arret-de-reacteur | Indisponibilité prolongée d'un matériel important pour la sûreté pendant un arrêt de réacteur. Le 20 septembre 2008, lors de l’arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Belleville pour maintenance et rechargement en combustible, une pompe nécessaire au refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible usé est restée indisponible pendant 55 heures, en contradiction avec les règles générales d’exploitation. Le combustible usé émet une chaleur résiduelle qui doit être évacuée, de sorte que la piscine d’entreposage de ce combustible usé doit être refroidie en permanence. Deux pompes participent à ce refroidissement. Pour améliorer la sûreté de cette fonction de refroidissement, une modification technique a été mise en œuvre sur la centrale de Belleville-sur-Loire. Cette modification consiste à doubler les alimentations électriques des pompes nécessaires au refroidissement. Lors de la mise en œuvre de la modification, l’une des pompes de refroidissement est restée indisponible pendant plus de 55 heures alors que les règles de conduite imposent, dans une telle situation, de retrouver la disponibilité du matériel dans un délai n’excédant pas 16 heures. Pendant cette indisponibilité, les dispositions compensatoires prévues pendant les travaux n’ont pas été respectées en permanence. A l’issue des travaux, la pompe concernée a fonctionné sur son alimentation électrique de secours pendant plus de deux jours, ce qui est également contraire aux règles générales d’exploitation. La seconde pompe de refroidissement ayant été disponible en permanence au cours de l’événement, celui-ci n’a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison du manque de préparation des travaux liés à la mise en œuvre de la modification et du non-respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Application-d-une-procedure-d-essai-erronee-sur-certains-reacteurs-de-900-MWe | Application d'une procédure d'essai erronée sur certains réacteurs de 900 MWe. Le 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une erreur détectée dans une procédure de réalisation d'essai périodique permettant de vérifier la disponibilité des pompes à basse pression du circuit d'injection de sécurité. Le 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une erreur détectée dans une procédure de réalisation d'essai périodique permettant de vérifier la disponibilité des pompes à basse pression du circuit d'injection de sécurité. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le cœur du réacteur. Il comporte des pompes injectant de l'eau à basse pression (pompes d’injection de sécurité à basse pression) et d'autres pompes injectant de l'eau à haute pression. EDF a indiqué avoir utilisé à partir d’août 2007 une procédure de réalisation d'essai erronée pour vérifier le niveau minimum de débit de certaines pompes d’injection de sécurité à basse pression des réacteurs Blayais 1 et 2, Cruas 2, Dampierre 2 et 4, Gravelines 4, et Tricastin 3. Les vérifications ultérieures menées par EDF ont montré que cette anomalie n’avait eu aucun impact sur les résultats des essais réalisés pour les réacteurs Blayais 1 et 2, Cruas 2, Gravelines 4, Tricastin 3. Toutefois, l’application de cette procédure sur le site de Dampierre en 2008 a conduit à considérer certaines des pompes des réacteurs Dampierre 2 et 4 comme disponibles alors que leurs performances n'étaient pas conformes aux spécifications alors en vigueur. Des vérifications a posteriori ont toutefois montré que les performances des pompes restaient suffisantes pour assurer leurs fonctions de sûreté, en cas d'accident. La procédure de réalisation d’essai périodique a depuis été modifiée. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-maintenance-sur-du-materiel-classe-pour-fonctionner-aux-conditions-accidentelles2 | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Le 27 janvier 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l’arrêt pour rechargement du réacteur n°1 de Chooz B, un mélange non homologué de 2 types de graisses a été découvert dans deux servomoteurs électriques de robinets situés dans le bâtiment réacteur. L’écart, détecté lors de la maintenance d’un robinet, réside en la présence d’un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet. Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l’est pas. Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur la tranche, deux robinets se trouvant sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt ont été détectés en écart. Tous deux sont classés au niveau de qualification des matériels importants pour la sûreté requis en conditions accidentelles. L’exploitant a procédé à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l’installation. Cet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d’un précédent arrêt pour rechargement. Une analyse plus détaillée de l’origine de l’évènement est en cours. Aucun des deux robinets concernés n’a connu de problème de manoeuvrabilité lors des cycles précédents, l’incident n’a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l’installation. Cependant, s’agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manoeuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n’était pas démontrée. Cet incident était donc potentiellement de nature à remettre en cause la sûreté de l’installation en cas d’accident hypothétique, d’autant plus qu’il touchait des matériels redondants. En raison de ces lacunes ayant une origine commune dans la maintenance de matériel important pour la sûreté et redondant, l’ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-de-futs-de-dechets-en-reseau-maille-sous-critique-non-decrit-dans-les-documents-de-reference | Entreposage de fûts de déchets en réseau maillé sous-critique non décrit dans les documents de référence. L'exploitant a déclaré le 2 février 2009 un événement significatif relatif à l'existence d'un entreposage de fûts de 30 litres, contenant des matières fissiles, espacés selon un réseau maillé sous critique non conforme aux prescriptions techniques imposées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le 29 janvier 2009, lors d'une inspection par l'ASN de l'installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, les inspecteurs ont constaté la présence de quatre fûts de 30 litres, contenant des matières fissiles, disposés sur des emplacements au sol marqués au moyen de ruban adhésif. Or, les prescriptions techniques imposées par l'ASN à l'INB n°93 stipulent que l'entreposage de tels fûts soit garanti par des structures fixes, telles que callages et arrimages. L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental réel. L'ASN a demandé à l'Institut de radioprotectionet de sûreté nucléaire (IRSN) une évaluation des conséquences potentielles maximales. L'exploitant a immédiatement corrigé cette anomalie. En raison du non respect des prescriptions techniques, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-gradient-de-montee-en-puissance-autorise4 | Non respect du gradient de montée en puissance autorisé. Le 25 et 28 décembre 2008, au cours des opérations redémarrage après l'arrêt du réacteur pour visite décennale, le taux de variation de la puissance neutronique du réacteur prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) n'a pas été respecté à trois reprises. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Les RGE fixent une valeur maximale pour l'augmentation de la puissance neutronique du réacteur lors de son redémarrage, afin de garantir l'intégrité des assemblages combustibles. Cette valeur n'a pas été respectée à trois reprises pendant des durées allant de 7 à 44 minutes. De plus ces écarts n'ont pas été détectés immédiatement mais 3 semaines plus tard. En raison du non respect des règles générales d'exploitation et de la détection tardive de ce non-respect, cet événement, qui n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-maintien-de-l-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement-du-batiment-reacteur3 | Non respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière de confinement du bâtiment réacteur. Dans la nuit du 23 janvier 2009, alors que le réacteur était en fonctionnement, une opération de décompression de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur est réalisée. Des vannes contribuant à l'intégrité de la troisième barrière sont alors ouvertes et des ventilateurs de brassage d'air ambiant sont démarrés. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Dans la matinée du 23 janvier 2009, l'ingénieur réalisant son évaluation de sûreté identifie que six vannes d'isolement enceinte sont restées ouvertes pendant plusieurs heures à l'issue de l'opération de décompression de l'enceinte, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. Dès qu'ils ont été informés de l'écart, les opérateurs sont alors intervenus pour fermer ces vannes. Durant cet incident, le bâtiment réacteur est resté en dépression et aucun rejet gazeux n'a eu lieu vers l'extérieur. De plus, en cas de détection d'activité radiologique dans l'enceinte, les vannes se seraient automatiquement fermées. Toutefois, en raison du non respect d'une prescription permanente des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-la-redondance-de-la-ventilation-d-extration-des-enceintes-de-confinement-du-batiment-18 | Perte de la redondance de la ventilation d'extration des enceintes de confinement du bâtiment 18. Le 31 janvier 2006, dans l’après-midi, un opérateur a constaté que le ventilateur de secours des enceintes de confinement du hall 10 ne s’était pas mis en route suite à une panne du ventilateur d’extraction de ces enceintes. L’opérateur constate que la commande du ventilateur de secours est en position « arrêt ». Il positionne alors la commande sur « redondant » : l’extraction de secours des enceintes de confinement du hall 10 se met en route. Un examen global des armoires de ventilation du bâtiment 18 a permis de constater que les commandes de l’ensemble des ventilateurs de secours des enceintes de confinement étaient en position « arrêt », alors qu’elles auraient dû être en position « redondante ». Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l’installation et l’environnement. Deux heures après la détection de l’incident, la situation était redevenue normale. Compte tenu du caractère générique de l’incident et d’un manque de culture de sûreté de la part des intervenants chargés du contrôle de la ventilation de l’INB 57, l'incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-de-fluide-frigorigene-dans-l-environnement-par-la-centrale-nucleaire-de-Cattenom | Rejets de fluide frigorigène dans l’environnement par la centrale nucléaire de Cattenom. Au cours de l'année 2008, lors de plusieurs opérations de maintenance sur les compresseurs du système de climatisation des bâtiments nucléaires, des rejets de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) ont été détectés. En tout, 7 rejets ont été déclarés par l'exploitant en 2008, cumulant 312 kg au total. En particulier, l'Autorité de sûreté nucléaire avait publié un avis d'incident en avril 2008 à la suite du rejet de 141 kg de fluide HFC (consulter l'avis d'incident). En outre, deux rejets de fluide de type hydrochlorofluorocarbure (HCFC), en janvier et en novembre 2008, cumulant 38 kg au total, ont été détectés lors de la maintenance du système de climatisation du bâtiment de formation. Les fluides type HFC et HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone. La réglementation française impose aux exploitants de déclarer tout rejet significatif de fluides frigorigènes dans l'environnement. Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2006 s'élevaient à 530 tonnes de HFC et 258 tonnes de HCFC1. Enfin, un non-respect des périodicités de contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes a été détecté le 17 décembre 2008 sur le site de Cattenom. A la suite de ces écarts, la centrale de Cattenom a mis en place un plan d'actions visant à réduire ses rejets de fluide frigorigène observés sur les équipements frigorifiques et climatiques. L'Autorité de sûreté nucléaire veillera à la mise en place des mesures correctives proposées et s'assurera de leur efficacité pendant l'année 2009. Pour en savoir plus : - Consulter l'avis d'incident "Rejet de fluide frigorigène". 1 Source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-suite-a-l-indisponibilite-de-deux-chaines-de-mesure-neutronique | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation suite à l'indisponibilité de deux chaînes de mesure neutronique. Le 12 janvier 2009, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l'exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance simultanée de deux capteurs de mesure neutronique. Une telle situation n'est pas prévue par les spécifications techniques d'exploitation. Sur un réacteur à eau pressurisée, l'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela d'un système constitué de quatre capteurs de mesure, situés le long de la cuve, qui permettent de connaître en continu le niveau et la distribution de puissance le long des assemblages combustibles. Le 12 janvier 2009, un premier capteur de ce système a présenté une anomalie et a été considéré comme non disponible. L'exploitant a immédiatement engagé la réparation du capteur défectueux conformément aux spécifications techniques d'exploitation. Une quarantaine de minutes plus tard, pendant que les équipes de maintenance de l'exploitant procédaient à cette réparation, un deuxième capteur est à son tour tombé en panne. Le réacteur, toujours en fonctionnement, s'est trouvé dans une configuration qui n'est pas prévue par les spécifications techniques d'exploitation. Après analyse, l'exploitant a décidé d'engager l'arrêt du réacteur. Pendant les opérations de préparation à la mise à l'arrêt, environ 5 heures après le début de l'incident, l'exploitant a réparé les deux capteurs et retrouvé une configuration conforme aux spécifications techniques d'exploitation. En raison du maintien du réacteur dans un état non couvert par les spécifications techniques d'exploitation pendant 5 heures, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature-suite-a-un-arret-de-maintenance | Sortie du domaine d'exploitation « pression-température » suite à un arrêt de maintenance. Le 27 décembre 2008, le réacteur n°3 est sorti du domaine de fonctionnement autorisé par les spécifications techniques d'exploitation pour la chaudière nucléaire. L'unité de production n°3 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type « eau pressurisée ». L'énergie thermique servant à la production d'électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l'eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d'exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. A la suite d'une opération de maintenance, le réacteur n°3 était en phase de redémarrage dans l'état « attente à chaud », à faible puissance. Les règles de conduite prévoient de basculer l'alimentation en eau des générateurs de vapeur du système de secours (ASG), utilisé au redémarrage, vers le système de régulation du débit d'eau alimentaire (ARE), utilisé pour le fonctionnement en puissance. Au cours de cette action, l'opérateur a détecté une température de l'eau du circuit primaire inférieure à la limite autorisée. L'opérateur a donc repris le pilotage des vannes réglantes en mode manuel et procédé à une remise en conformité immédiate. Dans l'état « attente à chaud », les spécifications techniques d'exploitation imposent le maintien de la température de l'eau du circuit primaire entre 284 et 289°C. Au cours de l'opération, cette température a été inférieure à 284°C pendant 9 minutes, avec un minimum relevé de 282,6°C. Cette baisse de température a généré un léger accroissement de la puissance du coeur. En cas d'augmentation plus importante de la puissance, les systèmes de sécurité auraient déclenché un arrêt automatique du réacteur. L'utilisation inappropriée d'un relais de commande en salle de conduite du réacteur, ainsi qu'une insuffisance dans le contrôle des activités, sont à l'origine de cet événement. Compte tenu du non respect des procédures de conduite sensible, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Redemarrage-du-reacteur-dans-une-configuration-du-circuit-d-injection-de-securite-non-conforme | Redémarrage du réacteur dans une configuration du circuit d'injection de sécurité non conforme. Le 26 décembre 2008, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°6, les vannes d'isolement des réservoirs d'acide borique du circuit d'injection de sécurité, normalement maintenues fermées pendant cette phase, ont été prématurément mises dans une configuration autorisant leur ouverture automatique. Si un ordre d'injection de sécurité était apparu, les réservoirs sous pression se seraient déversés dans le circuit primaire1 du réacteur alors que celui-ci était encore relié au circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA). Ce circuit RRA étant conçu pour fonctionner à une pression inférieure à celle des réservoirs du système d'injection de sécurité, des soupapes de protection se seraient ouvertes. Un réservoir de décharge permet de récupérer l'eau sortant des soupapes. En cas de blocage en position ouverte d'une des soupapes, il y aurait eu une perte d'eau de refroidissement du combustible. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. Notes de bas de page : 1 Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Il permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur soit par l'intermédiaire des générateurs de vapeur2 lorsqu'il produit de l'électricité soit par l'intermédiaire du circuit de refroidissement à l'arrêt lorsqu'il est en cours de redémarrage après rechargement en combustible. 2 Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-de-fonctionnement-du-reacteur-1-de-Civaux | Sortie du domaine autorisé de fonctionnement du réacteur 1 de Civaux. Le 1er janvier 2009, le réacteur 1 du CNPE de Civaux est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant 4 minutes. Chaque réacteur à eau sous pression du CNPE de Civaux comporte 4 générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. En fonctionnement normal, les générateurs de vapeur sont alimentés en eau par le système d'alimentation en eau alimentaire des générateurs de vapeur (ARE). Le 1er janvier 2009, une fuite d'eau non radioactive d'environ 100 l/h sur une vanne de régulation du circuit ARE a conduit l'exploitant à arrêter sa production d'électricité afin d'isoler la vanne défaillante. Lors de cet arrêt, les actions menées n'ont pas été réalisées conformément aux procédures et ont conduit à laisser des vannes du système ARE en position ouverte alors qu'elles auraient dû être fermées. Lors du redémarrage du réacteur, la mauvaise position de ces vannes n'a pas été détectée. De l'eau froide a donc été injectée de façon brutale dans le générateur de vapeur. Cet apport d'eau froide a amplifié l'échange thermique et a provoqué un refroidissement excessif du circuit primaire conduisant à une augmentation de la puissance nucléaire du cœur. La température moyenne du circuit primaire a atteint 288,2 °C pour une limite autorisée de 293,8° C et la vitesse de montée en puissance a été de 12 % Pn/min (puissance nominale par minute) pour une limite autorisée de 5% Pn/min. Des actions immédiates des opérateurs de conduite ont ensuite permis de ramener le réacteur dans sa plage de fonctionnement autorisé. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Toutefois, cet événement ayant entraîné une sortie du domaine de fonctionnement à la suite d'un manque de rigueur dans l'application des procédures de conduite, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation33 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 3 septembre 2008, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, EDF a détecté la défaillance d'un module électronique qui faussait la régulation de la température du circuit primaire. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Les limites de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d'exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d'ébullition de l'eau. L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Elle risquerait, en outre, d'endommager les pompes du circuit primaire. La défaillance du module a conduit le système de régulation à sous-estimer température du circuit primaire de l'ordre de 1,5°C, ce qui a conduit au dépassement de la température maximale autorisée. Dès la détection de cet écart, les équipes d'exploitation ont immédiatement ramené la température dans les limites requises et le module défaillant a été remplacé. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fermeture-de-l-alimentation-en-air-comprime-permettant-la-manoeuvre-d-une-vanne-d-evacuation-de-vapeur | Fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manoeuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur. Le 23 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un technicien a détecté lors d'une ronde la fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manœuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur à l'atmosphère. Les vannes d'évacuation de vapeur à l'atmosphère permettent de pallier l'indisponibilité de certains systèmes de refroidissement normal du réacteur. A la suite de la détection de cet écart aux spécifications techniques d'exploitation, l'alimentation en air comprimé de la vanne a été rétablie. Le même écart avait déjà été détecté sur cette vanne le 4 août 2007. A la suite de cet événement, des mesures correctives avaient été définies pour en éviter le renouvellement mais elles n'ont pas été totalement mises en œuvre. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté. Toutefois, en raison de la répétitivité de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montage-de-vannes-non-conformes-lors-de-l-arret-de-la-tranche-1-pour-rechargement | Montage de vannes non conformes lors de l'arrêt de la tranche 1 pour rechargement. L'ASN a été informé par EDF d'un événement survenu à la centrale de Fessenheim (68). Lors de l'arrêt de la tranche 1 pour rechargement, trois vannes situées sur une traversée de l'enceinte de confinement ont été remplacées par des vannes dont le niveau de sûreté n'était pas démontré lors de leur montage. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième barrière existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi en béton, permettent d'obturer chacune des canalisations si les procédures ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Dans le cadre des travaux de maintenance réalisés lors de l'arrêt de la tranche 1, trois vannes permettant de garantir l'étanchéité d'une traversée de l'enceinte de confinement ont été démontées. A l'issue de ces travaux de maintenance, l'exploitant n'a pas pu les remettre en place, car leur démontage n'avait pas été fait correctement. Ne disposant pas de matériel de rechange identique, ces vannes ont été remplacées par des modèles ne possédant pas les mêmes garanties de qualité de fabrication. L'exploitant a depuis démontré que ces modèles présentent des garanties équivalentes en termes de sûreté. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté du réacteur ni sur l'environnement. Néanmoins, en raison du manque de qualité des opérations de démontage des vannes et de leur remplacement par des matériels non parfaitement qualifiés, l'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-realisation-des-essais-des-detecteurs-incendie | Non respect de la périodicité de réalisation des essais des détecteurs incendie. Le 26 novembre 2008, un audit de surveillance interne a révélé le non respect de la périodicité de réalisation des essais des détecteurs incendie sur différents ateliers. Ces essais qui doivent être réalisés semestriellement, n'étaient programmés qu'une fois par an par l'exploitant. Cette omission s'est répétée sur plusieurs périodes. L'exploitant s'est engagé à exécuter tous les contrôles manquants avant le 31 décembre 2008 et à corriger ses gammes pour réaliser les futurs contrôles conformément à son référentiel. L'événement, n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. L'ASN a demandé à l'exploitant de classer cet évenement au niveau 1 de l'échelle INES sûreté en raison d'un non-respect des prescriptions techniques d'exploitation. L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA. Cette INB est exploitée par SOCODEI filiale commune d'EDF et de AREVA NC.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inversion-de-montage-susceptible-de-remettre-en-cause-le-fonctionnement-d-une-pompe | Inversion de montage susceptible de remettre en cause le fonctionnement d'une pompe du circuit d'injection de sécurité. Le 23 octobre 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté, lors d'une opération de maintenance sur une pompe du circuit d'injection de sécurité (RIS) du réacteur n° 4, un écart susceptible de remettre en cause son fonctionnement. Le circuit d'injection de sécurité permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Il est constitué de deux voies redondantes. Le 23 octobre 2008, EDF a détecté une inversion de montage d'un composant sur une des pompes du circuit RIS. Cette inversion de montage remonte à la dernière opération de maintenance de cette pompe réalisée en 2001. Cet écart aurait pu avoir pour conséquence un manque de lubrification de l'arbre lors des premières secondes de démarrage de la pompe. Le fonctionnement correct de la pompe depuis 2001 n'était donc pas garanti. Cependant, les essais réalisés périodiquement sur cette pompe depuis 2001 n'ont jamais mis en évidence de dysfonctionnement. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. Cependant, en raison du risque de non fonctionnement correct de la pompe depuis 2001, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ventilation-en-salle-de-commande | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives à la ventilation en salle de commande. Le 2 décembre 2008, EDF a constaté qu'une partie du système de filtration d'iode du circuit de ventilation de la salle de commande du réacteur 3 était indisponible. Le système de ventilation de la salle de commande permet de filtrer l'air entrant, d'assurer une légère surpression et de garantir que l'air présent en salle de commande sera respirable même en cas de contamination radioactive accidentelle sur le site. Ce circuit est doublé et un seul ventilateur est suffisant pour remplir sa fonction. Au cours d'une opération programmée de remplacement du filtre à iode, les intervenants ont constaté l'indisponibilité d'une des deux voies du circuit de filtration d'iode. Cette indisponibilité date du précédent remplacement du filtre à iode. La ventilation de la salle de commande a donc été non conforme depuis un an. Toutefois, la seconde voie est restée entièrement disponible. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-prise-en-compte-du-retour-d-experience-ayant-entraine-des-ecarts-concernant-les-graisses-utilisees-sur-du-materiel-important-pour-la-surete | Non prise en compte du retour d'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté. Le 25 novembre 2008, dans le cadre d'un contrôle de qualité, EDF a constaté que pour lubrifier plusieurs actionneurs de vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt, une graisse différente de celle déjà présente dans ces actionneurs a été utilisée. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure, lors des phases d'arrêt du réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le coeur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Lorsque le réacteur est en production, comme en ce moment, ce circuit n'est pas utilisé. La quantité de graisse non conforme injectée est faible puisqu'elle est estimée pour chaque actionneur de vanne à environ 20 g sur une masse totale de 6,5 kg. Les investigations menées par EDF, en liaison avec les fabricants des lubrifiants, ont permis de conclure que la disponibilité des différents matériels n'est pas remise en cause. Un nettoyage complet des matériels concernés sera toutefois réalisé lors du prochain arrêt du réacteur. Plusieurs événements significatifs pour la sûreté similaires ont déjà été identifiés sur les réacteurs nucléaires français, notamment un événement en mai 2001 qui concernait l'ensemble des réacteurs nucléaires, un évènement survenu le 27 octobre 2006 sur le réacteur n°1 de Golfech et un évènement survenu le 29 octobre 2008 sur le réacteur n°1 de Civaux. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience des événements précédents, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Pour en savoir plus : - Consulter l'avis d'incident "Utilisation de graisse non qualifiée sur les pompes du circuit de refroidissement à l'arrêt". - Consulter l'avis d'incident "Non prise en compte du retour d'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté"
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours-a-la-suite-d-une-activite-de-maintenance | Indisponibilité du turbo alternateur de secours à la suite d'une activité de maintenance. Le 1er octobre 2008, au cours de l'arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 3, EDF a constaté que le turboalternateur de secours n'était pas disponible contrairement aux exigences des spécifications techniques d'exploitation. Pour assurer leur alimentation électrique, les réacteurs à eau sous pression sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national. En cas de défaillance de cette alimentation électrique normale, deux groupes électrogènes à moteur diesel permettent d'assurer une alimentation électrique de secours destinée au fonctionnement des systèmes de sauvegarde du réacteur. Pour palier une éventuelle défaillance de ces diesels de secours, le réacteur est également équipé d'un autre groupe électrogène et d'un groupe turboalternateur de secours. Afin de vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes importants pour la sûreté sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, l'opérateur a constaté un mauvais réglage mécanique d'une commande de soupape qui rendait indisponible le groupe turboalternateur de secours. Ce mauvais réglage datait d'août 2008. L'ensemble des alimentations électriques internes et externes ont toutefois toujours été disponibles au cours de cette période : le groupe turboalternateur de secours n'a donc pas été sollicité. Ce mauvais réglage mécanique a été rectifié par l'exploitant ce qui a permis de rendre le groupe turboalternateur de secours à nouveau opérationnel. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison de l'indisponibilité prolongée d'un équipement important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-de-controles-et-entretiens-periodiques-sur-des-capteurs | Non réalisation de contrôles et entretiens périodiques sur des capteurs de niveau de cuves d'effluents. Le 21 novembre 2008, l'exploitant CEA du Laboratoire de Purification Chimique (INB 54, site de Cadarache) a déclaré à l'ASN la non réalisation de contrôles périodiques de capteurs de niveau d'effluents plutonifères. Du fait de travaux en cours au sein de l'installation, les capteurs de niveau n'ont pas fait l'objet durant 6 mois des contrôles et entretiens exigés de manière bimestrielle sur les cuves par le référentiel de sûreté. Cet écart n'a pas été détecté par l'exploitant, malgré son signalement par le prestataire en charge des contrôles. Durant cette période, les équipements sont restés toutefois opérationnels et cet événement n'a eu aucune conséquence sur les installations, l'environnement ou les travailleurs. En raison du non respect d'une prescription technique d'exploitation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-fonction-borication-a-la-suite-de-l-utilisation-d-une-procedure-non-validee | Indisponibilité de la fonction borication à la suite de l'utilisation d'une procédure non validée. Le 20 juillet 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, la mise en oeuvre d'une procédure comportant une erreur a conduit le CNPE du Tricastin à fonctionner sans ligne de borication durant 6h alors que les spécifications techniques d'exploitation précisent que le réacteur doit être replié sous 1h en pareil cas. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l'un de ces moyens n'est pas disponible, l'exploitant doit arrêter le réacteur. Le 20 juillet 2008, afin d'effectuer une opération de conduite, l'exploitant a rédigé une procédure mais n'a pas contrôlé sa validité dans l'outil d'aide informatique. Cette absence de contrôle n'a pas permis à l'exploitant de se rendre compte que sa procédure comportait une erreur sur la position d'une vanne, ce qui rendait indisponible l'ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire. Six heures après avoir mis en oeuvre cette procédure, l'exploitant a détecté que la fonction de borication n'était pas disponible et a corrigé son erreur. Le réacteur a donc fonctionné durant six heures en écart par rapport aux spécifications techniques d'exploitation qui imposent d'arrêter le réacteur sous 1 heure lorsque la fonction de borication est indisponible. Cet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES. Après analyse du rapport d'incident transmis par EDF, l'ASN a considéré que cet incident mettait en lumière un manque de rigueur dans l'exploitation du réacteur et a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decalage-d-un-capteur-de-debit | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par le décalage d'un capteur de débit. Le 19 novembre 2008, EDF a constaté le décalage de l'étalonnage d'un capteur de débit du circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur du réacteur Cruas 3. Le circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Ce circuit participe également à la protection du réacteur car il permet d'isoler le générateur de vapeur et de garantir le maintien d'un niveau minimal d'eau de refroidissement dans le circuit secondaire. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes importants pour la sûreté sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, réalisé sur le circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur,. les intervenants ont manoeuvré une vanne d'étanchéité, ce qui a faussé la mesure et induit un biais dans les valeurs délivrées par un capteur de débit. La valeur réelle du débit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur ne se contrôlait alors qu'avec un seul capteur. La protection du réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours. En effet, celle-ci s'effectue par la comparaison des valeurs de tous les capteurs de mesure de débit : l'isolement du générateur de vapeur aurait pu être retardée dans le temps. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-equipement-de-levage-ayant-provoque-la-contamination-vestimentaire-d-un-travailleur | Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire d'un travailleur. Le 21 novembre 2008, au cours d'une opération de manutention d'une boîte à gants, la chute d'un équipement de levage a entraîné la détérioration de la combinaison d'un opérateur. La tenue vestimentaire interne a été contaminée, sans occasionner de contamination corporelle. L'opérateur a été immédiatement pris en charge par l'équipe de surveillance qui assurait le suivi de ces opérations, puis par le Service de Radioprotection (SPR) et le médical de Cadarache. A titre de précaution, l'opérateur fait l'objet d'un suivi médical. L'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement. Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure à celle attendue, et dans des conditions non prévues. A la suite de l'inspection, l'ASN a demandé à l'exploitant de mieux formaliser la préparation des opérations de levage et de rendre plus lisible les instructions données aux opérateurs de terrain. L'ASN demande également à l'exploitant de prévoir des points d'arrêts avant la réalisation de tâches critiques dans le cadre des opérations de démantèlement. En raison de l'inadéquation du matériel et des procédures liées à son utilisation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. L'ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium), ayant pour opérateur industriel Areva NC, a été conçu pour la fabrication d'éléments combustibles à base de plutonium. L'exploitation industrielle de l'installation a cessé en 2003 et son décret de démantèlement est attendu pour début 2009. Pour en savoir plus :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-equipement-de-levage-ayant-provoque-la-contamination-vestimentaire-d-un-travailleur2 | Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire d'un travailleur. Le 21 novembre 2008, au cours d'une opération de manutention d'une boîte à gants, la chute d'un équipement de levage a entraîné la détérioration de la combinaison d'un opérateur. La tenue vestimentaire interne a été contaminée, sans occasionner de contamination corporelle. L'opérateur a été immédiatement pris en charge par l'équipe de surveillance qui assurait le suivi de ces opérations, puis par le Service de Radioprotection (SPR) et le médical de Cadarache. A titre de précaution, l'opérateur fait l'objet d'un suivi médical. L'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement. Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure à celle attendue, et dans des conditions non prévues. A la suite de l'inspection, l'ASN a demandé à l'exploitant de mieux formaliser la préparation des opérations de levage et de rendre plus lisible les instructions données aux opérateurs de terrain. L'ASN demande également à l'exploitant de prévoir des points d'arrêts avant la réalisation de tâches critiques dans le cadre des opérations de démantèlement. En raison de l'inadéquation du matériel et des procédures liées à son utilisation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. L'ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium), ayant pour opérateur industriel Areva NC, a été conçu pour la fabrication d'éléments combustibles à base de plutonium. L'exploitation industrielle de l'installation a cessé en 2003 et son décret de démantèlement est attendu pour début 2009. Pour en savoir plus :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-totale-d-alimentation-electrique-du-Centre-de-Cadarache | Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache. Le 24 novembre 2008, le Centre de Cadarache a été privé de toute alimentation électrique extérieure entre 20h20 et 21h30 à la suite d'un court circuit dans un transformateur de l'installation ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium). Le référentiel de sûreté prévoit pour chaque installation une alimentation électrique de secours sous la forme d'onduleurs et de groupes électrogènes. Néanmoins, deux groupes électrogènes n'ont pas pu être immédiatement couplés aux installations INB32 « ATPu » et INB37 « STED », sans pour autant avoir de conséquence sur leur état de sûreté . En effet, le risque d'arrêt momentané de la ventilation est pris en compte dans la conception de ces installations. Par ailleurs, malgré une défaillance observée sur les groupes électrogènes du centre de crise, le fonctionnement de celui-ci a pu être assuré de manière continue au moyen d'un onduleur pendant la durée de l'événement. L'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement l'alimentation électrique du centre. L'ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d'évaluer l'impact de cet incident sur la sûreté des installations. Celle-ci a montré que la sûreté n'a pas été significativement dégradée. Cependant l'exploitant devra améliorer la traçabilité des prises de décision concernant la gestion de l'événement. L'ensemble des constatations et demandes a été adressé à l'exploitant sous la forme d'une lettre de suite qui publiée sur le site Internet de l'ASN. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel et l'environnement. Il a été classé au niveau 0 de l'échelle INES sûreté, du fait de la perte momentanée d'un des éléments contribuant à assurer la sûreté des installations du site. Pour en savoir plus :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-totale-d-alimentation-electrique-du-Centre-de-Cadarache2 | Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache. Le 24 novembre 2008, le Centre de Cadarache a été privé de toute alimentation électrique extérieure entre 20h20 et 21h30 à la suite d'un court circuit dans un transformateur de l'installation ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium). Le référentiel de sûreté prévoit pour chaque installation une alimentation électrique de secours sous la forme d'onduleurs et de groupes électrogènes. Néanmoins, deux groupes électrogènes n'ont pas pu être immédiatement couplés aux installations INB32 « ATPu » et INB37 « STED », sans pour autant avoir de conséquence sur leur état de sûreté . En effet, le risque d'arrêt momentané de la ventilation est pris en compte dans la conception de ces installations. Par ailleurs, malgré une défaillance observée sur les groupes électrogènes du centre de crise, le fonctionnement de celui-ci a pu être assuré de manière continue au moyen d'un onduleur pendant la durée de l'événement. L'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement l'alimentation électrique du centre. L'ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d'évaluer l'impact de cet incident sur la sûreté des installations. Celle-ci a montré que la sûreté n'a pas été significativement dégradée. Cependant l'exploitant devra améliorer la traçabilité des prises de décision concernant la gestion de l'événement. L'ensemble des constatations et demandes a été adressé à l'exploitant sous la forme d'une lettre de suite qui publiée sur le site Internet de l'ASN. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel et l'environnement. Il a été classé au niveau 0 de l'échelle INES sûreté, du fait de la perte momentanée d'un des éléments contribuant à assurer la sûreté des installations du site. Pour en savoir plus :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-d-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement | Rupture d'intégrité de la troisième barrière de confinement pendant les opérations de maintenance du réacteur. Le 29 octobre 2008, pendant les opérations de déchargement du réacteur n°2, des erreurs dans la configuration de plusieurs vannes ont conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment du réacteur avec l'environnement extérieur. En cas d'accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées seraient confinées à l'intérieur des installations par une enceinte en béton. Les bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives sont en outre maintenus en dépression par rapport à l'environnement extérieur, ce qui apporte une deuxième garantie d'absence de dissémination de radioactivité. Le risque de libérer des substances radioactives par endommagement des gaines étanches qui contiennent le combustible nucléaire est plus élevé lors des opérations de chargement ou de déchargement du coeur : pour cette raison, les conditions d'exploitation sont alors renforcées vis-à-vis de l'étanchéité de la barrière de confinement. Les règles d'exploitation prévoient ainsi que pendant les opérations de déchargement du combustible, l'ouverture des « trous d'homme » de l'enveloppe secondaire des générateurs de vapeur ne peut être effectuée que si les vannes d'isolement des circuits connectés aux générateurs de vapeur sont rapidement manoeuvrables depuis la salle de commande. Le 29 octobre 2008, alors que les opérations de déchargement du coeur du réacteur n°2 étaient en cours, cette prescription n'a pas été respectée sur les points suivants : - d'une part sur l'un des circuits connecté au générateur de vapeur n°2, une des vannes d'isolement était ouverte et enclenchée sur le mode « manuel » alors qu'elle aurait dû être enclenchée sur le mode automatique pour autoriser sa fermeture depuis la salle de commande ; - d'autre part, l'exploitant a réalisé après coup qu'il avait mal interprété les règles d'exploitation et qu'il s'était servi, pour effectuer la vidange des trois générateurs de vapeur, de vannes qui auraient dû rester fermées. Durant cet incident, la fonction de sûreté liée au confinement du bâtiment réacteur n'était plus assurée que par la mise en dépression du bâtiment réacteur par rapport à l'environnement extérieur. L'anomalie, détectée à l'issue de l'opération de vidange des générateurs de vapeur, a duré quelques heures. Aucun relâchement de radioactivité n'a été constaté durant cet incident. Compte tenu de son impact sur la sûreté des installations, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-de-sources-radioactives-au-sein-d-une-installation-de-l-IRSN-sur-le-site-de-Cadarache-13 | Découverte de sources radioactives au sein d'une installation de l'IRSN sur le site de Cadarache (13). L'ASN a été avertie le 21/11/2008 de la découverte de sources radioactives non répertoriées au sein d'une enceinte de manipulation d'une installation exploitée par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), sur le site de Cadarache (bâtiment 166). Le Bâtiment 166 est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)1 dans laquelle sont menées des activités de recherche en matière de radioécologie. Dans le cadre de ces expériences, l'établissement est autorisé à détenir et manipuler des sources radioactives à des fins de recherches biologiques. Les sources découvertes le 21 novembre se composent d'un mélange de Curium 244, d'Américium 241, de Plutonium 238 et 239, et de Neptunium 237, et représentent une activité globale de 0,99 Gbq. Ces sources non répertoriées au sein de l'installation ont été retrouvées dans une « boite-à-gants »2 inutilisée depuis plusieurs mois. Dès qu'elle a été informée de la découverte de ces sources, la division de Marseille de l'ASN a réalisé une inspection réactive afin de déterminer les circonstances de cet événement. Au cours de cette inspection, il a tout d'abord été noté que la présence de ces sources au sein du laboratoire est passée inaperçue pendant une durée non connue. Les sources radioactives se présentaient initialement sous la forme de solutions liquides. Elles auraient été placées dans la « boite-à-gants » avant septembre 2007. Cette opération a été réalisée en dehors de l'organisation mise en place pour assurer le suivi des manipulations de produits radioactifs. La boîte à gants n'aurait pas été utilisée depuis septembre 2007. Le système de confinement dynamique3 de la boite à gants est resté opérationnel pendant toute la durée d'entreposage de ces sources. Les contrôles réalisés de manière régulière dans les locaux et au niveau de la cheminée permettent de garantir l'absence de dispersion de contamination dans et à l'extérieur de l'installation. Dans l'attente de l'évacuation des sources prévue prochainement, des dispositifs de surveillance en continu de la contamination d'ambiance du local concerné ont été mis en place. En raison de l'absence d'inventaire fiable des sources radioactives détenues au sein de cette installation, l'événement a été classé au niveau 1 sur 7 de l'échelle INES de classement des incidents de radioprotection. Notes : 1 Les ICPE sont contrôlées par la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). L'ASN contrôle le respect de la réglementation relative à la radioprotection au sein de ces installations. 2 Une boîte à gant est une enceinte étanche munie de gants de manipulation, permettant à des opérateurs d'intervenir sans risque de contamination. 3 Le confinement dynamique est le maintien de la boîte à gants en dépression par un système de ventilation pour éviter toute dispersion de radionucléides à l'extérieur de la boîte à gants.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-les-pompes-a-haute-pression-du-circuit-d-injection-de-securite-de-certains-reacteurs-exploites-par-EDF | Anomalie générique concernant les pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité de certains réacteurs exploités par EDF. Le 23 octobre, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'une anomalie ayant affecté certaines pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité des réacteurs nucléaires Blayais 4, Dampierre 3 et 4, et Tricastin 3 et 4. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le coeur du réacteur. Il comporte des pompes injectant de l'eau à haute pression (pompes d'injection de sécurité à haute pression) et d'autres pompes injectant de l'eau à basse pression. EDF a indiqué avoir observé des cas de défaillance de vannes du circuit permettant de refroidir l'huile de graissage des pompes d'injection de sécurité à haute pression lors d'essais réalisés sur les réacteurs mentionnés ci-dessus. Ces vannes avaient été modifiées sur l'ensemble des réacteurs du palier CPY afin de corriger l'anomalie générique du 31 juillet 2007 (voir l'avis d'incident). La défaillance des vannes conduit à terme, à la défaillance, par surchauffe, des pompes d'injection de sécurité à haute pression. En cas de fuite d'eau importante sur le circuit primaire et de perte de l'alimentation du circuit secondaire, situations accidentelles improbables, la défaillance des pompes d'injection de sécurité peut conduire à l'endommagement du coeur du réacteur. Étant donné que ces réacteurs étaient en fonctionnement normal, cette anomalie n'a pas eu d'incidence sur la sûreté. EDF a remplacé les vannes défaillantes des réacteurs nucléaires de Blayais 4, Dampierre 3 et 4 et Tricastin 3 et 4 et a d'ores et déjà mis en oeuvre des actions qui permettent de garantir à tout moment le fonctionnement d'une pompe d'injection de sécurité pour l'ensemble des réacteurs du palier CPY. L'ASN a de plus demandé à EDF d'améliorer la détection d'une potentielle défaillance des vannes des pompes d'injection de sécurité à haute pression utilisées en situation accidentelle. Le traitement pérenne de cette anomalie est en cours d'étude par EDF. Cette anomalie est classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-dispositif-mecanique-empechant-la-fermeture-de-quatre-vannes | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par la présence d'un dispositif mécanique empêchant la fermeture de quatre vannes d'isolement enceinte. Le 6 octobre 2008, alors que le réacteur n° 2 était à l'arrêt, EDF a constaté le blocage en position ouverte de quatre vannes d'isolement de l'enceinte de confinement. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, les vannes d'isolement de l'enceinte ont été bloquées ouverte à l'aide d'un dispositif mécanique et n'ont pas été remises en place à la fin de l'essai. Le confinement du bâtiment réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours, et n'aurait pas joué son rôle en cas d'accident. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-maintien-de-l-integrite-de-la-troisieme-barriere-en-phase-de-dechargement-du-combustible | Non-respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière en phase de déchargement du combustible. Dans la matinée du 16 septembre 2008, alors que le réacteur était à l'arrêt en phase de déchargement du combustible, une vanne contribuant à l'intégrité de la troisième barrière est restée ouverte pendant six heures, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire (en exploitation) ou de la première barrière (en phase de manutention de combustible). De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 16 septembre, les opérateurs en salle de commande se sont rendus compte que l'une d'entre elles n'était pas fermée alors que des manutentions du combustible étaient en cours. De ce fait, l'intégrité de l'enceinte de confinement s'est trouvée dégradée pendant six heures, alors que les règles de conduite imposent, dans une telle situation, l'arrêt des manutentions de combustible sous une heure. Les opérateurs sont alors intervenus pour fermer cette vanne. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Celui-ci n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité de l'enceinte, car un clapet anti-retour jouait le rôle de second organe d'isolement . De plus, aucune anomalie n'est survenue pendant le déchargement. En raison du non-respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d'exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-lors-du-transfert-d-un-fagot-de-crayons-combustibles | Non-respect d'une consigne lors du transfert d'un fagot de crayons combustibles. Le 12 octobre 2008, il a été constaté, après une opération de transfert, qu'une erreur avait conduit à dépasser la limite de 100 crayons combustible par « fagot » 1 prescrite dans le référentiel de sûreté. Cette limitation a pour objectif de participer à la prévention du risque de criticité 2 dans l'atelier où sont réceptionnés les lots de crayons. Après analyse, il est apparu que l'origine de cette anomalie est liée au non-respect d'une procédure lors du chargement de la boite de transfert et à l'absence de vérification lors de la constitution du fagot. L'anomalie a fait l'objet d'une action corrective dès sa découverte. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation. L'évènement n'a été déclaré à l'ASN que le 7 novembre 2008, du fait d'une identification tardive par l'exploitant du caractère significatif de celui-ci. En raison de la mise en évidence d'un non respect du référentiel de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. Notes : 1Les crayons sont constitués de pastilles de combustible et sont utilisés sous forme d'assemblages dans le coeur des réacteurs de puissance. Lors de certaines opérations de transfert au sein de l'installation Melox, ces crayons sont transportés sous forme de fagots. 2Un accident de criticité correspond au démarrage d'une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ».
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-de-fonctionnement-impactant-la-fonction-de-surete-refroidissement-du-reacteur | Anomalie de fonctionnement impactant la fonction de sûreté refroidissement du réacteur. Le 3 novembre 2008, lors du déroulement de la procédure d'arrêt programmé du réacteur expérimental Orphée * (INB 101) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), il a été constaté une ouverture inopinée des deux clapets de convection naturelle disposés sur le circuit primaire de refroidissement du coeur du réacteur. En régime normal de fonctionnement, le débit de l'eau de refroidissement est assuré par des pompes de circulation. Cette circulation forcée de l'eau à travers le circuit primaire et le coeur du réacteur permet l'évacuation de l'énergie vers le circuit secondaire via des échangeurs de chaleur. Lors de l'arrêt du réacteur et de la baisse de puissance, ces pompes continuent dans un premier temps d'être entraînées par des moteurs dits principaux puis dans un second temps par des moteurs dits auxiliaires. Lorsqu'il ne reste plus qu'une énergie suffisamment faible à évacuer, les moteurs auxiliaires sont arrêtés et le refroidissement du coeur s'effectue en convection naturelle par passage de l'eau au travers de deux clapets. Le 3 novembre, les deux clapets de convection naturelle se sont ouverts alors que les pompes étaient encore entraînées par les moteurs auxiliaires. Le comportement normal et attendu de ces clapets est une ouverture dans les 200 secondes qui suivent l'arrêt des moteurs auxiliaires. Suite au constat de cette ouverture prématurée des clapets, les agents de conduite du réacteur ont arrêté les moteurs auxiliaires. Ils ont ensuite procédé à une séquence de démarrage et d'arrêt des moteurs principaux et auxiliaires à l'issue de laquelle ils ont constaté un fonctionnement normal des clapets. Les premières investigations menées par le CEA indiquent que l'ouverture des clapets aurait été indirectement provoquée par une action effectuée sur le circuit secondaire de refroidissement. Un compte rendu détaillé de cet événement sera transmis sous 2 mois à l'ASN par le CEA. Cet événement n'a eu aucune conséquence pour les travailleurs, le public et l'environnement. Du fait de la dégradation de la défense en profondeur qui résulte de cette anomalie de fonctionnement, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Note : * Le réacteur Orphée est un réacteur expérimental de type piscine, situé sur le centre CEA de Saclay. D'une puissance de 14 mégawatts thermiques, il a divergé pour la première fois en décembre 1980. Le réacteur est utilisé pour la recherche sur les matériaux à travers l'utilisation des neutrons thermiques. Il sert également à la neutronographie, à l'analyse par activation et à l'irradiation d'échantillons divers tels que des lingots de silicium.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-regles-d-intervention-en-zone-reglementee-pour-des-personnes-considerees-comme-travailleurs-non-exposes-aux-rayonnements-ionisants | Non-respect de règles d'intervention en zone réglementée pour des personnes considérées comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants. Le 23 septembre 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident survenu le 18 septembre 2008 dans le cadre d'un chantier de rénovation d'un laboratoire de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international. Le 18 septembre 2008, il a été détecté fortuitement par CIS bio international que 2 travailleurs d'une société extérieure, considérés comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants, intervenaient sur un chantier de rénovation d'un laboratoire qui est classé zone réglementée. Au cours de l'inspection réactive qui a été menée par l'ASN le 24 septembre 2008, il a été constaté que les barrières de défense organisationnelles et matérielles visant à protéger cette catégorie de travailleurs d'une exposition aux rayonnements ionisants n'étaient plus efficaces et que l'écart détecté le 18 septembre 2008 n'était pas un cas isolé. En effet, depuis début juin 2008, 10 travailleurs de 5 sociétés extérieures différentes ont accédé à plusieurs reprises à ce laboratoire sans respecter les conditions d'accès et notamment sans porter de dispositif individuel de suivi dosimétrique. L'évaluation dosimétrique transmise par l'exploitant estime les doses reçues par les différents travailleurs qui sont intervenus dans le laboratoire concerné entre 0,035 mSv et 0,427 mSv. La limite annuelle réglementaire d'exposition du public, applicable pour ces salariés, est de 1 mSv. Après analyse et en raison du nombre de travailleurs concernés, de la détection tardive de l'écart, et du non respect de dispositions réglementaires relatives à la radioprotection traduisant des lacunes en matière de culture de sûreté et de radioprotection, cet incident a été classé par l'ASN au niveau 1 de l'échelle INES. Pour en savoir plus :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-d-etancheite-de-l-enceinte-de-confinement | Indisponibilité d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement. Le 10 octobre 2008, alors que le réacteur n°5 était à l'arrêt pour maintenance et rechargement, l'exploitant a découvert un mauvais réglage d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Au cours de l'arrêt du réacteur n°5, une opération de maintenance a été réalisée sur une des vannes participant à l'étanchéité de l'enceinte. A l'issue de l'intervention, la vanne n'a pas été déclarée apte à fonctionner. Cet écart n'a pas été pris en compte par l'organisation du site. Les équipes ont donc poursuivi les opérations de redémarrage du réacteur alors que la réparation de cette vanne n'était pas terminée. Ce n'est qu'à l'occasion d'essais à la fin du processus de redémarrage que les équipes ont pris conscience que la vanne d'isolement de l'enceinte était inopérante. Ils ont immédiatement procédé à sa réparation. En raison de lacunes dans la culture de sûreté, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-procedure-de-maintenance-ayant-entraine-l-indisponibilite-d-un-moteur-diesel | Non respect d'une procédure de maintenance ayant entrainé l'indisponibilité d'un moteur diesel. Le 29 octobre 2008, l'analyse du dossier d'intervention relatif au remplacement standard de l'un des deux moteurs diesels du réacteur n°5 a révélé qu'une procédure de maintenance n'avait pas été respectée. Un contre-écrou de blocage du vérin limiteur d'injection n'avait pas été serré conformément à la procédure. En juin 2008, ce moteur diesel avait été remplacé à la suite d'une visite périodique qui avait révélé l'endommagement d'un cylindre. Lors de cet échange, le contre-écrou de blocage du vérin n'a pas été serré au couple tel que l'exige la procédure. La remise en conformité du moteur a été faite le 29 octobre 2008. Si ce moteur diesel avait été sollicité en cas de perte des alimentations électriques externes sur une longue période, son fonctionnement aurait été menacé par le mauvais serrage du contre-écrou. La redondance nécessaire des moteurs diesels n'était donc plus assurée. Cet incident a donc été déclaré au niveau 1 sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-de-rejet-a-l-usine-FBFC-de-Romans-sur-Isere-Drome | Anomalie de rejet à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme). L'exploitant a déclaré le 16 octobre 2008 un événement significatif relatif au rejet des effluents liquides du site. La limite journalière fixée à 200 Bq/l a été dépassée (article 10-II de l'arrêté de rejet, en date du 22 juin 2000, J.O. du 28 juillet 2000). L'exploitant a constaté des anomalies début octobre (1200 Bq/l, puis 1900 Bq/l). Malgré un nettoyage poussé des principaux équipements de la station de traitement des effluents, effectué le 13 octobre pour remédier à ces anomalies, un nouveau dépassement a été mesuré le 16 octobre. Il a été immédiatement déclaré aux inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire présents sur le site ce jour là. La direction de l'établissement a décidé, en conséquence, l'arrêt immédiat des rejets vers l'Isère et de toutes les productions génératrices d'effluents. Les rejets non conformes ont totalisé une activité radiologique de l'ordre de 0,5 giga becquerels, inférieure aux limites annuelle (article 10-I, 7 giga becquerels) et mensuelle (article 10-III, 1,15 giga becquerels). Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la santé du personnel, ni sur l'environnement (qualité des eaux de l'Isère ou nappe souterraine). Néanmoins, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires INES, au motif que des transferts d'effluents, depuis les ateliers producteurs, ont été réalisés en dehors des limites et conditions d'exploitation (article 13-II).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-prise-en-compte-du-retour-d-experience-ayant-entraine-des-ecarts-concernant-les-graisses-utilisees-sur-du-materiel-important-pour-la-surete2 | Non prise en compte du retour d'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté. Le 29 octobre 2008, lors d'une opération de graissage, EDF a constaté des défauts de graissage sur plusieurs pompes qui concourent à la sûreté du réacteur. En effet, la graisse qui avait été utilisée précédemment pour lubrifier ces pompes ne correspondaient pas au modèle requis par la procédure. Les pompes concernées par cet incident assurent le bon fonctionnement des circuits suivants : - Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et d'éliminer l'iode radioactif ; - Le circuit d'injection de sécurité qui permet, en cas d'accident, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans le circuit primaire du réacteur afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur ; - Le circuit de traitement et de refroidissement d'eau, qui permet de traiter et de refroidir l'eau des piscines du bâtiment réacteur et du bâtiment combustible. Ces réserves d'eau sont utilisées, dans le cadre du fonctionnement normal, pour limiter les radiations lors de la manipulation du combustible nucléaire pendant les phases de chargement et déchargement du coeur et, en cas d'accident, pour étouffer la réaction nucléaire et pour assurer le refroidissement du coeur. EDF a réalisé une analyse pour vérifier que les différentes graisses utilisées se mélangeaient correctement et que la graisse ne correspondant pas au modèle requis n'était pas susceptible d'endommager les pompes. Cette analyse a permis de démontrer que la disponibilité des différents matériels n'était pas remise en cause. Plusieurs événements significatifs pour la sûreté similaires ont déjà été identifiés sur les réacteurs nucléaires français, notamment un événement en mai 2001 qui concernait l'ensemble des réacteurs nucléaires ainsi qu'un évènement survenu le 13 mars 2007 sur le réacteur n°1 de Civaux. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience des événements précédents, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Pour en savoir plus : Pour en savoir plus :
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Passage-sous-le-niveau-minimal-requis-de-la-piscine-de-desactivation | Passage sous le niveau minimal requis de la piscine de désactivation. Le 25 octobre 2008, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech était en arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, le niveau d'eau dans la piscine de désactivation est descendu en dessous du niveau requis par les spécifications techniques d'exploitation. La piscine de désactivation est le lieu de stockage des assemblages combustibles avant leur chargement dans le coeur ou avant leur évacuation pour traitement. Les spécifications techniques d'exploitation demandent un niveau normal supérieur à 22,15 m, afin de garantir un refroidissement satisfaisant des assemblages et de limiter l'exposition des travailleurs au rayonnements ionisants. Un niveau minimum de 21,15 m peut être toléré temporairement s'il n'y a pas de manutention de combustible en cours. Une activité de remplissage du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt était en cours. Une erreur dans la préparation de cette opération a conduit l'opérateur à ouvrir à tort une vanne de liaison avec la piscine de désactivation. Le niveau de la piscine a alors baissé. Il est passé en dessous de 22,15 m à 10h48. Les agents se sont rendus compte de cette baisse à 11h05 et ont alors engagé des actions correctives. Cependant, le temps que la liaison soit fermée, le niveau est descendu en légèrement dessous du niveau minimum de 21, 15m, à 11h13. Le niveau minimum requis a été retrouvé à 12h56, après que le remplissage de la piscine a été entrepris. Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté ni pour la santé des travailleurs. Toutefois, l'analyse de cet événement a révélé plusieurs lacunes, tant dans la préparation de l'opération que dans l'analyse des alarmes et, sur proposition de l'exploitant de la centrale, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Alteration-de-l-integrite-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-n-4 | Altération de l'intégrité de l'enceinte de confinement du réacteur n°4. Le 22 octobre 2008, alors que le déchargement du combustible était en cours sur le réacteur n°4, un agent de conduite a constaté qu'une traversée de l'enceinte de confinement n'était pas étanche. L'enceinte de confinement constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Pour permettre l'échange de fluide ou d'information avec l'extérieur de l'enceinte, cette dernière a des ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts et appelées « traversées ». Les traversées utilisées pour passer des câbles ont un dispositif spécial permettant d'assurer l'étanchéité de l'enceinte malgré la présence de ces câbles. Le 15 octobre 2008, une traversée a été ouverte pour réaliser un passage de câbles et un dispositif a été mis en place afin d'assurer son étanchéité. Or, le 22 octobre 2008, lors du déchargement du combustible, un défaut d'étanchéité sur cette traversée a été détecté. A la découverte de l'écart, les manipulations de combustible ont été suspendues afin de réajuster le dispositif garantissant l'étanchéité de la traversée. Le déchargement a ensuite repris. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l'installation et aucun rejet dans l'environnement n'a été détecté. Toutefois, en raison du dépassement du délai de 24 heures prévu par les spécifications techniques d'exploitation pour rétablir l'étanchéité de la traversée, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-pendant-deux-heures | Non prise en compte du retour d'expérience conduisant à l'indisponibilité d'un groupe électrogène de secours pendant deux heures. Le 24 juin 2008, la mauvaise préparation d'un essai périodique a conduit à rendre indisponible un groupe électrogène de secours pendant deux heures. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B). En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes, le turbo-alternateur LLS actionné par de la vapeur assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et d'une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire. Le bon fonctionnement des disjoncteurs, des groupes électrogènes et du turbo-alternateur est régulièrement testé lors d'essais périodiques. Le 24 juin 2008, lors d'un essai périodique du système LLS, un intervenant a mal actionné un disjoncteur, rendant indisponible le groupe électrogène de la voie B pendant deux heures. La manœuvre de ce type de disjoncteur est spécifique et nécessite une connaissance appropriée de la part des opérateurs. Un événement identique était survenu sur le réacteur n°1 le 3 avril 2008. L'opérateur à l'origine de la manoeuvre inappropriée du 24 juin 2008 n'a cependant pas été sensibilisé à la difficulté que présentait cette intervention. Cet événement a été reclassé par EDF en « événement significatif pour la sûreté » à la suite d'une évaluation globale de sûreté menée par l'inspection nucléaire d'EDF pendant 3 semaines du 15 septembre au 3 octobre 2008. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience de l'événement survenu le 3 avril 2008, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-controle-d-un-conteneur-de-residus-vitrifies-avant-entreposage | Défaut de contrôle d'un conteneur de résidus vitrifiés avant entreposage dans l'atelier de vitrification T7. Le 6 octobre 2008, dans l'atelier de vitrification T7, un conteneur de résidus vitrifiés a été placé en entreposage, alors que la mesure automatique qui vérifie l'absence de contamination surfacique externe de celui-ci n'avait pas été entièrement réalisée. Le procédé mis en oeuvre à l'usine d'AREVA NC la Hague permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. Les produits de fission sont immobilisés dans une matrice de verre coulée dans des conteneurs métalliques. Avant entreposage sur le site, un contrôle de la contamination externe du conteneur doit être effectué. Le 5 octobre 2008, le robot qui effectue ce contrôle s'est bloqué au cours d'une vérification d'un conteneur. Le lendemain, ce même conteneur a été déplacé vers le hall d'entreposage et placé en fond de puits d'entreposage sans subir un nouveau contrôle complet d'absence de contamination externe. Depuis huit autres conteneurs correctement contrôlés ont été entreposés au-dessus du conteneur mal contrôlé. L'écart de contrôle a été détecté le 20 octobre 2008, lors d'une vérification périodique des paramètres des conteneurs. Les conteneurs du puits d'entreposage concerné ont été ressortis un par un pour subir un nouveau contrôle de contamination. La contamination du conteneur mal contrôlé s'est avérée supérieure aux critères fixés par le référentiel de sûreté de l'atelier T7. La contamination de ce conteneur a pu ensuite être ramenée à un niveau inférieur au critère fixé à la suite d'assainissements successifs. A ce stade, l'exploitant doit poursuivre la revérification des huit autres conteneurs passés dans le même puits d'entreposage ainsi qu'élaborer une stratégie de contrôle et d'assainissement éventuel du puits. Cet incident n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur l'environnement. Cependant, compte tenu du fonctionnement en dehors du domaine autorisé, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation28 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 26 août 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a été rendue indisponible pendant une durée excédant celle autorisée par les règles générales d'exploitation, sans que l'exploitant ne réalise la réalité de l'écart. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Il joue un rôle important dans la conduite du réacteur, d'une part pour compenser les dilatations et contractions thermiques de l'eau du circuit primaire, d'autre part pour ajuster sa teneur en bore afin de contrôler l'évolution de la réactivité du coeur au cours du cycle. Sur le réacteur n°3 du CNPE du Tricastin, ce circuit joue également le rôle de système de sauvegarde et servirait à injecter de l'eau pour refroidir le coeur du réacteur en cas d'incident ou d'accident. Le 26 août 2008, à l'occasion de la réalisation d'un essai périodique sur un équipement du réacteur, la température d'une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a dépassé la limite maximale fixée par les règles générales d'exploitation. Cet écart, rendant la pompe indisponible, n'a été détecté que le 09 septembre 2008, dépassant ainsi le délai d'indisponibilité autorisé par les règles générales d'exploitation. La pompe a été réparée le 10 septembre 2008. En cas de brèche dans le circuit primaire, la pompe aurait surchauffé et aurait pu ne pas assurer de façon satisfaisante l'injection d'eau dans le circuit primaire permettant de refroidir le coeur. Dans cette situation, le refroidissement du coeur aurait été alors assuré par une des deux autres pompes redondantes et disponibles au moment de l'événement. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-d-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement-pendant-les-operations-de-maintenance-du-reacteur-n-4 | Rupture d'intégrité de la troisième barrière de confinement pendant les opérations de maintenance du réacteur n°4. Le 6 septembre 2008, une erreur lors d'une opération de maintenance a conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment du réacteur n°4 avec l'environnement extérieur par ouverture simultanée, de part et d'autre de l'enceinte du bâtiment réacteur, d'une canalisation faisant l'objet de contrôles. En cas d'accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées, seraient confinées à l'intérieur des installations par une enceinte en béton. L'ensemble des bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives est par ailleurs maintenu en dépression par rapport à l'environnement extérieur, ce qui apporte une deuxième garantie d'absence de dissémination de radioactivité. Le réacteur n°4 de Tricastin était à l'arrêt, pour rechargement en combustible et maintenance programmée, depuis mi-juillet 2008. A cette occasion, des éléments de tuyauterie ont fait l'objet de contrôles. C'est à l'occasion d'une de ces opérations de contrôle qu'un intervenant a ouvert, à l'extérieur de l'enceinte, une tuyauterie qui était également ouverte à l'intérieur de l'enceinte. Il y avait donc à cet instant mise en communication de l'atmosphère du bâtiment réacteur avec l'environnement. Durant cet incident, la fonction de sûreté liée au confinement n'était plus assurée que par la mise en dépression du bâtiment réacteur par rapport à l'environnement extérieur. L'anomalie a été détectée à la fin de l'intervention de contrôle et a duré quelques heures. Aucun relâchement de radioactivité n'a été constaté durant cet incident. Compte tenu de son impact sur la sûreté des installations, l'exploitant du CNPE de Tricastin a proposé à l'Autorité de sûreté nucléaire de classer cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-des-operations-de-nettoyage-de-la-piscine-du-batiment-reacteur | Non-respect des règles générales d'exploitation lors des opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur. Le 8 octobre 2008, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt pour rechargement, des opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur ont débuté alors que la pompe de charge du circuit du contrôle volumétrique et chimique était hors service, ce qui n'est pas permis par les règles générales d'exploitation. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Cette pompe de charge avait été mise hors service en raison d'une connexion inappropriée de son circuit de refroidissement d'huile. L'exploitant n'avait pas identifié que les opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur ne pouvaient pas se faire alors que cette pompe était hors service. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dispersion-de-poudre-d-oxyde-de-plutonium-dans-une-enceinte-de-confinement-de-l-atelier-T4 | Dispersion de poudre d'oxyde de plutonium dans une enceinte de confinement de l'atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium. Le 24 septembre 2008, dans l'atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, une anomalie de remplissage en poudre d'oxyde de plutonium d'une boîte s'est produit, entraînant le non-respect de la masse maximale de matière autorisée dans une boîte ainsi que la dispersion de 300 grammes de poudre hors de la boîte, dans la seconde enceinte de confinement appelée « boîte à gants ». Le remplissage des boîtes en poudre d'oxyde de plutonium suit un cycle automatique. A l'issue du remplissage, les boîtes remplies une par une sont acheminées vers un poste de fermeture, puis vers le poste de conditionnement en étui. Le jour de l'événement, le cycle de remplissage a été interrompu pour permettre une maintenance sur l'unité de mise en étui des boîtes, située en aval du poste de remplissage. L'opération de maintenance terminée, le cycle de remplissage a été remis en service. Or, la boîte remplie d'oxyde de plutonium avant l'arrêt pour maintenance est restée au poste de remplissage et a subi un second chargement, entraînant le dépassement de la masse maximale d'oxyde de plutonium autorisée dans une boîte et la dispersion de 300 grammes de matière hors de la boîte de conditionnement, dans la boîte à gants. La boîte de conditionnement et la boîte à gants sont conçues pour assurer le maintien de bonnes conditions de sûreté nucléaire et de radioprotection dans l'atelier dans ce type de situations. L'anomalie a dans un premier temps été détectée par les opérateurs lors du suivi des paramètres de remplissage de la boîte. L'observation en local a ensuite permis d'identifier le débordement de la poudre. Les opérations de récupération de la poudre répandue dans la boîte à gants sont en cours. L'identification des origines de l'événement et leur analyse sont engagées. Cet événement, qui n'a pas eu d'impact sur le personnel ni sur l'environnement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-surveillance-d-une-balise-de-mesure-radiologique-au-CEA-de-Grenoble | Défaut de surveillance d'une balise de mesure radiologique au CEA de Grenoble. L'ASN a été informée par le CEA d'un incident survenu entre le 22 et le 30 septembre 2008 dans la Station de Traitement des Effluents et des Déchets (STED) du site CEA de Grenoble. Au cours de cette période, une balise de mesure de la contamination de l'air dans un local servant au reconditionnement de déchets de faible et de très faible activité a été désactivée sans que cela soit détecté au niveau du poste de travail ni du système de supervision où sont reportées les alarmes. Les agents qui ont travaillé dans le local pendant l'arrêt de la balise étaient équipés d'appareils de protection des voies respiratoires alimentés en air respirable et ont fait l'objet, à la suite de la détection de l'incident, d'examens complémentaires qui n'ont révélé aucune contamination interne. En outre, les dispositifs de surveillance des rejets du bâtiment n'ont détecté aucune augmentation d'activité au cours de l'incident. Cet incident n'a pas eu de conséquences pour le personnel de l'installation et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. En 2007, deux incidents liés à une mauvaise gestion des alarmes s'étaient produits sur le centre CEA de Grenoble et avaient été classés au niveau 0 de l'échelle INES. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES en raison du délai important entre le début de l'incident et sa détection.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation2 | Non respect des règles d'exploitation. Le système de filtration qui, en cas d'un hypothétique accident, permettrait d'isoler la salle de commande du réacteur d'un risque de contamination par de l'iode radioactif n'a pas fonctionné convenablement. Le 24 septembre 2008, dans le cadre de l'exploitation normale du réacteur, la salle de commande a sollicité le basculement de sa ventilation vers les filtres à iode. Il s'avère qu'un registre (organe d'isolement) de la ventilation normale ne s'est pas totalement fermé nécessitant une action manuelle pour obtenir une fermeture totale. En fonctionnement normal ces filtres à iode ne sont pas sollicités, sauf lors des essais périodiques ou lorsque que l'exploitation du réacteur le nécessite. En cas d'un hypothétique accident, ils filtreraient l'atmosphère de la salle de commande afin d'éviter toute pollution de celle-ci par de l'iode radioactif. Lorsque cette fonction est activée, il est impératif que la ventilation normale soit totalement isolée afin que l'ensemble de l'air ventilé traverse les filtres à iode. Conformément aux règles d'exploitation, l'exploitant a sollicité l'utilisation de la filtration iode de l'air la salle de commande à la suite d'une indisponibilité temporaire d'un appareil mesurant la radioactivité. Le registre de ventilation qui permet d'isoler la ventilation normale ne s'est pas complètement fermé ; il n'était pas dans une configuration permettant une fermeture automatique. Le défaut a été immédiatement corrigé. L'origine précise de ce défaut reste encore à déterminer. Des investigations ont montré que son apparition était antérieure au 9 septembre 2008, alors que le délai de réparation du système permettant de filtrer l'iode est de trois jours seulement. Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l'installation. Un second système de filtration de l'iode était correctement positionné, celui-ci pouvant à lui seul assurer le conditionnement de la salle de commande. Cela étant, en cas d'accident et de défaillance de ce second système la salle de commande du réacteur aurait potentiellement pu être contaminé par l'iode radioactif en cas d'un hypothétique accident. Cet événement a conduit au non respect du délai de réparation d'un matériel important pour la sûreté. L'ASN a donc décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reglage-des-chaines-neutroniques-non-conformes-aux-regles-generales-d-exploitation | Réglage des chaînes neutroniques non conformes aux règles générales d'exploitation. Le 05 août 2008, le CNPE du Tricastin a informé l'Autorité de sûreté nucléaire que le réglage des chaînes de mesures neutroniques avait été réalisé lorsque le réacteur était refroidi par le circuit de réfrigérant à l'arrêt (état du réacteur dit « AN/RRA ») alors que ce réglage est à réaliser lorsque le réacteur est refroidi par les générateurs de vapeur (état du réacteur dit « AN/GV »). L'exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance, il dispose pour cela de chaînes de mesures neutroniques. Ces chaînes comptabilisent le flux de neutrons et sont réglées pour arrêter le réacteur si le seuil d'arrêt automatique est atteint. Le 11 juillet 2008, afin de mieux répartir la charge de travail, le réglage des chaînes de mesures neutroniques prévu en AN/GV a été avancé en AN/RRA. EDF n'a pas détecté que cette activité n'était pas autorisée en AN/RRA dans les règles générales d'exploitation (RGE). Bien que le réglage des chaînes de mesures neutroniques ait eu lieu dans un état non prévu dans les RGE, cela n'a pas remis en cause leur fonctionnement. Cet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES. Après analyse, et en raison d'un manque de culture de sûreté de la part d'EDF, l'ASN a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Pollution-accidentelle-de-la-Loire-par-des-hydrocarbures | Pollution accidentelle de la Loire par des hydrocarbures. Le 24 septembre 2008, en début d'après-midi, une intervention sur un équipement de la partie non nucléaire de la centrale a généré le rejet en Loire d'environ 10 m3 d'un mélange d'eau et d'huile non radioactives. L'intervention concernait un équipement permettant de séparer l'huile et l'eau dans les effluents non radioactifs collectés dans la salle des machines des réacteurs n°3 et 4. A l'issue de cette opération, un dysfonctionnement (capteur de niveau inopérant) non détecté par l'exploitant a provoqué le déversement des effluents dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la centrale puis dans le rejet vers la Loire. Vers 15h00, un témoin a constaté la présence d'un rejet d'hydrocarbures en Loire et a informé l'exploitant de la centrale qui, après investigations, a été en mesure d'arrêter l'équipement concerné environ 30 minutes plus tard. L'Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection réactive le 25 septembre au cours de laquelle il a été confirmé le caractère non radioactif de la pollution. Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que les dispositifs obturateurs, mis en place pour éviter les écoulements accidentels d'effluents dans l'environnement, n'ont pas joué leur rôle. Cela constitue un non-respect de l'article 19 de l'arrêté du 31 décembre 1999, fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base. Du fait des mesures prises immédiatement par les pouvoirs publics, cet événement ne présente pas de danger pour la population. Il peut cependant avoir des conséquences sur le milieu aquatique. Des prélèvements ont été réalisés pour déterminer ces conséquences avec plus de précisions. Cet événement, n'ayant pas trait à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection, n'est pas classé sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation29 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 13 septembre 2008, à la suite de l'arrêt du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines afin d'effectuer une intervention de maintenance, le délai de réparation d'une chaîne de mesure de puissance du réacteur n'a pas été respecté. EDF a terminé les opérations de réparation au bout de 81 h 50mn alors que le délai maximal de réparation est de 72 heures. Le 10 septembre 2008, lors de l'arrêt du réacteur, EDF a constaté l'incohérence des valeurs de flux neutronique relevées par deux chaînes « source » du réacteur n°4. Les investigations ont montré qu'il fallait remplacer une de ces chaînes « sources » . L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur afin de contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures, notamment les chaînes « sources » capables de mesurer de très faible flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Les spécifications techniques d'exploitation imposent un délai de réparation des chaînes de mesure de 72 heures, qui a été dépassé. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-d-injection-de-securite | Indisponibilité partielle du circuit d'injection de sécurité. Le 9 août 2008, EDF a constaté qu'une partie du circuit d'injection de sécurité du réacteur n°3 n'était pas opérationnel alors que le réacteur était à l'arrêt pour rechargement partiel du combustible et opérations de maintenance. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection reliées au circuit primaire. Lors la mise à l'arrêt du réacteur, l'exploitant a réalisé un essai consistant à injecter de l'eau borée en forte concentration dans le circuit primaire. Lors de cet essai, il a relevé un débit d'injection d'eau borée inférieur à la valeur habituellement constatée. Le bore est un produit chimique ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il cristallise à température ambiante si sa concentration est élevée. Entre le 9 et le 25 août, l'exploitant a mené une analyse pour déterminer l'origine de ce faible débit et a constaté que du bore cristallisé réduisait la section de passage de l'eau dans une partie du circuit d'injection de sécurité. Des opérations de nettoyage du circuit ont été effectuées afin de retirer toute trace de bore dans les circuits. Un essai complet du circuit d'injection de sécurité a été réalisé et a permis de vérifier que le circuit était opérationnel avant le redémarrage du réacteur. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 4 septembre 2008 afin de mieux comprendre la nature de l'évènement. L'inspection a mis en évidence qu'une intervention avait eu lieu le 28 mars 2008 sur une vanne du circuit d'injection de sécurité avec une analyse de risque insuffisante. Cette opération avait provoqué l'introduction d'eau borée en forte concentration dans une partie du circuit, qui a ensuite été partiellement obturée par cristallisation du bore. L'inspection a également mis en évidence le non-respect, lors de cette intervention, d'actions prescrites par EDF. Cet événement n'a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l'environnement. Toutefois, compte tenu de l'indisponibilité partielle d'un système de sauvegarde, cet événement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation38 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 11 septembre 2008, à la suite de la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité (1) du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines, le délai de mise à l'arrêt du réacteur pour intervention n'a pas été respecté. EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn alors que le délai maximal pour les terminer est de 17h. Le 9 septembre, lors de la réalisation d'un essai, une alarme a indiqué une baisse anormale du niveau d'un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique (2). Les investigations ont montré que cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité. Potentiellement, l'efficacité de ce circuit aurait pu se révéler insuffisante en cas de brèche du circuit primaire. La conduite du réacteur aurait alors été plus difficile. Les spécifications techniques d'exploitation imposent d'arrêter le réacteur au maximum 17 heures après la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, ce qui n'a pas été fait. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. 1 :Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. 2 : Le circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation39 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 11 septembre 2008, à la suite de la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité1 du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines, le délai de mise à l'arrêt du réacteur pour intervention n'a pas été respecté. EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn alors que le délai maximal pour les terminer est de 17h. Le 9 septembre, lors de la réalisation d'un essai, une alarme a indiqué une baisse anormale du niveau d'un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique2. Les investigations ont montré que cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité. Potentiellement, l'efficacité de ce circuit aurait pu se révéler insuffisante en cas de brèche du circuit primaire. La conduite du réacteur aurait alors été plus difficile. Les spécifications techniques d'exploitation imposent d'arrêter le réacteur au maximum 17 heures après la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, ce qui n'a pas été fait. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Positionnement-de-grappes-de-commande-contraire-aux-specifications-techniques-d-exploitation | Positionnement de grappes de commande contraire aux spécifications techniques d'exploitation. Dans l'après-midi du 31 août 2008, un groupe de grappes de commande du réacteur Saint-Laurent B2 n'a pas été déplacé vers la position requise permettant son alignement avec un autre groupe de grappes. Les grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les spécifications techniques d'exploitation, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. En fonctionnement normal, certains groupes peuvent être insérés ou retirés de quelques centimètres, les uns après les autres et selon des séquences précises. Le 31 août 2008, l'opérateur a constaté qu'à la suite de l'enclenchement d'une séquence d'insertion de grappes de commande visant à réduire la puissance, un groupe de grappes ne respectait pas l'alignement requis avec un autre groupe de grappes. Dans cette situation, les spécifications techniques d'exploitation précisent que, si le problème n'est pas résolu en moins d'une heure, l'exploitant doit procéder au repli du réacteur, c'est-à-dire qu'il doit débuter les opérations de mise à l'arrêt. Un premier diagnostic, établi dans le délai d'une heure, a alors affirmé que les grappes étaient à nouveau alignées correctement. Mais des vérifications ultérieures ont établi que ce premier diagnostic était erroné. Il y a par conséquent eu un non-respect du délai de repli prescrit par les spécifications techniques d'exploitation. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Durant l'incident, les grappes de commande seraient restées opérationnelles en cas d'arrêt d'urgence. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-de-deux-sources-scellees-dans-un-local-non-dedie | Entreposage de deux sources scellées dans un local non dédié. Le 11 septembre 2008, AREVA NC a déclaré à l'ASN la découverte de deux sources radioactives scellées dans un local inapproprié de l'installation Melox. Le mardi 9 septembre 2008, lors d'un contrôle mensuel d'un coffre contenant des sources scellées, le technicien en radioprotection chargé de l'opération a constaté l'absence de deux sources scellées. Ces sources de très faible activité, avaient été sorties du coffre le 29 août 2008 afin de réaliser des tests de bon fonctionnement d'équipements de radioprotection situés dans le bâtiment de production. Elles n'ont ensuite pas été replacées dans le coffre comme le prévoit la procédure et sont restées entreposées dans le local où elles avaient été utilisées. Dès le constat de cette anomalie, les sources ont été replacées dans le coffre dédié et un rappel des règles applicables en la matière a été effectué auprès du personnel habilité. La faible activité des sources a permis de conclure immédiatement à l'absence d'impact pour le personnel. Cependant, en raison du non-respect de l'arrêté interministériel du 15 mai 2006, relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones présentant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants, l'exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 8, de 0 à 7. * L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-voie-circuit-d-injection-de-securite-haute-pression-du-reacteur-en-production | Indisponibilité d'une voie circuit d'injection de sécurité haute pression du réacteur en production. Le 11 août 2008, alors que le réacteur n° 1 était en puissance, EDF a constaté qu'une partie du circuit d'injection de sécurité n'était pas disponible. Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Il est constitué de deux voies redondantes. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, l'opérateur a constaté un mauvais réglage d'une vanne rendant indisponible l'une des voies du circuit RIS haute pression. Ce mauvais réglage datait de mai 2008. L'autre voie aurait toutefois été disponible. Le réglage de la vanne a été repris et le circuit d'injection de sécurité a été rendu totalement disponible. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison de l'indisponibilité prolongée d'un circuit important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-d-exploitation-du-reacteur-n-3 | Non respect d'une règle d'exploitation du réacteur n°3. Le 27 août 2008, l'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a relevé une concentration anormalement élevée en oxygène dans l'eau d'un réservoir du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur n°3. A la suite de ce constat, l'exploitant de la centrale nucléaire n'a pas respecté la conduite spécifiée dans les règles générales d'exploitation du réacteur. Schéma d'un générateur de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre : - l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le coeur du réacteur,. - et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U. Le circuit d'alimentation de secours en eau des trois générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l'alimentation principale, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Ce circuit est alimenté par un réservoir d'eau qui doit respecter certains paramètres. Une faible concentration en oxygène permet, par exemple, de limiter à long terme la corrosion des circuits. Lors de l'événement, la concentration en oxygène de l'eau de ce réservoir était trop élevée. Dans ce cas, le réacteur doit être ramené dans un état sûr dans un délai spécifié dans les règles d'exploitation du réacteur. L'exploitant de la centrale de Chinon a dépassé volontairement le délai imparti afin de terminer des essais en cours, liés au redémarrage du réacteur. Une analyse des causes précises de ce dépassement est en cours. Toutefois, l'événement n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité des générateurs de vapeur. En raison du non-respect du délai de repli prescrit par les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-2-detecteurs-de-rayonnement-dans-le-batiment-reacteur-n-3 | Indisponibilité de 2 détecteurs de rayonnement dans le bâtiment réacteur n°3. A la suite d'un mauvais réglage, deux détecteurs de rayonnement disposés dans le bâtiment réacteur n°3 ont été indisponibles du 14 au 16 août 2008. Au moment de l'événement, le réacteur était à l'arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Lors des opérations de rechargement et pour détecter précocement toute élévation anormale de la radioactivité, des détecteurs de rayonnements sont disposés dans le bâtiment réacteur près de la cuve. Si une anomalie est détectée, le rechargement est interrompu et l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour la corriger. Le 12 août 2008, les seuils de 2 détecteurs ont été modifiés volontairement pour réaliser une intervention fortuite sur un système avoisinant. Ils n'ont pas été remis en conformité à l'issue de cette intervention. Ce mauvais réglage des seuils n'aurait pas permis le déclenchement des détecteurs en cas d'incident pendant le rechargement. Ces dispositifs de sûreté sont restés inopérants pendant 43 heures. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. L'événement n'a eu aucune conséquence réelle, car aucune anomalie n'est survenue pendant le rechargement. Par ailleurs, le réacteur disposait de plusieurs autres moyens de détection à l'intérieur du bâtiment réacteur. En raison du non-respect de la conduite à tenir, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-a-la-centrale-nucleaire-EDF-du-Tricastin | Incident à la centrale nucléaire EDF du Tricastin. L'ASN a été informée par EDF d'un incident survenu le 8 septembre 2008 à 10h30 lors de la manutention du combustible à l'occasion des opérations de déchargement du réacteur Tricastin 2. Le coeur du réacteur nucléaire est composé de 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible. Lors de cette opération, le couvercle de la cuve du réacteur et les structures internes supérieures de maintien sont retirés pour pouvoir accéder aux assemblages combustibles et pouvoir les remplacer. Deux assemblages combustibles sont restés accrochés aux structures internes supérieures au cours des opérations d'enlèvement. L'exploitant a interrompu ces opérations et fait procéder à l'évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement, conformément aux règles d'exploitation du réacteur. Les deux assemblages sont sous eau dans la cuve. L'ASN et son appui technique l'IRSN suivent de façon attentive l'évolution de la situation. L'ASN a demandé à EDF d'étudier les conséquences de la chute éventuelle des deux assemblages dans la cuve et de définir des actions pour remédier à cet incident. L'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences pour le personnel de la centrale et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. EDF a proposé à l'ASN de classer cet incident au niveau 1 sur l'échelle INES. Un incident de même nature s'était produit à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en 1999.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-sur-le-systeme-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité partielle sur le système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 14 août 2008, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite partielle, des essais périodiques sur chacune des quatre lignes d'alimentation de secours des générateurs de vapeur ont été réalisés. Ces essais permettent de vérifier que les critères de sûreté concernant les débits d'eau circulant dans ces lignes sont satisfaisants. A l'occasion d'un premier essai les débits ont été mesurés légèrement supérieurs aux débits attendus ; un mauvais réglage des butées mécaniques des robinets situés en aval de la pompe a été constaté. Les réglages des butées ont alors immédiatement été repris sur toutes les lignes, puis les essais ont été refaits et se sont révélés satisfaisants. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeurs (ASG) fournit aux générateurs de vapeur, en cas de défaillance de l'alimentation principale ou lors des phases de démarrage ou d'arrêt, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Le 27 août 2008, un examen différé a conduit à s'interroger sur la disponibilité du système ASG pour la période antérieure au 14 août 2008, alors que les butées étaient mal réglées. Ce déréglage avait été effectué lors de l'arrêt du réacteur. Un examen approfondi a permis de s'assurer que trois des quatre lignes d'alimentation respectaient les critères de sûreté. Pour la dernière, l'analyse n'a pas permis de démontrer le respect du critère de sûreté. Par conséquent, le système ASG a été déclaré a posteriori partiellement indisponible pour la période du 31 juillet 2008 au 14 août 2008. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement de l'installation. Toutefois, l'efficacité du système ASG aurait pu être réduite si un hypothétique accident de rupture de tuyauterie de vapeur était survenu entre le 31 juillet et le 14 août. En raison de l'indisponibilité partielle du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-non-autorises-en-tritium-par-l-installation-Rapsodie | Rejets non autorisés en tritium par l'installation Rapsodie. Le 26 août 2008, le CEA Cadarache a déclaré à l'ASN un événement significatif concernant des rejets non autorisés de tritium gazeux par l'installation Rapsodie. Les faibles quantités rejetées, de l'ordre de 0,238 GBq en juin et juillet 2008, permettent d'écarter tout impact pour l'environnement. Cependant, le non respect des modalités de surveillance hebdomadaires et mensuelles des rejets en tritium de l'installation, prévues dans l'arrêté interministériel du 5 avril 2006, n'ont pas permis de détecter immédiatement le rejet. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 29 août 2008pour examiner les origines du rejet et de sa détection tardive. Le rejet est lié à la réalisation d'une nouvelle expérimentation au sein de l'INB 25, dont le risque de rejet incidentel n'avait pas été pris en compte par l'exploitant, malgré son identification par le service de protection contre les rayonnements ionisants du site. Par ailleurs, la manipulation réalisée par les expérimentateurs n'était pas conforme à celle autorisée par le directeur du centre. L'ensemble des constatations et demandes issues de cette inspection, a été adressé à l'exploitant sous forme d'une lettre de suite qui est publiée sur le site Internet de l'ASN, www.asn.fr. L'exploitant devra rapidement proposer des mesures correctives à l'ASN, notamment pour assurer la prise en compte de toutes les modalités de surveillance des rejets prévues dans l'arrêté interministériel du 5 avril 2006. En effet, le non respect de celles-ci avait déjà été constaté à l'occasion de la déclaration d'un événement sur l'installation Phébus le 28 juillet 2008. Cet événements ne présente pas d'impact pour les travailleurs, la population ou l'environnement. Néanmoins, en raison des lacunes dans la culture de sûreté identifiées lors de l'inspection, l'ASN a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 8 de 0 à 7. - L'INB 25 comprend un ancien réacteur à neutrons rapides (RAPSODIE) et un laboratoire de découpe et d'examen après irradiation des assemblages combustibles (LDAC), mis respectivement à l'arrêt en 1983 et 1997. Elle abrite également plusieurs laboratoires d'expérimentation en cours d'exploitation et destinés à des analyses chimiques, radiochimiques et métallographiques. - L'INB 92, PHÉBUS, constitue l'un des outils du CEA pour l'étude des accidents pouvant affecter les réacteurs à eau sous pression (REP). Depuis le dernier essai réalisé en 2004, des travaux d'assainissement et de démantèlement des circuits expérimentaux sont en cours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Manutention-d-un-assemblage-de-combustible-avec-le-circuit-de-ventilation | Manutention d'un assemblage de combustible avec le circuit de ventilation du bâtiment réacteur non en service. Le 21 mai 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté que la manutention d'un assemblage avait été engagée alors qu'un circuit de ventilation de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur n'était pas en service et n'était pas raccordé au dispositif de filtration correspondant. Le bâtiment réacteur est équipé d'un système de ventilation qui est destiné à assurer le renouvellement de l'air afin de limiter la radioactivité ambiante et, en cas d'accident, à limiter les risques de concentrations locales élevées en hydrogène. Ce dispositif de ventilation est raccordé à des dispositifs de filtration adaptés afin de traiter l'air de ventilation avant rejet à l'atmosphère. Le réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrêt pour visite décennale. Le 21 mai 2008, en vue du rechargement du combustible, la manutention du premier assemblage de combustible entre la piscine de stockage et la cuve du réacteur est engagée, sans que le circuit de ventilation de l'enceinte de confinement ait été préalablement mis en service et raccordé au dispositif de filtration correspondant. La nécessité de la mise en service préalable de ce dispositif de ventilation était pourtant explicitement indiquée dans les procédures internes de gestion du début de manutention du combustible, mais ce point n'a pas été vérifié et l'autorisation de manutention a été donnée alors que les conditions requises n'étaient pas remplies. Cet écart a été corrigé moins d'une heure après, l'assemblage de combustible ayant été repositionné dans la piscine de stockage. Cet événement n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni sur les travailleurs ou le public. Cependant, la gestion de cet événement révèle des lacunes en matière de culture de sûreté. Cet incident a été déclaré au niveau 0 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Isolement-de-la-filtration-iode-de-la-salle-de-commande | Isolement de la filtration iode de la salle de commande à la suite d'un défaut de préparation d'une intervention de maintenance. Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°1 était en production, un défaut de préparation d'une opération de maintenance a rendu inopérant le système de filtration de la salle de commande du réacteur N°1. La salle de commande d'un réacteur est équipée d'un circuit de ventilation et de filtration de l'air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Ce circuit comporte en particulier un dispositif de filtration d'iode qui serait utilisé lors d'un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 4 juillet 2008, une opération de maintenance préventive a été réalisée sur le réacteur N°1 afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un capteur de température. Cette opération a généré la fermeture automatique des vannes d'isolation du système de filtration d'iode de la salle de commande. L'exploitant n'a ni identifié ni détecté cette fermeture de vannes et le système de filtration est resté inopérant jusqu'au 16 juillet 2008. En raison de la durée de l'événement et du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reclassement-de-l-incident-concernant-le-desaccouplement-de-la-pompe-primaire-n-1-dans-un-etat-du-reacteur-non-conforme | Reclassement de l'incident concernant le désaccouplement de la pompe primaire n° 1 dans un état du réacteur non conforme. Le 10 avril 2008, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines était à l'arrêt. La cuve du réacteur était encore fermée lorsque les opérations de désaccouplement de la pompe primaire n° 1 ont été engagées contrairement à ce que prévoient les règles d'exploitation. En fonctionnement normal, les pompes primaires assurent la circulation de l'eau dans le circuit primaire et donc le refroidissement du combustible. A l'arrêt, tant que le réacteur n'est pas déchargé, la chaleur résiduelle du combustible est évacuée par le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Toutefois, pour des raisons de sûreté, en cas de défaillance de ce circuit, les pompes primaires doivent être maintenues dans une configuration compatible avec une remise en pression du circuit primaire de manière à ne pas augmenter le risque d'apparition d'une fuite. Le remontage de l‘accouplement de la pompe primaire a immédiatement été entrepris dès que l'écart a été constaté. L'origine de cet incident est une modification du planning initial des activités suivi d'une succession de non-respects de l'organisation définie pour la planification des activités. Comme suite à cet incident, l'ASN a mené une inspection réactive. Après analyse du compte-rendu d'événement significatif établi par l'exploitant et des réponses aux questions posées à l'issue de l'inspection réactive, l'ASN a décidé de reclasser cet incident au niveau 1 de l'échelle INES en raison du non-respect d'une règle d'exploitation et des défaillances dans l'organisation du site.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/L-ASN-suspend-les-activites-de-SOCATRI-Bollene-generant-des-rejets-de-carbone-14 | L'ASN suspend les activités de SOCATRI (Bollène) générant des rejets de carbone 14. Le 4 juillet dernier, à la suite d'opérations de traitement de déchets solides en provenance de l'ANDRA, la SOCATRI a constaté un dépassement, pour le mois de juin, de sa limite de rejet mensuelle de carbone 14 gazeux. La SOCATRI a immédiatement décidé la mise à l'arrêt de l'activité de l'atelier en cause. Lors des opérations de mise à l'arrêt, des rejets gazeux ont cependant continué. La SOCATRI a alors entrepris des analyses pour déterminer la nature du rejet. Les résultats obtenus par la SOCATRI ont montré que la limite annuelle de rejet en carbone 14 avait été dépassée de 5%. Informée le 5 août de ce dépassement, l'ASN a pris ce jour une décision interdisant la reprise par la SOCATRI de toute activité générant des rejets de carbone 14 et ce jusqu'à la fin de l'année 2008. Selon les premières estimations, l'impact de ce rejet sur l'environnement et la population a été jugé très faible, de l'ordre de quelques microsieverts, soit moins de quelques millièmes de la dose annuelle autorisée pour le public. L'ASN a demandé à l'IRSN une évaluation de l'impact de cet événement ainsi que de procéder à des mesures de la radioactivité dans l'environnement. SOCATRI assure, pour le compte de l'agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA), l'entreposage, le tri et le conditionnement de déchets très faiblement radioactifs provenant des "petits producteurs" de déchets nucléaires que sont notamment les laboratoires pharmaceutiques et les services de médecine nucléaire des hôpitaux. Du fait du dépassement d'une limite annuelle réglementaire de rejet, l'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Contacts presse : - Emmanuel Bouchot, 01 40 19 87 78. - Marc Champion, division de Lyon, 04 37 91 43 81.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-of-a-hundred-workers-at-Tricastin-nuclear-power-plant-Drome | Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France). Paris, july 24, 2008. On 23 July 2008, ASN has been informed by EDF management of Tricastin NPP that during reactor 4 outage for maintenance works and for fuel reloading, a hundred workers had been contaminated. The reactor was shut down and completely emptied of its fuel. This state allows maintenance on different components of the primary system. On 23 July 2008 around 9:30 am, in the course of maintenance works on one of the primary system pipes, two monitoring stations located in the reactor building detected a air contamination : in accordance with its procedures, EDF then proceeded to the evacuation of the building and has forbidden its access. Workers who were in the building had an anthropogammametry scanning and medical checks on the spot. These checks revealed that a hundred workers was contaminated at levels that do not exceed, according to EDF, the fortieth of the annual regulatory limit, set at 20 mSv in the case of a worker. ASN classes provisionally this event at level 0 of the INES Scale.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-lors-d-une-operation-d-appoint-en-eau-du-reacteur | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation lors d'une opération d'appoint en eau du réacteur. Le 25 juin 2008, alors que le réacteur n°1 était en phase de redémarrage, un appoint en eau du circuit primaire a été réalisé alors que les pompes du circuit primaire étaient arrêtées : cette opération n'est pas autorisée par les spécifications techniques d'exploitation car elle pourrait entraîner une augmentation non maîtrisée de la réactivité du coeur du réacteur. Sur un réacteur nucléaire à eau pressurisée, le maintien de l'inventaire en eau du circuit primaire s'effectue à l'aide d'un circuit dédié qui permet également d'ajuster la teneur en bore du circuit primaire. Le bore dissous dans l'eau du circuit primaire est utilisé pour contrôler l'évolution de la réactivité du coeur au cours du cycle. Afin d'éviter la formation de « poches » d'eau fortement ou faiblement concentrée en bore, les spécifications techniques d'exploitation prévoient que durant la phase de redémarrage les appoints en eau du circuit primaire ne doivent être réalisés que lorsque les pompes primaires sont en service : cela contribue à une bonne homogénéisation de la concentration en bore de l'eau circulant dans le circuit primaire. Le 25 juin 2008, un appoint en eau du circuit primaire du réacteur n°3 a été réalisé alors que les pompes du circuit primaire étaient à l'arrêt. En cas de défaillance du circuit d'appoint, un volume d'eau trop important aurait pu être injecté dans le circuit primaire : le brassage de l'eau n'étant pas assuré en raison de l'arrêt des pompes primaires, une augmentation de la réactivité du coeur aurait alors pu se produire. Compte tenu du non-respect d'une prescription générale des spécifications techniques d'exploitation du réacteur cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-une-centaine-de-travailleurs-sur-la-centrale-nucleaire-du-Tricastin | Contamination d'une centaine de travailleurs sur la centrale nucléaire du Tricastin. Le 23 juillet 2008, l'ASN a été informée par la direction de la centrale nucléaire EDF du Tricastin que, dans le cadre des travaux pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 4, une centaine de travailleurs avait subi une contamination interne. Le réacteur était arrêté et entièrement vidé de son combustible. Cet état autorise des interventions sur différents composants du circuit primaire. C'est dans le cadre d'une intervention sur l'une des tuyauteries de ce circuit que, le 23 juillet vers 9 h 30, deux des balises de surveillance présentes dans le bâtiment du réacteur ont détecté une contamination de l'air de ce bâtiment : en application de ses procédures, l'exploitant a alors procédé à l'évacuation du bâtiment et en a interdit l'accès. Les travailleurs qui sont intervenus dans le bâtiment ont fait l'objet de contrôles anthropogammamétriques et médicaux sur place. Ces contrôles ont mis en évidence qu'une centaine d'entre eux présentait une contamination interne à des niveaux qui n'excèdent pas, selon EDF, le quarantième de la valeur limite annuelle réglementaire qui est fixée à 20 mSv dans le cas d'un travailleur. L'ASN classe provisoirement cet événement au niveau 0 de l'échelle INES. drapeau-anglais Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-d-une-indisponibilite-d-un-echangeur-EAS2 | Non respect d'une conduite à tenir à la suite d'une indisponibilité d'un échangeur EAS. Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire, le débit d'eau brute sur l'un des échangeurs du circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) est relevé inférieur au seuil prescrit par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température dans l'enceinte du réacteur. A la suite d'une indisponibilité d'une voie du circuit EAS dans cet état d'arrêt du réacteur, l'exploitant doit ramener le réacteur sous 14 heures vers un état d'arrêt plus adéquat, conformément aux règles générales d'exploitation. Or, l'utilisation d'une procédure inadaptée a conduit l'exploitant à ramener le réacteur dans cet état d'arrêt au-delà du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une voie du circuit EAS, l'événement a été reclassé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-d-une-indisponibilite-d-un-echangeur-EAS | Non respect d'une conduite à tenir à la suite d'une indisponibilité d'un échangeur EAS. Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire, le débit d'eau brute sur l'un des échangeurs du circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) est relevé inférieur au seuil prescrit par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température dans l'enceinte du réacteur. A la suite d'une indisponibilité d'une voie du circuit EAS dans cet état d'arrêt du réacteur, l'exploitant doit ramener le réacteur sous 14 heures vers un état d'arrêt plus adéquat, conformément aux règles générales d'exploitation. Or, l'utilisation d'une procédure inadaptée a conduit l'exploitant à ramener le réacteur dans cet état d'arrêt au-delà du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une voie du circuit EAS, l'événement a été reclassé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-maintenance-sur-du-materiel-classe-pour-fonctionner-aux-conditions-accidentelles3 | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Le 13 juillet 2008, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°2 de Nogent sur Seine, un mélange non homologué de 2 types de graisses a été découvert dans les servomoteurs électriques de robinets situés dans le bâtiment réacteur. L'écart, détecté lors de la maintenance d'un robinet, réside en la présence d'un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet. Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l'est pas. Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur la tranche, vingt robinets se trouvant sur différents circuits, et parfois sur des voies redondantes, comportent ou sont susceptibles de comporter ce mélange non homologué. Tous sont classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. L'exploitant procède actuellement à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l'installation. Cet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d'un précédent arrêt pour rechargement. Une analyse plus détaillée de l'origine de l'évènement est en cours afin notamment de déterminer si l'écart est susceptible de se retrouver sur les installations du réacteur n°1. Aucun des robinets concernés n'a connu de problème de manoeuvrabilité lors des cycles précédents, l'incident n'a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l'installation. Cependant, s'agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manoeuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n'était pas démontrée. Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l'installation en cas d'accident grave. En raison de lacunes dans la maintenance de matériels important pour la sûreté ayant une origine commune, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-of-an-underground-pipe-of-uranium-liquid-discharges-at-the-FBFC-plant | Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme). Paris, july 24, 2008. On July 17 2008 at 5 pm, the Franco-Belgian fuel manufacturing plant (FBFC), group AREVA-NP, located in Romans-sur-Isere in the French Drôme département, informed ASN of the rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges. ASN decided to conduct a reactive inspection. Three inspectors from the ASN division of Lyon visited the site on the night of July 17 2008 to July 18 2008 to examine the exact circumstances of the event and the provisions taken by the operator. The ASN inspectors recorded that : - according to the FBFC licensee, the rupture of the underground pipe could date back to several years; - the FBFC licensee has taken corrective actions to protect the area against any weather injury. The FBFC licensee will proceed, July 18, to the cleaning of the contaminated area. Inspectors requested an examination of all materials removed to evaluate the mass of uranium present. The inspectors have noted the non-compliance of this pipe with the regulation requirements demanding a sufficient mechanical ability to resist to shocks to avoid its rupture. ASN classes provisionally this event at level 1 of the International Nuclear Event Scale (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-d-une-canalisation-de-rejets-d-effluents-liquides-a-l-usine-FBFC-de-Romans-sur-Isere-Drome | Rupture d'une canalisation de rejets d'effluents liquides à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme). Le 17 juillet 2008 vers 17 h, l'usine franco-belge de fabrication de combustible (FBFC) du groupe AREVA/NP, située à Romans-sur Isère dans la Drôme, a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de la rupture d'une canalisation enterrée de rejets d'effluents liquides uranifères. L'ASN a décidé de réaliser une inspection immédiate. Trois inspecteurs de la division de Lyon de l'ASN se sont ainsi rendus sur place dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juillet pour examiner les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises par l'exploitant. Les inspecteurs de l'ASN ont relevé que : - la rupture de cette canalisation enterrée daterait, selon l'exploitant, de plusieurs années ; - l'exploitant a pris des mesures correctives destinées à protéger la zone contre les éventuelles intempéries. L'exploitant va procéder, ce 18 juillet, au nettoyage de la zone contaminée. Les inspecteurs lui ont demandé que la totalité des matériaux retirés soit analysée pour évaluer la masse d'uranium présente. Les inspecteurs ont relevé la non-conformité de cette tuyauterie vis-à-vis des exigences de la réglementation applicable qui demandent une capacité de résistance aux chocs suffisante pour éviter leur rupture. L'ASN classe provisoirement cet événement au niveau 1 de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires INES. drapeau-anglais Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-de-fluide-frigorigene4 | Rejets de fluide frigorigène. Le 24 avril 2008, lors d'une opération de maintenance sur un compresseur du système DEG, une perte de 141kg de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) est détectée. Le système DEG est constitué du circuit de production et de distribution d'eau glacée de l'installation nucléaire, qui fonctionne à l'instar d'un climatiseur. Il permet notamment d'abaisser efficacement la température du bâtiment des auxiliaires nucléaires et du bâtiment réacteur. Le rejet de HFC est consécutif à une défaillance de la garniture mécanique du compresseur. Aucun appoint de fluide frigorigène n'avait été réalisé depuis la dernière opération de maintenance du compresseur qui s'est déroulée fin 2005. Le montage d'une nouvelle garniture métallique a été réalisé en mai. L'ASN suit avec attention les actions menées par EDF pour améliorer le délai de détection des fuites et réduire la masse de gaz rejetée par les fuites des garnitures mécaniques. En raison du dépassement de la limite de 20 kg fixée par le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 pour les émissions ponctuelles de fluides frigorigènes, cet événement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-d-un-delai-de-reparation-prescrit-par-les-regles-generales-d-exploitation-RGE | Dépassement d'un délai de réparation prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE). Le 22 juin 2008, le délai de réparation de 24 heures d'une vanne du système de refroidissement à l'arrêt du circuit primaire, prescrit par les RGE, est dépassé. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure, lors des phases d'arrêt de réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le coeur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Le réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrêt pour visite décennale. Le 21 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un défaut de montage d'un organe et un défaut de fonctionnement d'une vanne d'une voie du circuit RRA. La durée nécessaire à la réparation a été de 5 jours, alors que le délai maximum prescrit par les RGE est de 24 heures. En raison du non respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-deux-voies-du-circuit-d-injection-de-securite | Indisponibilité des deux voies du circuit d'injection de sécurité. Le 4 juin 2008, les dispositifs d'injection de sécurité du réacteur ont été rendus indisponibles alors qu'ils étaient requis par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection débitant dans le circuit primaire. Le 2 juin 2008, le réacteur a été arrêté à la suite de la défaillance de son transformateur principal. Le 4 juin 2008, au cours des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, l'équipe de conduite a déconnecté de manière anticipée l'ensemble du circuit d'injection de sécurité alors que les règles générales d'exploitation ne le permettaient pas. Les pompes et les réservoirs du circuit d'injection de sécurité ont été rendus à nouveau opérationnels dès la découverte de l'écart. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 9 juin 2008 afin de mieux comprendre la nature de l'évènement. L'inspection a mis en évidence un manque de robustesse du processus de validation des opérations de déconnexion des équipements, un manque de rigueur dans l'application des procédures ainsi qu'une forte activité des équipes de conduite liée aux arrêts simultanés des deux réacteurs. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. Toutefois, compte tenu de la mise en indisponibilité de deux voies d'un système de sauvegarde, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-B4-Coupure-de-l-aerotherme-de-la-bache-REA-bore | Réacteur B4 Coupure de l'aérotherme de la bâche REA bore. Un incident est survenu le 18 juillet : alors que le réacteur était en fonctionnement, l’exploitant a constaté que le système d’appoint en eau borée (circuit REA) avait été considéré comme indisponible pendant 2 heures et 28 minutes, ce qui est contraire aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Le bore est un corps qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire. Le mélange d’eau et de bore est préparé dans deux réservoirs du circuit d’appoint en eau borée. L’un de ces réservoirs ainsi rempli doit être relié au circuit primaire. Le jour de l’incident, à la suite d’une opération de maintenance sur le réacteur 3 à l’arrêt, la coupure d’un tableau électrique a provoqué l’arrêt de l’aérotherme qui sert à contrôler et réguler la température du local où se trouve le réservoir d’eau borée. Cette régulation doit permettre de maintenir la température du circuit d’appoint en eau borée (circuit REA) au dessus d’une température minimum limite. En absence de cette régulation, le système d’apport en eau borée doit être considérée comme indisponible. Le circuit d’alarme correspondant, commun aux réacteurs 3 et 4, alerte uniquement la salle de commande du réacteur 3 et ne prévoit aucune action sur le réacteur 4. En raison du non-respect des limites et conditions d’exploitation et de l’utilisation d’une procédure inadéquate, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret | Indisponibilité du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Le 12 mai 2008, alors que le réacteur n° 4 était à l'arrêt, EDF a constaté que le circuit de refroidissement à l'arrêt n'était pas disponible alors que le rechargement en combustible avait été effectué. Pendant les phases d'arrêt du réacteur, lorsque le combustible est dans la cuve, il faut assurer une circulation d'eau dans le circuit primaire afin d'évacuer la chaleur résiduelle dégagée par le combustible. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure cette fonction au moyen de deux pompes et de deux échangeurs qui transmettent la chaleur du circuit primaire au circuit de réfrigération intermédiaire. Au cours des opérations de surveillance quotidienne des installations, les opérateurs ont constaté que la température du circuit primaire de refroidissement augmentait anormalement. EDF a mené immédiatement des investigations qui ont permis de découvrir que deux vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt étaient fermées depuis 4 jours. Dans cette configuration, l'eau ne circulait pas dans les échangeurs du circuit de refroidissement à l'arrêt et la chaleur résiduelle dégagée par le combustible n'était plus correctement évacuée. Les deux vannes ont été ouvertes et le refroidissement du circuit primaire a rétabli. L'ASN a réalisé, le 19 mai 2008, une inspection réactive à la suite de cet événement. Consulter la lettre de suite de l'inspection. En raison de l'indisponibilité prolongée d'un circuit important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-anomalies-dans-la-realisation-d-essais-periodiques | Non-respect des règles générales d'exploitation : anomalies dans la réalisation d'essais périodiques. Le 2 juin 2008, lors d'un contrôle de la bonne application du programme d'essais périodiques, le centre nucléaire de production d'électricité du Bugey a relevé plusieurs anomalies dans la réalisation des essais périodiques. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais dits « essais périodiques » sont réalisés régulièrement. En raison d'une mauvaise application des règles générales d'exploitation, les contrôles suivants n'ont pas été effectués depuis une date antérieure à 2001 : transmission du signal d'arrêt automatique du réacteur vers cinq systèmes de protection du réacteur,. temporisation du système de mesure de puissance du réacteur suite à une coupure électrique,. ordre de déclenchement de la turbine suite à un signal émis par un système de sûreté,. blocage de l'extraction des grappes de commande du réacteur suite à une simulation de sortie du domaine de fonctionnement du réacteur,. isolement du réacteur n°2 du réseau électrique externe tout en le maintenant en puissance. L'analyse a montré que malgré l'absence de ces contrôles impactant une ligne de défense, il subsistait d'autres lignes de défense permettant de garantir la sûreté de l'installation. D'autres essais périodiques n'ont pas été réalisés dans les conditions de réalisation demandées dans les règles générales d'exploitation. Toutefois, les essais réalisés ont été représentatifs et la validité des critères contrôlés n'a pas été remise en cause. Ces anomalies dans la réalisation de ces essais n'ont donc entraîné l'indisponibilité d'aucun système de sécurité. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation et du nombre important d'anomalies détectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-de-surete-relative-au-risque-de-criticite | Non respect d'une prescription de sûreté relative au risque de criticité. L'élaboration des assemblages combustibles destinés aux réacteurs à eau pressurisée, nécessite de fréquentes opérations de nettoyage des équipements de production, en particulier aux changements de campagnes de fabrication. Les matières sont collectées par aspiration et conditionnées en récipients calibrés, dits « bidons filtrants ». Pour faire face au risque de criticité (déclenchement d'une réaction nucléaire non contrôlée), des règles strictes régissent notamment le remplissage des récipients (respect d'une limite de masse) et leur entreposage (respect des règles d'espacement). Le 3 juin 2008 au matin, à l'occasion d'un contrôle indépendant, trois de ces récipients se sont avérés être en surcharge de poids (dépassements compris entre 1 et 4 kilogrammes). L'incident s'est produit la veille, en fin de poste de travail, au niveau d'une presse à compacter de la ligne Centre de l'atelier où sont élaborées les pastilles d'oxyde d'uranium. Du nettoyage de la presse, il a résulté quatre bidons filtrants. L'opérateur, chargé de réaliser le premier niveau de contrôle de la masse en présence n'a pas effectué correctement les tarages de sa balance. Sitôt l'anomalie découverte, l'espacement des bidons filtrants a été doublé puis, chacun des bidons en dépassement a été ramené aux contenances normales d'exploitation. Pour prévenir le risque de criticité, un certain nombre de barrières et parades complémentaires sont mises en oeuvre : double pesée par des personnes indépendantes, balisage des emplacements, géométrie des appareils, absence de matières favorisant la réaction nucléaire (modérateur). L'incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non-respect d'une limite et condition d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalies-de-pose-de-bouchons-sur-certains-tubes-des-generateurs-de-vapeur-des-reacteurs-nucleaires-d-EDF | Anomalies de pose de bouchons sur certains tubes des générateurs de vapeur des réacteurs nucléaires d'EDF. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et à pression élevée (155 bars) dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Chaque générateur de vapeur comporte un faisceau tubulaire composé de plusieurs milliers de tubes en forme de U renversé. Dans le cadre des opérations de maintenance réalisées sur les générateurs de vapeur (GV) des réacteurs nucléaires, EDF procède au bouchage de certains tubes de générateurs de vapeur qui présentent des défauts. Les opérations de bouchage consistent à obturer les entrées et sorties des tubes. Elles sont réalisées à l'aide de bouchons fixés sur les parois des tubes par l'intermédiaire de dents (cannelures) qui viennent s'y incruster (voir figure jointe). Ces interventions courantes bénéficient d'un retour d'expérience satisfaisant en France quant à leur efficacité et à la tenue des bouchons dans le temps. Tous les dix ans, le circuit primaire d'un réacteur nucléaire fait l'objet d'une épreuve hydraulique qui consiste à soumettre ce circuit à une pression supérieure à sa pression de fonctionnement afin de tester la bonne tenue mécanique du circuit. A la suite de l'épreuve hydraulique du réacteur n°2 de Saint-Alban (Isère), EDF a constaté, le 13 mai 2008, qu'un bouchon qui venait d'être installé dans le respect des paramètres de pose avait disparu. Le bouchon, qui s'est déplacé en raison des efforts générés par la pression de l'épreuve, a été retrouvé 22 jours plus tard. Cette anomalie, qui a pu être détectée avant la mise en service du circuit, n'a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur. Toutefois, une telle éjection de bouchon, si elle avait eu lieu pendant le fonctionnement du réacteur, aurait pu conduire à une rupture du tube concerné comme cela s'est produit en 1989 sur le réacteur numéro 1 de la centrale de North Anna (Etats-Unis, état de Virginie). Un examen complémentaire des bouchons posés sur le réacteur n°2 de Saint Alban a révélé que trois autres bouchons, toujours présents, avaient également été mal posés. A la demande de l'ASN, EDF a étendu les examens de pose des bouchons à l'ensemble des réacteurs actuellement concernés par de telles opérations. Ces vérifications ont montré qu'un bouchon a également été mal posé sur un GV du réacteur n°2 de Penly (Seine-Maritime). EDF a procédé au remplacement de ces bouchons et met désormais en oeuvre des contrôles systématiques et approfondis après chaque intervention de bouchage des tubes afin de garantir la pose correcte des bouchons. Ces données sont transmises à l'ASN qui les examine avant d'autoriser le redémarrage du réacteur. Des expertises sont en cours pour déterminer les causes de ces anomalies qui ont été classées au niveau 1 sur l'échelle INES. L'ASN a communiqué cette information à ses homologues étrangers.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-dans-la-mesure-de-niveau-d-eau-du-reservoir-de-controle-de-la-pression-du-circuit-primaire | Défaut dans la mesure de niveau d'eau du réservoir de contrôle de la pression du circuit primaire. Le 18 mai 2008, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt, une vanne située entre un capteur de mesure du niveau d'eau du pressuriseur et le pressuriseur a été trouvée partiellement fermée. Les mesures de niveau d'eau dans le pressuriseur, réservoir de contrôle de la pression du circuit primaire, sont utilisées, en fonctionnement normal, pour maintenir une quantité d'eau constante dans le pressuriseur en agissant sur les circuits qui amènent et retirent de l'eau au circuit primaire du réacteur. Elles ont également une fonction de protection, en déclenchant l'arrêt automatique du réacteur si le niveau d'eau est trop haut. En 2007, lors d'une opération de maintenance effectuée au redémarrage du réacteur n°1, la vanne située entre l'un des trois capteurs de mesure de niveau du pressuriseur et le pressuriseur a été partiellement fermée, rendant ce capteur indisponible. Cette anomalie n'a pas été détectée par les opérations de surveillance jusqu'au 18 mai 2008. Lors de la détection de cette anomalie, la vanne entre le capteur et le pressuriseur a été immédiatement ouverte. En cas d'indisponibilité de l'un des deux autres capteurs de mesure de niveau d'eau du pressuriseur, l'arrêt automatique du réacteur en cas de niveau d'eau trop haut dans le pressuriseur aurait été retardé. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du retard dans la détection de cette anomalie cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-concernant-les-tuyauteries-du-circuit-d-alimentation-des-GV | Anomalie concernant les tuyauteries du circuit d'alimentation des générateurs de vapeur de certains réacteurs exploités par EDF. Le 28 mai 2008, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une anomalie affectant le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) des réacteurs nucléaires Blayais 2 et 4, Cruas 2 et 4, Chinon 2 et 4, Dampierre 2 et 4, Gravelines 2, 4 et 6, Saint-Laurent B2 et Tricastin 2 et 4. En cas de défaillance du circuit normal d'alimentation en eau des générateurs de vapeur, le circuit ASG fournit l'eau nécessaire aux générateurs de vapeurs pour assurer le refroidissement du réacteur. En outre, ce circuit est utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Le 23 septembre 2005, EDF a déclaré une anomalie, classée au niveau 1 de l'échelle INES, relative à la détérioration des supports de tuyauterie du circuit ASG du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Cruas (voir l'avis d'incident). A la suite de cette anomalie, EDF a effectué des calculs montrant que l'intégrité de la tuyauterie du circuit ASG pouvait être compromise en cas de séisme, non seulement pour le réacteur de Cruas, objet de la déclaration de 2005, mais également pour les réacteurs nucléaires mentionnés ci-dessus. Toutefois, en pareil cas, le refroidissement du réacteur pourrait être assuré par d'autres moyens prévus à cet effet. EDF étudie actuellement les solutions techniques permettant de corriger l'anomalie. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-n-2-Erreur-de-manutention-pendant-le-dechargement-du-reacteur-n-2 | Réacteur n° 2 Erreur de manutention pendant le déchargement du réacteur n° 2. Le 28 juin 2004, lors du déchargement du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Golfech, une erreur de manutention a conduit à poser un assemblage de combustible sur un autre assemblage, au niveau du panier de transfert entre le bâtiment du réacteur et le bâtiment voisin d’entreposage des assemblages de combustible. Le combustible des centrales nucléaires est contenu dans des barreaux métalliques regroupés en assemblages. Le coeur du réacteur de Golfech est composé de 193 assemblages. Lors des arrêts pour maintenance et rechargement, ces assemblages sont sortis un par un de la cuve pour être entreposés dans la piscine du bâtiment combustible. La procédure de déchargement met en oeuvre un « panier de transfert » qui reçoit un assemblage de combustible, l’emmène vers la piscine d’entreposage, puis retourne vide vers le bâtiment réacteur pour une nouvelle séquence. Le panier ne peut contenir qu’un seul assemblage à la fois. Deux équipes participent aux opérations de manutention, l’une dans le bâtiment réacteur, l’autre dans le bâtiment combustible. Le 28 juin 2004, les opérateurs du bâtiment réacteur ont tenté d’introduire un assemblage de combustible dans le panier de transfert alors que celui-ci contenait encore l’assemblage précédent qui n’avait pas été transféré. Deux assemblages ont donc été superposés. Les deux inspecteurs de l’ASN présents sur le site le 29 juin se sont rendus dans les bâtiments réacteur et combustible pour recueillir les premiers éléments d’information sur le dysfonctionnement. Ils ont interrogé l’équipe de déchargement à l’origine de l’événement. En première analyse, il ressort un manque de rigueur et des insuffisances dans l’application des procédures de déchargement. Les systèmes de protection mécanique de la machine de déchargement ont permis de limiter les efforts exercés entre les deux assemblages de combustible, qui n’ont pas été endommagés. L’incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. Toutefois les procédures de déchargement n’ont pas été respectées et elles ne prennent pas suffisamment en compte les évènements similaires déjà survenus sur d’autres centrales EDF. Compte tenu de ces défauts et sur proposition du directeur du CNPE, l’autorité de sûreté nucléaire a classé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-de-soupapes-d-isolement-du-circuit-de-vapeur-principal-reacteur-n-3 | Défaillance de soupapes d'isolement du circuit de vapeur principal - réacteur n°3. Le 1er juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont mis en évidence une défaillance matérielle concernant plusieurs vannes d'isolement du circuit de vapeur vive principale (VVP) du réacteur n°3. En cas d'ordre de fermeture urgent, cette situation aurait conduit l'une des vannes concernées à se fermer trop lentement. Le circuit de vapeur vive principale (VVP) comprend quatre lignes. Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Chaque ligne dispose d'une vanne d'isolement, qui permet de couper l'arrivée de vapeur vers la salle des machines. Le fonctionnement des vannes d'isolement est contrôlé par un circuit d'air comprimé commandé par plusieurs électrovannes. Le 1er juin 2008, à l'occasion de la réalisation d'essais périodiques sur ces électrovannes, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont constaté que le temps de fermeture de certaines de ces vannes était trop long. L'exploitant a identifié que 4 de ces électrovannes étaient défaillantes et a procédé à la mise à l'arrêt du réacteur pour les remplacer. En cas d'ordre de fermeture urgent, cette situation aurait conduit l'une des vannes d'isolement à se fermer trop lentement. Cette situation constitue un écart par rapport aux règles générales d'exploitation (RGE). En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-generateur-de-vapeur | Indisponibilité d'un générateur de vapeur. Le 3 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un mauvais réglage d'une vanne d'alimentation en eau d'un générateur de vapeur remettant en cause le fonctionnement de cet équipement. Cette situation n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE). Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le réacteur de Flamanville 1 est actuellement en fin de son arrêt pour visite décennale. Le 2 juin 2008, un agent a procédé à la fermeture d'une vanne rendant impossible l'alimentation en eau d'un générateur de vapeur, alors que celle-ci aurait dû être en position ouverte. Cet écart n'a pas été mis en évidence par le second opérateur en charge de la vérification de l'opération. Cette situation a été corrigée le lendemain de sa détection. En raison du non respect des règles générales d'exploitation et de l'absence de contrôle ayant permis de détecter l'écart immédiatement, cet incident a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnements-dans-la-gestion-par-EDF-des-sources-radioactives2 | Dysfonctionnements dans la gestion par EDF des sources radioactives. A la suite de la déclaration par le site de Gravelines, le 30 juin, de la perte d'une source radioactive (incident classé au niveau 1 de l'échelle INES), EDF a réalisé un inventaire complet des sources radioactives détenues sur chaque site. Il apparaît maintenant que : - quelques sources ont été perdues au cours des vingt dernières années avec une déclaration, parfois incomplète, aux autorités ; - de nombreuses sources n'ont pas été retournées au fournisseur dans les délais prescrits (10 ans) ; - plus généralement, les exigences réglementaires relatives aux conditions de détention des sources radioactives, y compris en termes documentaires, n'ont pas été systématiquement respectées. La détention et l'utilisation de sources radioactives sont soumises à l'autorisation de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) mais également à certaines dispositions du code de santé publique et de plusieurs décrets et arrêtés ministériels relatifs à la protection des travailleurs ou du public. Y sont notamment énoncées des exigences relatives aux conditions de stockage, de vérification périodique de l'étanchéité, d'inventaire et d'élimination des sources radioactives. Compte tenu de la similarité des dysfonctionnements relevés dans la gestion des sources radioactives, EDF considère que l'incident déclaré par le CNPE de Gravelines est générique et la déclaration correspondante a été formulée le 6 octobre. Ainsi, des dysfonctionnements ont été mis en évidence, et déclarés à l'Autorité de sûreté, par les sites de Dampierre le 9 octobre, de Cattenom et de Fessenheim le 12 octobre, du Blayais et de Cruas le 16 octobre, du Tricastin le 17 octobre, de Flamanville le 18 octobre, de Paluel le 19 octobre, de Saint-Laurent B et du Bugey le 24 octobre, de Nogent et de Creys-Malville le 26 octobre, de Saint Laurent A le 27 octobre, de Penly le 30 octobre, de Saint Alban le 2 novembre, de Belleville le 13 novembre, de Chooz B le 29 décembre 2000 ainsi qu'à l'Atelier des matériaux irradiés de Chinon le 30 octobre 2000. Pour retrouver sur chaque site une situation conforme à la réglementation, EDF a engagé un plan d'action dont la mise en oeuvre sera contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire et la CIREA. Compte tenu des défauts relevés par EDF dans la gestion des sources radioactives, cet incident générique est classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-d-essais-sur-un-systeme-de-sauvegarde | Non respect d'une règle d'essais sur un système de sauvegarde. A trois reprises, lors des essais périodiques sur les systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte, la durée maximale d'indisponibilité de ces deux systèmes a été dépassée. Ces systèmes de sécurité ont pour fonction d'assurer le refroidissement du réacteur et de son enceinte en cas d'accident. Au cours des tests effectués périodiquement, les règles d'essais prescrivent que ces systèmes ne doivent pas être indisponibles pendant plus d'une heure. Or, durant les tests effectués les 23 mars 2008 et 1er mai 2008 sur la tranche 2 ainsi que le 1er avril 2008 sur la tranche 1, ces systèmes ont été indisponibles pendant plus d'une heure avec des dépassements compris entre trois et trente deux minutes. Cet incident est lié à un défaut d'organisation et d'assurance de la qualité dans la réalisation des essais périodiques et l'application des règles prescriptives associées, ayant conduit à une transgression des règles d'exploitation. Ces systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte sont doublés sur deux voies distinctes. Une seule voie suffit à assurer à elle seule le refroidissement du réacteur et de son enceinte en cas d'accident. Ainsi compte tenu que les trois indisponibilités n'ont concerné qu'une seule des deux voies, et que le temps de remise en fonction de la voie indisponible a été faible, les conséquences potentielles de cet incident sont quasi nulles. Cet incident a malgré tout conduit à un affaiblissement de la sûreté de l'installation et s'est renouvelé à trois reprises sur un mois d'intervalle. En raison du non-respect d'une règle générale d'exploitation et de lacune dans la culture de sûreté, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-alimentation-de-secours-de-vannes-pneumatiques-reacteur-numero-2 | Indisponibilité de l'alimentation de secours de vannes pneumatiques - réacteur numéro 2. Le 19 mai 2008, lors d'activités de maintenance sur le réacteur numéro 2, l'indisponibilité de l'alimentation de secours en air comprimé de trois vannes à commande pneumatique appartenant au système de contournement à l'atmosphère de la turbine du circuit secondaire a été découverte. Le système de contournement de la turbine à l'atmosphère est utilisé dans certaines phases particulières de la conduite du réacteur pour réguler la température et la pression du circuit secondaire par rejet de vapeur d'eau dans l'atmosphère. EDF a découvert que l'alimentation de secours en air comprimé de ces vannes n'avait pas été connectée. Cette anomalie date d'une des interventions de modification ou de maintenance de ces vannes réalisées entre 1991 et aujourd'hui. En cas de perte totale des alimentations électriques, les vannes n'auraient pas pu être actionnées à distance. Les vannes auraient toutefois pu être manoeuvrées manuellement. En outre en cas de non ouverture des vannes, des soupapes de sécurité protègent également le circuit secondaire contre les surpressions. Si ces soupapes sont sollicitées de manière prolongée, le risque en terme de sûreté est leur non refermement à la fin de la sollicitation, ce qui équivaudrait à une brêche du circuit secondaire. L'exploitant a déclaré cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-dosimetrie-previsionnelle-lors-d-une-intervention-de-maintenance | Dépassement de la dosimétrie prévisionnelle lors d'une intervention de maintenance. Le 27 mai 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident survenu le 21 mai 2008 au cours d'une opération de maintenance au sein de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international. Lors de la réparation d'un convoyeur d'une enceinte de production, quatre intervenants ont reçu des doses de rayonnements ionisants dépassant notablement ce qui avait été estimé pour cette intervention. La dosimétrie prévisionnelle était évaluée à 0,030 millisieverts (mSv) par intervenant. L'opérateur le plus exposé a reçu une dose de l'ordre de 1,350 mSv, et les trois autres opérateurs des doses se situant entre 0,250 et 0,350 mSv. La limite annuelle réglementaire d'exposition des travailleurs est de 20 mSv. Préalablement à la réalisation de cette opération de maintenance qui a débuté vers 9h30, les produits radioactifs avaient été évacués de l'enceinte de production. Cependant, à 11h42, des flacons de produits radioactifs ont été transférés depuis une enceinte adjacente vers l'enceinte en dessous de laquelle l'opération de maintenance était en cours. Cette action inappropriée a été rendue possible du fait d'une absence de consignation, c'est-à-dire de mise hors service, de l'équipement qui permet le transfert des produits radioactifs. Lors de la préparation de l'intervention, ce risque n'avait en effet pas été identifié. Du fait de l'ambiance sonore sur le lieu de l'intervention, l'opérateur le plus exposé n'a pas entendu immédiatement l'alarme de son appareil individuel de mesure dosimétrique, déclenchée par le dépassement du seuil d'exposition, et n'a donc détecté l'événement qu'après 18 minutes. Au cours de l'inspection réactive qui a été menée par l'ASN le 29 mai 2008, il a été mis en évidence que les niveaux d'exposition des trois autres opérateurs auraient pu être plus faibles. En effet, ils sont restés dans un environnement proche de l'enceinte concernée pendant encore 1h00 à 1h40 après la découverte de l'alarme et avant que la source de rayonnement ne soit déplacée. En raison de la défaillance de plusieurs lignes de défense (absence de consignation de l'équipement permettant de réaliser le transfert, inefficacité de l'alarme du système individuel de dosimétrie) et d'un manque de culture de radioprotection et d'attitude interrogative des différents intervenants, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-d-un-essai-periodique-important-pour-la-surete | Non réalisation d'un essai périodique important pour la sûreté. De janvier à mai 2008, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a fonctionné alors qu'un essai de bon fonctionnement n'avait pas été effectué lors du précédent arrêt du réacteur, qui s'était terminé le 17 janvier 2008. En fonctionnement normal, l'énergie produite par le réacteur est évacuée via les générateurs de vapeur. Ces derniers produisent la vapeur à partir d'une alimentation en eau, qui doit être arrêtée dans certains scénarios accidentels. C'est pourquoi un automatisme est prévu pour couper cette alimentation en eau si nécessaire. Cet automatisme aurait dû être testé lors de l'arrêt du réacteur, entre le 1er décembre 2007 et le 17 janvier 2008. Mais en raison d'un dysfonctionnement dans l'organisation de l'exploitant, l'essai de bon fonctionnement n'a pas été réalisé. A la découverte de cette anomalie, et malgré les recommandations des services nationaux d'EDF, l'exploitant a dans un premier temps estimé que le réacteur pouvait être maintenu en fonctionnement, étant donné que la non réalisation de cet essai n'est pas prévue dans les règles d'exploitation. Ce n'est que les 8 mai 2008 que l'essai périodique a été réalisé, avec succès. Après investigation, il s'est avéré que, sur le réacteur n°1, le même essai avait certes été réalisé, mais d'une façon non satisfaisante. L'automatisme a donc été testé à nouveau le 18 mai 2008, avec succès. L'ASN estime que l'exploitant a manqué de diligence pour corriger ces anomalies. Cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-generale-d-exploitation | Non-respect d'une règle générale d'exploitation. Le 19 mai 2008, l'unité de clarification de la chaîne A de l'atelier de cisaillage dissolution T1 a été maintenue en service alors que le dispositif de prise d'échantillon pour mesurer l'acidité d'une solution active était indisponible. Cette situation n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE) qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le risque lié à la production d'hydrogène de radiolyse est pris en compte dans l'analyse de sûreté des unités de clarification des solutions de dissolution des assemblages de combustibles usés. L'étude de sûreté relative à la génération d'hydrogène de radiolyse prévoit une concentration minimale d'acide nitrique de 0,4 mole par litre dans cette solution. Cette valeur d'acidité minimale, ainsi que la disponibilité du dispositif de prise d'échantillon pour la vérifier, sont prescrites dans les règles générales d'exploitation. En cas d'indisponibilité du dispositif de prise d'échantillon, l'unité de clarification doit être arrêtée après dé-colmatage de la centrifugeuse. Le 18 mai, l'analyse de contrôle de la solution issue du dé-colmatage de la centrifugeuse n'a pas pu être réalisée par insuffisance de la quantité prélevée. L'unité de clarification a été maintenue en service et le dé-colmatage suivant a eu lieu le 19 mai. Le dispositif de prélèvement était toujours indisponible. Toutefois, l'unité de clarification a été remise en service. L'événement est détecté le soir du 19 mai par l'équipe d'exploitation. Un changement d'aiguille de prélèvement est effectué. Il permet un échantillonnage et une analyse de la concentration d'acide nitrique qui s'avère conforme à la valeur prescrite (à 0,9 mole par litre). Les hypothèses de l'étude de sûreté ont toujours été respectées, toutefois la règle d'arrêt de l'unité de clarification n'a pas été appliquée. Cet événement n'a pas eu de conséquence, ni sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public. Néanmoins, en raison d'un non-respect d'une règle générale d'exploitation, il a été classé par l'Autorité de sûreté nucléaire au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Deversement-d-eau-du-circuit-primaire-du-reacteur-lors-d-un-arret-pour-maintenance | Déversement d'eau du circuit primaire du réacteur lors d'un arrêt pour maintenance. Le 6 mai 2008, le réacteur n°4 était en arrêt pour maintenance, rechargement et remplacement des générateurs de vapeur. Une intervention de maintenance courante était en cours sur une pompe d'un circuit de sûreté, lorsqu'à 19h59, la mise en route d'une autre pompe a entraîné une surpression et éjecté un bouchon de protection sur la pompe en travaux, causant une fuite d'eau. L'application des procédures a permis de faire cesser la fuite au bout de 11 minutes par la fermeture des 3 robinets d'isolement de la pompe en travaux. Ces robinets d'isolement auraient dû avoir été fermés avant les travaux. 35 m3 d'eau faiblement contaminée se sont déversés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. Ce bâtiment étant étanche et équipé d'un dispositif de rétention d'eau, celle-ci a pu être intégralement collectée. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-de-la-defaillance-de-deux-vannes | Non-respect d'une conduite à tenir à la suite de la défaillance de deux vannes. Le 11 août 2008, alors que le réacteur n°1 est en cours de refroidissement pour effectuer un rechargement en combustible, deux défaillances sont détectées, l'une sur une vanne du circuit d'injection de sécurité et l'autre sur le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure, lors des phases d'arrêt des réacteurs, l'évacuation de la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le coeur de réacteur. Le circuit d'injection de sécurité permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire de refroidissement du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui ci afin d'arrêter la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. L'appréciation incomplète de la situation liée à la défaillance de ces vannes a conduit l'exploitant à ne pas initier le passage du réacteur dans un état d'arrêt plus adéquat dans le délai imposé par les spécifications techniques d'exploitation. Lorsque l'exploitant s'aperçoit de cette mauvaise appréciation, les vannes ne sont pas encore réparées et le délai est dépassé. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-maximale-autorisee-du-circuit-primaire-principal | Dépassement de la température maximale autorisée du circuit primaire principal. Le 28 avril 2008, la température du circuit primaire principal du réacteur n°1 a excédé la température maximale autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE) de quelques dixièmes de degrés pendant 2 heures. Le circuit primaire principal est un circuit fermé contenant de l'eau sous pression. Cette eau s'échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède la chaleur acquise à l'eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe turboalternateur pour produire l'électricité. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres fondamentaux que l'équipe de conduite doit surveiller en permanence. Le 28 avril 2008, afin de compenser une variation de la répartition du flux neutronique du coeur du réacteur n°1, un opérateur a procédé à une chauffe du circuit primaire principal. La limite haute de température de 307,3°C imposée par les RGE a été dépassée pendant deux heures et la température du circuit a atteint au maximum 308,2°C. Ce dépassement n'a pas été détecté par l'opérateur. Une fois le flux neutronique stabilisé, les actions de l'opérateur ont permis de ramener la température du circuit primaire dans sa plage autorisée. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-reglementaire-lie-a-l-absence-de-controles-periodiques-de-sources-au-cours-du-second-semestre-2007 | Non respect réglementaire lié à l'absence de contrôles périodiques de sources au cours du second semestre 2007. Le 15 mai 2008, à l'occasion d'une inspection de l'ASN sur l'installation MELOX, les inspecteurs ont mis en évidence la non-réalisation de certains contrôles internes de radioprotection de sources au second semestre 2007. Les contrôles internes de radioprotection sont rendus obligatoires en application de l'arrêté du 26 octobre 2005, selon une périodicité mensuelle pour les sources non-scellées et trimestrielle pour les sources scellées de haute activité. Lors de l'inspection du 15 mai 2008, il a été constaté que 14 sources sur les 250 que compte l'installation n'avaient pas fait l'objet de contrôle au second semestre 2007. L'écart avait été relevé au sein de l'installation en janvier 2008, sans être déclaré à l'ASN. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. En effet, les contrôles périodiques des locaux d'entreposage n'ont pas révélé d'anomalie en 2007. Les contrôles des sources ont repris selon la périodicité réglementaire depuis début 2008 et ont confirmé l'intégrité des sources. Le non respect d'une disposition réglementaire, associé au constat d'une lacune dans le processus d'assurance de la qualité a conduit l'exploitant à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui comporte 8 niveaux de 0 à 7. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-externe-de-deux-intervenants-lors-de-l-evacuation-d-un-filtre-usage-issu-d-une-enceinte-de-confinement-de-laboratoire-INB-33 | Contamination externe de deux intervenants lors de l'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement de laboratoire (INB 33). Le 17 avril 2008, deux techniciens de l'établissement d'AREVA NC de la Hague ont été contaminés lors d'une intervention d'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement, appelée « boîte à gants », dans le laboratoire implanté dans l'atelier MAPu (moyenne activité plutonium). L'évacuation d'un filtre issu d'une enceinte s'effectue en utilisant une manche de confinement en vinyle reliée par une bride de liaison sur la boîte à gants pour garantir le confinement des matières radioactives. Pour cette opération, les intervenants doivent porter une sur-tenue complète et un masque de protection des voies respiratoires. Ce 17 avril 2008, les intervenants n'avaient pas mis la sur-tenue complète. Lors de l'opération de sortie du filtre, la manche de confinement s'est détachée de sa bride de liaison. Les intervenants ont alors repositionné la manche. Après cette intervention, et contrairement aux consignes de radioprotection applicables, ils ont omis de contrôler la contamination des lieux de l'intervention, puis ont enlevé leur masque sans avoir préalablement contrôlé leur tenue. En sortant du laboratoire, les appareils de contrôle de sortie de zone ont révélé la présence de contamination sur les deux techniciens. Les intervenants ont été pris en charge par une personne compétente en radioprotection. Ils ont ensuite été dirigés vers le service médical de l'établissement pour subir la procédure de décontamination. Les contaminations externes ont été résorbées. Les résultats des analyses radio-toxicologiques devraient estimer, d'ici un mois, le degré de l'éventuelle exposition interne des deux techniciens. Compte tenu de trois non-respects d'exigences incluses dans les consignes générales de radioprotection, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-suivi-et-non-respect-des-valeurs-des-depressions-de-deux-locaux-du-GANIL | Absence de suivi et non-respect des valeurs des dépressions de deux locaux du GANIL. Le 17 avril 2008, la direction du GANIL a déclaré à l'ASN que les dépressions de deux locaux situés en zone surveillée n'étaient pas suivies et ne respectaient pas les valeurs prescrites dans les règles générales d'exploitation. Cette déclaration fait suite au questionnement de l'ASN formulé à l'issue de l'inspection du 12 décembre 2007 au GANIL. Une prescription technique du GANIL, applicable depuis la mise en service de SPIRAL (Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne) en 2001, exige que les dépressions des locaux de SPIRAL soient maintenues aux valeurs fixées par les règles générales d'exploitation, afin de garantir la fonction de confinement des salles. Les prescriptions techniques et les règles générales d'exploitation sont des documents de sûreté approuvés par l'ASN. L'équipement SPIRAL envoie un faisceau d'ions sur une cible afin de créer des ions radioactifs. A l'issue de l'impact du faisceau sur la cible, cette dernière, confinée dans un conteneur en plomb, est évacuée au moyen d'automates vers un local d'entreposage, via une galerie technique. La galerie technique n'est pas équipée de manomètre permettant un suivi régulier de la dépression. De plus, après vérification, il s'avère que cette dépression est inférieure à la valeur requise (-17 Pa par rapport à la pression atmosphérique, au lieu de -50 Pa). D'autre part, les gaz produits au niveau de la cible sont pompés, puis entreposés dans des bouteilles afin de permettre leur décroissance radioactive. Les bouteilles en cours de remplissage sont installées dans une armoire ventilée et maintenue sous dépression. Or, cette armoire n'est pas équipée de manomètre et la valeur de la dépression n'est pas connue (la dépression fixée dans les règles générales d'exploitation est de – 100 Pa par rapport à la pression atmosphérique). Néanmoins, l'exploitant assure que l'armoire reste en dépression et que les bouteilles de collecte des gaz radioactifs permettent leur confinement.Une mise en cohérence des équipements de surveillance en regard des prescriptions va être engagée afin de compléter le suivi des dépressions. Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel, ni sur l'environnement. Toutefois, compte-tenu du non-respect de prescription technique et des règles générales d'exploitation depuis la mise en service de l'installation SPIRAL, soit 2001, l'ASN classe cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-specification-du-certificat-d-agrement-de-l-emballage-Chateau-MI-17T-lors-de-transports-internes-au-centre-de-Cadarache | Non respect d'une spécification du certificat d'agrément de l'emballage « Château MI-17T » lors de transports internes au centre de Cadarache. Lors de la préparation d'un transport de déchets radioactifs entre deux installations nucléaires du centre de Cadarache, début avril, une erreur dans le mode de calcul d'un des paramètres caractérisant les colis de déchets a été mise en évidence. L'erreur générique a conduit à sous-évaluer l'activité des matières contenues dans 74 colis sur un total de 196 transportés entre janvier 2005 et avril 2008. Cette valeur est requise par le certificat d'agrément du colis délivré par l'ASN. Néanmoins des calculs complémentaires ont montré que cette erreur n'avait aucune conséquence sur l'état de sûreté des colis concernés. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel. En raison d'un non-respect d'une prescription du certificat d'agrément à caractère répétitif, cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-integrite-de-la-troisieme-barriere-reacteur-n-4 | Défaut d'intégrité de la troisième barrière - réacteur n° 4. Le 19 avril 2008, alors que le réacteur n° 4 était en fonctionnement, l'absence de deux obturateurs de la double enveloppe de deux vannes d'isolement du circuit d'aspersion enceinte (EAS) a été constatée, remettant en cause l'étanchéité de l'enceinte de confinement. Cette enceinte est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes d'isolement, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque l'étanchéité de l'enceinte est requise. Afin de garantir cette fonction, la tuyauterie EAS est entourée d'une double enveloppe. Des obturateurs intégrés à cette double enveloppe permettent l'accès à ces vannes. Le 19 avril 2008, EDF a constaté fortuitement l'absence de ces obturateurs. L'exploitant a immédiatement mis en oeuvre les actions nécessaires pour remettre le matériel en conformité. L'analyse des causes de l'événement est en cours. Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations ou l'environnement. En raison d'une anomalie sur des dispositifs d'étanchéité de l'enceinte de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dissemination-de-liquide-radioactif-dans-un-local-de-traitement-des-effluents-de-l-installation | Dissémination de liquide radioactif dans un local de traitement des effluents de l'installation. Le 10 mai 2007, lors d’une opération de débouchage d'un dispositif de mesure de niveau dans une cuve d'effluents radioactifs ("cannes de bullage"), une succession d'actions inappropriées a conduit à la remontée de liquide dans le circuit d'air. A l'ouverture d'une vanne de purge, un jet de liquide faiblement actif s'est répandu dans le local. L'opérateur a immédiatement refermé la vanne et la dissémination a ainsi été limitée. Les mains de l'opérateur ont été immédiatement décontaminées. Les contrôles immédiats et les analyses radio toxicologiques ultérieures ont permis d'écarter toute conséquence pour l'opérateur. Le local a été mis en sécurité et des opérations d'assainissement sont en cours. L’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de cet événement par une déclaration de l’exploitant en date du 15 mai 2007. En raison de la perte de la première barrière de confinement de matières radioactives, cet événement a été initialement classé par l'exploitant au niveau 0 au titre de la sûreté. Au vu de l'analyse approfondie de l'événement, qui a mis en évidence une conjonction d'écarts relevant du facteur humain et de l'utilisation d'une procédure inadéquate, et après examen par l'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant a proposé de reclasser cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. L'installation ATALANTE permet de réaliser des examens en radiochimie (chimie en milieu radioactif réalisée en boite à gant ou en chaînes blindées), sur des combustibles actifs, dans le cadre des recherches menées sur le traitement des combustibles usés depuis leur dissolution jusqu'à leur vitrification.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reclassement-au-niveau-1-de-l-echelle-INES-d-un-evenement | Reclassement au niveau 1 de l'échelle INES d'un événement concernant la société auxiliaire du Tricastin (Socatri). L'usine Socatri intervient en support des installations du site du Tricastin en réalisant, notamment, des opérations de nettoyage de matériels contaminés par de l'uranium. Le 24 janvier dernier, lors d'une opération de décontamination de matériels par pulvérisation, un opérateur a constaté la présence anormale d'une partie des effluents émis dans une cuve de transfert. Ces effluents, contenant des dépôts de fluorure d'uranium (UO2F2), auraient dus au préalable être collectés, analysés et si besoin dilués. Conformément aux prescriptions applicables aux installations nucléaires, cet événement a été déclaré à l'ASN et provisoirement classé au niveau 0 de l'échelle INES. Par suite, l'analyse détaillée réalisée par l'exploitant a montré qu'un défaut de conception du système de collecte des effluents était à l'origine de l'anomalie observée et remettait en cause l'un des moyens de prévention du risque de criticité (déclenchement d'une réaction nucléaire non contrôlée). La teneur et la masse en uranium des effluents retrouvés dans la cuve de transfert était toutefois très en dessous du seuil de déclenchement d'une telle réaction. Du fait de cette anomalie de conception de l'installation, Socatri a proposé à l'ASN de reclasser l'événement. L'ASN a classé définitivement cet incident au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 7. L'ASN contrôlera les mesures correctives qui seront apportées par Socatri à l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-dispositif-de-filtration-de-l-iode-de-secours | Indisponibilité du dispositif de filtration de l'iode de secours. Le 20 avril 2008, alors que le rechargement du combustible est en cours sur le réacteur n°3, l'un des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY est détecté hors service, alors que les règles générales d'exploitation requièrent que les deux dispositifs soient disponibles. Le système ETY est le circuit d'extraction d'air sur pièges à iode qui est utilisé pour éviter la contamination du personnel en cas d'accident de manutention du combustible, notamment lors des opérations de rechargement du combustible. Il comporte deux dispositifs de filtration d'iode. Le 20 avril 2008, le combustible a été manipulé pendant 3 heures alors qu'un seul des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY fonctionnait, et ce en dépit de plusieurs contrôles effectués préalablement aux opérations de rechargement du combustible. A la découverte de l'écart, les manipulations de combustible ont été interrompues afin de mettre en service le deuxième dispositif. Le rechargement a ensuite repris et s'est poursuivi sans nouvel événement. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation et son environnement. Toutefois, en raison des lacunes dans la culture de sûreté de l'exploitant, cet événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-de-la-ventilation-d-extraction-de-la-cuve-MA-502 | Dysfonctionnement de la ventilation d'extraction de la cuve MA 502. Le 15 avril 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a détecté a posteriori la présence de radioactivité anormale dans les rejets issus de la ventilation de la cuve de concentrats MA 502. L'INB n° 35 assure la collecte et le traitement par évaporation d'effluents liquides radioactifs. L'évaporation des effluents génère des concentrats radioactifs entreposés dans des cuves, en attente de traitement définitif. La cuve MA 502 qui contient des concentrats radioactifs anciens est munie d'un système d'extraction d'air, doté d'une filtration de très haute efficacité (diminution par un facteur d'au moins 1000 de l'activité rejetée). Un dysfonctionnement de la ventilation d'extraction a entraîné la dégradation des filtres et une perte de leur efficacité, ce qui a conduit à un très faible rejet radioactif non prévu dans l'environnement (estimé à 100 Bq en 137Cs). Cet événement sans conséquence pour l'environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en comporte 7, en raison de la perte avérée de la maîtrise du confinement de matières radioactives et de rejets effectifs dans l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Degradations-des-tuyauteries-de-refroidissement-des-groupes-electrogenes-de-secours-du-reacteur-n-2 | Dégradations des tuyauteries de refroidissement des groupes électrogènes de secours du réacteur n°2. Des corrosions importantes ont été détectées sur les tuyauteries de refroidissement des deux groupes électrogènes du réacteur n°2 (alimentation de secours). Pour son alimentation électrique, chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, qui se mettent en fonctionnement en cas de perte des lignes électriques extérieures et d'une turbine à gaz, en cas de panne de l'un des deux groupes électrogènes de secours. La dégradation des tuyauteries des circuits de refroidissement des diesels (fortes corrosions localisées) a été identifiée fin mars, lors de l'arrêt pour maintenance actuellement en cours sur le réacteur n°1. Ces tuyauteries viennent d'être remplacées sur le réacteur n°1. Le remplacement de ces mêmes tuyauteries sur le réacteur n°2 était initialement prévu lors de l'arrêt programmé à l'été 2008. A la demande de l'ASN, cette réparation a été avancée et est en cours. Elle devrait se terminer le 26 avril. Au vu du phénomène de dégradation mis en évidence, l'ASN estime d'une part que la surveillance exercée par l'exploitant s'est révélée insuffisante et, d'autre part, que les délais de réparation initialement proposés constituent une lacune de culture sûreté. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-verification-depuis-2001-d-un-critere-de-bon-fonctionnement-du | Absence de vérification, depuis 2001, d'un critère de bon fonctionnement du circuit d'injection de sécurité. Le 19 mars 2008, le CNPE de Civaux a constaté que des capteurs d'essai de mesure de débit utilisés pour vérifier le critère d'équilibrage entre plusieurs lignes du circuit d'injection de sécurité n'avaient pas été étalonnés de manière satisfaisante depuis 2001. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection débitant dans le circuit primaire à des niveaux de pression différents. L'équilibrage entre lignes permet de garantir le bon fonctionnement du circuit. Le 19 mars 2008, un intervenant a constaté, lors des essais de fonctionnement du circuit d'injection de sécurité au cours de l'arrêt pour rechargement en combustible du réacteur 1, que les capteurs d'essai utilisés étaient mal réglés, empêchant la vérification du critère d'équilibrage entre quatre lignes d'injection telle que requise par les Règles Générales d'Exploitation (RGE). D'après les investigations menées, une erreur dans la mise à jour d'un document d'essai serait à l'origine de cet écart. A la suite de cet événement, les réglages des capteurs d'essai en défaut ont été repris sur le réacteur 1 et les essais de fonctionnement du circuit d'injection de sécurité réalisés ont conduit à des résultats d'équilibrage satisfaisants. Pour le réacteur 2, le site a transmis à l'ASN une analyse de sûreté justifiant la disponibilité des quatre lignes d'injection de sécurité dans l'attente de la réalisation des essais prévus lors du prochain arrêt de réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de l'absence de vérification d'un critère d'essai depuis 2001 sur les deux réacteurs, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-tarage-de-soupapes-sur-le-Generateur-de-vapeur-n-1 | Mauvais tarage de soupapes sur le Générateur de vapeur n°1. Le 29 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont réalisé, sur le réacteur n°2, un contrôle périodique du tarage des soupapes situées en aval du générateur de vapeur n°1 (soupapes VVP). Un usage inadapté du banc de mesure et le non respect de la procédure d'intervention ont engendré un mauvais réglage des soupapes qui a conduit EDF à replier le réacteur concerné dans un état sûr par application des règles générales d'exploitation (RGE). Le générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bars) dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Les réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe comportent quatre générateurs de vapeur. Le circuit de Vapeur Vive Principale (VVP) comprend quatre lignes. Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Chaque ligne est protégée contre les surpressions par 7 soupapes de sûreté dites soupapes VVP. Les règles générales d'exploitation (RGE) sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 29 mars 2008, le contrôle de tarage effectué par les agents de la centrale nucléaire de Paluel a été réalisé avec un banc de tarage ayant subi une modification dont l'impact n'avait pas été évalué. Cette modification matérielle a engendré une erreur de mesure et la reprise du réglage des soupapes. D'autre part, les intervenants n'ont pas respecté la procédure qui impose d'effectuer la mesure sur l'ensemble des 7 soupapes d'un GV avant de décider s'il est nécessaire de régler l'une d'elles. Le respect de cette disposition aurait du permettre aux intervenants de s'apercevoir de la défectuosité du banc de mesure avant de modifier le tarage des soupapes. Au total, le réglage de 6 des 7 soupapes du GV n°1 a ainsi été modifié ce qui a eu pour conséquence de les rendre indisponibles. Les RGE imposent qu'en cas d'indisponibilité de plus de 2 soupapes, le repli du réacteur soit entamé sous 8 heures. La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l'écart mais le délai de repli a été dépassé de quelques heures. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-source-d-alimentation-electrique-de-secours | Indisponibilité d'une source d'alimentation électrique de secours. Le 30 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, EDF a constaté une anomalie d'un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur n°1. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Ils permettent, dans cette situation, d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. L'exploitant démarre périodiquement ces groupes électrogènes afin de vérifier leurs performances. Au cours du test d'un capteur lors d'une intervention sur le moteur diesel réalisée le 25 avril 2008, l'intervenant a tourné une clé dans le mauvais sens, ce qui a vraisemblablement endommagé le capteur. EDF aurait dû, selon les spécifications techniques d'exploitation, arrêter le réacteur ou réparer le capteur avant trois jours. Ce n'est que lors de la détection de cette anomalie, le 30 avril qu'EDF a entrepris une remise en état du groupe électrogène. Durant toute la période d'indisponibilité du groupe électrogène, la totalité des sources d'alimentation normales externes ainsi que le deuxième groupe électrogène de secours à moteur diesel étaient disponibles. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-du-Tableau-de-Controle-des-Rayonnements | Arrêt du Tableau de Contrôle des Rayonnements. Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qu'un arrêt du Tableau de Contrôle des Rayonnements (TCR) de l'Installation Nucléaire de Base (INB) n° 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, est survenu le dimanche 9 mars 2008, du fait de la perte des alimentations électriques normales et secourues de cet équipement. Le TCR est un équipement important pour la sûreté qui permet de surveiller l'activité radiologique des locaux de l'installation, ainsi que celle des rejets. Dans la soirée du samedi 8 mars, un défaut électrique sur la ligne d'alimentation normale du TCR a provoqué le démarrage d'un groupe électrogène de secours. Les investigations et interventions menées pendant la nuit n'ont pas permis de réalimenter le TCR par la voie électrique normale. Le TCR a continué à être alimenté par le groupe électrogène jusqu'à ce que ce dernier, faute de fioul, s'arrête le dimanche à 9h25. De ce fait, la permanence de la surveillance radiologique a été interrompue le temps que les dispositions de sauvegarde prévues par le référentiel de sûreté soient mises en œuvre. Le TCR a été remis en service à 14h50, après basculement sur le réseau d'alimentation électrique normal. Le défaut électrique à l'origine de cet événement n'a pas affecté d'autre système important pour la sûreté. La ventilation nucléaire a notamment continué de fonctionner normalement en assurant un confinement dynamique des installations qui étaient à l'état sûr depuis le vendredi soir. L'événement étant survenu le week-end, aucune activité d'exploitation susceptible de provoquer des rejets ou d'exposer le personnel n'était en cours dans l'INB. Cet événement a donc été sans conséquence pour l'environnement, les travailleurs et le public. Initialement classé par le CEA au niveau 0 de l'échelle INES, l'ASN a demandé le reclassement de cet incident au niveau 1, en raison de la perte d'une fonction de sûreté liée à la défaillance cumulée de matériels de sauvegarde redondants.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-2-Decouverte-de-nouveaux-defauts-dans-la-cuve-du-reacteur-2-de-lors-de-la-visite-decennale | Réacteur 2 Découverte de nouveaux défauts dans la cuve du réacteur 2 de lors de la visite décennale. A la suite de contrôles réalisés lors de la deuxième visite décennale, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire de la découverte de défauts métallurgiques situés sous le revêtement intérieur en acier inoxydable de la cuve du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut –Rhin). Les résultats de ces contrôles ont été présentés par EDF le 17 octobre. Ils font apparaître cinq défauts allant jusqu’à 10 mm de profondeur pour une épaisseur de métal de 200 millimètres. Ces défauts se situent dans une zone de la cuve soumise au vieillissement par irradiation. La cuve du réacteur, construite en acier, enferme le combustible où se produit la réaction nucléaire. Les investigations menées à ce stade conduisent l’Autorité de sûreté à faire le lien entre ces défauts et ceux qui avaient été mis en évidence sur le réacteur n°1 de la centrale du Tricastin. En effet, la cuve de Fessenheim 2 faisait partie des six cuves de réacteur qui n’avaient pas encore été contrôlées de manière complète. Il ressort des analyses menées que : · Comme les défauts de Tricastin 1, ces défauts proviennent, d’une conjonction, lors de la fabrication, de conditions métallurgiques et de réalisation défavorables. · Compte tenu des caractéristiques propres à la cuve de Fessenheim 2 et de leur localisation, les analyses spécifiques menées pour ces défauts concluent qu’ils ne posent pas de problèmes de sûreté à court ou à moyen terme. L’Autorité de sûreté estime cependant que : · Une consigne de conduite visant à éviter de se rapprocher de la température minimale autorisée de l’eau injectée en cas d’accident doit être mise en place. Cela permettra de limiter l’ampleur des sollicitations thermiques auxquelles la cuve pourrait être soumise en cas d’accident ; · L’opportunité d’une nouvelle inspection de cette cuve dans un délai plus court que la période habituelle de dix ans devra être envisagée au vu des résultats qui seront obtenus sur la cuve du Tricastin 1. L’Autorité de sûreté considère que cet événement correspond à un incident significatif qui devra être déclaré comme tel par EDF. Compte tenu que ces défauts ne posent pas de problèmes de sûreté à court ou moyen terme, l’incident est classé au niveau 0 de l’échelle INES. .
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-recurrents-en-matiere-de-prevention-du-risque-incendie | Défauts récurrents en matière de prévention du risque incendie. Le 19 mars 2008, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay qu'une opération de découpe par point chaud, réalisée le 29 janvier 2008 au sein de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, a provoqué le déclenchement du système automatique de détection de fumée. L'INB 29 est actuellement dans une phase de réalisation de nombreux chantiers de rénovation. Le 29 janvier 2008, le prestataire en charge des travaux sur le chantier des nouveaux vestiaires a procédé à la découpe par point chaud (meulage) de chemins de câbles métalliques, provoquant un dégagement de fumée. L'équipe intervenant le jour de l'événement n'était pas celle habituellement affectée à ce chantier. Disposant des badges d'accès requis, elle a pu pénétrer dans l'INB sans être prise en charge par le personnel de CIS bio international. L'opération de découpe a donc pu débuter sans analyse préalable du risque incendie, formalisée par l'établissement d'un permis de feu. Du fait d'une détection automatique précoce et d'absence de potentiel calorifique ou de matière radioactive dans le local concerné, cet événement a été sans conséquence pour la sûreté, les travailleurs, l'environnement ou le public. Le CEA a précisé à l'ASN que, dans le cadre des chantiers en cours dans l'INB 29, l'établissement de permis de feu pour des interventions par point chaud avait été omis à plusieurs reprises ces 6 derniers mois. En raison du caractère répétitif de ce type d'événement dans cette INB et, d'une carence en matière de suivi et de maîtrise de la sous-traitance, l'ASN a classé cet incident, sur proposition du CEA, au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-analyse-entrainant-le-non-respect-d-une-mesure-compensatoire-associee-a-une-derogation | Défaut d'analyse entraînant le non respect d'une mesure compensatoire associée à une dérogation. Le 16 mars 2008, lors d'une intervention effectuée dans le cadre d'une dérogation accordée par l'ASN sur une des pompes du système d'injection de sécurité, une des mesures compensatoires associée à la dérogation n'a pas été respectée par l'exploitant. Le respect des règles d'exploitation garantit le fonctionnement correct des systèmes importants pour la sûreté en cas d'incident ou d'accident. Lorsqu'une opération de maintenance ne peut pas être réalisée dans le strict respect des règles d'exploitation, l'exploitant adresse une demande de dérogation à l'ASN. Celle-ci comprend notamment une analyse des risques encourus et la description des mesures compensatoires mises en oeuvre. A la suite d'un défaut d'analyse préalable, une de ces mesures s'est avérée inadaptée lors de la réalisation de l'intervention. La pompe sur laquelle a été effectuée l'intervention assure, en cas de perte totale des alimentations électriques, l'étanchéité des joints des pompes de circulation d'eau du circuit de refroidissement du réacteur. Après analyse de l'ASN, l'exploitant a classé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-d-eau-brute-de-secours | Indisponibilité du circuit d'eau brute de secours. Le 23 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté des écarts sur des pompes remettant en cause le fonctionnement du circuit d'eau brute de secours (SEC). Cette situation a duré plus de 15 heures alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est fixée à 1 heure. Le circuit d'eau brute de secours sert à refroidir avec de l'eau de mer un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. Ce circuit est un circuit dit « de sauvegarde », il est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Le 23 mars 2008, EDF a détecté que trois pompes sur les quatre normalement en service sur le circuit SEC du réacteur n° 1 ne respectaient pas les critères définis par les RGE. Ce non-respect était dû au fait, que d'une part, une de ces pompes était en cours d'opération de maintenance, et que, d'autre part, la procédure de mise en service de la ligne redondante du circuit SEC n'a pas été respectée et ne permettait pas le fonctionnement de deux autres pompes. La limite autorisée par les RGE n'a pas été respectée pendant plus de 15 heures. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-conduite-lors-du-redemarrage-d-un-reacteur | Non respect d'une règle de conduite lors du redémarrage d'un réacteur. Dans la nuit du 20 au 21 mars 2008 lors des opérations de mise sous vide du circuit primaire, préalable au redémarrage du réacteur, une consigne d'exploitation n'a pas été respectée durant plus de 6 heures. Cette opération de mise sous vide permet d'optimiser la phase de remplissage en eau du circuit primaire à la fin d'un arrêt pour rechargement en évitant la formation de bulles d'air, notamment dans les coudes des tuyauteries. Afin que cette opération se fasse dans des conditions de sûreté appropriées, il est prescrit durant cette opération que la pression de l'air dans le circuit primaire ne soit pas inférieure à 200 mb (soit 0,2 fois la pression atmosphérique). Or, cette prescription n'a pas été respectée lors de la mise sous vide préalable au redémarrage du réacteur n°2 à la suite de son neuvième arrêt pour rechargement. Durant 6h40, la pression de mise sous vide a été inférieure à 200 mb descendant jusqu'à 100 mb le 21 mars 2008 à 3h30 minutes. Cet incident est lié au défaut de montage d'un capteur de pression du circuit primaire et à une lacune dans le contrôle de cette réalisation. Après analyse, cet incident n'a pas eu de conséquence directe sur la sûreté de l'installation. Potentiellement il aurait pu perturber le bon fonctionnement d'une des pompes servant à refroidir le réacteur pendant cette phase, voire provoquer un début d'ébullition de l'eau du circuit primaire si la température s'était trop accru, ce qui aurait conduit à un affaiblissement de la sûreté de l'installation. En raison du non-respect d'une règle de conduite, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-des-deux-voies-du-circuit-d-injection-de-securite | Indisponibilité d'une des deux voies du circuit d'injection de sécurité. Le 29 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un ingénieur sûreté de la centrale a constaté qu'une vanne du circuit d'injection de sécurité (RIS) était en position fermée alors qu'elle devait être en position ouverte. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'injecter de l'eau dans ce circuit. Il est constitué de deux voies redondantes. La mauvaise position de la vanne rend inopérante, dans certaines situations accidentelles, une des deux voies redondantes du circuit d'injection de sécurité. A la suite à la détection de cet écart, la vanne a immédiatement été remise dans la position requise. Un contrôle de la position des autres vannes assurant la même fonction a été réalisé et n'a pas révélé d'écart. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté. Toutefois, en raison de l'indisponibilité d'une des deux voies du circuit d'injection de sécurité qui constitue un écart aux spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire | Non respect des spécifications techniques d'exploitation à la suite de l'indisponibilité partielle du système de mesure de la puissance nucléaire. Le 27 janvier, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech était en fonctionnement, EDF n'a pas respecté les mesures prescrites dans les spécifications techniques d'exploitation (STE) comme suite à l'indisponibilité partielle du système de mesure de la puissance nucléaire. Un défaut sur une armoire d'alimentation électrique s'était produit le 25 janvier et avait rendu indisponible en partie le système de mesure de la puissance nucléaire. Comme une pièce de rechange était défectueuse, l'exploitant n'a réussi à réparer le système que plusieurs jours plus tard. Cette indisponibilité partielle est autorisée par les STE, lorsque la puissance est au-dessus de 10%, sous réserve qu'une mesure du déséquilibre de puissance du coeur soit réalisée toutes les 12 heures. Cette mesure, nommée « carte de flux », consiste à s'assurer que la puissance produite dans le coeur est suffisamment homogène. Elle est réalisée à l'aide de sondes envoyées à l'intérieur du cœur. Le 26 janvier, au cours d'une de ces mesures, une des sondes s'est bloquée. Le système de mesure de la puissance nucléaire étant toujours indisponible à ce moment-là, l'exploitant a donc ramené la puissance à une valeur inférieure à 10% de la puissance nominale. Toutefois cette baisse de puissance a été engagée tardivement et la puissance est restée supérieure à ce seuil pendant 12h50 après la dernière carte de flux, au lieu des 12h autorisées par les STE. Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté ni pour l'environnement. Toutefois, après analyse de cet événement et sur proposition de l'exploitant du CNPE, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-non-compensee-de-detecteurs-incendie | Indisponibilité non compensée de détecteurs incendie. Le 12 mars 2008, le prestataire informatique de la centrale Phenix a identifié une erreur de paramétrage logiciel, qui a conduit pendant trois mois à neutraliser de manière inopportune les alarmes incendie dans certains locaux de l'installation. En décembre 2007, une nouvelle version du logiciel de gestion des alarmes incendie a été installée. Celle-ci prévoit pour les locaux de l'installation un mode « normal », dans lequel les détecteurs incendie sont en fonctionnement continu, et un mode « travaux », dans lequel le logiciel neutralise les détecteurs d'un local en heures ouvrées (8h-12h, 14-17h, lundi au vendredi). Ce dernier mode est rendu nécessaire lorsque sont réalisés des travaux par point chaud dans un local. L'erreur de programmation a rendu le retour en mode normal inopérant après la fin de travaux : la neutralisation des détecteurs incendie des locaux pendant les heures ouvrées a donc perduré. Ceci a conduit à l'absence de détection incendie en des endroits ponctuels de l'installation pendant les heures ouvrables, et sur une période allant de décembre 2007 à mars 2008. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement. Toutefois en raison de l'insuffisance de maîtrise de l'intervention, révélant une lacune de la culture de sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-maximale-autorisee-dans-le-local-situe-sous-la-cuve-du-reacteur | Dépassement de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réacteur. Le 10 mars 2008, alors que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en phase de redémarrage, une erreur d'exploitation a conduit au dépassement pendant 9 heures de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réacteur. La température dans ce local est limitée à 75°C par les spécifications techniques d'exploitation (STE). Cette limite vise à préserver la structure du local et les équipements sensibles qui s'y trouvent. La régulation de cette température est assurée par quatre ventilateurs. Le 10 mars dernier, deux ventilateurs ont été mis hors service par erreur. La température a alors dépassé la limite de 75°C fixée par les STE durant 9 heures et a atteint un maximum de 91°C. L'écart a été détecté par l'équipe de quart du matin. La remise en service des deux ventilateurs a permis de ramener rapidement la température sous la limite des 75°C. Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles ni sur la sûreté de l'installation, ni sur l'environnement. Toutefois, en raison de la découverte tardive de cet écart, cet événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-une-chaine-de-mesure-neutronique | Dépassement du délai de réparation d'une chaîne de mesure neutronique. Le 1er mars 2008, alors que le réacteur n°2 était à l'arrêt pour maintenance, une chaine de mesure neutronique a été détectée défaillante et n'a pas pu être réparée dans le délai de 3 jours prévu dans les spécifications techniques d'exploitation (STE). Pour surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur afin de détecter toute variation de puissance, l'exploitant dispose, lorsque le réacteur est à l'arrêt, de deux chaînes de mesure du flux neutronique. Le 1er mars dernier, l'une des chaînes de mesure neutronique du réacteur n°2 a présenté des valeurs incohérentes par rapport à l'autre chaîne. Dans l'attente de la résolution de ce problème, l'exploitant a procédé à la mise en place de mesures compensatoires afin de retrouver un niveau de sûreté suffisant. Cependant, les investigations menées n'ont pas permis de retrouver le bon fonctionnement de la chaîne défaillante avant la fin de la durée fixée dans les STE. Cet incident n'a pas eu de conséquences réelles sur la sûreté du réacteur qui était à l'arrêt. Néanmoins, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-pendant-les-operations-d-arret-du-reacteur-n-1 | Non-respect des règles générales d'exploitation pendant les opérations d'arrêt du réacteur n°1. Le 28 janvier 2006, le réacteur n°1 est sorti à trois reprises du domaine de fonctionnement autorisé par les règles générales d’exploitation pour la chaudière nucléaire. Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire est un réacteur à eau pressurisée. L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d’exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. La phase de conduite concernée avait pour but de mettre à l’arrêt le réacteur n°1, pour maintenance et rechargement en combustible. En début d’après-midi, le chargé d’exploitation de l’équipe de conduite a diagnostiqué que la chaudière fonctionnait en dehors du domaine autorisé. L’exploitant a immédiatement procédé à une remise en conformité, et a rétrospectivement découvert que deux autres sorties du domaine de fonctionnement autorisé non détectées s’étaient produites pendant la matinée. Afin de comprendre les circonstances dans lesquelles ces évènements se sont produits, l’Autorité de sûreté nucléaire a procédé le 9 février 2005 à une inspection réactive sur cet incident. (voir la lettre de suite de l’inspection). Le CNPE de Belleville mène actuellement une analyse afin de déterminer l’impact de l’incident sur l’état matériel des pompes primaires. L’Autorité de sûreté nucléaire n’autorisera la redivergence du réacteur n°1 qu’à la vue de cette étude. Compte tenu de son impact potentiel sur la sûreté des installations, l’Autorité de sûreté nucléaire a classé cet incident au niveau 1 de l’échelle INES
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-positionnement-des-barres-de-commande-lors-de-la-divergence-du-reacteur | Erreur de positionnement des barres de commande lors de la divergence du réacteur. Le 26 février 2008, au cours du démarrage du réacteur de la Centrale Phénix, une barre de commande a été retirée de manière excessive du cœur par rapport aux prescriptions des documents d'exploitation. Lors de la phase de divergence du réacteur, les barres de commande (en position basse à l'arrêt) sont relevées progressivement pour permettre la montée en puissance du réacteur. Cette action est limitée par une hauteur maximale calculée en fonction des caractéristiques du cœur. Au cours de la réalisation de ces opérations de démarrage, une barre de commande a été relevée en lieu et place d'une autre barre, entraînant le dépassement de cette hauteur limite. Plusieurs retraits successifs inappropriés de cette barre ont ensuite été réalisés. L'équipe de conduite a finalement exécuté un arrêt volontaire manuel du réacteur afin de reprendre au début et avec succès l'ensemble des opérations de divergence. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement. Toutefois en raison de la succession d'erreurs survenues, révélant une lacune de la culture de sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-cadres-de-bouteilles-d-air-de-secours | Indisponibilité de cadres de bouteilles d'air de secours. Le jeudi 21 février 2008, un agent de l'usine de retraitement d'AREVA NC La Hague a détecté un dysfonctionnement sur une vanne remettant en cause la disponibilité d'un cadre de bouteilles d'air de secours, alors que le premier cadre de bouteilles était indisponible depuis le 19 février. Cette situation a duré 3h15 alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est de 1h36. - air comprimé du réseau du site,. - air comprimé du premier cadre de bouteilles de secours,. - air comprimé du deuxième cadre de bouteilles de secours. Les règles générales d'exploitation exigent, en cas d'indisponibilité des deux cadres, le respect d'un délai de 1h36 pour brancher un autre cadre de secours. Lors de cet événement, l'air comprimé du réseau du site est resté disponible. Cet incident n'a pas eu de conséquences significatives, ni sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public. Néanmoins, en raison du non respect des règles générales d'exploitation, il a été classé par l'autorité de sûreté nucléaire au niveau 1 de l'échelle internationale des évènements nucléaires (INES).
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-perte-de-confinement-en-cas-d-accident | Risque de perte de confinement en cas d'accident. Le 3 février 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause le confinement du bâtiment réacteur en cas d'accident. Cette situation a duré plus de cinq mois ce qui n'est pas autorisé par les règles générales d'exploitation (RGE). Sur une centrale nucléaire du type de celle de Paluel, le confinement des substances radioactives est assuré en partie par la double paroi de l'enceinte du bâtiment réacteur et par ses systèmes associés. L'enceinte du bâtiment comporte plusieurs traversées qui doivent être isolées et étanches en cas d'accident. Cette fonction d'isolement est assurée par des vannes munies d'un dispositif « anti-effet chaudière » qui permet de garantir l'étanchéité des vannes en conditions accidentelles. Le 3 février 2008, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la bonne configuration de certaines vannes, EDF a détecté qu'une des vannes était fermée alors que les RGE demandent qu'elle soit ouverte. Cette vanne permet d'assurer le bon fonctionnement du dispositif « anti-effet chaudière » d'une vanne d'isolement d'une traversée de l'enceinte du réacteur. Elle aurait dû être ouverte pendant une période de fonctionnement allant du 20 août 2007 au 3 février 2008. En terme de sûreté, cette situation remettait en cause le bon confinement du bâtiment réacteur lors d'un accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Envoi-non-autorise-d-un-colis-contenant-des-sources-radioactives-par-voie-postale | Envoi non autorisé d'un colis contenant des sources radioactives par voie postale. Le 5 novembre 2007, le CNPE de Bugey a constaté qu'un colis de matières radioactives lui avait été envoyé par voie postale par le CNPE de Civaux quelques jours plus tôt, ce qui est n'est pas autorisé par la réglementation applicable pour le transport de matières radioactives. La réglementation prévoit que les colis de matières radioactives de faible activité, qualifiés de colis exceptés, ne peuvent être expédiés par voie postale que par des établissements agréés par l'ASN. Il n'existe aucun établissement agréé à ce jour, ce qui interdit en pratique l'expédition de colis exceptés par voie postale. Le 2 novembre, le CNPE de Civaux expédie vers le CNPE de Bugey un colis contenant 4 détecteurs ioniques de fumée possédant chacun une source d'américium 241 d'une activité de 30 kBq. Les personnes en charge de cette l'expédition n'identifient pas que ces détecteurs contiennent des matières radioactives et les gèrent donc comme des colis classiques. Ainsi, il est décidé de les expédier par voie postale. Le 5 novembre, le CNPE de Bugey détecte cet écart lors la réception du colis et en informe le CNPE de Civaux, qui déclare l'écart conformément à la réglementation. Un écart similaire était survenu le 26 juillet dernier sur le CNPE de Chooz. Tous les sites EDF avaient été informé de cet écart, et le CNPE de Civaux avait engagé en octobre dernier des actions de sensibilisation du personnel chargé de l'expédition de ce type de colis, qui n'ont pas permis d'éviter le renouvellement de cet écart. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sécurité et la radioprotection des travailleurs et du public compte tenu de la faible activité transportée et de la conception des détecteurs ioniques de fumées. Toutefois, compte tenu de la répétitivité de cet écart et du retour d'expérience insuffisant qui en a été fait, l'Autorité de sûreté nucléaire, sur proposition de l'exploitant du CNPE, a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-des-materiels | Indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire des matériels. Le 17 janvier 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté un mauvais réglage des temps de fermeture de vannes remettant en cause le fonctionnement du circuit de réfrigération intermédiaire (RRI). Cette situation a duré une semaine alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est de 8 heures. Le circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. En particulier, c'est lui qui refroidit les différentes parties mécaniques de pompes qui assurent la circulation de l'eau de refroidissement dans le circuit primaire. Le 17 janvier 2008, EDF a détecté que les temps de fermeture de certaines vannes du circuit RRI ne respectaient pas les critères définis par les RGE. Ce non-respect était dû au fait qu'EDF n'avait pas réglé les vannes après être intervenu sur celles-ci. Ce réglage n'était pas spécifié dans les documents d'exploitation qui n'avaient pas été correctement mis à jour. En outre, les temps de fermeture avaient été mesurés au cours d'un essai périodique réalisé le 11 janvier 2008, déclaré satisfaisant alors que les critères attendus n'étaient pas respectés. La limite fixée par les RGE n'a donc pas été respectée pendant une semaine. Cet événement relève donc non seulement d'un manque de rigueur dans la préparation des dossiers d'intervention et de modifications mais aussi d'un manque de rigueur d'exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-controle-ayant-conduit-a-fonctionner-en-ecart-aux-regles-generales-d-exploitation | Défaut de contrôle ayant conduit à fonctionner en écart aux règles générales d'exploitation. Le 19 janvier 2008, le CNPE du Tricastin a déclaré auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire un défaut de contrôle lors de la validation d'un essai périodique ayant conduit à fonctionner en écart aux règles générales d'exploitation. Le 15 juin 2007, lors de l'arrêt du réacteur n° 1, un essai périodique sur les pompes de re-circulation de l'eau de refroidissement, utilisées en cas de rupture de tuyauterie primaire, a été déclaré satisfaisant alors que le point de fonctionnement était en dessous de la valeur limite fixée dans les règles générales d'exploitation. Le 17 janvier 2008, EDF a détecté cet écart lors de la préparation du prochain arrêt de réacteur. Après avoir réalisé une analyse de sûreté, EDF a décidé de ne pas respecter la conduite à tenir associée à cet événement, qui prévoit un repli sous 1 heure. L'ASN considère que l'analyse de sûreté produite par EDF est acceptable, et qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter le réacteur, mais estime qu'EDF aurait dû réaliser cette analyse avant le redémarrage du réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle. Toutefois, cet événement révèle un manque de culture de sûreté dans le processus de validation des essais périodiques, ce qui conduit à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-voie-de-mise-en-depression-de-l-espace-entre-enceintes-EDE-du-reacteur-n-3 | Indisponibilité d'une voie de mise en dépression de l'espace entre enceintes (EDE) du réacteur n° 3. Le 30 octobre 2007, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause la disponibilité d'une voie du système de mise en dépression de l'espace entre enceinte (EDE). Après investigation, cette situation est susceptible d'avoir duré cinq mois ce qui n'est pas autorisé par les règles générales d'exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Sur une centrale nucléaire du type de celle de Paluel, le confinement des substances radioactives est assuré en partie par la double paroi de l'enceinte du bâtiment réacteur et par ses systèmes associés. En cas d'accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte du bâtiment réacteur, le système EDE doit canaliser et filtrer les fuites de manière à limiter les rejets dans l'environnement. Ce système de sauvegarde est conçu avec deux voies indépendantes permettant chacune d'assurer la totalité de la fonction du système en cas de défaillance d'une des voies. Le 30 octobre 2007, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la disponibilité d'une voie EDE, EDF a détecté qu'une des vannes du système était partiellement fermée alors que les RGE demandent qu'elles soient ouvertes. En terme de sûreté, cette situation aurait remis en cause le bon fonctionnement d'une voie EDE lors d'un accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte. La seconde voie EDE était toutefois disponible et aurait permis d'assurer complètement la fonction du système. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-alimentation-electrique-de-secours-des-tranches-3-et-4-du-batiment-18 | Indisponibilité de l'alimentation électrique de secours des tranches 3 et 4 du bâtiment 18. L'INB n°165 du site CEA de FONTENAY AUX ROSES comprend d'anciens laboratoires d'étude des matières nucléaires en démantèlement, situés dans le bâtiment 18. Lundi 21 janvier 2008 à 8h15, le CEA a procédé à l'essai semestriel destiné à tester le bon fonctionnement du basculement de l'alimentation électrique normale vers l'alimentation électrique de secours en cas de coupure secteur des tranches 3 et 4 du bâtiment 18. Cet essai a montré que l'alimentation de secours était indisponible. Cette indisponibilité s'explique par un mauvais positionnement d'un commutateur des groupes électrogènes. En effet, le 30 novembre 2007, un groupe électrogène mobile avait été mis en place pour pallier l'indisponibilité du groupe électrogène fixe des tranches 3 et 4 du bâtiment. Cependant, à la suite de cette opération, la position du commutateur qui sélectionne le groupe en service (fixe ou mobile) n'a pas été modifiée. Après avoir basculé le commutateur vers le groupe électrogène mobile, l'exploitant a réalisé un nouvel essai, lundi 21 janvier 2008 à 8h30, qui s'est avéré satisfaisant. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation et l'environnement. Compte tenu de l'absence de procédure formalisée en cas d'intervention sur les groupes électrogènes, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-alarmes-sonores-et-lumineuses-et-de-l-ouverture-automatique-des-issues-de-secours-lors-d-un-essai-de-l-alarme-criticite-au-batiment-18 | Indisponibilité des alarmes sonores et lumineuses et de l'ouverture automatique des issues de secours lors d'un essai de l'alarme criticité au bâtiment 18. Mercredi 16 janvier à 12h03, le CEA a procédé à l'essai mensuel destiné à tester le bon fonctionnement du déclenchement des alarmes sonores et lumineuses et de l'ouverture automatique des issues de secours en cas d'alarme criticité. Lors de l'essai, les asservissements n'ont pas fonctionné. Ce dysfonctionnement s'explique par une défaillance de l'alimentation électrique du système de contrôle commande traitant le signal provenant des balises de détection d'accident de criticité. L'exploitant a remis en service l'alimentation électrique vers 15h30 le même jour et a procédé à un nouvel essai, le mercredi 23 janvier 2008, qui s'est avéré satisfaisant. En outre, cet essai mensuel, qui aurait dû se dérouler le 2 janvier 2008, a été différé du fait de la fermeture de fin d'année du Centre. Six semaines se sont ainsi écoulées entre l'essai du mois de décembre 2007 et celui de janvier 2008, ce qui est non conforme au référentiel de sûreté de l'installation qui impose une durée maximum de cinq semaines entre deux essais. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation et l'environnement. En raison du manque d'anticipation dans la planification de l'essai, l'incident a été classé au niveau 1 de l' échelle INES, qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation40 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2007, le réacteur n°3 est sorti du domaine autorisé de fonctionnement lors de sa mise à l'arrêt. Lors des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, la pression dans le circuit primaire a baissé jusqu'à atteindre la valeur limite du domaine autorisé. L'équipe de conduite a mis en service un système permettant de faire remonter la pression. Cette action n'ayant pas un effet instantané, la pression dans le réacteur a continué de baisser et est restée hors du domaine autorisé de fonctionnement pendant une demi heure environ. La conséquence d'une baisse de pression trop importante est un risque de détérioration du circuit primaire au niveau des pompes de circulation. En raison du non-respect des règles d'exploitation et du manque d'anticipation de l'équipe de conduite, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-du-seuil-de-l-alarme-de-controle-de-la-concentration-en-bore | Mauvais réglage du seuil de l'alarme de contrôle de la concentration en bore. Lors du redémarrage du réacteur n°2, le 13 janvier 2008, l'exploitant a augmenté la concentration en bore de l'eau du circuit primaire en omettant de régler le seuil d'alarme de contrôle de cette concentration. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : 1. ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. 2. introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer. Ces grappes de commande, rassemblées en groupes, contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Le 13 janvier dernier, l'exploitant a dû augmenter la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire. Cette opération doit être suivie d'un ajustement du seuil de l'alarme de contrôle de la concentration en bore fixée par les spécifications techniques d'exploitation. Ce seuil est resté pendant 12 heures inférieur à la valeur spécifiée. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle. Toutefois, en raison d'un non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Envoi-de-detecteurs-incendie-dans-des-conditions-non-autorisees-par-la-reglementation | Envoi de détecteurs incendie dans des conditions non autorisées par la réglementation. Le 18 juillet 2008, l'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a utilisé un mode de transport non autorisé par la réglementation pour l'envoi de détecteurs incendie à la centrale nucléaire de Cruas. Ce type de détecteurs incendie contient une source radioactive de faible activité. Les transports de sources radioactives par route obéissent à la réglementation des transports de matières dangereuses par route (ADR). Le 18 juillet 2008, l'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a expédié par Chronopost, 40 détecteurs de fumée ionique. L'ADR exige que ce type de matériel soit expédié par un transporteur habilité pour ce type de transport, ce qui n'est pas le cas de Chronopost. En outre, l'ADR prévoit que ce type de colis soit accompagné d'un document de transport spécifique et qu'un marquage soit présent sur l'emballage. Ces exigences n'ont pas été respectées. Cet écart n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni sur les travailleurs ou le public. C'est la troisième fois que ce type d'écart se produit sur une centrale EDF depuis 2007. C'est la raison pour laquelle cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Impossibilite-d-evacuer-l-exces-d-eau-du-circuit-primaire | Impossibilité d'évacuer l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilité de son système de vidange normale. Le 14 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, des inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire constatent la fermeture d'une vanne rendant impossible l'évacuation de l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilité de la ligne de vidange normale du système de contrôle volumétrique et chimique. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Lorsque la ligne de décharge normale est inutilisable, le fluide primaire en excès peut être évacué par l'intermédiaire d'un autre circuit. Cet autre circuit rendu indisponible par la fermeture de la vanne est également utilisé dans certaines procédures de conduite en situation incidentelle. Après analyse du positionnement de la vanne, le CNPE confirme l'écart. Afin de rétablir une situation conforme, la puissance du réacteur est abaissée pour permettre l'intervention d'agents dans le bâtiment réacteur, et la vanne est réouverte. En cas de perte du système de contrôle volumétrique et chimique, la position fermée de cette vanne aurait pu provoquer une augmentation du volume d'eau dans le circuit primaire et engendrer un arrêt automatique du réacteur. Bien que cet événement n'ait pas de conséquence réelle sur la sûreté, en raison des dysfonctionnements dans le processus de contrôle des activités, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-qualification-au-risque-sismique | Non respect de la qualification au risque sismique. La fixation inadéquate de plusieurs vannes a conduit à la perte de leur qualification au risque sismique. Le 27 septembre 2007, le contrôle visuel des vannes d'isolement du circuit de décharge à l'atmosphère du réacteur 1 a mis en évidence, pour l'une d'entre elles, l'absence d'un écrou sur l'un des 4 goujons de fixation de la vanne ainsi que l'endommagement de sa rondelle frein. Le circuit de décharge à l'atmosphère a pour rôle d'évacuer sous forme de vapeur la puissance résiduelle transmise du circuit primaire vers les générateurs de vapeur. Il est utilisé lorsque le réacteur est refroidi par les générateurs de vapeur et que la vapeur ne peut être envoyée vers la turbine ou le condenseur. Lors du remplacement du goujon, de la rondelle frein et de l'écrou, les intervenants ont également constaté le desserrage de 2 autres écrous. Dans cette situation, il n'était plus possible de garantir la tenue de la vanne en cas de survenue d'un séisme important. Les contrôles complémentaires réalisés sur les vannes du même type équipant le réacteur 2 ont également fait apparaître plusieurs non conformités de serrage. Les fixations des différentes vannes ont été remises en conformité et cet événement a fait l'objet d'une diffusion d'information auprès des autres centrales, afin qu'elles procèdent aux mêmes vérifications. L'origine de ces écarts serait l'absence de respect des règles de l'art lors du remontage de ces vannes au cours d'interventions de maintenance passées. Cet événement résultant d'une accumulation d'erreurs humaines, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-d-un-groupe-de-grappes-suite-a-un-reglage-inapproprie | Mauvais positionnement d'un groupe de grappes suite à un réglage inapproprié. Le 9 décembre 2007 sur le réacteur n°2, une erreur de réglage d'un composant électronique a entraîné le mauvais positionnement d'un groupe de grappes de contrôle de la réactivité du coeur. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer. Ces grappes de commande, rassemblées en groupes, contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Leur position permet d'introduire plus ou moins d'anti-réactivité dans le coeur du réacteur. En fonctionnement normal, la position de certaines grappes est régulée par un calculateur en fonction d'une consigne de puissance du réacteur. Il convient toutefois de maintenir certaines grappes à une hauteur suffisante, fixée par les spécifications techniques, pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt automatique du réacteur. Cette disposition permet de garantir une « marge d'anti-réactivité » suffisante pour permettre l'arrêt automatique du réacteur. Un composant électronique participant à l'élaboration du signal de consigne de puissance, lors de certaines phases d'exploitation, a été réglé de façon inappropriée. De ce fait, le calculateur déterminant la position des grappes a généré l'insertion d'un groupe de grappes dans une position non conforme aux spécifications techniques. Ce mauvais positionnement a diminué la marge d'anti-réactivité nécessaire lors d'un arrêt automatique du réacteur. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Toutefois, la marge d'anti-réactivité est toujours restée suffisante pour assurer un éventuel arrêt automatique du réacteur et garantir la sûreté de l'installation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-sous-evaluation-de-la-puissance-thermique-nominale-de-certains-reacteurs-exploites-par-EDF | Anomalie générique concernant la sous-évaluation de la puissance thermique nominale de certains réacteurs exploités par EDF. Le 26 septembre 2007, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que la puissance thermique nominale de plusieurs réacteurs à eau sous pression avait été sous-estimée d'environ 1% pendant plusieurs mois. Cette anomalie concerne les réacteurs n° 1, 2, 3, 4 et 5 de Gravelines et le réacteur n° 3 de Dampierre. Le débit d'eau alimentant les générateurs de vapeur est mesuré à l'aide d'orifices calibrés (ou "diaphragmes"). Cette mesure est utilisée pour établir le bilan thermique du réacteur. Ce bilan sert à recaler périodiquement les indicateurs de puissance d'exploitation utiles notamment à la conduite et à la protection du réacteur. Au vu du retour d'expérience relatif à la dérive de la mesure du débit d'eau alimentaire en raison de l'encrassement des diaphragmes, l'ASN avait demandé à EDF d'améliorer et de renforcer le contrôle de ces derniers. Les contrôles réalisés par EDF lors des arrêts pour maintenance des réacteurs ont permis de mettre en évidence sur certains réacteurs une usure des diaphragmes qui a entraîné une sous-estimation de la mesure du débit d'eau alimentant les générateurs de vapeur. Ces réacteurs ont par conséquent fonctionné avec une puissance thermique sous-estimée d'environ 1%. L'état du réacteur aurait pu ne pas être conforme aux hypothèses prises dans les études de sûreté en cas d'accident. Les diaphragmes concernés ont été remplacés. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-de-grappes-de-commande-suite-a-un-essai-periodique | Mauvais positionnement de grappes de commande suite à un essai périodique. Dans l'après-midi du 10 décembre 2007, un groupe de grappes de commande n'a pas été replacé dans la position requise après un essai périodique sur le réacteur 2 du CNPE de Chinon. Les grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les Spécifications Techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. En fonctionnement normal, certains groupes peuvent rester dans la même position pendant de longues périodes. Afin de s'assurer que leur manoeuvre est toujours possible, ces groupes de grappes sont introduits de quelques centimètres dans le coeur du réacteur lors d'un essai périodique spécifique. Après chaque manoeuvre, ils doivent être replacés dans leur position initiale. Le 11 décembre 2007 pendant le quart de nuit, l'opérateur qui doit effectuer des relevés réguliers du positionnement des groupes de grappes a constaté que l'un de ces groupes n'avait pas été replacé dans sa position normale après l'essai de manoeuvre de l'après midi. Les contrôles effectués, lors de la relève, par l'équipe de conduite de nuit n'ont pas identifié l'anomalie qui n'a été découverte et corrigée que lors des contrôles suivants, vers 01h00 du matin. Un groupe de grappes n'a donc pas été dans sa position requise pendant une durée de sept heures environ. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Toutefois, le groupe de grappes concerné étant en position très haute du coeur, dans une zone où un décalage se traduit par une faible différence d'efficacité, ce mauvais positionnement n'a pas eu d'impact significatif sur la marge d'antiréactivité qui est restée très supérieure au seuil requis pendant toute la durée de l'évènement. Malgré tout, pour tenir compte des dysfonctionnements relevés dans le déroulement de l'essai périodique et lors de la relève de quart, l'ASN a demandé à l'exploitant de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-d-analyse-ayant-entraine-l-arret-automatique-du-reacteur-n-4 | Erreur d'analyse ayant entraîné l'arrêt automatique du réacteur n°4. Le 19 juillet 2007, lors des opérations de raccordement de la tranche n°4 au réseau de distribution d'électricité à la suite de son arrêt pour visite partielle et rechargement en combustible, une erreur d'analyse d'un défaut électrique a été à l'origine de l'arrêt automatique du réacteur. Le raccordement d'une tranche au réseau de distribution d'électricité est précédé d'un ensemble de vérifications techniques de l'installation. Ces vérifications portent notamment sur les dispositifs de protections électriques du réacteur et du réseau. Lors de ces vérifications, les intervenants ont détecté qu'un relais électrique était en défaut. L'analyse menée a conclu à tort à l'absence d'impact de ce défaut sur les opérations en cours et a conduit à l'arrêt automatique du réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles ni sur la sûreté de l'installation ni sur l'environnement. Toutefois, l'examen a posteriori de l'événement a mis en évidence que l'analyse avait été effectuée notamment sans vérifications des schémas électriques. En raison de ces manques de culture de sûreté, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-limites-mensuelles-et-anuelles-de-rejets-gazeux-en-tritium | Dépassement des limites mensuelles et anuelles de rejets gazeux en tritium. Le 17 décembre 2007 dernier à 17h30, l'analyse des rejets en tritium gazeux de l'usine CENTRACO*, a permis de détecter un dépassement de la limite annuelle autorisée de l'ordre de 10%. Cet événement est dû à l'acceptation de déchets non conformes aux bordereaux d'analyses fournis par les producteurs. Les installations ont été immédiatement mises à l'arrêt et le resteront jusqu'à la fin de l'année afin de respecter les seuils fixés par la réglementation. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine exacte de l'événement. L'impact du dépassement modéré de la limite annuelle est considéré comme négligeable pour l'environnement. Néanmoins, l'ASN a demandé à l'exploitant une analyse approfondie de l'événement et des demandes d'actions correctives dans un courrier adressé le 21 décembre 2007. Cet événement a été classé par l'ASN hors échelle INES au titre d'évènement « environnement ». * L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA. Cette INB est exploitée par SOCODEI, filiale commune d'EDF et de AREVA NC.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debordement-de-cuves-d-effluents-radioactifs | Débordement de cuves d'effluents radioactifs. Le dimanche 7 octobre 2007, un débordement de cuves d'effluents radioactifs est survenu au sein des installations du réacteur Osiris* du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay. Lors d'une opération d'exploitation réalisée sur un système de production d'eau déminéralisée, un apport intempestif d'eau de ville dans deux cuves d'effluents radioactifs a conduit au déversement d'environ 3 m3 d'effluents radioactifs dans les bacs de rétention de ces dernières. Les capteurs implantés dans les bacs de rétention ont correctement fonctionné en détectant une présence de liquide. Alertés, les opérateurs ont stoppé immédiatement les opérations en cours. Le réacteur était déjà à l'arrêt depuis plusieurs jours. Sans conséquence pour la sûreté, les travailleurs, l'environnement ou le public, cet incident, qui a fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire le 8 octobre 2007, avait initialement été classé au niveau 0 de l'échelle INES. Conformément aux modalités régissant les déclarations d'incidents par les exploitants nucléaires, le CEA a procédé, sous 2 mois, à une analyse détaillée de cet évènement. Cette analyse a révélé que l'apport intempestif d'eau de ville à l'origine du débordement des cuves résultait d'une conjonction et d'une accumulation d'erreurs. Ces erreurs affectaient à la fois la conception, la réalisation et la qualification d'une partie du matériel concerné mais également l'organisation, la surveillance et la communication entre opérateurs. De ce fait, et sur proposition du CEA, l'ASN a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. * Le réacteur OSIRIS est un réacteur expérimental de type piscine d'une puissance de 70 mégawatts thermiques qui a divergé pour la première fois en 1966. Sa principale vocation est d'irradier des éléments combustibles et des matériaux de structure des centrales électronucléaires, dans le but d'étudier leur résistance aux rayonnements. Il sert également à produire des radio-éléments artificiels à usage médical.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-lors-d-une-operation-de-transport-de-matieres-radioactives2 | Anomalie lors d'une opération de transport de matières radioactives. Le 16 novembre 2007, la présence de traces de poudre d'oxyde d'uranium (UO2) a été observée à l'usine ENUSA en Espagne à l'intérieur d'un emballage de transport, à l'arrivée d'une livraison en provenance du site FBFC de Romans/Isère. Pour ses exportations de poudre, FBFC utilise l'emballage dit TN-UO2 constitué d'une coque métallique cylindrique, à l'intérieur de laquelle est glissé un conteneur en polyéthylène haute densité, appelé bouteillon, assurant le confinement des matières nucléaires. Sur les 216 bouteillons livrés, ENUSA a identifié 7 bouteillons suspects du point de vue de leur aspect, c'est à dire présentant des rayures ou des éraflures. Sur l'un d'entre eux, ENUSA a détecté une légère contamination surfacique externe (11 Bq/cm2), significative d'une perte de confinement. La fuite de matière nucléaire, estimée à une dizaine de milligrammes d'uranium, est restée localisée sur le bouteillon. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les personnes et sur l'environnement. Dès qu'il a eu connaissance de l'événement, c'est à dire le 20 novembre, l'exploitant de Romans a contrôlé à nouveau l'ensemble des bouteillons en attente d'expédition sur son site. A la suite de l'inspection menée sur le site le 28 novembre 2007, l'Autorité de sûreté nucléaire a demandé qu'un contrôle renforcé et exhaustif de l'intégrité des bouteillons soit réalisé avant leur expédition, et qu'un plan d'action soit présenté par l'exploitant pour garantir le confinement des bouteillons. En raison de l'endommagement du confinement d'un emballage de transport, de la présence de rayures ou d'éraflures sur plusieurs autres et du caractère potentiellement générique de l'anomalie sur le parc des emballages, l'Autorité de sûreté nucléaire a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inondation-de-locaux-du-batiment-de-sauvegarde-par-de-l-eau-contaminee-pendant-les-operations-de-maintenance-du-reacteur-n-1 | Inondation de locaux du bâtiment de sauvegarde par de l'eau contaminée pendant les opérations de maintenance du réacteur n° 1. Le 7 novembre 2007, une opération de remplissage d'un circuit de l'unité de production du réacteur n°1 a conduit à l'inondation de locaux du bâtiment de sauvegarde par environ 800 m3 d'eau borée et contaminée par de la radioactivité. Le réacteur n°1 de Paluel était à l'arrêt pour maintenance programmée depuis le 13 octobre 2007. Une intervention, sur un clapet du circuit d'injection de sécurité (circuit RIS), n'était pas terminée lors de la phase de remplissage de ce circuit. Cette action a de fait entraîné un déversement de l'eau destinée à alimenter le circuit par le biais de ce clapet non refermé. Cette eau était chargée en bore et présentait un niveau de radioactivité significatif, car il s'agit de l'eau également utilisée dans la piscine de stockage du combustible. Le circuit RIS permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Lors de cet événement, le réacteur n°1 était arrêté et les assemblages combustibles avaient été évacués de la cuve située dans la piscine du bâtiment réacteur. Le circuit RIS n'était donc pas nécessaire à la sûreté et l'inondation n'a pas eu d'impact sur la sûreté de l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection réactive le 7 novembre 2007. Cette inspection a mis en évidence des lacunes dans la planification des activités lors des arrêts de réacteur et des défaillances dans le processus de consignation des matériels. Cet incident, sans conséquence pour les personnes, a conduit à la contamination de locaux du bâtiment de sauvegarde et à la dégradation de matériels du circuit RIS. Des opérations de nettoyage et décontamination précédant des opérations de maintenance et/ou de remplacement des matériels touchés par l'inondation sont en cours. Ces matériels devront être rendus opérationnels avant tout redémarrage du réacteur. Il n'y a pas eu de dispersion de radioactivité dans l'environnement. Cet incident a été classé au niveau 0 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-mesure-d-activite-du-circuit-de-purge-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité de la mesure d'activité du circuit de purge des générateurs de vapeur. Le 9 novembre 2007, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté une mauvaise configuration de vannes remettant en cause la mesure d'activité du circuit de purge des générateurs de vapeur. Cette situation a duré plus d'une semaine ce qui n'est pas autorisé par les Règles Générales d'Exploitation (RGE) qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Les générateurs de vapeur sont équipés d'un circuit de purge qui contribue au confinement des substances radioactives. En complément, une mesure des caractéristiques de cette eau permet de détecter une fuite entre les circuits primaires et secondaires. Le 9 novembre 2007, EDF a détecté que des vannes du circuit de purge des générateurs de vapeur étaient restées fermées pendant plus d'une semaine, alors que les RGE demandent qu'elles soient ouvertes. En terme de sûreté, cette situation aurait rendu difficile la détection d'une fuite entre les circuits primaires et secondaires. Cette mauvaise position des vannes était due à une erreur commise à la fin d'un essai périodique réalisé une semaine plus tôt. Les vannes n'avaient alors pas été refermées comme elles auraient dues l'être. Cet événement relève donc d'un manque de rigueur d'exploitation. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debit-du-circuit-d-aspersion-de-l-enceinte-non-conforme-aux-exigences-de-surete | Débit du circuit d'aspersion de l'enceinte non conforme aux exigences de sûreté. Le 28 novembre 2007 et le 4 décembre 2007, suite à la réalisation de deux essais, les débits sur les voies A et B du circuit d'aspersion de l'enceinte du réacteur n°1 du centre nucléaire de production d'électricité du Blayais se sont révélés non conformes aux exigences de sûreté. Le circuit d'aspersion dans l'enceinte (circuit EAS) fait partie des dispositifs de sécurité prévus à la conception des réacteurs nucléaires pour faire face à un certain nombre d'accident dits de « dimensionnement », même s'ils sont peu probables. Ce circuit comprend deux voies identiques, une voie A et une voie B, afin de pallier une défaillance de l'une des deux voies. Il permet de pulvériser, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de retenir l'iode radioactif qui pourrait être libéré. Afin de s'assurer de la disponibilité et du maintien des performances de ces dispositifs de sécurité, l'exploitant réalise périodiquement des essais. Le 28 novembre 2007, un essai de vérification du débit sur la voie B du circuit EAS a été réalisé. Le débit inférieur à la valeur minimale exigée. Le 1er décembre 2007, l'exploitant a réalisé les modifications nécessaires et a validé, par la réalisation d'un nouvel essai, la remise en conformité de la voie B du circuit EAS. Le 4 décembre 2007, l'exploitant a constaté que le débit sur la voie A, la deuxième voie du circuit EAS, était également inférieur à la valeur minimale exigée. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l'installation, ce circuit étant requis uniquement en situation accidentelle. En raison de la non conformité simultanée des deux voies du circuit EAS, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-non-prevue-d-un-depot-de-fluorure-d-uranyle-dans-un-cristallisoir2 | Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir. Le 4 décembre 2007 l'exploitant de l'usine Eurodif a constaté au cours d'une opération de maintenance la présence d'un dépôt de fluorure d'uranyle (UO2F2) dans un cristallisoir d'hexafluorure d'uranium (UF6). La présence d'UO2F2 dans ce cristallisoir n'avait pas été prévue dans les études de sûreté. L'un des risques présentés par ces cristallisoirs est l'initiation d'une réaction nucléaire en chaîne dite de criticité. Celle-ci pourrait survenir par accumulation d'uranium et en présence d'une quantité suffisante d'eau. La présence d'UO2F2 traduit vraisemblablement une entrée d'eau dans cet équipement. Cet écart n'a pas eu de conséquences sur le personnel, sur l'installation ni sur l'environnement. En raison de la présence d'uranium sous une forme non prévue dans les études de sûreté, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-non-prevue-d-un-depot-de-fluorure-d-uranyle-dans-un-cristallisoir | Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir. Le 4 décembre 2007 l'exploitant de l'usine Eurodif a constaté au cours d'une opération de maintenance la présence d'un dépôt de fluorure d'uranyle (UO2F2) dans un cristallisoir d'hexafluorure d'uranium (UF6). La présence d'UO2F2 dans ce cristallisoir n'avait pas été prévue dans les études de sûreté. L'un des risques présentés par ces cristallisoirs est l'initiation d'une réaction nucléaire en chaîne dite de criticité. Celle-ci pourrait survenir par accumulation d'uranium et en présence d'une quantité suffisante d'eau. La présence d'UO2F2 traduit vraisemblablement une entrée d'eau dans cet équipement. Cet écart n'a pas eu de conséquences sur le personnel, sur l'installation ni sur l'environnement. En raison de la présence d'uranium sous une forme non prévue dans les études de sûreté, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Origine-du-non-respect-du-flux-journalier-et-de-la-concentration-instantanee-en-zinc-au-rejet-principal-dans-la-Moselle | Origine du non-respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle. Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc sur les prélèvements mensuels de juin et juillet. Cet événement avait été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant et fait l'objet d'un avis d'incident. L'ASN avait alors demandé à l'exploitant de poursuivre ses investigations pour rechercher l'origine de ces dépassements et d'engager au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter les limites de rejets de l'arrêté ministériel du 23 juin 2004. Les investigations menées en août par EDF ont permis de montrer que l'augmentation de la concentration en zinc n'était pas liée au fonctionnement des tranches, ni à une évolution du comportement chimique de la retenue d'eau de la centrale (lac du Mirgenbach) par laquelle transitent les rejets. Elles ont permis de conclure à un défaut de montage du tuyau de prélèvement. Les prélèvements mensuels s'effectuent au moyen d'un tuyau traversant un fourreau en acier galvanisé contenant du zinc. Le mauvais montage du tuyau de prélèvement, lors de son remplacement, a conduit à la dissolution de zinc dans l'eau présente dans le fourreau. L'analyse réglementaire était donc réalisée sur un prélèvement d'eau riche en zinc et non sur les effluents rejetés par la centrale. Pour supprimer cette anomalie, EDF a remplacé le fourreau initial par un fourreau en PVC. Les résultats d'analyses réglementaires des mois de septembre et d'octobre ne présentent plus de dépassement des valeurs limites autorisées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-STE2 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation (STE). Le 31 octobre 2007, alors que le réacteur 2 était à l'arrêt, une ouverture du circuit primaire a été réalisée, ce qui est contraire aux spécifications techniques d'exploitation. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. En phase d'arrêt du réacteur de l'air est également présent dans ce circuit. Afin de permettre la montée en pression de ce circuit lors du redémarrage du réacteur, il est nécessaire d'évacuer l'air du circuit primaire. Cette opération s'effectue en ouvrant des vannes sur les évents de la cuve du réacteur. L'équipe de conduite a procédé à l'ouverture des vannes d'évent en dehors des conditions de pression définies dans les spécifications techniques d'exploitation. La remise en configuration du circuit primaire conforme aux spécifications techniques d'exploitation a été effectuée en fin d'opération. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-Specifications-Techniques-d-Exploitation-STE-Reacteur-n-2 | Non-respect des Spécifications Techniques d'Exploitation (STE) Réacteur n°2. Le 9 novembre 2007, alors que le réacteur 2 était en cours de redémarrage, les alarmes de mesure du flux neutronique à l'arrêt ont été rendues indisponibles, ce qui est contraire aux Spécifications Techniques d'Exploitation. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de "puissance" utilisées en fonctionnement normal, les chaînes "intermédiaires" utilisées lors du démarrage du réacteur, et les chaînes "sources" capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Lors de l'opération d'étalonnage des chaînes "sources", les alarmes associées à ces chaînes de mesure ont été rendues indisponibles durant 2h50. Dès détection de cette indisponibilité par la relève de l'équipe de conduite, les actions ont été réalisées sans délai afin de revenir à une situation normale. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des Spécifications Techniques d'Exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-flux-journalier-et-de-la-concentration-instantanee-en-zinc-au-rejet-principal-dans-la-Moselle2 | Non respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle. Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc sur les prélèvements mensuels de juin et juillet. Cet événement avait été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant et fait l'objet d'un avis d'incident. L'Autorité de sûreté nucléaire avait alors demandé à l'exploitant de poursuivre ses investigations pour rechercher l'origine de ces dépassements et d'engager au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter les limites de rejets de l'arrêté ministériel du 23 juin 2004. Les investigations menées en août par EDF ont permis de montrer que l'augmentation de la concentration en zinc n'était pas liée au fonctionnement des tranches, ni à une évolution du comportement chimique de la retenue d'eau de la centrale (lac du Mirgenbach) par laquelle transitent les rejets. Elles ont permis de conclure à un défaut de montage du tuyau de prélèvement. Les prélèvements mensuels s'effectuent au moyen d'un tuyau traversant un fourreau en acier galvanisé contenant du zinc. Le mauvais montage du tuyau de prélèvement, lors de son remplacement, a conduit à la dissolution de zinc dans l'eau présente dans le fourreau. L'analyse réglementaire était donc réalisée sur un prélèvement d'eau riche en zinc et non sur les effluents rejetés par la centrale. Pour supprimer cette anomalie, EDF a remplacé le fourreau initial par un fourreau en PVC. Les résultats d'analyses réglementaires des mois de septembre et d'octobre ne présentent plus de dépassement des valeurs limites autorisées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-fonction-de-vidange-du-circuit-secondaire-de-sodium-n-1 | Indisponibilité de la fonction de vidange du circuit secondaire de sodium n°1. Le 10 octobre 2007, durant l'arrêt annuel du réacteur, la manoeuvre de l'une des vannes de vidange du circuit secondaire nécessaire pour une opération de maintenance s'est avérée impossible. Cette vanne est utilisée pendant le fonctionnement du réacteur en cas de fuite de sodium du circuit secondaire. Elle peut être manoeuvrée depuis l'extérieur du bâtiment au moyen d'un dispositif mécanique de transmission de commande. L'indisponibilité de la vanne était due à un desserrage de boulons de ce dispositif. La réparation a été faite immédiatement. Toutes les vannes équipées du même dispositif mécanique sont en cours de vérification. Les premières investigations ont montré que le dispositif avait été démonté puis remonté lors des travaux de rénovation de l'installation en 2003. Lors du remontage, des rondelles de freinage auraient été oubliées, ce qui a pu conduire au desserrage progressif des boulons du dispositif mécanique. L'ASN a demandé à l'exploitant de réaliser une analyse approfondie de cet événement. L'événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur l'environnement. Par ailleurs, l'indisponibilité n'a eu pas de conséquence sur la sûreté de l'installation, dans la mesure où le réacteur était à l'arrêt et le circuit sodium vidangé. En raison de l'indisponibilité d'un dispositif de sauvegarde de l'installation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Utilisation-de-graisse-non-qualifiee-sur-les-pompes-du-circuit-de-refroidissement-a-l-arret2 | Utilisation de graisse non qualifiée sur les pompes du circuit de refroidissement à l'arrêt. Le 27 octobre 2006, lors d’une opération de graissage des pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt, les intervenants ont utilisé une graisse non qualifiée aux conditions rencontrées en situation accidentelle. Le réacteur 1 de la centrale de Golfech est à l’arrêt depuis le 21 octobre 2006 pour maintenance et rechargement en combustible. Le 27 octobre 2006, une opération de maintenance consistant en un appoint de graisse sur les paliers des deux motopompes du circuit de refroidissement à l’arrêt est programmée. Au cours de cette intervention, les agents utilisent une graisse non qualifiée aux conditions rencontrées en situation accidentelle, c’est-à-dire dont le comportement n’est pas garanti sous une forte radioactivité. L’anomalie a été découverte par EDF le 2 novembre 2006. Elle serait due à l’approvisionnement de la centrale par une graisse différente de celle commandée. L’erreur n’a pas été identifiée avant de débuter l’opération de graissage. Dès constatation de l’anomalie, EDF a entrepris la remise en conformité des équipements des motopompes ayant reçu un appoint en graisse non conforme. Cet événement fait suite à plusieurs autres événements similaires survenus sur des centrales nucléaires d’EDF, dont celui survenu à la centrale de Belleville en août 2006. Après analyse de cet événement et sur proposition de l’exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES en raison de l’absence de détection de l’écart de conformité avant l’emploi de la graisse et de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-Regles-Generales-d-Exploitation-RGE5 | Non-respect des Règles Générales d'Exploitation (RGE). Le 24 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 était en production, la température du circuit primaire a dépassé la limite fixée par les règles générales d'exploitation du réacteur (RGE). La température du circuit primaire doit être maintenue en permanence dans les limites imposées par les RGE. Ces limites garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d'ébullition de l'eau. L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Elle risquerait, en outre, d'endommager les pompes du circuit primaire. Un défaut de surveillance lors d'une opération d'appoint d'eau dans le circuit primaire est à l'origine d'un dépassement, pendant 15 minutes, de la température maximale autorisée par les RGE. Dès la détection de ce dépassement, l'équipe de conduite a ramené la température du circuit primaire dans son domaine autorisé. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des RGE, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation26 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 17 octobre 2007, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l'exploitant n'a pas respecté les spécifications techniques d'exploitation concernant la température du circuit primaire principal. A la suite d'un dysfonctionnement au niveau du condenseur, la turbine qui entraîne le groupe turboalternateur servant à la production de l'électricité s'est déconnectée. Les opérateurs en charge du pilotage de la centrale ont alors entrepris plusieurs actions afin de revenir à une situation normale. Au cours de ces opérations, pendant 4 minutes, la température du circuit primaire est descendue sous la limite des spécifications techniques d'exploitation fixée à 284 °C en atteignant 283,6 °C. La température du circuit primaire est toutefois restée dans la plage couverte par les études de sûreté. Le réacteur, par décision de l'exploitant, a été arrêté dans l'heure qui a suivi la détection de l'écart. Cet incident n'a pas eu de conséquence pour les personnes et l'environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-suite-a-l-indisponibilite-d-une-pompe | Non respect de la conduite à tenir suite à l'indisponibilité d'une pompe. Le 23 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 est à l'arrêt, une fuite d'eau est découverte sur une pompe du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le circuit ASG est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Lorsque la défaillance d'une des pompes du circuit ASG se produit, l'exploitant dispose de 8 heures pour amener le réacteur vers un état dans lequel les générateurs de vapeur ne sont plus utilisés, conformément aux spécifications techniques d'exploitation (STE). Or, le 23 octobre dernier, à la suite d'une lecture erronée des STE, l'exploitant a amené le réacteur vers cet état d'arrêt au bout de 16 heures, au-delà donc du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une pompe du circuit ASG, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-colis-de-type-B-u-lors-d-un-dechargement | Chute d'un colis de type B(u), lors d'un déchargement. Le 10 octobre 2007, lors d'une opération de déchargement d'un camion à l'aide d'un transpalette et d'un chariot de manutention à l'extérieur de l'installation, un colis de type B(u) a fait une chute de 1m20. Le colis a conservé son étanchéité et l'événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel. La première analyse de l'événement montre que le certificat d'agrément et le référentiel de l'installation prévoient un déchargement dans le sas de l'installation à l'aide des oreilles de manutention prévues sur le colis. Ces modalités n'ont pas été respectées au cours de l'opération. De plus, les personnes effectuant la manutention ne disposaient pas de notice d'utilisation de l'emballage. L'exploitant a pu transférer le colis dans le sas d'accès matériel de l'installation afin de le remettre en position normale avec les moyens de manutentions agréés. Il a ensuite recupéré le contenu du colis en le transférant dans une des chaînes blindées de l'installation. Des examens complémentaires sont prévus afin de pouvoir s'assurer de la réutilisation de ce colis de transport. En raison du non-respect des modalités de transport et du non respect du référentiel de l'installation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES par l'exploitant. ATALANTE permet de réaliser des examens en radiochimie (chimie en milieu radioactif réalisée en boite à gant ou en chaînes blindées), sur des combustibles actifs, dans le cadre des recherches menées sur le traitement des combustibles usés depuis leur dissolution jusqu'à leur vitrification.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation-du-a-une-surinsertion-des-grappes-de-commande | Non-respect des règles d'exploitation dû à une surinsertion des grappes de commande. Le 12 septembre 2007, alors que le réacteur 3 était en production, les grappes de commande ont été insérées au-delà de la limite fixée par les règles d'exploitation. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les règles d'exploitation, d'une part, pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part, pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le coeur conforme à celles qui figurent dans les études de sûreté. Une surinsertion des grappes de commandes réduit donc la marge disponible pour arrêter la réaction nucléaire. Le 12 septembre, lors de l'opération de mise à l'arrêt du réacteur, les grappes de commandes s'insèrent au-delà de la limite fixée par les règles d'exploitation. Les actions ont été entreprises et réalisées sans délai afin de revenir à une situation normale. Un événement identique est survenu sur le réacteur n°2 en septembre 2006. Les mesures prises n'ont pas permis d'éviter le renouvellement de cet événement. En raison de lacunes dans la culture de sûreté cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-maitrise-de-la-divergence-du-reacteur-n-2-lors-de-la-phase-de-redemarrage | Défaut de maîtrise de la divergence du réacteur n°2 lors de la phase de redémarrage. Dimanche 23 septembre 2007, le réacteur n° 2 était en phase de redémarrage suite à un arrêt programmé pour rechargement du combustible. Une des phases de redémarrage du réacteur, appelée divergence, consiste à augmenter progressivement le flux neutronique en diluant le bore contenu dans le circuit primaire. Le flux neutronique est suivi par calcul tous les quarts d'heure en salle de commande. En fonction des valeurs du flux neutronique, l'équipe chargée de la divergence doit diminuer progressivement le débit de dilution comme spécifié dans les procédures. A 13h30, bien que la valeur du flux neutronique relevée nécessitait d'abaisser le débit de dilution, celui-ci n'a pas été modifié. Cet oubli a provoqué la divergence du réacteur qui est intervenue entre 13h43 et 13h46 alors que la dilution était toujours en cours. Le réacteur s'est stabilisé à 0,1% de la puissance nominale lors de l'arrêt de la dilution et lors de l'insertion manuelle des barres de contrôle du réacteur. En tout état de cause, si la puissance avait continué à augmenter, les systèmes de protection du réacteur réglés à 2% de la puissance nominale auraient conduit à l'arrêt automatique du réacteur. L'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection réactive le 03 octobre 2007 et a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES en raison d'un manque de culture de sûreté.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debordement-d-ammoniaque-sur-une-station-de-traitement-biocide | Débordement d'ammoniaque sur une station de traitement biocide. Dans l'après-midi du 28 septembre 2007, un débordement d'ammoniaque s'est produit à la station de traitement biocide des eaux de refroidissement des réacteurs n°3 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon. Cette station, mise en place en 2005, traite l'eau de refroidissement des tours aéroréfrigérantes contre les micro-organismes pathogènes, en particulier contre les légionelles. Elle assure la fabrication et l'injection en continu de monochloramine, à partir d'ammoniaque et d'eau de javel. La station comporte notamment deux réservoirs de stockage d'ammoniaque d'environ 14 m3. En début d'après midi, les opérateurs ont constaté la présence d'ammoniaque dans la fosse de rétention de ces réservoirs. L'exploitant a alors engagé le confinement de l'ensemble du personnel dans les locaux, en application des procédures réflexes applicables en pareil cas. Lors de cet incident, la rampe d'aspersion automatique, destinée à rabattre un éventuel dégagement de vapeur d'ammoniac, était hors service. Cependant, l'exploitant a déclenché manuellement une aspersion palliative, complétée par les moyens mobiles des secours extérieurs qui avaient été alertés en application des procédures. Une fois l'ammoniaque pompé et la station mise en sécurité, la direction du site a levé le confinement. Deux agents ont été examinés à l'infirmerie, mais n'ont pas été intoxiqués. Environ 80 litres d'ammoniac se sont évaporés dans l'atmosphère. Suite à cet événement, l'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection sur site le 4 octobre, en vue d'examiner les actions correctives que l'exploitant devra mettre en oeuvre. Cet événement, n'ayant pas trait à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection, n'est pas classé sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-d-une-source-de-Prometheum-147-du-CEA-de-Saclay | Perte d'une source de Prométhéum 147 du CEA de Saclay. Par courrier en date du 7 septembre 2007, le CEA de Saclay a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de la perte d'une source de Prométhéum 147. Cette source faisait partie d'un appareil de mesure d'empoussièrement, dont le démantèlement a été initié en juin 2006. Ce dispositif était constitué de deux parties, un boîtier portant l'étiquetage informant de la présence d'une source radioactive, et une seconde partie, de plus petite dimension, ne portant aucune mention particulière (voir photo). Il est apparu que cette seconde partie, bien que non étiquetée, contenait en fait la source. Le CEA qui n'avait pas eu connaissance de ce défaut d'étiquetage, a évacué la partie de l'appareil de mesure contenant la source vers une filière conventionnelle d'élimination des déchets en juin 2006. Cette source dont l'activité résiduelle a été estimée à environ 500 kBq par le CEA, n'a pu être localisée à ce jour. Le boîtier a été retourné en août 2007 à son fournisseur, la société Environnement SA, qui a alors indiqué au CEA que la source ne s'y trouvait pas. L'ensemble constitué de la source et du porte-source ne présente pas, dans les conditions normales d'utilisation, de risques particuliers pour toute personne se trouvant à proximité immédiate. Il convient en revanche d'éviter toute manipulation, en particulier toute tentative de démontage de la source, qui ne peut être réalisée que par des techniciens spécialisés. L'ASN demande que toute personne trouvant ce porte-source contacte : - l'Autorité de sûreté nucléaire : Direction au 01 43 19 71 05 · Division Paris au 01-44-59-47-98 ; Par ailleurs, compte tenu du défaut d'étiquetage sur ces appareils, l'ASN appelle à la plus grande vigilance toutes les sociétés détenant ce type de dispositifs de mesure d'empoussièrement fourni par la société Environnement SA, notamment lors de leur démantèlement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-1-au-centre-CEA-de-Saclay | Incident de niveau 1 au centre CEA de Saclay. Le Collège de l'ASN convoque le directeur du centre CEA. Le 13 septembre 2007, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'un incident relatif à l'entrée d'un opérateur dans une zone interdite au titre de la radioprotection. Le 10 septembre, afin de corriger un dysfonctionnement technique survenu lors de la coulée de béton dans un fût de déchets au sein de la cellule de bétonnage de l'INB 72, un salarié de la société sous-traitante en charge de ces opérations est entré dans la cellule, alors qu'il s'agissait d'une zone interdite, classée "rouge" au titre de la radioprotection. Sans être exposé à une dose de radioactivité significative, l'opérateur aurait reçu, au vu des relevés dosimétriques, pendant son séjour dans la cellule, une dose équivalente à celle estimée habituellement pour une journée de travail complète. Le confinement de la cellule n'a plus été assuré pendant l'ouverture de la cellule. La balise de détection située à l'extérieur de la cellule n'a toutefois relevé aucune contamination externe pendant l'intervention de ce salarié. Depuis l'événement, l'exploitant a interrompu la production de colis dans cette cellule de bétonnage et en a condamné l'accès. L'ASN a mené une inspection réactive le 14 septembre. Cette inspection a mis en lumière l'absence de règles régissant l'accès à cette zone interdite, l'absence de dispositions matérielles en interdisant l'accès et le non-respect des règles générales d'exploitation, ce qui a conduit à une dégradation partielle du confinement. Cet incident a montré des insuffisances dans la gestion par le CEA de la zone « rouge » et a entraîné la dégradation du confinement de la cellule pendant son ouverture. Toutefois, compte tenu de la faible radioactivité régnant dans la zone et de l'utilisation par l'opérateur de moyens de mesure avant d'y pénétrer, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES. L'ASN souligne cependant que cet incident fait suite à plusieurs dysfonctionnements dans l'exploitation de cette installation relevés à l'occasion de ses inspections, notamment dans les domaines de la surveillance des prestataires et du risque lié à la manipulation de combustible. Le Collège de l'ASN a donc convoqué le directeur du centre CEA de Saclay, afin qu'il s'explique sur ces dysfonctionnements et présente le plan d'actions qu'il se propose de mettre en oeuvre pour y remédier. La rencontre aura lieu le 30 octobre prochain.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Centre-d-Etudes-du-CEA-Marcoule-Gard | Centre d'Etudes du CEA - Marcoule (Gard). Dépassement de la vitesse de réchauffement du sodium du circuit primaire autorisée dans les prescriptions techniques de l'installation lors de la montée en puissance du réacteur. Le 10 mai 2007, lors du démarrage du réacteur de la Centrale Phénix, un dépassement de la vitesse limite de réchauffement du sodium du circuit primaire définie dans les prescriptions techniques de l'installation a été constatée durant 8 minutes. Le suivi du réchauffement du sodium du circuit primaire a pour but d'assurer l'intégrité à long terme de la cuve du réacteur en limitant les contraintes thermiques et mécaniques qu'elle subit. Le réglage inadapté de la vitesse des pompes du circuit primaire a entraîné une augmentation rapide de la température de ce circuit. Le suivi de la température au cours de la phase de démarrage, effectué par un opérateur au travers d'un relevé toutes les 30 minutes au lieu des 5 minutes prévues dans les documents d'exploitation n'a pas permis de détecter cette hausse en temps réel. Cet événement avait été classé initialement au niveau 0 par l'exploitant. Cependant, l'analyse approfondie réalisée par l'exploitant a mis en évidence une procédure incomplète concernant le suivi de la vitesse de réchauffement du sodium et la manœuvre de repli en cas d'augmentation rapide de cette vitesse. L'exploitant, considérant ce facteur supplémentaire au non-respect du référentiel, a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, le matériel et l'environnement. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-n-2-Indisponibilite-du-systeme-de-filtration-d-iode-dans-le-batiment-combustible | Réacteur n°2 Indisponibilité du système de filtration d'iode dans le bâtiment combustible. Du 5 au 26 avril 2005, le système de filtration d’iode du bâtiment combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chooz B a été indisponible en raison de la mauvaise position d’un organe de réglage. Le bâtiment combustible est un bâtiment confiné où sont entreposés les éléments combustibles, soit en attente de chargement dans le réacteur, soit en cours de refroidissement avant qu’ils puissent être évacués. Dans le cas où un élément combustible serait détérioré, de l’iode radioactif pourrait être mêlé à l’atmosphère de ce bâtiment. Dans un tel cas, un circuit de ventilation démarrerait automatiquement pour évacuer et filtrer l’iode sur des filtres spéciaux appelés ‘’ pièges à iode ’’. C’est en plaçant l’organe de réglage de ce circuit dans une mauvaise configuration, après avoir testé l’efficacité des pièges à iode le 5 avril, qu’un opérateur a provoqué l’indisponibilité du système de filtration d’iode. La vérification du fonctionnement de ce système, le 26 avril, dans le cadre d’une opération de maintenance sur un autre circuit, a permis de détecter cette indisponibilité et d’y remédier. Le système de filtration d’iode aurait dû être disponible lors des opérations de manutentions des éléments combustibles qui se sont déroulées entre le 5 et le 26 avril. Pour ce motif, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-du-report-de-la-surveillance-incendie-a-la-suite-d-un-episode-orageux | Défaillance du report de la surveillance incendie à la suite d'un épisode orageux. Le 17 septembre 2007 à 22H00, à la suite d'un épisode orageux important, le report principal des alarmes incendie d'un bâtiment est tombé en panne au niveau du poste de surveillance général. Un dispositif de secours a fonctionné jusqu'au 18 septembre à 5h00, heure à laquelle il a lui aussi été rendu indisponible. Le report des alarmes incendie n'a alors pas fonctionné pendant 5 heures au niveau du poste de surveillance du bâtiment. Les fonctions de détection et d'extinction incendie ont néanmoins été maintenues au niveau de chaque local et des rondes de surveillance spécifique ont été mises en place par l'exploitant. Le report de la surveillance incendie a été rétabli le 18 septembre 2007 à 10H00. L'exploitant procède a une analyse approfondie de l'événement, qu'il devra transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire. En raison de la transgression d'une prescription technique de l'installation, l'exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-tenue-de-travail-contaminee-en-zone-reglementee | Découverte d'une tenue de travail contaminée en zone réglementée. Le 23 mai 2007, une contamination a été détectée sur une tenue de travail au moment de son nettoyage à la lingerie. L'analyse approfondie transmise par l'exploitant le 3 août 2007 a montré que deux opérateurs ont eu leurs vêtements de travail contaminés superficiellement lors d'un travail en boîte à gants. Cette contamination n'a pas été détectée lors de la phase de travail et au moment du contrôle en sortie de zone. Les examens radiotoxicologiques complémentaires réalisés auprès des deux agents ayant travaillé dans la zone concernée ont permis d'écarter toute contamination interne de ceux-ci. L'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection le 31 août 2007 afin d'évaluer les circonstances de survenue de cet évènement. L'inspection a mis en évidence un positionnement inadéquat des appareils de surveillance atmosphérique et de contrôle radiologique au poste de travail au moment de la survenue de l'événement. Ce mauvais positionnement n'a pas permis une détection précoce de la contamination. Le contrôle des personnels a ensuite été mal réalisé, ce qui n'a pas permis de détecter la contamination en sortie de zone. Enfin, l'événement met en évidence des lacunes dans l'encadrement des opérateurs en phase de formation. Cet événement, initialement classé par l'exploitant au niveau 0 de l'échelle INES, n'a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l'environnement. Cependant, les dysfonctionnements relevés dans la culture de sûreté et de radioprotection au cours de l'analyse ont amené l'exploitant à proposer à l'Autorité de sûreté nucléaire un reclassement de cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. L'Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu), implanté sur le site du CEA/CADARACHE, est une installation gérée par AREVA NC où étaient réalisés, jusqu'en juillet 2003, des crayons de combustibles MOX pour les réacteurs à eau pressurisée. Depuis cet arrêt, l'atelier se consacre au conditionnement des rebuts de ses anciennes fabrications et prépare son démantèlement. Par la décision n°2007-DC-0036 du 21 mars 2007, l'Autorité de sûreté nucléaire a fixé au 30 juin 2008 la date limite d'évacuation et matières traitées et non traitées de l'ATPu.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-consignes-lors-du-transfert-d-echantillons-d-un-poste-de-production-vers-le-laboratoire | Non respect de consignes lors du transfert d'échantillons d'un poste de production vers le laboratoire. Le 15 août 2007, le suivi informatique des matières nucléaires a été mis en défaut lors du transfert d'échantillons entre un poste de production et un laboratoire d'analyse. Chaque mouvement physique de matière nucléaire doit selon les procédures en vigueur être suivi et validé par le système informatique de gestion de la production (SIGP)*, puis confirmé par l'opérateur. Le 17 août 2007, les opérateurs ont constaté que la quantité de matière effectivement présente à un poste ne correspondait pas à la valeur présente dans le système informatique de suivi. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation. L'exploitant a immédiatement rétabli la cohérence entre l'état réel des postes de travail et le système de suivi des matières. L'événement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire le 22 août 2007, au niveau 0 de l'échelle INES. L'exploitant a procédé a une analyse approfondie de l'événement. La cause principale identifiée est un non-respect par un opérateur d'une consigne résultant d'une prescription technique de l'installation. En raison de la transgression d'une prescription technique de l'installation, l'exploitant a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. * Le SIGP a pour mission d'assurer, entre autres, la gestion et la traçabilité des matières nucléaires mises en oeuvre à tout instant et en temps réel. ** Un accident de criticité correspond au démarrage d'une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ».
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-prescription-des-specifications-techniques-d-exploitation-relative-a-la-position-de-certaines-grappes-de-commande | Non respect de la prescription des spécifications techniques d'exploitation relative à la position de certaines grappes de commande. Le 9 août 2007, alors que le réacteur était à puissance nulle, l'application d'un document opératoire erroné a conduit à ne pas respecter la prescription des spécifications techniques d'exploitation (STE) relative à la position des grappes de commande. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant peut : - ajuster la concentration en bore de l'eau du circuit primaire ; le bore a la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - positionner les grappes de commande dans le cœur ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Avant le redémarrage du réacteur, l'exploitant procède à des essais pour vérifier en particulier le bon réglage des différents compteurs de positionnement des grappes de commande. Lors de ces essais le 9 août 2007, l'exploitant a utilisé un document opératoire erroné et a ainsi placé certaines grappes de commande dans une position interdite par les STE. Toutefois, à l'issue des essais, les grappes de commande ont été placées dans une configuration conforme aux STE. En raison des lacunes mises en évidence dans la culture de sûreté de l'exploitant, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-quart-de-la-dose-individuelle-reglementaire-pour-un-intervenant | Dépassement du quart de la dose individuelle réglementaire pour un intervenant. Le 21 août 2007, alors que le réacteur n°4 est à l'arrêt, un intervenant d'une entreprise prestataire d'EDF a intégré une dose de 5.5 mSv au cours d'opérations de décontamination. La limite réglementaire annuelle pour les travailleurs étant de 20 mSv, cet intervenant a dépassé le quart de la dose individuelle annuelle réglementaire. A l'issue du rechargement du cœur du réacteur en fin d'arrêt, il est nécessaire de procéder à la décontamination des parois de la piscine du bâtiment réacteur après sa vidange. Ces opérations ont été réalisées en deux étapes. La première partie consistait à un lavage au nettoyeur haute pression de la piscine du bâtiment réacteur suivi d'un assèchement par raclage de l'eau. La deuxième partie consistait au nettoyage au chiffon d'une rainure du compartiment de transfert des assemblages combustible, puis au regroupement de sacs de déchets. C'est lors de son déshabillage à l'issue des opérations de décontamination, que l'intervenant a constaté qu'il avait intégré une dose imprévue de 5.5 mSV. A la suite de ce constat, le chantier a été stoppé, et avant d'autoriser sa poursuite, un certain nombre de dispositions ont été décidées pour s'assurer de la maîtrise du chantier et de sa dosimétrie. L'assainissement du local a pu alors être réalisé de manière conforme. Les premiers éléments de l'analyse montrent que l'ensemble des dispositions de radioprotection n'ont pas été appliquées correctement, avec notamment l'absence de surveillance à distance de l'évolution de la dosimétrie de l'intervenant. En dépit de cette surexposition, la dosimétrie de l'intervenant sur douze mois glissants reste inférieure à la limite annuelle de 20 mSV. En raison du dépassement non prévu du quart de la dose individuelle réglementaire, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation25 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 13 août 2007, alors que le réacteur n°2 était en puissance, l'exploitant a provoqué le cumul de l'indisponibilité de deux équipements de secours, ce qui est interdit par les spécifications techniques d'exploitation. Le volume d'eau contenu dans le réservoir servant à faire l'appoint en eau du circuit primaire (réservoir PTR) a été détecté inférieur au volume requis (1670 m3 pour 1672 m3 requis), alors que la procédure pour la mise en oeuvre d'un essai périodique provoquant une indisponibilité sur le circuit d'injection de sécurité avait été lancée. Cette situation résulte d'une mauvaise lecture des capteurs de niveau du réservoir suivi d'une détection tardive de cette erreur. L'indisponibilité d'un équipement pour la réalisation d'opérations de maintenance préventive ou d'un essai périodique n'est autorisée que si aucune autre indisponibilité sur un matériel n'est déjà en cours. Le cumul des deux indisponibilités a duré 1h15. En cas d'accident tel qu'une fuite du circuit primaire, le basculement en phase de recirculation du circuit d'injection de sécurité et du circuit d'aspersion dans le bâtiment réacteur, qui utilisent tous les deux l'eau du réservoir PTR, aurait été légèrement anticipé. En raison du non-respect des règles d'exploitation, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inhibition-d-alarmes-du-systemes-de-mesure-du-flux-de-neutrons | Inhibition d'alarmes du systèmes de mesure du flux de neutrons. Le 21 mai 2007, alors que le réacteur n° 3 était en cours de redémarrage, des alarmes relatives au système de flux neutronique ont été inhibées. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Lors de la montée en température du circuit primaire, certaines alarmes indiquant un flux de neutrons élevé sont apparues brièvement à plusieurs reprises en salle de commande. Après vérification de l'acceptabilité des valeurs mesurées et la mise en oeuvre d'une surveillance renforcée du flux neutronique, les opérateurs ont décidé d'inhiber ces alarmes et de continuer les opérations en cours. La désactivation de ces alarmes n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation. Cet incident n'a pas eu de conséquences réelles pour les personnes et l'environnement. Toutefois, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.