https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-d-une-limite-de-masse-d-uranium-faiblement-enrichi-CEA-STAR | Dépassement d’une limite de masse d’uranium faiblement enrichi - Installation nucléaire de base n°55 STAR exploitée par le CEA (site de Cadarache). Le CEA a déclaré le 25 octobre 2009 un incident à l’ASN concernant le dépassement d’une limite de masse en uranium faiblement enrichi(*) autorisée dans une cellule blindée(**) de l’installation nucléaire de base n°55, dénommée STAR et située sur le site de Cadarache. La cellule a été utilisée de 1994 à 2006 pour conditionner une vingtaine de tonnes de combustible usé, de façon à évacuer ces matières dans un premier temps vers le site de Marcoule pour retraitement et, depuis 1997, vers l’installation CASCAD pour entreposage. La manipulation de l’uranium faiblement enrichi* dans la cellule de l’installation STAR a donné lieu à une accumulation progressive de matière sous le plan de travail. Ce phénomène de dépôt était connu de l’exploitant. Le référentiel approuvé par l’ASN fixait ainsi l’obligation pour l’exploitant de limiter la masse d’uranium en rétention dans la cellule à une valeur inférieure à 4 kg, en réalisant régulièrement les opérations de nettoyage nécessaires. L’exploitant a mis en évidence à l’occasion de l’assainissement de la cellule que cette valeur avait été dépassée au cours de la période d’exploitation. Les premières estimations mettent en évidence un dépassement supérieur à 6 kg de la limite de masse d’uranium en rétention (estimation provisoire de 10 kg au lieu des 4 kg autorisés). La masse totale d’uranium manipulée dans la cellule est restée très inférieure à la masse pouvant donner lieu à un accident de criticité(***), qui est de l’ordre de 260 kg dans des conditions défavorables. L’ASN considère que la masse de matière fissile manipulée doit être connue de manière précise dans les installations nucléaires. Ce non-respect du référentiel de l’installation a donc conduit l’ASN à classer l’incident au niveau 1 de l’échelle INES, qui compte 7 niveaux. Cet incident n’a pas eu de conséquence pour le personnel et pour l’environnement. L’incident a été mis en évidence dans le cadre de la prise en compte du retour d’expérience demandé par l’ASN aux exploitants nucléaires à la suite de la déclaration récente par le CEA d’un phénomène similaire de rétention de matières plutonifères dans des équipements de l’Atelier de technologie de plutonium (site de Cadarache). L’atelier STAR (pour Station de Traitement, d’Assainissement et de Reconditionnement) de l’installation nucléaire de base n°55 située sur le site de Cadarache a été mis en service au milieu des années 90 qui permet le traitement et le (re)conditionnement de combustibles irradiés et la réalisation d'examens sur ces combustibles. * Cellule blindée : enceinte destinée au traitement de matières radioactives, et qui assure le confinement des matières radioactives et la protection contre les rayonnements ionisants par des parois blindées. ** Uranium faiblement enrichi : l’uranium naturel contient 0,7% d’uranium 235 (U235). Pour être utilisé dans l’industrie nucléaire, il est enrichi en U235, de façon à devenir fissile, c'est-à-dire à permettre une réaction en chaîne dans des réacteurs. L’uranium manipulé dans la cellule concernée par l’incident était faiblement enrichi (75% de la matière contenait moins de 1% d’U235, avec taux maximum relevé de 1,65%). *** Accident de criticité : un accident de criticité désigne un accident nucléaire provoqué par une réaction nucléaire en chaîne involontaire et incontrôlée dans une matière nucléaire fissile comme de l'uranium enrichi ou du plutonium. | [('Dépassement d’une limite de masse d’uranium faiblement enrichi - Installation nucléaire de base n°55 STAR exploitée par le CEA (site de Cadarache).', 1), ('\nLe CEA a déclaré le 25 octobre 2009 un incident à l’ASN concernant le dépassement d’une limite de masse en uranium faiblement enrichi(*) autorisée dans une cellule blindée(**) de l’installation nucléaire de base n°55, dénommée STAR et située sur le site de Cadarache.\nLa cellule a été utilisée de 1994 à 2006 pour conditionner une vingtaine de tonnes de combustible usé, de façon à évacuer ces matières dans un premier temps vers le site de Marcoule pour retraitement et, depuis 1997, vers l’installation CASCAD pour entreposage.', 1), ('La manipulation de l’uranium faiblement enrichi* dans la cellule de l’installation STAR a donné lieu à une accumulation progressive de matière sous le plan de travail.', 0), ('Ce phénomène de dépôt était', 0), ('connu de l’exploitant.', 0), ('Le référentiel approuvé par l’ASN fixait ainsi l’obligation pour l’exploitant de limiter la masse d’uranium en rétention dans la cellule à une valeur inférieure à 4 kg, en réalisant régulièrement les opérations de nettoyage nécessaires.', 0), ('\nL’exploitant a mis en évidence à l’occasion de l’assainissement de la cellule que cette valeur avait été dépassée au cours de la période d’exploitation.', 0), ('Les premières estimations mettent en évidence un dépassement supérieur à 6 kg de la limite de masse d’uranium en rétention (estimation provisoire de 10 kg au lieu des 4 kg autorisés).', 1), ('La masse totale d’uranium manipulée dans la cellule est restée très inférieure à la masse pouvant donner lieu à un accident de criticité(***), qui est de l’ordre de 260 kg dans des conditions défavorables.', 1), ('\nL’ASN considère que la masse de matière fissile manipulée doit être connue de manière précise dans les installations nucléaires.', 0), ('Ce non-respect du référentiel de l’installation a donc conduit l’ASN à classer l’incident au niveau 1 de l’échelle INES, qui compte 7 niveaux.', 0), ('Cet incident n’a pas eu de conséquence pour le personnel et pour l’environnement.', 0), ('\nL’incident a été mis en évidence dans le cadre de la prise en compte du retour d’expérience demandé par l’ASN aux exploitants nucléaires à la suite de la déclaration récente par le CEA d’un phénomène similaire de rétention de matières plutonifères dans des équipements de l’Atelier de technologie de plutonium (site de Cadarache)', 0), ('.\nL’atelier STAR (pour Station de Traitement, d’Assainissement et de Reconditionnement) de l’installation nucléaire de base n°55 située sur le site de Cadarache', 1), ("a été mis en service au milieu des années 90 qui permet le traitement et le (re)conditionnement de combustibles irradiés et la réalisation d'examens sur ces combustibles.", 0), ('* Cellule blindée : enceinte destinée au traitement de matières radioactives, et qui assure le confinement des matières radioactives et la protection contre les rayonnements ionisants par des parois blindées.\n** Uranium faiblement enrichi : l’uranium naturel contient 0,7% d’uranium 235 (U235).', 0), ("Pour être utilisé dans l’industrie nucléaire, il est enrichi en U235, de façon à devenir fissile, c'est-à-dire à permettre une réaction en chaîne dans des réacteurs. L’uranium manipulé dans la cellule concernée par l’incident était faiblement enrichi (75% de la matière contenait moins de 1% d’U235, avec taux maximum relevé de 1,65%).", 0), ("\n*** Accident de criticité : un accident de criticité désigne un accident nucléaire provoqué par une réaction nucléaire en chaîne involontaire et incontrôlée dans une matière nucléaire fissile comme de l'uranium enrichi ou du plutonium.", 0)] | Dépassement d’une limite de masse d’uranium faiblement enrichi - Installation nucléaire de base n°55 STAR exploitée par le CEA (site de Cadarache). Le CEA a déclaré le 25 octobre 2009 un incident à l’ASN concernant le dépassement d’une limite de masse en uranium faiblement enrichi(*) autorisée dans une cellule blindée(**) de l’installation nucléaire de base n°55, dénommée STAR et située sur le site de Cadarache. La cellule a été utilisée de 1994 à 2006 pour conditionner une vingtaine de tonnes de combustible usé, de façon à évacuer ces matières dans un premier temps vers le site de Marcoule pour retraitement et, depuis 1997, vers l’installation CASCAD pour entreposage. Les premières estimations mettent en évidence un dépassement supérieur à 6 kg de la limite de masse d’uranium en rétention (estimation provisoire de 10 kg au lieu des 4 kg autorisés). La masse totale d’uranium manipulée dans la cellule est restée très inférieure à la masse pouvant donner lieu à un accident de criticité(***), qui est de l’ordre de 260 kg dans des conditions défavorables. . L’atelier STAR (pour Station de Traitement, d’Assainissement et de Reconditionnement) de l’installation nucléaire de base n°55 située sur le site de Cadarache | L’atelier STAR (pour Station de Traitement, d’Assainissement and of Reconditionnement) de l’installation nucléaire de base n°55 située sur le site de Cadarache. Le CEA a déclaré le 25 octobre 2009 un incident. concernant le dépassement of a limite de masse en uranium faiblement enrichi(*) autorisée dans une cellule blindée. | [12 empty] | 1%; 10 kg; 260 kg; 6 kg; 1,65%; 75%; 0,7%; 4 kg | 1%; 10 kg; 260 kg; 6 kg; 1,65%; 75%; 0,7%; 4 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejet-de-fuel-non-radioactif-a-la-centrale-nucleaire-de-Fessenheim | Rejet de fuel (non radioactif) à la centrale nucléaire de Fessenheim. Le 20 octobre 2009, les techniciens de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim ont constaté qu’il manquait environ 20 m3 dans un réservoir de stockage de fuel. Les investigations menées par l’exploitant ont permis de détecter le 21 octobre une fuite sur une canalisation alimentant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. La canalisation en cause a été isolée et l’exploitant a récupéré environ 7 m3 de fuel encore présents dans un caniveau bétonné. La quantité totale de fuel rejetée dans le sol est donc estimée actuellement à 13 m3. L’exploitant a indiqué que les prélèvements effectués dans la nappe phréatique ne révélaient pour le moment aucune trace de pollution. Prévenue le 21 octobre 2009 par l’exploitant, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a réalisé une inspection à la centrale nucléaire de Fessenheim le 23 octobre afin de déterminer les circonstances de cette fuite et de vérifier les premières actions correctives. Suite aux constats de ses inspecteurs, l’ASN a demandé à l’exploitant de lui présenter sous 3 jours un plan d’actions visant à déterminer l’étendue de la pollution, surveiller son extension et l’éliminer rapidement. Cet événement ne fait pas l’objet d’un classement sur l’échelle INES. | [('Rejet de fuel (non radioactif) à la centrale nucléaire de Fessenheim.', 1), ('\nLe 20 octobre 2009, les techniciens de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim ont constaté qu’il manquait environ 20 m3 dans un réservoir de stockage de fuel.', 1), ('Les investigations menées par l’exploitant ont permis de détecter le 21 octobre une fuite sur une canalisation alimentant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('\nLa canalisation en cause a été isolée et l’exploitant a récupéré environ 7 m3 de fuel encore présents dans un caniveau bétonné.', 1), ('La quantité totale de fuel rejetée dans le sol est donc estimée actuellement à 13 m3.', 1), ('L’exploitant a indiqué que les prélèvements effectués dans la nappe phréatique ne révélaient pour le moment aucune trace de pollution.', 1), ('Prévenue le 21 octobre 2009 par l’exploitant, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a réalisé une inspection à la centrale nucléaire de Fessenheim le 23 octobre afin de déterminer les circonstances de cette fuite et de vérifier les premières actions correctives.\n', 0), ('Suite aux constats de ses inspecteurs, l’ASN a demandé à l’exploitant de lui présenter sous 3 jours un plan d’actions visant à déterminer l’étendue de la pollution, surveiller son extension et l’éliminer rapidement.', 1), ('\nCet événement ne fait pas l’objet d’un classement sur l’échelle INES.', 1)] | Rejet de fuel (non radioactif) à la centrale nucléaire de Fessenheim. Le 20 octobre 2009, les techniciens de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim ont constaté qu’il manquait environ 20 m3 dans un réservoir de stockage de fuel. Les investigations menées par l’exploitant ont permis de détecter le 21 octobre une fuite sur une canalisation alimentant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. La canalisation en cause a été isolée et l’exploitant a récupéré environ 7 m3 de fuel encore présents dans un caniveau bétonné. La quantité totale de fuel rejetée dans le sol est donc estimée actuellement à 13 m3. L’exploitant a indiqué que les prélèvements effectués dans la nappe phréatique ne révélaient pour le moment aucune trace de pollution. Suite aux constats de ses inspecteurs, l’ASN a demandé à l’exploitant de lui présenter sous 3 jours un plan d’actions visant à déterminer l’étendue de la pollution, surveiller son extension et l’éliminer rapidement. Cet événement ne fait pas l’objet d’un classement sur l’échelle INES. | Le 20 octobre 2009, les techniciens de la centrale nucléaire EDF de Fessenheim constaté qu’il manquait environ 20 m3 dans un réservoir de stockage de fuel. Les investigations menées par l’exploitant ont permis de détecter une fuite sur une canalisation alimentant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. | [5 empty] | fuel | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-conformite | Ecart de conformité sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques sur leur embase. Le 6 octobre 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a proposé à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le reclassement au niveau 1 d’un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques installés sur les 6 réacteurs de la centrale. Les armoires de contrôle-commande permettent de piloter les différents systèmes nécessaires à la sûreté des réacteurs. Les tableaux électriques participent quant à eux à l'alimentation des réacteurs en énergie électrique. Ces armoires et tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui permettent la commutation de liaisons électriques. La centrale nucléaire de Gravelines a engagé en 2009 une campagne de contrôle des dispositifs de maintien de ces relais. A ce jour, les vérifications sont terminées sur les réacteurs 1, 4 et 5 et se poursuivront jusqu’en mai 2010 sur les trois autres. Ces anomalies peuvent avoir pour conséquence, en cas de séisme important, le débranchement de certains relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques. Chaque anomalie est réparée selon les possibilités techniques et en fonction de ses conséquences pour la sûreté dès sa découverte ou à l’arrêt de réacteur suivant. Une nouvelle analyse approfondie de ces anomalies a montré que pour le réacteur n°5, on ne pouvait pas garantir, en cas de séisme, la manoeuvrabilité de deux vannes du circuit d’injection de sécurité. Ce circuit permet notamment, en cas de fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau dans celui-ci afin d’assurer le refroidissement du coeur. En cas de séisme, le refroidissement du cœur aurait pu être moins efficace que ce qui est prévu. Toutes les anomalies à l’origine de cet écart ont été corrigées. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l’environnement. Cet événement initialement classé au niveau 0 a par conséquent été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Ecart de conformité sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques sur leur embase.', 1), ("\nLe 6 octobre 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a proposé à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le reclassement au niveau 1 d’un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques installés sur les 6 réacteurs de la centrale.\nLes armoires de contrôle-commande permettent de piloter les différents systèmes nécessaires à la sûreté des réacteurs.", 1), ("Les tableaux électriques participent quant à eux à l'alimentation des réacteurs en énergie électrique.", 1), ('Ces armoires et tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui permettent la commutation de liaisons électriques.', 0), ('La centrale nucléaire de Gravelines a engagé en 2009 une campagne de contrôle des dispositifs de maintien de ces relais.', 0), ('A ce jour, les vérifications sont terminées sur les réacteurs 1, 4 et 5 et se poursuivront jusqu’en mai 2010 sur les trois autres.', 0), ('Ces anomalies peuvent avoir pour conséquence, en cas de séisme important, le débranchement de certains relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques.', 0), ('Chaque anomalie est réparée selon les possibilités techniques et en fonction de ses conséquences pour la sûreté dès sa découverte ou à l’arrêt de réacteur suivant.', 0), ('Une nouvelle analyse approfondie de ces anomalies a montré que pour le réacteur n°5, on ne pouvait pas garantir, en cas de séisme, la manoeuvrabilité de deux vannes du circuit d’injection de sécurité.', 1), ('Ce circuit permet notamment, en cas de fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau dans celui-ci afin d’assurer le refroidissement du coeur.', 0), ('En cas de séisme, le refroidissement du cœur aurait pu être moins efficace que ce qui est prévu.', 1), ('Toutes les anomalies à l’origine de cet écart ont été corrigées.', 0), ('\nCet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('\nCet événement initialement classé au niveau 0 a par conséquent été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Ecart de conformité sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques sur leur embase. Le 6 octobre 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a proposé à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le reclassement au niveau 1 d’un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques installés sur les 6 réacteurs de la centrale. Les armoires de contrôle-commande permettent de piloter les différents systèmes nécessaires à la sûreté des réacteurs. Les tableaux électriques participent quant à eux à l'alimentation des réacteurs en énergie électrique. Une nouvelle analyse approfondie de ces anomalies a montré que pour le réacteur n°5, on ne pouvait pas garantir, en cas de séisme, la manoeuvrabilité de deux vannes du circuit d’injection de sécurité. En cas de séisme, le refroidissement du cœur aurait pu être moins efficace que ce qui est prévu. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l’environnement. Cet événement initialement classé au niveau 0 a par conséquent été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES. | Ecart de conformité sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques sur leur embase. Le 6 octobre 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a proposé le reclassement au niveau 1 d’un événement significatif pour la sûreté. | [12 empty] | eurs 1, 4; 2009, l | eurs 1, 4; 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-interne-de-travailleurs | Contamination interne de travailleurs. Le 5 octobre 2009, CIS bio international a détecté la présence d’une contamination au sol de locaux dans lesquels s’effectuait une opération de maintenance. Les intervenants ont été immédiatement évacués et contrôlés. Ces contrôles ont montré qu’ils avaient subi une contamination interne en Technétium 99 métastable (Tc99m) ; le niveau de cette contamination est très inférieur au seuil réglementaire. L’usine exploitée par CIS bio international sur le site de Saclay dispose, dans son bâtiment principal (n° 549), d’un ensemble d’enceintes de production de produits radiopharceumatiques et de générateurs de Tc99m utilisés en médecine nucléaire. Ces enceintes assurent un confinement des matières radioactives pendant les processus de transformation ; les opérations dans ces enceintes s’effectuent par télémanipulations à partir de « faces avant ». En zone arrière de ces enceintes s’effectuent des opérations de transfert des matières et produits, d’évacuation de déchets ou de rebuts de production, de maintenance ; cette zone confinée et ventilée est accessible aux personnels d’intervention. En particulier, des générateurs de Tc99m non conformes (rebuts de production) sont entreposés dans cette zone arrière en attente de prise en charge. Ces générateurs non conformes sont ensuite transportés dans un autre bâtiment puis, après décroissance radioactive, expédiés vers une société spécialisée qui en assure le démantèlement. Le 5 octobre 2009, des contrôles radiologiques réalisés en zone arrière pendant une intervention de maintenance ont mis en évidence des contaminations surfaciques en Tc99m et en Molybdène 99 (Mo99), radioélément qui produit le Tc99m dans les générateurs. Ces contaminations avaient pour origine une fuite d’un générateur de Tc99m rebuté et entreposé en zone arrière dans des conditions inhabituelles et propices à une dissémination radioactive. Les cinq agents intervenant à ce moment là en zone arrière ont été immédiatement évacués et contrôlés. Une contamination interne en Tc99m des cinq personnes a été décelée. L’évaluation de l’exposition interne en résultant sera précisée par les résultats d’analyses complémentaires en cours. Néanmoins, les premiers contrôles indiquent que les expositions des intervenants (de l’ordre d’une dizaine de microsieverts) sont très inférieures au seuil réglementaire. Par ailleurs, une décontamination de la zone arrière dans des conditions d’intervention appropriées a été réalisée. L’entreposage en zone arrière du générateur à l’origine de la fuite n’était pas réalisé dans les conditions normales, c’est-à-dire dans une caisse étanche, en raison d’une indisponibilité de ce matériel. Cette situation n’avait pas été compensée par des mesures appropriées d’entreposage évitant le risque de dissémination de Mo99/Tc99m en cas de fuite d’un générateur rebuté. Pour ces raisons, et compte tenu de la contamination des travailleurs, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Contamination interne de travailleurs', 0), ('.', 1), ('\nLe 5 octobre 2009, CIS bio international a détecté la présence d’une contamination au sol de locaux dans lesquels s’effectuait une opération de maintenance.', 0), ('Les intervenants ont été immédiatement évacués et contrôlés.', 0), ('Ces contrôles ont montré qu’ils avaient subi une contamination interne en Technétium 99 métastable (Tc99m) ; le niveau de cette contamination est très inférieur au seuil réglementaire.', 0), ('L’usine exploitée par CIS bio international sur le site de Saclay dispose, dans son bâtiment principal (n° 549), d’un ensemble d’enceintes de production de produits radiopharceumatiques et de générateurs de Tc99m utilisés en médecine nucléaire.', 0), ('Ces enceintes assurent un confinement des matières radioactives pendant les processus de transformation ; les opérations dans ces enceintes s’effectuent par télémanipulations à partir de « faces avant ».', 0), ('En zone arrière de ces enceintes s’effectuent des opérations de transfert des matières et produits, d’évacuation de déchets ou de rebuts de production, de maintenance ; cette zone confinée et ventilée est accessible aux personnels d’intervention.', 1), ('En particulier, des générateurs de Tc99m non conformes (rebuts de production) sont entreposés dans cette zone arrière en attente de prise en charge.', 1), ('Ces générateurs non conformes sont ensuite transportés dans un autre bâtiment puis, après décroissance radioactive, expédiés vers une société spécialisée qui en assure le démantèlement.', 0), ('\nLe 5 octobre 2009, des contrôles radiologiques réalisés en zone arrière pendant une intervention de maintenance ont mis en évidence des contaminations surfaciques en Tc99m et en Molybdène 99 (Mo99), radioélément qui produit le Tc99m dans les générateurs.', 0), ('Ces contaminations avaient pour origine une fuite d’un générateur de Tc99m rebuté et entreposé en zone arrière dans des conditions inhabituelles et propices à une dissémination radioactive.', 1), ('\nLes cinq agents intervenant à ce moment là en zone arrière ont été immédiatement évacués et contrôlés.', 1), ('Une contamination interne en Tc99m des cinq personnes a été décelée.', 0), ('L’évaluation de l’exposition interne en résultant sera précisée par les résultats d’analyses complémentaires en cours.', 0), ('Néanmoins, les premiers contrôles indiquent que les expositions des intervenants (de l’ordre d’une dizaine de microsieverts) sont très inférieures au seuil réglementaire.', 0), ('Par ailleurs, une décontamination de la zone arrière dans des conditions d’intervention appropriées a été réalisée.', 1), ('L’entreposage en zone arrière du générateur à l’origine de la fuite n’était pas réalisé dans les conditions normales, c’est-à-dire dans une caisse étanche, en raison d’une indisponibilité de ce matériel.', 1), ('Cette situation n’avait pas été compensée par des mesures appropriées d’entreposage évitant le risque de dissémination de Mo99/Tc99m en cas de fuite d’un générateur rebuté.', 0), ('Pour ces raisons, et compte tenu de la contamination des travailleurs, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | . En zone arrière de ces enceintes s’effectuent des opérations de transfert des matières et produits, d’évacuation de déchets ou de rebuts de production, de maintenance ; cette zone confinée et ventilée est accessible aux personnels d’intervention. En particulier, des générateurs de Tc99m non conformes (rebuts de production) sont entreposés dans cette zone arrière en attente de prise en charge. Ces contaminations avaient pour origine une fuite d’un générateur de Tc99m rebuté et entreposé en zone arrière dans des conditions inhabituelles et propices à une dissémination radioactive. Les cinq agents intervenant à ce moment là en zone arrière ont été immédiatement évacués et contrôlés. Par ailleurs, une décontamination de la zone arrière dans des conditions d’intervention appropriées a été réalisée. L’entreposage en zone arrière du générateur à l’origine de la fuite n’était pas réalisé dans les conditions normales, c’est-à-dire dans une caisse étanche, en raison d’une indisponibilité de ce matériel. | . En zone arrière de ces enceintes s’effectuent des opérations de transferts, d’évacuation de déchets ou de rebuts de production, de maintenance. En particulier, des générateurs de Tc99m non conformes (rebuts of production) sont entreposés dans cette zone. Ces contaminations avaient pour origine une fuite.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-sur-l-installation-nucleaire-ATPu-CEA-de-Cadarache | Incident sur l'installation nucléaire ATPu (CEA de Cadarache). Le 14 octobre 2009 : l'ASN classe au niveau 2, dresse procès-verbal et suspend les opérations de démantèlement. Le 19 octobre 2009 : l'ASN publie la lettre de suite de l'inspection réalisée sur l'installation le 9 octobre 2009. Le même jour, l'ASN prend une décision concernant l'accord préalable de l'ASN avant la reprise des opérations. Le 21 octobre 2009 : l'ASN a été auditionnée par la commission du développement durable à l'Assemblée Nationale au sujet de l'incident. - Consultez la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire n° 2009-DC-161 du 19 octobre 2009 | [("Incident sur l'installation nucléaire ATPu (CEA de Cadarache).", 1), ("\nLe 14 octobre 2009 : l'ASN classe au niveau 2, dresse procès-verbal et suspend les opérations de démantèlement.", 1), ("\nLe 19 octobre 2009 : l'ASN publie la lettre de suite de l'inspection réalisée sur l'installation le 9 octobre 2009.", 1), ("Le même jour, l'ASN prend une décision concernant l'accord préalable de l'ASN avant la reprise des opérations.", 1), ("\nLe 21 octobre 2009 : l'ASN a été auditionnée par la commission du développement durable à l'Assemblée Nationale au sujet de l'incident", 1), ('.', 1), ('- Consultez la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire n° 2009-DC-161 du 19 octobre 2009', 1)] | Incident sur l'installation nucléaire ATPu (CEA de Cadarache). Le 14 octobre 2009 : l'ASN classe au niveau 2, dresse procès-verbal et suspend les opérations de démantèlement. Le 19 octobre 2009 : l'ASN publie la lettre de suite de l'inspection réalisée sur l'installation le 9 octobre 2009. Le même jour, l'ASN prend une décision concernant l'accord préalable de l'ASN avant la reprise des opérations. Le 21 octobre 2009 : l'ASN a été auditionnée par la commission du développement durable à l'Assemblée Nationale au sujet de l'incident . - Consultez la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire n° 2009-DC-161 du 19 octobre 2009 | Incident sur l'installation nucléaire ATPu (CEA de Cadarache). Le 14 octobre 2009 : l'ASN classe au niveau 2, dresse procès-verbal et suspend les opérations de démantèlement. Le même jour, l'asN prend une décision concernant l'accord préalable.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Melange-non-conforme-de-graisses-dans-des-materiels-importants-pour-la-surete2 | Mélange non conforme de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Le 14 octobre 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°2, un mélange non homologué de deux types de graisses a été découvert dans certains servomoteurs électriques. Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d’atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. Les servomoteurs sont utilisés notamment pour manœuvrer des vannes. L’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur. Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire que leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles a été vérifiée. Le maintien de cette qualification repose en particulier sur l’utilisation de graisses spécifiques également qualifiées. Lors de l’arrêt du réacteur n°2 de Paluel, EDF a réalisé un contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent résister à des conditions accidentelles. Les contrôles réalisés ont conduit à identifier des mélanges de graisses susceptibles de remettre en cause la qualification de ces servomoteurs. Ces servomoteurs équipent notamment le système d’injection de sécurité, le circuit d’aspersion dans l’enceinte, le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt, le système de refroidissement intermédiaire et le système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire. Des actions ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces servomoteurs. Cet écart qui affecte d’autres centrales, a fait l’objet d’une déclaration générique d’événement significatif par EDF le 15 juillet dernier, classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels redondants et importants pour la sûreté, cet événement a été classé à l’instar de l’événement générique, au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Mélange non conforme de graisses dans des matériels importants pour la sûreté.', 1), ("\nLe 14 octobre 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°2, un mélange non homologué de deux types de graisses a été découvert dans certains servomoteurs électriques.", 1), ('\nUn servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d’atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir.', 0), ('Les servomoteurs sont utilisés notamment pour manœuvrer des vannes.', 1), ('\nL’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur.', 0), ('Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire que leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles a été vérifiée.', 1), ('Le maintien de cette qualification repose en particulier sur l’utilisation de graisses spécifiques également qualifiées.', 0), ('\nLors de l’arrêt du réacteur n°2 de Paluel, EDF a réalisé un contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent résister à des conditions accidentelles.', 1), ('Les contrôles réalisés ont conduit à identifier des mélanges de graisses susceptibles de remettre en cause la qualification de ces servomoteurs.', 0), ('Ces servomoteurs équipent notamment le système d’injection de sécurité, le circuit d’aspersion dans l’enceinte, le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt, le système de refroidissement intermédiaire et le système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire.\n', 0), ('Des actions ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces servomoteurs.', 0), ('\nCet écart qui affecte d’autres centrales, a fait l’objet d’une déclaration générique d’événement significatif par EDF le 15 juillet dernier, classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 1), ("Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels redondants et importants pour la sûreté, cet événement a été classé à l’instar de l’événement générique, au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Mélange non conforme de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Le 14 octobre 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°2, un mélange non homologué de deux types de graisses a été découvert dans certains servomoteurs électriques. Les servomoteurs sont utilisés notamment pour manœuvrer des vannes. Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire que leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles a été vérifiée. Lors de l’arrêt du réacteur n°2 de Paluel, EDF a réalisé un contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent résister à des conditions accidentelles. Cet écart qui affecte d’autres centrales, a fait l’objet d’une déclaration générique d’événement significatif par EDF le 15 juillet dernier, classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. | Mélange non conforme de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Les servomoteurs sont utilisés notamment pour manœuvrer des vannes. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-de-la-ventilation-d-extraction-et-de-la-surveillance-radiologique-de-la-cuve-MA-502 | Dysfonctionnement de la ventilation d’extraction et de la surveillance radiologique de la cuve MA 502. Le 30 septembre 2009 à 9h30, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) a détecté un défaut d’alimentation électrique de la ventilation d’extraction et des équipements de surveillance radiologique des rejets issus de la cuve MA502 de l’INB n°35 du site de Saclay. L’INB n°35 assure la collecte et le traitement par évaporation d’effluents liquides radioactifs. L’évaporation des effluents génère des concentrats radioactifs entreposés dans des cuves, en attente de traitement définitif. La cuve MA 502, qui contient des concentrats radioactifs anciens, est munie d’un système d’extraction d’air auquel est associé un système de surveillance radiologique. Cet événement a généré une indisponibilité des systèmes susmentionnés durant 18 heures. Durant cette période, aucune activité n’a été effectuée dans le local de la cuve MA502, et il n’y a pas eu de rejet de radioactivité dans l’environnement. A l’occasion de cet événement, les reports d’alarmes et leur traitement n’ont pas correctement fonctionné, ce qui a déjà été le cas lors de l’événement du 15 avril 2008. De plus, un événement similaire de perte d’alimentation électrique des équipements de surveillance radiologique a eu lieu entre le 31 août et le 2 septembre 2009. Cet événement, sans conséquence pour l’environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en comporte 7, en raison de la répétition de la perte de l’alimentation électrique des équipements de surveillance radiologique et de l’apparition de causes similaires concernant le dysfonctionnement des alarmes. Pour en savoir plus : | [('Dysfonctionnement de la ventilation d’extraction et de la surveillance radiologique de la cuve MA 502.', 0), ('\nLe 30 septembre 2009 à 9h30, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) a détecté un défaut d’alimentation électrique de la ventilation d’extraction et des équipements de surveillance radiologique des rejets issus de la cuve MA502 de l’INB n°35 du site de Saclay.', 1), ('\nL’INB n°35 assure la collecte et le traitement par évaporation d’effluents liquides radioactifs.', 1), ('L’évaporation des effluents génère des concentrats radioactifs entreposés dans des cuves, en attente de traitement définitif.', 1), ('La cuve MA 502, qui contient des concentrats radioactifs anciens, est munie d’un système d’extraction d’air auquel est associé un système de surveillance radiologique.', 1), ('\nCet événement a généré une indisponibilité des systèmes susmentionnés durant 18 heures.', 1), ('Durant cette période, aucune activité n’a été effectuée dans le local de la cuve MA502, et il n’y a pas eu de rejet de radioactivité dans l’environnement.', 1), ('A l’occasion de cet événement, les reports d’alarmes et leur traitement n’ont pas correctement fonctionné, ce qui a déjà été le cas lors de l’événement du 15 avril 2008.', 0), ('De plus, un événement similaire de perte d’alimentation électrique des équipements de surveillance radiologique a eu lieu entre le 31 août et le 2 septembre 2009', 1), ('.', 1), ('\nCet événement, sans conséquence pour l’environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en comporte 7, en raison de la répétition de la perte de l’alimentation électrique des équipements de surveillance radiologique et de l’apparition de causes similaires concernant le dysfonctionnement des alarmes.', 0), ('Pour en savoir plus :', 1)] | Le 30 septembre 2009 à 9h30, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) a détecté un défaut d’alimentation électrique de la ventilation d’extraction et des équipements de surveillance radiologique des rejets issus de la cuve MA502 de l’INB n°35 du site de Saclay. L’INB n°35 assure la collecte et le traitement par évaporation d’effluents liquides radioactifs. L’évaporation des effluents génère des concentrats radioactifs entreposés dans des cuves, en attente de traitement définitif. La cuve MA 502, qui contient des concentrats radioactifs anciens, est munie d’un système d’extraction d’air auquel est associé un système de surveillance radiologique. Cet événement a généré une indisponibilité des systèmes susmentionnés durant 18 heures. Durant cette période, aucune activité n’a été effectuée dans le local de la cuve MA502, et il n’y a pas eu de rejet de radioactivité dans l’environnement. De plus, un événement similaire de perte d’alimentation électrique des équipements de surveillance radiologique a eu lieu entre le 31 août et le 2 septembre 2009 . Pour en savoir plus : | Le 30 septembre 2009 à 9h30, le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) a détecté un défaut d’alimentation électrique. Cet événement a généré une indisponibilité des systèmes susmentionnés durant 18 heures. Aucune activité n’a été effectuée dans le local de la cuve MA502. | [15 empty] | 9h30
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-d-aspersion-enceinte-du-reacteur-n-4 | Indisponibilité partielle du système d’aspersion enceinte du réacteur n°4. Le 26 septembre 2009, l'exploitant du CNPE de Tricastin a constaté qu'une voie du circuit d'aspersion de l'enceinte du réacteur n°4 n'était pas disponible. Ce réacteur était en cours de redémarrage à l'issue d'un arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible. Le circuit d'aspersion de l'enceinte (EAS) est un système de sauvegarde, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode radioactif. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes. Des essais périodiques sont régulièrement réalisés sur ces matériels afin de vérifier que ceux-ci sont aptes à remplir leur fonction à tout moment. Le 26 septembre 2009, à l'occasion d'un essai périodique, l'exploitant a constaté que le niveau d'eau dans une tuyauterie du système EAS était inférieur au minimum pour assurer le bon fonctionnement d'une vanne de ce système. Dès la détection de l'écart, l'exploitant a cessé les opérations de redémarrage, et il a procédé à un appoint d'eau afin que le niveau d’eau dans la tuyauterie retrouve les valeurs spécifiées dans les règles générales d'exploitation. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement et sur la sécurité du personnel. Toutefois, compte tenu de l'indisponibilité d'un matériel de sauvegarde supérieure à la durée autorisée par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité partielle du système d’aspersion enceinte du réacteur n°4', 1), ('.', 1), ("\nLe 26 septembre 2009 Litre'exploitant du CNPE de Tricastin a constaté qu'une voie du circuit d'aspersion de l'enceinte du réacteur n°4 n'était pas disponible.", 1), ("Ce réacteur était en cours de redémarrage à l'issue d'un arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible.", 1), ("Le circuit d'aspersion de l'enceinte (EAS) est un système de sauvegarde, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode radioactif.", 1), ('Ce circuit est constitué de deux voies redondantes.', 1), ('\nDes essais périodiques sont régulièrement réalisés sur ces matériels afin de vérifier que ceux-ci sont aptes à remplir leur fonction à tout moment.', 1), ("\nLe 26 septembre 2009, à l'occasion d'un essai périodique, l'exploitant a constaté que le niveau d'eau dans une tuyauterie du système EAS était inférieur au minimum pour assurer le bon fonctionnement d'une vanne de ce système.", 1), ("\nDès la détection de l'écart, l'exploitant a cessé les opérations de redémarrage, et il a procédé à un appoint d'eau afin que le niveau d’eau dans la tuyauterie retrouve les valeurs spécifiées dans les règles générales d'exploitation.", 0), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement et sur la sécurité du personnel.", 1), ("\nToutefois, compte tenu de l'indisponibilité d'un matériel de sauvegarde supérieure à la durée autorisée par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Indisponibilité partielle du système d’aspersion enceinte du réacteur n°4 . Le 26 septembre 2009 Litre'exploitant du CNPE de Tricastin a constaté qu'une voie du circuit d'aspersion de l'enceinte du réacteur n°4 n'était pas disponible. Ce réacteur était en cours de redémarrage à l'issue d'un arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible. Le circuit d'aspersion de l'enceinte (EAS) est un système de sauvegarde, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode radioactif. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes. Des essais périodiques sont régulièrement réalisés sur ces matériels afin de vérifier que ceux-ci sont aptes à remplir leur fonction à tout moment. Le 26 septembre 2009, à l'occasion d'un essai périodique, l'exploitant a constaté que le niveau d'eau dans une tuyauterie du système EAS était inférieur au minimum pour assurer le bon fonctionnement d'une vanne de ce système. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement et sur la sécurité du personnel. | Le 26 septembre 2009 Litre'exploitant du CNPE de Tricastin constaté qu'une voie du circuit d'aspersion de l'enceinte du réacteur n°4 n'était pas disponible. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement et sur la sécurité du personnel. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-tenue-au-seisme-de-vannes-du-palier-N4 | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’ASN une anomalie relative à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les réacteurs de Chooz et Civaux. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité. Le fonctionnement des matériels ayant un rôle pour assurer la sûreté du réacteur doit être garanti en cas de séisme et sont dits « qualifiés ». Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie de vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou issues d’opérations de maintenance sont à l’origine de ces anomalies. EDF a mis en place des actions de contrôle et de remise en conformité des anomalies constatées. L’ensemble des contrôles et des réparations sera achevé fin 2010. La mise en œuvre de ces actions est contrôlée par l’ASN, notamment lors des arrêts pour rechargement des réacteurs. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [('Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4.', 1), ('\nLe 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’ASN une anomalie relative à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les réacteurs de Chooz et Civaux.\nLes centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité.', 1), ('Le fonctionnement des matériels ayant un rôle pour assurer la sûreté du réacteur doit être garanti en cas de séisme et sont dits « qualifiés ».', 1), ('Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie de vannes qualifiées au séisme.', 1), ('Des erreurs de montage initiales ou issues d’opérations de maintenance sont à l’origine de ces anomalies.', 1), ('\nEDF a mis en place des actions de contrôle et de remise en conformité des anomalies constatées.', 1), ('L’ensemble des contrôles et des réparations sera acHEVé fin 2010.', 1), ('La mise en œuvre de ces actions est contrôlée par l’ASN, notamment lors des arrêts pour rechargement des réacteurs.', 1), ("\nCette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 1)] | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4. Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l’ASN une anomalie relative à des défauts de serrage de la visserie de vannes qualifiées sur les réacteurs de Chooz et Civaux. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité. Le fonctionnement des matériels ayant un rôle pour assurer la sûreté du réacteur doit être garanti en cas de séisme et sont dits « qualifiés ». Les défauts rencontrés consistent en l’absence de dispositifs de serrage ou la présence de dispositifs inadaptés sur la visserie de vannes qualifiées au séisme. Des erreurs de montage initiales ou issues d’opérations de maintenance sont à l’origine de ces anomalies. EDF a mis en place des actions de contrôle et de remise en conformité des anomalies constatées. L’ensemble des contrôles et des réparations sera acHEVé fin 2010. La mise en œuvre de ces actions est contrôlée par l’ASN, notamment lors des arrêts pour rechargement des réacteurs. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de vannes du palier N4. EDF a mis en place des actions de contrôle et de remise. L’ensemble des contrôles et des réparations sera acHEVé fin 2010. Cette anomalie a été classée au niveau 1 of l'échelle INES qui en compte 7. |  | hev
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-defini-par-les-regles-generales-d-exploitation-Reacteur-n-5 | Non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation - Réacteur n°5. Le 17 septembre 2009, alors que le réacteur n°5 était en fonctionnement, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey n’a pas respecté le critère de débit de fuite du circuit primaire. Sur un réacteur à eau pressurisée, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression. Un circuit annexe connecté au circuit primaire, le circuit d'échantillonnage, permet de connaître les caractéristiques chimiques des fluides des différents circuits en permettent des prélèvements à l’extérieur de l’enceinte de confinement. Le 17 septembre 2009, afin de procéder à un prélèvement d’eau sur le circuit primaire, un intervenant a ouvert une vanne du circuit d’échantillonnage. A l’issu de son activité, l’intervenant a ouvert une seconde vanne du circuit d’échantillonnage afin de procéder à un rinçage d’un appareil de mesure de l’hydrogène dans le circuit primaire. Cette manœuvre, qui n’était pas prévue, a conduit à un débit d’eau du circuit primaire vers le circuit d’échantillonnage, supérieur au critère fixé dans les règles générales d’exploitation. Dès la détection du mouvement d’eau, l’exploitant a procédé à la fermeture des vannes du circuit d’échantilonnage concernées. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. En raison du non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation - Réacteur n°5.', 1), ("\nLe 17 septembre 2009, alors que le réacteur n°5 était en fonctionnement, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey n’a pas respecté le critère de débit de fuite du circuit primaire.\nSur un réacteur à eau pressurisée, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression.", 0), ("Un circuit annexe connecté au circuit primaire, le circuit d'échantillonnage, permet de connaître les caractéristiques chimiques des fluides des différents circuits en permettent des prélèvements à l’extérieur de l’enceinte de confinement.", 1), ('\nLe 17 septembre 2009, afin de procéder à un prélèvement d’eau sur le circuit primaire, un intervenant a ouvert une vanne du circuit d’échantillonnage.', 1), ('A l’issu de son activité, l’intervenant a ouvert une seconde vanne du circuit d’échantillonnage afin de procéder à un rinçage d’un appareil de mesure de l’hydrogène dans le circuit primaire.', 1), ('Cette manœuvre, qui n’était pas prévue, a conduit à un débit d’eau du circuit primaire vers le circuit d’échantillonnage, supérieur au critère fixé dans les règles générales d’exploitation.', 1), ('\nDès la détection du mouvement d’eau, l’exploitant a procédé à la fermeture des vannes du circuit d’échantilonnage concernées.', 0), ('\nCet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ("\nEn raison du non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation - Réacteur n°5. Un circuit annexe connecté au circuit primaire, le circuit d'échantillonnage, permet de connaître les caractéristiques chimiques des fluides des différents circuits en permettent des prélèvements à l’extérieur de l’enceinte de confinement. Le 17 septembre 2009, afin de procéder à un prélèvement d’eau sur le circuit primaire, un intervenant a ouvert une vanne du circuit d’échantillonnage. A l’issu de son activité, l’intervenant a ouvert une seconde vanne du circuit d’échantillonnage afin de procéder à un rinçage d’un appareil de mesure de l’hydrogène dans le circuit primaire. Cette manœuvre, qui n’était pas prévue, a conduit à un débit d’eau du circuit primaire vers le circuit d’échantillonnage, supérieur au critère fixé dans les règles générales d’exploitation. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. En raison du non-respect d’un critère défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 17 septembre 2009, un intervenant a ouvert une vanne du circuit d’échantillonnage. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. Un circuit annexe connecté au circuit primaire permet de connaître les caractéristiques chimiques des fluides des différents circuits.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Irradiation-d-un-travailleur-de-la-societe-ABC-GIE-HORUS-au-cours-d-un-controle-de-soudure-par-gammagraphie.-L-ASN-classe-l-evenement-au-niveau-2 | Irradiation d’un travailleur de la société ABC (GIE HORUS) au cours d’un contrôle de soudure par gammagraphie. L’ASN classe l’événement au niveau 2. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a classé au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires (INES) l’irradiation accidentelle le 29 septembre 2009 d’un travailleur de la société ABC au cours d’un contrôle de soudure par gammagraphie. Ce travailleur est intervenu dans la zone d’opération pendant plusieurs secondes, sans respecter les règles relatives à l’entrée dans cette zone, alors que la source radioactive de haute activité utilisée n’était pas en position de sécurité. Ce contrôle par gammagraphie a été réalisé sur le site d’EDF de Flamanville (réacteur n°1, Manche) qui en a rapidement informé l’ASN. Une déclaration d’événement significatif a par la suite été transmise par la société ABC le 16 octobre 2009. La dose reçue au cours de l’incident a été estimée à 5 millisieverts d’après les relevés dosimétriques du travailleur, soit le quart de la limite réglementaire annuelle de dose qui est de 20 millisieverts pour une personne susceptible d'être exposée aux rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle. Le médecin du travail en charge du suivi de ce travailleur irradié a été informé et n’a pas jugé nécessaire de réaliser une visite médicale à la suite de cet incident. Cette irradiation accidentelle est due au non-respect de procédures essentielles pour la radioprotection. En se fondant sur une interprétation erronée des opérations réalisées par la personne chargée de manœuvrer la source radioactive du gammagraphe, qu’il observait à distance, le travailleur a cru que le tir était achevé. Il est alors entré dans la zone d’opération sans attendre la confirmation formelle de la fin des opérations et du retour de la source radioactive en position de sécurité. Une inspection de la société ABC a été conjointement menée par la division de Dijon de l'ASN et l'inspection du travail le 29 octobre 2009. Les écarts aux règles de radioprotection à l'origine de l’incident ont été confirmés. Les actions correctives mises en place par la société ABC et le groupe HORUS ont été jugées satisfaisantes. Un suivi de la réalisation de ces actions sera réalisé par l’ASN. En raison du non respect de l’ensemble des règles relatives à l’entrée en zone d’opération ayant conduit à une exposition significative d’un travailleur, l'ASN classe cet incident au niveau 2 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES version octobre 2008) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. Contact presse : Evangelia Petit, responsable des relations presse, tél 01 40 19 86 6, evangelia.petit@asn.fr | [('Irradiation d’un travailleur de la société ABC (GIE HORUS) au cours d’un contrôle de soudure par gammagraphie. L’ASN classe l’événement au niveau 2.', 0), ("\nL'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a classé au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires (INES) l’irradiation accidentelle le 29 septembre 2009 d’un travailleur de la société ABC au cours d’un contrôle de soudure par gammagraphie.", 0), ('Ce travailleur est intervenu dans la zone d’opération pendant plusieurs secondes, sans respecter les règles relatives à l’entrée dans cette zone, alors que la source radioactive de haute activité utilisée n’était pas en position de sécurité.', 1), ('Ce contrôle par gammagraphie a été réalisé sur le site d’EDF de Flamanville (réacteur n°1, Manche) qui en a rapidement informé l’ASN.', 0), ('Une déclaration d’événement significatif a par la suite été transmise par la société ABC le 16 octobre 2009.', 0), ("La dose reçue au cours de l’incident a été estimée à 5 millisieverts d’après les relevés dosimétriques du travailleur, soit le quart de la limite réglementaire annuelle de dose qui est de 20 millisieverts pour une personne susceptible d'être exposée aux rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle.", 1), ('Le médecin du travail en charge du suivi de ce travailleur irradié a été informé et n’a pas jugé nécessaire de réaliser une visite médicale à la suite de cet incident.', 0), ('Cette irradiation accidentelle est due au non-respect de procédures essentielles pour la radioprotection.', 0), ('En se fondant sur une interprétation erronée des opérations réalisées par la personne chargée de manœuvrer la source radioactive du gammagraphe, qu’il observait à distance, le travailleur a cru que le tir était acHEVé.', 0), ('Il est alors entré dans la zone d’opération sans attendre la confirmation formelle de la fin des opérations et du retour de la source radioactive en position de sécurité.', 0), ("\nUne inspection de la société ABC a été conjointement menée par la division de Dijon de l'ASN et l'inspection du travail le 29 octobre 2009.", 0), ("Les écarts aux règles de radioprotection à l'origine de l’incident ont été confirmés.", 0), ('Les actions correctives mises en place par la société ABC et le groupe HORUS ont été jugées satisfaisantes.', 0), ('Un suivi de la réalisation de ces actions sera réalisé par l’ASN.', 0), ("\nEn raison du non respect de l’ensemble des règles relatives à l’entrée en zone d’opération ayant conduit à une exposition significative d’un travailleur, l'ASN classe cet incident au niveau 2 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES version octobre 2008) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.", 1), ('Contact presse :\nEvangelia Petit, responsable des relations presse, tél 01 40 19 86 6, evangelia.petit@asn.fr', 1)] | Ce travailleur est intervenu dans la zone d’opération pendant plusieurs secondes, sans respecter les règles relatives à l’entrée dans cette zone, alors que la source radioactive de haute activité utilisée n’était pas en position de sécurité. La dose reçue au cours de l’incident a été estimée à 5 millisieverts d’après les relevés dosimétriques du travailleur, soit le quart de la limite réglementaire annuelle de dose qui est de 20 millisieverts pour une personne susceptible d'être exposée aux rayonnements ionisants dans le cadre de son activité professionnelle. En raison du non respect de l’ensemble des règles relatives à l’entrée en zone d’opération ayant conduit à une exposition significative d’un travailleur, l'ASN classe cet incident au niveau 2 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES version octobre 2008) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. Contact presse : Evangelia Petit, responsable des relations presse, tél 01 40 19 86 6, evangelia.petit@asn.fr | Ce travailleur est intervenu dans la zone d’opération pendant plusieurs secondes. La dose reçue au cours of l’incident a été estimée à 5 millisieverts. L'ASN classe cet incident au niveau 2 de l'échelle internationale des événements nucléaires. |  | hev
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-relative-au-comportement-de-robinets-en-cas-de-seisme | Anomalie relative au comportement de robinets en cas de séisme. A la suite de la découverte, le 26 mars 2009 sur le site de Civaux, d’une anomalie relative au comportement de certains robinets en cas de séisme, des contrôles ont été effectués sur la centrale de Chooz B. Ceux-ci ont permis de constater plusieurs anomalies de montage sur des robinets importants pour la sûreté. Le fonctionnement de ces derniers n’était pas garanti en cas de survenue d’un séisme. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité (SMS). Pour un tel séisme, l’arrêt sûr du réacteur, le refroidissement du combustible et le confinement des produits radioactifs doivent être assurés. Les anomalies identifiées concernent les fixations de moteurs de robinets situées sur diverses tuyauteries. Le fonctionnement de ces robinets en situation normale n’est pas remis en cause, toutefois, il n’est plus garanti en cas de séisme de niveau SMS. D’autres circuits sont néanmoins conçus pour assurer l’arrêt sûr du réacteur dans ces conditions. Ces anomalies seraient dues à un mauvais remontage des vannes à l’issue de leur maintenance réalisée lors des arrêts de réacteur précédents par une entreprise prestataire. Les robinets potentiellement concernés ont déjà été contrôlés, et remis en état en cas d’anomalie, pour ce qui concerne le réacteur n°2 à l’occasion de sa visite décennale qui s’est terminée début juillet. Les robinets potentiellement concernés du réacteur n°1 le seront durant le prochain arrêt pour visite décennale prévu en janvier 2010. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Anomalie relative au comportement de robinets en cas de séisme.', 1), ('\nA la suite de la découverte, le 26 mars 2009 sur le site de Civaux, d’une anomalie relative au comportement de certains robinets en cas de séisme, des contrôles ont été effectués sur la centrale de Chooz B.', 0), ('Ceux-ci ont permis de constater plusieurs anomalies de montage sur des robinets importants pour la sûreté.', 1), ('Le fonctionnement de ces derniers n’était pas garanti en cas de survenue d’un séisme.', 1), ('\nLes centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité (SMS). Pour un tel séisme, l’arrêt sûr du réacteur, le refroidissement du combustible et le confinement des produits radioactifs doivent être assurés.\nLes anomalies identifiées concernent les fixations de moteurs de robinets situées sur diverses tuyauteries.', 0), ('Le fonctionnement de ces robinets en situation normale n’est pas remis en cause, toutefois, il n’est plus garanti en cas de séisme de niveau SMS.', 0), ('D’autres circuits sont néanmoins conçus pour assurer l’arrêt sûr du réacteur dans ces conditions.', 1), ('\nCes anomalies seraient dues à un mauvais remontage des vannes à l’issue de leur maintenance réalisée lors des arrêts de réacteur précédents par une entreprise prestataire.', 1), ('Les robinets potentiellement concernés ont déjà été contrôlés, et remis en état en cas d’anomalie, pour ce qui concerne le réacteur n°2 à l’occasion de sa visite décennale qui s’est terminée début juillet.', 1), ('Les robinets potentiellement concernés du réacteur n°1 le seront durant le prochain arrêt pour visite décennale prévu en janvier 2010.', 0), ('Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ("Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Anomalie relative au comportement de robinets en cas de séisme. Ceux-ci ont permis de constater plusieurs anomalies de montage sur des robinets importants pour la sûreté. Le fonctionnement de ces derniers n’était pas garanti en cas de survenue d’un séisme. D’autres circuits sont néanmoins conçus pour assurer l’arrêt sûr du réacteur dans ces conditions. Ces anomalies seraient dues à un mauvais remontage des vannes à l’issue de leur maintenance réalisée lors des arrêts de réacteur précédents par une entreprise prestataire. Les robinets potentiellement concernés ont déjà été contrôlés, et remis en état en cas d’anomalie, pour ce qui concerne le réacteur n°2 à l’occasion de sa visite décennale qui s’est terminée début juillet. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Anomalie relative au comportement de robinets en cas of séisme. Cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des évallements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-de-regulation-de-la-pression-d-un-generateur-de-vapeur-a-cause-d-un-manque-de-rigueur-lors-d-un-essai | Indisponibilité d’une vanne de régulation de la pression d’un générateur de vapeur à cause d’un manque de rigueur lors d’un essai. Le 14 août 2009, un essai de fonctionnement a été mal réalisé sur un module électronique qui intervient dans la régulation d’une vanne de décharge à l’atmosphère. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Chacun des réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais comportent trois générateurs de vapeur. Les vannes de décharge à l’atmosphère permettent de contrôler la pression dans les générateurs de vapeur. L’essai consistait à vérifier un paramètre en enregistrant sur une table traçante les valeurs renvoyées par le module pendant un certain temps. Lorsque ce graphe a été utilisé pour calculer le paramètre, l’agent s’est trompé dans l’unité de temps utilisée (1000 ms/cm au lieu de 500 ms/cm). Le calcul était alors faux. Le contrôle réalisé par un second intervenant n’a pas permis de détecter l’erreur. Le 17 septembre 2009, un second contrôle a été réalisé et l’erreur a été identifiée. Après reprise des calculs, EDF a constaté que le module électronique n’était pas conforme et que la vanne devait être considérée comme indisponible. Le module défaillant a été remplacé le jour même. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet écart ayant pour origine un défaut de rigueur lors d’une intervention qui a conduit à rendre le matériel indisponible, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité d’une vanne de régulation de la pression d’un générateur de vapeur à cause d’un manque de rigueur lors d’un essai.', 0), ('\nLe 14 août 2009, un essai de fonctionnement a été mal réalisé sur un module électronique qui intervient dans la régulation d’une vanne de décharge à l’atmosphère.', 1), ('Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.', 0), ('Chacun des réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais comportent trois générateurs de vapeur.', 0), ('Les vannes de décharge à l’atmosphère permettent de contrôler la pression dans les générateurs de vapeur.', 0), ('\nL’essai consistait à vérifier un paramètre en enregistrant sur une table traçante les valeurs renvoyées par le module pendant un certain temps.', 1), ('Lorsque ce graphe a été utilisé pour calculer le paramètre, l’agent s’est trompé dans l’unité de temps utilisée (1000 ms/cm au lieu de 500 ms/cm).', 1), ('Le calcul était alors faux.', 0), ('Le contrôle réalisé par un second intervenant n’a pas permis de détecter l’erreur.', 0), ('\nLe 17 septembre 2009, un second contrôle a été réalisé et l’erreur a été identifiée.', 1), ('Après reprise des calculs, EDF a constaté que le module électronique n’était pas conforme et que la vanne devait être considérée comme indisponible.', 1), ('Le module défaillant a été remplacé le jour même.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet écart ayant pour origine un défaut de rigueur lors d’une intervention qui a conduit à rendre le matériel indisponible, il a été classé', 1), ("au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES", 1), ('.', 1)] | Le 14 août 2009, un essai de fonctionnement a été mal réalisé sur un module électronique qui intervient dans la régulation d’une vanne de décharge à l’atmosphère. L’essai consistait à vérifier un paramètre en enregistrant sur une table traçante les valeurs renvoyées par le module pendant un certain temps. Lorsque ce graphe a été utilisé pour calculer le paramètre, l’agent s’est trompé dans l’unité de temps utilisée (1000 ms/cm au lieu de 500 ms/cm). Le 17 septembre 2009, un second contrôle a été réalisé et l’erreur a été identifiée. Après reprise des calculs, EDF a constaté que le module électronique n’était pas conforme et que la vanne devait être considérée comme indisponible. Le module défaillant a été remplacé le jour même. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet écart ayant pour origine un défaut de rigueur lors d’une intervention qui a conduit à rendre le matériel indisponible, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES . | L’essai consistait à vérifier un paramètre en enregistrant sur une table traçante les valeurs renvoyées par le module pendant un certain temps. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement and sur the sûreté of the installation. Toutefois, cet écart ayant pour origine un défaut de rigueur lors d’une intervention. | [12 empty] | 320°C | 320°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-niveau-haut-d-une-cuve-d-effluents-actifs | Dépassement du niveau « haut » d’une cuve d’effluents actifs. L’ASN a été informé le 24 juin 2009 par CIS BIO international d’un dépassement de niveau « haut » sur une cuve de collecte d’effluents radioactifs de son installation de Saclay. Cette anomalie a été détectée au cours d’une opération de maintenance sur une tuyauterie d’alimentation de la cuve alors que l’instrumentation de mesure de niveau de la cuve n’avait pas permis d’identifier ce dépassement. La cuve fait partie du réseau de collecte des effluents radioactifs de l’installation. Ce réseau comprend plusieurs cuves implantées dans des locaux équipés de rétentions destinées à recueillir les écoulements en cas de fuite. Après remplissage, qui ne doit pas dépasser un niveau « haut » pour éviter un risque de débordement, une cuve est consignée, c’est-à-dire qu’elle ne reçoit plus d’effluents. Les effluents de l’installation sont alors dirigés vers une autre cuve disponible. La cuve pleine est ensuite vidangée dans une citerne mobile qui permet de transporter les effluents vers une installation de traitement adaptée. Chaque cuve est équipée de deux sondes de mesure de niveau, ce qui assure une redondance dans la détection du niveau « haut » en cas de défaillance d’une des deux sondes. L’analyse détaillée de l’événement par l’exploitant et les investigations complémentaires de l’ASN qui ont suivi ont mis en évidence que la défaillance d’une des deux sondes de niveau avait été détectée pendant le remplissage de la cuve. Le remplissage avait alors été poursuivi sur la base de la mesure de niveau fournie par la seconde sonde. Or, il s’est avéré a posteriori que cette mesure de niveau était erronée, ce qui a conduit à un remplissage de la cuve jusqu’à un niveau supérieur au niveau « haut » admis. L’incident n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ni sur les travailleurs, le débordement de la cuve étant resté contenu dans la tuyauterie d’alimentation et le suintement constaté lors de l’opération de maintenance ayant été recueilli dans la rétention sans contamination des intervenants. La perte de la redondance des mesures de niveau constitue une situation non conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation. L’absence d’actions appropriées en réaction au constat de cette situation dégradée constitue un facteur additionnel pour le classement de l’incident que l’exploitant a reclassé, à la demande de l’ASN, au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Dépassement du niveau « haut » d’une cuve d’effluents actifs.', 1), ('\nL’ASN a été informé le 24 juin 2009 par CIS BIO international d’un dépassement de niveau « haut » sur une cuve de collecte d’effluents radioactifs de son installation de Saclay.', 0), ('Cette anomalie a été détectée au cours d’une opération de maintenance sur une tuyauterie d’alimentation de la cuve alors que l’instrumentation de mesure de niveau de la cuve n’avait pas permis', 0), ('d’identifier ce dépassement', 0), ('.', 1), ('La cuve fait partie du réseau de collecte des effluents radioactifs de l’installation.', 1), ('Ce réseau comprend plusieurs cuves implantées dans des locaux équipés de rétentions destinées à recueillir les écoulements en cas de fuite.', 0), ('Après remplissage, qui ne doit pas dépasser un niveau « haut » pour éviter un risque de débordement', 1), (', une cuve est consignée, c’est-à-dire qu’elle ne reçoit plus d’effluents', 0), ('.', 1), ('Les effluents de l’installation sont alors dirigés vers une autre cuve disponible.', 1), ('La cuve pleine est ensuite vidangée dans une citerne mobile qui permet de transporter les effluents vers une installation de traitement adaptée.', 1), ('Chaque cuve est équipée de deux sondes de mesure de niveau, ce qui assure une redondance dans la détection du niveau « haut » en cas de défaillance d’une des deux sondes.', 1), ('\nL’analyse détaillée de l’événement par l’exploitant et les investigations complémentaires de l’ASN qui ont suivi ont mis en évidence que la défaillance d’une des deux sondes de niveau avait été détectée pendant le remplissage de la cuve.', 0), ('Le remplissage avait alors été poursuivi sur la base de la mesure de niveau fournie par la seconde sonde', 0), ('.', 1), ('Or, il s’est avéré a posteriori que cette mesure de niveau était erronée, ce qui a conduit à un remplissage de la cuve jusqu’à un niveau supérieur au niveau « haut » admis.', 0), ('\nL’incident n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ni sur les travailleurs, le débordement de la cuve étant resté contenu dans la tuyauterie d’alimentation et le suintement constaté lors de l’opération de maintenance ayant été recueilli dans la rétention sans contamination des intervenants.', 1), ('\nLa perte de la redondance des mesures de niveau constitue une situation non conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation.', 0), ('L’absence d’actions appropriées en réaction au constat de cette situation dégradée constitue un facteur additionnel pour le classement de l’incident que l’exploitant a reclassé, à la demande de l’ASN, au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Dépassement du niveau « haut » d’une cuve d’effluents actifs. . La cuve fait partie du réseau de collecte des effluents radioactifs de l’installation. Après remplissage, qui ne doit pas dépasser un niveau « haut » pour éviter un risque de débordement . Les effluents de l’installation sont alors dirigés vers une autre cuve disponible. La cuve pleine est ensuite vidangée dans une citerne mobile qui permet de transporter les effluents vers une installation de traitement adaptée. Chaque cuve est équipée de deux sondes de mesure de niveau, ce qui assure une redondance dans la détection du niveau « haut » en cas de défaillance d’une des deux sondes. . L’incident n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ni sur les travailleurs, le débordement de la cuve étant resté contenu dans la tuyauterie d’alimentation et le suintement constaté lors de l’opération de maintenance ayant été recueilli dans la rétention sans contamination des intervenants. | La cuve fait partie du réseau de collecte des effluents radioactifs de l’installation. La cuve pleine est ensuite vidangée dans une citerne mobile. L’incident n’a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur les travailleurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-gradient-de-montee-en-puissance-autorise3 | Non-respect du gradient de montée en puissance autorisé. Le 31 août 2009, alors que le réacteur était en fonctionnement, le taux maximum de variation de la puissance neutronique prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) a été dépassé. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Les RGE fixent une valeur maximale pour l’augmentation de la puissance neutronique du réacteur lors de son redémarrage, afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles. Le 31 août 2009, lors du redémarrage du réacteur après rechargement, cette valeur n’a pas été respectée pendant 25 minutes. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect du gradient de montée en puissance autorisé.', 1), ('\nLe 31 août 2009, alors que le réacteur était en fonctionnement, le taux maximum de variation de la puissance neutronique prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) a été dépassé.\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation.', 1), ("\nLes RGE fixent une valeur maximale pour l’augmentation de la puissance neutronique du réacteur lors de son redémarrage, afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles.\nLe 31 août 2009, lors du redémarrage du réacteur après rechargement, cette valeur n’a pas été respectée pendant 25 minutes.\nCet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect du gradient de montée en puissance autorisé. Le 31 août 2009, alors que le réacteur était en fonctionnement, le taux maximum de variation de la puissance neutronique prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) a été dépassé. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation. Les RGE fixent une valeur maximale pour l’augmentation de la puissance neutronique du réacteur lors de son redémarrage, afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles. Le 31 août 2009, lors du redémarrage du réacteur après rechargement, cette valeur n’a pas été respectée pendant 25 minutes. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | L’Autorité de sûreté d’initiative de l’environnement de la Région de l'Etat de L’Esprit de France (RGE) in 2009. L'Espoir de L' Etats-Université de France inaugurated in 2009. La RGE is an organisation de la régionalisation de la recherche de la sécurité de littérature d'inauguration de légère. | [12 empty] | 3% | 3% |  | pendant 25 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-limite-de-criticite-prevue-dans-le-referentiel-de-l-installation | Non respect d'une limite de criticité prévue dans le référentiel de l'installation. Le 21 septembre 2009, le centre CEA de Cadarache a déclaré à l'ASN un événement significatif concernant le non respect d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation*, concernant la prévention du risque de criticité*. Dans le cadre du réexamen périodique de la sûreté des installations EOLE et MINERVE*, réalisé à la demande de l'ASN, le CEA a mis en évidence un entreposage d'échantillons d'uranium contenant de la matière fissile plus enrichie que la limite autorisée. L'enrichissement en U235 atteint 3.7 % pour une limite fixée dans le référentiel de sûreté* à 2%. Les matières, sans emploi depuis 1999, étaient entreposées dans une armoire scellée. Compte tenu de la faible masse en uranium présente dans le meuble et des marges de sécurité très importantes retenues à la conception de l'installation, l'entreposage ne présentait pas de risque d'incident de criticité. Par conséquent, cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel et sur l'environnement. L'exploitant devra néanmoins transmettre à l'ASN le résultat de ses investigations pour expliquer l'origine de l'erreur concernant le suivi des mouvements et l'entreposage des matières fissiles. Du fait du dépassement d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). Glossaire : * Criticité : le risque de criticité est le risque de démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière fissile trop importante est rassemblée. * Les INB EOLE et MINERVE sont des réacteurs expérimentaux implantés sur le site CEA de Cadarache permettant la réalisation d'études neutroniques représentatives des différentes filières électronucléaires. * Le référentiel de sûreté est le « code de conduite » de l'installation approuvé par l'Autorité de sûreté nucléaire. | [("Non respect d'une limite de criticité prévue dans le référentiel de l'installation", 1), ('.', 1), ("\nLe 21 septembre 2009, le centre CEA de Cadarache a déclaré à l'ASN un événement significatif concernant le non respect d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation*, concernant la prévention du risque de criticité*.", 1), ("\nDans le cadre du réexamen périodique de la sûreté des installations EOLE et MINERVE*, réalisé à la demande de l'ASN, le CEA a mis en évidence un entreposage d'échantillons d'uranium contenant de la matière fissile plus enrichie que la limite autorisée.", 0), ("L'enrichissement en U235 atteint 3.7 % pour une limite fixée dans le référentiel de sûreté* à 2%.", 1), ('Les matières, sans emploi depuis 1999, étaient entreposées dans une armoire scellée.', 1), ("Compte tenu de la faible masse en uranium présente dans le meuble et des marges de sécurité très importantes retenues à la conception de l'installation, l'entreposage ne présentait pas de risque d'incident de criticité.", 1), ("Par conséquent, cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel et sur l'environnement.", 0), ("L'exploitant devra néanmoins transmettre à l'ASN le résultat de ses investigations pour expliquer l'origine de l'erreur concernant le suivi des mouvements et l'entreposage des matières fissiles.", 0), ("\nDu fait du dépassement d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).", 1), ("\nGlossaire :\n* Criticité : le risque de criticité est le risque de démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière fissile trop importante est rassemblée.", 1), ("\n* Les INB EOLE et MINERVE sont des réacteurs expérimentaux implantés sur le site CEA de Cadarache permettant la réalisation d'études neutroniques représentatives des différentes filières électronucléaires.", 0), ("\n* Le référentiel de sûreté est le « code de conduite » de l'installation approuvé par l'Autorité de sûreté nucléaire.", 0)] | Non respect d'une limite de criticité prévue dans le référentiel de l'installation . Le 21 septembre 2009, le centre CEA de Cadarache a déclaré à l'ASN un événement significatif concernant le non respect d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation*, concernant la prévention du risque de criticité*. L'enrichissement en U235 atteint 3.7 % pour une limite fixée dans le référentiel de sûreté* à 2%. Les matières, sans emploi depuis 1999, étaient entreposées dans une armoire scellée. Compte tenu de la faible masse en uranium présente dans le meuble et des marges de sécurité très importantes retenues à la conception de l'installation, l'entreposage ne présentait pas de risque d'incident de criticité. Du fait du dépassement d'une limite prévue dans le référentiel de l'installation, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). Glossaire : * Criticité : le risque de criticité est le risque de démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne lorsqu'une masse de matière fissile trop importante est rassemblée. | L'enrichissement en U235 atteint 3.7 % pour une limite fixée dans le référentiel de sûreté* à 2%. Les matières, sans emploi depuis 1999, étaient entreposées dans une armoire scellée. L'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [12 empty] | 3.7 %; 2% | 3.7 %; 2%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-sur-des-vannes-d-isolement | Non-respect des spécifications techniques sur des vannes d'isolement. La centrale nucléaire du Blayais a détecté le 8 septembre 2009 qu'un essai de requalification des vannes d'isolement vapeur n'avait pas été réalisé dans les délais impartis. Les matériels importants pour la sûreté du réacteur font en effet l'objet d'essais périodiques afin de garantir en permanence leur fonctionnement correct. Les règles générales d'exploitation fixent la nature de ces essais et les délais entre chaque essai. Les tuyauteries de vapeur assurent la circulation de la vapeur entre les générateurs de vapeur et la turbine. Elles sont au nombre de trois et comportent chacune une vanne d'arrêt ou d'isolement. Pour plus de sûreté, il existe deux voies indépendantes d'actionnement de ces vannes d'isolement vapeur. L'essai de requalification vérifie que ces vannes se ferment en moins de 5 secondes. Le service de maintenance devait réaliser un essai de requalification à la suite d'une intervention de maintenance sur les deux voies d'actionnement de ces vannes. Or seule une voie a été correctement requalifiée, l'essai sur l'autre ayant été programmé par erreur sur une autre année. Ceci n'a pas été identifié par EDF lors du redémarrage du réacteur le 3 septembre. C'est l'analyse a posteriori des différentes interventions qui a permis au service de maintenance de constater cet oubli. Dès détection de l'écart, la réaction nucléaire a été stoppée. L'essai de requalification a été réalisé le 9 septembre et ses résultats se sont avérés satisfaisants, ce qui confirme que le matériel a toujours fonctionné correctement. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations. Toutefois, cet événement témoignant d'un manque de rigueur de la part d'EDF dans la planification des opérations de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Non-respect des spécifications techniques sur des vannes d'isolement.", 1), ("La centrale nucléaire du Blayais a détecté le 8 septembre 2009 qu'un essai de requalification des vannes d'isolement vapeur n'avait pas été réalisé dans les délais impartis.\nLes matériels importants pour la sûreté du réacteur font en effet l'objet d'essais périodiques afin de garantir en permanence leur fonctionnement correct.", 0), ("Les règles générales d'exploitation fixent la nature de ces essais et les délais entre chaque essai.", 1), ('Les tuyauteries de vapeur assurent la circulation de la vapeur entre les générateurs de vapeur et la turbine.', 0), ("Elles sont au nombre de trois et comportent chacune une vanne d'arrêt ou d'isolement.", 1), ("Pour plus de sûreté, il existe deux voies indépendantes d'actionnement de ces vannes d'isolement vapeur.", 0), ("L'essai de requalification vérifie que ces vannes se ferment en moins de 5 secondes.", 0), ("\nLe service de maintenance devait réaliser un essai de requalification à la suite d'une intervention de maintenance sur les deux voies d'actionnement de ces vannes.", 1), ("Or seule une voie a été correctement requalifiée, l'essai sur l'autre ayant été programmé par erreur sur une autre année.", 1), ("Ceci n'a pas été identifié par EDF lors du redémarrage du réacteur le 3 septembre.", 0), ("C'est l'analyse a posteriori des différentes interventions qui a permis au service de maintenance de constater cet oubli.", 1), ("Dès détection de l'écart, la réaction nucléaire a été stoppée.", 1), ("\nL'essai de requalification a été réalisé le 9 septembre et ses résultats se sont avérés satisfaisants, ce qui confirme que le matériel a toujours fonctionné correctement.", 0), ("Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations.", 1), ("Toutefois, cet événement témoignant d'un manque de rigueur de la part d'EDF dans la planification des opérations de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques sur des vannes d'isolement. Les règles générales d'exploitation fixent la nature de ces essais et les délais entre chaque essai. Elles sont au nombre de trois et comportent chacune une vanne d'arrêt ou d'isolement. Le service de maintenance devait réaliser un essai de requalification à la suite d'une intervention de maintenance sur les deux voies d'actionnement de ces vannes. Or seule une voie a été correctement requalifiée, l'essai sur l'autre ayant été programmé par erreur sur une autre année. C'est l'analyse a posteriori des différentes interventions qui a permis au service de maintenance de constater cet oubli. Dès détection de l'écart, la réaction nucléaire a été stoppée. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations. Toutefois, cet événement témoignant d'un manque de rigueur de la part d'EDF dans la planification des opérations de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Non-respect des spécifications techniques sur des vannes d'isolement. Or seule une voie a été correctement requalifiée, l'essai sur l'autre ayant programmé par erreur sur une autre année. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-de-la-pompe-de-test-du-reacteur-n-1 | Indisponibilité prolongée de la pompe de test du réacteur n°1. Le 7 juillet 2009 l'exploitant de Saint-Alban a constaté que l'huile de la pompe de test du réacteur n°1 présentait une teneur en eau trop élevée. Malgré ce constat, cet écart n'a pas été traité et corrigé dans le délai imposé par les spécifications techniques d'exploitation. La pompe de test est utilisée dans le cas d'un incident entraînant la perte totale des alimentations électriques du réacteur. Elle sert alors à maintenir l'eau en contact avec les éléments combustibles à une pression suffisante pour garantir leur refroidissement. Le 20 août 2009, l'exploitant a procédé à une contre-mesure qui a confirmé la teneur en eau trop importante de la charge d'huile. Conformément aux spécifications techniques d'exploitation, la pompe a été déclarée indisponible le 21 août 2009 et le remplacement de la charge d'huile a été réalisé. La pompe est donc restée indisponible durant 45 jours, c'est à dire 42 jours de plus que le délai prescrit par les règles générales d'exploitation. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison du dépassement du délai de réparation défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité prolongée de la pompe de test du réacteur n°1.', 1), ("\nLe 7 juillet 2009 Litre'exploitant de Saint-Alban a constaté que l'huile de la pompe de test du réacteur n°1 présentait une teneur en eau trop élevée.", 1), ("Malgré ce constat, cet écart n'a pas été traité et corrigé dans le délai imposé par les spécifications techniques d'exploitation.", 0), ("La pompe de test est utilisée dans le cas d'un incident entraînant la perte totale des alimentations électriques du réacteur.", 1), ("Elle sert alors à maintenir l'eau en contact avec les éléments combustibles à une pression suffisante pour garantir leur refroidissement.", 0), ("\nLe 20 août 2009 Litre'exploitant a procédé à une contre-mesure qui a confirmé la teneur en eau trop importante de la charge d'huile.", 1), ("Conformément aux spécifications techniques d'exploitation, la pompe a été déclarée indisponible le 21 août 2009", 0), ('et', 1), ("le remplacement de la charge d'huile a été réalisé.", 1), ("La pompe est donc restée indisponible durant 45 jours, c'est à dire 42 jours de plus que le délai prescrit par les règles générales d'exploitation.", 1), ('\nCet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ("Néanmoins, en raison du dépassement du délai de réparation défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Indisponibilité prolongée de la pompe de test du réacteur n°1. Le 7 juillet 2009 Litre'exploitant de Saint-Alban a constaté que l'huile de la pompe de test du réacteur n°1 présentait une teneur en eau trop élevée. La pompe de test est utilisée dans le cas d'un incident entraînant la perte totale des alimentations électriques du réacteur. Le 20 août 2009 Litre'exploitant a procédé à une contre-mesure qui a confirmé la teneur en eau trop importante de la charge d'huile. et le remplacement de la charge d'huile a été réalisé. La pompe est donc restée indisponible durant 45 jours, c'est à dire 42 jours de plus que le délai prescrit par les règles générales d'exploitation. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison du dépassement du délai de réparation défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Litre'exploitant de Saint-Alban a constaté que l'huile de la pompe de test du réacteur n°1 présentait une teneur en eau trop élevée. La pomme est donc restée indisponible durant 45 jours. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes. | [12 empty] | 2009, l; 2009 l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Degradation-du-systeme-amortisseur-sur-un-modele-d-emballage | Dégradation du système amortisseur sur un modèle d'emballage. L’ASN a été informée le 24 avril 2009 par le CEA d’une anomalie générique sur un type d’emballage de transport de matières radioactives. Lors d’un contrôle de la conformité des emballages appelés TN-BGC avec les référentiels de sûreté en vigueur, ont été mis en évidence une dégradation d'une partie du bois des capots amortisseurs et des taux d'humidité supérieurs à ceux spécifiés dans le dossier de sureté. L’humidité anormale est vraisemblablement due à l’entreposage, sans doute prolongé, des emballages à l’extérieur de bâtiments et dans des conditions météorologiques défavorables. Elle a concerné environ le tiers du parc total, soit quelques dizaines de TN BGC. Cette dégradation n’a eu aucune conséquence tant sur le personnel que sur l’environnement. En revanche, cet écart au référentiel aurait pu remettre en cause la sûreté des colis en cas d’accident. Le CEA, en accord avec l'ASN a immédiatement suspendu les transports avec les emballages concernés. Un premier lot de vingt emballages a été contrôlé et remis en état, pour réaliser un transport. Le reste du parc a ensuite été vérifié, et remis en état. Les capots des emballages sont désormais systématiquement soudés pour éviter toute infiltration d’humidité. Bien que l’anomalie détectée n’ait causé aucun danger immédiat à l’environnement ou à des personnes, son caractères « générique » a conduit l’ASN à classer l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. Ces emballages servent à transporter des matières nucléaires non irradiées, telles que de la poudre d’uranyle, de l’uranium métallique ou du combustible. | [("Dégradation du système amortisseur sur un modèle d'emballage.", 1), ('\nL’ASN a été informée le 24 avril 2009 par le CEA d’une anomalie générique sur un type d’emballage de transport de matières radioactives.', 1), ("\nLors d’un contrôle de la conformité des emballages appelés TN-BGC avec les référentiels de sûreté en vigueur, ont été mis en évidence une dégradation d'une partie du bois des capots amortisseurs et des taux d'humidité supérieurs à ceux spécifiés dans le dossier de sureté.", 1), ('\nL’humidité anormale est vraisemblablement due à l’entreposage, sans doute prolongé, des emballages à l’extérieur de bâtiments et dans des conditions météorologiques défavorables.', 1), ('Elle a concerné environ le tiers du parc total, soit quelques dizaines de TN BGC.', 1), ('\nCette dégradation n’a eu aucune conséquence tant sur le personnel que sur l’environnement.', 1), ('En revanche, cet écart au référentiel aurait pu remettre en cause la sûreté des colis en cas d’accident.', 1), ("\nLe CEA, en accord avec l'ASN a immédiatement suspendu les transports avec les emballages concernés.", 0), ('Un premier lot de vingt emballages a été contrôlé et remis en état, pour réaliser un transport.', 1), ('Le reste du parc a ensuite été vérifié, et remis en état.', 0), ('Les capots des emballages sont désormais systématiquement soudés pour éviter toute infiltration d’humidité.', 1), ('\nBien que l’anomalie détectée n’ait causé aucun danger immédiat à l’environnement ou à des personnes, son caractères « générique » a conduit l’ASN à classer l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nCes emballages servent à transporter des matières nucléaires non irradiées, telles que de la poudre d’uranyle, de l’uranium métallique ou du combustible.', 0)] | Dégradation du système amortisseur sur un modèle d'emballage. L’ASN a été informée le 24 avril 2009 par le CEA d’une anomalie générique sur un type d’emballage de transport de matières radioactives. Lors d’un contrôle de la conformité des emballages appelés TN-BGC avec les référentiels de sûreté en vigueur, ont été mis en évidence une dégradation d'une partie du bois des capots amortisseurs et des taux d'humidité supérieurs à ceux spécifiés dans le dossier de sureté. L’humidité anormale est vraisemblablement due à l’entreposage, sans doute prolongé, des emballages à l’extérieur de bâtiments et dans des conditions météorologiques défavorables. Elle a concerné environ le tiers du parc total, soit quelques dizaines de TN BGC. Cette dégradation n’a eu aucune conséquence tant sur le personnel que sur l’environnement. En revanche, cet écart au référentiel aurait pu remettre en cause la sûreté des colis en cas d’accident. Un premier lot de vingt emballages a été contrôlé et remis en état, pour réaliser un transport. Les capots des emballages sont désormais systématiquement soudés pour éviter toute infiltration d’humidité. | Dégradation du système amortisseur sur un modèle d'emballage. L’ASN a été informée le 24 avril 2009 par le CEA d’une anomalie générique sur un type of emballage de transport de matières radioactives. Un premier lot de vingt emballages a iké contrôlé et remis en état, pour réaliser un transport.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-limites-reglementaires-en-MES-et-DCO-en-sortie-des-stations-d-epuration2 | Dépassement des limites réglementaires en MES et DCO en sortie des stations d'épuration. Suite à un examen des résultats d’un contrôle effectué par l’Agence de l’Eau le 21 juillet 2009, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a constaté que le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz ne respectait pas complètement l’arrêté préfectoral autorisant la prise d’eau et les rejets non radioactifs. Le non-respect porte sur un dépassement des limites autorisées sur les concentrations de matières en suspensions (MES) et la demande chimique en oxygène (DCO) en sortie de deux stations d’épuration d’eaux usées (STEP) de bâtiments administratifs. L’arrêté préfectoral n°94-551 du 14 décembre 1994 impose en sorties de ses stations d’épuration 35 mg/l de concentration maximale de MES et 120 mg/l de DCO. Sur la première station d’épuration, dénommée « STEP restaurant », une concentration de 92 mg/l de MES a été relevée. Sur la deuxième station d’épuration, dénommée « STEP intertranche », 203 mg/l de DCO et une concentration de 160 mg/l de MES ont été relevés. En novembre 2008, le CNPE avait été confronté à un dépassement de l’arrêté préfectoral. A l’époque, l’ASN avait rencontré le directeur environnement du site à ce sujet. Un plan d’action avait été alors mis en action par EDF. Il s’avère donc que les moyens mis en œuvre n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés. L’ASN est particulièrement vigilante sur les conditions de mise en place d’un nouveau plan d’actions de l’exploitant pour un retour rapide à une situation conforme à la réglementation. L’efficacité de ce plan d’actions pourra être constatée au cours d’une prochaine inspection avec prélèvements de l’ASN avant la fin de l’année. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur l'environnement en raison de la dilution importante de l’effluent dans la Meuse. Cet événement, qui ne concerne pas la sûreté nucléaire de l'installation et les effluents radioactifs, n’est pas classé sur l'échelle INES. | [("Dépassement des limites réglementaires en MES et DCO en sortie des stations d'épuration.", 1), ('Suite à un examen des résultats d’un contrôle effectué par l’Agence de l’Eau le 21 juillet 2009 Litre’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a constaté que le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz ne respectait pas complètement l’arrêté préfectoral autorisant la prise d’eau et les rejets non radioactifs.', 1), ('Le non-respect porte sur un dépassement des limites autorisées sur les concentrations de matières en suspensions (MES) et la demande chimique en oxygène (DCO) en sortie de deux stations d’épuration d’eaux usées (STEP) de bâtiments administratifs.', 0), ('\nL’arrêté préfectoral n°94-551 du 14 décembre 1994 impose en sorties de ses stations d’épuration 35 mg/l de concentration maximale de MES et 120 mg/l de DCO.', 1), ('\nSur la première station d’épuration, dénommée « STEP restaurant », une concentration de 92 mg/l de MES a été relevée.', 0), ('Sur la deuxième station d’épuration, dénommée « STEP intertranche », 203 mg/l de DCO et une concentration de 160 mg/l de MES ont été relevés.', 0), ('\nEn novembre 2008, le CNPE avait été confronté à un dépassement de l’arrêté préfectoral.', 0), ('A l’époque, l’ASN avait rencontré le directeur environnement du site à ce sujet.', 0), ('Un plan d’action avait été alors mis en action par EDF.', 0), ('Il s’avère donc que les moyens mis en œuvre n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés.', 0), ('\nL’ASN est particulièrement vigilante sur les conditions de mise en place d’un nouveau plan d’actions de l’exploitant pour un retour rapide à une situation conforme à la réglementation.', 0), ('L’efficacité de ce plan d’actions pourra être constatée au cours d’une prochaine inspection avec prélèvements de l’ASN avant la fin de l’année.', 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur l'environnement en raison de la dilution importante de l’effluent dans la Meuse.", 1), ("\nCet événement, qui ne concerne pas la sûreté nucléaire de l'installation et les effluents radioactifs, n’est pas classé sur l'échelle INES.", 1)] | Dépassement des limites réglementaires en MES et DCO en sortie des stations d'épuration. Suite à un examen des résultats d’un contrôle effectué par l’Agence de l’Eau le 21 juillet 2009 Litre’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a constaté que le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz ne respectait pas complètement l’arrêté préfectoral autorisant la prise d’eau et les rejets non radioactifs. L’arrêté préfectoral n°94-551 du 14 décembre 1994 impose en sorties de ses stations d’épuration 35 mg/l de concentration maximale de MES et 120 mg/l de DCO. L’efficacité de ce plan d’actions pourra être constatée au cours d’une prochaine inspection avec prélèvements de l’ASN avant la fin de l’année. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur l'environnement en raison de la dilution importante de l’effluent dans la Meuse. Cet événement, qui ne concerne pas la sûreté nucléaire de l'installation et les effluents radioactifs, n’est pas classé sur l'échelle INES. | Dépassement des limites réglementaires en MES and DCO en sortie des stations d'épuration. L’arrêté préfectoral n°94-551 du 14 décembre 1994 impose en sorties de ses stations d’épurations 35 mg/l de concentration maximale de MES. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur l'environnement. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sources-fissiles-non-prises-en-compte-dans-les-referentiels-de-surete-criticite-d-installations-du-CEA | Sources fissiles non prises en compte dans les référentiels de sûreté-criticité d'installations du CEA. Le 29 juillet 2009, le CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant l’absence de prise en compte, dans les référentiels de sûreté-criticité, de neuf sources fissiles entreposées dans cinq INB du CEA. Les installations concernées sont : les réacteurs expérimentaux Eole et Minerve (INB 42-95) de Cadarache pour lesquels trois sources ont été identifiées ; un atelier support (INB 166) de Fontenay-aux-Roses pour lequel trois sources sont concernées ; l’installation de traitement et d’entreposage de déchets radioactifs solides (INB 72) de Saclay, réalisant également la collecte nationale des sources sans usage, où deux sources ont été identifiées et le réacteur de recherche Orphée (INB 101) de Saclay où une source est concernée. Dans le cadre de son plan triennal d’amélioration de la sûreté et de la sécurité, le CEA a mis en œuvre une politique d’élimination des sources radioactives et de limitation des sources en exploitation. Lors de la préparation du retour des sources actuellement sans emploi vers les Etats-Unis, le CEA a mis en évidence l’absence de prise en compte de neuf sources fissiles dans les référentiels de sûreté-criticité des INB dans lesquelles elles étaient entreposées. Ces référentiels doivent définir les conditions de manipulation et d’entreposage des matières radioactives. Toutefois, le CEA a vérifié que les dispositions d’entreposage, mises en œuvre lors de la découverte de l’événement, et les scénarios d’utilisation de ces sources étaient acceptables vis-à-vis de la sûreté et du risque de criticité. Par ailleurs, ces sources fissiles sont enregistrées dans les logiciels de suivi du CEA. Les référentiels de sûreté-criticité vont être mis à jour en conséquence. Des informations complémentaires, demandées par l’ASN au CEA, sont attendues. Cet événement, qui n’a pas eu d’impact sur le personnel ni sur l’environnement, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). | [("Sources fissiles non prises en compte dans les référentiels de sûreté-criticité d'installations du CEA.", 1), ('\nLe 29 juillet 2009, le CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant l’absence de prise en compte, dans les référentiels de sûreté-criticité, de neuf sources fissiles entreposées dans cinq INB du CEA.', 0), ('Les installations concernées sont : les réacteurs expérimentaux Eole et Minerve (INB 42-95) de Cadarache pour lesquels trois sources ont été identifiées ; un atelier support (INB 166) de Fontenay-aux-Roses pour lequel trois sources sont concernées ; l’installation de traitement et d’entreposage de déchets radioactifs solides (INB 72) de Saclay, réalisant également la collecte nationale des sources sans usage, où deux sources ont été identifiées et le réacteur de recherche Orphée (INB 101) de Saclay où une source est concernée.', 1), ('\nDans le cadre de son plan triennal d’amélioration de la sûreté et de la sécurité, le CEA a mis en œuvre une politique d’élimination des sources radioactives et de limitation des sources en exploitation.\nLors de la préparation du retour des sources actuellement sans emploi vers les Etats-Unis, le CEA a mis en évidence l’absence de prise en compte de neuf sources fissiles dans les référentiels de sûreté-criticité des INB dans lesquelles elles étaient entreposées.', 0), ('Ces référentiels doivent définir les conditions de manipulation et d’entreposage des matières radioactives.', 0), ('Toutefois, le CEA a vérifié que les dispositions d’entreposage, mises en œuvre lors de la découverte de l’événement, et les scénarios d’utilisation de ces sources étaient acceptables vis-à-vis de la sûreté et du risque de criticité.', 0), ('Par ailleurs, ces sources fissiles sont enregistrées dans les logiciels de suivi du CEA.', 1), ('\nLes référentiels de sûreté-criticité vont être mis à jour en conséquence.', 1), ('Des informations complémentaires, demandées par l’ASN au CEA, sont attendues.', 1), ('\nCet événement, qui n’a pas eu d’impact sur le personnel ni sur l’environnement, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).', 1)] | Sources fissiles non prises en compte dans les référentiels de sûreté-criticité d'installations du CEA. Les installations concernées sont : les réacteurs expérimentaux Eole et Minerve (INB 42-95) de Cadarache pour lesquels trois sources ont été identifiées ; un atelier support (INB 166) de Fontenay-aux-Roses pour lequel trois sources sont concernées ; l’installation de traitement et d’entreposage de déchets radioactifs solides (INB 72) de Saclay, réalisant également la collecte nationale des sources sans usage, où deux sources ont été identifiées et le réacteur de recherche Orphée (INB 101) de Saclay où une source est concernée. Par ailleurs, ces sources fissiles sont enregistrées dans les logiciels de suivi du CEA. Les référentiels de sûreté-criticité vont être mis à jour en conséquence. Des informations complémentaires, demandées par l’ASN au CEA, sont attendues. Cet événement, qui n’a pas eu d’impact sur le personnel ni sur l’environnement, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). | Sources fissiles non prises en compte dans les référentiels de sûreté-criticité d'installations du CEA. Les installations concernées sont: les réacteurs expérimentaux Eole et Minerve (INB 42-95) de Cadarache, un atelier support de Fontenay-aux-Roses, l’installation de traitement et d’entreposage de déchets radioactifs solides.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques | Non-respect des spécifications techniques. Lors de l'inspection du 21 août 2009, l'ASN a constaté le non respect par EDF, d'une disposition prescrite dans le cadre d'une modification temporaire des spécifications techniques d'exploitation. Les spécifications techniques d'exploitation (STE) fixent les conditions dans lesquelles un réacteur peu être exploité. Dans des cas exceptionnels où un exploitant a besoin de modifier temporairement les STE, il doit obtenir au préalable un accord de l'ASN. Le réacteur n°4 est en arrêt pour maintenance et remplacement d'une partie du combustible depuis le 23 mai 2009. Lors des opérations de redémarrage du réacteur, EDF a constaté que deux clapets du circuit d'injection de sécurité n'étaient pas étanches. Pour effectuer le remplacement de ces robinets, EDF doit rendre indisponible ce circuit. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur Après examen du dossier par l'ASN et l'IRSN, l'ASN a autorisé EDF à réaliser son intervention sous réserve de respecter des mesures compensatoires. Parmi ces mesures, il était demandé que durant la période où la tuyauterie serait ouverte, le chantier ne devrait en aucun cas rester sans surveillance, afin de se prémunir du risque de fuite pouvant provenir du circuit primaire. Lors de l'inspection du 21 août 2009, l'ASN a constaté que le chantier était sans surveillance alors qu'un circuit n'était pas intègre avec notamment un clapet partiellement remonté. Cependant aucune fuite n'a été constatée. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. Toutefois, cet événement témoignant d'un manque de rigueur de la part d'EDF, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non-respect des spécifications techniques.', 1), ("Lors de l'inspection du 21 août 2009 Litre'ASN a constaté le non respect par EDF, d'une disposition prescrite dans le cadre d'une modification temporaire des spécifications techniques d'exploitation.\nLes spécifications techniques d'exploitation (STE) fixent les conditions dans lesquelles un réacteur peu être exploité.", 1), ("Dans des cas exceptionnels où un exploitant a besoin de modifier temporairement les STE, il doit obtenir au préalable un accord de l'ASN.", 1), ("Le réacteur n°4 est en arrêt pour maintenance et remplacement d'une partie du combustible depuis le 23 mai 2009.", 1), ("Lors des opérations de redémarrage du réacteur, EDF a constaté que deux clapets du circuit d'injection de sécurité n'étaient pas étanches.", 0), ('Pour effectuer le remplacement de ces robinets, EDF doit rendre indisponible ce circuit.', 0), ("Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur", 1), ("Après examen du dossier par l'ASN et l'IRSN, l'ASN a autorisé EDF à réaliser son intervention sous réserve de respecter des mesures compensatoires.", 0), ('Parmi ces mesures, il était demandé que durant la période où la tuyauterie serait ouverte, le chantier ne devrait en aucun cas rester sans surveillance, afin de se prémunir du risque de fuite pouvant provenir du circuit primaire.', 0), ("Lors de l'inspection du 21 août 2009 Litre'ASN a constaté que le chantier était sans surveillance alors qu'un circuit n'était pas intègre avec notamment un clapet partiellement remonté.", 1), ("Cependant aucune fuite n'a été constatée.", 1), ("Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement.", 1), ("Toutefois, cet événement témoignant d'un manque de rigueur de la part d'EDF, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Non-respect des spécifications techniques. Lors de l'inspection du 21 août 2009 Litre'ASN a constaté le non respect par EDF, d'une disposition prescrite dans le cadre d'une modification temporaire des spécifications techniques d'exploitation. Les spécifications techniques d'exploitation (STE) fixent les conditions dans lesquelles un réacteur peu être exploité. Dans des cas exceptionnels où un exploitant a besoin de modifier temporairement les STE, il doit obtenir au préalable un accord de l'ASN. Le réacteur n°4 est en arrêt pour maintenance et remplacement d'une partie du combustible depuis le 23 mai 2009. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur Lors de l'inspection du 21 août 2009 Litre'ASN a constaté que le chantier était sans surveillance alors qu'un circuit n'était pas intègre avec notamment un clapet partiellement remonté. Cependant aucune fuite n'a été constatée. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. | Non-respect des spécifications techniques. Lors de l'inspection du 21 août 2009 Litre'ASN a constaté le non respect par EDF. Le réacteur n°4 est en arrêt pour maintenance and remplacement d'une partie du combustible depuis le 23 mai 2009. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur theenvironnement. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-technique-sur-une-vanne-situee-a-l-interieur-du-batiment-reacteur | Non-respect d'une prescription technique sur une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur. Dans le cadre des contrôles effectués lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée le 28 août 2009 de la détection, par EdF, du non respect d'une prescription technique concernant une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur. Le système de purges et évents du réacteur (RPE) permet l'évacuation, du bâtiment réacteur vers le bâtiment des auxiliaires nucléaires, des évents et purges des réservoirs contenant du fluide radioactif. Ce système traverse, comme d'autres circuits, le mur du bâtiment réacteur. Les circuits traversant le mur du bâtiment réacteur comportent une vanne de part et d'autre du mur, appelées vannes d'isolement. Ces vannes d'isolement permettent d'arrêter la circulation de fluides entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment réacteur quand cela est nécessaire, aussi bien en fonctionnement normal qu'en situation accidentelle. Ces vannes doivent pouvoir être manœuvrées à distance, depuis la salle de commande. Les manœuvres permettent notamment, en situation accidentelle, de garantir l'étanchéité du bâtiment réacteur en arrêtant la circulation de fluides de l'intérieur vers l'extérieur. Lors des contrôles effectués à la suite du rechargement du réacteur en combustible, une vanne d'isolement du système RPE, située à l'intérieur du bâtiment réacteur, n'a pas pu être manœuvrée depuis la salle de commande. Cela constitue un non respect d'une prescription technique d'exploitation. Dès la découverte de cette anomalie, une équipe est intervenue sur la vanne en question pour la remettre en position correcte afin qu'elle puisse être manœuvrée normalement depuis la salle de commande. La deuxième vanne d'isolement de ce circuit, à l'extérieur du bâtiment réacteur, est toujours restée manœuvrable depuis la salle de commande. S'il avait été nécessaire d'arrêter la circulation de fluides dans ce circuit, les opérateurs auraient pu fermer cette deuxième vanne d'isolement depuis la salle de commande. Cet écart n'ayant pas été détecté dans le délai imparti, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Non-respect d'une prescription technique sur une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur.", 1), ("\nDans le cadre des contrôles effectués lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée le 28 août 2009 de la détection, par EdF, du non respect d'une prescription technique concernant une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur.", 1), ("Le système de purges et évents du réacteur (RPE) permet l'évacuation, du bâtiment réacteur vers le bâtiment des auxiliaires nucléaires, des évents et purges des réservoirs contenant du fluide radioactif.", 0), ("Ce système traverse, comme d'autres circuits, le mur du bâtiment réacteur.", 1), ("\nLes circuits traversant le mur du bâtiment réacteur comportent une vanne de part et d'autre du mur, appelées vannes d'isolement.", 1), ("Ces vannes d'isolement permettent d'arrêter la circulation de fluides entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment réacteur quand cela est nécessaire, aussi bien en fonctionnement normal qu'en situation accidentelle.", 0), ('Ces vannes doivent pouvoir être manœuvrées à distance, depuis la salle de commande.', 1), ("Les manœuvres permettent notamment, en situation accidentelle, de garantir l'étanchéité du bâtiment réacteur en arrêtant la circulation de fluides de l'intérieur vers l'extérieur.", 0), ("Lors des contrôles effectués à la suite du rechargement du réacteur en combustible, une vanne d'isolement du système RPE, située à l'intérieur du bâtiment réacteur, n'a pas pu être manœuvrée depuis la salle de commande.", 1), ("Cela constitue un non respect d'une prescription technique d'exploitation.", 1), ("\nDès la découverte de cette anomalie, une équipe est intervenue sur la vanne en question pour la remettre en position correcte afin qu'elle puisse être manœuvrée normalement depuis la salle de commande.", 0), ("\nLa deuxième vanne d'isolement de ce circuit, à l'extérieur du bâtiment réacteur, est toujours restée manœuvrable depuis la salle de commande.", 0), ("S'il avait été nécessaire d'arrêter la circulation de fluides dans ce circuit, les opérateurs auraient pu fermer cette deuxième vanne d'isolement depuis la salle de commande.", 0), ("\nCet écart n'ayant pas été détecté dans le délai imparti, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.", 1)] | Non-respect d'une prescription technique sur une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur. Dans le cadre des contrôles effectués lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Cattenom, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée le 28 août 2009 de la détection, par EdF, du non respect d'une prescription technique concernant une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur. Ce système traverse, comme d'autres circuits, le mur du bâtiment réacteur. Les circuits traversant le mur du bâtiment réacteur comportent une vanne de part et d'autre du mur, appelées vannes d'isolement. Ces vannes doivent pouvoir être manœuvrées à distance, depuis la salle de commande. Lors des contrôles effectués à la suite du rechargement du réacteur en combustible, une vanne d'isolement du système RPE, située à l'intérieur du bâtiment réacteur, n'a pas pu être manœuvrée depuis la salle de commande. Cela constitue un non respect d'une prescription technique d'exploitation. Cet écart n'ayant pas été détecté dans le délai imparti, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-respect d'une prescription technique sur une vanne située à l'intérieur du bâtiment réacteur. Cet écart n'ayant pas été détecté dans le délai imparti, cet événement a classé au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation32 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Les spécifications techniques d’exploitation (STE) distinguent différents domaines de fonctionnement, selon les conditions thermohydrauliques et neutroniques du réacteur. Pour chaque domaine de fonctionnement, les STE fixent des exigences techniques et organisationnelles adaptées à son exploitation. Ils interdisent de passer dans un autre domaine de fonctionnement si toutes les exigences pour ce domaine ne sont pas respectées. Le 11 août, le réacteur était dans le domaine de fonctionnement « réacteur complètement déchargé ». Pour la réalisation d’essais périodiques, deux vannes participant à l’étanchéité de l’enceinte avaient été ouvertes. Lors de ces essais, la possibilité de manœuvrer celles-ci depuis la salle de commande avait été également désactivée. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve le réacteur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. Le 12 août 2009, le réacteur est passé dans le domaine de fonctionnement « arrêt pour rechargement ». Ce domaine de fonctionnement présente des exigences supplémentaires par rapport au domaine précédent. Notamment, il faut que les circuits qui traversent l’enceinte du bâtiment réacteur soient fermés ou puissent être manœuvrés depuis la salle de commande. Cette dernière exigence n’a pas été respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet événement ayant entraîné un non respect des STE à la suite d’un manque de rigueur dans l’application des procédures de conduite, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation', 1), ('.', 1), ('Les spécifications techniques d’exploitation (STE) distinguent différents domaines de fonctionnement, selon les conditions thermohydrauliques et neutroniques du réacteur.', 1), ('Pour chaque domaine de fonctionnement, les STE fixent des exigences techniques et organisationnelles adaptées à son exploitation.', 0), ('Ils interdisent de passer dans un autre domaine de fonctionnement si toutes les exigences pour ce domaine ne sont pas respectées.', 1), ('Le 11 août, le réacteur était dans le domaine de fonctionnement « réacteur complètement déchargé ».', 1), ('Pour la réalisation d’essais périodiques, deux vannes participant à l’étanchéité de l’enceinte avaient été ouvertes.', 1), ('Lors de ces essais, la possibilité de manœuvrer celles-ci depuis la salle de commande avait été également désactivée.', 0), ('L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve le réacteur.', 0), ('Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement.', 0), ('Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire.', 0), ('De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée.', 1), ('Le 12 août 2009, le réacteur est passé dans le domaine de fonctionnement « arrêt pour rechargement ».', 1), ('Ce domaine de fonctionnement présente des exigences supplémentaires par rapport au domaine précédent', 1), ('.', 1), ('Notamment, il faut que les circuits qui traversent l’enceinte du bâtiment réacteur soient fermés ou puissent être manœuvrés depuis la salle de commande.', 1), ('\nCette dernière exigence n’a pas été respectée.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 1), ("Toutefois, cet événement ayant entraîné un non respect des STE à la suite d’un manque de rigueur dans l’application des procédures de conduite, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation . Les spécifications techniques d’exploitation (STE) distinguent différents domaines de fonctionnement, selon les conditions thermohydrauliques et neutroniques du réacteur. Ils interdisent de passer dans un autre domaine de fonctionnement si toutes les exigences pour ce domaine ne sont pas respectées. Le 11 août, le réacteur était dans le domaine de fonctionnement « réacteur complètement déchargé ». Pour la réalisation d’essais périodiques, deux vannes participant à l’étanchéité de l’enceinte avaient été ouvertes. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. Le 12 août 2009, le réacteur est passé dans le domaine de fonctionnement « arrêt pour rechargement ». Ce domaine de fonctionnement présente des exigences supplémentaires par rapport au domaine précédent . Notamment, il faut que les circuits qui traversent l’enceinte du bâtiment réacteur soient fermés ou puissent être manœuvrés depuis la salle de commande. Cette dernière exigence n’a pas été respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) distinguent différents domaines de fonctionnement. Ils interdisent de passer dans un autre domaine if toutes les exigences pour ce domaine ne sont pas respectées. Le 12 août 2009, le réacteur est passé dans le domaine ‘arrêt pour rechargement’
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-de-fuite-du-circuit-principal-de-refroidissement | Non-respect d'un critère de fuite du circuit principal de refroidissement. Le 11 août 2009, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey n’a pas respecté le critère de débit de fuite du circuit primaire. Sur un réacteur à eau pressurisée, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression. Un circuit annexe, connecté à ce circuit primaire, permet en exploitation de récupérer et de traiter les fuites du circuit primaire qui se produisent au niveau des connections mécaniques et des différentes garnitures de joints. Ce circuit de récupération des fuites est lui-même fermé, le débit des fuites est mesuré régulièrement et les règles générales d'exploitation définissent une valeur à ne pas dépasser. Le 11 août 2009, pour procéder à une intervention sur une soupape du circuit primaire, l’exploitant a isolé une portion de ce circuit. Au cours de cette opération, la mauvaise fermeture d’une vanne a provoqué une augmentation du débit de fuite du circuit primaire vers le circuit de récupération des fuites ; ce débit a alors dépassé la valeur autorisée par les règles générales d'exploitation. Dès que cette augmentation du débit de fuite et son origine ont été détectées, l’exploitant a procédé à la fermeture complète de la vanne, ce qui a annulé la fuite. Cette fuite a été totalement collectée par le circuit connecté au circuit primaire, dédié à cette fonction. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. En raison du dépassement du critère de débit de fuite défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect d'un critère de fuite du circuit principal de refroidissement.", 1), ("\nLe 11 août 2009, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey n’a pas respecté le critère de débit de fuite du circuit primaire.\nSur un réacteur à eau pressurisée", 0), (", le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression.", 1), ('Un circuit annexe, connecté à ce circuit primaire, permet en exploitation de récupérer et de traiter les fuites du circuit primaire qui se produisent au niveau des connections mécaniques et des différentes garnitures de joints.', 0), ("Ce circuit de récupération des fuites est lui-même fermé, le débit des fuites est mesuré régulièrement et les règles générales d'exploitation définissent une valeur à ne pas dépasser.", 1), ('\nLe 11 août 2009, pour procéder à une intervention sur une soupape du circuit primaire, l’exploitant a isolé une portion de ce circuit.', 1), ("Au cours de cette opération, la mauvaise fermeture d’une vanne a provoqué une augmentation du débit de fuite du circuit primaire vers le circuit de récupération des fuites ; ce débit a alors dépassé la valeur autorisée par les règles générales d'exploitation.", 0), ('\nDès que cette augmentation du débit de fuite et son origine ont été détectées, l’exploitant a procédé à la fermeture complète de la vanne, ce qui a annulé la fuite.', 1), ('Cette fuite a été totalement collectée par le circuit connecté au circuit primaire, dédié à cette fonction.', 1), ('\nCet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ("\nEn raison du dépassement du critère de débit de fuite défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect d'un critère de fuite du circuit principal de refroidissement. , le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l'eau sous pression. Ce circuit de récupération des fuites est lui-même fermé, le débit des fuites est mesuré régulièrement et les règles générales d'exploitation définissent une valeur à ne pas dépasser. Le 11 août 2009, pour procéder à une intervention sur une soupape du circuit primaire, l’exploitant a isolé une portion de ce circuit. Dès que cette augmentation du débit de fuite et son origine ont été détectées, l’exploitant a procédé à la fermeture complète de la vanne, ce qui a annulé la fuite. Cette fuite a été totalement collectée par le circuit connecté au circuit primaire, dédié à cette fonction. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. En raison du dépassement du critère de débit de fuite défini par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non-respect d'un critère de fuite du circuit principal de refroidissement. Le 11 août 2009, pour procéder à une intervention sur une soupape du circuit primaire, l’exploitant a isolé une portion of ce circuit. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-procedure | Non respect d’une procédure. Le 13 août 2009, AREVA NC a informé l’ASN que le non respect d’une procédure avait conduit à une anomalie dans le suivi des masses de matières fissiles qui vise à prévenir le risque de criticité(1). Le 9 août 2009, une opération de fabrication de crayons combustibles par engainage de pastilles(2) a été engagée après réception sur le poste de travail de 10 clayettes contenant les pastilles d’oxyde mixte de plutonium et d’uranium nécessaires à cette opération. Le 10 août, l’opération a été interrompue dans l’attente de composants nécessaires à la poursuite de l’opération. Des clayettes ont alors été évacuées vers une unité d’entreposage afin de permettre la réalisation des contrôles périodiques du poste d’engainage. Cette opération d’évacuation n’a cependant pas été réalisée dans des conditions conformes aux procédures existantes. Il s’en est suivi une incohérence entre la masse de plutonium réellement présente dans le poste de gainage et le logiciel de suivi des masses : ce dernier, qui est une des dispositions visant à prévenir le risque de criticité au sein de l’installation, considèrait en effet que les 10 clayettes pleines avaient été renvoyées dans l’entreposage alors que 7 d’entre elles avaient déjà été vidées lors de l’opération d’engainage. L’anomalie a fait l’objet d’une action corrective dès sa découverte le 11 août 2009. L’événement n’a pas eu de conséquence en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation et des dispositions complémentaires prises par l’exploitant pour la prévention du risque de criticité. En raison de la mise en évidence d’un non respect de procédure et de la similitude des faits avec ceux de l’événement survenu le 29 octobre 2008, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. L’usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. (1) Un accident de criticité correspond au démarrage d’une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ». (2) Lors des opérations d’engainage, le combustible sous forme de pastilles d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium est inséré dans des gaines métalliques qui, assemblées entre elles, forment des assemblages combustibles. | [('Non respect d’une procédure.', 0), ('\nLe 13 août 2009, AREVA NC a informé l’ASN que le non respect d’une procédure avait conduit à une anomalie dans le suivi des masses de matières fissiles qui vise à prévenir le risque de criticité(1).\nLe 9 août 2009, une opération de fabrication de crayons combustibles par engainage de pastilles(2) a été engagée après réception sur le poste de travail de 10 clayettes contenant les pastilles d’oxyde mixte de plutonium et d’uranium nécessaires à cette opération.\nLe 10 août, l’opération a été interrompue dans l’attente de composants nécessaires à la poursuite de l’opération.', 0), ('Des clayettes ont alors été évacuées vers une unité d’entreposage afin de permettre la réalisation des contrôles périodiques du poste d’engainage.', 0), ('Cette opération d’évacuation n’a cependant pas été réalisée dans des conditions conformes aux procédures existantes.', 0), ('Il s’en est suivi une incohérence entre la masse de plutonium réellement présente dans le poste de gainage et le logiciel de suivi des masses', 0), (": ce dernier, qui est une des dispositions visant à prévenir le risque de criticité au sein de l’installation, considèrait en effet que les 10 clayettes pleines avaient été renvoyées dans l’entreposage alors que 7 d’entre elles avaient déjà été vidées lors de l’opération d’engainage.\nL’anomalie a fait l’objet d’une action corrective dès sa découverte le 11 août 2009. Litre’événement n’a pas eu de conséquence en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation et des dispositions complémentaires prises par l’exploitant pour la prévention du risque de criticité.\nEn raison de la mise en évidence d’un non respect de procédure et de la similitude des faits avec ceux de l’événement survenu le 29 octobre 2008, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. Litre’usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.\n(1) Un accident de criticité correspond au démarrage d’une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ».\n(2) Lors des opérations d’engainage, le combustible sous forme de pastilles d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium est inséré dans des gaines métalliques qui, assemblées entre elles, forment des assemblages combustibles.", 1)] | : ce dernier, qui est une des dispositions visant à prévenir le risque de criticité au sein de l’installation, considèrait en effet que les 10 clayettes pleines avaient été renvoyées dans l’entreposage alors que 7 d’entre elles avaient déjà été vidées lors de l’opération d’engainage. L’anomalie a fait l’objet d’une action corrective dès sa découverte le 11 août 2009. Litre’événement n’a pas eu de conséquence en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation et des dispositions complémentaires prises par l’exploitant pour la prévention du risque de criticité. En raison de la mise en évidence d’un non respect de procédure et de la similitude des faits avec ceux de l’événement survenu le 29 octobre 2008, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. Litre’usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. (1) Un accident de criticité correspond au démarrage d’une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ». (2) Lors des opérations d’engainage, le combustible sous forme de pastilles d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium est inséré dans des gaines métalliques qui, assemblées entre elles, forment des assemblages combustibles. | L’anomalie a fait l’objet d’une action corrective dès sa découverte le 11 août 2009. Litre’événement n’a pas eu de conséquence en raison des marges importantes prises en compte à la conception of l'installation. | [12 empty] | 7. L; 2009. L | 2009. Litre; 7. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-repli-du-reacteur-suite-a-la-decouverte-de-grappes-de-commande-non-manaeuvrables-Reacteur-n-3 | Non respect du délai de repli du réacteur suite à la découverte de grappes de commande non manœuvrables - Réacteur n°3. Le 30 avril 2009, la non manœuvrabilité d’un groupe de grappes de commande du réacteur n°3 de la centrale de Dampierre a été détectée lors d’un essai périodique. Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation demandent la mise à l’arrêt du réacteur en moins de deux heures. La mise à l’arrêt a été réalisée en 3 heures et 43 minutes. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration en bore dans le circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits dans la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contenant des matériaux absorbant les neutrons. - Il est nécessaire, en marche normale du réacteur, de pouvoir manœuvrer les grappes de commande, notamment pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Lors de l’essai mensuel de manœuvrabilité des grappes de commande du 30 avril 2009, une anomalie a été détectée lors de la remontée d’un groupe de grappes. La manœuvrabilité de ce groupe n’ayant pu être retrouvée dans l’heure suivante, malgré une intervention de réparation, l’exploitant a commencé à 19h37 la mise à l’arrêt du réacteur conformément aux spécifications techniques d’exploitation. A 20h13, l’exploitant a décidé d’interrompre les opérations de mise à l’arrêt afin de rechercher l’origine de la panne, mais cette tentative a échoué. L’état d’arrêt du réacteur a finalement été atteint à 23h20, c’est-à-dire 3 heures et 43 minutes après le début du repli du réacteur. Le délai de mise à l’arrêt autorisé par les spécifications techniques d’exploitation dans cette situation est pourtant de 2 heures au maximum. Il a pu être déterminé a posteriori que les grappes de commande n’étaient pas physiquement bloquées, mais simplement non manœuvrables. C’est pourquoi, en cas d’arrêt automatique du réacteur, ces dernières auraient pleinement assuré leur fonction. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d'exploitation, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non respect du délai de repli du réacteur suite à la découverte de grappes de commande non manœuvrables - Réacteur n°3', 0), ('.', 0), ('\nLe 30 avril 2009, la non manœuvrabilité d’un groupe de grappes de commande du réacteur n°3 de la centrale de Dampierre a été détectée lors d’un essai périodique.', 0), ('Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation demandent la mise à l’arrêt du réacteur en moins de deux heures.', 0), ('La mise à l’arrêt a été réalisée en 3 heures et 43 minutes.', 1), ('\nPour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux :\n- ajuster la concentration en bore dans le circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits dans la réaction nucléaire,. \n- introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contenant des matériaux absorbant les neutrons.\n- Il est nécessaire, en marche normale du réacteur, de pouvoir manœuvrer les grappes de commande, notamment pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons.', 1), ('Lors de l’essai mensuel de manœuvrabilité des grappes de commande du 30 avril 2009, une anomalie a été détectée lors de la remontée d’un groupe de grappes.', 0), ('La manœuvrabilité de ce groupe n’ayant pu être retrouvée dans l’heure suivante', 0), (', malgré une intervention de réparation, l’exploitant a commencé à 19h37', 1), ('la mise à l’arrêt du réacteur conformément aux spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('A 20h13 Litre’exploitant a décidé d’interrompre les opérations de mise à l’arrêt afin de rechercher l’origine de la panne, mais cette tentative a échoué.', 1), ('L’état d’arrêt du réacteur a finalement été atteint à 23h20, c’est-à-dire 3 heures et 43 minutes après le début du repli du réacteur.', 1), ('\nLe délai de mise à l’arrêt autorisé par les spécifications techniques d’exploitation dans cette situation est pourtant de 2 heures au maximum.', 0), ('\nIl a pu être déterminé a posteriori que les grappes de commande n’étaient pas physiquement bloquées, mais simplement non manœuvrables.', 0), ('C’est pourquoi, en cas d’arrêt automatique du réacteur, ces dernières auraient pleinement assuré leur fonction.', 0), ("\nCompte tenu du non respect des spécifications techniques d'exploitation, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.", 0)] | La mise à l’arrêt a été réalisée en 3 heures et 43 minutes. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration en bore dans le circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits dans la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contenant des matériaux absorbant les neutrons. - Il est nécessaire, en marche normale du réacteur, de pouvoir manœuvrer les grappes de commande, notamment pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. , malgré une intervention de réparation, l’exploitant a commencé à 19h37 A 20h13 Litre’exploitant a décidé d’interrompre les opérations de mise à l’arrêt afin de rechercher l’origine de la panne, mais cette tentative a échoué. L’état d’arrêt du réacteur a finalement été atteint à 23h20, c’est-à-dire 3 heures et 43 minutes après le début du repli du réacteur. | Litre’exploitant a décidé d’interrompre les opérations de mise à l’arrêt. L’état d'arrêT du réacteur a finalement été atteint à 23h20, 3 heures et 43 minutes après le début du repli. | [12 empty] | 13, l | 13 Litre |  | 3 heures et 43 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Manutention-d-assemblages-combustibles-avec-un-appareil-de-levage-non-conforme-aux-regles-generales-d-exploitation | Manutention d'assemblages combustibles avec un appareil de levage non-conforme aux règles générales d'exploitation. Le 30 juillet 2009, le CNPE du Tricastin a informé l’Autorité de sûreté nucléaire qu'il n'avait pas réalisé dans les délais impartis certains essais périodiques relatifs à un appareil de manutention. Le 31 juillet, le CNPE a volontairement procédé au début du rechargement du réacteur n°1 en utilisant cet appareil de manutention qui, en application des règles générale d'exploitation, n'aurait pas dû être utilisé. Les réacteurs à eau pressurisée sont équipés de plusieurs appareils de levage utilisés pour les opérations de maintenance des installations. Le chargement et le déchargement des assemblages combustibles sont ainsi réalisés à l'aide d'un pont roulant qui permet le transfert des assemblages entre le bâtiment du réacteur et le bâtiment d'entreposage du combustible. Afin de vérifier régulièrement la fiabilité de ces appareils de levage, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés. Le 23 juillet 2009, le site a détecté que les essais périodiques prescrits par les règles générales d'exploitation n'avaient pas été réalisés selon la périodicité requise sur 8 appareils de levage des réacteurs n°1, 3 et 4. En application des règles générales d'exploitation, ces appareils de levage auraient dû être considérés comme indisponibles et leur utilisation aurait due être proscrite en attendant l'exécution des essais périodiques non réalisés. Malgré cet écart, le site a engagé les opérations de rechargement en combustible du réacteur n°1 en utilisant l'un des appareils indisponibles. A la demande de l'ASN, le site a suspendu les opérations de rechargement le 31 juillet 2009, mais 5 assemblages combustibles avaient déjà été rechargés. Le site a immédiatement procédé aux essais périodiques des matériels de levage en écart et les résultats de ces contrôles ont été conformes. Le rechargement du réacteur a donc pu reprendre son cours. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs. En raison d'un manque de culture de sûreté, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Manutention d'assemblages combustibles avec un appareil de levage non-conforme aux règles générales d'exploitation.", 1), ("\nLe 30 juillet 2009, le CNPE du Tricastin a informé l’Autorité de sûreté nucléaire qu'il n'avait pas réalisé dans les délais impartis certains essais périodiques relatifs à un appareil de manutention.", 1), ("Le 31 juillet, le CNPE a volontairement procédé au début du rechargement du réacteur n°1 en utilisant cet appareil de manutention qui, en application des règles générale d'exploitation, n'aurait pas dû être utilisé.", 1), ('Les réacteurs à eau pressurisée sont équipés de plusieurs appareils de levage utilisés pour les opérations de maintenance des installations.', 1), ("Le chargement et le déchargement des assemblages combustibles sont ainsi réalisés à l'aide d'un pont roulant qui permet le transfert des assemblages entre le bâtiment du réacteur et le bâtiment d'entreposage du combustible.", 0), ("\nAfin de vérifier régulièrement la fiabilité de ces appareils de levage, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés.\nLe 23 juillet 2009, le site a détecté que les essais périodiques prescrits par les règles générales d'exploitation n'avaient pas été réalisés selon la périodicité requise sur 8 appareils de levage des réacteurs n°1, 3 et 4.", 0), ("En application des règles générales d'exploitation, ces appareils de levage auraient dû être considérés comme indisponibles et leur utilisation aurait due être proscrite en attendant l'exécution des essais périodiques non réalisés.", 1), ("Malgré cet écart, le site a engagé les opérations de rechargement en combustible du réacteur n°1 en utilisant l'un des appareils indisponibles.", 0), ("\nA la demande de l'ASN, le site a suspendu les opérations de rechargement le 31 juillet 2009, mais 5 assemblages combustibles avaient déjà été rechargés.", 0), ('\nLe site a immédiatement procédé aux essais périodiques des matériels de levage en écart et les résultats de ces contrôles ont été conformes.', 0), ('Le rechargement du réacteur a donc pu reprendre son cours.', 0), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison d'un manque de culture de sûreté, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Manutention d'assemblages combustibles avec un appareil de levage non-conforme aux règles générales d'exploitation. Le 30 juillet 2009, le CNPE du Tricastin a informé l’Autorité de sûreté nucléaire qu'il n'avait pas réalisé dans les délais impartis certains essais périodiques relatifs à un appareil de manutention. Le 31 juillet, le CNPE a volontairement procédé au début du rechargement du réacteur n°1 en utilisant cet appareil de manutention qui, en application des règles générale d'exploitation, n'aurait pas dû être utilisé. Les réacteurs à eau pressurisée sont équipés de plusieurs appareils de levage utilisés pour les opérations de maintenance des installations. En application des règles générales d'exploitation, ces appareils de levage auraient dû être considérés comme indisponibles et leur utilisation aurait due être proscrite en attendant l'exécution des essais périodiques non réalisés. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs. En raison d'un manque de culture de sûreté, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | Manutention d'assemblages combustibles avec un appareil de levage non-conforme aux règles générales d'exploitation. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement ni sur les travailleurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-temperature-autorisee-pour-les-solutions-contenues-dans-un-melangeur-decanteur | Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur. Le 16 juillet 2009, dans l’atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, la température prescrite par les Règles Générales d’Exploitation (RGE) des solutions contenues dans un mélangeur-décanteur de l’unité de traitement des solvants a été dépassée pendant presque 8 heures. Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. L’atelier T4 reçoit les solutions d’acide nitriques chargées en plutonium. Ces solutions sont purifiées des produits de fission et d’uranium résiduels à l’aide de solvant. Le solvant est ensuite régénéré dans l’unité de traitement de solvants qui utilise pour ce faire des mélangeurs-décanteurs. Les RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 16 juillet 2009, l’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt. Après une heure, la température des solutions atteint 51°C. La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée. Malgré cette action, la température dépasse la valeur limite de 55°C fixée par les RGE pour atteindre au maximum la valeur de 56,8°C. L’unité de traitement des solvants est alors arrêtée, conformément aux RGE, et la température des solutions contenues dans le mélangeur-décanteur redescend en dessous des 55°C environ huit heures après le dépassement. Les premières investigations ont montré que la vanne de régulation de la chauffe était restée bloquée en position ouverte alors que les indications disponibles au poste de conduite indiquaient le contraire. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur.', 1), ('\nLe 16 juillet 2009, dans l’atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, la température prescrite par les Règles Générales d’Exploitation (RGE) des solutions contenues dans un mélangeur-décanteur de l’unité de traitement des solvants a été dépassée pendant presque 8 heures.', 0), ('Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. L’atelier T4 reçoit les solutions d’acide nitriques chargées en plutonium.', 0), ('Ces solutions sont purifiées des produits de fission et d’uranium résiduels à l’aide de solvant.', 0), ('Le solvant est ensuite régénéré dans l’unité de traitement de solvants qui utilise pour ce faire des mélangeurs-décanteurs.', 1), ("\nLes RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 1), ('\nLe 16 juillet 2009 Litre’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt.', 1), ('Après une heure, la température des solutions atteint 51°C.', 1), ('La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée.', 1), ('Malgré cette action, la température dépasse la valeur limite de 55°C fixée par les RGE pour atteindre au maximum la valeur de 56,8°C.', 1), ('L’unité de traitement des solvants est alors arrêtée, conformément aux RGE, et la température des solutions contenues dans le mélangeur-décanteur redescend en dessous des 55°C environ huit heures après le dépassement.', 1), ('\nLes premières investigations ont montré que la vanne de régulation de la chauffe était restée bloquée en position ouverte alors que les indications disponibles au poste de conduite indiquaient le contraire.', 0), ('\nUn événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ("Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur. Le solvant est ensuite régénéré dans l’unité de traitement de solvants qui utilise pour ce faire des mélangeurs-décanteurs. Les RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 16 juillet 2009 Litre’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt. Après une heure, la température des solutions atteint 51°C. La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée. Malgré cette action, la température dépasse la valeur limite de 55°C fixée par les RGE pour atteindre au maximum la valeur de 56,8°C. L’unité de traitement des solvants est alors arrêtée, conformément aux RGE, et la température des solutions contenues dans le mélangeur-décanteur redescend en dessous des 55°C environ huit heures après le dépassement. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. | Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur. Le 16 juillet 2009 Litre’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009. | [12 empty] | 55°C; 51°C; 2009, l; 56,8°C | 2009 Litre; 51°C; 55°C; 56,8°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-lors-des-operations-de-dechargement-du-combustible-du-reacteur-n-1 | Incident lors des opérations de déchargement du combustible du réacteur n° 1. L'ASN a été informée par EDF d'un incident de manutention du combustible survenu le 9 août 2009 à 3h 45 du matin lors des opérations de déchargement du réacteur n°1. Le cœur d’un réacteur nucléaire de 900 mégawatts, comme Gravelines 1, est composé de 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible. Lors de cette opération, le couvercle de la cuve du réacteur et les structures internes supérieures de maintien sont retirés pour pouvoir accéder aux assemblages combustibles et pouvoir les remplacer. Un assemblage combustible est resté accroché aux structures internes supérieures au cours des opérations d'enlèvement. L'exploitant a interrompu ces opérations et fait procéder à l'évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement, conformément aux règles d'exploitation du réacteur. L’assemblage est sous eau dans la cuve et son refroidissement est assuré par le circuit normal utilisé lorsque le réacteur est à l’arrêt. La possibilité de détérioration des assemblages combustibles, y compris leur chute éventuelle, lors de la manutention des assemblages fait partie des événements que l'ASN demande de prendre en compte et d'anticiper lors de l'autorisation d'exploitation d'un réacteur. L'enceinte de confinement et le système de ventilation sont conçus pour faire face à des événements de ce type. Une inspection de l’ASN a lieu ce jour, lundi 10 août 2009, sur le site pour contrôler les dispositions prises par EDF. L'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences pour le personnel de la centrale et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. EDF travaille à la préparation des opérations de remise en place de l’assemblage dans sa position normale. Un incident de même nature s’était produit sur le réacteur n°2 de Tricastin en septembre 2008. L’ASN classe provisoirement cet incident au niveau 1 de l’échelle INES. - Lire la lettre de suite d'inspection du 10 août 2009 | [('Incident lors des opérations de déchargement du combustible du réacteur n° 1', 0), ('.', 1), ("\nL'ASN a été informée par EDF d'un incident de manutention du combustible survenu le 9 août 2009 à 3h 45 du matin lors des opérations de déchargement du réacteur n°1.", 0), ('\nLe cœur d’un réacteur nucléaire de 900 mégawatts, comme Gravelines 1, est composé de 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire.', 1), ('Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible.', 1), ("\nLors de cette opération, le couvercle de la cuve du réacteur et les structures internes supérieures de maintien sont retirés pour pouvoir accéder aux assemblages combustibles et pouvoir les remplacer.\nUn assemblage combustible est resté accroché aux structures internes supérieures au cours des opérations d'enlèvement.", 1), ("L'exploitant a interrompu ces opérations et fait procéder à l'évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement, conformément aux règles d'exploitation du réacteur.", 0), ('L’assemblage est sous eau dans la cuve et son refroidissement est assuré par le circuit normal utilisé lorsque le réacteur est à l’arrêt.', 1), ("\nLa possibilité de détérioration des assemblages combustibles, y compris leur chute éventuelle, lors de la manutention des assemblages fait partie des événements que l'ASN demande de prendre en compte et d'anticiper lors de l'autorisation d'exploitation d'un réacteur.", 0), ("L'enceinte de confinement et le système de ventilation sont conçus pour faire face à des événements de ce type.", 0), ("\nUne inspection de l’ASN a lieu ce jour, lundi 10 août 2009, sur le site pour contrôler les dispositions prises par EDF.\nL'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences pour le personnel de la centrale et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement.", 1), ('\nEDF travaille à la préparation des opérations de remise en place de l’assemblage dans sa position normale.', 0), ('\nUn incident de même nature s’était produit sur le réacteur n°2 de Tricastin en septembre 2008.', 1), ('\nL’ASN classe provisoirement cet incident au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ("\n- Lire la lettre de suite d'inspection du 10 août 2009", 1)] | . Le cœur d’un réacteur nucléaire de 900 mégawatts, comme Gravelines 1, est composé de 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible. Lors de cette opération, le couvercle de la cuve du réacteur et les structures internes supérieures de maintien sont retirés pour pouvoir accéder aux assemblages combustibles et pouvoir les remplacer. Un assemblage combustible est resté accroché aux structures internes supérieures au cours des opérations d'enlèvement. L’assemblage est sous eau dans la cuve et son refroidissement est assuré par le circuit normal utilisé lorsque le réacteur est à l’arrêt. Une inspection de l’ASN a lieu ce jour, lundi 10 août 2009, sur le site pour contrôler les dispositions prises par EDF. L'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences pour le personnel de la centrale et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. Un incident de même nature s’était produit sur le réacteur n°2 de Tricastin en septembre 2008. L’ASN classe provisoirement cet incident au niveau 1 de l’échelle INES. - Lire la lettre de suite d'inspection du 10 août 2009 | Le cœur d’un réacteur nucléaire de 900 mégawatts, comme Gravelines 1, est composé of 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-melange-non-qualifie-de-graisses-dans-des-servomoteurs-electriques-necessaires-au-fonctionnement-de-l-installation-en-situation-accidentelle-Reacteur-1 | Présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle - Réacteur 1. Dans le cadre des contrôles effectués lors des arrêts pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée, le 29 juillet 2009, de la détection, par EdF, de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. En fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande. Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre. Les servomoteurs, ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet), nécessitent des graissages. Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées. Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 21 servomoteurs électriques du réacteur n°1. Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, aucune garantie ne peut être donnée, pour les robinets concernés, sur leur aptitude à assurer leur fonction en situation accidentelle. Une recherche analogue sera réalisée sur le réacteur n°2 lors de son prochain arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle - Réacteur 1.', 1), ('\nDans le cadre des contrôles effectués lors des arrêts pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée, le 29 juillet 2009, de la détection, par EdF, de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle.', 1), ('\nEn fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande.', 0), ('Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre.', 1), ('Les servomoteurs, ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet), nécessitent des graissages.', 0), ('Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées.', 0), ('Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 21 servomoteurs électriques du réacteur n°1.', 0), ('Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, aucune garantie ne peut être donnée, pour les robinets concernés, sur leur aptitude à assurer leur fonction en situation accidentelle.', 0), ('\nUne recherche analogue sera réalisée sur le réacteur n°2 lors de son prochain arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('\nLes servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée.\nCet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle - Réacteur 1. Dans le cadre des contrôles effectués lors des arrêts pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée, le 29 juillet 2009, de la détection, par EdF, de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre. Une recherche analogue sera réalisée sur le réacteur n°2 lors de son prochain arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle - Réacteur 1. Une recherche analogue sera réalisée sur le réacteur n°2 lors of son prochain arrêt pour maintenance and rechargement en combustible. | [12 empty] | eur 1. | eur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-temperature-autorisee-pour-les-solutions-contenues-dans-un-melangeur-decanteur-AREVA-NC | Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur - AREVA NC. Le 16 juillet 2009, dans l’atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, la température prescrite par les Règles Générales d’Exploitation (RGE) des solutions contenues dans un mélangeur-décanteur de l’unité de traitement des solvants a été dépassée pendant presque 8 heures. Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. L’atelier T4 reçoit les solutions d’acide nitriques chargées en plutonium. Ces solutions sont purifiées des produits de fission et d’uranium résiduels à l’aide de solvant. Le solvant est ensuite régénéré dans l’unité de traitement de solvants qui utilise pour ce faire des mélangeurs-décanteurs. Les RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 16 juillet 2009, l’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt. Après une heure, la température des solutions atteint 51°C. La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée. Malgré cette action, la température dépasse la valeur limite de 55°C fixée par les RGE pour atteindre au maximum la valeur de 56,8°C. L’unité de traitement des solvants est alors arrêtée, conformément aux RGE, et la température des solutions contenues dans le mélangeur-décanteur redescend en dessous des 55°C environ huit heures après le dépassement. Les premières investigations ont montré que la vanne de régulation de la chauffe était restée bloquée en position ouverte alors que les indications disponibles au poste de conduite indiquaient le contraire. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur - AREVA NC.', 1), ('\nLe 16 juillet 2009, dans l’atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, la température prescrite par les Règles Générales d’Exploitation (RGE) des solutions contenues dans un mélangeur-décanteur de l’unité de traitement des solvants a été dépassée pendant presque 8 heures.', 0), ('Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. L’atelier T4 reçoit les solutions d’acide nitriques chargées en plutonium.', 0), ('Ces solutions sont purifiées des produits de fission et d’uranium résiduels à l’aide de solvant.', 0), ('Le solvant est ensuite régénéré dans l’unité de traitement de solvants qui utilise pour ce faire des mélangeurs-décanteurs.', 1), ("\nLes RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 1), ('\nLe 16 juillet 2009 Litre’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt.', 1), ('Après une heure, la température des solutions atteint 51°C.', 1), ('La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée.', 1), ('Malgré cette action, la température dépasse la valeur limite de 55°C fixée par les RGE pour atteindre au maximum la valeur de 56,8°C.', 1), ('L’unité de traitement des solvants est alors arrêtée, conformément aux RGE, et la température des solutions contenues dans le mélangeur-décanteur redescend en dessous des 55°C environ huit heures après le dépassement.', 1), ('\nLes premières investigations ont montré que la vanne de régulation de la chauffe était restée bloquée en position ouverte alors que les indications disponibles au poste de conduite indiquaient le contraire.', 0), ('\nUn événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009.', 1), ('Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ("Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dépassement de température autorisée pour les solutions contenues dans un mélangeur-décanteur - AREVA NC. Le solvant est ensuite régénéré dans l’unité de traitement de solvants qui utilise pour ce faire des mélangeurs-décanteurs. Les RGE, recueil de règles approuvées par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 16 juillet 2009 Litre’unité de traitement des solvants est remise en chauffe après un arrêt. Après une heure, la température des solutions atteint 51°C. La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée. Malgré cette action, la température dépasse la valeur limite de 55°C fixée par les RGE pour atteindre au maximum la valeur de 56,8°C. L’unité de traitement des solvants est alors arrêtée, conformément aux RGE, et la température des solutions contenues dans le mélangeur-décanteur redescend en dessous des 55°C environ huit heures après le dépassement. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. | Le 16 juillet 2009 Litre’unité de traitement des solvants est remise en chauffe. La chauffe du mélangeur décanteur est alors arrêtée. La température des solutions atteint 51°C. Un événement similaire s’était déjà produit sur l’atelier T4 le 9 mai 2009. | [12 empty] | 55°C; 51°C; 2009, l; 56,8°C | 2009 Litre; 51°C; 55°C; 56,8°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-de-protection-contre-l-incendie-sur-le-reacteur | Indisponibilité du circuit de protection contre l’incendie sur le réacteur n° 2. Le 19 mars 2009, EDF a constaté le non respect de dispositions compensatoires prévues par un dossier de modification d’un circuit de lutte contre l’incendie. La centrale nucléaire du Blayais dispose de deux groupes électrogènes à moteur diesel dont le rôle est d’assurer l’alimentation électrique des systèmes de sauvegarde en cas de coupure de l’alimentation électrique externe. Dans le cadre des travaux de rénovation du réseau incendie protégeant ces groupes électrogènes, il était prévu de mettre en place un circuit de contournement provisoire du circuit de lutte contre l’incendie sur lequel étaient réalisés les travaux, afin de maintenir cette protection. Cela nécessitait, entre autres, des manipulations sur des vannes. Le 19 mars 2009, EDF a constaté qu’une vanne, qui aurait dû être ouverte, avait été en réalité fermée à cause d’une erreur de manipulation. Par conséquent, le circuit de contournement provisoire, installé depuis le 11 mars 2009, n’avait pas été alimenté en eau pendant huit jours alors que les dispositions compensatoires, qui figuraient dans le dossier autorisant la modification du circuit de lutte contre l’incendie, limitent ce délai à trois jours. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cet incident avait été déclaré par EDF au niveau 0 de l’échelle INES le 23 mars 2009. Néanmoins, en raison du non respect des dispositions compensatoires définies dans le dossier de modification des circuits de lutte contre l’incendie, l’ASN l’a, après analyse, reclassé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité du circuit de protection contre l’incendie sur le réacteur n° 2.', 0), ('\nLe 19 mars 2009, EDF a constaté le non respect de dispositions compensatoires prévues par un dossier de modification d’un circuit de lutte contre l’incendie.\nLa centrale nucléaire du Blayais dispose de deux groupes électrogènes à moteur diesel dont le rôle est d’assurer l’alimentation électrique des systèmes de sauvegarde en cas de coupure de l’alimentation électrique externe.\n', 1), ('Dans le cadre des travaux de rénovation du réseau incendie protégeant ces groupes électrogènes, il était prévu de mettre en place un circuit de contournement provisoire du circuit de lutte contre l’incendie sur lequel étaient réalisés les travaux, afin de maintenir cette protection.', 0), ('Cela nécessitait, entre autres, des manipulations sur des vannes.', 1), ('\nLe 19 mars 2009, EDF a constaté qu’une vanne, qui aurait dû être ouverte, avait été en réalité fermée à cause d’une erreur de manipulation.', 1), ('Par conséquent, le circuit de contournement provisoire, installé depuis le 11 mars 2009, n’avait pas été alimenté en eau pendant huit jours alors que les dispositions compensatoires, qui figuraient dans le dossier autorisant la modification du circuit de lutte contre l’incendie, limitent ce délai à trois jours.', 0), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('\nCet incident avait été déclaré par EDF au niveau 0 de l’échelle INES le 23 mars 2009.', 1), ('Néanmoins, en raison du non respect des dispositions compensatoires définies dans le dossier de modification des circuits de lutte contre l’incendie, l’ASN l’a, après analyse, reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Le 19 mars 2009, EDF a constaté le non respect de dispositions compensatoires prévues par un dossier de modification d’un circuit de lutte contre l’incendie. La centrale nucléaire du Blayais dispose de deux groupes électrogènes à moteur diesel dont le rôle est d’assurer l’alimentation électrique des systèmes de sauvegarde en cas de coupure de l’alimentation électrique externe. Cela nécessitait, entre autres, des manipulations sur des vannes. Le 19 mars 2009, EDF a constaté qu’une vanne, qui aurait dû être ouverte, avait été en réalité fermée à cause d’une erreur de manipulation. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cet incident avait été déclaré par EDF au niveau 0 de l’échelle INES le 23 mars 2009. Néanmoins, en raison du non respect des dispositions compensatoires définies dans le dossier de modification des circuits de lutte contre l’incendie, l’ASN l’a, après analyse, reclassé au niveau 1 de l’échelle INES. | Le 19 mars 2009, EDF a constaté le non respect de dispositions compensatoires prévues par un dossier de modification d’un circuit de lutte contre l’incendie. La centrale nucléaire du Blayais dispose de deux groupes électrogènes à moteur diesel. Cela nécessitait, entre autres, des manipulations sur des vannes. | [6 empty] | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decoupe-accidentelle-d-un-conteneur-contenant-de-la-poudre-d-uranium-appauvri-a-l-usine-FBFC-de-Romans-sur-Isere-Drome | Découpe accidentelle d'un conteneur contenant de la poudre d'uranium appauvri à l'usine FBFC de Romans-sur-Isère (Drôme). La société FBFC a déclaré, le 29 juillet 2009, un événement significatif relatif à la découpe accidentelle d’un conteneur rempli d’uranium appauvri. Un projet de démantèlement de conteneurs métalliques hors d’usage prévoyait que des essais de découpe soient réalisés, sans que l’opération ait été décidée. Le 6 juillet 2009, et bien qu’il n’ait pas reçu de consigne d’intervention ou d’autorisation, un intervenant a emmené dans un local de découpe un conteneur métallique qu’il pensait être vide, puis a commencé à le scier. Ce récipient contenait en réalité de la poudre d’uranium appauvri. S’apercevant de son erreur, l’intervenant a averti le responsable FBFC, qui a fait stopper les opérations et a demandé des mesures de confinement du conteneur. Toutefois, aucune autre action n’a été menée. Ce n’est que lors d’un inventaire de matière, soit trois semaines plus tard, que l’absence du conteneur a été notée. Tous les chantiers menés par l’entreprise intervenante ont été interrompus et un plan d’action doit être mis en place pour éviter le renouvellement de ce type d’erreur. La découpe du conteneur a eu lieu dans un local prévu à cet effet, confiné et surveillé du point de vue radiologique. Aucune contamination n’a été détectée. L’uranium appauvri ne présente pas de risque de réaction nucléaire en chaîne. Cet événement n’a donc eu aucune conséquence sur la santé du personnel, ou sur l’environnement. En raison de défaillances de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de classement des événements nucléaires INES. L’autorité de sûreté nucléaire prévoit de se rendre prochainement sur le site pour procéder à une inspection renforcée sur la gestion des chantiers et la surveillance exercée par FBFC sur ses prestataires. | [("Découpe accidentelle d'un conteneur contenant de la poudre d'uranium appauvri à l'usine FBFC de Romans-sur-Isère (Drôme)", 0), ('.', 1), ('\nLa société FBFC a déclaré, le 29 juillet 2009, un événement significatif relatif à la découpe accidentelle d’un conteneur rempli d’uranium appauvri.\n', 0), ('Un projet de démantèlement de conteneurs métalliques hors d’usage prévoyait que des essais de découpe soient réalisés, sans que l’opération ait été décidée.', 1), ('Le 6 juillet 2009, et bien qu’il n’ait pas reçu de consigne d’intervention ou d’autorisation', 0), (', un intervenant a emmené dans un local de découpe un conteneur métallique qu’il pensait être vide, puis a commencé à le scier.', 1), ('\nCe récipient contenait en réalité de la poudre d’uranium appauvri.', 0), ('S’apercevant de son erreur, l’intervenant a averti le responsable FBFC, qui a fait stopper les opérations et a demandé des mesures de confinement du conteneur.', 0), ('Toutefois, aucune autre action n’a été menée.', 1), ('Ce n’est que lors d’un inventaire de matière, soit trois semaines plus tard, que l’absence du conteneur a été notée.', 1), ('Tous les chantiers menés par l’entreprise intervenante ont été interrompus et un plan d’action doit être mis en place pour éviter le renouvellement de ce type d’erreur.', 1), ('\nLa découpe du conteneur a eu lieu dans un local prévu à cet effet, confiné et surveillé du point de vue radiologique. Aucune contamination n’a été détectée.', 1), ('L’uranium appauvri ne présente pas de risque de réaction nucléaire en chaîne.', 1), ('Cet événement n’a donc eu aucune conséquence sur la santé du personnel, ou sur l’environnement.', 1), ('\nEn raison de défaillances de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de classement des événements nucléaires INES.', 0), ('L’autorité de sûreté nucléaire prévoit de se rendre prochainement sur le site pour procéder à une inspection renforcée sur la gestion des chantiers et la surveillance exercée par FBFC sur ses prestataires.', 0)] | . Un projet de démantèlement de conteneurs métalliques hors d’usage prévoyait que des essais de découpe soient réalisés, sans que l’opération ait été décidée. , un intervenant a emmené dans un local de découpe un conteneur métallique qu’il pensait être vide, puis a commencé à le scier. Toutefois, aucune autre action n’a été menée. Ce n’est que lors d’un inventaire de matière, soit trois semaines plus tard, que l’absence du conteneur a été notée. Tous les chantiers menés par l’entreprise intervenante ont été interrompus et un plan d’action doit être mis en place pour éviter le renouvellement de ce type d’erreur. La découpe du conteneur a eu lieu dans un local prévu à cet effet, confiné et surveillé du point de vue radiologique. Aucune contamination n’a été détectée. L’uranium appauvri ne présente pas de risque de réaction nucléaire en chaîne. Cet événement n’a donc eu aucune conséquence sur la santé du personnel, ou sur l’environnement. | Aucune contamination n’a été détectée. L’uranium appauvri ne présente pas de risque de réaction nucléaire en chaîne. La découpe du conteneur a eu lieu dans un local prévu, confiné et surveillé du point of vue radiologique.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-circulation-d-huile-des-deux-transformateurs-auxiliaires-des-reacteurs-n-3-et-4 | Indisponibilité de la circulation d'huile des deux transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 et 4. Le 18 juillet 2009, à l’issue d’une opération de maintenance sur les transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 et 4, les essais de requalification ont été déclarés conformes. Pourtant, la réfrigération de ces transformateurs n’a pas été assurée pendant une durée d’environ quarante heures et ceux-ci ont malgré tout été considérés comme disponibles. Les transformateurs auxiliaires sont utilisés en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale de la centrale. La circulation d’huile permet de refroidir les transformateurs en fonctionnement pour éviter leur échauffement. Lors d’un contrôle réalisé le 20 juillet, le débit d’huile a été mesuré insuffisant et la température des transformateurs trop élevée. Après vérification, l’exploitant a constaté un défaut d’ouverture de la vanne de refoulement d’une pompe de circulation d’huile ainsi qu’un défaut de câblage des appareils permettant de détecter une mauvaise circulation de l’huile. Ces matériels équipant les deux transformateurs ont aussitôt été remis en conformité. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Indisponibilité de la circulation d'huile des deux transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 et 4.", 1), ('\nLe 18 juillet 2009, à l’issue d’une opération de maintenance sur les transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 et 4, les essais de requalification ont été déclarés conformes.', 1), ('Pourtant, la réfrigération de ces transformateurs n’a pas été assurée pendant une durée d’environ quarante heures et ceux-ci ont malgré tout été considérés comme disponibles.', 1), ('\nLes transformateurs auxiliaires sont utilisés en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale de la centrale. La circulation d’huile permet de refroidir les transformateurs en fonctionnement pour éviter leur échauffement.', 1), ('Lors d’un contrôle réalisé le 20 juillet, le débit d’huile a été mesuré insuffisant et la température des transformateurs trop élevée.', 1), ('Après vérification, l’exploitant a constaté un défaut d’ouverture de la vanne de refoulement d’une pompe de circulation d’huile ainsi qu’un défaut de câblage des appareils permettant de détecter une mauvaise circulation de l’huile.', 1), ('Ces matériels équipant les deux transformateurs ont aussitôt été remis en conformité.', 1), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Indisponibilité de la circulation d'huile des deux transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 et 4. Le 18 juillet 2009, à l’issue d’une opération de maintenance sur les transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 et 4, les essais de requalification ont été déclarés conformes. Pourtant, la réfrigération de ces transformateurs n’a pas été assurée pendant une durée d’environ quarante heures et ceux-ci ont malgré tout été considérés comme disponibles. Les transformateurs auxiliaires sont utilisés en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale de la centrale. La circulation d’huile permet de refroidir les transformateurs en fonctionnement pour éviter leur échauffement. Lors d’un contrôle réalisé le 20 juillet, le débit d’huile a été mesuré insuffisant et la température des transformateurs trop élevée. Après vérification, l’exploitant a constaté un défaut d’ouverture de la vanne de refoulement d’une pompe de circulation d’huile ainsi qu’un défaut de câblage des appareils permettant de détecter une mauvaise circulation de l’huile. Ces matériels équipant les deux transformateurs ont aussitôt été remis en conformité. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Le 18 juillet 2009, à l’issue d’une opération de maintenance sur les transformateurs auxiliaires des réacteurs n°3 and 4, les essais de requalification ont été déclarés conformes. Pourtant, la réfrigération of ces transformateurs n’a pas assurée pendant une durée d‘environ quarante heures. Les transformateurs sont utilisés en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale de la centrale.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-melange-non-qualifie-de-graisses-dans-des-servomoteurs-electriques-necessaires-au-fonctionnement-de-l-installation-en-situation-accidentelle2 | Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle. Dans le cadre des contrôles effectués lors des arrêts pour maintenance et rechargement en combustible des réacteurs n°1 et 4 de la centrale nucléaire de Dampierre, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée le 24 juillet 2009 de la détection, par EdF, de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. En fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande. Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre. Les servomoteurs, ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet), nécessitent des graissages. Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées. Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 3 servomoteurs électriques du réacteur n°1, et 30 du réacteur n°4. Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, aucune garantie ne peut être donnée, pour les robinets concernés, sur leur aptitude à assurer leur fonction en situation accidentelle. Une recherche analogue sera réalisée sur les réacteurs n°2 et 3 lors de leurs prochains arrêts pour maintenance et rechargement en combustible. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle.", 1), ('\nDans le cadre des contrôles effectués lors des arrêts pour maintenance et rechargement en combustible des réacteurs n°1 et 4 de la centrale nucléaire de Dampierre', 1), (', l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée le 24 juillet 2009 de la détection, par EdF, de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle.', 0), ('En fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande.', 0), ('Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre.', 1), ('Les servomoteurs, ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet), nécessitent des graissages.', 0), ('Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées.', 0), ('Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 3 servomoteurs électriques du réacteur n°1, et 30 du réacteur n°4.', 1), ('Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, aucune garantie ne peut être donnée, pour les robinets concernés, sur leur aptitude à assurer leur fonction en situation accidentelle.', 0), ('\nUne recherche analogue sera réalisée sur les réacteurs n°2 et 3 lors de leurs prochains arrêts pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('\nLes servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée.', 1), ('\nCet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle. Dans le cadre des contrôles effectués lors des arrêts pour maintenance et rechargement en combustible des réacteurs n°1 et 4 de la centrale nucléaire de Dampierre Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre. Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 3 servomoteurs électriques du réacteur n°1, et 30 du réacteur n°4. Une recherche analogue sera réalisée sur les réacteurs n°2 et 3 lors de leurs prochains arrêts pour maintenance et rechargement en combustible. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Une recherche analogue sera réalisée sur les réacteurs n°2 et 3 lors of leurs prochains arrêts pour maintenance et rechargement en combustible.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatives-au-pilotage-du-reacteur-dans-la-phase-de-redemarrage | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives au pilotage du réacteur dans la phase de redémarrage. Le 13 juillet 2009, lors du redémarrage, le réacteur n°3 a été exploité dans un domaine particulier de fonctionnement pendant une durée supérieure à la limite autorisée par les spécifications techniques d'exploitation. Le pilotage de la puissance du cœur d'un réacteur doit s'effectuer en respectant des domaines particuliers de fonctionnement permettant notamment de prévenir, en cas d'accident de perte de réfrigérant primaire, la dégradation des gaines des crayons combustibles qui constituent la première barrière de confinement du réacteur. Le 13 juillet 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin constate que les paramètres du cœur du réacteur sont restés 63 minutes dans un domaine particulier de fonctionnement alors qu'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation limite cette durée à 60 minutes. Dès constatation de cet écart, l'exploitation a engagé les mesures nécessaires afin de revenir dans le domaine de fonctionnement normal qui a été atteint 10 minutes plus tard. La non-conformité aux spécifications techniques d'exploitation a donc duré 13 minutes. L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection réactive le 22 juillet 2009. Cette inspection a mis en évidence des lacunes dans la préparation des activités de redémarrage, et des écarts dans les opérations de pilotage du réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquence immédiate sur la sûreté de l'installation, ni de conséquence sur l'environnement. Toutefois, en raison du non-respect d'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation dû à des lacunes dans la préparation du redémarrage du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives au pilotage du réacteur dans la phase de redémarrage.", 1), ("\nLe 13 juillet 2009, lors du redémarrage, le réacteur n°3 a été exploité dans un domaine particulier de fonctionnement pendant une durée supérieure à la limite autorisée par les spécifications techniques d'exploitation.", 0), ("\nLe pilotage de la puissance du cœur d'un réacteur doit s'effectuer en respectant des domaines particuliers de fonctionnement permettant notamment de prévenir, en cas d'accident de perte de réfrigérant primaire, la dégradation des gaines des crayons combustibles qui constituent la première barrière de confinement du réacteur.", 0), ("\nLe 13 juillet 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin constate que les paramètres du cœur du réacteur sont restés 63 minutes dans un domaine particulier de fonctionnement alors qu'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation limite cette durée à 60 minutes.", 1), ("Dès constatation de cet écart, l'exploitation a engagé les mesures nécessaires afin de revenir dans le domaine de fonctionnement normal qui a été atteint 10 minutes plus tard.", 1), ("La non-conformité aux spécifications techniques d'exploitation a donc duré 13 minutes.", 1), ("\nL'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection réactive le 22 juillet 2009.", 1), ('Cette inspection a mis en évidence des lacunes dans la préparation des activités de redémarrage, et des écarts dans les opérations de pilotage du réacteur.', 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence immédiate sur la sûreté de l'installation, ni de conséquence sur l'environnement.", 1), ("Toutefois, en raison du non-respect d'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation dû à des lacunes dans la préparation du redémarrage du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives au pilotage du réacteur dans la phase de redémarrage. Le 13 juillet 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin constate que les paramètres du cœur du réacteur sont restés 63 minutes dans un domaine particulier de fonctionnement alors qu'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation limite cette durée à 60 minutes. Dès constatation de cet écart, l'exploitation a engagé les mesures nécessaires afin de revenir dans le domaine de fonctionnement normal qui a été atteint 10 minutes plus tard. La non-conformité aux spécifications techniques d'exploitation a donc duré 13 minutes. L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection réactive le 22 juillet 2009. Cet événement n'a pas eu de conséquence immédiate sur la sûreté de l'installation, ni de conséquence sur l'environnement. Toutefois, en raison du non-respect d'une prescription particulière des spécifications techniques d'exploitation dû à des lacunes dans la préparation du redémarrage du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin constate que les paramètres du cœur du réacteur sont restés 63 minutes dans un domaine particulier de fonctionnement. Cet événement n'a pas eu de conséquence immédiate sur la sûreté de l'installation. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre |  | 60 minutes; 63 minutes; 13 minutes; 10 minutes plus tard
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-consignes-de-surete-relatives-a-l-acces-en-boite-a-gants-lors-d-operations-de-conditionnement-de-futs-de-dechets-radioactifs | Non-respect des consignes de sûreté relatives à l'accès en boîte à gants lors d'opérations de conditionnement de fûts de déchets radioactifs. Au cours d’une opération de reconditionnement de déchets réalisée le 1er juillet 2009 au sein de l’installation Pégase, le décollement d’un joint sur un équipement au sein d’une boîte à gants a été constaté par un opérateur. L’opérateur, estimant que le risque de contamination dans cette boîte à gants était quasi-inexistant, a pris l’initiative de passer outre les consignes d’information hiérarchique et d’interdiction de pénétrer en boîte à gants, de façon à pouvoir repositionner le joint. Aucun dispositif ne permettait d’empêcher une intrusion dans la boîte à gants et aucune alarme ne s’est déclenchée. L’opérateur ne portait pas d’équipement de protection individuelle mais les contrôles réalisés ultérieurement ont permis de vérifier que l’opérateur ne s’était pas contaminé. L’ASN a réalisé le 20 juillet une inspection inopinée pour examiner les causes profondes de l’incident et l’analyse menée à ce stade par l’exploitant. L’inspection a permis d’émettre des observations et des demandes d’actions correctives qui sont détaillées dans la lettre de suite. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou le personnel. L’exploitant a déclaré à l’ASN cette anomalie le 3 juillet 2009. Il a décidé après l’inspection de l’ASN de proposer un classement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES) qui en compte 7. L’INB PEGASE est dédiée à l’entreposage d’éléments combustibles sous eau et à l’entreposage de fûts de sous produits plutonifères issus de la fabrication de combustibles au Pu. L’ensemble de ces sous produits doit être évacué de l’INB pour la fin 2010. Boîte à gants : une boîte à gants est une enceinte de confinement isolant complètement un procédé par une paroi transparente (matériaux spéciaux qui filtrent une partie du rayonnement). Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière nucléaire en toute sécurité. Le dispositif comprend en général une ventilation mettant la boîte en dépression par rapport à l’extérieur, ce qui permet de confiner les matières nucléaires au sein de celle-ci. Pour en savoir plus : | [("Non-respect des consignes de sûreté relatives à l'accès en boîte à gants lors d'opérations de conditionnement de fûts de déchets radioactifs.", 0), ('\nAu cours d’une opération de reconditionnement de déchets réalisée le 1er juillet 2009 au sein de l’installation Pégase, le décollement d’un joint sur un équipement au sein d’une boîte à gants a été constaté par un opérateur.', 1), ('L’opérateur, estimant que le risque de contamination dans cette boîte à gants était quasi-inexistant, a pris l’initiative de passer outre les consignes d’information hiérarchique et d’interdiction de pénétrer en boîte à gants, de façon à pouvoir repositionner le joint.', 1), ('Aucun dispositif ne permettait d’empêcher une intrusion dans la boîte à gants et aucune alarme ne s’est déclenchée.', 1), ('\nL’opérateur ne portait pas d’équipement de protection individuelle mais les contrôles réalisés ultérieurement ont permis de vérifier que l’opérateur ne s’était pas contaminé.\nL’ASN a réalisé le 20 juillet une inspection inopinée pour examiner les causes profondes de l’incident et l’analyse menée à ce stade par l’exploitant.', 0), ('L’inspection a permis d’émettre des observations et des demandes d’actions correctives qui sont détaillées dans la lettre de suite.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou le personnel. L’exploitant a déclaré à l’ASN cette anomalie le 3 juillet 2009.', 1), ('Il a décidé après l’inspection de l’ASN de proposer un classement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES) qui en compte 7.', 0), ('\nL’INB PEGASE est dédiée à l’entreposage d’éléments combustibles sous eau et à l’entreposage de fûts de sous produits plutonifères issus de la fabrication de combustibles au Pu.', 0), ('L’ensemble de ces sous produits doit être évacué de l’INB pour la fin 2010.', 0), ('\nBoîte à gants : une boîte à gants est une enceinte de confinement isolant complètement un procédé par une paroi transparente (matériaux spéciaux qui filtrent une partie du rayonnement).', 0), ('Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière nucléaire en toute sécurité.', 1), ('Le dispositif comprend en général une ventilation mettant la boîte en dépression par rapport à l’extérieur, ce qui permet de confiner les matières nucléaires au sein de celle-ci.', 0), ('Pour en savoir plus :', 0)] | Au cours d’une opération de reconditionnement de déchets réalisée le 1er juillet 2009 au sein de l’installation Pégase, le décollement d’un joint sur un équipement au sein d’une boîte à gants a été constaté par un opérateur. L’opérateur, estimant que le risque de contamination dans cette boîte à gants était quasi-inexistant, a pris l’initiative de passer outre les consignes d’information hiérarchique et d’interdiction de pénétrer en boîte à gants, de façon à pouvoir repositionner le joint. Aucun dispositif ne permettait d’empêcher une intrusion dans la boîte à gants et aucune alarme ne s’est déclenchée. L’inspection a permis d’émettre des observations et des demandes d’actions correctives qui sont détaillées dans la lettre de suite. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou le personnel. L’exploitant a déclaré à l’ASN cette anomalie le 3 juillet 2009. Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière nucléaire en toute sécurité. | Au cours d’une opération de reconditionnement de déchets réalisée le 1er juillet 2009 au sein de l’installation Pégase, le décollement d'un joint sur un équipement été constaté. L’opérateur estimant que le risque de contamination dans cette boîte à gants était quasi-inexistant, a pris l�’initiative de passer outre les consignes d'information hiérarchique. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-l-utilisation-des-melanges-de-graisses-dans-des-materiels-importants-pour-la-surete | Anomalie générique concernant l'utilisation des mélanges de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Le 15 juillet 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un incident relatif à des mélanges de graisses dans certains servomoteurs électriques. L’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur. Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire qu’il a été vérifié leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles. Le maintien de cette qualification repose en particulier sur l’utilisation de graisses spécifiques également qualifiées. Lors d’opérations de maintenance préventive, EDF a constaté des mélanges de graisses dans les servomoteurs électriques qualifiés, susceptibles de remettre en cause cette qualification. En effet, bien que chacune des graisses soit individuellement qualifiée, aucun élément ne permet d’affirmer le maintien de la qualification aux conditions accidentelles de leur mélange. Plusieurs événements significatifs en lien avec cette anomalie générique ont été déclarés par EDF pour les réacteurs de Cattenom, de Chinon, de Chooz, de Civaux, de Fessenheim, de Flamanville, de Golfech, de Gravelines et de Nogent. EDF a mis en place des actions de vérification et de remise en conformité des servomoteurs dont la mise en œuvre est contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment lors des arrêts pour rechargement des réacteurs. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Pour en savoir plus : - Consulter l’avis d’incident du 20 juillet 2008 pour les réacteurs de Nogent. - Consulter l’avis d’incident du 10 décembre 2008 pour les réacteurs de Golfech. - Consulter l’avis d’incident du 18 février 2009 pour les réacteurs de Chooz B. - Consulter l’avis d’incident du 27 avril 2009 pour les réacteurs de Civaux | [("Anomalie générique concernant l'utilisation des mélanges de graisses dans des matériels importants pour la sûreté.", 1), ('\nLe 15 juillet 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un incident relatif à des mélanges de graisses dans certains servomoteurs électriques.\nL’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur.', 1), ('Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire qu’il a été vérifié leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles.', 1), ('Le maintien de cette qualification repose en particulier sur l’utilisation de graisses spécifiques également qualifiées.', 0), ('Lors d’opérations de maintenance préventive, EDF a constaté des mélanges de graisses dans les servomoteurs électriques qualifiés, susceptibles de remettre en cause cette qualification.', 0), ('En effet, bien que chacune des graisses soit individuellement qualifiée, aucun élément ne permet d’affirmer le maintien de la qualification aux conditions accidentelles de leur mélange.', 1), ('\nPlusieurs événements significatifs en lien avec cette anomalie générique ont été déclarés par EDF pour les réacteurs de Cattenom, de Chinon, de Chooz, de Civaux, de Fessenheim, de Flamanville, de Golfech, de Gravelines et de Nogent.', 0), ('\nEDF a mis en place des actions de vérification et de remise en conformité des servomoteurs dont la mise en œuvre est contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment lors des arrêts pour rechargement des réacteurs.', 0), ("\nCette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7", 1), ('.', 1), ('\nPour en savoir plus :\n- Consulter l’avis d’incident du 20 juillet 2008 pour les réacteurs de Nogent. \n- Consulter l’avis d’incident du 10 décembre 2008 pour les réacteurs de Golfech. \n- Consulter l’avis d’incident du 18 février 2009 pour les réacteurs de Chooz B. \n- Consulter l’avis d’incident du 27 avril 2009 pour les réacteurs de Civaux', 1)] | Anomalie générique concernant l'utilisation des mélanges de graisses dans des matériels importants pour la sûreté. Le 15 juillet 2009, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un incident relatif à des mélanges de graisses dans certains servomoteurs électriques. L’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur. Lorsqu’ils ont un rôle pour assurer la sûreté du réacteur, ces servomoteurs sont dits « qualifiés », c’est à dire qu’il a été vérifié leur aptitude à remplir leurs fonctions dans des conditions accidentelles. En effet, bien que chacune des graisses soit individuellement qualifiée, aucun élément ne permet d’affirmer le maintien de la qualification aux conditions accidentelles de leur mélange. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7 . Pour en savoir plus : - Consulter l’avis d’incident du 20 juillet 2008 pour les réacteurs de Nogent. - Consulter l’avis d’incident du 10 décembre 2008 pour les réacteurs de Golfech. - Consulter l’avis d’incident du 18 février 2009 pour les réacteurs de Chooz B. - Consulter l’avis d’incident du 27 avril 2009 pour les réacteurs de Civaux | Anomalie générique concernant l’utilisation des mélanges de graisses dans des matériels importants pour the sûreté. Cette anomalie a été classée au niveau 1 of l'échelle INES. L’ouverture ou la fermeture des vannes actionnées par un moteur électrique dépend du bon fonctionnement du servomoteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-palliative-fixee-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Non respect d'une mesure palliative fixée par les spécifications techniques d'exploitation. Le 13 juillet 2009, dans le cadre de l’arrêt du réacteur n°2 pour visite partielle, le site du Blayais n’a pas respecté la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Le système de ventilation de balayage à l’arrêt (EBA) assure, en période d’arrêt du réacteur, le maintien de conditions ambiantes acceptables pour le personnel, évacue les calories dégagées lors de l’arrêt à froid et limite les rejets gazeux radioactifs vers l’extérieur. Ce système doit être en fonctionnement lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur. En cas de dysfonctionnement du système EBA lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur, les STE imposent des mesures palliatives à engager sous une heure. Par ailleurs, lorsque le système de mesure de la radioactivité (KRT) détecte la présence de gaz radioactifs dans le bâtiment réacteur, le système EBA est isolé automatiquement afin de permettre la filtration de l’air en circuit fermé à l’intérieur de l’enceinte. Ces systèmes de protection sont testés annuellement lors de l’arrêt des réacteurs. Le 13 juillet 2009, du fait d’une vigilance insuffisante lors de la préparation et de la mise en œuvre des opérations de maintenance, l’essai du système KRT, qui provoque l’isolement automatique du système EBA, a été réalisé alors que le premier sas du bâtiment réacteur était ouvert que le fonctionnement normal du système EBA était donc nécessaire. La détection de cet état de fait n’a pas été suffisamment rapide pour assurer le respect du délai de la mise en œuvre des mesures palliatives destinées à faire face au dysfonctionnement de ce circuit. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des mesures palliatives fixées par les spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Non respect d'une mesure palliative fixée par les spécifications techniques d'exploitation.", 1), ('\nLe 13 juillet 2009, dans le cadre de l’arrêt du réacteur n°2 pour visite partielle, le site du Blayais n’a pas respecté la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation (STE).', 0), ('Le système de ventilation de balayage à l’arrêt (EBA) assure, en période d’arrêt du réacteur, le maintien de conditions ambiantes acceptables pour le personnel, évacue les calories dégagées lors de l’arrêt à froid et limite les rejets gazeux radioactifs vers l’extérieur.', 1), ('Ce système doit être en fonctionnement lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur.', 1), ('En cas de dysfonctionnement du système EBA lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur, les STE imposent des mesures palliatives à engager sous une heure.', 1), ('Par ailleurs, lorsque le système de mesure de la radioactivité (KRT) détecte la présence de gaz radioactifs dans le bâtiment réacteur, le système EBA est isolé automatiquement afin de permettre la filtration de l’air en circuit fermé à l’intérieur de l’enceinte.', 0), ('Ces systèmes de protection sont testés annuellement lors de l’arrêt des réacteurs.', 1), ('\nLe 13 juillet 2009, du fait d’une vigilance insuffisante lors de la préparation et de la mise en œuvre des opérations de maintenance, l’essai du système KRT, qui provoque l’isolement automatique du système EBA, a été réalisé alors que le premier sas du bâtiment réacteur était ouvert que le fonctionnement normal du système EBA était donc nécessaire.', 0), ('La détection de cet état de fait n’a pas été suffisamment rapide pour assurer le respect du délai de la mise en œuvre des mesures palliatives destinées à faire face au dysfonctionnement de ce circuit.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des mesures palliatives fixées par les spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Non respect d'une mesure palliative fixée par les spécifications techniques d'exploitation. Le système de ventilation de balayage à l’arrêt (EBA) assure, en période d’arrêt du réacteur, le maintien de conditions ambiantes acceptables pour le personnel, évacue les calories dégagées lors de l’arrêt à froid et limite les rejets gazeux radioactifs vers l’extérieur. Ce système doit être en fonctionnement lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur. En cas de dysfonctionnement du système EBA lors de l’ouverture du premier sas du bâtiment réacteur, les STE imposent des mesures palliatives à engager sous une heure. Ces systèmes de protection sont testés annuellement lors de l’arrêt des réacteurs. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non respect des mesures palliatives fixées par les spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Non respect d'une mesure palliative fixée par les spécifications techniques d'exploitation. Le système de ventilation de balayage à l’arrêt (EBA) assure le maintien de conditions ambiantes acceptables pour le personnel. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement and sur the sûreté de l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-detection-de-l-insuffisance-de-debit-de-la-boucle-de-recirculation-du-bore | Non détection de l’insuffisance de débit de la boucle de recirculation du bore. Le 1er juillet, deux agents de conduite débutent deux opérations de contrôles du système de protection du réacteur. Au cours de celles ci, une alarme du circuit d’injection de sécurité(1) apparaît pour insuffisance du débit de la boucle de recirculation du bore. Cet événement n’est pas détecté par les agents EDF qui poursuivent donc les opérations de contrôles en cours. Les agents s’apercoivent, à la fin de ces opérations seulement, de l’isolement de la boucle de recirculation en bore. Une détection de cet événement plus rapide aurait contraint l’exploitant, conformément aux règles générales d’exploitation, à interrompre ses opérations de contrôles et traiter l’insuffisance du débit de la boucle de recirculation. Malgré la détection tardive, la boucle de recirculation du bore a été restaurée suffisamment rapidement pour exclure le risque de cristallisation du bore. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. (1)Circuit d’injection de sécurité : Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, par exemple d’une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Afin d’éviter la cristallisation du bore, celui ci est maintenu dans une boucle de recirculation. | [('Non détection de l’insuffisance de débit de la boucle de recirculation du bore.', 1), ('\nLe 1er juillet, deux agents de conduite débutent deux opérations de contrôles du système de protection du réacteur.', 1), ('Au cours de celles ci, une alarme du circuit d’injection de sécurité(1) apparaît pour insuffisance du débit de la boucle de recirculation du bore.', 1), ('Cet événement n’est pas détecté par les agents EDF qui poursuivent donc les opérations de contrôles en cours.', 0), ('Les agents s’apercoivent, à la fin de ces opérations seulement, de l’isolement de la boucle de recirculation en bore.\nUne détection de cet événement plus rapide aurait contraint l’exploitant, conformément aux règles générales d’exploitation, à interrompre ses opérations de contrôles et traiter l’insuffisance du débit de la boucle de recirculation.\n', 0), ('Malgré la détection tardive, la boucle de recirculation du bore a été restaurée suffisamment rapidement pour exclure le risque de cristallisation du bore.', 1), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.\n(1)Circuit d’injection de sécurité :\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, par exemple d’une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.', 1), ('Afin d’éviter la cristallisation du bore, celui ci est maintenu dans une boucle de recirculation', 1), ('.', 1)] | Non détection de l’insuffisance de débit de la boucle de recirculation du bore. Le 1er juillet, deux agents de conduite débutent deux opérations de contrôles du système de protection du réacteur. Au cours de celles ci, une alarme du circuit d’injection de sécurité(1) apparaît pour insuffisance du débit de la boucle de recirculation du bore. Malgré la détection tardive, la boucle de recirculation du bore a été restaurée suffisamment rapidement pour exclure le risque de cristallisation du bore. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. (1)Circuit d’injection de sécurité : Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, par exemple d’une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Afin d’éviter la cristallisation du bore, celui ci est maintenu dans une boucle de recirculation . | Non détection de l’insuffisance de débit de la boucle de recirculation du bore. Deux agents de conduite débutent deux opérations de contrôles du système de protection du réacteur. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident has been reclassé.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-realisation-d-essais-periodiques | Non-respect de la périodicité de réalisation d'essais périodiques. Le 15 juillet 2009, l'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité de Cruas a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la non-réalisation d'un essai périodique sur deux groupes électrogènes de secours des réacteurs n°2 et 4. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Afin de vérifier que ces matériels importants pour la sûreté sont aptes à remplir à tout moment leur fonction, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés. A l'occasion d'une revue documentaire menée le 11/07/2009, l'exploitant a constaté qu’ un des essais périodiques des groupes électrogènes n’avait pas été effectué avec la périodicité requise sur deux réacteurs de l'établissement : - sur le réacteur n°2, ces essais n'ont pas été réalisés en décembre 2008 sur un des diesels du réacteur; - sur le réacteur n°4, ces essais n'ont pas été réalisés en mai 2009 sur un des diesels du réacteur. Pour le réacteur n°4, l'exploitant a procédé le 11/07/2009 à la réalisation de cet essai périodique qui a permis de démontrer la disponibilité du diesel de secours. Pour le réacteur n°2, compte tenu de l'ensemble des essais réalisés sur le moteur diesel depuis décembre 2008, sa disponibilité n'est pas remise en cause. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement et sur les travailleurs. En raison de la non-conformité aux règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect de la périodicité de réalisation d'essais périodiques.", 0), ("\nLe 15 juillet 2009 Litre'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité de Cruas a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la non-réalisation d'un essai périodique sur deux groupes électrogènes de secours des réacteurs n°2 et 4.", 0), ('Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde.', 1), ('Afin de vérifier que ces matériels importants pour la sûreté sont aptes à remplir à tout moment leur fonction, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés.', 0), ("\nA l'occasion d'une revue documentaire menée le 11/07/2009 Litre'exploitant a constaté qu’ un des essais périodiques des groupes électrogènes n’avait pas été effectué avec la périodicité requise sur deux réacteurs de l'établissement :\n- sur le réacteur n°2, ces essais n'ont pas été réalisés en décembre 2008 sur un des diesels du réacteur;\n- sur le réacteur n°4, ces essais n'ont pas été réalisés en mai 2009 sur un des diesels du réacteur.\nPour le réacteur n°4 Litre'exploitant a procédé le 11/07/2009 à la réalisation de cet essai périodique qui a permis de démontrer la disponibilité du diesel de secours.", 1), ("Pour le réacteur n°2, compte tenu de l'ensemble des essais réalisés sur le moteur diesel depuis décembre 2008, sa disponibilité n'est pas remise en cause.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquences sur les installations, sur l'environnement et sur les travailleurs.\nEn raison de la non-conformité aux règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. A l'occasion d'une revue documentaire menée le 11/07/2009 Litre'exploitant a constaté qu’ un des essais périodiques des groupes électrogènes n’avait pas été effectué avec la périodicité requise sur deux réacteurs de l'établissement : - sur le réacteur n°2, ces essais n'ont pas été réalisés en décembre 2008 sur un des diesels du réacteur; - sur le réacteur n°4, ces essais n'ont pas été réalisés en mai 2009 sur un des diesels du réacteur. Pour le réacteur n°4 Litre'exploitant a procédé le 11/07/2009 à la réalisation de cet essai périodique qui a permis de démontrer la disponibilité du diesel de secours. Pour le réacteur n°2, compte tenu de l'ensemble des essais réalisés sur le moteur diesel depuis décembre 2008, sa disponibilité n'est pas remise en cause. | Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. A l'occasion d'une revue documentaire menée le 11/07/2009 Litre'exploitant a constaté qu’un des essais périodiques des groupes n’avait pas effectué. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 4, l; 2009, l | 4 Litre; 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-melange-non-qualifie-de-graisses-dans-des-servomoteurs-electriques-necessaires-au-fonctionnement-de-l-installation-en-situation-accidentelle | Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle. Le 9 juillet 2009, dans le cadre des contrôles effectués lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de la détection de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. En fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande. Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre à distance. Les servomoteurs ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet) nécessitent des graissages. Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées. Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 37 des 105 servomoteurs électriques que comporte l’installation. Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, les robinets concernés auraient pu ne plus être aptes à assurer leur fonction en situation accidentelle. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle.", 1), ('\nLe 9 juillet 2009, dans le cadre des contrôles effectués lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de la détection de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle.', 1), ('\nEn fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, de nombreux robinets doivent pouvoir être manœuvrés à distance, depuis la salle de commande.', 0), ('Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre à distance.', 1), ('\nLes servomoteurs ainsi que divers organes de manœuvre de ces robinets (noix de manœuvre, tige de robinet) nécessitent des graissages.', 0), ('Des graisses spécifiques à chacun de ces éléments et qualifiées pour permettre leur fonctionnement en situation accidentelle doivent être utilisées.', 0), ('\nLors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 37 des 105 servomoteurs électriques que comporte l’installation.', 1), ('Ce mélange de graisses n’étant pas qualifié, les robinets concernés auraient pu ne plus être aptes à assurer leur fonction en situation accidentelle.', 0), ('\nLes servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée.', 1), ('\nCet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation en situation accidentelle. Le 9 juillet 2009, dans le cadre des contrôles effectués lors de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de la détection de la présence d’un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. Certains robinets sont équipés de servomoteurs électriques qui permettent cette manœuvre à distance. Lors des contrôles effectués au titre de la maintenance des installations, la présence de la graisse dédiée aux organes de manœuvre a été détectée en mélange avec celle dédiée aux servomoteurs dans 37 des 105 servomoteurs électriques que comporte l’installation. Les servomoteurs qui faisaient l’objet d’une intervention de maintenance ou dont la remise en état s’avérait nécessaire au cours de l’arrêt ont été nettoyés et graissés avec la graisse adaptée. Cet écart de graissage ayant été constaté sur des appareils redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Présence d'un mélange non qualifié de graisses dans des servomoteurs électriques nécessaires au fonctionnement de l’installation en situation accidentelle. L’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de la détection de la présence of the graisse.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-maintenance-sur-du-materiel-classe-pour-fonctionner-aux-conditions-accidentelles | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Lors de la visite décennale du réacteur n°1 qui a débuté le 6 juin, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a contrôlé la conformité de la graisse présente dans les servomoteurs électriques des robinets situés dans le bâtiment réacteur, classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. Ce contrôle a été programmésuite au constat, en juillet 2008, d’un mélange de graisse non conforme sur les robinets de ce type équipant le réacteur n°2. La situation constatée est identique : le mélange de graisse n'est pas conforme à l'attendu. L’écart réside en la présence d’un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet. Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l’est pas. Le site ne peut pas garantir la manœuvrabilité de ces vannes, notamment aux conditions accidentelles. Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur le réacteur n°1, environ 75 robinets se trouvant sur différents circuits, et parfois sur des voies redondantes, comportent ce mélange non homologué. Tous sont classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. L’exploitant procède actuellement à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l’installation. Cet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d’un précédent arrêt pour rechargement. Aucun des robinets concernés n’a connu de problème de manœuvrabilité lors des cycles précédents ; l’incident n’a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l’installation. Cependant, s’agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manœuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n’était pas démontrée. Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l’installation en cas d’accident grave. En raison de lacunes dans la maintenance de matériels important pour la sûreté ayant une origine commune, l’ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles.', 1), ('Lors de la visite décennale du réacteur n°1 qui a débuté le 6 juin, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a contrôlé la conformité de la graisse présente dans les servomoteurs électriques des robinets situés dans le bâtiment réacteur, classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles.\nCe contrôle a été programmésuite au constat, en juillet 2008, d’un mélange de graisse non conforme sur les robinets de ce type équipant le réacteur n°2.', 1), ("La situation constatée est identique : le mélange de graisse n'est pas conforme à l'attendu.", 0), ('L’écart réside en la présence d’un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet.', 0), ('Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l’est pas.', 0), ('Le site ne peut pas garantir la manœuvrabilité de ces vannes, notamment aux conditions accidentelles.', 0), ('Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur le réacteur n°1, environ 75 robinets se trouvant sur différents circuits, et parfois sur des voies redondantes, comportent ce mélange non homologué.', 1), ('Tous sont classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles.', 1), ('L’exploitant procède actuellement à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l’installation.', 1), ('\nCet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d’un précédent arrêt pour rechargement.', 0), ('\nAucun des robinets concernés n’a connu de problème de manœuvrabilité lors des cycles précédents ; l’incident n’a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l’installation', 0), ('.', 1), ('Cependant, s’agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manœuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n’était pas démontrée.', 1), ('Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l’installation en cas d’accident grave.', 1), ('\nEn raison de lacunes dans la maintenance de matériels important pour la sûreté ayant une origine commune, l’ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Lors de la visite décennale du réacteur n°1 qui a débuté le 6 juin, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a contrôlé la conformité de la graisse présente dans les servomoteurs électriques des robinets situés dans le bâtiment réacteur, classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. Ce contrôle a été programmésuite au constat, en juillet 2008, d’un mélange de graisse non conforme sur les robinets de ce type équipant le réacteur n°2. Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur le réacteur n°1, environ 75 robinets se trouvant sur différents circuits, et parfois sur des voies redondantes, comportent ce mélange non homologué. Tous sont classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. L’exploitant procède actuellement à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l’installation. . Cependant, s’agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manœuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n’était pas démontrée. Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l’installation en cas d’accident grave. | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. L’exploitant procède actuellement à la remise en état of ces robinets avant le redémarrage de l’installation. Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l'installation en cas d’accident grave.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-montage-d-un-clapet-coupe-feu-du-systeme-de-ventilation-des-batiments-nucleaires | Erreur de montage d'un clapet coupe-feu du système de ventilation des bâtiments nucléaires. Le 29 juin 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la mauvaise position d’un clapet du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur n°5. Le système de ventilation des bâtiments nucléaires a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation à l'extérieur. Des clapets coupe-feu sont installés sur ce système de ventilation pour éviter la propagation d’un éventuel incendie dans les différents locaux de l'installation. Des essais périodiques permettent de vérifier régulièrement que ces clapets sont aptes à remplir leur fonction. Le 26 juin 2009, à l'occasion d’un de ces essais périodiques, l'exploitant a constaté qu'un élément constitutif d'un clapet coupe-feu du système de ventilation du bâtiment auxiliaire était monté à l'envers. L'écart a été immédiatement corrigé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Erreur de montage d'un clapet coupe-feu du système de ventilation des bâtiments nucléaires", 0), ('.', 1), ("\nLe 29 juin 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la mauvaise position d’un clapet du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur n°5.\nLe système de ventilation des bâtiments nucléaires a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation à l'extérieur.", 1), ("Des clapets coupe-feu sont installés sur ce système de ventilation pour éviter la propagation d’un éventuel incendie dans les différents locaux de l'installation.", 1), ('Des essais périodiques permettent de vérifier régulièrement que ces clapets sont aptes à remplir leur fonction.', 1), ("\nLe 26 juin 2009, à l'occasion d’un de ces essais périodiques, l'exploitant a constaté qu'un élément constitutif d'un clapet coupe-feu du système de ventilation du bâtiment auxiliaire était monté à l'envers.", 1), ("L'écart a été immédiatement corrigé.", 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ("Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | . Le 29 juin 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la mauvaise position d’un clapet du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires du réacteur n°5. Le système de ventilation des bâtiments nucléaires a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation à l'extérieur. Des clapets coupe-feu sont installés sur ce système de ventilation pour éviter la propagation d’un éventuel incendie dans les différents locaux de l'installation. Des essais périodiques permettent de vérifier régulièrement que ces clapets sont aptes à remplir leur fonction. Le 26 juin 2009, à l'occasion d’un de ces essais périodiques, l'exploitant a constaté qu'un élément constitutif d'un clapet coupe-feu du système de ventilation du bâtiment auxiliaire était monté à l'envers. L'écart a été immédiatement corrigé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | . Le 29 juin 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré. un événement significatif pour la sûreté portant sur la mauvaise position d’un clapet. Des clapets coupe-feu sont installés sur ce système de ventilation. Des essais périodiques permettent de vérifier régulièrement that ces clapés sont aptes à remplir leur fonction. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-sur-les-dispositifs-de-maintien-des-relais-electromagnetiques2 | Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques. Le 06 juillet 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint Alban a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques sur des tableaux électriques installés sur le réacteur n°2 de l'établissement. Les tableaux électriques participent à l'alimentation du réacteur en énergie électrique. Ces tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui sont des organes électrotechniques permettant la commutation de liaisons électriques. La centrale nucléaire de Saint Alban a engagé en 2009 une campagne de contrôle du dispositif de maintien de ces relais. Ces contrôles ont mis en évidence des anomalies. L’analyse de ces anomalies met en évidence qu'en cas de séisme important, des relais des tableaux électriques pourraient être éjectés de leur embase et ne seraient donc plus en capacité de piloter les différents systèmes de sûreté des réacteurs sur lesquels ils sont installés. Toutes les anomalies dans le dispositif de maintien des relais des tableaux électriques intervenant dans le pilotage de systèmes importants pour la sûreté ont été corrigées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques.', 1), ("\nLe 06 juillet 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint Alban a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques sur des tableaux électriques installés sur le réacteur n°2 de l'établissement.", 1), ("Les tableaux électriques participent à l'alimentation du réacteur en énergie électrique.", 1), ('Ces tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui sont des organes électrotechniques permettant la commutation de liaisons électriques.', 1), ('La centrale nucléaire de Saint Alban a engagé en 2009 une campagne de contrôle du dispositif de maintien de ces relais.', 0), ('Ces contrôles ont mis en évidence des anomalies.', 1), ("\nL’analyse de ces anomalies met en évidence qu'en cas de séisme important, des relais des tableaux électriques pourraient être éjectés de leur embase et ne seraient donc plus en capacité de piloter les différents systèmes de sûreté des réacteurs sur lesquels ils sont installés.\nToutes les anomalies dans le dispositif de maintien des relais des tableaux électriques intervenant dans le pilotage de systèmes importants pour la sûreté ont été corrigées.", 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ("Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques. Le 06 juillet 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint Alban a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques sur des tableaux électriques installés sur le réacteur n°2 de l'établissement. Les tableaux électriques participent à l'alimentation du réacteur en énergie électrique. Ces tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui sont des organes électrotechniques permettant la commutation de liaisons électriques. Ces contrôles ont mis en évidence des anomalies. L’analyse de ces anomalies met en évidence qu'en cas de séisme important, des relais des tableaux électriques pourraient être éjectés de leur embase et ne seraient donc plus en capacité de piloter les différents systèmes de sûreté des réacteurs sur lesquels ils sont installés. Toutes les anomalies dans le dispositif de maintien des relais des tableaux électriques intervenant dans le pilotage de systèmes importants pour la sûreté ont été corrigées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques. Les tableaux électriques participent à l'alimentation du réacteur en énergie électrique. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant des matériels importants pour the sûreté a été classé au niveau 1 of theéchelle INES. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-de-plusieurs-dysfonctionnements-de-materiels | Non-respect d'une conduite à tenir à la suite de plusieurs dysfonctionnements de matériels. Le 24 juin 2009, à la suite du dysfonctionnement de deux vannes, EDF n’a pas respecté la conduite à tenir spécifiée dans les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 de la centrale de Civaux. Les réacteurs d’EDF disposent de règles générales d’exploitation (RGE) qui précisent les actions à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnements de matériels considérés comme importants pour la sûreté. Le 24 juin 2009, une intervention est programmée sur une vanne du circuit de contournement global de la turbine, ce qui la rend momentanément indisponible. En parallèle, la réalisation d’un essai périodique sur le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) est entreprise et révèle le dysfonctionnement d’une deuxième vanne. Les RGE précisent qu’en cas de dysfonctionnement de ces deux vannes et si leur réparation ne peut être réalisée sous une heure, la baisse de pression et de température du circuit primaire doit être entreprise sous ce délai dès que le second dysfonctionnement est identifié. Lors de la réalisation de l’essai, l’opérateur a identifié le dysfonctionnement de la vanne du circuit RRI au bout d’une heure et sa réparation est intervenue 41 minutes plus tard. Le dysfonctionnement des deux vannes a donc duré plus d’une heure sans que les actions de baisse de la pression et de la température du circuit primaire n’aient été entreprises, ce qui constitue un écart vis-à-vis des règles applicables. Afin d’améliorer la compréhension des conditions de déroulement de cet événement, l’ASN a réalisé une inspection sur ce sujet le 3 juillet 2009. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet événement ayant conduit au non respect d’une conduite à tenir spécifiée par les règles générales d’exploitation sans que des actions rapides soient entreprises pour retrouver une situation autorisée, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Non-respect d'une conduite à tenir à la suite de plusieurs dysfonctionnements de matériels.", 1), ('\nLe 24 juin 2009, à la suite du dysfonctionnement de deux vannes, EDF n’a pas respecté la conduite à tenir spécifiée dans les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 de la centrale de Civaux.', 1), ('\nLes réacteurs d’EDF disposent de règles générales d’exploitation (RGE) qui précisent les actions à mettre en œuvre en cas de dysfonctionnements de matériels considérés comme importants pour la sûreté.', 0), ('Le 24 juin 2009, une intervention est programmée sur une vanne du circuit de contournement global de la turbine, ce qui la rend momentanément indisponible.', 0), ('En parallèle, la réalisation d’un essai périodique sur le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) est entreprise et révèle le dysfonctionnement d’une deuxième vanne.\nLes RGE précisent qu’en cas de dysfonctionnement de ces deux vannes et si leur réparation ne peut être réalisée sous une heure, la baisse de pression et de température du circuit primaire doit être entreprise sous ce délai dès que le second dysfonctionnement est identifié.\nLors de la réalisation de l’essai, l’opérateur a identifié le dysfonctionnement de la vanne du circuit RRI au bout d’une heure et sa réparation est intervenue 41 minutes plus tard.', 1), ('Le dysfonctionnement des deux vannes a donc duré plus d’une heure sans que les actions de baisse de la pression et de la température du circuit primaire n’aient été entreprises, ce qui constitue un écart vis-à-vis des règles applicables.', 0), ('\nAfin d’améliorer la compréhension des conditions de déroulement de cet événement, l’ASN a réalisé une inspection sur ce sujet le 3 juillet 2009.', 0), ("\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet événement ayant conduit au non respect d’une conduite à tenir spécifiée par les règles générales d’exploitation sans que des actions rapides soient entreprises pour retrouver une situation autorisée, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Non-respect d'une conduite à tenir à la suite de plusieurs dysfonctionnements de matériels. Le 24 juin 2009, à la suite du dysfonctionnement de deux vannes, EDF n’a pas respecté la conduite à tenir spécifiée dans les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 de la centrale de Civaux. En parallèle, la réalisation d’un essai périodique sur le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) est entreprise et révèle le dysfonctionnement d’une deuxième vanne. Les RGE précisent qu’en cas de dysfonctionnement de ces deux vannes et si leur réparation ne peut être réalisée sous une heure, la baisse de pression et de température du circuit primaire doit être entreprise sous ce délai dès que le second dysfonctionnement est identifié. Lors de la réalisation de l’essai, l’opérateur a identifié le dysfonctionnement de la vanne du circuit RRI au bout d’une heure et sa réparation est intervenue 41 minutes plus tard. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, cet événement ayant conduit au non respect d’une conduite à tenir spécifiée par les règles générales d’exploitation sans que des actions rapides soient entreprises pour retrouver une situation autorisée, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Le 24 juin 2009, EDF n’a pas respecté la conduite à tenir spécifiée dans les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 de la centrale de Civaux. En parallèle, la réalisation of l’essai périodique est entreprise et révèle le dysfonctionnement d‘une deuxième vanne. | [15 empty] | 41 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-de-deux-vannes-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur | Ouverture de deux vannes de l'enceinte de confinement du réacteur. Le 28 avril 2009, un agent de la centrale nucléaire de Flamanville détecte l’ouverture de deux vannes participant à l’isolement de deux canalisations traversant l’enceinte de confinement du réacteur. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve notamment le cœur et le circuit primaire du réacteur. Elle constitue la troisième barrière existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d’accident. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées, de part et d’autre de la paroi en béton permettent d’obturer ces canalisations de manière redondante. Le 28 avril 2009, lors d’un essai périodique consistant à tester la manœuvrabilité de vannes de l’enceinte de confinement, deux d’entre elles sont restées ouvertes, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation. Deux heures plus tard, l’ingénieur de sûreté a détecté l’ouverture de ces vannes. L’équipe de conduite a alors procédé immédiatement à la fermeture de ces deux vannes. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement car les vannes des canalisations concernées situées à l’intérieur du bâtiment réacteur sont restées fermées. Le confinement de l’enceinte a donc été assuré durant toute la durée de l’écart. Toutefois, en raison de la durée du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Ouverture de deux vannes de l'enceinte de confinement du réacteur.", 1), ('\nLe 28 avril 2009, un agent de la centrale nucléaire de Flamanville détecte l’ouverture de deux vannes participant à l’isolement de deux canalisations traversant l’enceinte de confinement du réacteur.\n', 1), ('L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve notamment le cœur et le circuit primaire du réacteur.', 0), ('Elle constitue la troisième barrière existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire).', 0), ('Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d’accident.', 1), ('De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée.', 1), ('\nDe nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ('Des vannes situées, de part et d’autre de la paroi en béton permettent d’obturer ces canalisations de manière redondante.', 0), ('\nLe 28 avril 2009, lors d’un essai périodique consistant à tester la manœuvrabilité de vannes de l’enceinte de confinement, deux d’entre elles sont restées ouvertes, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation.', 1), ('Deux heures plus tard, l’ingénieur de sûreté a détecté l’ouverture de ces vannes.', 0), ('L’équipe de conduite a alors procédé immédiatement à la fermeture de ces deux vannes.', 0), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement car', 1), ('les vannes des canalisations concernées situées à l’intérieur du bâtiment réacteur sont restées fermées.', 1), ('Le confinement de l’enceinte a donc été assuré durant toute la durée de l’écart', 1), ('.', 1), ('Toutefois, en raison de la durée du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Ouverture de deux vannes de l'enceinte de confinement du réacteur. Le 28 avril 2009, un agent de la centrale nucléaire de Flamanville détecte l’ouverture de deux vannes participant à l’isolement de deux canalisations traversant l’enceinte de confinement du réacteur. Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d’accident. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Le 28 avril 2009, lors d’un essai périodique consistant à tester la manœuvrabilité de vannes de l’enceinte de confinement, deux d’entre elles sont restées ouvertes, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement car les vannes des canalisations concernées situées à l’intérieur du bâtiment réacteur sont restées fermées. Le confinement de l’enceinte a donc été assuré durant toute la durée de l’écart . Toutefois, en raison de la durée du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Ouverture de deux vannes de l’enceinte de confinement du réacteur. Elle est destinée à retenir les produits radioactifs. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-de-conformite-sur-des-relais-de-tableaux-electriques | Ecart de conformité sur des relais de tableaux électriques. Le vendredi 12 juin 2009, alors que les réacteurs numéro 3 et 4 étaient en production, un écart de conformité sur des relais de tableaux électriques du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) est détecté. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l’alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le circuit ASG est constitué de deux voies identiques et redondantes. Chaque voie alimente une paire de générateurs de vapeur. Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. L’écart détecté consiste en l’absence, depuis la construction des réacteurs n°3 et 4, de dispositifs de maintien des relais électriques sur leur embase des turbopompes de chacune des deux voies du circuit ASG. Face à un séisme d’intensité égale au SMHV, le maintien des relais pourrait ne plus être assuré ; le fonctionnement des turbopompes concernées ne serait alors plus garanti. Les deux voies du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur étant concernées, cet événement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Ecart de conformité sur des relais de tableaux électriques.', 1), ('\nLe vendredi 12 juin 2009, alors que les réacteurs numéro 3 et 4 étaient en production, un écart de conformité sur des relais de tableaux électriques du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) est détecté.', 1), ('Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l’alimentation principale en eau des générateurs de vapeur.', 1), ('Le circuit ASG est constitué de deux voies identiques et redondantes.', 1), ('Chaque voie alimente une paire de générateurs de vapeur.', 1), ('\nLe dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.\n', 0), ('L’écart détecté consiste en l’absence, depuis la construction des réacteurs n°3 et 4, de dispositifs de maintien des relais électriques sur leur embase des turbopompes de chacune des deux voies du circuit ASG.', 1), ('Face à un séisme d’intensité égale au SMHV, le maintien des relais pourrait ne plus être assuré ; le fonctionnement des turbopompes concernées ne serait alors plus garanti.', 1), ('\nLes deux voies du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur étant concernées, cet événement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Ecart de conformité sur des relais de tableaux électriques. Le vendredi 12 juin 2009, alors que les réacteurs numéro 3 et 4 étaient en production, un écart de conformité sur des relais de tableaux électriques du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) est détecté. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l’alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le circuit ASG est constitué de deux voies identiques et redondantes. Chaque voie alimente une paire de générateurs de vapeur. L’écart détecté consiste en l’absence, depuis la construction des réacteurs n°3 et 4, de dispositifs de maintien des relais électriques sur leur embase des turbopompes de chacune des deux voies du circuit ASG. Face à un séisme d’intensité égale au SMHV, le maintien des relais pourrait ne plus être assuré ; le fonctionnement des turbopompes concernées ne serait alors plus garanti. | Ecart de conformité sur des relais de tableaux électriques. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. L’écart détecté consiste en theabsence, depuis la construction des réacteurs n°3 and 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-technique-absence-du-capot-de-protection-du-robinet-d-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium-a-l-usine-EURODIF-de-Pierrelatte-Drome | Non-respect d'une prescription technique : absence du capot de protection du robinet d'un conteneur d'hexafluorure d'uranium à l'usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). EURODIF a déclaré le 25 juin 2009 un événement significatif relatif au non-respect d’une prescription technique imposée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le 24 juin 2009, sur l’installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, un conteneur partiellement rempli d’hexafluorure d’uranium (UF6) liquide a été déplacé à l’extérieur des installations sans mise en place préalable du capot de protection de son robinet. Ce capot a pour fonction la protection du robinet du conteneur contre les chocs ou les chutes lors de son déplacement vers l’aire de refroidissement. Les prescriptions techniques imposées par l’ASN à l’INB n°93 stipulent que les conteneurs d’UF6 liquide ne peuvent être déplacés que s’ils sont équipés du capot protégeant leur robinet. EURODIF a corrigé l’anomalie dès qu’il l’a détectée. Le conteneur n’ayant subi aucun choc, l’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. En raison du non-respect des prescriptions techniques, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Non-respect d'une prescription technique : absence du capot de protection du robinet d'un conteneur d'hexafluorure d'uranium à l'usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme).", 1), ('\nEURODIF a déclaré le 25 juin 2009 un événement significatif relatif au non-respect d’une prescription technique imposée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).\nLe 24 juin 2009, sur l’installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, un conteneur partiellement rempli d’hexafluorure d’uranium (UF6) liquide a été déplacé à l’extérieur des installations sans mise en place préalable du capot de protection de son robinet.', 1), ('Ce capot a pour fonction la protection du robinet du conteneur contre les chocs ou les chutes lors de son déplacement vers l’aire de refroidissement.', 0), ('\nLes prescriptions techniques imposées par l’ASN à l’INB n°93 stipulent que les conteneurs d’UF6 liquide ne peuvent être déplacés que s’ils sont équipés du capot protégeant leur robinet.', 1), ('\nEURODIF a corrigé l’anomalie dès qu’il l’a détectée.', 1), ('Le conteneur n’ayant subi aucun choc, l’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental', 1), ('.', 1), ('\nEn raison du non-respect des prescriptions techniques, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect d'une prescription technique : absence du capot de protection du robinet d'un conteneur d'hexafluorure d'uranium à l'usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). EURODIF a déclaré le 25 juin 2009 un événement significatif relatif au non-respect d’une prescription technique imposée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le 24 juin 2009, sur l’installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, un conteneur partiellement rempli d’hexafluorure d’uranium (UF6) liquide a été déplacé à l’extérieur des installations sans mise en place préalable du capot de protection de son robinet. Les prescriptions techniques imposées par l’ASN à l’INB n°93 stipulent que les conteneurs d’UF6 liquide ne peuvent être déplacés que s’ils sont équipés du capot protégeant leur robinet. EURODIF a corrigé l’anomalie dès qu’il l’a détectée. Le conteneur n’ayant subi aucun choc, l’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental . En raison du non-respect des prescriptions techniques, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-respect d'une prescription technique : absence du capot de protection du robinet d'un conteneur d'hexafluorure d'uranium à l'usine EURODIF de Pierrelatte. Le 24 juin 2009, sur l’installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EUROD IF, un conteneurs d’UF6 liquide a été déplacé.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-sur-les-dispositifs-de-maintien-des-relais-electromagnetiques | Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques. Le 24 juin 2009, l'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques installés sur les 4 réacteurs de l'établissement. Les armoires de contrôle-commande permettent de piloter les différents systèmes nécessaires à la sûreté des réacteurs. Les tableaux électriques participent quant à eux à l'alimentation des réacteurs en énergie électrique. Ces armoires et tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui sont des organes électrotechniques permettant la commutation de liaisons électriques. La centrale nucléaire de Cruas a engagé une campagne de contrôle du dispositif de maintien de ces relais mi-mars 2009. Ces contrôles ont mis en évidence un nombre important d’anomalies. L’analyse de ces anomalies, réalisée dans le courant du mois de mai 2009, met en évidence qu'en cas de séisme important, les relais des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques pourraient être éjectés de leur embase et ne seraient donc plus en capacité de piloter les différents systèmes de sûreté des réacteurs sur lesquels ils sont installés. Toutes les anomalies dans le dispositif de maintien des relais des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques intervenant dans la pilotage de systèmes importants pour la sûreté ont été corrigées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet écart affectant un nombre important de matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques.', 1), ("\nLe 24 juin 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques installés sur les 4 réacteurs de l'établissement.\nLes armoires de contrôle-commande permettent de piloter les différents systèmes nécessaires à la sûreté des réacteurs.", 1), ("Les tableaux électriques participent quant à eux à l'alimentation des réacteurs en énergie électrique.", 1), ('\nCes armoires et tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui sont des organes électrotechniques permettant la commutation de liaisons électriques.\n', 1), ('La centrale nucléaire de Cruas a engagé une campagne de contrôle du dispositif de maintien de ces relais mi-mars 2009.', 0), ('Ces contrôles ont mis en évidence un nombre important d’anomalies.', 0), ("\nL’analyse de ces anomalies, réalisée dans le courant du mois de mai 2009, met en évidence qu'en cas de séisme important, les relais des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques pourraient être éjectés de leur embase et ne seraient donc plus en capacité de piloter les différents systèmes de sûreté des réacteurs sur lesquels ils sont installés.", 0), ('\nToutes les anomalies dans le dispositif de maintien des relais des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques intervenant dans la pilotage de systèmes importants pour la sûreté ont été corrigées.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ("Toutefois, cet écart affectant un nombre important de matériels importants pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques. Le 24 juin 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une anomalie de maintien de plusieurs relais électromagnétiques des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques installés sur les 4 réacteurs de l'établissement. Les armoires de contrôle-commande permettent de piloter les différents systèmes nécessaires à la sûreté des réacteurs. Les tableaux électriques participent quant à eux à l'alimentation des réacteurs en énergie électrique. Ces armoires et tableaux contiennent des relais électromagnétiques qui sont des organes électrotechniques permettant la commutation de liaisons électriques. Toutes les anomalies dans le dispositif de maintien des relais des armoires de contrôle-commande et des tableaux électriques intervenant dans la pilotage de systèmes importants pour la sûreté ont été corrigées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | Anomalie sur les dispositifs de maintien des relais électromagnétiques. Le 24 juin 2009 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-reserve-associee-a-un-accord-expres-delivre-par-l-Autorite-de-surete-nucleaire | Non-respect d'une réserve associée à un accord exprès délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le 24 juin 2009, l'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin a constaté que des travaux sur un système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires étaient réalisés sans équipement de détection d’hydrogène. L’utilisation de ces équipements avait pourtant été prescrite par l'ASN. Dans le cadre du réexamen du sûreté de ses réacteurs, EDF déploie, à l'occasion des troisièmes visites décennales, des modifications destinées à faire progresser la sûreté de ses installations. L'une de ces modifications consiste à changer certains afin d'augmenter la capacité d'extraction d’un système de ventilation. Le système de ventilation des bâtiments nucléaires a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation à l'extérieur. Pour procéder au changement des ventilateurs, EDF doit mettre hors service ce système de ventilation. EDF a déclaré à cette fin à l'ASN une modification temporaire des spécifications techniques d'exploitation. L'ASN a donné son accord exprès à cette modification moyennant la mise en place d’une détection provisoire d'hydrogène pendant la mise hors service du système de ventilation pour prévenir les risques d’explosion. Le 24 juin 2009, l’exploitant a constaté que ces moyens de détection de l’hydrogène prescrits par l'ASN n’étaient pas opérationnels alors que des travaux sur le circuit de ventilation étaient en cours. Dès constatation de cet écart, des détecteurs ont été mis en place. En raison du non-respect d’une réserve associée à un accord exprès délivré par l’Autorité de sûreté nucléaire, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect d'une réserve associée à un accord exprès délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire.", 1), ("\nLe 24 juin 2009 Litre'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin a constaté que des travaux sur un système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires étaient réalisés sans équipement de détection d’hydrogène.", 1), ("L’utilisation de ces équipements avait pourtant été prescrite par l'ASN.", 0), ("Dans le cadre du réexamen du sûreté de ses réacteurs, EDF déploie, à l'occasion des troisièmes visites décennales, des modifications destinées à faire progresser la sûreté de ses installations.", 1), ("L'une de ces modifications consiste à changer certains afin d'augmenter la capacité d'extraction d’un système de ventilation.", 0), ("\nLe système de ventilation des bâtiments nucléaires a pour objectif d'assurer le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant évacuation à l'extérieur.", 0), ('Pour procéder au changement des ventilateurs, EDF doit mettre hors service ce système de ventilation.', 1), ("EDF a déclaré à cette fin à l'ASN une modification temporaire des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("L'ASN a donné son accord exprès à cette modification moyennant la mise en place d’une détection provisoire d'hydrogène pendant la mise hors service du système de ventilation pour prévenir les risques d’explosion.", 0), ("\nLe 24 juin 2009 Litre’exploitant a constaté que ces moyens de détection de l’hydrogène prescrits par l'ASN n’étaient pas opérationnels alors que des travaux sur le circuit de ventilation étaient en cours.", 1), ('\nDès constatation de cet écart, des détecteurs ont été mis en place.', 0), ("\nEn raison du non-respect d’une réserve associée à un accord exprès délivré par l’Autorité de sûreté nucléaire, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect d'une réserve associée à un accord exprès délivré par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le 24 juin 2009 Litre'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin a constaté que des travaux sur un système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires étaient réalisés sans équipement de détection d’hydrogène. Dans le cadre du réexamen du sûreté de ses réacteurs, EDF déploie, à l'occasion des troisièmes visites décennales, des modifications destinées à faire progresser la sûreté de ses installations. Pour procéder au changement des ventilateurs, EDF doit mettre hors service ce système de ventilation. EDF a déclaré à cette fin à l'ASN une modification temporaire des spécifications techniques d'exploitation. Le 24 juin 2009 Litre’exploitant a constaté que ces moyens de détection de l’hydrogène prescrits par l'ASN n’étaient pas opérationnels alors que des travaux sur le circuit de ventilation étaient en cours. En raison du non-respect d’une réserve associée à un accord exprès délivré par l’Autorité de sûreté nucléaire, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 24 juin 2009 Litre'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin a constaté que des travaux sur un système de ventilation étaient réalisés sans équipement de détection d’hydrogène. EDF déploie, à l'occasion des troisièmes visites décennales, des modifications destinées à faire progresser la sûreté de ses installations. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-d-une-activite-de-maintenance-malgre-des-documents-d-intervention-renseignes | Non réalisation d'une activité de maintenance malgré des documents d'intervention renseignés. Le 29 mai 2009, dans le cadre du contrôle de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, l’Autorité de sûreté nucléaire a appris qu’une visite de maintenance sur une pompe du système RCV n’avait pas été réalisée par la société sous-traitante qui en était chargée, bien que les documents qualités relatifs à cette intervention aient été renseignés et indiquent le contraire. La détection de cet écart avait été faite le 6 mai 2009 par la personne d’EDF chargée de la surveillance de cette intervention. L’ASN a mené une inspection sur le site de Dampierre le 19 juin 2009 consécutivement à cet événement. Elle a permis de déterminer que la validation inappropriée de la gamme de maintenance était due à une confusion de matériel lors d’une communication téléphonique entre deux salariés de la société sous-traitante. Les inspecteurs ont également relevé que la préparation très insuffisante de cette activité par EDF a joué un rôle déterminant dans cet événement. Enfin, même si elle a permis, in extremis, de découvrir l’écart, la surveillance de ce chantier qui a été réalisée par EDF a été jugée insuffisante. L’ASN considère que ces manquements d’EDF sont en grande partie à l’origine de cet événement. Les pompes du système RCV (contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire) assurent la fonction d’injection de sécurité en cas de fuite du circuit primaire du réacteur, en introduisant de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du réacteur. La non réalisation de l’activité de maintenance aurait pu remettre en cause la disponibilité de la pompe en question, dans ce type de situation accidentelle. Une autre pompe, redondante, aurait néanmoins pu assurer la fonction d’injection de sécurité. La maintenance du matériel concerné a finalement été réalisée avant qu’il ne soit remis en service, le réacteur n°1 étant en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 11 avril 2009. Compte tenu du manque de culture de sûreté de la part d’EDF, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Non réalisation d'une activité de maintenance malgré des documents d'intervention renseignés.", 1), ('\nLe 29 mai 2009, dans le cadre du contrôle de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, l’Autorité de sûreté nucléaire a appris qu’une visite de maintenance sur une pompe du système RCV n’avait pas été réalisée par la société sous-traitante qui en était chargée, bien que les documents qualités relatifs à cette intervention aient été renseignés et indiquent le contraire.', 0), ('La détection de cet écart avait été faite le 6 mai 2009 par la personne d’EDF chargée de la surveillance de cette intervention.', 0), ('\nL’ASN a mené une inspection sur le site de Dampierre le 19 juin 2009 consécutivement à cet événement.', 1), ('Elle a permis de déterminer que la validation inappropriée de la gamme de maintenance était due à une confusion de matériel lors d’une communication téléphonique entre deux salariés de la société sous-traitante.', 1), ('Les inspecteurs ont également relevé que la préparation très insuffisante de cette activité par EDF a joué un rôle déterminant dans cet événement.', 0), ('Enfin, même si elle a permis, in extremis, de découvrir l’écart, la surveillance de ce chantier qui a été réalisée par EDF a été jugée insuffisante.', 1), ('L’ASN considère que ces manquements d’EDF sont en grande partie à l’origine de cet événement.', 1), ('Les pompes du système RCV (contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire) assurent la fonction d’injection de sécurité en cas de fuite du circuit primaire du réacteur, en introduisant de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du réacteur.', 0), ('La non réalisation de l’activité de maintenance aurait pu remettre en cause la disponibilité de la pompe en question, dans ce type de situation accidentelle.', 1), ('Une autre pompe, redondante, aurait néanmoins pu assurer la fonction d’injection de sécurité.', 1), ('\nLa maintenance du matériel concerné a finalement été réalisée avant qu’il ne soit remis en service,', 1), ('le réacteur n°1 étant en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 11 avril 2009.', 1), ('\nCompte tenu du manque de culture de sûreté de la part d’EDF, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non réalisation d'une activité de maintenance malgré des documents d'intervention renseignés. L’ASN a mené une inspection sur le site de Dampierre le 19 juin 2009 consécutivement à cet événement. Elle a permis de déterminer que la validation inappropriée de la gamme de maintenance était due à une confusion de matériel lors d’une communication téléphonique entre deux salariés de la société sous-traitante. Enfin, même si elle a permis, in extremis, de découvrir l’écart, la surveillance de ce chantier qui a été réalisée par EDF a été jugée insuffisante. L’ASN considère que ces manquements d’EDF sont en grande partie à l’origine de cet événement. La non réalisation de l’activité de maintenance aurait pu remettre en cause la disponibilité de la pompe en question, dans ce type de situation accidentelle. Une autre pompe, redondante, aurait néanmoins pu assurer la fonction d’injection de sécurité. La maintenance du matériel concerné a finalement été réalisée avant qu’il ne soit remis en service, le réacteur n°1 étant en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 11 avril 2009. | L’ASN a mené une inspection sur le site de Dampierre le 19 juin 2009 consécutivement to cet événement. Elle a permis de déterminer que la validation inappropriée de la gamme de maintenance était due à une confusion de matériel. La non réalisation de l’activité de maintenance aurait pu remettre en cause la disponibilité of la pompe en question, dans ce type of situation accidentelle.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-integrite-de-la-troisieme-barriere | Défaut d'intégrité de la troisième barrière. Le 22 juin 2009, alors que le réacteur n°1 de la centrale du Blayais était à l’arrêt, EDF a constaté que l’une des vannes qui assurent l’étanchéité de l’enceinte de confinement n’était plus manœuvrable. Cette enceinte est le bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte mais des vannes d’isolement, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque la situation exige l’étanchéité complète de l’enceinte. Le 22 juin 2009, EDF a constaté, lors d’un essai périodique, la non manœuvrabilité d’une vanne d’isolement du système de purges et d’évents du réacteur, qui permet de récupérer les effluents radioactifs afin d’éviter toute contamination dans l’environnement. L’exploitant a immédiatement mis en œuvre les actions nécessaires pour remettre le matériel en conformité. L’analyse des causes de cet événement est en cours. Il n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations ou l’environnement. En raison de la durée de l’anomalie sur ce dispositif d’étanchéité de l’enceinte de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Défaut d'intégrité de la troisième barrière.", 1), ('\nLe 22 juin 2009, alors que le réacteur n°1 de la centrale du Blayais était à l’arrêt, EDF a constaté que l’une des vannes qui assurent l’étanchéité de l’enceinte de confinement n’était plus manœuvrable.\nCette enceinte est le bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.', 0), ('Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement.', 1), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte mais des vannes d’isolement, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque la situation exige l’étanchéité complète de l’enceinte.', 1), ('Le 22 juin 2009, EDF a constaté, lors d’un essai périodique, la non manœuvrabilité d’une vanne d’isolement du système de purges et d’évents du réacteur, qui permet de récupérer les effluents radioactifs afin d’éviter toute contamination dans l’environnement.', 1), ('L’exploitant a immédiatement mis en œuvre les actions nécessaires pour remettre le matériel en conformité.', 1), ('\nL’analyse des causes de cet événement est en cours.', 1), ('Il n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations ou l’environnement.', 1), ('\nEn raison de la durée de l’anomalie sur ce dispositif d’étanchéité de l’enceinte de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Défaut d'intégrité de la troisième barrière. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte mais des vannes d’isolement, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque la situation exige l’étanchéité complète de l’enceinte. Le 22 juin 2009, EDF a constaté, lors d’un essai périodique, la non manœuvrabilité d’une vanne d’isolement du système de purges et d’évents du réacteur, qui permet de récupérer les effluents radioactifs afin d’éviter toute contamination dans l’environnement. L’exploitant a immédiatement mis en œuvre les actions nécessaires pour remettre le matériel en conformité. L’analyse des causes de cet événement est en cours. Il n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations ou l’environnement. En raison de la durée de l’anomalie sur ce dispositif d’étanchéité de l’enceinte de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | La troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur and l’environnement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte mais des vannes d’isolement, situées de part et d autre de la paroi de béton. L’analyse des causes of cet événement est en cours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-maximal-prescrit-entre-deux-analyses-d-echantillons-permettant-de-controler-la-teneur-en-hydrazine-des-pots-d-alimentation-des-melangeurs-decanteurs | Dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons permettant de contrôler la teneur en hydrazine des pots d'alimentation des mélangeurs décanteurs. Le 21 juin 2009, dans l’atelier d’extraction concentration T2 de l’usine d’AREVA NC de La Hague, le délai maximal prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) entre deux analyses permettant de contrôler la teneur en hydrazine des pots d’alimentation des mélangeurs décanteurs a été dépassé d’environ de cinq heures. Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. Dans l’atelier T2, la solution d’acide nitrique, dans laquelle a été dissout le combustible usé, fait l’objet de traitements chimiques permettant de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission. Le premier cycle d’extractions comporte notamment des mélangeurs décanteurs dans lesquels est réalisée la partition du plutonium et de l’uranium. La bonne marche de ces mélangeurs décanteurs est suivie par divers paramètres et notamment par des analyses périodiques de la teneur en hydrazine de leurs pots d’alimentation. L’hydrazine est nécessaire pour éviter une oxydation du plutonium. L’organisation habituelle de l’exploitant consiste à programmer une analyse à chaque quart d’exploitation afin de respecter la contrainte de délai entre deux résultats d’analyse qui est de huit heures. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 21 juin 2009, au cours d’un poste de nuit, lors de la préparation de la prise d’échantillons, l’opérateur a constaté le dépassement de plus deux heures du délai maximal prescrit par les RGE entre deux résultats d’analyse de teneur en hydrazine. Ce dépassement est dû au fait que l’équipe de conduite du quart précédent a annulé la prise d’échantillon car elle estimait, à tort, que les derniers résultats fournis en début d’après-midi à la suite du redémarrage de l’unité de premier cycle d’extractions n’en nécessitaient pas d’autres avant le quart de nuit. Dès détection de cet oubli, l’équipe de conduite de nuit a lancé une demande de prise d’échantillon. Les RGE imposent, en cas de dépassement du délai maximal prescrit entre les résultats de deux analyses, d’augmenter la fréquence des relevés neutroniques des pots. La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l’écart. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect des RGE, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons permettant de contrôler la teneur en hydrazine des pots d'alimentation des mélangeurs décanteurs.", 0), ('\nLe 21 juin 2009, dans l’atelier d’extraction concentration T2 de l’usine d’AREVA NC de La Hague, le délai maximal prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) entre deux analyses permettant de contrôler la teneur en hydrazine des pots d’alimentation des mélangeurs décanteurs a été dépassé d’environ de cinq heures.\n', 0), ('Le procédé mis en œuvre à l’usine d’AREVA NC de La Hague permet de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires.', 0), ('Dans l’atelier T2, la solution d’acide nitrique, dans laquelle a été dissout le combustible usé, fait l’objet de traitements chimiques permettant de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission.', 1), ('\nLe premier cycle d’extractions comporte notamment des mélangeurs décanteurs dans lesquels est réalisée la partition du plutonium et de l’uranium.', 1), ('La bonne marche de ces mélangeurs décanteurs est suivie par divers paramètres et notamment par des analyses périodiques de la teneur en hydrazine de leurs pots d’alimentation.', 1), ('L’hydrazine est nécessaire pour éviter une oxydation du plutonium.', 1), ('L’organisation habituelle de l’exploitant consiste à programmer une analyse à chaque quart d’exploitation afin de respecter la contrainte de délai entre deux résultats d’analyse qui est de huit heures.', 1), ("\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 1), ('\nLe 21 juin 2009, au cours d’un poste de nuit, lors de la préparation de la prise d’échantillons, l’opérateur a constaté le dépassement de plus deux heures du délai maximal prescrit par les RGE entre deux résultats d’analyse de teneur en hydrazine.', 0), ('Ce dépassement est dû au fait que l’équipe de conduite du quart précédent a annulé la prise d’échantillon car elle estimait, à tort, que les derniers résultats fournis en début d’après-midi à la suite du redémarrage de l’unité de premier cycle d’extractions n’en nécessitaient pas d’autres avant le quart de nuit.', 0), ('Dès détection de cet oubli, l’équipe de conduite de nuit a lancé une demande de prise d’échantillon.', 0), ('\nLes RGE imposent, en cas de dépassement du délai maximal prescrit entre les résultats de deux analyses, d’augmenter la fréquence des relevés neutroniques des pots.', 0), ('La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l’écart.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ("Cependant, en raison du non-respect des RGE, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dans l’atelier T2, la solution d’acide nitrique, dans laquelle a été dissout le combustible usé, fait l’objet de traitements chimiques permettant de séparer l’uranium, le plutonium et les produits de fission. Le premier cycle d’extractions comporte notamment des mélangeurs décanteurs dans lesquels est réalisée la partition du plutonium et de l’uranium. La bonne marche de ces mélangeurs décanteurs est suivie par divers paramètres et notamment par des analyses périodiques de la teneur en hydrazine de leurs pots d’alimentation. L’hydrazine est nécessaire pour éviter une oxydation du plutonium. L’organisation habituelle de l’exploitant consiste à programmer une analyse à chaque quart d’exploitation afin de respecter la contrainte de délai entre deux résultats d’analyse qui est de huit heures. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. | Dans l’atelier T2, la solution d’acide nitrique, dans laquelle a été dissout le combustible usé, fait de traitements chimiques. La bonne marche de ces mélangeurs décanteurs est suivie par divers paramètres. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Variation-de-niveau-d-eau-dans-la-cuve | Variation de niveau d'eau dans la cuve. Le 10 juin 2009, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt dans le cadre de la visite décennale, une erreur de raccordement effectuée pour réaliser la dépressurisation d'un accumulateur RIS a conduit à introduire un mélange d'air et d'azote dans le circuit primaire principal et à former une poche de gaz sous le couvercle du réacteur. Il s'en est suivi une baisse de niveau d'eau dans le réacteur, qui est resté néanmoins au-dessus du niveau minimum requis dans les spécifications techniques d'exploitation. L'équipe de quart a arrêté toutes les manœuvres en cours. Une analyse a été menée mais l'origine de l'incident n'a pas été trouvée. Malgré l'absence d'explications sur le phénomène, l'équipe a repris les manœuvres et a à nouveau constaté une baisse du niveau d'eau dans le réacteur. Le lien a alors été établi entre le mauvais raccordement et la baisse du niveau d'eau. La situation a aussitôt été corrigée. Les inspecteurs de l'ASN se sont rendus sur le site à la suite de cet événement. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur la sûreté de l'installation. Cependant, en raison de l'absence de maîtrise du niveau d'eau dans le circuit primaire pendant cet événement et de la reprise des activités avant que l'origine de l'événement ne soit clairement établie, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Variation de niveau d'eau dans la cuve.", 1), ("\nLe 10 juin 2009, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt dans le cadre de la visite décennale, une erreur de raccordement effectuée pour réaliser la dépressurisation d'un accumulateur RIS a conduit à introduire un mélange d'air et d'azote dans le circuit primaire principal et à former une poche de gaz sous le couvercle du réacteur.", 1), ("Il s'en est suivi une baisse de niveau d'eau dans le réacteur, qui est resté néanmoins au-dessus du niveau minimum requis dans les spécifications techniques d'exploitation.\nL'équipe de quart a arrêté toutes les manœuvres en cours.", 0), ("Une analyse a été menée mais l'origine de l'incident n'a pas été trouvée", 1), ('.', 1), ("Malgré l'absence d'explications sur le phénomène", 1), (", l'équipe a repris les manœuvres et a à nouveau constaté une baisse du niveau d'eau dans le réacteur.", 1), ("Le lien a alors été établi entre le mauvais raccordement et la baisse du niveau d'eau.", 0), ('La situation a aussitôt été corrigée.', 0), ("\nLes inspecteurs de l'ASN se sont rendus sur le site à la suite de cet événement.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquences sur la sûreté de l'installation.", 1), ("Cependant, en raison de l'absence de maîtrise du niveau d'eau dans le circuit primaire pendant cet événement et de la reprise des activités avant que l'origine de l'événement ne soit clairement établie, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Variation de niveau d'eau dans la cuve. Le 10 juin 2009, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt dans le cadre de la visite décennale, une erreur de raccordement effectuée pour réaliser la dépressurisation d'un accumulateur RIS a conduit à introduire un mélange d'air et d'azote dans le circuit primaire principal et à former une poche de gaz sous le couvercle du réacteur. Une analyse a été menée mais l'origine de l'incident n'a pas été trouvée . Malgré l'absence d'explications sur le phénomène , l'équipe a repris les manœuvres et a à nouveau constaté une baisse du niveau d'eau dans le réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur la sûreté de l'installation. Cependant, en raison de l'absence de maîtrise du niveau d'eau dans le circuit primaire pendant cet événement et de la reprise des activités avant que l'origine de l'événement ne soit clairement établie, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 10 juin 2009, le réacteur n°1 était à l'arrêt dans le cadre de la visite décennale. Une erreur de raccordement effectuée pour réaliser la dépressurisation d'un accumulateur RIS a conduit à introduire un mélange d'air and d'azote. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur la sûreté de l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-un-technicien-lors-d-une-operation-de-demontage-d-un-verin-electrique | En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre expérience utilisateur. Faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection Abonnement à la newsletter | [("En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre expérience utilisateur.", 1), ('\nFaire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection Abonnement à la newsletter', 1)] | En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre expérience utilisateur. Faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection Abonnement à la newsletter | Vous acceptez l'utilisation de cookies permettant d'améliorer votre expérience utilisateur. Faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection. Abonnement à la newsletter. Vous acceptons l' utilisation of cookies on this site. vous consentez to this site's use of cookies.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Melange-non-conforme-de-graisses-dans-des-servomoteurs-devant-fonctionner-en-conditions-accidentelles | Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs devant fonctionner en conditions accidentelles. Le 12 juin 2009, dans le cadre de contrôles demandés par l’ASN à la suite d’anomalies constatées ces derniers mois sur les sites de Nogent-sur-Seine, Golfech, Chooz B et Civaux, EDF a identifié des erreurs de graissage sur dix-neuf servomoteurs de la centrale nucléaire du Blayais. Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d'atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. Les servomoteurs sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes. Le graissage des servomoteurs des vannes qui doivent pouvoir fonctionner en conditions normales et accidentelles fait l’objet de prescriptions particulières en fonction de l’emplacement des matériels et des conditions d’ambiance pour lesquelles ils sont requis. Deux types de graisses ont été utilisées. Bien que chacune des graisses soit homologuée individuellement, leur mélange ne l’est pas. Lors de l’arrêt du réacteur n°4 de la centrale du Blayais, l’ASN a imposé le contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent fonctionner en conditions normales et accidentelles afin de garantir l’absence de mélange de graisses. Les contrôles réalisés sur les quatre-vingt-dix-sept servomoteurs ont conduit à identifier dix-neuf servomoteurs contenant un mélange de deux graisses. Ces servomoteurs appartiennent au système d’injection de sécurité, au circuit de refroidissement intermédiaire et au circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal. Des actions immédiates ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces dix-neuf servomoteurs. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels importants pour la sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs devant fonctionner en conditions accidentelles', 1), ('.', 1), ('\nLe 12 juin 2009, dans le cadre de contrôles demandés par l’ASN à la suite d’anomalies constatées ces derniers mois sur les sites de Nogent-sur-Seine, Golfech, Chooz B et Civaux, EDF a identifié des erreurs de graissage sur dix-neuf servomoteurs de la centrale nucléaire du Blayais.\n', 0), ("Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d'atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir.", 0), ('Les servomoteurs sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes.', 1), ('\nLe graissage des servomoteurs des vannes qui doivent pouvoir fonctionner en conditions normales et accidentelles fait l’objet de prescriptions particulières en fonction de l’emplacement des matériels et des conditions d’ambiance pour lesquelles ils sont requis.', 1), ('Deux types de graisses ont été utilisées.', 1), ('Bien que chacune des graisses soit homologuée individuellement, leur mélange ne l’est pas.', 1), ('\nLors de l’arrêt du réacteur n°4 de la centrale du Blayais, l’ASN a imposé le contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent fonctionner en conditions normales et accidentelles afin de garantir l’absence de mélange de graisses.', 0), ('Les contrôles réalisés sur les quatre-vingt-dix-sept servomoteurs ont conduit à identifier dix-neuf servomoteurs contenant un mélange de deux graisses.', 0), ('Ces servomoteurs appartiennent au système d’injection de sécurité, au circuit de refroidissement intermédiaire et au circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal.', 1), ('\nDes actions immédiates ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces dix-neuf servomoteurs.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels importants pour la sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs devant fonctionner en conditions accidentelles . Les servomoteurs sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes. Le graissage des servomoteurs des vannes qui doivent pouvoir fonctionner en conditions normales et accidentelles fait l’objet de prescriptions particulières en fonction de l’emplacement des matériels et des conditions d’ambiance pour lesquelles ils sont requis. Deux types de graisses ont été utilisées. Bien que chacune des graisses soit homologuée individuellement, leur mélange ne l’est pas. Ces servomoteurs appartiennent au système d’injection de sécurité, au circuit de refroidissement intermédiaire et au circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels importants pour la sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs devant fonctionner en conditions accidentelles. Les servomotes sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement and sur la sûreté.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation31 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Réacteur n°4. Le 12 mai 2009, EDF a constaté que la modification d'un paramètre n'avait pas été réalisée dans les délais imposés par les spécifications techniques d'exploitation, lors du passage du réacteur en prolongation de cycle. En fin de cycle de fonctionnement, lorsque le combustible nucléaire commence à être usé et délivre une puissance moins importante, la température de fonctionnement du réacteur est abaissée afin de poursuivre son exploitation. Cette phase est appelée "prolongation de cycle" et dure au maximum 60 jours avant l'arrêt du réacteur pour rechargement. Lors du passage en prolongation de cycle, certains paramètres de fonctionnement, dont celui gérant l'insertion des grappes de régulation de puissance, doivent être modifiés dans un délai maximum de deux jours après le passage en phase de prolongation. Les grappes de commande sont constituées de matériaux absorbants les neutrons produits par la réaction nucléaire. Leur insertion plus ou moins profonde dans le cœur du réacteur permet de réguler sa puissance. C'est le délai de mise à jour du paramètre gérant leur insertion qui n'a pas été respecté. Dés la détection de l'écart, le 12 mai, les paramètres corrects ont été implantés. Le réacteur était en prolongation de cycle depuis le 4 mai 2009. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ('\nRéacteur n°4.', 1), ("\nLe 12 mai 2009, EDF a constaté que la modification d'un paramètre n'avait pas été réalisée dans les délais imposés par les spécifications techniques d'exploitation, lors du passage du réacteur en prolongation de cycle.", 0), ('En fin de cycle de fonctionnement, lorsque le combustible nucléaire commence à être usé et délivre une puissance moins importante, la température de fonctionnement du réacteur est abaissée afin de poursuivre son exploitation.', 1), ('Cette phase est appelée "prolongation de cycle" et dure au maximum 60 jours avant l\'arrêt du réacteur pour rechargement.', 1), ("Lors du passage en prolongation de cycle, certains paramètres de fonctionnement, dont celui gérant l'insertion des grappes de régulation de puissance, doivent être modifiés dans un délai maximum de deux jours après le passage en phase de prolongation.", 1), ('Les grappes de commande sont constituées de matériaux absorbants les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 1), ('Leur insertion plus ou moins profonde dans le cœur du réacteur permet de réguler sa puissance.', 1), ("C'est le délai de mise à jour du paramètre gérant leur insertion qui n'a pas été respecté.", 0), ("Dés la détection de l'écart, le 12 mai, les paramètres corrects ont été implantés.", 1), ('Le réacteur était en prolongation de cycle depuis le 4 mai 2009.', 0), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Réacteur n°4. En fin de cycle de fonctionnement, lorsque le combustible nucléaire commence à être usé et délivre une puissance moins importante, la température de fonctionnement du réacteur est abaissée afin de poursuivre son exploitation. Cette phase est appelée "prolongation de cycle" et dure au maximum 60 jours avant l'arrêt du réacteur pour rechargement. Lors du passage en prolongation de cycle, certains paramètres de fonctionnement, dont celui gérant l'insertion des grappes de régulation de puissance, doivent être modifiés dans un délai maximum de deux jours après le passage en phase de prolongation. Les grappes de commande sont constituées de matériaux absorbants les neutrons produits par la réaction nucléaire. Leur insertion plus ou moins profonde dans le cœur du réacteur permet de réguler sa puissance. Dés la détection de l'écart, le 12 mai, les paramètres corrects ont été implantés. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Réacteur n°4. En fin de cycle de fonctionnement, lorsque le combustible nucléaire commence à être usé et délivre une puissance moins importante, la température of fonctionsnement du réacteur est abaissée. Cette phase est appelée "prolongation of cycle" and dure au maximum 60 jours avant l'arrêt du réactseur pour rechargement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-debit-d-air-a-la-cheminee-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-durant-pres-de-35-heures | Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près de 35 heures. Le jeudi 14 mai 2009, alors que réacteur numéro 2 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d’air sous le critère minimum de 180 000 m3/h imposé par les spécifications techniques d’exploitation (STE). La ventilation des bâtiments nucléaires permet d’assurer le confinement dynamique des locaux susceptibles de contenir des éléments radioactifs. Cette ventilation est commune à l’ensemble des locaux d’un réacteur. Elle rejette les effluents gazeux en un point unique situé à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Lorsque le réacteur est en production, les STE prévoient que le débit d’air à cette cheminée soit d’au moins 180 000 m3/h. Le 14 mai 2009, alors qu’un ventilateur était arrêté pour intervention, les courroies d’un second ventilateur se sont détériorées, entraînant sa mise hors service. Le débit de la ventilation n’était donc plus assuré que par l’un des trois ventilateurs, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre le débit requis. La réparation du premier ventilateur a permis de retrouver un débit conforme un peu moins de 35 heures plus tard. Cet événement, qui aurait pu nuire au confinement dynamique des locaux et conduire au non respect de l’arrêté d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs, n’a pas eu de conséquence réelle ni sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. En raison du non respect d’une prescription permanente des STE durant près de 35 heures, cet événement a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près de 35 heures.', 1), ('\nLe jeudi 14 mai 2009, alors que réacteur numéro 2 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d’air sous le critère minimum de 180 000 m3/h imposé par les spécifications techniques d’exploitation (STE).', 1), ('\nLa ventilation des bâtiments nucléaires permet d’assurer le confinement dynamique des locaux susceptibles de contenir des éléments radioactifs.', 0), ('Cette ventilation est commune à l’ensemble des locaux d’un réacteur.', 1), ('Elle rejette les effluents gazeux en un point unique situé à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires.', 0), ('Lorsque le réacteur est en production, les STE prévoient que le débit d’air à cette cheminée soit d’au moins 180 000 m3/h.', 1), ('\nLe 14 mai 2009, alors qu’un ventilateur était arrêté pour intervention, les courroies d’un second ventilateur se sont détériorées, entraînant sa mise hors service. Le débit de la ventilation n’était donc plus assuré que par l’un des trois ventilateurs, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre le débit requis.', 0), ('La réparation du premier ventilateur a permis de retrouver un débit conforme un peu moins de 35 heures plus tard.', 1), ("\nCet événement, qui aurait pu nuire au confinement dynamique des locaux et conduire au non respect de l’arrêté d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs, n’a pas eu de conséquence réelle ni sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement.", 1), ('\nEn raison du non respect d’une prescription permanente des STE durant près de 35 heures, cet événement a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près de 35 heures. Le jeudi 14 mai 2009, alors que réacteur numéro 2 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d’air sous le critère minimum de 180 000 m3/h imposé par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Cette ventilation est commune à l’ensemble des locaux d’un réacteur. Lorsque le réacteur est en production, les STE prévoient que le débit d’air à cette cheminée soit d’au moins 180 000 m3/h. La réparation du premier ventilateur a permis de retrouver un débit conforme un peu moins de 35 heures plus tard. Cet événement, qui aurait pu nuire au confinement dynamique des locaux et conduire au non respect de l’arrêté d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs, n’a pas eu de conséquence réelle ni sur la sûreté de l’installation ni sur l’environnement. En raison du non respect d’une prescription permanente des STE durant près de 35 heures, cet événement a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES. | Le jeudi 14 mai 2009, alors que réacteur numéro 2 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d'air. La réparation du premier ventilateur a permis de retrouver un débit conforme un peu moins de 35 heures plus tard.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-de-sources-radioactives-au-sein-de-plusieurs-installations-nucleaires-de-base-du-site-de-Cadarache-13 | Découverte de sources radioactives au sein de plusieurs installations nucléaires de base du site de Cadarache (13). L'ASN a été avertie le 12 mai 2009 de la découverte de 56 sources radioactives non répertoriées au sein de 4 INB du site de Cadarache. Fin avril 2009, à l'occasion d'une opération de tri et de reconditionnement de déchets dans les installations EOLE et MINERVE, plusieurs sources radioactives sans utilisation et non répertoriées ont été identifiées dans des fûts. Elles y avaient été placées en 1999, dans l'attente de l'identification d'une filière d'évacuation. Des investigations supplémentaires ont permis d'identifier d'autres sources sans utilisation et non répertoriées dans d'autres locaux de la même installation et au sein des installations MASURCA et RAPSODIE. Les sources concernées sont des chambres à fission et des sources utilisées pour le contrôle d'équipements de radioprotection. Elles sont soumises aux règles de gestion des sources radioactives et auraient par conséquent dû être répertoriées dans le logiciel de gestion des sources du centre. Ces sources étaient entreposées dans des lieux adaptés et, pour certains, inaccessibles, ce qui n'a pas entraîné de risque d'exposition du personnel. Par ailleurs, les contrôles réalisés sur les sources n'ont pas révélé de perte de confinement. Le centre de Cadarache a lancé une campagne de vérifications visant à s'assurer que l'ensemble chambres à fission et des sources radioactives utilisées pour le contrôle d'équipements de radioprotection sont bien enregistrées dans son logiciel de suivi interne et dans l'inventaire national des sources radioactives, comme cela est requis par la réglementation. L'ASN contrôlera la réalisation, les conclusions et les suites de cette campagne. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel. En raison du caractére répétitif d'un dysfonctionnement dans la gestion des sources, cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) qui en compte 7. | [('Découverte de sources radioactives au sein de plusieurs installations nucléaires de base du site de Cadarache (13)', 1), ('.', 1), ("\nL'ASN a été avertie le 12 mai 2009 de la découverte de 56 sources radioactives non répertoriées au sein de 4 INB du site de Cadarache.", 1), ("\nFin avril 2009, à l'occasion d'une opération de tri et de reconditionnement de déchets dans les installations EOLE et MINERVE, plusieurs sources radioactives sans utilisation et non répertoriées ont été identifiées dans des fûts.", 1), ("Elles y avaient été placées en 1999, dans l'attente de l'identification d'une filière d'évacuation.", 1), ("Des investigations supplémentaires ont permis d'identifier d'autres sources sans utilisation et non répertoriées dans d'autres locaux de la même installation et au sein des installations MASURCA et RAPSODIE.", 1), ("\nLes sources concernées sont des chambres à fission et des sources utilisées pour le contrôle d'équipements de radioprotection.", 1), ('Elles sont soumises aux règles de gestion des sources radioactives et auraient par conséquent dû être répertoriées dans le logiciel de gestion des sources du centre.', 0), ("Ces sources étaient entreposées dans des lieux adaptés et, pour certains, inaccessibles, ce qui n'a pas entraîné de risque d'exposition du personnel.", 0), ("Par ailleurs, les contrôles réalisés sur les sources n'ont pas révélé de perte de confinement.", 0), ("\nLe centre de Cadarache a lancé une campagne de vérifications visant à s'assurer que l'ensemble chambres à fission et des sources radioactives utilisées pour le contrôle d'équipements de radioprotection sont bien enregistrées dans son logiciel de suivi interne et dans l'inventaire national des sources radioactives, comme cela est requis par la réglementation.", 0), ("L'ASN contrôlera la réalisation, les conclusions et les suites de cette campagne.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel.", 1), ("En raison du caractére répétitif d'un dysfonctionnement dans la gestion des sources, cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) qui en compte 7.", 0)] | Découverte de sources radioactives au sein de plusieurs installations nucléaires de base du site de Cadarache (13) . L'ASN a été avertie le 12 mai 2009 de la découverte de 56 sources radioactives non répertoriées au sein de 4 INB du site de Cadarache. Fin avril 2009, à l'occasion d'une opération de tri et de reconditionnement de déchets dans les installations EOLE et MINERVE, plusieurs sources radioactives sans utilisation et non répertoriées ont été identifiées dans des fûts. Elles y avaient été placées en 1999, dans l'attente de l'identification d'une filière d'évacuation. Des investigations supplémentaires ont permis d'identifier d'autres sources sans utilisation et non répertoriées dans d'autres locaux de la même installation et au sein des installations MASURCA et RAPSODIE. Les sources concernées sont des chambres à fission et des sources utilisées pour le contrôle d'équipements de radioprotection. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel. | L'ASN avertie le 12 mai 2009 de la découverte de 56 sources radioactives non répertoriées au sein of 4 INB du site de Cadarache. Elles y avaient été placées en 1999, dans l'attente de l'identification d'une filière d'évacuation. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-controle-des-boucles-de-securite-du-reacteur-de-l-Institut-Laue-Langevin-Isere | Non-respect de la périodicité de contrôle des boucles de sécurité du réacteur de l'Institut Laue-Langevin (Isère). L'Institut Laue-Langevin a déclaré le 27 mars 2009 un événement significatif relatif au non respect de l'échéance du contrôle de boucles de sécurité imposée par les règles générales d'exploitation de son réacteur de recherche. La sécurité des personnes travaillant dans les zones expérimentales du réacteur est notamment assurée par différents dispositifs d'obturation permettant de couper le faisceau de neutrons en cas d'accès à ces zones. Les moyens d'accès à ces zones sont munis de contacts électriques reliés entre eux pour constituer une boucle de sécurité. Lorsqu'un contact est ouvert, la boucle de sécurité concernée déclenche la fermeture des dispositifs d'obturation. Les boucles de sécurité doivent faire l'objet d'un contrôle annuel prévu par les règles générales de l'exploitation de l'installation, approuvées par l'autorité de sûreté nucléaire (ASN). Des mesures ont été immédiatement prises par l'Institut Laue-Langevin pour vérifier le fonctionnement de l'ensemble des boucles de sécurité du réacteur. Ces vérifications n'ont pas mis en évidence d'anomalie. L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental. Toutefois, en raison du non respect d'une règle générale d'exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect de la périodicité de contrôle des boucles de sécurité du réacteur de l'Institut Laue-Langevin (Isère).", 1), ("\nL'Institut Laue-Langevin a déclaré le 27 mars 2009 un événement significatif relatif au non respect de l'échéance du contrôle de boucles de sécurité imposée par les règles générales d'exploitation de son réacteur de recherche.\nLa sécurité des personnes travaillant dans les zones expérimentales du réacteur est notamment assurée par différents dispositifs d'obturation permettant de couper le faisceau de neutrons en cas d'accès à ces zones.\nLes moyens d'accès à ces zones sont munis de contacts électriques reliés entre eux pour constituer une boucle de sécurité.", 1), ("Lorsqu'un contact est ouvert, la boucle de sécurité concernée déclenche la fermeture des dispositifs d'obturation.", 0), ("\nLes boucles de sécurité doivent faire l'objet d'un contrôle annuel prévu par les règles générales de l'exploitation de l'installation, approuvées par l'autorité de sûreté nucléaire (ASN).", 1), ("Des mesures ont été immédiatement prises par l'Institut Laue-Langevin pour vérifier le fonctionnement de l'ensemble des boucles de sécurité du réacteur.", 0), ("Ces vérifications n'ont pas mis en évidence d'anomalie.", 1), ("L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental.", 1), ("Toutefois, en raison du non respect d'une règle générale d'exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect de la périodicité de contrôle des boucles de sécurité du réacteur de l'Institut Laue-Langevin (Isère). L'Institut Laue-Langevin a déclaré le 27 mars 2009 un événement significatif relatif au non respect de l'échéance du contrôle de boucles de sécurité imposée par les règles générales d'exploitation de son réacteur de recherche. La sécurité des personnes travaillant dans les zones expérimentales du réacteur est notamment assurée par différents dispositifs d'obturation permettant de couper le faisceau de neutrons en cas d'accès à ces zones. Les moyens d'accès à ces zones sont munis de contacts électriques reliés entre eux pour constituer une boucle de sécurité. Les boucles de sécurité doivent faire l'objet d'un contrôle annuel prévu par les règles générales de l'exploitation de l'installation, approuvées par l'autorité de sûreté nucléaire (ASN). Ces vérifications n'ont pas mis en évidence d'anomalie. L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental. Toutefois, en raison du non respect d'une règle générale d'exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES. | L'Institut Laue-Langevin a déclaré le 27 mars 2009 un événement significatif relatif au non respect de l'échéance du contrôle de boucles de sécurité imposée par les règles générales d'exploitation. L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature-du-reacteur-dans-la-phase-de-redemarrage-apres-arret | Sortie du domaine d’exploitation « pression-température » du réacteur dans la phase de redémarrage après arrêt. Le 1er mai 2009, la pression du circuit primaire du réacteur n°2 a dépassé la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation pour la chaudière nucléaire. L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d’exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. Suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a engagé la phase de redémarrage du réacteur. La montée en pression et en température du circuit primaire était quasiment achevée lorsque le chef d’exploitation a détecté une pression du circuit primaire supérieure à la limite autorisée. L’opérateur a alors procédé à une remise en conformité immédiate. Au cours de cette phase de redémarrage, les spécifications techniques d’exploitation imposent en effet le maintien de la pression du circuit primaire à un niveau inférieur à 155 bars. Durant l’opération, cette pression a été supérieure à 155 bars pendant 21 minutes, avec un maximum relevé de 160,5 bars. Les seuils de sollicitation du système de protection du réacteur et des soupapes de sécurité du circuit primaire n’ont pas été atteints. En cas d’augmentation plus importante de la pression, ces protections auraient automatiquement conduit à l’arrêt du réacteur et mis fin à la montée en pression. Un défaut de surveillance de l’équipe de conduite en salle de commande est à l’origine de cet événement. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Sortie du domaine d’exploitation « pression-température » du réacteur dans la phase de redémarrage après arrêt.', 1), ('\nLe 1er mai 2009, la pression du circuit primaire du réacteur n°2 a dépassé la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation pour la chaudière nucléaire.\nL’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température.', 1), ('Les règles générales d’exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur.', 0), ('Suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a engagé la phase de redémarrage du réacteur.', 1), ('La montée en pression et en température du circuit primaire était quasiment acHEVée lorsque le chef d’exploitation a détecté une pression du circuit primaire supérieure à la limite autorisée.', 1), ('L’opérateur a alors procédé', 1), ('à une remise en conformité immédiate.', 1), ('Au cours de cette phase de redémarrage, les spécifications techniques d’exploitation imposent en effet le maintien de la pression du circuit primaire à un niveau inférieur à 155 bars.', 0), ('Durant l’opération, cette pression a été supérieure à 155 bars pendant 21 minutes, avec un maximum relevé de 160,5 bars.', 1), ('\nLes seuils de sollicitation du système de protection du réacteur et des soupapes de sécurité du circuit primaire n’ont pas été atteints.', 0), ('En cas d’augmentation plus importante de la pression, ces protections auraient automatiquement conduit à l’arrêt du réacteur et mis fin à la montée en pression.', 0), ('\nUn défaut de surveillance de l’équipe de conduite en salle de commande est à l’origine de cet événement.\nCompte tenu du non respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Sortie du domaine d’exploitation « pression-température » du réacteur dans la phase de redémarrage après arrêt. Le 1er mai 2009, la pression du circuit primaire du réacteur n°2 a dépassé la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation pour la chaudière nucléaire. L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux est un réacteur de type « eau pressurisée ». L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a engagé la phase de redémarrage du réacteur. La montée en pression et en température du circuit primaire était quasiment acHEVée lorsque le chef d’exploitation a détecté une pression du circuit primaire supérieure à la limite autorisée. L’opérateur a alors procédé à une remise en conformité immédiate. Durant l’opération, cette pression a été supérieure à 155 bars pendant 21 minutes, avec un maximum relevé de 160,5 bars. | L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux est un réacteur de type ‘eau pressurisée’ Le 1er mai 2009, la pression du circuit primaire du réactseur n° 2 a dépassé la limite autorisée. |  | hev | [13 empty] | 21 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-tenue-au-seisme-de-certains-elements-des-tableaux-electriques-des-reacteurs-nucleaires-de-1300-MWe-exploites-par-EDF | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de certains éléments des tableaux électriques des réacteurs nucléaires de 1300 MWe exploités par EDF. Le 24 avril 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme des supports des bobines d'inductances (couramment appelées "selfs") des onduleurs de certains tableaux électriques des réacteurs nucléaires de 1300 MWe. Pendant leur fonctionnement, les selfs sont soumises à des températures relativement élevées qui sont à l'origine du vieillissement prématuré de leurs supports. La tenue des supports des selfs ne peut alors plus être garantie en cas de séisme. L'occurrence d'un séisme pourrait avoir pour conséquence la perte des onduleurs, et donc des tableaux électriques qu'ils alimentent. La fonction de refroidissement du réacteur serait alors impactée mais resterait assurée grâce à la mise en œuvre de procédures qui permettent de faire face à la perte des tableaux électriques concernés. Des dispositifs de sécurisation des selfs sont actuellement mis en place afin d'assurer une meilleure tenue de leurs supports en cas de séisme. EDF s'est engagé à ce que ces opérations soient terminées d'ici fin juin 2009. Les selfs et leurs supports seront remplacés dès juin 2009, lors des arrêts pour maintenance des réacteurs. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [('Anomalie générique concernant la tenue au séisme de certains éléments des tableaux électriques des réacteurs nucléaires de 1300 MWe exploités par EDF.', 0), ('\nLe 24 avril 2009, EDF a informé l\'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme des supports des bobines d\'inductances (couramment appelées "selfs") des onduleurs de certains tableaux électriques des réacteurs nucléaires de 1300 MWe.\n', 1), ("Pendant leur fonctionnement, les selfs sont soumises à des températures relativement élevées qui sont à l'origine du vieillissement prématuré de leurs supports.", 1), ('La tenue des supports des selfs ne peut alors plus être garantie en cas de séisme.', 1), ("\nL'occurrence d'un séisme pourrait avoir pour conséquence la perte des onduleurs, et donc des tableaux électriques qu'ils alimentent.", 1), ('La fonction de refroidissement du réacteur serait alors impactée mais resterait assurée grâce à la mise en œuvre de procédures qui permettent de faire face à la perte des tableaux électriques concernés.', 0), ("\nDes dispositifs de sécurisation des selfs sont actuellement mis en place afin d'assurer une meilleure tenue de leurs supports en cas de séisme.", 1), ("EDF s'est engagé à ce que ces opérations soient terminées d'ici fin juin 2009.", 1), ('Les selfs et leurs supports seront remplacés dès juin 2009, lors des arrêts pour maintenance des réacteurs.', 1), ("\nCette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 1)] | Le 24 avril 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme des supports des bobines d'inductances (couramment appelées "selfs") des onduleurs de certains tableaux électriques des réacteurs nucléaires de 1300 MWe. Pendant leur fonctionnement, les selfs sont soumises à des températures relativement élevées qui sont à l'origine du vieillissement prématuré de leurs supports. La tenue des supports des selfs ne peut alors plus être garantie en cas de séisme. L'occurrence d'un séisme pourrait avoir pour conséquence la perte des onduleurs, et donc des tableaux électriques qu'ils alimentent. Des dispositifs de sécurisation des selfs sont actuellement mis en place afin d'assurer une meilleure tenue de leurs supports en cas de séisme. EDF s'est engagé à ce que ces opérations soient terminées d'ici fin juin 2009. Les selfs et leurs supports seront remplacés dès juin 2009, lors des arrêts pour maintenance des réacteurs. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | Le 24 avril 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme des supports des bobines d'inductances (couramment appelées "selfs") Des onduleurs de certains tableaux électriques des réacteurs nucléaires de 1300 MWe. Pendant leur fonctionnement, les selfs sont soumises à des températures relativement élevées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-temporaire-de-conduite | Non respect d'une consigne temporaire de conduite. Le 28 avril 2009, l'exploitant du CNPE de Cruas-Meysse n'a pas respecté une consigne temporaire de conduite portant sur le réglage d'une vanne régulant la température de l'huile des pompes d'injection de sécurité. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le coeur du réacteur. Il comporte des pompes injectant de l'eau à haute pression et d'autres pompes injectant de l'eau à basse pression. Les pompes d'injection de sécurité à haute pression sont équipées d'une vanne thermostatique qui régule la température de l'huile de lubrification. Ces vannes thermostatiques sont à l'origine d'un incident générique détecté sur le CNPE du Tricastin le 23 octobre 2008 et classé au niveau 1 de l'échelle INES. Pour traiter les dysfonctionnements observés, EDF avait demandé le 10 octobre 2008 aux centrales nucléaires concernées de porter une attention particulière au réglage de ces vannes thermostatiques. Le 28 avril 2009, pendant les opérations de redémarrage du réacteur n°4, l'exploitant a mis en service une des vannes du circuit d'injection de sécurité à haute pression avec un réglage correct de la vanne thermostatique. Cependant, lorsque la pompe est rentrée dans un cycle de fonctionnement stabilisé, l'exploitant n'a pas modifié le réglage de la vanne thermostatique, comme cela est requis par les consignes. En raison de l'absence de prise en compte d'une consigne issue du retour d'expérience, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect d'une consigne temporaire de conduite.", 0), ("\nLe 28 avril 2009 Litre'exploitant du CNPE de Cruas-Meysse n'a pas respecté une consigne temporaire de conduite portant sur le réglage d'une vanne régulant la température de l'huile des pompes d'injection de sécurité.\nLe circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le coeur du réacteur.", 1), ("Il comporte des pompes injectant de l'eau à haute pression et d'autres pompes injectant de l'eau à basse pression.\n", 0), ("Les pompes d'injection de sécurité à haute pression sont équipées d'une vanne thermostatique qui régule la température de l'huile de lubrification.", 1), ("Ces vannes thermostatiques sont à l'origine d'un incident générique détecté sur le CNPE du Tricastin le 23 octobre 2008 et classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1), ('Pour traiter les dysfonctionnements observés, EDF avait demandé le 10 octobre 2008 aux centrales nucléaires concernées de porter une attention particulière au réglage de ces vannes thermostatiques.', 0), ("\nLe 28 avril 2009, pendant les opérations de redémarrage du réacteur n°4 Litre'exploitant a mis en service une des vannes du circuit d'injection de sécurité à haute pression avec un réglage correct de la vanne thermostatique. Cependant, lorsque la pompe est rentrée dans un cycle de fonctionnement stabilisé, l'exploitant n'a pas modifié le réglage de la vanne thermostatique, comme cela est requis par les consignes.", 1), ("\nEn raison de l'absence de prise en compte d'une consigne issue du retour d'expérience, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 28 avril 2009 Litre'exploitant du CNPE de Cruas-Meysse n'a pas respecté une consigne temporaire de conduite portant sur le réglage d'une vanne régulant la température de l'huile des pompes d'injection de sécurité. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le coeur du réacteur. Les pompes d'injection de sécurité à haute pression sont équipées d'une vanne thermostatique qui régule la température de l'huile de lubrification. Ces vannes thermostatiques sont à l'origine d'un incident générique détecté sur le CNPE du Tricastin le 23 octobre 2008 et classé au niveau 1 de l'échelle INES. Le 28 avril 2009, pendant les opérations de redémarrage du réacteur n°4 Litre'exploitant a mis en service une des vannes du circuit d'injection de sécurité à haute pression avec un réglage correct de la vanne thermostatique. Cependant, lorsque la pompe est rentrée dans un cycle de fonctionnement stabilisé, l'exploitant n'a pas modifié le réglage de la vanne thermostatique, comme cela est requis par les consignes. | Le 28 avril 2009 Litre'exploitant du CNPE de Cruas-Meysse n'a pas respecté une consigne temporaire de conduite portant sur le réglage d'une vanne régulant la température de l'huile des pompes d'injection de sécurité. Ces vannes thermostatiques sont à l'origine d'un incident générique détecté sur le CNPE du Tricastin le 23 octobre 2008. | [12 empty] | 4, l; 2009, l | 4 Litre; 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-d-un-casier-d-entreposage-de-combustibles-pour-reacteurs-de-recherche-de-l-atelier-CERCA-de-l-usine-FBFC-de-Romans-Drome | Mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles pour réacteurs de recherche de l’atelier CERCA de l'usine FBFC de Romans (Drôme). L'usine FBFC de Romans a déclaré le 4 mai 2009 un événement significatif relatif au mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles pour réacteurs de recherche dans son atelier CERCA. Le 30 avril 2009, un technicien a constaté qu’un casier, d’implantation ancienne, était distant de 6 cm du casier voisin alors que le rapport de sûreté approuvé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) prévoit une distance minimale de 20 cm. Le respect de la distance minimale entre deux casiers voisins contenant des matières radioactives vise à prévenir une réaction en chaîne entre ces matières, appelée criticité. Des mesures ont été immédiatement prises pour remettre le casier d'entreposage en conformité. Les vérifications par calcul menées a posteriori ont permis de démontrer l’absence de risque de criticité, en raison de l’ensemble des autres dispositions préventives mises en place. L'exploitant s'est également assuré de la conformité de l'ensemble des autres entreposages de matières nucléaires. Aucune autre anomalie n’a été mise en évidence par ce contrôle. L’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. Toutefois, en raison du non respect du rapport de sûreté, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles pour réacteurs de recherche de l’atelier CERCA de l'usine FBFC de Romans (Drôme).", 1), ("\nL'usine FBFC de Romans a déclaré le 4 mai 2009 un événement significatif relatif au mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles pour réacteurs de recherche dans son atelier CERCA.\nLe 30 avril 2009, un technicien a constaté qu’un casier, d’implantation ancienne, était distant de 6 cm du casier voisin alors que le rapport de sûreté approuvé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) prévoit une distance minimale de 20 cm.\nLe respect de la distance minimale entre deux casiers voisins contenant des matières radioactives vise à prévenir une réaction en chaîne entre ces matières, appelée criticité.", 1), ("\nDes mesures ont été immédiatement prises pour remettre le casier d'entreposage en conformité.", 0), ('\nLes vérifications par calcul menées a posteriori ont permis de démontrer l’absence de risque de criticité, en raison de l’ensemble des autres dispositions préventives mises en place.', 0), ("\nL'exploitant s'est également assuré de la conformité de l'ensemble des autres entreposages de matières nucléaires.", 0), ('Aucune autre anomalie n’a été mise en évidence par ce contrôle.', 1), ('\nL’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental.', 1), ('Toutefois, en raison du non respect du rapport de sûreté, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles pour réacteurs de recherche de l’atelier CERCA de l'usine FBFC de Romans (Drôme). L'usine FBFC de Romans a déclaré le 4 mai 2009 un événement significatif relatif au mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles pour réacteurs de recherche dans son atelier CERCA. Le 30 avril 2009, un technicien a constaté qu’un casier, d’implantation ancienne, était distant de 6 cm du casier voisin alors que le rapport de sûreté approuvé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) prévoit une distance minimale de 20 cm. Le respect de la distance minimale entre deux casiers voisins contenant des matières radioactives vise à prévenir une réaction en chaîne entre ces matières, appelée criticité. Aucune autre anomalie n’a été mise en évidence par ce contrôle. L’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental. Toutefois, en raison du non respect du rapport de sûreté, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | L'usine FBFC de Romans a déclaré le 4 mai 2009 un événement significatif relatif au mauvais positionnement d'un casier d'entreposage de combustibles. L’incident n’a pas eu d’impact sanitaire ou environnemental.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-maximal-prescrit-entre-deux-analyses-d-echantillons-des-distillats-d-un-evaporateur | Dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons des distillats d'un évaporateur. Le 12 avril 2009, dans l'atelier d'extraction concentration R2 de l'usine d'AREVA NC de La Hague, le délai maximal prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE) entre deux analyses d'acidité d'échantillons des distillats de l'évaporateur n°4120.23 a été dépassé d'environ trois heures. Le procédé mis en œuvre à l'usine d'AREVA NC de La Hague permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. Dans l'atelier R2, la solution d'acide nitrique, dans laquelle a été dissout le combustible usé, fait l'objet de traitements chimiques permettant de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission. La solution acide contenant les produits de fission dissouts est concentrée dans l'unité 4120 de l'atelier R2 équipée d'évaporateurs de concentration. La bonne marche des évaporateurs est suivie par divers paramètres et notamment par des analyses périodiques d'acidité du distillat et du concentrat. L'organisation habituelle de l'exploitant consiste à programmer une analyse toutes les nuits sur l'évaporateur n°4120.23 afin de respecter la contrainte de délai entre deux analyses. Le 12 avril 2009, en fin de poste de nuit, lors de la préparation de la relève pour l'équipe de conduite suivante, le chef de quart a constaté le dépassement d'environ trois heures du délai maximal de 32 heures prescrit par les RGE entre deux analyses d'acidité d'échantillons des distillats de l'évaporateur n°4120.23. Ce dépassement est dû au fait que l'équipe de conduite n'a pas effectué la prise d'échantillon sur les distillats de l'évaporateur n°4120.23 au début du poste de nuit du 11 au 12 avril 2009. Les RGE imposent, en cas de dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons des distillats d'un évaporateur de l'unité 4120, l'arrêt de la concentration. La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l'écart. Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel, ni sur l'environnement. Cependant, en raison du non-respect des RGE, cet événement a été classé par l'ASN au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons des distillats d'un évaporateur.", 0), ("\nLe 12 avril 2009, dans l'atelier d'extraction concentration R2 de l'usine d'AREVA NC de La Hague, le délai maximal prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE) entre deux analyses d'acidité d'échantillons des distillats de l'évaporateur n°4120.23 a été dépassé d'environ trois heures.", 0), ("Le procédé mis en œuvre à l'usine d'AREVA NC de La Hague permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires.", 0), ("Dans l'atelier R2, la solution d'acide nitrique, dans laquelle a été dissout le combustible usé, fait l'objet de traitements chimiques permettant de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission.", 0), ("\nLa solution acide contenant les produits de fission dissouts est concentrée dans l'unité 4120 de l'atelier R2 équipée d'évaporateurs de concentration", 1), ('.', 1), ("La bonne marche des évaporateurs est suivie par divers paramètres et notamment par des analyses périodiques d'acidité du distillat et du concentrat. L'organisation habituelle de l'exploitant consiste à programmer une analyse toutes les nuits sur l'évaporateur n°4120.23 afin de respecter la contrainte de délai entre deux analyses.", 1), ("\nLe 12 avril 2009, en fin de poste de nuit, lors de la préparation de la relève pour l'équipe de conduite suivante, le chef de quart a constaté le dépassement d'environ trois heures du délai maximal de 32 heures prescrit par les RGE entre deux analyses d'acidité d'échantillons des distillats de l'évaporateur n°4120.23.", 0), ("Ce dépassement est dû au fait que l'équipe de conduite n'a pas effectué la prise d'échantillon sur les distillats de l'évaporateur n°4120.23 au début du poste de nuit du 11 au 12 avril 2009.", 1), ("\nLes RGE imposent, en cas de dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons des distillats d'un évaporateur de l'unité 4120 Litre'arrêt de la concentration. La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l'écart.", 1), ("Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel, ni sur l'environnement.", 1), ("Cependant, en raison du non-respect des RGE, cet événement a été classé par l'ASN au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | La solution acide contenant les produits de fission dissouts est concentrée dans l'unité 4120 de l'atelier R2 équipée d'évaporateurs de concentration . La bonne marche des évaporateurs est suivie par divers paramètres et notamment par des analyses périodiques d'acidité du distillat et du concentrat. L'organisation habituelle de l'exploitant consiste à programmer une analyse toutes les nuits sur l'évaporateur n°4120.23 afin de respecter la contrainte de délai entre deux analyses. Ce dépassement est dû au fait que l'équipe de conduite n'a pas effectué la prise d'échantillon sur les distillats de l'évaporateur n°4120.23 au début du poste de nuit du 11 au 12 avril 2009. Les RGE imposent, en cas de dépassement du délai maximal prescrit entre deux analyses d'échantillons des distillats d'un évaporateur de l'unité 4120 Litre'arrêt de la concentration. La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l'écart. Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel, ni sur l'environnement. | La solution acide contenant les produits de fission dissouts est concentrée dans l'unité 4120 de l'atelier R2. La bonne marche des évaporateurs est suivie par divers paramètres. L'organisation habituelle consiste à programmer une analyse toutes les nuits sur l'évaporateur n°4120.23 afin de respecter la contrainte de délai entre deux analyses. | [12 empty] | 4120, l | 4120 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-l-activite-massique-maximale-prescrite-pour-certains-colis-de-dechets-sur-la-centrale-nucleaire-de-Brennilis | Non respect de l’activité massique maximale prescrite pour certains colis de déchets sur la centrale nucléaire de Brennilis. Le 28 avril 2009, EDF a déclaré à l’ASN que l’activité massique maximale de certains colis de déchets entreposés dans l’installation de découplage et de transit (IDT) ne respectait pas le critère imposé par les prescriptions applicables à cette installation. L’IDT constitue un équipement de l’installation nucléaire de base EL4-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée. L’IDT a été créée pour gérer les flux d’évacuation des déchets conditionnés vers les filières dédiées et les flux de production de ces déchets issus du démantèlement complet de l’installation EL4-D. Son exploitation est réglementée par des prescriptions de l’ASN qui font partie du référentiel d’exploitation de l’installation EL4-D conformément à la décision de l’ASN n°2007-DC-0067 du 2 octobre 2007. L’article 23 de ces prescriptions fixe des critères d’activité massique maximale pour chaque colis à destination de l’IDT et d’activité massique moyenne maximale pour la masse totale des colis qui y sont entreposés. L’exploitant de l’installation EL4-D ne dispose actuellement pas d’outils pour calculer précisément l’activité de tous les colis de déchets produits en raison de la spécificité des spectres radiologiques du site. Aussi, l’exploitant utilise de manière transitoire des valeurs forfaitaires par type d’agrément pour suivre les critères d’exploitation. Dans le cadre de la réalisation du bilan de la gestion des déchets pour l’année 2008, l’exploitant a mis en évidence que cette pratique ne permet pas de garantir, pour chaque colis, le respect du seuil d’activité massique maximale fixé par l’article 23 des prescriptions de l’IDT. En particulier, l’activité massique calculée a posteriori d’un caisson de 5 m3 entreposé sur cette installation depuis le 15 décembre 2008 est supérieure au seuil de 500 Bq/g fixé par cet article. L’exploitant a interdit le transfert de colis de déchets supplémentaires dans l’IDT tant que le calcul de leur activité exacte ne pouvait pas être réalisé. Il a également décidé de calculer précisément l’activité des colis entreposés dans l’IDT. Cet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison de l’utilisation d’une procédure inadéquate concernant la gestion des déchets, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non respect de l’activité massique maximale prescrite pour certains colis de déchets sur la centrale nucléaire de Brennilis.', 0), ('\nLe 28 avril 2009, EDF a déclaré à l’ASN que l’activité massique maximale de certains colis de déchets entreposés dans l’installation de découplage et de transit (IDT)', 0), ('ne respectait pas le critère imposé par les prescriptions applicables à cette installation.', 0), ("\nL’IDT constitue un équipement de l’installation nucléaire de base EL4-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée.", 1), ('L’IDT a été créée pour gérer les flux d’évacuation des déchets conditionnés vers les filières dédiées et les flux de production de ces déchets issus du démantèlement complet de l’installation EL4-D.', 0), ('\nSon exploitation est réglementée par des prescriptions de l’ASN qui font partie du référentiel d’exploitation de l’installation EL4-D conformément à la décision de l’ASN n°2007-DC-0067 du 2 octobre 2007. Litre’article 23 de ces prescriptions fixe des critères d’activité massique maximale pour chaque colis à destination de l’IDT et d’activité massique moyenne maximale pour la masse totale des colis qui y sont entreposés.\nL’exploitant de l’installation EL4-D ne dispose actuellement pas d’outils pour calculer précisément l’activité de tous les colis de déchets produits en raison de la spécificité des spectres radiologiques du site.', 1), ('Aussi, l’exploitant utilise de manière transitoire des valeurs forfaitaires par type d’agrément pour suivre les critères d’exploitation.', 0), ('Dans le cadre de la réalisation du bilan de la gestion des déchets pour l’année 2008 Litre’exploitant a mis en évidence que cette pratique ne permet pas de garantir, pour chaque colis, le respect du seuil d’activité massique maximale fixé par l’article 23 des prescriptions de l’IDT', 1), ('.', 0), ('En particulier, l’activité massique calculée a posteriori d’un caisson de 5 m3 entreposé sur cette installation depuis le 15 décembre 2008 est supérieure au seuil de 500 Bq/g fixé par cet article.\nL’exploitant a interdit le transfert de colis de déchets supplémentaires dans l’IDT tant que le calcul de leur activité exacte ne pouvait pas être réalisé.', 0), ('Il a également décidé de calculer précisément l’activité des colis entreposés dans l’IDT.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu d’impact sur le personnel, ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison de l’utilisation d’une procédure inadéquate concernant la gestion des déchets, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | L’IDT constitue un équipement de l’installation nucléaire de base EL4-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée. Son exploitation est réglementée par des prescriptions de l’ASN qui font partie du référentiel d’exploitation de l’installation EL4-D conformément à la décision de l’ASN n°2007-DC-0067 du 2 octobre 2007. Litre’article 23 de ces prescriptions fixe des critères d’activité massique maximale pour chaque colis à destination de l’IDT et d’activité massique moyenne maximale pour la masse totale des colis qui y sont entreposés. L’exploitant de l’installation EL4-D ne dispose actuellement pas d’outils pour calculer précisément l’activité de tous les colis de déchets produits en raison de la spécificité des spectres radiologiques du site. Dans le cadre de la réalisation du bilan de la gestion des déchets pour l’année 2008 Litre’exploitant a mis en évidence que cette pratique ne permet pas de garantir, pour chaque colis, le respect du seuil d’activité massique maximale fixé par l’article 23 des prescriptions de l’IDT | L’IDT constitue un équipement de l’installation nucléaire de base EL4-D, installation d'entreposage de matériels. Son exploitation est réglementée by des prescriptions de l'ASN. Litre’article 23 de ces prescriptions fixe des critères d’activité massique maximale pour chaque colis. | [12 empty] | 2008, l; 2007. L | 2007. Litre; 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-tenue-au-seisme-de-caillebotis-metalliques-dans-les-batiments-d-exploitation-de-certains-reacteurs-nucleaires-exploites-par-EDF | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation de certains réacteurs nucléaires exploités par EDF. Le 30 mars 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation des réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Dampierre, Gravelines, Saint Laurent et Tricastin. Ces bâtiments ne contiennent pas de matières radioactives mais abritent des câbles de contrôle-commande. Le dimensionnement des ouvrages d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le Séisme Majoré de Sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. Des investigations menées par EDF ont mis en évidence l'existence de défauts de montage et de chevilles non conformes sur des caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation. Pour les réacteurs des centrales nucléaires du Blayais, de Chinon, de Dampierre, de Gravelines et de Saint Laurent la tenue de caillebotis métalliques n'est pas acquise pour le SMS, pris en compte pour le dimensionnement des réacteurs. La tenue de certains caillebotis métalliques des réacteurs Blayais 2 et 4, Chinon 1, 2 et 4, Dampierre 1, 2 et 3, Gravelines 2, 3, 4 et 6, Saint Laurent 1, Tricastin 1, 2, 3 et 4 n'est pas acquise également pour le SMHV. L’occurrence d’un séisme d’intensité égale au SMHV pourrait avoir pour conséquence la chute de caillebotis, et ainsi provoquer la perte de matériels utiles à la conduite de la fonction de refroidissement du réacteur en situation d’accident. Cette fonction resterait toutefois assurée par d’autres moyens disponibles. L’ASN a demandé à EDF de lui présenter sa stratégie de traitement de l’anomalie. EDF s'est engagé à renforcer la fixation des caillebotis métalliques dont la tenue au SMHV n'est pas acquise pour fin juin 2009. Tous les caillebotis métalliques en anomalie seront traités au plus tard à la fin du mois de décembre 2009. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [('Anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation de certains réacteurs nucléaires exploités par EDF.', 1), ("\nLe 30 mars 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation des réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Dampierre, Gravelines, Saint Laurent et Tricastin.", 1), ('Ces bâtiments ne contiennent pas de matières radioactives mais abritent des câbles de contrôle-commande.', 1), ('\nLe dimensionnement des ouvrages d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le Séisme Majoré de Sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.', 0), ("\nDes investigations menées par EDF ont mis en évidence l'existence de défauts de montage et de cHEVilles non conformes sur des caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation.", 1), ("\nPour les réacteurs des centrales nucléaires du Blayais, de Chinon, de Dampierre, de Gravelines et de Saint Laurent la tenue de caillebotis métalliques n'est pas acquise pour le SMS, pris en compte pour le dimensionnement des réacteurs.", 0), ("La tenue de certains caillebotis métalliques des réacteurs Blayais 2 et 4, Chinon 1, 2 et 4, Dampierre 1, 2 et 3, Gravelines 2, 3, 4 et 6, Saint Laurent 1, Tricastin 1, 2, 3 et 4 n'est pas acquise également pour le SMHV.", 0), ('L’occurrence d’un séisme d’intensité égale au SMHV pourrait avoir pour conséquence la chute de caillebotis, et ainsi provoquer la perte de matériels utiles à la conduite de la fonction de refroidissement du réacteur en situation d’accident.', 0), ('Cette fonction resterait toutefois assurée par d’autres moyens disponibles.', 1), ('\nL’ASN a demandé à EDF de lui présenter sa stratégie de traitement de l’anomalie.', 1), ("EDF s'est engagé à renforcer la fixation des caillebotis métalliques dont la tenue au SMHV n'est pas acquise pour fin juin 2009.", 1), ('Tous les caillebotis métalliques en anomalie seront traités au plus tard à la fin du mois de décembre 2009.', 0), ("\nCette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 1)] | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation de certains réacteurs nucléaires exploités par EDF. Le 30 mars 2009, EDF a informé l'ASN d’une anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation des réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Dampierre, Gravelines, Saint Laurent et Tricastin. Ces bâtiments ne contiennent pas de matières radioactives mais abritent des câbles de contrôle-commande. Des investigations menées par EDF ont mis en évidence l'existence de défauts de montage et de cHEVilles non conformes sur des caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation. Cette fonction resterait toutefois assurée par d’autres moyens disponibles. L’ASN a demandé à EDF de lui présenter sa stratégie de traitement de l’anomalie. EDF s'est engagé à renforcer la fixation des caillebotis métalliques dont la tenue au SMHV n'est pas acquise pour fin juin 2009. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | Anomalie générique concernant la tenue au séisme de caillebotis métalliques dans les bâtiments d’exploitation de certains réacteurs nucléaires exploités par EDF. L’ASN a demandé à EDF de lui présenter sa stratégie de traitement de l’anomalie. |  | hev
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation30 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 23 avril 2009, l'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin n'a pas procédé à la mise à l'arrêt immédiate des réacteurs n° 1, 2 et 4 alors qu'il venait de diagnostiquer que des essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours n'avaient pas été réalisés en 2008. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Afin de vérifier que ces matériels importants pour la sûreté sont aptes à remplir à tout moment leur fonction, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés. Le 23 avril 2009, à l'occasion d'une revue documentaire le CNPE a constaté que les essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours des 4 réacteurs n’avaient pas été réalisés en 2008. Lorsque ce constat a été mis en évidence, le réacteur n°3 était en cours d'arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible et l'exploitant a pu procéder immédiatement au test de bon fonctionnement. En revanche, l'exploitant a maintenu en production les réacteurs n°1, 2 et 4, alors qu'il aurait dû, en application des spécifications techniques d'exploitation, procéder à leur mise à l'arrêt immédiate. Sa décision était fondée sur une analyse technique des conséquences, pour la sûreté de l'installation, du maintien en puissance des 3 réacteurs. Les essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours ont été réalisés, à la demande de l'ASN, de manière échelonnée, sur les réacteurs n°4 et 2 dans les jours qui ont suivi cet événement. Sur le réacteur n°1, sa mise à l'arrêt programmée pour maintenance et rechargement en combustible à partir du 2 mai a permis de réaliser ce test. Afin d'approfondir les circonstances de cet événement, l'ASN a mené le 24 avril 2009 une inspection réactive sur le CNPE du Tricastin. L'exploitant a également transmis à l'ASN dès le 24 avril des éléments techniques permettant de justifier a posteriori sa décision ainsi que le calendrier retenu pour la réalisation des essais sur les réacteurs n°1, 2 et 4. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d'exploitation applicables, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ("\nLe 23 avril 2009 Litre'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin n'a pas procédé à la mise à l'arrêt immédiate des réacteurs n° 1, 2 et 4 alors qu'il venait de diagnostiquer que des essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours n'avaient pas été réalisés en 2008.", 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde.', 1), ('Afin de vérifier que ces matériels importants pour la sûreté sont aptes à remplir à tout moment leur fonction, des essais de bon fonctionnement sont périodiquement réalisés.', 0), ("\nLe 23 avril 2009, à l'occasion d'une revue documentaire le CNPE a constaté que les essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours des 4 réacteurs n’avaient pas été réalisés en 2008.", 1), ("\nLorsque ce constat a été mis en évidence, le réacteur n°3 était en cours d'arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible et l'exploitant a pu procéder immédiatement au test de bon fonctionnement.", 0), ("\nEn revanche, l'exploitant a maintenu en production les réacteurs n°1, 2 et 4, alors qu'il aurait dû, en application des spécifications techniques d'exploitation, procéder à leur mise à l'arrêt immédiate.", 0), ("Sa décision était fondée sur une analyse technique des conséquences, pour la sûreté de l'installation, du maintien en puissance des 3 réacteurs.", 1), ("Les essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours ont été réalisés, à la demande de l'ASN, de manière échelonnée, sur les réacteurs n°4 et 2 dans les jours qui ont suivi cet événement.", 0), ("Sur le réacteur n°1, sa mise à l'arrêt programmée pour maintenance et rechargement en combustible à partir du 2 mai a permis de réaliser ce test.", 1), ("\nAfin d'approfondir les circonstances de cet événement, l'ASN a mené le 24 avril 2009 une inspection réactive sur le CNPE du Tricastin. L'exploitant a également transmis à l'ASN dès le 24 avril des éléments techniques permettant de justifier a posteriori sa décision ainsi que le calendrier retenu pour la réalisation des essais sur les réacteurs n°1, 2 et 4.", 0), ("\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d'exploitation applicables, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 23 avril 2009 Litre'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin n'a pas procédé à la mise à l'arrêt immédiate des réacteurs n° 1, 2 et 4 alors qu'il venait de diagnostiquer que des essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours n'avaient pas été réalisés en 2008. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur, pour assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Le 23 avril 2009, à l'occasion d'une revue documentaire le CNPE a constaté que les essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours des 4 réacteurs n’avaient pas été réalisés en 2008. Sa décision était fondée sur une analyse technique des conséquences, pour la sûreté de l'installation, du maintien en puissance des 3 réacteurs. Sur le réacteur n°1, sa mise à l'arrêt programmée pour maintenance et rechargement en combustible à partir du 2 mai a permis de réaliser ce test. | Litre'exploitant du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin n'a pas procédé à la mise à l'arrêt immédiate des réacteurs n° 1, 2 and 4. Le 23 avril 2009, à l’occasion d'une revue documentaire le CNPE a constaté que les essais de bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours des 4 réactes n’avaient pas été réalisés en 2008. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation36 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 17 avril 2009, alors que le réacteur numéro 3 était en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement, la défaillance d'un capteur de vitesse sur l'une des trois pompes primaires a été détectée. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Elle est mise en mouvement par trois pompes dites « pompes primaires ». Sur chacun de ces équipements sont positionnés des capteurs de vitesse afin de s'assurer du bon fonctionnement. EDF a considéré, en première analyse, que la défaillance du capteur n'avait pas de conséquences importantes et n'a donc pas procédé à sa remise en état immédiate. Le 18 avril 2009, une analyse complémentaire a montré que la défaillance avait un impact plus large que prévu car elle entrainait la mise hors service de l'une des chaines de mesure du système de protection du réacteur, ce qui n'est pas autorisé par les spécifications techniques d'exploitation. Ce système de protection a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés en situation accidentelle. Dès lors, les opérations de remise en état des matériels on été engagées et les équipements ont été rendus de nouveau opérationnels le 19 avril à 10h00. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe 17 avril 2009, alors que le réacteur numéro 3 était en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement, la défaillance d'un capteur de vitesse sur l'une des trois pompes primaires a été détectée.", 1), ("Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression.", 1), ('Elle est mise en mouvement par trois pompes dites « pompes primaires ».', 1), ("Sur chacun de ces équipements sont positionnés des capteurs de vitesse afin de s'assurer du bon fonctionnement.", 1), ("\nEDF a considéré, en première analyse, que la défaillance du capteur n'avait pas de conséquences importantes et n'a donc pas procédé à sa remise en état immédiate.\nLe 18 avril 2009, une analyse complémentaire a montré que la défaillance avait un impact plus large que prévu car elle entrainait la mise hors service de l'une des chaines de mesure du système de protection du réacteur, ce qui n'est pas autorisé par les spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("Ce système de protection a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés en situation accidentelle.", 0), ('\nDès lors, les opérations de remise en état des matériels on été engagées et les équipements ont été rendus de nouveau opérationnels le 19 avril à 10h00.', 1), ("\nCet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement.", 1), ("\nEn raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 17 avril 2009, alors que le réacteur numéro 3 était en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement, la défaillance d'un capteur de vitesse sur l'une des trois pompes primaires a été détectée. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Elle est mise en mouvement par trois pompes dites « pompes primaires ». Sur chacun de ces équipements sont positionnés des capteurs de vitesse afin de s'assurer du bon fonctionnement. EDF a considéré, en première analyse, que la défaillance du capteur n'avait pas de conséquences importantes et n'a donc pas procédé à sa remise en état immédiate. Le 18 avril 2009, une analyse complémentaire a montré que la défaillance avait un impact plus large que prévu car elle entrainait la mise hors service de l'une des chaines de mesure du système de protection du réacteur, ce qui n'est pas autorisé par les spécifications techniques d'exploitation. Dès lors, les opérations de remise en état des matériels on été engagées et les équipements ont été rendus de nouveau opérationnels le 19 avril à 10h00. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 17 avril 2009, alors que le réacteur numéro 3 était en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance and rechargement, la défaillance d'un capteur de vitesse sur l'une des trois pompes primaires a étectée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation3 | Non respect des règles d’exploitation. Le 13 avril 2009, alors que le réacteur n°1 était en phase de première remontée en puissance suite à son arrêt pour visite partielle n°10, les agents de la centrale de Chooz ont constaté un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 2 % de puissance nucléaire par minute. La vitesse maximale atteinte était de l’ordre de 2,8 % de puissance nucléaire par minute. La puissance du cœur du réacteur après un rechargement de combustible ne doit pas être augmentée trop rapidement afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles qui constituent la première barrière de confinement du réacteur. Le 13 avril 2009, les agents de la centrale de Chooz ont réalisé un essai périodique consistant à vérifier la manœuvrabilité de certaines vannes. Cet essai provoque des variations de puissance liées aux fluctuations de débits et de pression vapeur générées lors des manœuvres des vannes. A l’issue de cet essai, les agents ont constaté des variations de puissance nucléaire au-delà des valeurs autorisées par les spécifications techniques d’exploitation. Un événement identique avait eu lieu sur le réacteur n°2 lors de son arrêt pour simple renouvellement de combustible n°8, en 2007. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et aucun rejet dans l’environnement n’a eu lieu. Toutefois, en raison de la non prise en compte du retour d’expérience d’un événement similaire sur la centrale en 2007, l’exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non respect des règles d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 13 avril 2009, alors que le réacteur n°1 était en phase de première remontée en puissance suite à son arrêt pour visite partielle n°10, les agents de la centrale de Chooz ont constaté un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 2 % de puissance nucléaire par minute.', 0), ('La vitesse maximale atteinte était de l’ordre de 2,8 % de puissance nucléaire par minute.', 0), ('\nLa puissance du cœur du réacteur après un rechargement de combustible ne doit pas être augmentée trop rapidement afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles qui constituent la première barrière de confinement du réacteur.\nLe 13 avril 2009, les agents de la centrale de Chooz ont réalisé un essai périodique consistant à vérifier la manœuvrabilité de certaines vannes.', 1), ('Cet essai provoque des variations de puissance liées aux fluctuations de débits et de pression vapeur générées lors des manœuvres des vannes.', 1), ('A l’issue de cet essai, les agents ont constaté des variations de puissance nucléaire au-delà des valeurs autorisées par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('Un événement identique avait eu lieu sur le réacteur n°2 lors de son arrêt pour simple renouvellement de combustible n°8, en 2007.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et aucun rejet dans l’environnement n’a eu lieu.', 1), ('Toutefois, en raison de la non prise en compte du retour d’expérience d’un événement similaire sur la centrale en 2007 Litre’exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non respect des règles d’exploitation . La puissance du cœur du réacteur après un rechargement de combustible ne doit pas être augmentée trop rapidement afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles qui constituent la première barrière de confinement du réacteur. Le 13 avril 2009, les agents de la centrale de Chooz ont réalisé un essai périodique consistant à vérifier la manœuvrabilité de certaines vannes. Cet essai provoque des variations de puissance liées aux fluctuations de débits et de pression vapeur générées lors des manœuvres des vannes. Un événement identique avait eu lieu sur le réacteur n°2 lors de son arrêt pour simple renouvellement de combustible n°8, en 2007. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et aucun rejet dans l’environnement n’a eu lieu. Toutefois, en raison de la non prise en compte du retour d’expérience d’un événement similaire sur la centrale en 2007 Litre’exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | Non respect des règles d’exploitation . La puissance du cœur du réacteur après un rechargement de combustible ne doit pas être augmentée trop rapidement afin de ne pas dégrader les gaines des crayons combustibles. Cet essai provoque des variations de puissance liées aux fluctuations de débits et de pression vapeur générées lors of certaines vannes. | [12 empty] | 2 %; 2,8 %; 2007, l | 2 %; 2007 Litre; 2,8 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-reglage-d-une-vanne-de-l-enceinte-de-confinement | Erreur de réglage d’une vanne de l’enceinte de confinement. Le 31 décembre 2008, une équipe de conduite de la centrale nucléaire de Paluel a détecté une variation de pression dans l’enceinte de confinement du réacteur n° 2. Cette évolution de pression avait pour origine le mauvais réglage d’une vanne participant à l’étanchéité de l’enceinte. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment le cœur et le circuit primaire du réacteur. Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d’accident. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Le 31 décembre 2008, lors d’une intervention, un agent a ouvert par erreur une vanne participant à l’étanchéité de l’enceinte de confinement. Quelques heures plus tard, l’équipe de conduite en charge de la surveillance de l’installation a détecté une variation de la pression dans l’enceinte du réacteur. Un agent a été envoyé sur le terrain pour vérifier la position des vannes. Il a constaté l’ouverture de la vanne et a procédé immédiatement à sa fermeture assurant ainsi de nouveau l’étanchéité de l’enceinte de confinement. Un événement similaire s’était déjà produit sur la centrale nucléaire de Paluel le 14 octobre 2008. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l'installation et aucun rejet dans l'environnement n'a été détecté. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Erreur de réglage d’une vanne de l’enceinte de confinement.', 1), ('\nLe 31 décembre 2008, une équipe de conduite de la centrale nucléaire de Paluel a détecté une variation de pression dans l’enceinte de confinement du réacteur n° 2.', 1), ('Cette évolution de pression avait pour origine le mauvais réglage d’une vanne participant à l’étanchéité de l’enceinte.\n', 0), ('L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment le cœur et le circuit primaire du réacteur.', 0), ('Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire).', 0), ('Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d’accident.', 1), ('De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée.', 1), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ('Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi de béton, permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte.', 0), ('\nLe 31 décembre 2008, lors d’une intervention, un agent a ouvert par erreur une vanne participant à l’étanchéité de l’enceinte de confinement.', 1), ('Quelques heures plus tard, l’équipe de conduite en charge de la surveillance de l’installation a détecté une variation de la pression dans l’enceinte du réacteur.', 1), ('Un agent a été envoyé sur le terrain pour vérifier la position des vannes.', 0), ('Il a constaté l’ouverture de la vanne et a procédé immédiatement à sa fermeture assurant ainsi de nouveau l’étanchéité de l’enceinte de confinement.', 0), ('\nUn événement similaire s’était déjà produit sur la centrale nucléaire de Paluel le 14 octobre 2008.', 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l'installation et aucun rejet dans l'environnement n'a été détecté.", 1), ('Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Erreur de réglage d’une vanne de l’enceinte de confinement. Le 31 décembre 2008, une équipe de conduite de la centrale nucléaire de Paluel a détecté une variation de pression dans l’enceinte de confinement du réacteur n° 2. Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui pourraient être libérés en cas d’accident. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Le 31 décembre 2008, lors d’une intervention, un agent a ouvert par erreur une vanne participant à l’étanchéité de l’enceinte de confinement. Quelques heures plus tard, l’équipe de conduite en charge de la surveillance de l’installation a détecté une variation de la pression dans l’enceinte du réacteur. Un événement similaire s’était déjà produit sur la centrale nucléaire de Paluel le 14 octobre 2008. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l'installation et aucun rejet dans l'environnement n'a été détecté. Toutefois, en raison de son caractère répétitif, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Erreur de réglage d’une vanne de l’enceinte de confinement. Elle est destinée à retenir les produits radioactifs. Un événement similaire s’était déjà produit sur la centrale nucléaire de Paluel le 14 octobre 2008. Aucun rejet dans l'environnement n'a étecté.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-systemes-d-injection-de-securite-et-d-aspersion-de-l-enceinte-du-reacteur-n-B4 | Indisponibilité des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du réacteur n°B4. Le réacteur n°B4 du CNPE de Chinon est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 23 mars 2009. Le 21 avril 2009, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a procédé au relevé des niveaux d’eau dans les puisards alimentant les systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du réacteur n°B4. Les niveaux relevés se sont révélés inférieurs aux niveaux minima requis par les règles générales d’exploitation du réacteur. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte du réacteur. Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur, et d’éliminer l’iode radioactif présent sous forme gazeuse. Dans un premier temps, ces deux systèmes de sauvegarde sont alimentés en eau par des réservoirs. Ils sont ensuite alimentés par des puisards qui récupèrent en bas de l’enceinte l’eau déjà injectée. Afin de permettre ce passage en recirculation, le niveau d’eau dans ces puisards doit être supérieur à un niveau minimal. Ce niveau, spécifié dans les règles générales d’exploitation du réacteur, permet en effet de s’assurer de la manœuvre de vannes participant à la réalimentation des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte. Lors d’un contrôle périodique effectué le 21 avril 2009 avant redivergence du réacteur, l’exploitant du CNPE a détecté que le niveau des puisards était depuis plusieurs semaines inférieur au minimum requis. Le bon fonctionnement des systèmes RIS et EAS en recirculation n’était de ce fait plus garanti. Le niveau d’eau dans les puisards a été immédiatement remis en conformité avec les règles générales d’exploitation. Cet événement, qui n’a eu aucune conséquence réelle dans la mesure où ces deux systèmes de sauvegarde n’ont pas été sollicités, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du réacteur n°B4.', 0), ('\nLe réacteur n°B4 du CNPE de Chinon est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 23 mars 2009.', 1), ('Le 21 avril 2009 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a procédé au relevé des niveaux d’eau dans les puisards alimentant les systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du réacteur n°B4.', 1), ('Les niveaux relevés se sont révélés inférieurs aux niveaux minima requis par les règles générales d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci.', 1), ('Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.', 0), ('Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte du réacteur.', 0), ('Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur, et d’éliminer l’iode radioactif présent sous forme gazeuse.', 1), ('Dans un premier temps, ces deux systèmes de sauvegarde sont alimentés en eau par des réservoirs.', 1), ('Ils sont ensuite alimentés par des puisards qui récupèrent en bas de l’enceinte l’eau déjà injectée.', 1), ('Afin de permettre ce passage en recirculation, le niveau d’eau dans ces puisards doit être supérieur à un niveau minimal.', 0), ('Ce niveau, spécifié dans les règles générales d’exploitation du réacteur, permet en effet de s’assurer de la manœuvre de vannes participant à la réalimentation des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte.', 0), ('Lors d’un contrôle périodique effectué le 21 avril 2009 avant redivergence du réacteur, l’exploitant du CNPE a détecté que le niveau des puisards était depuis plusieurs semaines inférieur au minimum requis.', 0), ('Le bon fonctionnement des systèmes RIS et EAS en recirculation n’était de ce fait plus garanti.', 0), ('Le niveau d’eau dans les puisards a été immédiatement remis en conformité avec les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nCet événement, qui n’a eu aucune conséquence réelle dans la mesure où ces deux systèmes de sauvegarde n’ont pas été sollicités, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Le réacteur n°B4 du CNPE de Chinon est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 23 mars 2009. Le 21 avril 2009 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a procédé au relevé des niveaux d’eau dans les puisards alimentant les systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du réacteur n°B4. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci. Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur, et d’éliminer l’iode radioactif présent sous forme gazeuse. Dans un premier temps, ces deux systèmes de sauvegarde sont alimentés en eau par des réservoirs. Ils sont ensuite alimentés par des puisards qui récupèrent en bas de l’enceinte l’eau déjà injectée. Cet événement, qui n’a eu aucune conséquence réelle dans la mesure où ces deux systèmes de sauvegarde n’ont pas été sollicités, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Le 21 avril 2009 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a procédé au relevé des niveaux d’eau dans les puisards alimentant les systèmes. Cet événement, qui n’a eu aucune conséquence réelle dans la mesure, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-critere-de-temperature-du-circuit-primaire-principal-pendant-6-minutes | Non respect du critère de température du circuit primaire principal pendant 6 minutes. Le 18 avril 2009, alors que le réacteur n°3 est en cours de redémarrage, la défaillance d'un capteur et l'inétanchéité d'une vanne ont conduit à une baisse de la température du circuit primaire principal au dessous de la limite autorisée par les spécifications techniques d'exploitation. La température du circuit primaire principal est encadrée par des limites afin de garantir le maintien dans un état sûr des installations en cas d'accident. Par exemple, si la température du circuit primaire est inférieure à la limite basse, en cas de rupture d'une tuyauterie de vapeur, il y a un risque d'augmentation de la puissance neutronique non compensable par les systèmes de protection prévus à la conception du réacteur. A la suite du constat de la situation anormale de refroidissement du réacteur, l'exploitant a mis en œuvre les actions prévues par les procédures. Le critère de température n'a pas été respecté pendant six minutes. Cet événement n'a pas eu des conséquences sur les installations, sur l'environnement et sur les travailleurs. En raison de la non conformité aux spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non respect du critère de température du circuit primaire principal pendant 6 minutes.', 1), ("\nLe 18 avril 2009, alors que le réacteur n°3 est en cours de redémarrage, la défaillance d'un capteur et l'inétanchéité d'une vanne ont conduit à une baisse de la température du circuit primaire principal au dessous de la limite autorisée par les spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLa température du circuit primaire principal est encadrée par des limites afin de garantir le maintien dans un état sûr des installations en cas d'accident.", 1), ("Par exemple, si la température du circuit primaire est inférieure à la limite basse, en cas de rupture d'une tuyauterie de vapeur, il y a un risque d'augmentation de la puissance neutronique non compensable par les systèmes de protection prévus à la conception du réacteur.", 1), ("\nA la suite du constat de la situation anormale de refroidissement du réacteur, l'exploitant a mis en œuvre les actions prévues par les procédures.", 0), ("Le critère de température n'a pas été respecté pendant six minutes.", 1), ("\nCet événement n'a pas eu des conséquences sur les installations, sur l'environnement et sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison de la non conformité aux spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non respect du critère de température du circuit primaire principal pendant 6 minutes. Le 18 avril 2009, alors que le réacteur n°3 est en cours de redémarrage, la défaillance d'un capteur et l'inétanchéité d'une vanne ont conduit à une baisse de la température du circuit primaire principal au dessous de la limite autorisée par les spécifications techniques d'exploitation. La température du circuit primaire principal est encadrée par des limites afin de garantir le maintien dans un état sûr des installations en cas d'accident. Par exemple, si la température du circuit primaire est inférieure à la limite basse, en cas de rupture d'une tuyauterie de vapeur, il y a un risque d'augmentation de la puissance neutronique non compensable par les systèmes de protection prévus à la conception du réacteur. Le critère de température n'a pas été respecté pendant six minutes. Cet événement n'a pas eu des conséquences sur les installations, sur l'environnement et sur les travailleurs. | Non respect du critère de température du circuit primaire principal pendant 6 minutes. Cet événement n'a pas eu des conséquences sur les installations, sur l'environnement and sur les travailleurs. La températures du circuitPrimaire principal est encadrée par des limites afin of garantir le maintien dans un état sûr des installations. | [15 empty] | pendant six minutes; 6 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Melange-non-conforme-de-graisses-dans-des-servomoteurs-qualifies-aux-conditions-accidentelles | Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs qualifiés aux conditions accidentelles. Le 19 avril 2009, dans le cadre de contrôles demandés par l’ASN à la suite d’évènements survenus ces neuf derniers mois sur les sites de Nogent-sur-Seine, Golfech et Chooz B, la centrale nucléaire de Civaux a identifié des écarts de graissage sur quatre servomoteurs. Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d'atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir. Les servomoteurs sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes. Le graissage des servomoteurs des vannes qui doivent pouvoir résister à des conditions accidentelles fait l’objet de prescriptions particulières en fonction de l’emplacement des matériels et des conditions d’ambiance pour lesquelles il est requis. Bien que chacune des graisses soit homologuée individuellement, leur mélange ne l’est pas. Lors de l’arrêt du réacteur n°1 de Civaux, l’ASN a imposé le contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent résister à des conditions accidentelles afin de garantir sans ambiguïté possible l’absence de mélange de graisses. Les contrôles réalisés sur les cinquante servomoteurs ont conduit à identifier que quatre d’entre eux contenaient un mélange de deux graisses. Ces servomoteurs concernent le système d’injection de sécurité, le circuit d’aspersion dans l’enceinte et les deux voies redondantes du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Des actions immédiates ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces quatre servomoteurs. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels importants pour la sûreté et redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs qualifiés aux conditions accidentelles.', 1), ('\nLe 19 avril 2009, dans le cadre de contrôles demandés par l’ASN à la suite d’évènements survenus ces neuf derniers mois sur les sites de Nogent-sur-Seine, Golfech et Chooz B, la centrale nucléaire de Civaux a identifié des écarts de graissage sur quatre servomoteurs.\n', 0), ("Un servomoteur est un système motorisé qui permet à un élément mécanique d'atteindre des positions prédéterminées, puis de les maintenir.", 0), ('Les servomoteurs sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes.', 1), ('\nLe graissage des servomoteurs des vannes qui doivent pouvoir résister à des conditions accidentelles fait l’objet de prescriptions particulières en fonction de l’emplacement des matériels et des conditions d’ambiance pour lesquelles il est requis.', 1), ('Bien que chacune des graisses soit homologuée individuellement, leur mélange ne l’est pas.', 1), ('\nLors de l’arrêt du réacteur n°1 de Civaux, l’ASN a imposé le contrôle exhaustif de tous les servomoteurs qui doivent résister à des conditions accidentelles afin de garantir sans ambiguïté possible l’absence de mélange de graisses.', 0), ('Les contrôles réalisés sur les cinquante servomoteurs ont conduit à identifier que quatre d’entre eux contenaient un mélange de deux graisses.', 1), ('Ces servomoteurs concernent le système d’injection de sécurité, le circuit d’aspersion dans l’enceinte et les deux voies redondantes du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt.', 1), ('\nDes actions immédiates ont été entreprises pour remettre en conformité le graissage de ces quatre servomoteurs.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 1), ("Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels importants pour la sûreté et redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs qualifiés aux conditions accidentelles. Les servomoteurs sont utilisés, par exemple, pour manœuvrer des vannes. Le graissage des servomoteurs des vannes qui doivent pouvoir résister à des conditions accidentelles fait l’objet de prescriptions particulières en fonction de l’emplacement des matériels et des conditions d’ambiance pour lesquelles il est requis. Bien que chacune des graisses soit homologuée individuellement, leur mélange ne l’est pas. Les contrôles réalisés sur les cinquante servomoteurs ont conduit à identifier que quatre d’entre eux contenaient un mélange de deux graisses. Ces servomoteurs concernent le système d’injection de sécurité, le circuit d’aspersion dans l’enceinte et les deux voies redondantes du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, ces écarts ayant une origine commune dans la maintenance de matériels importants pour la sûreté et redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Mélange non conforme de graisses dans des servomoteurs qualifiés aux conditions accidentelles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l‘installation. C’est classé au niveau 1 de l'échelle internationale des évallements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-valeurs-de-depression-requises-pour-le-confinement-de-certains-locaux-des-installations-en-demantelement-du-CEA-de-Fontenay-aux-Roses | Non-respect des valeurs de dépression requises pour le confinement de certains locaux des installations en démantelement du CEA de Fontenay-aux-Roses. Le 16 avril 2009, le CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant plusieurs non-respects des plages de dépression fixées par les Règles Générales de Surveillance et d’Entretien (RGSE) de l’INB n°165 du site CEA de Fontenay-aux-Roses. Lors de l’inspection du 17 février 2009, l’ASN a mis en évidence plusieurs écarts aux RGSE concernant des valeurs excessives de dépression relevées dans certains locaux de l’INB n°165 (anciens laboratoires d’étude des matières nucléaires, en cours de démantèlement). A la suite de cette inspection, l’ASN a demandé au CEA de procéder au contrôle systématique des consignes de dépression de l’installation. Ce contrôle a confirmé les écarts constatés, lors de l’inspection, au niveau des bâtiments 18 et 52/2, et a permis de mettre en évidence un certain nombre d’écarts similaires. Cet aléa a entraîné une inversion d’une cascade de dépression entre une zone de travail et un hall. Cet évènement aurait donc potentiellement pu conduire à la contamination, par de la matière radioactive, du hall. Après contrôles, aucune contamination de ce type n’a été détectée. Cet événement n’a donc eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Afin d’éviter le renouvellement de cette situation, l’exploitant propose la révision des conditions d’exploitation des bâtiments 18 et 52/2. Cette révision aura des conséquences matérielles et organisationnelles, visant l’amélioration du confinement de l’installation. Compte tenu du caractère répétitif et du nombre d’écarts aux RGSE relevés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des valeurs de dépression requises pour le confinement de certains locaux des installations en démantelement du CEA de Fontenay-aux-Roses.', 0), ('\nLe 16 avril 2009 Litree CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant plusieurs non-respects des plages de dépression fixées par les Règles Générales de Surveillance et d’Entretien (RGSE) de l’INB n°165 du site CEA de Fontenay-aux-Roses.\nLors de l’inspection du 17 février 2009 Litre’ASN a mis en évidence plusieurs écarts aux RGSE concernant des valeurs excessives de dépression relevées dans certains locaux de l’INB n°165 (anciens laboratoires d’étude des matières nucléaires, en cours de démantèlement).', 1), ('A la suite de cette inspection, l’ASN a demandé au CEA de procéder au contrôle systématique des consignes de dépression de l’installation.', 1), ('Ce contrôle a confirmé les écarts constatés, lors de l’inspection, au niveau des bâtiments 18 et 52/2, et a permis de mettre en évidence un certain nombre d’écarts similaires.', 1), ('Cet aléa a entraîné une inversion d’une cascade de dépression entre une zone de travail et un hall.', 0), ('Cet évènement aurait donc potentiellement pu conduire à la contamination, par de la matière radioactive, du hall.', 0), ('Après contrôles, aucune contamination de ce type n’a été détectée.', 1), ('\nCet événement n’a donc eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement.\n', 1), ('Afin d’éviter le renouvellement de cette situation, l’exploitant propose la révision des conditions d’exploitation des bâtiments 18 et 52/2.', 0), ('Cette révision aura des conséquences matérielles et organisationnelles, visant l’amélioration du confinement de l’installation.', 1), ('\nCompte tenu du caractère répétitif et du nombre d’écarts aux RGSE relevés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 16 avril 2009 Litree CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant plusieurs non-respects des plages de dépression fixées par les Règles Générales de Surveillance et d’Entretien (RGSE) de l’INB n°165 du site CEA de Fontenay-aux-Roses. Lors de l’inspection du 17 février 2009 Litre’ASN a mis en évidence plusieurs écarts aux RGSE concernant des valeurs excessives de dépression relevées dans certains locaux de l’INB n°165 (anciens laboratoires d’étude des matières nucléaires, en cours de démantèlement). A la suite de cette inspection, l’ASN a demandé au CEA de procéder au contrôle systématique des consignes de dépression de l’installation. Ce contrôle a confirmé les écarts constatés, lors de l’inspection, au niveau des bâtiments 18 et 52/2, et a permis de mettre en évidence un certain nombre d’écarts similaires. Après contrôles, aucune contamination de ce type n’a été détectée. Cet événement n’a donc eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Cette révision aura des conséquences matérielles et organisationnelles, visant l’amélioration du confinement de l’installation. | Le 16 avril 2009 Litree CEA a déclaré à l’ASN un événement significatif concernant plusieurs non-respects des plages de dépression fixées. Aucune contamination of ce type n’a été détectée. Cet éVénement n e donc eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l'environnement. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-relative-au-comportement-de-vannes-en-cas-de-seisme | Anomalie relative au comportement de vannes en cas de séisme. Le 26 mars 2009, l’exploitant de la centrale de Civaux a constaté, sur les deux réacteurs, plusieurs anomalies de montage de vannes situées sur les circuits d’eau brute secourue (SEC) et de vapeur principal (VVP) ne garantissant plus leur fonctionnement en cas de survenue d’un séisme. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité (SMS). Pour un tel séisme, l’arrêt sûr du réacteur, le refroidissement du combustible et le confinement des produits radioactifs doivent être assurés. Le circuit SEC participe au refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. Le circuit VVP, quant à lui, assure la circulation de la vapeur entre les générateurs de vapeur et la turbine. Les équipements composant ces circuits doivent être opérationnels y compris en cas de séisme. Les anomalies identifiées concernent les fixations de moteurs de vannes situées sur des tuyauteries du circuit SEC et du circuit VVP. Le fonctionnement de ces vannes en situation normale n’est pas remis en cause, toutefois, il n’est plus garanti en cas de SMS. D’autres circuits sont néanmoins conçus pour assurer l’arrêt sûr du réacteur dans ces conditions. Ces anomalies seraient dues à un mauvais remontage des vannes à l’issue de leur maintenance réalisée lors des arrêts de réacteur de 2007 par une entreprise prestataire. Des contrôles étendus à ce type de vanne motorisée équipant d’autres circuits sont en cours. Les vannes du circuit SEC ont déjà été remises en état et celles du circuit VVP le seront durant les prochains arrêts de réacteur prévus en 2009. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Anomalie relative au comportement de vannes en cas de séisme.', 0), ('\nLe 26 mars 2009 Litre’exploitant de la centrale de Civaux a constaté, sur les deux réacteurs, plusieurs anomalies de montage de vannes situées sur les circuits d’eau brute secourue (SEC) et de vapeur principal (VVP) ne garantissant plus leur fonctionnement en cas de survenue d’un séisme.\nLes centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité (SMS).', 1), ('Pour un tel séisme, l’arrêt sûr du réacteur, le refroidissement du combustible et le confinement des produits radioactifs doivent être assurés.', 0), ('Le circuit SEC participe au refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur.', 0), ('Le circuit VVP, quant à lui, assure la circulation de la vapeur entre les générateurs de vapeur et la turbine.', 0), ('Les équipements composant ces circuits doivent être opérationnels y compris en cas de séisme.', 1), ('\nLes anomalies identifiées concernent les fixations de moteurs de vannes situées sur des tuyauteries du circuit SEC et du circuit VVP.', 0), ('Le fonctionnement de ces vannes en situation normale n’est pas remis en cause, toutefois, il n’est plus garanti en cas de SMS.', 0), ('D’autres circuits sont néanmoins conçus pour assurer l’arrêt sûr du réacteur dans ces conditions.', 1), ('Ces anomalies seraient dues à un mauvais remontage des vannes à l’issue de leur maintenance réalisée lors des arrêts de réacteur de 2007 par une entreprise prestataire.', 0), ('\nDes contrôles étendus à ce type de vanne motorisée équipant d’autres circuits sont en cours.', 1), ('\nLes vannes du circuit SEC ont déjà été remises en état et celles du circuit VVP le seront durant les prochains arrêts de réacteur prévus en 2009.', 0), ('\nCet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités', 1), (", il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 26 mars 2009 Litre’exploitant de la centrale de Civaux a constaté, sur les deux réacteurs, plusieurs anomalies de montage de vannes situées sur les circuits d’eau brute secourue (SEC) et de vapeur principal (VVP) ne garantissant plus leur fonctionnement en cas de survenue d’un séisme. Les centrales nucléaires sont conçues pour résister au plus fort séisme que l’on estime pouvoir se manifester sur le site, compte tenu des observations historiques sur le dernier millénaire et en prenant une marge de sécurité (SMS). Les équipements composant ces circuits doivent être opérationnels y compris en cas de séisme. D’autres circuits sont néanmoins conçus pour assurer l’arrêt sûr du réacteur dans ces conditions. Des contrôles étendus à ce type de vanne motorisée équipant d’autres circuits sont en cours. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement résultant d’un défaut dans le contrôle de plusieurs activités | The London Marathon is one of the biggest events of the year. It takes place every year in the city, attracting thousands of visitors. It's the biggest event in the history of the world, attracting people from all over the world. The event is held every year to mark the end of the Olympic Games. The London Marathon starts at 8.30am on Sunday, August 26. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-debit-d-air-a-la-cheminee-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-durant-pres-de-9-heures | Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près de 9 heures. Le mardi 7 avril 2009, alors que réacteur numéro 4 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d’air sous le critère minimum de 180 000 m3/h imposé par les spécifications techniques d’exploitation (STE). La ventilation des bâtiments nucléaires permet d’assurer le confinement dynamique des locaux susceptibles de contenir des éléments radioactifs. Cette ventilation est commune à l’ensemble des locaux d’un réacteur. Elle rejette les effluents gazeux en un point unique situé à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Lorsque le réacteur est en production, les STE prévoient que le débit d’air à cette cheminée soit d’au moins 180 000 m3/h. Le 7 avril 2009, alors qu’un ventilateur était arrêté pour intervention, les courroies d’un second ventilateur se sont détériorées, entraînant sa mise hors service. Le débit de la ventilation n’était donc plus assuré que par l’un des trois ventilateurs, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre le débit requis. La réparation du deuxième ventilateur a permis de retrouver un débit conforme 8 heures et 53 minutes plus tard. Cet événement, qui aurait pu conduire à une rupture du confinement de l’installation, n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ni sur l’environnement. En raison du non respect d’une prescription permanente des STE durant près de 9 heures, cet événement a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près de 9 heures.', 1), ('\nLe mardi 7 avril 2009, alors que réacteur numéro 4 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d’air sous le critère minimum de 180 000 m3/h imposé par les spécifications techniques d’exploitation (STE).', 1), ('\nLa ventilation des bâtiments nucléaires permet d’assurer le confinement dynamique des locaux susceptibles de contenir des éléments radioactifs.', 0), ('Cette ventilation est commune à l’ensemble des locaux d’un réacteur.', 1), ('Elle rejette les effluents gazeux en un point unique situé à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires.', 0), ('Lorsque le réacteur est en production, les STE prévoient que le débit d’air à cette cheminée soit d’au moins 180 000 m3/h.', 1), ('\nLe 7 avril 2009, alors qu’un ventilateur était arrêté pour intervention, les courroies d’un second ventilateur se sont détériorées, entraînant sa mise hors service.', 1), ('Le débit de la ventilation n’était donc plus assuré que par l’un des trois ventilateurs, ce qui n’est pas suffisant pour atteindre le débit requis.', 0), ('La réparation du deuxième ventilateur a permis de retrouver un débit conforme 8 heures et 53 minutes plus tard.', 1), ('\nCet événement, qui aurait pu conduire à une rupture du confinement de l’installation, n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ni sur l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non respect d’une prescription permanente des STE durant près de 9 heures, cet événement a été déclaré par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près de 9 heures. Le mardi 7 avril 2009, alors que réacteur numéro 4 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d’extraction du bâtiment des auxiliaires nucléaires a conduit au passage du débit d’air sous le critère minimum de 180 000 m3/h imposé par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Cette ventilation est commune à l’ensemble des locaux d’un réacteur. Lorsque le réacteur est en production, les STE prévoient que le débit d’air à cette cheminée soit d’au moins 180 000 m3/h. Le 7 avril 2009, alors qu’un ventilateur était arrêté pour intervention, les courroies d’un second ventilateur se sont détériorées, entraînant sa mise hors service. La réparation du deuxième ventilateur a permis de retrouver un débit conforme 8 heures et 53 minutes plus tard. Cet événement, qui aurait pu conduire à une rupture du confinement de l’installation, n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ni sur l’environnement. | Non-respect du débit d’air à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires durant près of 9 heures. Le mardi 7 avril 2009, alors que réacteur numéro 4 était en production, l’arrêt de deux des trois ventilateurs d�’extraction a conduit au passage of the débit. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs. | [15 empty] | 8 heures et 53 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation35 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 4 avril 2009, au cours des opérations de mise à l'arrêt du réacteur n°1 pour maintenance et rechargement en combustible, la température du circuit primaire est passée sous la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède sa chaleur à l’eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe alternateur et produire ainsi l’électricité. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres de sûreté fondamentaux que l’équipe de conduite doit surveiller en permanence. En suivant la procédure de mise à l'arrêt du réacteur le 4 avril 2009, les opérateurs ont tenté de manœuvrer depuis la salle de commande une vanne du circuit secondaire. Celle-ci n'étant plus alimentée en électricité, la manœuvre demandée n’a pas pu être exécutée. La température du fluide primaire est alors passée sous la température requise par les spécifications techniques d’exploitation. Les opérateurs ont stabilisé la température et la pression du circuit primaire, les ramenant dans les domaines autorisés par les spécifications techniques d’exploitation au bout de quinze minutes. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’événement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe 4 avril 2009, au cours des opérations de mise à l'arrêt du réacteur n°1 pour maintenance et rechargement en combustible, la température du circuit primaire est passée sous la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation.", 0), ('Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression.', 1), ('Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles.', 1), ('Dans les générateurs de vapeur, elle cède sa chaleur à l’eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe alternateur et produire ainsi l’électricité.', 1), ('La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres de sûreté fondamentaux que l’équipe de conduite doit surveiller en permanence.', 1), ("En suivant la procédure de mise à l'arrêt du réacteur le 4 avril 2009, les opérateurs ont tenté de manœuvrer depuis la salle de commande une vanne du circuit secondaire.", 0), ("Celle-ci n'étant plus alimentée en électricité, la manœuvre demandée n’a pas pu être exécutée", 1), ('.', 1), ('La température du fluide primaire est alors passée sous la température requise par les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('Les opérateurs ont stabilisé la température et la pression du circuit primaire, les ramenant dans les domaines autorisés par les spécifications techniques d’exploitation au bout de quinze minutes.', 1), ('\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’événement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède sa chaleur à l’eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe alternateur et produire ainsi l’électricité. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres de sûreté fondamentaux que l’équipe de conduite doit surveiller en permanence. Celle-ci n'étant plus alimentée en électricité, la manœuvre demandée n’a pas pu être exécutée . La température du fluide primaire est alors passée sous la température requise par les spécifications techniques d’exploitation. Les opérateurs ont stabilisé la température et la pression du circuit primaire, les ramenant dans les domaines autorisés par les spécifications techniques d’exploitation au bout de quinze minutes. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’événement a été classé par l’exploitant au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Celle-ci n'étant plus alimentée en électricité, la manœuvre demandée n’a pas pu être exécutée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-reseau-incendie-sur-les-reacteurs-5-et-6 | Indisponibilité du réseau incendie sur les réacteurs 5 et 6. Les 18 et 19 mars 2009, lors des rondes de surveillance des installations, des agents EDF ont constaté une pression d’eau insuffisante dans le réseau de lutte contre l’incendie des réacteurs 5 et 6. Dans le cadre de travaux de rénovation du réseau incendie de la salle des machines*, il était prévu de connecter le réseau avec celui des réacteurs voisins, afin de garantir un débit d’eau suffisant. Les contrôles effectués ont mis en évidence qu’une vanne, qui devait être ouverte, était en réalité fermée à la suite d’une erreur de manipulation. En cas d’incendie important dans la salle des machines, le débit d’eau disponible n’aurait pas été suffisant et des moyens complémentaires auraient du être connectés manuellement au réseau incendie des autres réacteurs. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. * Salle des machines : Bâtiment, hors zone nucléaire, abritant les équipements de production d’électricité. | [('Indisponibilité du réseau incendie sur les réacteurs 5 et 6.', 1), ('\nLes 18 et 19 mars 2009, lors des rondes de surveillance des installations, des agents EDF ont constaté une pression d’eau insuffisante dans le réseau de lutte contre l’incendie des réacteurs 5 et 6.', 1), ('Dans le cadre de travaux de rénovation du réseau incendie de la salle des machines*, il était prévu de connecter le réseau avec celui des réacteurs voisins, afin de garantir un débit d’eau suffisant.\n', 1), ('Les contrôles effectués ont mis en évidence qu’une vanne, qui devait être ouverte, était en réalité fermée à la suite d’une erreur de manipulation.', 1), ('\nEn cas d’incendie important dans la salle des machines, le débit d’eau disponible n’aurait pas été suffisant et des moyens complémentaires auraient du être connectés manuellement au réseau incendie des autres réacteurs.', 1), ('Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('* Salle des machines : Bâtiment, hors zone nucléaire, abritant les équipements de production d’électricité.', 1)] | Indisponibilité du réseau incendie sur les réacteurs 5 et 6. Les 18 et 19 mars 2009, lors des rondes de surveillance des installations, des agents EDF ont constaté une pression d’eau insuffisante dans le réseau de lutte contre l’incendie des réacteurs 5 et 6. Dans le cadre de travaux de rénovation du réseau incendie de la salle des machines*, il était prévu de connecter le réseau avec celui des réacteurs voisins, afin de garantir un débit d’eau suffisant. Les contrôles effectués ont mis en évidence qu’une vanne, qui devait être ouverte, était en réalité fermée à la suite d’une erreur de manipulation. En cas d’incendie important dans la salle des machines, le débit d’eau disponible n’aurait pas été suffisant et des moyens complémentaires auraient du être connectés manuellement au réseau incendie des autres réacteurs. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect des règles d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. * Salle des machines : Bâtiment, hors zone nucléaire, abritant les équipements de production d’électricité. | Les 18 et 19 mars 2009, lors des rondes de surveillance des installations, des agents EDF constaté une pression d’eau insuffisante dans le réseau de lutte contre l’incendie des réacteurs 5 and 6. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. | [12 empty] | eurs 5 | eurs 5
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-chaines-de-mesure-de-radioactivite-permettant-de-detecter-une-fuite-entre-les-circuits-primaire-et-secondaire | Indisponibilité de chaînes de mesure de radioactivité permettant de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Le 26 mars 2009, à la suite d’une opération de contrôle sur le réacteur n°2, le CNPE de Flamanville a constaté que quatre chaînes KRT de mesure de la radioactivité sont indisponibles depuis 17 jours, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation définissant le domaine de fonctionnement autorisé de l’installation. Après vérification, la configuration est la même sur le réacteur n°1. Les chaînes KRT concernées par l’événement mesurent la radioactivité en différents points du circuit de vapeur vive principale qui achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Elles sont utilisées dans la détection des fuites entre les circuits primaire et secondaire. L’indisponibilité des chaînes KRT remonte à la réalisation, le 9 mars 2009, de tirs radiographiques utilisant une source radioactive à proximité de ces chaînes. Afin de ne pas affecter ces chaînes de mesure, des matelas de plomb ont été mis en place. Ces matelas n’ont pas été retirés à la fin des tirs radiographiques, altérant ainsi la mesure d’activité par ces chaînes. Le CNPE de Flamanville a déjà connu un événement similaire en avril 2008. D’autres chaînes de mesure disposées en d’autres points des circuits auraient permis de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Toutefois, la mise en place de la procédure incidentelle appropriée aurait pu être retardée du fait de l’apparition plus tardive des autres alarmes. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires). | [('Indisponibilité de chaînes de mesure de radioactivité permettant de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire.', 1), ('\nLe 26 mars 2009, à la suite d’une opération de contrôle sur le réacteur n°2, le CNPE de Flamanville a constaté que quatre chaînes KRT de mesure de la radioactivité sont indisponibles depuis 17 jours, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation définissant le domaine de fonctionnement autorisé de l’installation.', 1), ('Après vérification, la configuration est la même sur le réacteur n°1.', 1), ('\nLes chaînes KRT concernées par l’événement mesurent la radioactivité en différents points du circuit de vapeur vive principale qui achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Elles sont utilisées dans la détection des fuites entre les circuits primaire et secondaire.\nL’indisponibilité des chaînes KRT remonte à la réalisation, le 9 mars 2009, de tirs radiographiques utilisant une source radioactive à proximité de ces chaînes.', 0), ('Afin de ne pas affecter ces chaînes de mesure, des matelas de plomb ont été mis en place.', 1), ('Ces matelas n’ont pas été retirés à la fin des tirs radiographiques, altérant ainsi la mesure d’activité par ces chaînes.', 0), ('Le CNPE de Flamanville a déjà connu un événement similaire en avril 2008.', 1), ('\nD’autres chaînes de mesure disposées en d’autres points des circuits auraient permis de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire.', 1), ('Toutefois, la mise en place de la procédure incidentelle appropriée aurait pu être retardée du fait de l’apparition plus tardive des autres alarmes.', 0), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de son caractère répétitif et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires).', 1)] | Indisponibilité de chaînes de mesure de radioactivité permettant de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Le 26 mars 2009, à la suite d’une opération de contrôle sur le réacteur n°2, le CNPE de Flamanville a constaté que quatre chaînes KRT de mesure de la radioactivité sont indisponibles depuis 17 jours, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation définissant le domaine de fonctionnement autorisé de l’installation. Après vérification, la configuration est la même sur le réacteur n°1. Afin de ne pas affecter ces chaînes de mesure, des matelas de plomb ont été mis en place. Le CNPE de Flamanville a déjà connu un événement similaire en avril 2008. D’autres chaînes de mesure disposées en d’autres points des circuits auraient permis de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires). | Indisponibilité de chaînes de mesure de radioactivité permettant de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de son caractère répétitif et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet éVénement a été classé au niveau 1 de l”échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-de-tenue-au-seisme-de-tuyauteries-de-refroidissement | Anomalie de tenue au séisme de tuyauteries de refroidissement. Le 10 mars 2009, EDF a informé l’ASN d’une anomalie de tenue au séisme de tronçons de tuyauteries des circuits de « refroidissement intermédiaire », « d’eau brute secourue » et « d’alimentation de secours des générateurs de vapeur » des réacteurs n°1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre. Le circuit de « refroidissement intermédiaire » (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Ce circuit est lui-même refroidi par le circuit d’ « eau brute secourue » (SEC). Le circuit « alimentation de secours des générateurs de vapeur » (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur. Le dimensionnement des ouvrages d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le Séisme Majoré de Sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. Suite à des phénomènes de tassement du sol, des études de vérification de comportement des ouvrages de génie civil menées récemment par EDF au niveau du parc nucléaire ont montré que certaines des tuyauteries des circuits RRI, SEC et ASG sont susceptibles de ne pas résister aux sollicitations mécaniques induites par les niveaux de séisme pris en compte pour le dimensionnement des réacteurs. L’occurrence d’un séisme d’intensité égale au SMHV pourrait avoir pour conséquence la rupture d’une ligne du circuit SEC sur les deux disponibles du réacteur n°1 et défiabiliserait alors le refroidissement des systèmes de sauvegarde de la centrale. La redondance de ces matériels permettrait de disposer de capacités de refroidissement suffisantes pour conduire le réacteur dans un état sûr. Des renforcements seront effectués par EDF au niveau des tuyauteries SEC concernées au cours du prochain arrêt pour maintenance, qui débutera au mois d’avril 2009. Face à un séisme de niveau SMS, plusieurs des circuits préalablement cités pourraient être rendus totalement indisponibles sur les réacteurs n°1, 2 et 3. Dans cette situation, dont la probabilité est très faible, le bon refroidissement des réacteurs ne serait plus garanti. L’ASN a demandé à EDF de lui présenter au début du mois de mai 2009 une stratégie de réparation des tuyauteries concernées. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Anomalie de tenue au séisme de tuyauteries de refroidissement.', 1), ('\nLe 10 mars 2009, EDF a informé l’ASN d’une anomalie de tenue au séisme de tronçons de tuyauteries des circuits de « refroidissement intermédiaire », « d’eau brute secourue » et « d’alimentation de secours des générateurs de vapeur » des réacteurs n°1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre.\nLe circuit de « refroidissement intermédiaire » (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.', 0), ('Ce circuit est lui-même refroidi par le circuit d’ « eau brute secourue » (SEC).', 1), ('Le circuit « alimentation de secours des générateurs de vapeur » (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur.', 1), ('Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur.', 1), ('Le dimensionnement des ouvrages d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le Séisme Maximal Historiquement Vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le Séisme Majoré de Sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.\nSuite à des phénomènes de tassement du sol, des études de vérification de comportement des ouvrages de génie civil menées récemment par EDF au niveau du parc nucléaire ont montré que certaines des tuyauteries des circuits RRI, SEC et ASG sont susceptibles de ne pas résister aux sollicitations mécaniques induites par les niveaux de séisme pris en compte pour le dimensionnement des réacteurs.\nL’occurrence d’un séisme d’intensité égale au SMHV pourrait avoir pour conséquence la rupture d’une ligne du circuit SEC sur les deux disponibles du réacteur n°1 et défiabiliserait alors le refroidissement des systèmes de sauvegarde de la centrale.', 0), ('La redondance de ces matériels permettrait de disposer de capacités de refroidissement suffisantes pour conduire le réacteur dans un état sûr.', 1), ('Des renforcements seront effectués par EDF au niveau des tuyauteries SEC concernées au cours du prochain arrêt pour maintenance, qui débutera au mois d’avril 2009.', 1), ('Face à un séisme de niveau SMS, plusieurs des circuits préalablement cités pourraient être rendus totalement indisponibles sur les réacteurs n°1, 2 et 3.', 1), ('Dans cette situation, dont la probabilité est très faible, le bon refroidissement des réacteurs ne serait plus garanti.', 0), ('L’ASN a demandé à EDF de lui présenter au début du mois de mai 2009 une stratégie de réparation des tuyauteries concernées.', 1), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Anomalie de tenue au séisme de tuyauteries de refroidissement. Ce circuit est lui-même refroidi par le circuit d’ « eau brute secourue » (SEC). Le circuit « alimentation de secours des générateurs de vapeur » (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur. La redondance de ces matériels permettrait de disposer de capacités de refroidissement suffisantes pour conduire le réacteur dans un état sûr. Des renforcements seront effectués par EDF au niveau des tuyauteries SEC concernées au cours du prochain arrêt pour maintenance, qui débutera au mois d’avril 2009. Face à un séisme de niveau SMS, plusieurs des circuits préalablement cités pourraient être rendus totalement indisponibles sur les réacteurs n°1, 2 et 3. L’ASN a demandé à EDF de lui présenter au début du mois de mai 2009 une stratégie de réparation des tuyauteries concernées. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Anomalie de tenue au séisme de tuyauteries de refroidissement. Ce circuit est lui-même refroidi par le circuit d’ ‘eau brute secourue’ (SEC) La redondance de ces matériels permettrait de disposer de capacités de refidoissement suffisantes pour conduire le réacteur dans un état sûr.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation34 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 22 mars 2009 à 17 heures, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l’exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Le pressuriseur est un réservoir de forme cylindrique dont la fonction est de contrôler la pression de ce circuit. Les limites de pression et de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d’exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d’ébullition de l’eau. L’ébullition diminuerait, en effet, l’efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Elle risquerait, en outre, d’endommager les pompes primaires. En cas de défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur, les spécifications techniques d’exploitation imposent sa réparation dans un délai de 8 heures ; si cette réparation n’est pas possible dans ce délai, la mise à l’arrêt du réacteur doit être engagée au terme de ces 8 heures. Le 22 mars, ce capteur a connu plusieurs défaillances et les équipes de conduite n’ont pas été en mesure de comptabiliser correctement la durée de 8 heures pour le réparer. Le fonctionnement du réacteur a ainsi été prolongé, dans cet état, pendant 1 heure et 10 minutes au-delà du terme des 8 heures. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. En raison du dépassement du délai prévu par les spécifications techniques d’exploitation pour mettre à l’arrêt le réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nLe 22 mars 2009 à 17 heures, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l’exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur du circuit primaire principal.\nLe circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression.', 1), ('Le pressuriseur est un réservoir de forme cylindrique dont la fonction est de contrôler la pression de ce circuit.', 1), ('Les limites de pression et de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d’exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d’ébullition de l’eau.', 1), ('L’ébullition diminuerait, en effet, l’efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible.', 0), ('Elle risquerait, en outre, d’endommager les pompes primaires.', 0), ('\nEn cas de défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur, les spécifications techniques d’exploitation imposent sa réparation dans un délai de 8 heures ; si cette réparation n’est pas possible dans ce délai, la mise à l’arrêt du réacteur doit être engagée au terme de ces 8 heures.', 0), ('\nLe 22 mars, ce capteur a connu plusieurs défaillances et les équipes de conduite n’ont pas été en mesure de comptabiliser correctement la durée de 8 heures pour le réparer.', 1), ('Le fonctionnement du réacteur a ainsi été prolongé, dans cet état, pendant 1 heure et 10 minutes au-delà du terme des 8 heures.', 1), ('\nCet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ("\nEn raison du dépassement du délai prévu par les spécifications techniques d’exploitation pour mettre à l’arrêt le réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 22 mars 2009 à 17 heures, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l’exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Le pressuriseur est un réservoir de forme cylindrique dont la fonction est de contrôler la pression de ce circuit. Les limites de pression et de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d’exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d’ébullition de l’eau. Le 22 mars, ce capteur a connu plusieurs défaillances et les équipes de conduite n’ont pas été en mesure de comptabiliser correctement la durée de 8 heures pour le réparer. Le fonctionnement du réacteur a ainsi été prolongé, dans cet état, pendant 1 heure et 10 minutes au-delà du terme des 8 heures. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement. | Le 22 mars 2009 à 17 heures, l’exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance du capteur de régulation de la pression dans le pressuriseur du circuit primaire principal. Le 22 mars, ce capteur a connu plusieurs défaillances. Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes. | [15 empty] | 10 minutes; 1 heure
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-maitrise-des-operations-de-vidange-du-circuit-primaire-lors-d-un-arret-pour-maintenance-et-rechargement | Absence de maîtrise des opérations de vidange du circuit primaire lors d’un arrêt pour maintenance et rechargement. Le 24 février 2009, une anomalie de position d’un robinet a entraîné l'absence de maîtrise du niveau d’eau du circuit primaire lors de sa vidange. L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type « eau pressurisée ». Pendant les phases d'arrêt du réacteur pour renouvellement du combustible, lorsque les assemblages combustibles sont encore dans la cuve, il est nécessaire d'ssurer une circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire afin d’évacuer la puissance résiduelle du coeur. Après l'arrêt du réacteur, l’exploitant est amené à vidanger partiellement le circuit primaire en vue de l’ouverture de la cuve. Dans le cadre de cette opération, les règles de conduite prévoient l’ouverture de trois robinets du système de distribution d'air comprimé en point haut du circuit primaire afin d'ppliquer une légère surpression favorisant la vidange du circuit. La mise en place d’un capteur permet de contrôler que la surpression d'ir est effective. Le 24 février, un de ces trois robinets n' pas été ouvert. Cette erreur a eu pour effet de générer une dépression dans le circuit primaire, entraînant à son tour un dysfonctionnement des capteurs de niveau d’eau de la cuve. Ayant un doute sur le niveau d’eau réel du circuit primaire, l’opérateur a arrêté l’opération de vidange et procédé à une remise en conformité immédiate. Cet incident n' pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation, le niveau d’eau du circuit primaire étant resté supérieur à tout moment au niveau minimum requis. Les installations ont été remises en conformité avant reprise des opérations de vidange. Compte tenu du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Absence de maîtrise des opérations de vidange du circuit primaire', 0), ('lors d’un arrêt pour maintenance et rechargement.', 1), ("\nLe 24 février 2009, une anomalie de position d’un robinet a entraîné l'absence de maîtrise du niveau d’eau du circuit primaire lors de sa vidange.\nL’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type « eau pressurisée ».", 1), ("Pendant les phases d'arrêt du réacteur pour renouvellement du combustible, lorsque les assemblages combustibles sont encore dans la cuve, il est nécessaire d'ssurer une circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire afin d’évacuer la puissance résiduelle du coeur.", 0), ("\nAprès l'arrêt du réacteur, l’exploitant est amené à vidanger partiellement le circuit primaire en vue de l’ouverture de la cuve.", 0), ("Dans le cadre de cette opération, les règles de conduite prévoient l’ouverture de trois robinets du système de distribution d'air comprimé en point haut du circuit primaire afin d'ppliquer une légère surpression favorisant la vidange du circuit.", 1), ("La mise en place d’un capteur permet de contrôler que la surpression d'ir est effective.", 1), ("\nLe 24 février, un de ces trois robinets n' pas été ouvert.", 0), ('Cette erreur a eu pour effet de générer une dépression dans le circuit primaire,', 1), ('entraînant à son tour un dysfonctionnement des capteurs de niveau d’eau de la cuve', 0), ('.', 1), ("Ayant un doute sur le niveau d’eau réel du circuit primaire, l’opérateur a arrêté l’opération de vidange et procédé à une remise en conformité immédiate.\nCet incident n' pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation, le niveau d’eau du circuit primaire étant resté supérieur à tout moment au niveau minimum requis.", 1), ('Les installations ont été remises en conformité avant reprise des opérations de vidange.', 0), ("\nCompte tenu du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | lors d’un arrêt pour maintenance et rechargement. Le 24 février 2009, une anomalie de position d’un robinet a entraîné l'absence de maîtrise du niveau d’eau du circuit primaire lors de sa vidange. L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type « eau pressurisée ». Dans le cadre de cette opération, les règles de conduite prévoient l’ouverture de trois robinets du système de distribution d'air comprimé en point haut du circuit primaire afin d'ppliquer une légère surpression favorisant la vidange du circuit. La mise en place d’un capteur permet de contrôler que la surpression d'ir est effective. Cette erreur a eu pour effet de générer une dépression dans le circuit primaire, . Ayant un doute sur le niveau d’eau réel du circuit primaire, l’opérateur a arrêté l’opération de vidange et procédé à une remise en conformité immédiate. Cet incident n' pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation, le niveau d’eau du circuit primaire étant resté supérieur à tout moment au niveau minimum requis. | L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type ‘eau pressurisée’ Le 24 février 2009, une anomalie de position d’un robinet a entraîné l’absence de maîtrise du niveau d'eau du circuit primaire lors of sa vidange.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Alteration-de-l-integrite-de-confinement-du-reacteur-n-1 | Altération de l'intégrité de confinement du réacteur n°1. Centrale nucléaire de Chooz B. Le 26 février 2009, alors que le réacteur n°1 était à l’arrêt, en cours rechargement, les agents de la centrale de Chooz ont constaté qu’une vanne de traversée de l’enceinte du réacteur était restée ouverte, alors que, dans la configuration de l’installation, elle aurait dû être fermée. L’enceinte de confinement constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire.) Elle est destinée, en cas d’hypothétique accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. Pour permettre l’échange de fluide ou d’information avec l’extérieur de l’enceinte de confinement, cette dernière a des ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts pour renouvellement du combustible et appelées « traversées. ». Dans la nuit du 24 au 25 février 2009, une opération de purification de la piscine du réacteur s’achève. L’autorisation relative à cette opération qui permettait à EDF d’ouvrir certaines vannes de traversées n’est plus valable. Or il s’avère qu’une de ces vannes est restée ouverte jusqu’au 26 février 2009 au matin. La détection de cette situation d’écart vis-à-vis des spécifications techniques d’exploitation (STE) n’a été réalisée qu’après expiration du délai toléré pour respecter la conduite à tenir. Un événement semblable avait eu lieu sur le même réacteur lors de son arrêt pour renouvellement du combustible précédent. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et aucun rejet dans l’environnement n’a eu lieu. Toutefois, en raison des lacunes d’assurance de la qualité dans la condamnation en position fermée de cette vanne, du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et du caractère répétitif de l’événement, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Altération de l'intégrité de confinement du réacteur n°1.", 1), ('Centrale nucléaire de Chooz B.', 1), ('\nLe 26 février 2009, alors que le réacteur n°1 était à l’arrêt, en cours rechargement, les agents de la centrale de Chooz ont constaté qu’une vanne de traversée de l’enceinte du réacteur était restée ouverte, alors que, dans la configuration de l’installation, elle aurait dû être fermée.\nL’enceinte de confinement constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire.)', 0), ('Elle est destinée, en cas d’hypothétique accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire.', 1), ('Pour permettre l’échange de fluide ou d’information avec l’extérieur de l’enceinte de confinement, cette dernière a des ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts pour renouvellement du combustible et appelées « traversées. ».', 1), ('Dans la nuit du 24 au 25 février 2009, une opération de purification de la piscine du réacteur s’achève.', 1), ('L’autorisation relative à cette opération qui permettait à EDF d’ouvrir certaines vannes de traversées n’est plus valable.', 1), ('Or il s’avère qu’une de ces vannes est restée ouverte jusqu’au 26 février 2009 au matin.', 1), ('La détection de cette situation d’écart vis-à-vis des spécifications techniques d’exploitation (STE) n’a été réalisée qu’après expiration du délai toléré pour respecter la conduite à tenir.', 0), ('\nUn événement semblable avait eu lieu sur le même réacteur lors de son arrêt pour renouvellement du combustible précédent', 1), ('.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et aucun rejet dans l’environnement n’a eu lieu.', 1), ('Toutefois, en raison des lacunes d’assurance de la qualité dans la condamnation en position fermée de cette vanne, du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et du caractère répétitif de l’événement, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Altération de l'intégrité de confinement du réacteur n°1. Centrale nucléaire de Chooz B. Elle est destinée, en cas d’hypothétique accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d’une rupture du circuit primaire. Pour permettre l’échange de fluide ou d’information avec l’extérieur de l’enceinte de confinement, cette dernière a des ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts pour renouvellement du combustible et appelées « traversées. ». Dans la nuit du 24 au 25 février 2009, une opération de purification de la piscine du réacteur s’achève. L’autorisation relative à cette opération qui permettait à EDF d’ouvrir certaines vannes de traversées n’est plus valable. Or il s’avère qu’une de ces vannes est restée ouverte jusqu’au 26 février 2009 au matin. Un événement semblable avait eu lieu sur le même réacteur lors de son arrêt pour renouvellement du combustible précédent . Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation et aucun rejet dans l’environnement n’a eu lieu. | Opération de purification de la piscine du réacteur s’achève. Ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts pour renouvellement du combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-a-la-suite-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-d-isolement-vapeur-du-reacteur-en-production | Non respect des spécifications techniques d'exploitation à la suite de l'indisponibilité d'une vanne d'isolement vapeur du réacteur en production. Centrale nucléaire de Cruas. Le 27 février 2009, alors que le réacteur n°2 était en puissance, des intervenants de la centrale nucléaire de Cruas ont mis en évidence qu'un échafaudage empêchait la fermeture de l'une des trois vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principale du réacteur. Le circuit de vapeur vive principale comprend trois lignes. Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Chaque ligne dispose d’une vanne d’isolement, qui permet de couper l’arrivée de vapeur vers la salle des machines. Le 26 février, afin de permettre l'accès à un capteur de pression, un échafaudage a été monté autour d'une des trois vannes d'isolement du circuit de vapeur vive principale du réacteur n°2. Le 27 février, un agent réalise que le plancher de l’échafaudage empêche la fermeture correcte de la vanne. Si un ordre de fermeture urgent de cette vanne s'était produit entre le 26 février et le 27 février, la vanne d’isolement n'aurait pas été en mesure de se fermer, ce qui constitue une situation d'écart par rapport aux règles générales d’exploitation (RGE). L’échafaudage a été démonté le 27 février et la vanne d’isolement a été rendue totalement disponible. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Non respect des spécifications techniques d'exploitation à la suite de l'indisponibilité d'une vanne d'isolement vapeur du réacteur en production.", 1), ('Centrale nucléaire de Cruas.', 1), ("\nLe 27 février 2009, alors que le réacteur n°2 était en puissance, des intervenants de la centrale nucléaire de Cruas ont mis en évidence qu'un échafaudage empêchait la fermeture de l'une des trois vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principale du réacteur.", 1), ('\nLe circuit de vapeur vive principale comprend trois lignes.', 1), ('Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine', 0), ('.', 1), ('Chaque ligne dispose d’une vanne d’isolement, qui permet de couper l’arrivée de vapeur vers la salle des machines.', 0), ("\nLe 26 février, afin de permettre l'accès à un capteur de pression, un échafaudage a été monté autour d'une des trois vannes d'isolement du circuit de vapeur vive principale du réacteur n°2.", 1), ('\nLe 27 février, un agent réalise que le plancher de l’échafaudage empêche la fermeture correcte de la vanne.', 1), ("Si un ordre de fermeture urgent de cette vanne s'était produit entre le 26 février et le 27 février, la vanne d’isolement n'aurait pas été en mesure de se fermer, ce qui constitue une situation d'écart par rapport aux règles générales d’exploitation (RGE).", 0), ('\nL’échafaudage a été démonté le 27 février et la vanne d’isolement a été rendue totalement disponible.', 1), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non respect des spécifications techniques d'exploitation à la suite de l'indisponibilité d'une vanne d'isolement vapeur du réacteur en production. Centrale nucléaire de Cruas. Le 27 février 2009, alors que le réacteur n°2 était en puissance, des intervenants de la centrale nucléaire de Cruas ont mis en évidence qu'un échafaudage empêchait la fermeture de l'une des trois vannes d’isolement du circuit de vapeur vive principale du réacteur. Le circuit de vapeur vive principale comprend trois lignes. . Le 26 février, afin de permettre l'accès à un capteur de pression, un échafaudage a été monté autour d'une des trois vannes d'isolement du circuit de vapeur vive principale du réacteur n°2. Le 27 février, un agent réalise que le plancher de l’échafaudage empêche la fermeture correcte de la vanne. L’échafaudage a été démonté le 27 février et la vanne d’isolement a été rendue totalement disponible. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non respect des spécifications techniques d'exploitation à la suite of l'indisponibilité d'une vanne d'isolement vapeur du réacteur en production. Centrale nucléaire de Cruas. Le 27 février 2009, alors que le réactseur n°2 était en puissance, des intervenants de la centrale nu Cléaire of Cruas mis en évidence qu'un échafaudage empêchait la fermeture de l'une des trois vannes d’isolement du circuit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-d-un-materiel-important-pour-la-surete-pendant-un-arret-de-reacteur | Indisponibilité prolongée d'un matériel important pour la sûreté pendant un arrêt de réacteur. Le 20 septembre 2008, lors de l’arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Belleville pour maintenance et rechargement en combustible, une pompe nécessaire au refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible usé est restée indisponible pendant 55 heures, en contradiction avec les règles générales d’exploitation. Le combustible usé émet une chaleur résiduelle qui doit être évacuée, de sorte que la piscine d’entreposage de ce combustible usé doit être refroidie en permanence. Deux pompes participent à ce refroidissement. Pour améliorer la sûreté de cette fonction de refroidissement, une modification technique a été mise en œuvre sur la centrale de Belleville-sur-Loire. Cette modification consiste à doubler les alimentations électriques des pompes nécessaires au refroidissement. Lors de la mise en œuvre de la modification, l’une des pompes de refroidissement est restée indisponible pendant plus de 55 heures alors que les règles de conduite imposent, dans une telle situation, de retrouver la disponibilité du matériel dans un délai n’excédant pas 16 heures. Pendant cette indisponibilité, les dispositions compensatoires prévues pendant les travaux n’ont pas été respectées en permanence. A l’issue des travaux, la pompe concernée a fonctionné sur son alimentation électrique de secours pendant plus de deux jours, ce qui est également contraire aux règles générales d’exploitation. La seconde pompe de refroidissement ayant été disponible en permanence au cours de l’événement, celui-ci n’a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison du manque de préparation des travaux liés à la mise en œuvre de la modification et du non-respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Indisponibilité prolongée d'un matériel important pour la sûreté pendant un arrêt de réacteur.", 0), ('\nLe 20 septembre 2008, lors de l’arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Belleville pour maintenance et rechargement en combustible, une pompe nécessaire au refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible usé est restée indisponible pendant 55 heures, en contradiction avec les règles générales d’exploitation.', 1), ('Le combustible usé émet une chaleur résiduelle qui doit être évacuée, de sorte que la piscine d’entreposage de ce combustible usé doit être refroidie en permanence. Deux pompes participent à ce refroidissement.', 1), ('Pour améliorer la sûreté de cette fonction de refroidissement, une modification technique a été mise en œuvre sur la centrale de Belleville-sur-Loire.', 1), ('Cette modification consiste à doubler les alimentations électriques des pompes nécessaires au refroidissement.', 1), ('Lors de la mise en œuvre de la modification, l’une des pompes de refroidissement est restée indisponible pendant plus de 55 heures alors que les règles de conduite imposent, dans une telle situation, de retrouver la disponibilité du matériel dans un délai n’excédant pas 16 heures.', 0), ('Pendant cette indisponibilité, les dispositions compensatoires prévues pendant les travaux n’ont pas été respectées en permanence.', 1), ('A l’issue des travaux, la pompe concernée a fonctionné sur son alimentation électrique de secours pendant plus de deux jours, ce qui est également contraire aux règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLa seconde pompe de refroidissement ayant été disponible en permanence au cours de l’événement, celui-ci n’a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur ni sur l’environnement.', 1), ('Néanmoins, en raison du manque de préparation des travaux liés à la mise en œuvre de la modification et du non-respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 20 septembre 2008, lors de l’arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Belleville pour maintenance et rechargement en combustible, une pompe nécessaire au refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible usé est restée indisponible pendant 55 heures, en contradiction avec les règles générales d’exploitation. Le combustible usé émet une chaleur résiduelle qui doit être évacuée, de sorte que la piscine d’entreposage de ce combustible usé doit être refroidie en permanence. Deux pompes participent à ce refroidissement. Pour améliorer la sûreté de cette fonction de refroidissement, une modification technique a été mise en œuvre sur la centrale de Belleville-sur-Loire. Cette modification consiste à doubler les alimentations électriques des pompes nécessaires au refroidissement. Pendant cette indisponibilité, les dispositions compensatoires prévues pendant les travaux n’ont pas été respectées en permanence. La seconde pompe de refroidissement ayant été disponible en permanence au cours de l’événement, celui-ci n’a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur ni sur l’environnement. | Le 20 septembre 2008, lors de l’arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Belleville pour maintenance and rechargement en combustible, une pompe nécessaire au refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible usé est restée indisponible pendant 55 heures. Pendant cette indisponibilité, les dispositions compensatoires prévues pendant les travaux n’ont pas été respectées en permanence.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Application-d-une-procedure-d-essai-erronee-sur-certains-reacteurs-de-900-MWe | Application d'une procédure d'essai erronée sur certains réacteurs de 900 MWe. Le 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une erreur détectée dans une procédure de réalisation d'essai périodique permettant de vérifier la disponibilité des pompes à basse pression du circuit d'injection de sécurité. Le 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une erreur détectée dans une procédure de réalisation d'essai périodique permettant de vérifier la disponibilité des pompes à basse pression du circuit d'injection de sécurité. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le cœur du réacteur. Il comporte des pompes injectant de l'eau à basse pression (pompes d’injection de sécurité à basse pression) et d'autres pompes injectant de l'eau à haute pression. EDF a indiqué avoir utilisé à partir d’août 2007 une procédure de réalisation d'essai erronée pour vérifier le niveau minimum de débit de certaines pompes d’injection de sécurité à basse pression des réacteurs Blayais 1 et 2, Cruas 2, Dampierre 2 et 4, Gravelines 4, et Tricastin 3. Les vérifications ultérieures menées par EDF ont montré que cette anomalie n’avait eu aucun impact sur les résultats des essais réalisés pour les réacteurs Blayais 1 et 2, Cruas 2, Gravelines 4, Tricastin 3. Toutefois, l’application de cette procédure sur le site de Dampierre en 2008 a conduit à considérer certaines des pompes des réacteurs Dampierre 2 et 4 comme disponibles alors que leurs performances n'étaient pas conformes aux spécifications alors en vigueur. Des vérifications a posteriori ont toutefois montré que les performances des pompes restaient suffisantes pour assurer leurs fonctions de sûreté, en cas d'accident. La procédure de réalisation d’essai périodique a depuis été modifiée. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [("Application d'une procédure d'essai erronée sur certains réacteurs de 900 MWe.", 1), ("\nLe 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une erreur détectée dans une procédure de réalisation d'essai périodique permettant de vérifier la disponibilité des pompes à basse pression du circuit d'injection de sécurité.\nLe 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une erreur détectée dans une procédure de réalisation d'essai périodique permettant de vérifier la disponibilité des pompes à basse pression du circuit d'injection de sécurité.\nLe circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le cœur du réacteur.", 1), ("Il comporte des pompes injectant de l'eau à basse pression (pompes d’injection de sécurité à basse pression) et d'autres pompes injectant de l'eau à haute pression.", 0), ("\nEDF a indiqué avoir utilisé à partir d’août 2007 une procédure de réalisation d'essai erronée pour vérifier le niveau minimum de débit de certaines pompes d’injection de sécurité à basse pression des réacteurs Blayais 1 et 2, Cruas 2, Dampierre 2 et 4, Gravelines 4, et Tricastin 3.", 1), ('Les vérifications ultérieures menées par EDF ont montré que cette anomalie n’avait eu aucun impact sur les résultats des essais réalisés pour les réacteurs Blayais 1 et 2, Cruas 2, Gravelines 4, Tricastin 3.', 1), ("Toutefois, l’application de cette procédure sur le site de Dampierre en 2008 a conduit à considérer certaines des pompes des réacteurs Dampierre 2 et 4 comme disponibles alors que leurs performances n'étaient pas conformes aux spécifications alors en vigueur.", 0), ("\nDes vérifications a posteriori ont toutefois montré que les performances des pompes restaient suffisantes pour assurer leurs fonctions de sûreté, en cas d'accident.", 1), ('\nLa procédure de réalisation d’essai périodique a depuis été modifiée.', 0), ("\nCette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 1)] | Application d'une procédure d'essai erronée sur certains réacteurs de 900 MWe. Le 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une erreur détectée dans une procédure de réalisation d'essai périodique permettant de vérifier la disponibilité des pompes à basse pression du circuit d'injection de sécurité. Le 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une erreur détectée dans une procédure de réalisation d'essai périodique permettant de vérifier la disponibilité des pompes à basse pression du circuit d'injection de sécurité. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le cœur du réacteur. EDF a indiqué avoir utilisé à partir d’août 2007 une procédure de réalisation d'essai erronée pour vérifier le niveau minimum de débit de certaines pompes d’injection de sécurité à basse pression des réacteurs Blayais 1 et 2, Cruas 2, Dampierre 2 et 4, Gravelines 4, et Tricastin 3. Les vérifications ultérieures menées par EDF ont montré que cette anomalie n’avait eu aucun impact sur les résultats des essais réalisés pour les réacteurs Blayais 1 et 2, Cruas 2, Gravelines 4, Tricastin 3. Des vérifications a posteriori ont toutefois montré que les performances des pompes restaient suffisantes pour assurer leurs fonctions de sûreté, en cas d'accident. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | Application d'une procédure d'essai erronée sur certains réacteurs de 900 MWe. Le 29 janvier 2009, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'un erreur détectée. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-maintenance-sur-du-materiel-classe-pour-fonctionner-aux-conditions-accidentelles2 | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Le 27 janvier 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l’arrêt pour rechargement du réacteur n°1 de Chooz B, un mélange non homologué de 2 types de graisses a été découvert dans deux servomoteurs électriques de robinets situés dans le bâtiment réacteur. L’écart, détecté lors de la maintenance d’un robinet, réside en la présence d’un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet. Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l’est pas. Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur la tranche, deux robinets se trouvant sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt ont été détectés en écart. Tous deux sont classés au niveau de qualification des matériels importants pour la sûreté requis en conditions accidentelles. L’exploitant a procédé à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l’installation. Cet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d’un précédent arrêt pour rechargement. Une analyse plus détaillée de l’origine de l’évènement est en cours. Aucun des deux robinets concernés n’a connu de problème de manoeuvrabilité lors des cycles précédents, l’incident n’a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l’installation. Cependant, s’agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manoeuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n’était pas démontrée. Cet incident était donc potentiellement de nature à remettre en cause la sûreté de l’installation en cas d’accident hypothétique, d’autant plus qu’il touchait des matériels redondants. En raison de ces lacunes ayant une origine commune dans la maintenance de matériel important pour la sûreté et redondant, l’ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles.', 1), ('\nLe 27 janvier 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l’arrêt pour rechargement du réacteur n°1 de Chooz B, un mélange non homologué de 2 types de graisses a été découvert dans deux servomoteurs électriques de robinets situés dans le bâtiment réacteur.', 1), ('L’écart, détecté lors de la maintenance d’un robinet, réside en la présence d’un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet.', 0), ('Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l’est pas.', 1), ('Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur la tranche, deux robinets se trouvant sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt ont été détectés en écart.', 0), ('Tous deux sont classés au niveau de qualification des matériels importants pour la sûreté requis en conditions accidentelles.', 1), ('L’exploitant a procédé', 1), ('à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l’installation.', 1), ('Cet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d’un précédent arrêt pour rechargement.', 0), ('Une analyse plus détaillée de l’origine de l’évènement est en cours.', 0), ('\nAucun des deux robinets concernés n’a connu de problème de manoeuvrabilité lors des cycles précédents, l’incident n’a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l’installation', 1), ('.', 1), ('Cependant, s’agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manoeuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n’était pas démontrée.', 1), ('Cet incident était donc potentiellement de nature à remettre en cause la sûreté de l’installation en cas d’accident hypothétique, d’autant plus qu’il touchait des matériels redondants.', 0), ('\nEn raison de ces lacunes ayant une origine commune dans la maintenance de matériel important pour la sûreté et redondant, l’ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Le 27 janvier 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l’arrêt pour rechargement du réacteur n°1 de Chooz B, un mélange non homologué de 2 types de graisses a été découvert dans deux servomoteurs électriques de robinets situés dans le bâtiment réacteur. Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l’est pas. Tous deux sont classés au niveau de qualification des matériels importants pour la sûreté requis en conditions accidentelles. L’exploitant a procédé à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l’installation. Aucun des deux robinets concernés n’a connu de problème de manoeuvrabilité lors des cycles précédents, l’incident n’a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l’installation . Cependant, s’agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manoeuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n’était pas démontrée. | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Le 27 janvier 2009, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l’arrêt, un mélange non homologué de 2 types of graisses a été découvert.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-de-futs-de-dechets-en-reseau-maille-sous-critique-non-decrit-dans-les-documents-de-reference | Entreposage de fûts de déchets en réseau maillé sous-critique non décrit dans les documents de référence. L'exploitant a déclaré le 2 février 2009 un événement significatif relatif à l'existence d'un entreposage de fûts de 30 litres, contenant des matières fissiles, espacés selon un réseau maillé sous critique non conforme aux prescriptions techniques imposées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le 29 janvier 2009, lors d'une inspection par l'ASN de l'installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, les inspecteurs ont constaté la présence de quatre fûts de 30 litres, contenant des matières fissiles, disposés sur des emplacements au sol marqués au moyen de ruban adhésif. Or, les prescriptions techniques imposées par l'ASN à l'INB n°93 stipulent que l'entreposage de tels fûts soit garanti par des structures fixes, telles que callages et arrimages. L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental réel. L'ASN a demandé à l'Institut de radioprotectionet de sûreté nucléaire (IRSN) une évaluation des conséquences potentielles maximales. L'exploitant a immédiatement corrigé cette anomalie. En raison du non respect des prescriptions techniques, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Entreposage de fûts de déchets en réseau maillé sous-critique non décrit dans les documents de référence.', 1), ("\nL'exploitant a déclaré le 2 février 2009 un événement significatif relatif à l'existence d'un entreposage de fûts de 30 litres, contenant des matières fissiles, espacés selon un réseau maillé sous critique non conforme aux prescriptions techniques imposées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).", 1), ("\nLe 29 janvier 2009, lors d'une inspection par l'ASN de l'installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, les inspecteurs ont constaté la présence de quatre fûts de 30 litres, contenant des matières fissiles, disposés sur des emplacements au sol marqués au moyen de ruban adhésif.", 1), ("Or, les prescriptions techniques imposées par l'ASN à l'INB n°93 stipulent que l'entreposage de tels fûts soit garanti par des structures fixes, telles que callages et arrimages.", 1), ("L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental réel.", 1), ("L'ASN a demandé à l'Institut de radioprotectionet de sûreté nucléaire (IRSN) une évaluation des conséquences potentielles maximales.", 0), ("\nL'exploitant a immédiatement corrigé cette anomalie.", 1), ("En raison du non respect des prescriptions techniques, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Entreposage de fûts de déchets en réseau maillé sous-critique non décrit dans les documents de référence. L'exploitant a déclaré le 2 février 2009 un événement significatif relatif à l'existence d'un entreposage de fûts de 30 litres, contenant des matières fissiles, espacés selon un réseau maillé sous critique non conforme aux prescriptions techniques imposées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le 29 janvier 2009, lors d'une inspection par l'ASN de l'installation nucléaire de base (INB) n°93 exploitée par EURODIF, les inspecteurs ont constaté la présence de quatre fûts de 30 litres, contenant des matières fissiles, disposés sur des emplacements au sol marqués au moyen de ruban adhésif. Or, les prescriptions techniques imposées par l'ASN à l'INB n°93 stipulent que l'entreposage de tels fûts soit garanti par des structures fixes, telles que callages et arrimages. L'incident n'a pas eu d'impact sanitaire ou environnemental réel. L'exploitant a immédiatement corrigé cette anomalie. En raison du non respect des prescriptions techniques, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Entreposage de fûts de déchets en réseau maillé sous-critique non décrit dans les documents de référence. L'exploitant a déclaré le 2 février 2009 un événement significatif relatif à l'existence d'un entreposages de 30 litres, contenant des matières fissiles. | [12 empty] | 30 litres | 30 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-gradient-de-montee-en-puissance-autorise4 | Non respect du gradient de montée en puissance autorisé. Le 25 et 28 décembre 2008, au cours des opérations redémarrage après l'arrêt du réacteur pour visite décennale, le taux de variation de la puissance neutronique du réacteur prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) n'a pas été respecté à trois reprises. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Les RGE fixent une valeur maximale pour l'augmentation de la puissance neutronique du réacteur lors de son redémarrage, afin de garantir l'intégrité des assemblages combustibles. Cette valeur n'a pas été respectée à trois reprises pendant des durées allant de 7 à 44 minutes. De plus ces écarts n'ont pas été détectés immédiatement mais 3 semaines plus tard. En raison du non respect des règles générales d'exploitation et de la détection tardive de ce non-respect, cet événement, qui n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires). | [('Non respect du gradient de montée en puissance autorisé.', 1), ("\nLe 25 et 28 décembre 2008, au cours des opérations redémarrage après l'arrêt du réacteur pour visite décennale, le taux de variation de la puissance neutronique du réacteur prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) n'a pas été respecté à trois reprises.\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 1), ("Les RGE fixent une valeur maximale pour l'augmentation de la puissance neutronique du réacteur lors de son redémarrage, afin de garantir l'intégrité des assemblages combustibles.", 0), ("Cette valeur n'a pas été respectée à trois reprises pendant des durées allant de 7 à 44 minutes.", 1), ("De plus ces écarts n'ont pas été détectés immédiatement mais 3 semaines plus tard.", 1), ("\nEn raison du non respect des règles générales d'exploitation et de la détection tardive de ce non-respect, cet événement, qui n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires).", 1)] | Non respect du gradient de montée en puissance autorisé. Le 25 et 28 décembre 2008, au cours des opérations redémarrage après l'arrêt du réacteur pour visite décennale, le taux de variation de la puissance neutronique du réacteur prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) n'a pas été respecté à trois reprises. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Cette valeur n'a pas été respectée à trois reprises pendant des durées allant de 7 à 44 minutes. De plus ces écarts n'ont pas été détectés immédiatement mais 3 semaines plus tard. En raison du non respect des règles générales d'exploitation et de la détection tardive de ce non-respect, cet événement, qui n'a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires). | Le taux de variation de la puissance neutronique du réacteur prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE) (3% de puissance nominale par heure) n'a pas été respecté à trois reprises. Cet événement, qui n'ta eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l'environnement, a classé au niveau 1 de l'échelle INES. De plus ces écarts n'ont pas ikés immédiatement mais 3 semaines plus tard. | [12 empty] | 3% | 3% |  | 7 à 44 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-maintien-de-l-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement-du-batiment-reacteur3 | Non respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière de confinement du bâtiment réacteur. Dans la nuit du 23 janvier 2009, alors que le réacteur était en fonctionnement, une opération de décompression de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur est réalisée. Des vannes contribuant à l'intégrité de la troisième barrière sont alors ouvertes et des ventilateurs de brassage d'air ambiant sont démarrés. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Dans la matinée du 23 janvier 2009, l'ingénieur réalisant son évaluation de sûreté identifie que six vannes d'isolement enceinte sont restées ouvertes pendant plusieurs heures à l'issue de l'opération de décompression de l'enceinte, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. Dès qu'ils ont été informés de l'écart, les opérateurs sont alors intervenus pour fermer ces vannes. Durant cet incident, le bâtiment réacteur est resté en dépression et aucun rejet gazeux n'a eu lieu vers l'extérieur. De plus, en cas de détection d'activité radiologique dans l'enceinte, les vannes se seraient automatiquement fermées. Toutefois, en raison du non respect d'une prescription permanente des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière de confinement du bâtiment réacteur.", 0), ("\nDans la nuit du 23 janvier 2009, alors que le réacteur était en fonctionnement, une opération de décompression de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur est réalisée.", 1), ("\nDes vannes contribuant à l'intégrité de la troisième barrière sont alors ouvertes et des ventilateurs de brassage d'air ambiant sont démarrés.\n", 1), ("L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.", 0), ("Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire).", 0), ("\nLa troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire.", 1), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ("\nDans la matinée du 23 janvier 2009 Litre'ingénieur réalisant son évaluation de sûreté identifie que six vannes d'isolement enceinte sont restées ouvertes pendant plusieurs heures à l'issue de l'opération de décompression de l'enceinte, en contradiction avec les règles générales d'exploitation.\nDès qu'ils ont été informés de l'écart, les opérateurs sont alors intervenus pour fermer ces vannes.", 1), ("\nDurant cet incident, le bâtiment réacteur est resté en dépression et aucun rejet gazeux n'a eu lieu vers l'extérieur.", 1), ("De plus, en cas de détection d'activité radiologique dans l'enceinte, les vannes se seraient automatiquement fermées.", 0), ("\nToutefois, en raison du non respect d'une prescription permanente des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dans la nuit du 23 janvier 2009, alors que le réacteur était en fonctionnement, une opération de décompression de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur est réalisée. Des vannes contribuant à l'intégrité de la troisième barrière sont alors ouvertes et des ventilateurs de brassage d'air ambiant sont démarrés. La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Dans la matinée du 23 janvier 2009 Litre'ingénieur réalisant son évaluation de sûreté identifie que six vannes d'isolement enceinte sont restées ouvertes pendant plusieurs heures à l'issue de l'opération de décompression de l'enceinte, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. Dès qu'ils ont été informés de l'écart, les opérateurs sont alors intervenus pour fermer ces vannes. Durant cet incident, le bâtiment réacteur est resté en dépression et aucun rejet gazeux n'a eu lieu vers l'extérieur. | Dans la nuit du 23 janvier 2009, une opération de décompression de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur est réalisée. Des vannes contribuant à l'intégrité de la troisième barrière sont alors ouvertes and des ventilateurs de brassage d'air ambiant sont démarrés. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. | [12 empty] | 2009, l | 2009 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-la-redondance-de-la-ventilation-d-extration-des-enceintes-de-confinement-du-batiment-18 | Perte de la redondance de la ventilation d'extration des enceintes de confinement du bâtiment 18. Le 31 janvier 2006, dans l’après-midi, un opérateur a constaté que le ventilateur de secours des enceintes de confinement du hall 10 ne s’était pas mis en route suite à une panne du ventilateur d’extraction de ces enceintes. L’opérateur constate que la commande du ventilateur de secours est en position « arrêt ». Il positionne alors la commande sur « redondant » : l’extraction de secours des enceintes de confinement du hall 10 se met en route. Un examen global des armoires de ventilation du bâtiment 18 a permis de constater que les commandes de l’ensemble des ventilateurs de secours des enceintes de confinement étaient en position « arrêt », alors qu’elles auraient dû être en position « redondante ». Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l’installation et l’environnement. Deux heures après la détection de l’incident, la situation était redevenue normale. Compte tenu du caractère générique de l’incident et d’un manque de culture de sûreté de la part des intervenants chargés du contrôle de la ventilation de l’INB 57, l'incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. | [("Perte de la redondance de la ventilation d'extration des enceintes de confinement du bâtiment 18", 1), ('.', 1), ('\nLe 31 janvier 2006, dans l’après-midi, un opérateur a constaté que le ventilateur de secours des enceintes de confinement du hall 10 ne s’était pas mis en route suite à une panne du ventilateur d’extraction de ces enceintes.\nL’opérateur constate que la commande du ventilateur de secours est en position « arrêt ».', 1), ('Il positionne alors la commande sur « redondant » : l’extraction de secours des enceintes de confinement du hall 10 se met en route.', 0), ('\nUn examen global des armoires de ventilation du bâtiment 18 a permis de constater que les commandes de l’ensemble des ventilateurs de secours des enceintes de confinement étaient en position « arrêt », alors qu’elles auraient dû être en position « redondante ».', 1), ("Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l’installation et l’environnement.", 1), ('Deux heures après la détection de l’incident', 1), (', la situation était redevenue normale.', 0), ("\nCompte tenu du caractère générique de l’incident et d’un manque de culture de sûreté de la part des intervenants chargés du contrôle de la ventilation de l’INB 57 Litre'incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.", 1)] | Perte de la redondance de la ventilation d'extration des enceintes de confinement du bâtiment 18 . Le 31 janvier 2006, dans l’après-midi, un opérateur a constaté que le ventilateur de secours des enceintes de confinement du hall 10 ne s’était pas mis en route suite à une panne du ventilateur d’extraction de ces enceintes. L’opérateur constate que la commande du ventilateur de secours est en position « arrêt ». Un examen global des armoires de ventilation du bâtiment 18 a permis de constater que les commandes de l’ensemble des ventilateurs de secours des enceintes de confinement étaient en position « arrêt », alors qu’elles auraient dû être en position « redondante ». Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l’installation et l’environnement. Deux heures après la détection de l’incident Compte tenu du caractère générique de l’incident et d’un manque de culture de sûreté de la part des intervenants chargés du contrôle de la ventilation de l’INB 57 Litre'incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. | L’opérateur constate that la commande du ventilateur de secours est en position ‘ arrêt’ Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l’installation and l‘environnement. Compte tenu du caractère générique de l initiative. | [12 empty] | 57, l | 57 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-de-fluide-frigorigene-dans-l-environnement-par-la-centrale-nucleaire-de-Cattenom | Rejets de fluide frigorigène dans l’environnement par la centrale nucléaire de Cattenom. Au cours de l'année 2008, lors de plusieurs opérations de maintenance sur les compresseurs du système de climatisation des bâtiments nucléaires, des rejets de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) ont été détectés. En tout, 7 rejets ont été déclarés par l'exploitant en 2008, cumulant 312 kg au total. En particulier, l'Autorité de sûreté nucléaire avait publié un avis d'incident en avril 2008 à la suite du rejet de 141 kg de fluide HFC (consulter l'avis d'incident). En outre, deux rejets de fluide de type hydrochlorofluorocarbure (HCFC), en janvier et en novembre 2008, cumulant 38 kg au total, ont été détectés lors de la maintenance du système de climatisation du bâtiment de formation. Les fluides type HFC et HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone. La réglementation française impose aux exploitants de déclarer tout rejet significatif de fluides frigorigènes dans l'environnement. Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2006 s'élevaient à 530 tonnes de HFC et 258 tonnes de HCFC1. Enfin, un non-respect des périodicités de contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes a été détecté le 17 décembre 2008 sur le site de Cattenom. A la suite de ces écarts, la centrale de Cattenom a mis en place un plan d'actions visant à réduire ses rejets de fluide frigorigène observés sur les équipements frigorifiques et climatiques. L'Autorité de sûreté nucléaire veillera à la mise en place des mesures correctives proposées et s'assurera de leur efficacité pendant l'année 2009. Pour en savoir plus : - Consulter l'avis d'incident "Rejet de fluide frigorigène". 1 Source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php | [('Rejets de fluide frigorigène dans l’environnement par la centrale nucléaire de Cattenom.', 0), ("\nAu cours de l'année 2008, lors de plusieurs opérations de maintenance sur les compresseurs du système de climatisation des bâtiments nucléaires, des rejets de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) ont été détectés.", 1), ("En tout, 7 rejets ont été déclarés par l'exploitant en 2008, cumulant 312 kg au total.", 1), ("En particulier, l'Autorité de sûreté nucléaire avait publié un avis d'incident en avril 2008 à la suite du rejet de 141 kg de fluide HFC (consulter l'avis d'incident)", 1), ('.', 1), ('\nEn outre, deux rejets de fluide de type hydrochlorofluorocarbure (HCFC), en janvier et en novembre 2008, cumulant 38 kg au total, ont été détectés lors de la maintenance du système de climatisation du bâtiment de formation.', 1), ("\nLes fluides type HFC et HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone.", 1), ("La réglementation française impose aux exploitants de déclarer tout rejet significatif de fluides frigorigènes dans l'environnement.", 0), ("Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2006 s'élevaient à 530 tonnes de HFC et 258 tonnes de HCFC1.", 1), ("\nEnfin, un non-respect des périodicités de contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes a été détecté le 17 décembre 2008 sur le site de Cattenom.", 1), ("A la suite de ces écarts, la centrale de Cattenom a mis en place un plan d'actions visant à réduire ses rejets de fluide frigorigène observés sur les équipements frigorifiques et climatiques.\nL'Autorité de sûreté nucléaire veillera à la mise en place des mesures correctives proposées et s'assurera de leur efficacité pendant l'année 2009.\n", 0), ('Pour en savoir plus :\n- Consulter l\'avis d\'incident "Rejet de fluide frigorigène".', 0), ('1 Source : http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php', 0)] | Au cours de l'année 2008, lors de plusieurs opérations de maintenance sur les compresseurs du système de climatisation des bâtiments nucléaires, des rejets de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) ont été détectés. En tout, 7 rejets ont été déclarés par l'exploitant en 2008, cumulant 312 kg au total. En particulier, l'Autorité de sûreté nucléaire avait publié un avis d'incident en avril 2008 à la suite du rejet de 141 kg de fluide HFC (consulter l'avis d'incident) . En outre, deux rejets de fluide de type hydrochlorofluorocarbure (HCFC), en janvier et en novembre 2008, cumulant 38 kg au total, ont été détectés lors de la maintenance du système de climatisation du bâtiment de formation. Les fluides type HFC et HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone. Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2006 s'élevaient à 530 tonnes de HFC et 258 tonnes de HCFC1. Enfin, un non-respect des périodicités de contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes a été détecté le 17 décembre 2008 sur le site de Cattenom. | Au cours of l'année 2008, des rejets de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) ont été détectés. Les fluides type HFC et HCFC sont des substances appauvrissant la couche d'ozone. Tous industriels confondus, les émissions pour la France en 2006 s'élevaient à 530 tonnes of HFC and 258 tonnes of HCFC1. | [12 empty] | 258 tonnes; 530 tonnes; 38 kg; 141 kg; 312 kg | 258 tonnes; 530 tonnes; 38 kg; 141 kg; 312 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-suite-a-l-indisponibilite-de-deux-chaines-de-mesure-neutronique | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation suite à l'indisponibilité de deux chaînes de mesure neutronique. Le 12 janvier 2009, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l'exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance simultanée de deux capteurs de mesure neutronique. Une telle situation n'est pas prévue par les spécifications techniques d'exploitation. Sur un réacteur à eau pressurisée, l'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela d'un système constitué de quatre capteurs de mesure, situés le long de la cuve, qui permettent de connaître en continu le niveau et la distribution de puissance le long des assemblages combustibles. Le 12 janvier 2009, un premier capteur de ce système a présenté une anomalie et a été considéré comme non disponible. L'exploitant a immédiatement engagé la réparation du capteur défectueux conformément aux spécifications techniques d'exploitation. Une quarantaine de minutes plus tard, pendant que les équipes de maintenance de l'exploitant procédaient à cette réparation, un deuxième capteur est à son tour tombé en panne. Le réacteur, toujours en fonctionnement, s'est trouvé dans une configuration qui n'est pas prévue par les spécifications techniques d'exploitation. Après analyse, l'exploitant a décidé d'engager l'arrêt du réacteur. Pendant les opérations de préparation à la mise à l'arrêt, environ 5 heures après le début de l'incident, l'exploitant a réparé les deux capteurs et retrouvé une configuration conforme aux spécifications techniques d'exploitation. En raison du maintien du réacteur dans un état non couvert par les spécifications techniques d'exploitation pendant 5 heures, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation suite à l'indisponibilité de deux chaînes de mesure neutronique.", 1), ("\nLe 12 janvier 2009, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l'exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance simultanée de deux capteurs de mesure neutronique.", 1), ("Une telle situation n'est pas prévue par les spécifications techniques d'exploitation.", 0), ("\nSur un réacteur à eau pressurisée, l'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance.", 1), ("Il dispose pour cela d'un système constitué de quatre capteurs de mesure, situés le long de la cuve, qui permettent de connaître en continu le niveau et la distribution de puissance le long des assemblages combustibles.", 0), ('\nLe 12 janvier 2009, un premier capteur de ce système a présenté une anomalie et a été considéré comme non disponible.', 1), ("L'exploitant a immédiatement engagé la réparation du capteur défectueux conformément aux spécifications techniques d'exploitation.", 0), ("\nUne quarantaine de minutes plus tard, pendant que les équipes de maintenance de l'exploitant procédaient à cette réparation, un deuxième capteur est à son tour tombé en panne.", 1), ("Le réacteur, toujours en fonctionnement, s'est trouvé dans une configuration qui n'est pas prévue par les spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("Après analyse, l'exploitant a décidé d'engager l'arrêt du réacteur.", 1), ("\nPendant les opérations de préparation à la mise à l'arrêt, environ 5 heures après le début de l'incident, l'exploitant a réparé les deux capteurs et retrouvé une configuration conforme aux spécifications techniques d'exploitation.", 0), ("\nEn raison du maintien du réacteur dans un état non couvert par les spécifications techniques d'exploitation pendant 5 heures, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation suite à l'indisponibilité de deux chaînes de mesure neutronique. Le 12 janvier 2009, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l'exploitant du CNPE de Bugey a détecté la défaillance simultanée de deux capteurs de mesure neutronique. Sur un réacteur à eau pressurisée, l'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Le 12 janvier 2009, un premier capteur de ce système a présenté une anomalie et a été considéré comme non disponible. Une quarantaine de minutes plus tard, pendant que les équipes de maintenance de l'exploitant procédaient à cette réparation, un deuxième capteur est à son tour tombé en panne. Le réacteur, toujours en fonctionnement, s'est trouvé dans une configuration qui n'est pas prévue par les spécifications techniques d'exploitation. Après analyse, l'exploitant a décidé d'engager l'arrêt du réacteur. En raison du maintien du réacteur dans un état non couvert par les spécifications techniques d'exploitation pendant 5 heures, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation suite à l'indisponibilité of deux chaînes de mesure neutronique. Le 12 janvier 2009, un premier capteur de ce système a présenté une anomalie. Le réacteur, toujours en fonctionnement, s'est trouvé dans une configuration. | [15 empty] | minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-d-exploitation-pression-temperature-suite-a-un-arret-de-maintenance | Sortie du domaine d'exploitation « pression-température » suite à un arrêt de maintenance. Le 27 décembre 2008, le réacteur n°3 est sorti du domaine de fonctionnement autorisé par les spécifications techniques d'exploitation pour la chaudière nucléaire. L'unité de production n°3 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type « eau pressurisée ». L'énergie thermique servant à la production d'électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l'eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d'exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. A la suite d'une opération de maintenance, le réacteur n°3 était en phase de redémarrage dans l'état « attente à chaud », à faible puissance. Les règles de conduite prévoient de basculer l'alimentation en eau des générateurs de vapeur du système de secours (ASG), utilisé au redémarrage, vers le système de régulation du débit d'eau alimentaire (ARE), utilisé pour le fonctionnement en puissance. Au cours de cette action, l'opérateur a détecté une température de l'eau du circuit primaire inférieure à la limite autorisée. L'opérateur a donc repris le pilotage des vannes réglantes en mode manuel et procédé à une remise en conformité immédiate. Dans l'état « attente à chaud », les spécifications techniques d'exploitation imposent le maintien de la température de l'eau du circuit primaire entre 284 et 289°C. Au cours de l'opération, cette température a été inférieure à 284°C pendant 9 minutes, avec un minimum relevé de 282,6°C. Cette baisse de température a généré un léger accroissement de la puissance du coeur. En cas d'augmentation plus importante de la puissance, les systèmes de sécurité auraient déclenché un arrêt automatique du réacteur. L'utilisation inappropriée d'un relais de commande en salle de conduite du réacteur, ainsi qu'une insuffisance dans le contrôle des activités, sont à l'origine de cet événement. Compte tenu du non respect des procédures de conduite sensible, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Sortie du domaine d'exploitation « pression-température » suite à un arrêt de maintenance.", 1), ("\nLe 27 décembre 2008, le réacteur n°3 est sorti du domaine de fonctionnement autorisé par les spécifications techniques d'exploitation pour la chaudière nucléaire.\nL'unité de production n°3 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type « eau pressurisée ».", 1), ("L'énergie thermique servant à la production d'électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l'eau maintenue à haute pression et à haute température.", 1), ("Les règles générales d'exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur.", 0), ("A la suite d'une opération de maintenance, le réacteur n°3 était en phase de redémarrage dans l'état « attente à chaud », à faible puissance.", 1), ("Les règles de conduite prévoient de basculer l'alimentation en eau des générateurs de vapeur du système de secours (ASG), utilisé au redémarrage, vers le système de régulation du débit d'eau alimentaire (ARE), utilisé pour le fonctionnement en puissance.", 0), ("Au cours de cette action, l'opérateur a détecté une température de l'eau du circuit primaire inférieure à la limite autorisée.", 1), ("L'opérateur a donc repris le pilotage des vannes réglantes en mode manuel et procédé à une remise en conformité immédiate.", 1), ("Dans l'état « attente à chaud », les spécifications techniques d'exploitation imposent le maintien de la température de l'eau du circuit primaire entre 284 et 289°C.", 0), ("Au cours de l'opération, cette température a été inférieure à 284°C pendant 9 minutes, avec un minimum relevé de 282,6°C.", 1), ('Cette baisse de température a généré un léger accroissement de la puissance du coeur.', 1), ("En cas d'augmentation plus importante de la puissance, les systèmes de sécurité auraient déclenché un arrêt automatique du réacteur.", 0), ("\nL'utilisation inappropriée d'un relais de commande en salle de conduite du réacteur, ainsi qu'une insuffisance dans le contrôle des activités, sont à l'origine de cet événement.", 0), ("\nCompte tenu du non respect des procédures de conduite sensible, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Sortie du domaine d'exploitation « pression-température » suite à un arrêt de maintenance. Le 27 décembre 2008, le réacteur n°3 est sorti du domaine de fonctionnement autorisé par les spécifications techniques d'exploitation pour la chaudière nucléaire. L'unité de production n°3 de la centrale nucléaire de Dampierre est un réacteur de type « eau pressurisée ». L'énergie thermique servant à la production d'électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l'eau maintenue à haute pression et à haute température. A la suite d'une opération de maintenance, le réacteur n°3 était en phase de redémarrage dans l'état « attente à chaud », à faible puissance. Au cours de cette action, l'opérateur a détecté une température de l'eau du circuit primaire inférieure à la limite autorisée. L'opérateur a donc repris le pilotage des vannes réglantes en mode manuel et procédé à une remise en conformité immédiate. Au cours de l'opération, cette température a été inférieure à 284°C pendant 9 minutes, avec un minimum relevé de 282,6°C. Cette baisse de température a généré un léger accroissement de la puissance du coeur. | Le 27 décembre 2008, le réacteur n°3 est sorti du domaine de fonctionnement autorisé par les spécifications techniques d'exploitation pour la chaudière nucléaire. L'énergie thermique servant à la production d'électricité provient de la chaudère. A la suite d'une opération de maintenance, l'opérateur a détecté une température de l'eau du circuit primaire. | [12 empty] | 282,6°C; 284°C; 289°C | 282,6°C; 284°C; 289°C |  | 9 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Redemarrage-du-reacteur-dans-une-configuration-du-circuit-d-injection-de-securite-non-conforme | Redémarrage du réacteur dans une configuration du circuit d'injection de sécurité non conforme. Le 26 décembre 2008, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°6, les vannes d'isolement des réservoirs d'acide borique du circuit d'injection de sécurité, normalement maintenues fermées pendant cette phase, ont été prématurément mises dans une configuration autorisant leur ouverture automatique. Si un ordre d'injection de sécurité était apparu, les réservoirs sous pression se seraient déversés dans le circuit primaire1 du réacteur alors que celui-ci était encore relié au circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA). Ce circuit RRA étant conçu pour fonctionner à une pression inférieure à celle des réservoirs du système d'injection de sécurité, des soupapes de protection se seraient ouvertes. Un réservoir de décharge permet de récupérer l'eau sortant des soupapes. En cas de blocage en position ouverte d'une des soupapes, il y aurait eu une perte d'eau de refroidissement du combustible. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. Notes de bas de page : 1 Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Il permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur soit par l'intermédiaire des générateurs de vapeur2 lorsqu'il produit de l'électricité soit par l'intermédiaire du circuit de refroidissement à l'arrêt lorsqu'il est en cours de redémarrage après rechargement en combustible. 2 Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. | [("Redémarrage du réacteur dans une configuration du circuit d'injection de sécurité non conforme.", 1), ("\nLe 26 décembre 2008, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°6, les vannes d'isolement des réservoirs d'acide borique du circuit d'injection de sécurité, normalement maintenues fermées pendant cette phase", 1), (', ont été prématurément mises dans une configuration autorisant leur ouverture automatique.', 1), ("\nSi un ordre d'injection de sécurité était apparu, les réservoirs sous pression se seraient déversés dans le circuit primaire1 du réacteur alors que celui-ci était encore relié au circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA)", 0), ('.', 1), ("Ce circuit RRA étant conçu pour fonctionner à une pression inférieure à celle des réservoirs du système d'injection de sécurité, des soupapes de protection se seraient ouvertes.", 0), ("Un réservoir de décharge permet de récupérer l'eau sortant des soupapes.", 1), ("En cas de blocage en position ouverte d'une des soupapes, il y aurait eu une perte d'eau de refroidissement du combustible", 1), ('.', 1), ("\nCet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement.", 1), ("\nEn raison du non respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0), ('Notes de bas de page :', 0), ("\n1 Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression.", 1), ("Il permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur soit par l'intermédiaire des générateurs de vapeur2 lorsqu'il produit de l'électricité soit par l'intermédiaire du circuit de refroidissement à l'arrêt lorsqu'il est en cours de redémarrage après rechargement en combustible.", 1), ('\n2', 1), ("Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 0)] | Redémarrage du réacteur dans une configuration du circuit d'injection de sécurité non conforme. Le 26 décembre 2008, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°6, les vannes d'isolement des réservoirs d'acide borique du circuit d'injection de sécurité, normalement maintenues fermées pendant cette phase , ont été prématurément mises dans une configuration autorisant leur ouverture automatique. . Un réservoir de décharge permet de récupérer l'eau sortant des soupapes. En cas de blocage en position ouverte d'une des soupapes, il y aurait eu une perte d'eau de refroidissement du combustible . Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. 1 Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Il permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur soit par l'intermédiaire des générateurs de vapeur2 lorsqu'il produit de l'électricité soit par l'intermédiaire du circuit de refroidissement à l'arrêt lorsqu'il est en cours de redémarrage après rechargement en combustible. 2 | Le 26 décembre 2008, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°6, les vannes d'isolement des réservoirs d'acide borique du circuit d'injection de sécurité, normalement maintenues fermées pendant cette phase, été mises dans une configuration autorisant leur ouverture automatique. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. | [12 empty] | eur2 | eur2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-de-fonctionnement-du-reacteur-1-de-Civaux | Sortie du domaine autorisé de fonctionnement du réacteur 1 de Civaux. Le 1er janvier 2009, le réacteur 1 du CNPE de Civaux est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant 4 minutes. Chaque réacteur à eau sous pression du CNPE de Civaux comporte 4 générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. En fonctionnement normal, les générateurs de vapeur sont alimentés en eau par le système d'alimentation en eau alimentaire des générateurs de vapeur (ARE). Le 1er janvier 2009, une fuite d'eau non radioactive d'environ 100 l/h sur une vanne de régulation du circuit ARE a conduit l'exploitant à arrêter sa production d'électricité afin d'isoler la vanne défaillante. Lors de cet arrêt, les actions menées n'ont pas été réalisées conformément aux procédures et ont conduit à laisser des vannes du système ARE en position ouverte alors qu'elles auraient dû être fermées. Lors du redémarrage du réacteur, la mauvaise position de ces vannes n'a pas été détectée. De l'eau froide a donc été injectée de façon brutale dans le générateur de vapeur. Cet apport d'eau froide a amplifié l'échange thermique et a provoqué un refroidissement excessif du circuit primaire conduisant à une augmentation de la puissance nucléaire du cœur. La température moyenne du circuit primaire a atteint 288,2 °C pour une limite autorisée de 293,8° C et la vitesse de montée en puissance a été de 12 % Pn/min (puissance nominale par minute) pour une limite autorisée de 5% Pn/min. Des actions immédiates des opérateurs de conduite ont ensuite permis de ramener le réacteur dans sa plage de fonctionnement autorisé. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Toutefois, cet événement ayant entraîné une sortie du domaine de fonctionnement à la suite d'un manque de rigueur dans l'application des procédures de conduite, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Sortie du domaine autorisé de fonctionnement du réacteur 1 de Civaux.', 0), ('\nLe 1er janvier 2009, le réacteur 1 du CNPE de Civaux est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant 4 minutes.', 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression du CNPE de Civaux comporte 4 générateurs de vapeur.', 0), ("Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 1), ("En fonctionnement normal, les générateurs de vapeur sont alimentés en eau par le système d'alimentation en eau alimentaire des générateurs de vapeur (ARE).", 0), ("Le 1er janvier 2009, une fuite d'eau non radioactive d'environ 100 Litre/h sur une vanne de régulation du circuit ARE a conduit l'exploitant à arrêter sa production d'électricité afin d'isoler la vanne défaillante.", 1), ("Lors de cet arrêt, les actions menées n'ont pas été réalisées conformément aux procédures et ont conduit à laisser des vannes du système ARE en position ouverte alors qu'elles auraient dû être fermées.", 0), ("Lors du redémarrage du réacteur, la mauvaise position de ces vannes n'a pas été détectée.", 0), ("De l'eau froide a donc été injectée de façon brutale dans le générateur de vapeur.", 1), ("Cet apport d'eau froide a amplifié l'échange thermique et a provoqué un refroidissement excessif du circuit primaire conduisant à une augmentation de la puissance nucléaire du cœur.", 0), ('La température moyenne du circuit primaire a atteint 288,2 °C pour une limite autorisée de 293,8° C et la vitesse de montée en puissance', 1), ('a été de 12 % Pn/min (puissance nominale par minute) pour une limite autorisée de 5% Pn/min.', 1), ('\nDes actions immédiates des opérateurs de conduite ont ensuite permis de ramener le réacteur dans sa plage de fonctionnement autorisé.', 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation.", 1), ("Toutefois, cet événement ayant entraîné une sortie du domaine de fonctionnement à la suite d'un manque de rigueur dans l'application des procédures de conduite, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 1er janvier 2009, le réacteur 1 du CNPE de Civaux est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant 4 minutes. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le 1er janvier 2009, une fuite d'eau non radioactive d'environ 100 Litre/h sur une vanne de régulation du circuit ARE a conduit l'exploitant à arrêter sa production d'électricité afin d'isoler la vanne défaillante. De l'eau froide a donc été injectée de façon brutale dans le générateur de vapeur. La température moyenne du circuit primaire a atteint 288,2 °C pour une limite autorisée de 293,8° C et la vitesse de montée en puissance a été de 12 % Pn/min (puissance nominale par minute) pour une limite autorisée de 5% Pn/min. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. | Le 1er janvier 2009, le réacteur 1 du CNPE de Civaux est sorti de son domaine de fonctionnement autorisé pendant 4 minutes. La température moyenne du circuit primaire a atteint 288,2 °C pour une limite autorisée de 293,8° C. De l'eau froide a donc été injectée de façon brutale dans le générateur de vapeur. | [12 empty] | eur 1; 320°C; 100 l; 5%; 288,2 °C; 12 % | 100 Litre; eur 1; 320°C; 5%; 288,2 °C; 12 % |  | pendant 4 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation33 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 3 septembre 2008, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, EDF a détecté la défaillance d'un module électronique qui faussait la régulation de la température du circuit primaire. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. Les limites de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d'exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d'ébullition de l'eau. L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Elle risquerait, en outre, d'endommager les pompes du circuit primaire. La défaillance du module a conduit le système de régulation à sous-estimer température du circuit primaire de l'ordre de 1,5°C, ce qui a conduit au dépassement de la température maximale autorisée. Dès la détection de cet écart, les équipes d'exploitation ont immédiatement ramené la température dans les limites requises et le module défaillant a été remplacé. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe 3 septembre 2008, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, EDF a détecté la défaillance d'un module électronique qui faussait la régulation de la température du circuit primaire.", 1), ("Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression.", 1), ("Les limites de température de ce circuit, imposées par les spécifications techniques d'exploitation, garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d'ébullition de l'eau.", 0), ("L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible.", 1), ("Elle risquerait, en outre, d'endommager les pompes du circuit primaire.", 0), ("\nLa défaillance du module a conduit le système de régulation à sous-estimer température du circuit primaire de l'ordre de 1,5°C, ce qui a conduit au dépassement de la température maximale autorisée.", 1), ("Dès la détection de cet écart, les équipes d'exploitation ont immédiatement ramené la température dans les limites requises et le module défaillant a été remplacé.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 3 septembre 2008, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, EDF a détecté la défaillance d'un module électronique qui faussait la régulation de la température du circuit primaire. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. La défaillance du module a conduit le système de régulation à sous-estimer température du circuit primaire de l'ordre de 1,5°C, ce qui a conduit au dépassement de la température maximale autorisée. Dès la détection de cet écart, les équipes d'exploitation ont immédiatement ramené la température dans les limites requises et le module défaillant a été remplacé. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 3 septembre 2008, alors que le réacteur n°4 était en fonctionnement, EDF a détecté la défaillance d'un module électronique. L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations. | [12 empty] | 1,5°C | 1,5°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fermeture-de-l-alimentation-en-air-comprime-permettant-la-manoeuvre-d-une-vanne-d-evacuation-de-vapeur | Fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manoeuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur. Le 23 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un technicien a détecté lors d'une ronde la fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manœuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur à l'atmosphère. Les vannes d'évacuation de vapeur à l'atmosphère permettent de pallier l'indisponibilité de certains systèmes de refroidissement normal du réacteur. A la suite de la détection de cet écart aux spécifications techniques d'exploitation, l'alimentation en air comprimé de la vanne a été rétablie. Le même écart avait déjà été détecté sur cette vanne le 4 août 2007. A la suite de cet événement, des mesures correctives avaient été définies pour en éviter le renouvellement mais elles n'ont pas été totalement mises en œuvre. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté. Toutefois, en raison de la répétitivité de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manoeuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur", 1), ('.', 1), ("\nLe 23 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un technicien a détecté lors d'une ronde la fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manœuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur à l'atmosphère.\nLes vannes d'évacuation de vapeur à l'atmosphère permettent de pallier l'indisponibilité de certains systèmes de refroidissement normal du réacteur.", 1), ("\nA la suite de la détection de cet écart aux spécifications techniques d'exploitation, l'alimentation en air comprimé de la vanne a été rétablie.", 1), ('\nLe même écart avait déjà été détecté sur cette vanne le 4 août 2007.', 1), ("A la suite de cet événement, des mesures correctives avaient été définies pour en éviter le renouvellement mais elles n'ont pas été totalement mises en œuvre.", 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté", 1), ('.', 1), ("Toutefois, en raison de la répétitivité de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manoeuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur . Le 23 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un technicien a détecté lors d'une ronde la fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manœuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur à l'atmosphère. Les vannes d'évacuation de vapeur à l'atmosphère permettent de pallier l'indisponibilité de certains systèmes de refroidissement normal du réacteur. A la suite de la détection de cet écart aux spécifications techniques d'exploitation, l'alimentation en air comprimé de la vanne a été rétablie. Le même écart avait déjà été détecté sur cette vanne le 4 août 2007. A la suite de cet événement, des mesures correctives avaient été définies pour en éviter le renouvellement mais elles n'ont pas été totalement mises en œuvre. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté . Toutefois, en raison de la répétitivité de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Fermeture de l'alimentation en air comprimé permettant la manoeuvre d'une vanne d'évacuation de vapeur. Le 23 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un technicien a détecté lors d'un ronde la fermeture. Cet événement a été classé au niveau 1 of theéchelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montage-de-vannes-non-conformes-lors-de-l-arret-de-la-tranche-1-pour-rechargement | Montage de vannes non conformes lors de l'arrêt de la tranche 1 pour rechargement. L'ASN a été informé par EDF d'un événement survenu à la centrale de Fessenheim (68). Lors de l'arrêt de la tranche 1 pour rechargement, trois vannes situées sur une traversée de l'enceinte de confinement ont été remplacées par des vannes dont le niveau de sûreté n'était pas démontré lors de leur montage. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième barrière existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi en béton, permettent d'obturer chacune des canalisations si les procédures ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Dans le cadre des travaux de maintenance réalisés lors de l'arrêt de la tranche 1, trois vannes permettant de garantir l'étanchéité d'une traversée de l'enceinte de confinement ont été démontées. A l'issue de ces travaux de maintenance, l'exploitant n'a pas pu les remettre en place, car leur démontage n'avait pas été fait correctement. Ne disposant pas de matériel de rechange identique, ces vannes ont été remplacées par des modèles ne possédant pas les mêmes garanties de qualité de fabrication. L'exploitant a depuis démontré que ces modèles présentent des garanties équivalentes en termes de sûreté. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté du réacteur ni sur l'environnement. Néanmoins, en raison du manque de qualité des opérations de démontage des vannes et de leur remplacement par des matériels non parfaitement qualifiés, l'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Montage de vannes non conformes lors de l'arrêt de la tranche 1 pour rechargement.", 1), ("\nL'ASN a été informé par EDF d'un événement survenu à la centrale de Fessenheim (68).\nLors de l'arrêt de la tranche 1 pour rechargement, trois vannes situées sur une traversée de l'enceinte de confinement ont été remplacées par des vannes dont le niveau de sûreté n'était pas démontré lors de leur montage.", 1), ("\nL'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.", 0), ("Elle constitue la troisième barrière existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement.", 0), ("Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi en béton, permettent d'obturer chacune des canalisations si les procédures ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ("Dans le cadre des travaux de maintenance réalisés lors de l'arrêt de la tranche 1, trois vannes permettant de garantir l'étanchéité d'une traversée de l'enceinte de confinement ont été démontées.", 1), ("A l'issue de ces travaux de maintenance, l'exploitant n'a pas pu les remettre en place, car leur démontage n'avait pas été fait correctement.", 0), ('Ne disposant pas de matériel de rechange identique, ces vannes ont été remplacées par des modèles ne possédant pas les mêmes garanties de qualité de fabrication.', 1), ("L'exploitant a depuis démontré que ces modèles présentent des garanties équivalentes en termes de sûreté.", 0), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté du réacteur ni sur l'environnement. Néanmoins, en raison du manque de qualité des opérations de démontage des vannes et de leur remplacement par des matériels non parfaitement qualifiés, l'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Montage de vannes non conformes lors de l'arrêt de la tranche 1 pour rechargement. L'ASN a été informé par EDF d'un événement survenu à la centrale de Fessenheim (68). Lors de l'arrêt de la tranche 1 pour rechargement, trois vannes situées sur une traversée de l'enceinte de confinement ont été remplacées par des vannes dont le niveau de sûreté n'était pas démontré lors de leur montage. Dans le cadre des travaux de maintenance réalisés lors de l'arrêt de la tranche 1, trois vannes permettant de garantir l'étanchéité d'une traversée de l'enceinte de confinement ont été démontées. Ne disposant pas de matériel de rechange identique, ces vannes ont été remplacées par des modèles ne possédant pas les mêmes garanties de qualité de fabrication. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté du réacteur ni sur l'environnement. Néanmoins, en raison du manque de qualité des opérations de démontage des vannes et de leur remplacement par des matériels non parfaitement qualifiés, l'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | L'ASN a été informé par EDF d'un événement survenu à la centrale de Fessenheim (68) Trois vannes situées sur une traversée de l'enceinte de confinement remplacées. Ne disposant pas de matériel de rechange identique, ces vanners applied par des modèles ne possédant pas les mêmes garanties de qualité de fabrication. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-realisation-des-essais-des-detecteurs-incendie | Non respect de la périodicité de réalisation des essais des détecteurs incendie. Le 26 novembre 2008, un audit de surveillance interne a révélé le non respect de la périodicité de réalisation des essais des détecteurs incendie sur différents ateliers. Ces essais qui doivent être réalisés semestriellement, n'étaient programmés qu'une fois par an par l'exploitant. Cette omission s'est répétée sur plusieurs périodes. L'exploitant s'est engagé à exécuter tous les contrôles manquants avant le 31 décembre 2008 et à corriger ses gammes pour réaliser les futurs contrôles conformément à son référentiel. L'événement, n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. L'ASN a demandé à l'exploitant de classer cet évenement au niveau 1 de l'échelle INES sûreté en raison d'un non-respect des prescriptions techniques d'exploitation. L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA. Cette INB est exploitée par SOCODEI filiale commune d'EDF et de AREVA NC. | [('Non respect de la périodicité de réalisation des essais des détecteurs incendie.', 0), ('\nLe 26 novembre 2008, un audit de surveillance interne a révélé le non respect de la périodicité de réalisation des essais des détecteurs incendie sur différents ateliers.', 1), ("Ces essais qui doivent être réalisés semestriellement, n'étaient programmés qu'une fois par an par l'exploitant.", 0), ("Cette omission s'est répétée sur plusieurs périodes.", 1), ("\nL'exploitant s'est engagé à exécuter tous les contrôles manquants avant le 31 décembre 2008 et à corriger ses gammes pour réaliser les futurs contrôles conformément à son référentiel.", 1), ("\nL'événement", 1), (", n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement.", 1), ("L'ASN a demandé à l'exploitant de classer cet évenement au niveau 1 de l'échelle INES sûreté en raison d'un non-respect des prescriptions techniques d'exploitation.", 1), ("\nL'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs.", 1), ("L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA.", 1), ("Cette INB est exploitée par SOCODEI filiale commune d'EDF et de AREVA NC.", 1)] | Le 26 novembre 2008, un audit de surveillance interne a révélé le non respect de la périodicité de réalisation des essais des détecteurs incendie sur différents ateliers. Cette omission s'est répétée sur plusieurs périodes. L'exploitant s'est engagé à exécuter tous les contrôles manquants avant le 31 décembre 2008 et à corriger ses gammes pour réaliser les futurs contrôles conformément à son référentiel. L'événement , n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. L'ASN a demandé à l'exploitant de classer cet évenement au niveau 1 de l'échelle INES sûreté en raison d'un non-respect des prescriptions techniques d'exploitation. L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA. Cette INB est exploitée par SOCODEI filiale commune d'EDF et de AREVA NC. | Le 26 novembre 2008, un audit de surveillance interne a révélé le non respect de la périodicité de réalisation des essais des détecteurs incendie sur différents ateliers. L'usine CENTRACO - acronyme pour centre nucléaire de traitement et de conditionnement - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. Cette INB est exploitée par SOCODEI filiale commune d'EDF et de AREVA NC
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inversion-de-montage-susceptible-de-remettre-en-cause-le-fonctionnement-d-une-pompe | Inversion de montage susceptible de remettre en cause le fonctionnement d'une pompe du circuit d'injection de sécurité. Le 23 octobre 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté, lors d'une opération de maintenance sur une pompe du circuit d'injection de sécurité (RIS) du réacteur n° 4, un écart susceptible de remettre en cause son fonctionnement. Le circuit d'injection de sécurité permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Il est constitué de deux voies redondantes. Le 23 octobre 2008, EDF a détecté une inversion de montage d'un composant sur une des pompes du circuit RIS. Cette inversion de montage remonte à la dernière opération de maintenance de cette pompe réalisée en 2001. Cet écart aurait pu avoir pour conséquence un manque de lubrification de l'arbre lors des premières secondes de démarrage de la pompe. Le fonctionnement correct de la pompe depuis 2001 n'était donc pas garanti. Cependant, les essais réalisés périodiquement sur cette pompe depuis 2001 n'ont jamais mis en évidence de dysfonctionnement. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. Cependant, en raison du risque de non fonctionnement correct de la pompe depuis 2001, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). | [("Inversion de montage susceptible de remettre en cause le fonctionnement d'une pompe du circuit d'injection de sécurité.", 0), ("\nLe 23 octobre 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté, lors d'une opération de maintenance sur une pompe du circuit d'injection de sécurité (RIS) du réacteur n° 4, un écart susceptible de remettre en cause son fonctionnement.\n", 1), ("Le circuit d'injection de sécurité permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur.", 0), ('Il est constitué de deux voies redondantes.', 1), ("\nLe 23 octobre 2008, EDF a détecté une inversion de montage d'un composant sur une des pompes du circuit RIS.", 1), ('Cette inversion de montage remonte à la dernière opération de maintenance de cette pompe réalisée en 2001.', 1), ("Cet écart aurait pu avoir pour conséquence un manque de lubrification de l'arbre lors des premières secondes de démarrage de la pompe.", 1), ("\nLe fonctionnement correct de la pompe depuis 2001 n'était donc pas garanti.", 0), ("Cependant, les essais réalisés périodiquement sur cette pompe depuis 2001 n'ont jamais mis en évidence de dysfonctionnement.", 1), ("\nCet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. Cependant, en raison du risque de non fonctionnement correct de la pompe depuis 2001, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).", 1)] | Le 23 octobre 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté, lors d'une opération de maintenance sur une pompe du circuit d'injection de sécurité (RIS) du réacteur n° 4, un écart susceptible de remettre en cause son fonctionnement. Il est constitué de deux voies redondantes. Le 23 octobre 2008, EDF a détecté une inversion de montage d'un composant sur une des pompes du circuit RIS. Cette inversion de montage remonte à la dernière opération de maintenance de cette pompe réalisée en 2001. Cet écart aurait pu avoir pour conséquence un manque de lubrification de l'arbre lors des premières secondes de démarrage de la pompe. Cependant, les essais réalisés périodiquement sur cette pompe depuis 2001 n'ont jamais mis en évidence de dysfonctionnement. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. Cependant, en raison du risque de non fonctionnement correct de la pompe depuis 2001, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). | Le 23 octobre 2008, EDF a détecté une inversion de montage d'un composant sur une des pompes du circuit RIS. Cette inversion of montage remonte à la dernière opération de maintenance de cette pompe réalisée en 2001. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. Cependant, en raison du risque de non fonctionnement correct, il a été classé au niveau 1 of the INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ventilation-en-salle-de-commande | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives à la ventilation en salle de commande. Le 2 décembre 2008, EDF a constaté qu'une partie du système de filtration d'iode du circuit de ventilation de la salle de commande du réacteur 3 était indisponible. Le système de ventilation de la salle de commande permet de filtrer l'air entrant, d'assurer une légère surpression et de garantir que l'air présent en salle de commande sera respirable même en cas de contamination radioactive accidentelle sur le site. Ce circuit est doublé et un seul ventilateur est suffisant pour remplir sa fonction. Au cours d'une opération programmée de remplacement du filtre à iode, les intervenants ont constaté l'indisponibilité d'une des deux voies du circuit de filtration d'iode. Cette indisponibilité date du précédent remplacement du filtre à iode. La ventilation de la salle de commande a donc été non conforme depuis un an. Toutefois, la seconde voie est restée entièrement disponible. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives à la ventilation en salle de commande.", 1), ("\nLe 2 décembre 2008, EDF a constaté qu'une partie du système de filtration d'iode du circuit de ventilation de la salle de commande du réacteur 3 était indisponible.\nLe système de ventilation de la salle de commande permet de filtrer l'air entrant, d'assurer une légère surpression et de garantir que l'air présent en salle de commande sera respirable même en cas de contamination radioactive accidentelle sur le site.", 1), ('Ce circuit est doublé et un seul ventilateur est suffisant pour remplir sa fonction.', 1), ("Au cours d'une opération programmée de remplacement du filtre à iode, les intervenants ont constaté l'indisponibilité d'une des deux voies du circuit de filtration d'iode.", 1), ('Cette indisponibilité date du précédent remplacement du filtre à iode.', 1), ('\nLa ventilation de la salle de commande a donc été non conforme depuis un an.', 1), ('Toutefois, la seconde voie est restée entièrement disponible.', 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation relatives à la ventilation en salle de commande. Le 2 décembre 2008, EDF a constaté qu'une partie du système de filtration d'iode du circuit de ventilation de la salle de commande du réacteur 3 était indisponible. Le système de ventilation de la salle de commande permet de filtrer l'air entrant, d'assurer une légère surpression et de garantir que l'air présent en salle de commande sera respirable même en cas de contamination radioactive accidentelle sur le site. Ce circuit est doublé et un seul ventilateur est suffisant pour remplir sa fonction. Au cours d'une opération programmée de remplacement du filtre à iode, les intervenants ont constaté l'indisponibilité d'une des deux voies du circuit de filtration d'iode. Cette indisponibilité date du précédent remplacement du filtre à iode. La ventilation de la salle de commande a donc été non conforme depuis un an. Toutefois, la seconde voie est restée entièrement disponible. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 2 décembre 2008, EDF a constaté qu'une partie du système de filtration d'iode du circuit de ventilation de la salle de commande du réacteur 3 était indisponible. Cette indisponibilité date du précédent remplacement du filtre à iode. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [12 empty] | eur 3 | eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-prise-en-compte-du-retour-d-experience-ayant-entraine-des-ecarts-concernant-les-graisses-utilisees-sur-du-materiel-important-pour-la-surete | Non prise en compte du retour d'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté. Le 25 novembre 2008, dans le cadre d'un contrôle de qualité, EDF a constaté que pour lubrifier plusieurs actionneurs de vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt, une graisse différente de celle déjà présente dans ces actionneurs a été utilisée. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure, lors des phases d'arrêt du réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le coeur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Lorsque le réacteur est en production, comme en ce moment, ce circuit n'est pas utilisé. La quantité de graisse non conforme injectée est faible puisqu'elle est estimée pour chaque actionneur de vanne à environ 20 g sur une masse totale de 6,5 kg. Les investigations menées par EDF, en liaison avec les fabricants des lubrifiants, ont permis de conclure que la disponibilité des différents matériels n'est pas remise en cause. Un nettoyage complet des matériels concernés sera toutefois réalisé lors du prochain arrêt du réacteur. Plusieurs événements significatifs pour la sûreté similaires ont déjà été identifiés sur les réacteurs nucléaires français, notamment un événement en mai 2001 qui concernait l'ensemble des réacteurs nucléaires, un évènement survenu le 27 octobre 2006 sur le réacteur n°1 de Golfech et un évènement survenu le 29 octobre 2008 sur le réacteur n°1 de Civaux. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience des événements précédents, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Pour en savoir plus : - Consulter l'avis d'incident "Utilisation de graisse non qualifiée sur les pompes du circuit de refroidissement à l'arrêt". - Consulter l'avis d'incident "Non prise en compte du retour d'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté" | [("Non prise en compte du retour d'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté.", 0), ("\nLe 25 novembre 2008, dans le cadre d'un contrôle de qualité, EDF a constaté que pour lubrifier plusieurs actionneurs de vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt, une graisse différente de celle déjà présente dans ces actionneurs a été utilisée.\nLe circuit de refroidissement à l'arrêt assure, lors des phases d'arrêt du réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le coeur du réacteur.", 1), ('Il est constitué de deux voies redondantes.', 1), ("Lorsque le réacteur est en production, comme en ce moment, ce circuit n'est pas utilisé.", 1), ("\nLa quantité de graisse non conforme injectée est faible puisqu'elle est estimée pour chaque actionneur de vanne à environ 20 g sur une masse totale de 6,5 kg.", 1), ("Les investigations menées par EDF, en liaison avec les fabricants des lubrifiants, ont permis de conclure que la disponibilité des différents matériels n'est pas remise en cause.", 0), ('Un nettoyage complet des matériels concernés sera toutefois réalisé lors du prochain arrêt du réacteur.', 1), ("\nPlusieurs événements significatifs pour la sûreté similaires ont déjà été identifiés sur les réacteurs nucléaires français, notamment un événement en mai 2001 qui concernait l'ensemble des réacteurs nucléaires, un évènement survenu le 27 octobre 2006 sur le réacteur n°1 de Golfech et un évènement survenu le 29 octobre 2008 sur le réacteur n°1 de Civaux.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation.", 1), ("Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience des événements précédents, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0), ('Pour en savoir plus :\n- Consulter l\'avis d\'incident "Utilisation de graisse non qualifiée sur les pompes du circuit de refroidissement à l\'arrêt". \n- Consulter l\'avis d\'incident "Non prise en compte du retour d\'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté"', 0)] | Le 25 novembre 2008, dans le cadre d'un contrôle de qualité, EDF a constaté que pour lubrifier plusieurs actionneurs de vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt, une graisse différente de celle déjà présente dans ces actionneurs a été utilisée. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure, lors des phases d'arrêt du réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le coeur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Lorsque le réacteur est en production, comme en ce moment, ce circuit n'est pas utilisé. La quantité de graisse non conforme injectée est faible puisqu'elle est estimée pour chaque actionneur de vanne à environ 20 g sur une masse totale de 6,5 kg. Un nettoyage complet des matériels concernés sera toutefois réalisé lors du prochain arrêt du réacteur. Plusieurs événements significatifs pour la sûreté similaires ont déjà été identifiés sur les réacteurs nucléaires français, notamment un événement en mai 2001 qui concernait l'ensemble des réacteurs nucléaires, un évènement survenu le 27 octobre 2006 sur le réacteur n°1 de Golfech et un évènement survenu le 29 octobre 2008 sur le réacteur n°1 de Civaux. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. | Le 25 novembre 2008, dans le cadre d'un contrôle de qualité, EDF a constaté que pour lubrifier plusieurs actionneurs de vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt, une graisse différente de celle déjà présente dans cesactionneurs a été utilisée. La quantité de graisse non conforme injectée est faible puisqu'elle est estimée pour chaque actionneur de vanne à environ 20 g sur une masse totale de 6,5 kg. | [12 empty] | 6,5 kg | 6,5 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours-a-la-suite-d-une-activite-de-maintenance | Indisponibilité du turbo alternateur de secours à la suite d'une activité de maintenance. Le 1er octobre 2008, au cours de l'arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 3, EDF a constaté que le turboalternateur de secours n'était pas disponible contrairement aux exigences des spécifications techniques d'exploitation. Pour assurer leur alimentation électrique, les réacteurs à eau sous pression sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national. En cas de défaillance de cette alimentation électrique normale, deux groupes électrogènes à moteur diesel permettent d'assurer une alimentation électrique de secours destinée au fonctionnement des systèmes de sauvegarde du réacteur. Pour palier une éventuelle défaillance de ces diesels de secours, le réacteur est également équipé d'un autre groupe électrogène et d'un groupe turboalternateur de secours. Afin de vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes importants pour la sûreté sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, l'opérateur a constaté un mauvais réglage mécanique d'une commande de soupape qui rendait indisponible le groupe turboalternateur de secours. Ce mauvais réglage datait d'août 2008. L'ensemble des alimentations électriques internes et externes ont toutefois toujours été disponibles au cours de cette période : le groupe turboalternateur de secours n'a donc pas été sollicité. Ce mauvais réglage mécanique a été rectifié par l'exploitant ce qui a permis de rendre le groupe turboalternateur de secours à nouveau opérationnel. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison de l'indisponibilité prolongée d'un équipement important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité du turbo alternateur de secours à la suite d'une activité de maintenance.", 1), ("\nLe 1er octobre 2008, au cours de l'arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 3, EDF a constaté que le turboalternateur de secours n'était pas disponible contrairement aux exigences des spécifications techniques d'exploitation.", 0), ('Pour assurer leur alimentation électrique, les réacteurs à eau sous pression sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national.', 1), ("En cas de défaillance de cette alimentation électrique normale, deux groupes électrogènes à moteur diesel permettent d'assurer une alimentation électrique de secours destinée au fonctionnement des systèmes de sauvegarde du réacteur.", 1), ("Pour palier une éventuelle défaillance de ces diesels de secours, le réacteur est également équipé d'un autre groupe électrogène et d'un groupe turboalternateur de secours.", 0), ('\nAfin de vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes importants pour la sûreté sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés.', 1), ("Au cours de l'un d'eux, l'opérateur a constaté un mauvais réglage mécanique d'une commande de soupape qui rendait indisponible le groupe turboalternateur de secours.", 1), ("Ce mauvais réglage datait d'août 2008.", 1), ("L'ensemble des alimentations électriques internes et externes ont toutefois toujours été disponibles au cours de cette période : le groupe turboalternateur de secours n'a donc pas été sollicité.", 0), ("\nCe mauvais réglage mécanique a été rectifié par l'exploitant ce qui a permis de rendre le groupe turboalternateur de secours à nouveau opérationnel.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison de l'indisponibilité prolongée d'un équipement important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité du turbo alternateur de secours à la suite d'une activité de maintenance. Pour assurer leur alimentation électrique, les réacteurs à eau sous pression sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national. En cas de défaillance de cette alimentation électrique normale, deux groupes électrogènes à moteur diesel permettent d'assurer une alimentation électrique de secours destinée au fonctionnement des systèmes de sauvegarde du réacteur. Afin de vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes importants pour la sûreté sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, l'opérateur a constaté un mauvais réglage mécanique d'une commande de soupape qui rendait indisponible le groupe turboalternateur de secours. Ce mauvais réglage datait d'août 2008. Ce mauvais réglage mécanique a été rectifié par l'exploitant ce qui a permis de rendre le groupe turboalternateur de secours à nouveau opérationnel. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. | Les réacteurs à eau sous pression sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national. En cas de défaillance de cette alimentation électrique normale, deux groupesÉlectrogènes à moteur diesel permettent d'assurer une alimentated de secours destinée au fonctionnement des systèmes. | [6 empty] | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-de-controles-et-entretiens-periodiques-sur-des-capteurs | Non réalisation de contrôles et entretiens périodiques sur des capteurs de niveau de cuves d'effluents. Le 21 novembre 2008, l'exploitant CEA du Laboratoire de Purification Chimique (INB 54, site de Cadarache) a déclaré à l'ASN la non réalisation de contrôles périodiques de capteurs de niveau d'effluents plutonifères. Du fait de travaux en cours au sein de l'installation, les capteurs de niveau n'ont pas fait l'objet durant 6 mois des contrôles et entretiens exigés de manière bimestrielle sur les cuves par le référentiel de sûreté. Cet écart n'a pas été détecté par l'exploitant, malgré son signalement par le prestataire en charge des contrôles. Durant cette période, les équipements sont restés toutefois opérationnels et cet événement n'a eu aucune conséquence sur les installations, l'environnement ou les travailleurs. En raison du non respect d'une prescription technique d'exploitation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non réalisation de contrôles et entretiens périodiques sur des capteurs de niveau de cuves d'effluents.", 1), ("\nLe 21 novembre 2008 Litre'exploitant CEA du Laboratoire de Purification Chimique (INB 54, site de Cadarache) a déclaré à l'ASN la non réalisation de contrôles périodiques de capteurs de niveau d'effluents plutonifères.\nDu fait de travaux en cours au sein de l'installation, les capteurs de niveau n'ont pas fait l'objet durant 6 mois des contrôles et entretiens exigés de manière bimestrielle sur les cuves par le référentiel de sûreté.", 1), ("Cet écart n'a pas été détecté par l'exploitant, malgré son signalement par le prestataire en charge des contrôles.", 1), ("Durant cette période, les équipements sont restés toutefois opérationnels et cet événement n'a eu aucune conséquence sur les installations, l'environnement ou les travailleurs.", 1), ("En raison du non respect d'une prescription technique d'exploitation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non réalisation de contrôles et entretiens périodiques sur des capteurs de niveau de cuves d'effluents. Le 21 novembre 2008 Litre'exploitant CEA du Laboratoire de Purification Chimique (INB 54, site de Cadarache) a déclaré à l'ASN la non réalisation de contrôles périodiques de capteurs de niveau d'effluents plutonifères. Du fait de travaux en cours au sein de l'installation, les capteurs de niveau n'ont pas fait l'objet durant 6 mois des contrôles et entretiens exigés de manière bimestrielle sur les cuves par le référentiel de sûreté. Cet écart n'a pas été détecté par l'exploitant, malgré son signalement par le prestataire en charge des contrôles. Durant cette période, les équipements sont restés toutefois opérationnels et cet événement n'a eu aucune conséquence sur les installations, l'environnement ou les travailleurs. En raison du non respect d'une prescription technique d'exploitation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non réalisation de contrôles et entretiens périodiques sur des capteurs de niveau de cuves d'effluents. Le 21 novembre 2008 Litre'exploitant CEA du Laboratoire de Purification Chimique (INB 54, site de Cadarache) déclaré à l'ASN. | [12 empty] | 2008, l | 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-fonction-borication-a-la-suite-de-l-utilisation-d-une-procedure-non-validee | Indisponibilité de la fonction borication à la suite de l'utilisation d'une procédure non validée. Le 20 juillet 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, la mise en oeuvre d'une procédure comportant une erreur a conduit le CNPE du Tricastin à fonctionner sans ligne de borication durant 6h alors que les spécifications techniques d'exploitation précisent que le réacteur doit être replié sous 1h en pareil cas. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l'un de ces moyens n'est pas disponible, l'exploitant doit arrêter le réacteur. Le 20 juillet 2008, afin d'effectuer une opération de conduite, l'exploitant a rédigé une procédure mais n'a pas contrôlé sa validité dans l'outil d'aide informatique. Cette absence de contrôle n'a pas permis à l'exploitant de se rendre compte que sa procédure comportait une erreur sur la position d'une vanne, ce qui rendait indisponible l'ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire. Six heures après avoir mis en oeuvre cette procédure, l'exploitant a détecté que la fonction de borication n'était pas disponible et a corrigé son erreur. Le réacteur a donc fonctionné durant six heures en écart par rapport aux spécifications techniques d'exploitation qui imposent d'arrêter le réacteur sous 1 heure lorsque la fonction de borication est indisponible. Cet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES. Après analyse du rapport d'incident transmis par EDF, l'ASN a considéré que cet incident mettait en lumière un manque de rigueur dans l'exploitation du réacteur et a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité de la fonction borication à la suite de l'utilisation d'une procédure non validée.", 1), ("\nLe 20 juillet 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, la mise en oeuvre d'une procédure comportant une erreur a conduit le CNPE du Tricastin à fonctionner sans ligne de borication durant 6h alors que les spécifications techniques d'exploitation précisent que le réacteur doit être replié sous 1h en pareil cas.\n", 1), ("Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux :\n- ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. \n- introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.", 1), ("\nDans le cas où l'un de ces moyens n'est pas disponible, l'exploitant doit arrêter le réacteur.", 1), ("\nLe 20 juillet 2008, afin d'effectuer une opération de conduite, l'exploitant a rédigé une procédure mais n'a pas contrôlé sa validité dans l'outil d'aide informatique.", 1), ("Cette absence de contrôle n'a pas permis à l'exploitant de se rendre compte que sa procédure comportait une erreur sur la position d'une vanne, ce qui rendait indisponible l'ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire.", 0), ("\nSix heures après avoir mis en oeuvre cette procédure, l'exploitant a détecté que la fonction de borication n'était pas disponible et a corrigé son erreur.", 1), ("Le réacteur a donc fonctionné durant six heures en écart par rapport aux spécifications techniques d'exploitation qui imposent d'arrêter le réacteur sous 1 heure lorsque la fonction de borication est indisponible.", 0), ("\nCet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES.", 1), ("\nAprès analyse du rapport d'incident transmis par EDF, l'ASN a considéré que cet incident mettait en lumière un manque de rigueur dans l'exploitation du réacteur et a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité de la fonction borication à la suite de l'utilisation d'une procédure non validée. Le 20 juillet 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, la mise en oeuvre d'une procédure comportant une erreur a conduit le CNPE du Tricastin à fonctionner sans ligne de borication durant 6h alors que les spécifications techniques d'exploitation précisent que le réacteur doit être replié sous 1h en pareil cas. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l'un de ces moyens n'est pas disponible, l'exploitant doit arrêter le réacteur. Le 20 juillet 2008, afin d'effectuer une opération de conduite, l'exploitant a rédigé une procédure mais n'a pas contrôlé sa validité dans l'outil d'aide informatique. Six heures après avoir mis en oeuvre cette procédure, l'exploitant a détecté que la fonction de borication n'était pas disponible et a corrigé son erreur. Cet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES. | Le 20 juillet 2008, le réacteur n°3 était en production. La mise en oeuvre d'une procédure comportant une erreur a conduit le CNPE du Tricastin à fonctionner sans ligne de borication. Cet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decalage-d-un-capteur-de-debit | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par le décalage d'un capteur de débit. Le 19 novembre 2008, EDF a constaté le décalage de l'étalonnage d'un capteur de débit du circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur du réacteur Cruas 3. Le circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Ce circuit participe également à la protection du réacteur car il permet d'isoler le générateur de vapeur et de garantir le maintien d'un niveau minimal d'eau de refroidissement dans le circuit secondaire. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes importants pour la sûreté sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, réalisé sur le circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur,. les intervenants ont manoeuvré une vanne d'étanchéité, ce qui a faussé la mesure et induit un biais dans les valeurs délivrées par un capteur de débit. La valeur réelle du débit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur ne se contrôlait alors qu'avec un seul capteur. La protection du réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours. En effet, celle-ci s'effectue par la comparaison des valeurs de tous les capteurs de mesure de débit : l'isolement du générateur de vapeur aurait pu être retardée dans le temps. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par le décalage d'un capteur de débit.", 1), ("\nLe 19 novembre 2008, EDF a constaté le décalage de l'étalonnage d'un capteur de débit du circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur du réacteur Cruas 3.", 1), ("Le circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur.", 1), ("Ce circuit participe également à la protection du réacteur car il permet d'isoler le générateur de vapeur et de garantir le maintien d'un niveau minimal d'eau de refroidissement dans le circuit secondaire.", 0), ('\nAfin de vérifier le fonctionnement des systèmes importants pour la sûreté sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés.', 1), ("\nAu cours de l'un d'eux, réalisé sur le circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur,. \nles intervenants ont manoeuvré une vanne d'étanchéité, ce qui a faussé la mesure et induit un biais dans les valeurs délivrées par un capteur de débit.", 0), ("La valeur réelle du débit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur ne se contrôlait alors qu'avec un seul capteur", 0), ('.', 1), ('\nLa protection du réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours.', 1), ("En effet, celle-ci s'effectue par la comparaison des valeurs de tous les capteurs de mesure de débit : l'isolement du générateur de vapeur aurait pu être retardée dans le temps.", 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par le décalage d'un capteur de débit. Le 19 novembre 2008, EDF a constaté le décalage de l'étalonnage d'un capteur de débit du circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur du réacteur Cruas 3. Le circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes importants pour la sûreté sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. . La protection du réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours. En effet, celle-ci s'effectue par la comparaison des valeurs de tous les capteurs de mesure de débit : l'isolement du générateur de vapeur aurait pu être retardée dans le temps. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 19 novembre 2008, EDF a constaté le décalage de l'étalonnage d'un capteur de débit. Le circuit d'alimentation en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Cet incident a été classé au niveau 1 of l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-equipement-de-levage-ayant-provoque-la-contamination-vestimentaire-d-un-travailleur | Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire d'un travailleur. Le 21 novembre 2008, au cours d'une opération de manutention d'une boîte à gants, la chute d'un équipement de levage a entraîné la détérioration de la combinaison d'un opérateur. La tenue vestimentaire interne a été contaminée, sans occasionner de contamination corporelle. L'opérateur a été immédiatement pris en charge par l'équipe de surveillance qui assurait le suivi de ces opérations, puis par le Service de Radioprotection (SPR) et le médical de Cadarache. A titre de précaution, l'opérateur fait l'objet d'un suivi médical. L'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement. Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure à celle attendue, et dans des conditions non prévues. A la suite de l'inspection, l'ASN a demandé à l'exploitant de mieux formaliser la préparation des opérations de levage et de rendre plus lisible les instructions données aux opérateurs de terrain. L'ASN demande également à l'exploitant de prévoir des points d'arrêts avant la réalisation de tâches critiques dans le cadre des opérations de démantèlement. En raison de l'inadéquation du matériel et des procédures liées à son utilisation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. L'ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium), ayant pour opérateur industriel Areva NC, a été conçu pour la fabrication d'éléments combustibles à base de plutonium. L'exploitation industrielle de l'installation a cessé en 2003 et son décret de démantèlement est attendu pour début 2009. Pour en savoir plus : | [("Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire d'un travailleur.", 1), ("\nLe 21 novembre 2008, au cours d'une opération de manutention d'une boîte à gants, la chute d'un équipement de levage a entraîné la détérioration de la combinaison d'un opérateur.", 1), ('La tenue vestimentaire interne a été contaminée, sans occasionner de contamination corporelle.', 0), ("L'opérateur a été immédiatement pris en charge par l'équipe de surveillance qui assurait le suivi de ces opérations, puis par le Service de Radioprotection (SPR) et le médical de Cadarache.", 1), ("A titre de précaution, l'opérateur fait l'objet d'un suivi médical.", 0), ("\nL'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement.", 1), ("Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure à celle attendue, et dans des conditions non prévues.\n", 1), ("A la suite de l'inspection, l'ASN a demandé à l'exploitant de mieux formaliser la préparation des opérations de levage et de rendre plus lisible les instructions données aux opérateurs de terrain.", 0), ("L'ASN demande également à l'exploitant de prévoir des points d'arrêts avant la réalisation de tâches critiques dans le cadre des opérations de démantèlement.", 1), ("\nEn raison de l'inadéquation du matériel et des procédures liées à son utilisation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0), ("\nL'ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium), ayant pour opérateur industriel Areva NC, a été conçu pour la fabrication d'éléments combustibles à base de plutonium.", 0), ("L'exploitation industrielle de l'installation a cessé en 2003 et son décret de démantèlement est attendu pour début 2009.", 1), ('Pour en savoir plus :', 0)] | Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire d'un travailleur. Le 21 novembre 2008, au cours d'une opération de manutention d'une boîte à gants, la chute d'un équipement de levage a entraîné la détérioration de la combinaison d'un opérateur. L'opérateur a été immédiatement pris en charge par l'équipe de surveillance qui assurait le suivi de ces opérations, puis par le Service de Radioprotection (SPR) et le médical de Cadarache. L'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement. Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure à celle attendue, et dans des conditions non prévues. L'ASN demande également à l'exploitant de prévoir des points d'arrêts avant la réalisation de tâches critiques dans le cadre des opérations de démantèlement. L'exploitation industrielle de l'installation a cessé en 2003 et son décret de démantèlement est attendu pour début 2009. | Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire. L'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement. Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-equipement-de-levage-ayant-provoque-la-contamination-vestimentaire-d-un-travailleur2 | Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire d'un travailleur. Le 21 novembre 2008, au cours d'une opération de manutention d'une boîte à gants, la chute d'un équipement de levage a entraîné la détérioration de la combinaison d'un opérateur. La tenue vestimentaire interne a été contaminée, sans occasionner de contamination corporelle. L'opérateur a été immédiatement pris en charge par l'équipe de surveillance qui assurait le suivi de ces opérations, puis par le Service de Radioprotection (SPR) et le médical de Cadarache. A titre de précaution, l'opérateur fait l'objet d'un suivi médical. L'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement. Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure à celle attendue, et dans des conditions non prévues. A la suite de l'inspection, l'ASN a demandé à l'exploitant de mieux formaliser la préparation des opérations de levage et de rendre plus lisible les instructions données aux opérateurs de terrain. L'ASN demande également à l'exploitant de prévoir des points d'arrêts avant la réalisation de tâches critiques dans le cadre des opérations de démantèlement. En raison de l'inadéquation du matériel et des procédures liées à son utilisation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. L'ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium), ayant pour opérateur industriel Areva NC, a été conçu pour la fabrication d'éléments combustibles à base de plutonium. L'exploitation industrielle de l'installation a cessé en 2003 et son décret de démantèlement est attendu pour début 2009. Pour en savoir plus : | [("Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire d'un travailleur.", 1), ("\nLe 21 novembre 2008, au cours d'une opération de manutention d'une boîte à gants, la chute d'un équipement de levage a entraîné la détérioration de la combinaison d'un opérateur.", 1), ('La tenue vestimentaire interne a été contaminée, sans occasionner de contamination corporelle.', 0), ("L'opérateur a été immédiatement pris en charge par l'équipe de surveillance qui assurait le suivi de ces opérations, puis par le Service de Radioprotection (SPR) et le médical de Cadarache.", 1), ("A titre de précaution, l'opérateur fait l'objet d'un suivi médical.", 0), ("\nL'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement.", 1), ("Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure à celle attendue, et dans des conditions non prévues.\n", 1), ("A la suite de l'inspection, l'ASN a demandé à l'exploitant de mieux formaliser la préparation des opérations de levage et de rendre plus lisible les instructions données aux opérateurs de terrain.", 0), ("L'ASN demande également à l'exploitant de prévoir des points d'arrêts avant la réalisation de tâches critiques dans le cadre des opérations de démantèlement.", 1), ("\nEn raison de l'inadéquation du matériel et des procédures liées à son utilisation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0), ("\nL'ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium), ayant pour opérateur industriel Areva NC, a été conçu pour la fabrication d'éléments combustibles à base de plutonium.", 0), ("L'exploitation industrielle de l'installation a cessé en 2003 et son décret de démantèlement est attendu pour début 2009.", 1), ('Pour en savoir plus :', 0)] | Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire d'un travailleur. Le 21 novembre 2008, au cours d'une opération de manutention d'une boîte à gants, la chute d'un équipement de levage a entraîné la détérioration de la combinaison d'un opérateur. L'opérateur a été immédiatement pris en charge par l'équipe de surveillance qui assurait le suivi de ces opérations, puis par le Service de Radioprotection (SPR) et le médical de Cadarache. L'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement. Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure à celle attendue, et dans des conditions non prévues. L'ASN demande également à l'exploitant de prévoir des points d'arrêts avant la réalisation de tâches critiques dans le cadre des opérations de démantèlement. L'exploitation industrielle de l'installation a cessé en 2003 et son décret de démantèlement est attendu pour début 2009. | Chute d'un équipement de levage ayant provoqué la contamination vestimentaire. L'ASN a réalisé le 28 novembre 2008 une inspection réactive pour mieux apprécier les circonstances de cet événement. Les inspecteurs ont constaté le non respect de la procédure d'élingage, avec pour conséquence la levée d'une masse supérieure.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-totale-d-alimentation-electrique-du-Centre-de-Cadarache | Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache. Le 24 novembre 2008, le Centre de Cadarache a été privé de toute alimentation électrique extérieure entre 20h20 et 21h30 à la suite d'un court circuit dans un transformateur de l'installation ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium). Le référentiel de sûreté prévoit pour chaque installation une alimentation électrique de secours sous la forme d'onduleurs et de groupes électrogènes. Néanmoins, deux groupes électrogènes n'ont pas pu être immédiatement couplés aux installations INB32 « ATPu » et INB37 « STED », sans pour autant avoir de conséquence sur leur état de sûreté . En effet, le risque d'arrêt momentané de la ventilation est pris en compte dans la conception de ces installations. Par ailleurs, malgré une défaillance observée sur les groupes électrogènes du centre de crise, le fonctionnement de celui-ci a pu être assuré de manière continue au moyen d'un onduleur pendant la durée de l'événement. L'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement l'alimentation électrique du centre. L'ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d'évaluer l'impact de cet incident sur la sûreté des installations. Celle-ci a montré que la sûreté n'a pas été significativement dégradée. Cependant l'exploitant devra améliorer la traçabilité des prises de décision concernant la gestion de l'événement. L'ensemble des constatations et demandes a été adressé à l'exploitant sous la forme d'une lettre de suite qui publiée sur le site Internet de l'ASN. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel et l'environnement. Il a été classé au niveau 0 de l'échelle INES sûreté, du fait de la perte momentanée d'un des éléments contribuant à assurer la sûreté des installations du site. Pour en savoir plus : | [("Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache.", 1), ("\nLe 24 novembre 2008, le Centre de Cadarache a été privé de toute alimentation électrique extérieure entre 20h20 et 21h30 à la suite d'un court circuit dans un transformateur de l'installation ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium).", 1), ("\nLe référentiel de sûreté prévoit pour chaque installation une alimentation électrique de secours sous la forme d'onduleurs et de groupes électrogènes.", 1), ("Néanmoins, deux groupes électrogènes n'ont pas pu être immédiatement couplés aux installations INB32 « ATPu » et INB37 « STED », sans pour autant avoir de conséquence sur leur état de sûreté .", 1), ("En effet, le risque d'arrêt momentané de la ventilation est pris en compte dans la conception de ces installations.", 0), ("Par ailleurs, malgré une défaillance observée sur les groupes électrogènes du centre de crise, le fonctionnement de celui-ci a pu être assuré de manière continue au moyen d'un onduleur pendant la durée de l'événement.", 0), ("\nL'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement l'alimentation électrique du centre.\nL'ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d'évaluer l'impact de cet incident sur la sûreté des installations.", 1), ("Celle-ci a montré que la sûreté n'a pas été significativement dégradée.", 0), ("Cependant l'exploitant devra améliorer la traçabilité des prises de décision concernant la gestion de l'événement.", 0), ("\nL'ensemble des constatations et demandes a été adressé à l'exploitant sous la forme d'une lettre de suite qui publiée sur le site Internet de l'ASN.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel et l'environnement.", 1), ("Il a été classé au niveau 0 de l'échelle INES sûreté, du fait de la perte momentanée d'un des éléments contribuant à assurer la sûreté des installations du site.", 0), ('Pour en savoir plus :', 1)] | Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache. Le 24 novembre 2008, le Centre de Cadarache a été privé de toute alimentation électrique extérieure entre 20h20 et 21h30 à la suite d'un court circuit dans un transformateur de l'installation ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium). Le référentiel de sûreté prévoit pour chaque installation une alimentation électrique de secours sous la forme d'onduleurs et de groupes électrogènes. Néanmoins, deux groupes électrogènes n'ont pas pu être immédiatement couplés aux installations INB32 « ATPu » et INB37 « STED », sans pour autant avoir de conséquence sur leur état de sûreté . L'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement l'alimentation électrique du centre. L'ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d'évaluer l'impact de cet incident sur la sûreté des installations. L'ensemble des constatations et demandes a été adressé à l'exploitant sous la forme d'une lettre de suite qui publiée sur le site Internet de l'ASN. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel et l'environnement. Pour en savoir plus : | Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache. L'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel and l'environnement. L’ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d’évaluer l’impact of cet incident.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-totale-d-alimentation-electrique-du-Centre-de-Cadarache2 | Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache. Le 24 novembre 2008, le Centre de Cadarache a été privé de toute alimentation électrique extérieure entre 20h20 et 21h30 à la suite d'un court circuit dans un transformateur de l'installation ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium). Le référentiel de sûreté prévoit pour chaque installation une alimentation électrique de secours sous la forme d'onduleurs et de groupes électrogènes. Néanmoins, deux groupes électrogènes n'ont pas pu être immédiatement couplés aux installations INB32 « ATPu » et INB37 « STED », sans pour autant avoir de conséquence sur leur état de sûreté . En effet, le risque d'arrêt momentané de la ventilation est pris en compte dans la conception de ces installations. Par ailleurs, malgré une défaillance observée sur les groupes électrogènes du centre de crise, le fonctionnement de celui-ci a pu être assuré de manière continue au moyen d'un onduleur pendant la durée de l'événement. L'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement l'alimentation électrique du centre. L'ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d'évaluer l'impact de cet incident sur la sûreté des installations. Celle-ci a montré que la sûreté n'a pas été significativement dégradée. Cependant l'exploitant devra améliorer la traçabilité des prises de décision concernant la gestion de l'événement. L'ensemble des constatations et demandes a été adressé à l'exploitant sous la forme d'une lettre de suite qui publiée sur le site Internet de l'ASN. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel et l'environnement. Il a été classé au niveau 0 de l'échelle INES sûreté, du fait de la perte momentanée d'un des éléments contribuant à assurer la sûreté des installations du site. Pour en savoir plus : | [("Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache.", 1), ("\nLe 24 novembre 2008, le Centre de Cadarache a été privé de toute alimentation électrique extérieure entre 20h20 et 21h30 à la suite d'un court circuit dans un transformateur de l'installation ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium).", 1), ("\nLe référentiel de sûreté prévoit pour chaque installation une alimentation électrique de secours sous la forme d'onduleurs et de groupes électrogènes.", 1), ("Néanmoins, deux groupes électrogènes n'ont pas pu être immédiatement couplés aux installations INB32 « ATPu » et INB37 « STED », sans pour autant avoir de conséquence sur leur état de sûreté .", 1), ("En effet, le risque d'arrêt momentané de la ventilation est pris en compte dans la conception de ces installations.", 0), ("Par ailleurs, malgré une défaillance observée sur les groupes électrogènes du centre de crise, le fonctionnement de celui-ci a pu être assuré de manière continue au moyen d'un onduleur pendant la durée de l'événement.", 0), ("\nL'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement l'alimentation électrique du centre.\nL'ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d'évaluer l'impact de cet incident sur la sûreté des installations.", 1), ("Celle-ci a montré que la sûreté n'a pas été significativement dégradée.", 0), ("Cependant l'exploitant devra améliorer la traçabilité des prises de décision concernant la gestion de l'événement.", 0), ("\nL'ensemble des constatations et demandes a été adressé à l'exploitant sous la forme d'une lettre de suite qui publiée sur le site Internet de l'ASN.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel et l'environnement.", 1), ("Il a été classé au niveau 0 de l'échelle INES sûreté, du fait de la perte momentanée d'un des éléments contribuant à assurer la sûreté des installations du site.", 0), ('Pour en savoir plus :', 1)] | Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache. Le 24 novembre 2008, le Centre de Cadarache a été privé de toute alimentation électrique extérieure entre 20h20 et 21h30 à la suite d'un court circuit dans un transformateur de l'installation ATPu (Atelier de Technologie du Plutonium). Le référentiel de sûreté prévoit pour chaque installation une alimentation électrique de secours sous la forme d'onduleurs et de groupes électrogènes. Néanmoins, deux groupes électrogènes n'ont pas pu être immédiatement couplés aux installations INB32 « ATPu » et INB37 « STED », sans pour autant avoir de conséquence sur leur état de sûreté . L'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement l'alimentation électrique du centre. L'ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d'évaluer l'impact de cet incident sur la sûreté des installations. L'ensemble des constatations et demandes a été adressé à l'exploitant sous la forme d'une lettre de suite qui publiée sur le site Internet de l'ASN. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel et l'environnement. Pour en savoir plus : | Perte totale d'alimentation électrique du Centre de Cadarache. L'intervention des services de maintenance a permis de rétablir rapidement. Cet événement n'a pas eu de conséquences sur le personnel and l'environnement. L’ASN a réalisé le 25 novembre 2008 une inspection réactive afin d’évaluer l’impact of cet incident.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-d-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement | Rupture d'intégrité de la troisième barrière de confinement pendant les opérations de maintenance du réacteur. Le 29 octobre 2008, pendant les opérations de déchargement du réacteur n°2, des erreurs dans la configuration de plusieurs vannes ont conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment du réacteur avec l'environnement extérieur. En cas d'accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées seraient confinées à l'intérieur des installations par une enceinte en béton. Les bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives sont en outre maintenus en dépression par rapport à l'environnement extérieur, ce qui apporte une deuxième garantie d'absence de dissémination de radioactivité. Le risque de libérer des substances radioactives par endommagement des gaines étanches qui contiennent le combustible nucléaire est plus élevé lors des opérations de chargement ou de déchargement du coeur : pour cette raison, les conditions d'exploitation sont alors renforcées vis-à-vis de l'étanchéité de la barrière de confinement. Les règles d'exploitation prévoient ainsi que pendant les opérations de déchargement du combustible, l'ouverture des « trous d'homme » de l'enveloppe secondaire des générateurs de vapeur ne peut être effectuée que si les vannes d'isolement des circuits connectés aux générateurs de vapeur sont rapidement manoeuvrables depuis la salle de commande. Le 29 octobre 2008, alors que les opérations de déchargement du coeur du réacteur n°2 étaient en cours, cette prescription n'a pas été respectée sur les points suivants : - d'une part sur l'un des circuits connecté au générateur de vapeur n°2, une des vannes d'isolement était ouverte et enclenchée sur le mode « manuel » alors qu'elle aurait dû être enclenchée sur le mode automatique pour autoriser sa fermeture depuis la salle de commande ; - d'autre part, l'exploitant a réalisé après coup qu'il avait mal interprété les règles d'exploitation et qu'il s'était servi, pour effectuer la vidange des trois générateurs de vapeur, de vannes qui auraient dû rester fermées. Durant cet incident, la fonction de sûreté liée au confinement du bâtiment réacteur n'était plus assurée que par la mise en dépression du bâtiment réacteur par rapport à l'environnement extérieur. L'anomalie, détectée à l'issue de l'opération de vidange des générateurs de vapeur, a duré quelques heures. Aucun relâchement de radioactivité n'a été constaté durant cet incident. Compte tenu de son impact sur la sûreté des installations, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Rupture d'intégrité de la troisième barrière de confinement pendant les opérations de maintenance du réacteur.", 0), ("\nLe 29 octobre 2008, pendant les opérations de déchargement du réacteur n°2, des erreurs dans la configuration de plusieurs vannes ont conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment du réacteur avec l'environnement extérieur.", 1), ("En cas d'accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées seraient confinées à l'intérieur des installations par une enceinte en béton.", 1), ("Les bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives sont en outre maintenus en dépression par rapport à l'environnement extérieur, ce qui apporte une deuxième garantie d'absence de dissémination de radioactivité.", 1), ("\nLe risque de libérer des substances radioactives par endommagement des gaines étanches qui contiennent le combustible nucléaire est plus élevé lors des opérations de chargement ou de déchargement du coeur : pour cette raison, les conditions d'exploitation sont alors renforcées vis-à-vis de l'étanchéité de la barrière de confinement.\n", 1), ("Les règles d'exploitation prévoient ainsi que pendant les opérations de déchargement du combustible, l'ouverture des « trous d'homme » de l'enveloppe secondaire des générateurs de vapeur ne peut être effectuée que si les vannes d'isolement des circuits connectés aux générateurs de vapeur sont rapidement manoeuvrables depuis la salle de commande.", 0), ("Le 29 octobre 2008, alors que les opérations de déchargement du coeur du réacteur n°2 étaient en cours, cette prescription n'a pas été respectée sur les points suivants :", 1), ("\n- d'une part sur l'un des circuits connecté au générateur de vapeur n°2", 1), (", une des vannes d'isolement était ouverte et enclenchée sur le mode « manuel » alors qu'elle aurait dû être enclenchée sur le mode automatique pour autoriser sa fermeture depuis la salle de commande ;", 0), ("\n- d'autre part, l'exploitant a réalisé après coup qu'il avait mal interprété les règles d'exploitation et qu'il s'était servi, pour effectuer la vidange des trois générateurs de vapeur, de vannes qui auraient dû rester fermées.", 0), ("\nDurant cet incident, la fonction de sûreté liée au confinement du bâtiment réacteur n'était plus assurée que par la mise en dépression du bâtiment réacteur par rapport à l'environnement extérieur. L'anomalie, détectée à l'issue de l'opération de vidange des générateurs de vapeur, a duré quelques heures.", 0), ("Aucun relâchement de radioactivité n'a été constaté durant cet incident.", 0), ("\nCompte tenu de son impact sur la sûreté des installations, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 29 octobre 2008, pendant les opérations de déchargement du réacteur n°2, des erreurs dans la configuration de plusieurs vannes ont conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment du réacteur avec l'environnement extérieur. En cas d'accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées seraient confinées à l'intérieur des installations par une enceinte en béton. Les bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives sont en outre maintenus en dépression par rapport à l'environnement extérieur, ce qui apporte une deuxième garantie d'absence de dissémination de radioactivité. Le risque de libérer des substances radioactives par endommagement des gaines étanches qui contiennent le combustible nucléaire est plus élevé lors des opérations de chargement ou de déchargement du coeur : pour cette raison, les conditions d'exploitation sont alors renforcées vis-à-vis de l'étanchéité de la barrière de confinement. Le 29 octobre 2008, alors que les opérations de déchargement du coeur du réacteur n°2 étaient en cours, cette prescription n'a pas été respectée sur les points suivants : - d'une part sur l'un des circuits connecté au générateur de vapeur n°2 | Le 29 octobre 2008, pendant les opérations de déchargement du réacteur n°2, des erreurs dans la configuration de plusieurs vannes. Les bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives sont en outre maintenus en dépression par rapport to l'environnement extérieur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-de-sources-radioactives-au-sein-d-une-installation-de-l-IRSN-sur-le-site-de-Cadarache-13 | Découverte de sources radioactives au sein d'une installation de l'IRSN sur le site de Cadarache (13). L'ASN a été avertie le 21/11/2008 de la découverte de sources radioactives non répertoriées au sein d'une enceinte de manipulation d'une installation exploitée par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), sur le site de Cadarache (bâtiment 166). Le Bâtiment 166 est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)1 dans laquelle sont menées des activités de recherche en matière de radioécologie. Dans le cadre de ces expériences, l'établissement est autorisé à détenir et manipuler des sources radioactives à des fins de recherches biologiques. Les sources découvertes le 21 novembre se composent d'un mélange de Curium 244, d'Américium 241, de Plutonium 238 et 239, et de Neptunium 237, et représentent une activité globale de 0,99 Gbq. Ces sources non répertoriées au sein de l'installation ont été retrouvées dans une « boite-à-gants »2 inutilisée depuis plusieurs mois. Dès qu'elle a été informée de la découverte de ces sources, la division de Marseille de l'ASN a réalisé une inspection réactive afin de déterminer les circonstances de cet événement. Au cours de cette inspection, il a tout d'abord été noté que la présence de ces sources au sein du laboratoire est passée inaperçue pendant une durée non connue. Les sources radioactives se présentaient initialement sous la forme de solutions liquides. Elles auraient été placées dans la « boite-à-gants » avant septembre 2007. Cette opération a été réalisée en dehors de l'organisation mise en place pour assurer le suivi des manipulations de produits radioactifs. La boîte à gants n'aurait pas été utilisée depuis septembre 2007. Le système de confinement dynamique3 de la boite à gants est resté opérationnel pendant toute la durée d'entreposage de ces sources. Les contrôles réalisés de manière régulière dans les locaux et au niveau de la cheminée permettent de garantir l'absence de dispersion de contamination dans et à l'extérieur de l'installation. Dans l'attente de l'évacuation des sources prévue prochainement, des dispositifs de surveillance en continu de la contamination d'ambiance du local concerné ont été mis en place. En raison de l'absence d'inventaire fiable des sources radioactives détenues au sein de cette installation, l'événement a été classé au niveau 1 sur 7 de l'échelle INES de classement des incidents de radioprotection. Notes : 1 Les ICPE sont contrôlées par la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). L'ASN contrôle le respect de la réglementation relative à la radioprotection au sein de ces installations. 2 Une boîte à gant est une enceinte étanche munie de gants de manipulation, permettant à des opérateurs d'intervenir sans risque de contamination. 3 Le confinement dynamique est le maintien de la boîte à gants en dépression par un système de ventilation pour éviter toute dispersion de radionucléides à l'extérieur de la boîte à gants. | [("Découverte de sources radioactives au sein d'une installation de l'IRSN sur le site de Cadarache (13)", 1), ('.', 1), ("\nL'ASN a été avertie le 21/11/2008 de la découverte de sources radioactives non répertoriées au sein d'une enceinte de manipulation d'une installation exploitée par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), sur le site de Cadarache (bâtiment 166).", 1), ("Le Bâtiment 166 est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)1 dans laquelle sont menées des activités de recherche en matière de radioécologie.", 1), ("Dans le cadre de ces expériences, l'établissement est autorisé à détenir et manipuler des sources radioactives à des fins de recherches biologiques.\nLes sources découvertes le 21 novembre se composent d'un mélange de Curium 244, d'Américium 241, de Plutonium 238 et 239, et de Neptunium 237, et représentent une activité globale de 0,99 Gbq.", 0), ("Ces sources non répertoriées au sein de l'installation ont été retrouvées dans une « boite-à-gants »2 inutilisée depuis plusieurs mois.", 1), ("\nDès qu'elle a été informée de la découverte de ces sources, la division de Marseille de l'ASN a réalisé une inspection réactive afin de déterminer les circonstances de cet événement.", 0), ("\nAu cours de cette inspection, il a tout d'abord été noté que la présence de ces sources au sein du laboratoire est passée inaperçue pendant une durée non connue.", 0), ('Les sources radioactives se présentaient initialement sous la forme de solutions liquides.', 0), ('Elles auraient été placées dans la « boite-à-gants » avant septembre 2007.', 1), ("Cette opération a été réalisée en dehors de l'organisation mise en place pour assurer le suivi des manipulations de produits radioactifs.", 0), ("La boîte à gants n'aurait pas été utilisée depuis septembre 2007", 0), ('.', 1), ("Le système de confinement dynamique3 de la boite à gants est resté opérationnel pendant toute la durée d'entreposage de ces sources.", 0), ("Les contrôles réalisés de manière régulière dans les locaux et au niveau de la cheminée permettent de garantir l'absence de dispersion de contamination dans et à l'extérieur de l'installation.", 1), ("\nDans l'attente de l'évacuation des sources prévue prochainement, des dispositifs de surveillance en continu de la contamination d'ambiance du local concerné ont été mis en place.", 0), ("\nEn raison de l'absence d'inventaire fiable des sources radioactives détenues au sein de cette installation, l'événement a été classé au niveau 1 sur 7 de l'échelle INES de classement des incidents de radioprotection.", 1), ('\nNotes :', 0), ("\n1 Les ICPE sont contrôlées par la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE).", 0), ("L'ASN contrôle le respect de la réglementation relative à la radioprotection au sein de ces installations.", 0), ("\n2 Une boîte à gant est une enceinte étanche munie de gants de manipulation, permettant à des opérateurs d'intervenir sans risque de contamination.", 0), ("\n3 Le confinement dynamique est le maintien de la boîte à gants en dépression par un système de ventilation pour éviter toute dispersion de radionucléides à l'extérieur de la boîte à gants.", 0)] | Découverte de sources radioactives au sein d'une installation de l'IRSN sur le site de Cadarache (13) . L'ASN a été avertie le 21/11/2008 de la découverte de sources radioactives non répertoriées au sein d'une enceinte de manipulation d'une installation exploitée par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), sur le site de Cadarache (bâtiment 166). Le Bâtiment 166 est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)1 dans laquelle sont menées des activités de recherche en matière de radioécologie. Ces sources non répertoriées au sein de l'installation ont été retrouvées dans une « boite-à-gants »2 inutilisée depuis plusieurs mois. Elles auraient été placées dans la « boite-à-gants » avant septembre 2007. . Les contrôles réalisés de manière régulière dans les locaux et au niveau de la cheminée permettent de garantir l'absence de dispersion de contamination dans et à l'extérieur de l'installation. En raison de l'absence d'inventaire fiable des sources radioactives détenues au sein de cette installation, l'événement a été classé au niveau 1 sur 7 de l'échelle INES de classement des incidents de radioprotection. | L'ASN avertie le 21/11/2008 de la découverte de sources radioactives non répertoriées au sein d'une installation exploitée par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), sur le site de Cadarache (bâtiment 166) L'événement a été classé au niveau 1 sur 7 de l'échelle INES de classement des incidents de radioprotected.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-les-pompes-a-haute-pression-du-circuit-d-injection-de-securite-de-certains-reacteurs-exploites-par-EDF | Anomalie générique concernant les pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité de certains réacteurs exploités par EDF. Le 23 octobre, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'une anomalie ayant affecté certaines pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité des réacteurs nucléaires Blayais 4, Dampierre 3 et 4, et Tricastin 3 et 4. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le coeur du réacteur. Il comporte des pompes injectant de l'eau à haute pression (pompes d'injection de sécurité à haute pression) et d'autres pompes injectant de l'eau à basse pression. EDF a indiqué avoir observé des cas de défaillance de vannes du circuit permettant de refroidir l'huile de graissage des pompes d'injection de sécurité à haute pression lors d'essais réalisés sur les réacteurs mentionnés ci-dessus. Ces vannes avaient été modifiées sur l'ensemble des réacteurs du palier CPY afin de corriger l'anomalie générique du 31 juillet 2007 (voir l'avis d'incident). La défaillance des vannes conduit à terme, à la défaillance, par surchauffe, des pompes d'injection de sécurité à haute pression. En cas de fuite d'eau importante sur le circuit primaire et de perte de l'alimentation du circuit secondaire, situations accidentelles improbables, la défaillance des pompes d'injection de sécurité peut conduire à l'endommagement du coeur du réacteur. Étant donné que ces réacteurs étaient en fonctionnement normal, cette anomalie n'a pas eu d'incidence sur la sûreté. EDF a remplacé les vannes défaillantes des réacteurs nucléaires de Blayais 4, Dampierre 3 et 4 et Tricastin 3 et 4 et a d'ores et déjà mis en oeuvre des actions qui permettent de garantir à tout moment le fonctionnement d'une pompe d'injection de sécurité pour l'ensemble des réacteurs du palier CPY. L'ASN a de plus demandé à EDF d'améliorer la détection d'une potentielle défaillance des vannes des pompes d'injection de sécurité à haute pression utilisées en situation accidentelle. Le traitement pérenne de cette anomalie est en cours d'étude par EDF. Cette anomalie est classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [("Anomalie générique concernant les pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité de certains réacteurs exploités par EDF.", 1), ("\nLe 23 octobre, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'une anomalie ayant affecté certaines pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité des réacteurs nucléaires Blayais 4, Dampierre 3 et 4, et Tricastin 3 et 4.", 1), ("\nLe circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le coeur du réacteur.", 1), ("Il comporte des pompes injectant de l'eau à haute pression (pompes d'injection de sécurité à haute pression) et d'autres pompes injectant de l'eau à basse pression.", 1), ("\nEDF a indiqué avoir observé des cas de défaillance de vannes du circuit permettant de refroidir l'huile de graissage des pompes d'injection de sécurité à haute pression lors d'essais réalisés sur les réacteurs mentionnés ci-dessus.\nCes vannes avaient été modifiées sur l'ensemble des réacteurs du palier CPY afin de corriger l'anomalie générique du 31 juillet 2007 (voir l'avis d'incident).\nLa défaillance des vannes conduit à terme, à la défaillance, par surchauffe, des pompes d'injection de sécurité à haute pression.\nEn cas de fuite d'eau importante sur le circuit primaire et de perte de l'alimentation du circuit secondaire, situations accidentelles improbables, la défaillance des pompes d'injection de sécurité peut conduire à l'endommagement du coeur du réacteur.\nÉtant donné que ces réacteurs étaient en fonctionnement normal, cette anomalie n'a pas eu d'incidence sur la sûreté.\nEDF a remplacé les vannes défaillantes des réacteurs nucléaires de Blayais 4, Dampierre 3 et 4 et Tricastin 3 et 4 et a d'ores et déjà mis en oeuvre des actions qui permettent de garantir à tout moment le fonctionnement d'une pompe d'injection de sécurité pour l'ensemble des réacteurs du palier CPY.", 1), ("\nL'ASN a de plus demandé à EDF d'améliorer la détection d'une potentielle défaillance des vannes des pompes d'injection de sécurité à haute pression utilisées en situation accidentelle.", 0), ("\nLe traitement pérenne de cette anomalie est en cours d'étude par EDF.", 1), ("\nCette anomalie est classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 1)] | Anomalie générique concernant les pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité de certains réacteurs exploités par EDF. Le 23 octobre, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'une anomalie ayant affecté certaines pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité des réacteurs nucléaires Blayais 4, Dampierre 3 et 4, et Tricastin 3 et 4. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'injecter de l'eau dans le circuit primaire pour refroidir le coeur du réacteur. Il comporte des pompes injectant de l'eau à haute pression (pompes d'injection de sécurité à haute pression) et d'autres pompes injectant de l'eau à basse pression. EDF a indiqué avoir observé des cas de défaillance de vannes du circuit permettant de refroidir l'huile de graissage des pompes d'injection de sécurité à haute pression lors d'essais réalisés sur les réacteurs mentionnés ci-dessus. Ces vannes avaient été modifiées sur l'ensemble des réacteurs du palier CPY afin de corriger l'anomalie générique du 31 juillet 2007 (voir l'avis d'incident). La défaillance des vannes conduit à terme, à la défaillance, par surchauffe, des pompes d'injection de sécurité à haute pression. En cas de fuite d'eau importante sur le circuit primaire et de perte de l'alimentation du circuit secondaire, situations accidentelles improbables, la défaillance des pompes d'injection de sécurité peut conduire à l'endommagement du coeur du réacteur. Étant donné que ces réacteurs étaient en fonctionnement normal, cette anomalie n'a pas eu d'incidence sur la sûreté. EDF a remplacé les vannes défaillantes des réacteurs nucléaires de Blayais 4, Dampierre 3 et 4 et Tricastin 3 et 4 et a d'ores et déjà mis en oeuvre des actions qui permettent de garantir à tout moment le fonctionnement d'une pompe d'injection de sécurité pour l'ensemble des réacteurs du palier CPY. Le traitement pérenne de cette anomalie est en cours d'étude par EDF. Cette anomalie est classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | Anomalie générique concernant les pompes à haute pression du circuit d'injection de sécurité. EDF informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'une anomalie ayant affecté certaines pompes. Cette anomalie est classée au niveau 1 of l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-dispositif-mecanique-empechant-la-fermeture-de-quatre-vannes | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par la présence d'un dispositif mécanique empêchant la fermeture de quatre vannes d'isolement enceinte. Le 6 octobre 2008, alors que le réacteur n° 2 était à l'arrêt, EDF a constaté le blocage en position ouverte de quatre vannes d'isolement de l'enceinte de confinement. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, les vannes d'isolement de l'enceinte ont été bloquées ouverte à l'aide d'un dispositif mécanique et n'ont pas été remises en place à la fin de l'essai. Le confinement du bâtiment réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours, et n'aurait pas joué son rôle en cas d'accident. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par la présence d'un dispositif mécanique empêchant la fermeture de quatre vannes d'isolement enceinte", 1), ('.', 1), ("\nLe 6 octobre 2008, alors que le réacteur n° 2 était à l'arrêt, EDF a constaté le blocage en position ouverte de quatre vannes d'isolement de l'enceinte de confinement.\nL'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.", 0), ("Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire).", 0), ("Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire.", 1), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ('\nAfin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés.', 1), ("\nAu cours de l'un d'eux, les vannes d'isolement de l'enceinte ont été bloquées ouverte à l'aide d'un dispositif mécanique et n'ont pas été remises en place à la fin de l'essai. Le confinement du bâtiment réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours, et n'aurait pas joué son rôle en cas d'accident.", 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par la présence d'un dispositif mécanique empêchant la fermeture de quatre vannes d'isolement enceinte . Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, les vannes d'isolement de l'enceinte ont été bloquées ouverte à l'aide d'un dispositif mécanique et n'ont pas été remises en place à la fin de l'essai. Le confinement du bâtiment réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours, et n'aurait pas joué son rôle en cas d'accident. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison du non-respect d'une spécification technique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation généré par la présence d'un dispositif mécanique empêchant la fermeture de quatre vannes d'isolement enceinte. Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-maintien-de-l-integrite-de-la-troisieme-barriere-en-phase-de-dechargement-du-combustible | Non-respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière en phase de déchargement du combustible. Dans la matinée du 16 septembre 2008, alors que le réacteur était à l'arrêt en phase de déchargement du combustible, une vanne contribuant à l'intégrité de la troisième barrière est restée ouverte pendant six heures, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire (en exploitation) ou de la première barrière (en phase de manutention de combustible). De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 16 septembre, les opérateurs en salle de commande se sont rendus compte que l'une d'entre elles n'était pas fermée alors que des manutentions du combustible étaient en cours. De ce fait, l'intégrité de l'enceinte de confinement s'est trouvée dégradée pendant six heures, alors que les règles de conduite imposent, dans une telle situation, l'arrêt des manutentions de combustible sous une heure. Les opérateurs sont alors intervenus pour fermer cette vanne. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Celui-ci n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité de l'enceinte, car un clapet anti-retour jouait le rôle de second organe d'isolement . De plus, aucune anomalie n'est survenue pendant le déchargement. En raison du non-respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d'exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 7. | [("Non-respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière en phase de déchargement du combustible.", 1), ("\nDans la matinée du 16 septembre 2008, alors que le réacteur était à l'arrêt en phase de déchargement du combustible, une vanne contribuant à l'intégrité de la troisième barrière est restée ouverte pendant six heures, en contradiction avec les règles générales d'exploitation.\n", 1), ("L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.", 0), ("Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire).", 0), ("La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire (en exploitation) ou de la première barrière (en phase de manutention de combustible).", 1), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ("\nLe 16 septembre, les opérateurs en salle de commande se sont rendus compte que l'une d'entre elles n'était pas fermée alors que des manutentions du combustible étaient en cours.", 0), ("De ce fait, l'intégrité de l'enceinte de confinement s'est trouvée dégradée pendant six heures, alors que les règles de conduite imposent, dans une telle situation, l'arrêt des manutentions de combustible sous une heure.", 1), ('Les opérateurs sont alors intervenus pour fermer cette vanne.', 1), ("\nUne analyse des causes précises de l'événement est en cours.", 1), ("Celui-ci n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité de l'enceinte,", 1), ("car un clapet anti-retour jouait le rôle de second organe d'isolement .", 1), ("De plus, aucune anomalie n'est survenue pendant le déchargement.", 0), ("\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir imposée par les spécifications techniques d'exploitation, cet événement à été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 7.", 0)] | Non-respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière en phase de déchargement du combustible. Dans la matinée du 16 septembre 2008, alors que le réacteur était à l'arrêt en phase de déchargement du combustible, une vanne contribuant à l'intégrité de la troisième barrière est restée ouverte pendant six heures, en contradiction avec les règles générales d'exploitation. La troisième barrière est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire (en exploitation) ou de la première barrière (en phase de manutention de combustible). De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. De ce fait, l'intégrité de l'enceinte de confinement s'est trouvée dégradée pendant six heures, alors que les règles de conduite imposent, dans une telle situation, l'arrêt des manutentions de combustible sous une heure. Les opérateurs sont alors intervenus pour fermer cette vanne. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Celui-ci n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité de l'enceinte, car un clapet anti-retour jouait le rôle de second organe d'isolement . | Non-respect du maintien de l'intégrité de la troisième barrière en phase of déchargement du combustible. Un clapet anti-retour jouait le rôle de second organe d'isolement. Une analyse des causes précises of l'événement est en cours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-lors-du-transfert-d-un-fagot-de-crayons-combustibles | Non-respect d'une consigne lors du transfert d'un fagot de crayons combustibles. Le 12 octobre 2008, il a été constaté, après une opération de transfert, qu'une erreur avait conduit à dépasser la limite de 100 crayons combustible par « fagot » 1 prescrite dans le référentiel de sûreté. Cette limitation a pour objectif de participer à la prévention du risque de criticité 2 dans l'atelier où sont réceptionnés les lots de crayons. Après analyse, il est apparu que l'origine de cette anomalie est liée au non-respect d'une procédure lors du chargement de la boite de transfert et à l'absence de vérification lors de la constitution du fagot. L'anomalie a fait l'objet d'une action corrective dès sa découverte. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation. L'évènement n'a été déclaré à l'ASN que le 7 novembre 2008, du fait d'une identification tardive par l'exploitant du caractère significatif de celui-ci. En raison de la mise en évidence d'un non respect du référentiel de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. Notes : 1Les crayons sont constitués de pastilles de combustible et sont utilisés sous forme d'assemblages dans le coeur des réacteurs de puissance. Lors de certaines opérations de transfert au sein de l'installation Melox, ces crayons sont transportés sous forme de fagots. 2Un accident de criticité correspond au démarrage d'une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ». | [("Non-respect d'une consigne lors du transfert d'un fagot de crayons combustibles.", 0), ("\nLe 12 octobre 2008, il a été constaté, après une opération de transfert, qu'une erreur avait conduit à dépasser la limite de 100 crayons combustible par « fagot » 1 prescrite dans le référentiel de sûreté.", 1), ("\nCette limitation a pour objectif de participer à la prévention du risque de criticité 2 dans l'atelier où sont réceptionnés les lots de crayons.\nAprès analyse, il est apparu que l'origine de cette anomalie est liée au non-respect d'une procédure lors du chargement de la boite de transfert et à l'absence de vérification lors de la constitution du fagot.\nL'anomalie a fait l'objet d'une action corrective dès sa découverte.", 0), ("\nCet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation.\nL'évènement n'a été déclaré à l'ASN que le 7 novembre 2008, du fait d'une identification tardive par l'exploitant du caractère significatif de celui-ci.", 1), ("\nEn raison de la mise en évidence d'un non respect du référentiel de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.", 0), ("\nL'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement.", 1), ("\nL'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.\nNotes :", 0), ("1Les crayons sont constitués de pastilles de combustible et sont utilisés sous forme d'assemblages dans le coeur des réacteurs de puissance.", 1), ("Lors de certaines opérations de transfert au sein de l'installation Melox, ces crayons sont transportés sous forme de fagots.", 1), ("\n2Un accident de criticité correspond au démarrage d'une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ».", 1)] | Le 12 octobre 2008, il a été constaté, après une opération de transfert, qu'une erreur avait conduit à dépasser la limite de 100 crayons combustible par « fagot » 1 prescrite dans le référentiel de sûreté. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation. L'évènement n'a été déclaré à l'ASN que le 7 novembre 2008, du fait d'une identification tardive par l'exploitant du caractère significatif de celui-ci. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. 1Les crayons sont constitués de pastilles de combustible et sont utilisés sous forme d'assemblages dans le coeur des réacteurs de puissance. Lors de certaines opérations de transfert au sein de l'installation Melox, ces crayons sont transportés sous forme de fagots. 2Un accident de criticité correspond au démarrage d'une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ». | Le 12 octobre 2008, il a été constaté, après une opération de transfert, qu'une erreur avait conduit à dépasser la limite de 100 crayons combustible par 'fagot' 1 prescrite dans le référentiel de sûreté. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-de-fonctionnement-impactant-la-fonction-de-surete-refroidissement-du-reacteur | Anomalie de fonctionnement impactant la fonction de sûreté refroidissement du réacteur. Le 3 novembre 2008, lors du déroulement de la procédure d'arrêt programmé du réacteur expérimental Orphée * (INB 101) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), il a été constaté une ouverture inopinée des deux clapets de convection naturelle disposés sur le circuit primaire de refroidissement du coeur du réacteur. En régime normal de fonctionnement, le débit de l'eau de refroidissement est assuré par des pompes de circulation. Cette circulation forcée de l'eau à travers le circuit primaire et le coeur du réacteur permet l'évacuation de l'énergie vers le circuit secondaire via des échangeurs de chaleur. Lors de l'arrêt du réacteur et de la baisse de puissance, ces pompes continuent dans un premier temps d'être entraînées par des moteurs dits principaux puis dans un second temps par des moteurs dits auxiliaires. Lorsqu'il ne reste plus qu'une énergie suffisamment faible à évacuer, les moteurs auxiliaires sont arrêtés et le refroidissement du coeur s'effectue en convection naturelle par passage de l'eau au travers de deux clapets. Le 3 novembre, les deux clapets de convection naturelle se sont ouverts alors que les pompes étaient encore entraînées par les moteurs auxiliaires. Le comportement normal et attendu de ces clapets est une ouverture dans les 200 secondes qui suivent l'arrêt des moteurs auxiliaires. Suite au constat de cette ouverture prématurée des clapets, les agents de conduite du réacteur ont arrêté les moteurs auxiliaires. Ils ont ensuite procédé à une séquence de démarrage et d'arrêt des moteurs principaux et auxiliaires à l'issue de laquelle ils ont constaté un fonctionnement normal des clapets. Les premières investigations menées par le CEA indiquent que l'ouverture des clapets aurait été indirectement provoquée par une action effectuée sur le circuit secondaire de refroidissement. Un compte rendu détaillé de cet événement sera transmis sous 2 mois à l'ASN par le CEA. Cet événement n'a eu aucune conséquence pour les travailleurs, le public et l'environnement. Du fait de la dégradation de la défense en profondeur qui résulte de cette anomalie de fonctionnement, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Note : * Le réacteur Orphée est un réacteur expérimental de type piscine, situé sur le centre CEA de Saclay. D'une puissance de 14 mégawatts thermiques, il a divergé pour la première fois en décembre 1980. Le réacteur est utilisé pour la recherche sur les matériaux à travers l'utilisation des neutrons thermiques. Il sert également à la neutronographie, à l'analyse par activation et à l'irradiation d'échantillons divers tels que des lingots de silicium. | [('Anomalie de fonctionnement impactant la fonction de sûreté refroidissement du réacteur.', 0), ("Le 3 novembre 2008, lors du déroulement de la procédure d'arrêt programmé du réacteur expérimental Orphée * (INB 101) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), il a été constaté une ouverture inopinée des deux clapets de convection naturelle disposés sur le circuit primaire de refroidissement du coeur du réacteur.\n", 0), ("En régime normal de fonctionnement, le débit de l'eau de refroidissement est assuré par des pompes de circulation.", 0), ("Cette circulation forcée de l'eau à travers le circuit primaire et le coeur du réacteur permet l'évacuation de l'énergie vers le circuit secondaire via des échangeurs de chaleur.", 0), ("Lors de l'arrêt du réacteur et de la baisse de puissance, ces pompes continuent dans un premier temps d'être entraînées par des moteurs dits principaux puis dans un second temps par des moteurs dits auxiliaires.", 1), ("Lorsqu'il ne reste plus qu'une énergie suffisamment faible à évacuer, les moteurs auxiliaires sont arrêtés et le refroidissement du coeur s'effectue en convection naturelle par passage de l'eau au travers de deux clapets.", 1), ('\nLe 3 novembre, les deux clapets de convection naturelle se sont ouverts alors que les pompes étaient encore entraînées par les moteurs auxiliaires.', 0), ("Le comportement normal et attendu de ces clapets est une ouverture dans les 200 secondes qui suivent l'arrêt des moteurs auxiliaires.", 1), ('Suite au constat de cette ouverture prématurée des clapets, les agents de conduite du réacteur ont arrêté les moteurs auxiliaires.', 1), ("Ils ont ensuite procédé à une séquence de démarrage et d'arrêt des moteurs principaux et auxiliaires à l'issue de laquelle ils ont constaté un fonctionnement normal des clapets.", 0), ("\nLes premières investigations menées par le CEA indiquent que l'ouverture des clapets aurait été indirectement provoquée par une action effectuée sur le circuit secondaire de refroidissement.", 0), ("Un compte rendu détaillé de cet événement sera transmis sous 2 mois à l'ASN par le CEA.", 1), ("Cet événement n'a eu aucune conséquence pour les travailleurs, le public et l'environnement.", 1), ("Du fait de la dégradation de la défense en profondeur qui résulte de cette anomalie de fonctionnement, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 0), ('\nNote :', 1), ('\n* Le réacteur Orphée est un réacteur expérimental de type piscine, situé sur le centre CEA de Saclay.', 0), ("D'une puissance de 14 mégawatts thermiques", 1), (', il a divergé pour la première fois en décembre 1980.', 0), ("Le réacteur est utilisé pour la recherche sur les matériaux à travers l'utilisation des neutrons thermiques.", 1), ("Il sert également à la neutronographie, à l'analyse par activation et à l'irradiation d'échantillons divers tels que des lingots de silicium.", 0)] | Lors de l'arrêt du réacteur et de la baisse de puissance, ces pompes continuent dans un premier temps d'être entraînées par des moteurs dits principaux puis dans un second temps par des moteurs dits auxiliaires. Lorsqu'il ne reste plus qu'une énergie suffisamment faible à évacuer, les moteurs auxiliaires sont arrêtés et le refroidissement du coeur s'effectue en convection naturelle par passage de l'eau au travers de deux clapets. Le comportement normal et attendu de ces clapets est une ouverture dans les 200 secondes qui suivent l'arrêt des moteurs auxiliaires. Suite au constat de cette ouverture prématurée des clapets, les agents de conduite du réacteur ont arrêté les moteurs auxiliaires. Un compte rendu détaillé de cet événement sera transmis sous 2 mois à l'ASN par le CEA. Cet événement n'a eu aucune conséquence pour les travailleurs, le public et l'environnement. Note : D'une puissance de 14 mégawatts thermiques Le réacteur est utilisé pour la recherche sur les matériaux à travers l'utilisation des neutrons thermiques. | Lors de l'arrêt du réacteur et de la baisse de puissance, ces pompes continuent dans un premier temps d'être entraînées par des moteurs dits principaux. Un compte rendu détaillé de cet événement sera transmis sous 2 mois par le CEA.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-regles-d-intervention-en-zone-reglementee-pour-des-personnes-considerees-comme-travailleurs-non-exposes-aux-rayonnements-ionisants | Non-respect de règles d'intervention en zone réglementée pour des personnes considérées comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants. Le 23 septembre 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident survenu le 18 septembre 2008 dans le cadre d'un chantier de rénovation d'un laboratoire de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international. Le 18 septembre 2008, il a été détecté fortuitement par CIS bio international que 2 travailleurs d'une société extérieure, considérés comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants, intervenaient sur un chantier de rénovation d'un laboratoire qui est classé zone réglementée. Au cours de l'inspection réactive qui a été menée par l'ASN le 24 septembre 2008, il a été constaté que les barrières de défense organisationnelles et matérielles visant à protéger cette catégorie de travailleurs d'une exposition aux rayonnements ionisants n'étaient plus efficaces et que l'écart détecté le 18 septembre 2008 n'était pas un cas isolé. En effet, depuis début juin 2008, 10 travailleurs de 5 sociétés extérieures différentes ont accédé à plusieurs reprises à ce laboratoire sans respecter les conditions d'accès et notamment sans porter de dispositif individuel de suivi dosimétrique. L'évaluation dosimétrique transmise par l'exploitant estime les doses reçues par les différents travailleurs qui sont intervenus dans le laboratoire concerné entre 0,035 mSv et 0,427 mSv. La limite annuelle réglementaire d'exposition du public, applicable pour ces salariés, est de 1 mSv. Après analyse et en raison du nombre de travailleurs concernés, de la détection tardive de l'écart, et du non respect de dispositions réglementaires relatives à la radioprotection traduisant des lacunes en matière de culture de sûreté et de radioprotection, cet incident a été classé par l'ASN au niveau 1 de l'échelle INES. Pour en savoir plus : | [("Non-respect de règles d'intervention en zone réglementée pour des personnes considérées comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants.", 1), ("\nLe 23 septembre 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident survenu le 18 septembre 2008 dans le cadre d'un chantier de rénovation d'un laboratoire de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international.\nLe 18 septembre 2008, il a été détecté fortuitement par CIS bio international que 2 travailleurs d'une société extérieure, considérés comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants, intervenaient sur un chantier de rénovation d'un laboratoire qui est classé zone réglementée.\nAu cours de l'inspection réactive qui a été menée par l'ASN le 24 septembre 2008, il a été constaté que les barrières de défense organisationnelles et matérielles visant à protéger cette catégorie de travailleurs d'une exposition aux rayonnements ionisants n'étaient plus efficaces et que l'écart détecté le 18 septembre 2008 n'était pas un cas isolé.", 1), ("En effet, depuis début juin 2008, 10 travailleurs de 5 sociétés extérieures différentes ont accédé à plusieurs reprises à ce laboratoire sans respecter les conditions d'accès et notamment sans porter de dispositif individuel de suivi dosimétrique.\nL'évaluation dosimétrique transmise par l'exploitant estime les doses reçues par les différents travailleurs qui sont intervenus dans le laboratoire concerné entre 0,035 mSv et 0,427 mSv.", 0), ("La limite annuelle réglementaire d'exposition du public, applicable pour ces salariés, est de 1 mSv.", 0), ("\nAprès analyse et en raison du nombre de travailleurs concernés, de la détection tardive de l'écart, et du non respect de dispositions réglementaires relatives à la radioprotection traduisant des lacunes en matière de culture de sûreté et de radioprotection, cet incident a été classé par l'ASN au niveau 1 de l'échelle INES.", 0), ('Pour en savoir plus :', 0)] | Non-respect de règles d'intervention en zone réglementée pour des personnes considérées comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants. Le 23 septembre 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident survenu le 18 septembre 2008 dans le cadre d'un chantier de rénovation d'un laboratoire de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international. Le 18 septembre 2008, il a été détecté fortuitement par CIS bio international que 2 travailleurs d'une société extérieure, considérés comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants, intervenaient sur un chantier de rénovation d'un laboratoire qui est classé zone réglementée. Au cours de l'inspection réactive qui a été menée par l'ASN le 24 septembre 2008, il a été constaté que les barrières de défense organisationnelles et matérielles visant à protéger cette catégorie de travailleurs d'une exposition aux rayonnements ionisants n'étaient plus efficaces et que l'écart détecté le 18 septembre 2008 n'était pas un cas isolé. | Non-respect de règles d'intervention en zone réglementée pour des personnes considérées comme travailleurs non exposés aux rayonnements ionisants. Le 23 septembre 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré un incident survenu d'un chantier de rénovation de l'INB 29.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-d-etancheite-de-l-enceinte-de-confinement | Indisponibilité d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement. Le 10 octobre 2008, alors que le réacteur n°5 était à l'arrêt pour maintenance et rechargement, l'exploitant a découvert un mauvais réglage d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Au cours de l'arrêt du réacteur n°5, une opération de maintenance a été réalisée sur une des vannes participant à l'étanchéité de l'enceinte. A l'issue de l'intervention, la vanne n'a pas été déclarée apte à fonctionner. Cet écart n'a pas été pris en compte par l'organisation du site. Les équipes ont donc poursuivi les opérations de redémarrage du réacteur alors que la réparation de cette vanne n'était pas terminée. Ce n'est qu'à l'occasion d'essais à la fin du processus de redémarrage que les équipes ont pris conscience que la vanne d'isolement de l'enceinte était inopérante. Ils ont immédiatement procédé à sa réparation. En raison de lacunes dans la culture de sûreté, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement.", 1), ("\nLe 10 octobre 2008, alors que le réacteur n°5 était à l'arrêt pour maintenance et rechargement, l'exploitant a découvert un mauvais réglage d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement.", 1), ("L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.", 0), ("Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire).", 0), ("Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire.", 1), ('De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée.', 1), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ("Au cours de l'arrêt du réacteur n°5, une opération de maintenance a été réalisée sur une des vannes participant à l'étanchéité de l'enceinte.", 1), ("A l'issue de l'intervention, la vanne n'a pas été déclarée apte à fonctionner", 0), ('.', 1), ("Cet écart n'a pas été pris en compte par l'organisation du site.", 0), ("Les équipes ont donc poursuivi les opérations de redémarrage du réacteur alors que la réparation de cette vanne n'était pas terminée.", 0), ("Ce n'est qu'à l'occasion d'essais à la fin du processus de redémarrage que les équipes ont pris conscience que la vanne d'isolement de l'enceinte était inopérante.", 1), ('Ils ont immédiatement procédé à sa réparation.', 1), ("\nEn raison de lacunes dans la culture de sûreté, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Indisponibilité d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement. Le 10 octobre 2008, alors que le réacteur n°5 était à l'arrêt pour maintenance et rechargement, l'exploitant a découvert un mauvais réglage d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement. Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Au cours de l'arrêt du réacteur n°5, une opération de maintenance a été réalisée sur une des vannes participant à l'étanchéité de l'enceinte. . Ce n'est qu'à l'occasion d'essais à la fin du processus de redémarrage que les équipes ont pris conscience que la vanne d'isolement de l'enceinte était inopérante. Ils ont immédiatement procédé à sa réparation. En raison de lacunes dans la culture de sûreté, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 10 octobre 2008, le réacteur n°5 était à l'arrêt pour maintenance and rechargement. L'exploitant a découvert un mauvais réglage d'une vanne d'étanchéité de l'enceinte de confinement. Elle est destinée, en cas d'accident, to retenir produits radioactifs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-procedure-de-maintenance-ayant-entraine-l-indisponibilite-d-un-moteur-diesel | Non respect d'une procédure de maintenance ayant entrainé l'indisponibilité d'un moteur diesel. Le 29 octobre 2008, l'analyse du dossier d'intervention relatif au remplacement standard de l'un des deux moteurs diesels du réacteur n°5 a révélé qu'une procédure de maintenance n'avait pas été respectée. Un contre-écrou de blocage du vérin limiteur d'injection n'avait pas été serré conformément à la procédure. En juin 2008, ce moteur diesel avait été remplacé à la suite d'une visite périodique qui avait révélé l'endommagement d'un cylindre. Lors de cet échange, le contre-écrou de blocage du vérin n'a pas été serré au couple tel que l'exige la procédure. La remise en conformité du moteur a été faite le 29 octobre 2008. Si ce moteur diesel avait été sollicité en cas de perte des alimentations électriques externes sur une longue période, son fonctionnement aurait été menacé par le mauvais serrage du contre-écrou. La redondance nécessaire des moteurs diesels n'était donc plus assurée. Cet incident a donc été déclaré au niveau 1 sur l'échelle INES. | [("Non respect d'une procédure de maintenance ayant entrainé l'indisponibilité d'un moteur diesel.", 1), ("\nLe 29 octobre 2008 Litre'analyse du dossier d'intervention relatif au remplacement standard de l'un des deux moteurs diesels du réacteur n°5 a révélé qu'une procédure de maintenance n'avait pas été respectée.", 1), ("Un contre-écrou de blocage du vérin limiteur d'injection n'avait pas été serré conformément à la procédure.", 1), ("\nEn juin 2008, ce moteur diesel avait été remplacé à la suite d'une visite périodique qui avait révélé l'endommagement d'un cylindre.", 1), ("Lors de cet échange, le contre-écrou de blocage du vérin n'a pas été serré au couple tel que l'exige la procédure.", 1), ('La remise en conformité du moteur a été faite le 29 octobre 2008.', 1), ('\nSi ce moteur diesel avait été sollicité en cas de perte des alimentations électriques externes sur une longue période, son fonctionnement aurait été menacé par le mauvais serrage du contre-écrou.', 1), ("La redondance nécessaire des moteurs diesels n'était donc plus assurée.", 1), ("\nCet incident a donc été déclaré au niveau 1 sur l'échelle INES.", 1)] | Non respect d'une procédure de maintenance ayant entrainé l'indisponibilité d'un moteur diesel. Le 29 octobre 2008 Litre'analyse du dossier d'intervention relatif au remplacement standard de l'un des deux moteurs diesels du réacteur n°5 a révélé qu'une procédure de maintenance n'avait pas été respectée. Un contre-écrou de blocage du vérin limiteur d'injection n'avait pas été serré conformément à la procédure. En juin 2008, ce moteur diesel avait été remplacé à la suite d'une visite périodique qui avait révélé l'endommagement d'un cylindre. Lors de cet échange, le contre-écrou de blocage du vérin n'a pas été serré au couple tel que l'exige la procédure. La remise en conformité du moteur a été faite le 29 octobre 2008. Si ce moteur diesel avait été sollicité en cas de perte des alimentations électriques externes sur une longue période, son fonctionnement aurait été menacé par le mauvais serrage du contre-écrou. La redondance nécessaire des moteurs diesels n'était donc plus assurée. Cet incident a donc été déclaré au niveau 1 sur l'échelle INES. | Non respect d'une procédure de maintenance ayant entrainé l'indisponibilité d'un moteur diesel. Le 29 octobre 2008 Litre'analyse du dossier d'intervention relatif au remplacement standard de l'un des deux moteurs diesels du réacteur n°5. Cet incident a donc été déclaré au niveau 1 sur l'échelle INES. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2008, l | 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-de-rejet-a-l-usine-FBFC-de-Romans-sur-Isere-Drome | Anomalie de rejet à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme). L'exploitant a déclaré le 16 octobre 2008 un événement significatif relatif au rejet des effluents liquides du site. La limite journalière fixée à 200 Bq/l a été dépassée (article 10-II de l'arrêté de rejet, en date du 22 juin 2000, J.O. du 28 juillet 2000). L'exploitant a constaté des anomalies début octobre (1200 Bq/l, puis 1900 Bq/l). Malgré un nettoyage poussé des principaux équipements de la station de traitement des effluents, effectué le 13 octobre pour remédier à ces anomalies, un nouveau dépassement a été mesuré le 16 octobre. Il a été immédiatement déclaré aux inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire présents sur le site ce jour là. La direction de l'établissement a décidé, en conséquence, l'arrêt immédiat des rejets vers l'Isère et de toutes les productions génératrices d'effluents. Les rejets non conformes ont totalisé une activité radiologique de l'ordre de 0,5 giga becquerels, inférieure aux limites annuelle (article 10-I, 7 giga becquerels) et mensuelle (article 10-III, 1,15 giga becquerels). Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la santé du personnel, ni sur l'environnement (qualité des eaux de l'Isère ou nappe souterraine). Néanmoins, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires INES, au motif que des transferts d'effluents, depuis les ateliers producteurs, ont été réalisés en dehors des limites et conditions d'exploitation (article 13-II). | [("Anomalie de rejet à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme)", 1), (". \nL'exploitant a déclaré le 16 octobre 2008", 1), ('un événement significatif relatif au rejet des effluents liquides du site.', 1), ("La limite journalière fixée à 200 Bq/l a été dépassée (article 10-II de l'arrêté de rejet, en date du 22 juin 2000, J.O. du 28 juillet 2000).", 1), ("\nL'exploitant a constaté des anomalies début octobre (1200 Bq/l, puis 1900 Bq/l).", 1), ('Malgré un nettoyage poussé des principaux équipements de la station de traitement des effluents, effectué le 13 octobre pour remédier à ces anomalies, un nouveau dépassement a été mesuré le 16 octobre.', 0), ("Il a été immédiatement déclaré aux inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire présents sur le site ce jour là.", 0), ("La direction de l'établissement a décidé, en conséquence, l'arrêt immédiat des rejets vers l'Isère et de toutes les productions génératrices d'effluents.\nLes rejets non conformes ont totalisé une activité radiologique de l'ordre de 0,5 giga becquerels, inférieure aux limites annuelle (article 10-I, 7 giga becquerels) et mensuelle (article 10-III, 1,15 giga becquerels).", 1), ("\nCet événement n'a eu aucune conséquence sur la santé du personnel, ni sur l'environnement (qualité des eaux de l'Isère ou nappe souterraine).\nNéanmoins, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires INES, au motif que des transferts d'effluents, depuis les ateliers producteurs, ont été réalisés en dehors des limites et conditions d'exploitation (article 13-II).", 1)] | Anomalie de rejet à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme) . L'exploitant a déclaré le 16 octobre 2008 un événement significatif relatif au rejet des effluents liquides du site. La limite journalière fixée à 200 Bq/l a été dépassée (article 10-II de l'arrêté de rejet, en date du 22 juin 2000, J.O. du 28 juillet 2000). L'exploitant a constaté des anomalies début octobre (1200 Bq/l, puis 1900 Bq/l). La direction de l'établissement a décidé, en conséquence, l'arrêt immédiat des rejets vers l'Isère et de toutes les productions génératrices d'effluents. Les rejets non conformes ont totalisé une activité radiologique de l'ordre de 0,5 giga becquerels, inférieure aux limites annuelle (article 10-I, 7 giga becquerels) et mensuelle (article 10-III, 1,15 giga becquerels). Cet événement n'a eu aucune conséquence sur la santé du personnel, ni sur l'environnement (qualité des eaux de l'Isère ou nappe souterraine). Néanmoins, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires INES, au motif que des transferts d'effluents, depuis les ateliers producteurs, ont été réalisés en dehors des limites et conditions d'exploitation (article 13-II). | Anomalie de rejets de l'échelle internationale (AIE) déclatante de la ligne de la région de France (AIF) de 2000. AIE is l'organisation de la recherche des régions internationales (RIF) de la Région du Nord (RND) de France. AIF departement de régionalisme de France in 2000 decided to devenir l’articulier de la rejet de la riforme (RRT) a RDT.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-prise-en-compte-du-retour-d-experience-ayant-entraine-des-ecarts-concernant-les-graisses-utilisees-sur-du-materiel-important-pour-la-surete2 | Non prise en compte du retour d'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté. Le 29 octobre 2008, lors d'une opération de graissage, EDF a constaté des défauts de graissage sur plusieurs pompes qui concourent à la sûreté du réacteur. En effet, la graisse qui avait été utilisée précédemment pour lubrifier ces pompes ne correspondaient pas au modèle requis par la procédure. Les pompes concernées par cet incident assurent le bon fonctionnement des circuits suivants : - Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et d'éliminer l'iode radioactif ; - Le circuit d'injection de sécurité qui permet, en cas d'accident, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans le circuit primaire du réacteur afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur ; - Le circuit de traitement et de refroidissement d'eau, qui permet de traiter et de refroidir l'eau des piscines du bâtiment réacteur et du bâtiment combustible. Ces réserves d'eau sont utilisées, dans le cadre du fonctionnement normal, pour limiter les radiations lors de la manipulation du combustible nucléaire pendant les phases de chargement et déchargement du coeur et, en cas d'accident, pour étouffer la réaction nucléaire et pour assurer le refroidissement du coeur. EDF a réalisé une analyse pour vérifier que les différentes graisses utilisées se mélangeaient correctement et que la graisse ne correspondant pas au modèle requis n'était pas susceptible d'endommager les pompes. Cette analyse a permis de démontrer que la disponibilité des différents matériels n'était pas remise en cause. Plusieurs événements significatifs pour la sûreté similaires ont déjà été identifiés sur les réacteurs nucléaires français, notamment un événement en mai 2001 qui concernait l'ensemble des réacteurs nucléaires ainsi qu'un évènement survenu le 13 mars 2007 sur le réacteur n°1 de Civaux. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience des événements précédents, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : | [("Non prise en compte du retour d'expérience ayant entraîné des écarts concernant les graisses utilisées sur du matériel important pour la sûreté", 0), ('.', 1), ("\nLe 29 octobre 2008, lors d'une opération de graissage, EDF a constaté des défauts de graissage sur plusieurs pompes qui concourent à la sûreté du réacteur.", 1), ('En effet, la graisse qui avait été utilisée précédemment pour lubrifier ces pompes ne correspondaient pas au modèle requis par la procédure.', 0), ("Les pompes concernées par cet incident assurent le bon fonctionnement des circuits suivants :\n- Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et d'éliminer l'iode radioactif ;\n-", 1), ("Le circuit d'injection de sécurité qui permet, en cas d'accident, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans le circuit primaire du réacteur afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur ;", 1), ("\n- Le circuit de traitement et de refroidissement d'eau, qui permet de traiter et de refroidir l'eau des piscines du bâtiment réacteur et du bâtiment combustible.", 1), ("Ces réserves d'eau sont utilisées, dans le cadre du fonctionnement normal, pour limiter les radiations lors de la manipulation du combustible nucléaire pendant les phases de chargement et déchargement du coeur et, en cas d'accident, pour étouffer la réaction nucléaire et pour assurer le refroidissement du coeur.", 0), ("\nEDF a réalisé une analyse pour vérifier que les différentes graisses utilisées se mélangeaient correctement et que la graisse ne correspondant pas au modèle requis n'était pas susceptible d'endommager les pompes.", 0), ("Cette analyse a permis de démontrer que la disponibilité des différents matériels n'était pas remise en cause.", 0), ("\nPlusieurs événements significatifs pour la sûreté similaires ont déjà été identifiés sur les réacteurs nucléaires français, notamment un événement en mai 2001 qui concernait l'ensemble des réacteurs nucléaires ainsi qu'un évènement survenu le 13 mars 2007 sur le réacteur n°1 de Civaux.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation.", 1), ("Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience des événements précédents, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0), ('Pour en savoir plus : Pour en savoir plus :', 1)] | . Le 29 octobre 2008, lors d'une opération de graissage, EDF a constaté des défauts de graissage sur plusieurs pompes qui concourent à la sûreté du réacteur. Les pompes concernées par cet incident assurent le bon fonctionnement des circuits suivants : - Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte, qui pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et d'éliminer l'iode radioactif ; - Le circuit d'injection de sécurité qui permet, en cas d'accident, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans le circuit primaire du réacteur afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur ; - Le circuit de traitement et de refroidissement d'eau, qui permet de traiter et de refroidir l'eau des piscines du bâtiment réacteur et du bâtiment combustible. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : | Les pompes concernées par cet incident assurent le bon fonctionnement des circuits suivants. Cet événement n'ta pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement and sur la sûreté de l'installation. Le 29 octobre 2008, lors d'une opération de graissage, EDF a constaté des défauts de graisage sur plusieurs pompes.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Passage-sous-le-niveau-minimal-requis-de-la-piscine-de-desactivation | Passage sous le niveau minimal requis de la piscine de désactivation. Le 25 octobre 2008, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech était en arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, le niveau d'eau dans la piscine de désactivation est descendu en dessous du niveau requis par les spécifications techniques d'exploitation. La piscine de désactivation est le lieu de stockage des assemblages combustibles avant leur chargement dans le coeur ou avant leur évacuation pour traitement. Les spécifications techniques d'exploitation demandent un niveau normal supérieur à 22,15 m, afin de garantir un refroidissement satisfaisant des assemblages et de limiter l'exposition des travailleurs au rayonnements ionisants. Un niveau minimum de 21,15 m peut être toléré temporairement s'il n'y a pas de manutention de combustible en cours. Une activité de remplissage du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt était en cours. Une erreur dans la préparation de cette opération a conduit l'opérateur à ouvrir à tort une vanne de liaison avec la piscine de désactivation. Le niveau de la piscine a alors baissé. Il est passé en dessous de 22,15 m à 10h48. Les agents se sont rendus compte de cette baisse à 11h05 et ont alors engagé des actions correctives. Cependant, le temps que la liaison soit fermée, le niveau est descendu en légèrement dessous du niveau minimum de 21, 15m, à 11h13. Le niveau minimum requis a été retrouvé à 12h56, après que le remplissage de la piscine a été entrepris. Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté ni pour la santé des travailleurs. Toutefois, l'analyse de cet événement a révélé plusieurs lacunes, tant dans la préparation de l'opération que dans l'analyse des alarmes et, sur proposition de l'exploitant de la centrale, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Passage sous le niveau minimal requis de la piscine de désactivation.', 0), ("\nLe 25 octobre 2008, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech était en arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, le niveau d'eau dans la piscine de désactivation est descendu en dessous du niveau requis par les spécifications techniques d'exploitation.", 1), ('\nLa piscine de désactivation est le lieu de stockage des assemblages combustibles avant leur chargement dans le coeur ou avant leur évacuation pour traitement.', 1), ("Les spécifications techniques d'exploitation demandent un niveau normal supérieur à 22,15 m, afin de garantir un refroidissement satisfaisant des assemblages et de limiter l'exposition des travailleurs au rayonnements ionisants.", 0), ("Un niveau minimum de 21,15 m peut être toléré temporairement s'il n'y a pas de manutention de combustible en cours.", 1), ("Une activité de remplissage du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt était en cours.", 0), ("Une erreur dans la préparation de cette opération a conduit l'opérateur à ouvrir à tort une vanne de liaison avec la piscine de désactivation.", 1), ('Le niveau de la piscine a alors baissé.', 0), ('Il est passé en dessous de 22,15 m à 10h48.', 1), ('Les agents se sont rendus compte de cette baisse à 11h05 et ont alors engagé des actions correctives.', 0), ('Cependant, le temps que la liaison soit fermée, le niveau est descendu en légèrement dessous du niveau minimum de 21, 15m, à 11h13.', 1), ('Le niveau minimum requis a été retrouvé à 12h56, après que le remplissage de la piscine a été entrepris.', 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté ni pour la santé des travailleurs.", 1), ("Toutefois, l'analyse de cet événement a révélé plusieurs lacunes, tant dans la préparation de l'opération que dans l'analyse des alarmes et, sur proposition de l'exploitant de la centrale, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 25 octobre 2008, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech était en arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, le niveau d'eau dans la piscine de désactivation est descendu en dessous du niveau requis par les spécifications techniques d'exploitation. La piscine de désactivation est le lieu de stockage des assemblages combustibles avant leur chargement dans le coeur ou avant leur évacuation pour traitement. Un niveau minimum de 21,15 m peut être toléré temporairement s'il n'y a pas de manutention de combustible en cours. Une erreur dans la préparation de cette opération a conduit l'opérateur à ouvrir à tort une vanne de liaison avec la piscine de désactivation. Il est passé en dessous de 22,15 m à 10h48. Cependant, le temps que la liaison soit fermée, le niveau est descendu en légèrement dessous du niveau minimum de 21, 15m, à 11h13. Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté ni pour la santé des travailleurs. | Le 25 octobre 2008, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech était en arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. La piscine de désactivation est le lieu de stockage des assemblages combustibles avant leur chargement dans le coeur. Un niveau minimum de 21,15 m peut être toléré temporairement s'il n'y a pas de manutention de combustible en cours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Alteration-de-l-integrite-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-n-4 | Altération de l'intégrité de l'enceinte de confinement du réacteur n°4. Le 22 octobre 2008, alors que le déchargement du combustible était en cours sur le réacteur n°4, un agent de conduite a constaté qu'une traversée de l'enceinte de confinement n'était pas étanche. L'enceinte de confinement constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Pour permettre l'échange de fluide ou d'information avec l'extérieur de l'enceinte, cette dernière a des ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts et appelées « traversées ». Les traversées utilisées pour passer des câbles ont un dispositif spécial permettant d'assurer l'étanchéité de l'enceinte malgré la présence de ces câbles. Le 15 octobre 2008, une traversée a été ouverte pour réaliser un passage de câbles et un dispositif a été mis en place afin d'assurer son étanchéité. Or, le 22 octobre 2008, lors du déchargement du combustible, un défaut d'étanchéité sur cette traversée a été détecté. A la découverte de l'écart, les manipulations de combustible ont été suspendues afin de réajuster le dispositif garantissant l'étanchéité de la traversée. Le déchargement a ensuite repris. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l'installation et aucun rejet dans l'environnement n'a été détecté. Toutefois, en raison du dépassement du délai de 24 heures prévu par les spécifications techniques d'exploitation pour rétablir l'étanchéité de la traversée, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Altération de l'intégrité de l'enceinte de confinement du réacteur n°4.", 1), ("\nLe 22 octobre 2008, alors que le déchargement du combustible était en cours sur le réacteur n°4, un agent de conduite a constaté qu'une traversée de l'enceinte de confinement n'était pas étanche.\nL'enceinte de confinement constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire).", 0), ("Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire.", 1), ("Pour permettre l'échange de fluide ou d'information avec l'extérieur de l'enceinte, cette dernière a des ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts et appelées « traversées ».", 1), ("Les traversées utilisées pour passer des câbles ont un dispositif spécial permettant d'assurer l'étanchéité de l'enceinte malgré la présence de ces câbles.", 1), ("\nLe 15 octobre 2008, une traversée a été ouverte pour réaliser un passage de câbles et un dispositif a été mis en place afin d'assurer son étanchéité.", 1), ("\nOr, le 22 octobre 2008, lors du déchargement du combustible, un défaut d'étanchéité sur cette traversée a été détecté.", 1), ("A la découverte de l'écart, les manipulations de combustible ont été suspendues afin de réajuster le dispositif garantissant l'étanchéité de la traversée.", 0), ('Le déchargement a ensuite repris.', 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l'installation et aucun rejet dans l'environnement n'a été détecté.", 1), ("Toutefois, en raison du dépassement du délai de 24 heures prévu par les spécifications techniques d'exploitation pour rétablir l'étanchéité de la traversée, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Altération de l'intégrité de l'enceinte de confinement du réacteur n°4. Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Pour permettre l'échange de fluide ou d'information avec l'extérieur de l'enceinte, cette dernière a des ouvertures utilisées principalement pendant les arrêts et appelées « traversées ». Les traversées utilisées pour passer des câbles ont un dispositif spécial permettant d'assurer l'étanchéité de l'enceinte malgré la présence de ces câbles. Le 15 octobre 2008, une traversée a été ouverte pour réaliser un passage de câbles et un dispositif a été mis en place afin d'assurer son étanchéité. Or, le 22 octobre 2008, lors du déchargement du combustible, un défaut d'étanchéité sur cette traversée a été détecté. Le déchargement a ensuite repris. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l'installation et aucun rejet dans l'environnement n'a été détecté. | L'intégrité de l'enceinte de confinement du réacteur n°4. Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs. Les traversées utilisées pour passer des câbles ont un dispositif spécial permettant d'assurer l'étanchéité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-pendant-deux-heures | Non prise en compte du retour d'expérience conduisant à l'indisponibilité d'un groupe électrogène de secours pendant deux heures. Le 24 juin 2008, la mauvaise préparation d'un essai périodique a conduit à rendre indisponible un groupe électrogène de secours pendant deux heures. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B). En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes, le turbo-alternateur LLS actionné par de la vapeur assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et d'une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire. Le bon fonctionnement des disjoncteurs, des groupes électrogènes et du turbo-alternateur est régulièrement testé lors d'essais périodiques. Le 24 juin 2008, lors d'un essai périodique du système LLS, un intervenant a mal actionné un disjoncteur, rendant indisponible le groupe électrogène de la voie B pendant deux heures. La manœuvre de ce type de disjoncteur est spécifique et nécessite une connaissance appropriée de la part des opérateurs. Un événement identique était survenu sur le réacteur n°1 le 3 avril 2008. L'opérateur à l'origine de la manoeuvre inappropriée du 24 juin 2008 n'a cependant pas été sensibilisé à la difficulté que présentait cette intervention. Cet événement a été reclassé par EDF en « événement significatif pour la sûreté » à la suite d'une évaluation globale de sûreté menée par l'inspection nucléaire d'EDF pendant 3 semaines du 15 septembre au 3 octobre 2008. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience de l'événement survenu le 3 avril 2008, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Non prise en compte du retour d'expérience conduisant à l'indisponibilité d'un groupe électrogène de secours pendant deux heures", 0), ('.', 1), ("\nLe 24 juin 2008, la mauvaise préparation d'un essai périodique a conduit à rendre indisponible un groupe électrogène de secours pendant deux heures.", 1), ('\nChaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B)', 1), ('.', 1), ("En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes, le turbo-alternateur LLS actionné par de la vapeur assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et d'une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire.", 0), ("Le bon fonctionnement des disjoncteurs, des groupes électrogènes et du turbo-alternateur est régulièrement testé lors d'essais périodiques.", 1), ("Le 24 juin 2008, lors d'un essai périodique du système LLS, un intervenant a mal actionné un disjoncteur, rendant indisponible le groupe électrogène de la voie B pendant deux heures.", 1), ('La manœuvre de ce type de disjoncteur est spécifique et nécessite une connaissance appropriée de la part des opérateurs.\nUn événement identique était survenu sur le réacteur n°1 le 3 avril 2008.', 1), ("L'opérateur à l'origine de la manoeuvre inappropriée du 24 juin 2008 n'a cependant pas été sensibilisé à la difficulté que présentait cette intervention.", 0), ("\nCet événement a été reclassé par EDF en « événement significatif pour la sûreté » à la suite d'une évaluation globale de sûreté menée par l'inspection nucléaire d'EDF pendant 3 semaines du 15 septembre au 3 octobre 2008.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation.", 1), ("Toutefois, compte tenu de la non prise en compte du retour d'expérience de l'événement survenu le 3 avril 2008, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | . Le 24 juin 2008, la mauvaise préparation d'un essai périodique a conduit à rendre indisponible un groupe électrogène de secours pendant deux heures. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B) . Le bon fonctionnement des disjoncteurs, des groupes électrogènes et du turbo-alternateur est régulièrement testé lors d'essais périodiques. Le 24 juin 2008, lors d'un essai périodique du système LLS, un intervenant a mal actionné un disjoncteur, rendant indisponible le groupe électrogène de la voie B pendant deux heures. La manœuvre de ce type de disjoncteur est spécifique et nécessite une connaissance appropriée de la part des opérateurs. Un événement identique était survenu sur le réacteur n°1 le 3 avril 2008. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement et sur la sûreté de l'installation. | . Le 24 juin 2008, la mauvaise préparation d'un essai périodique a conduit à rendre indisponible un groupe électrogène de secours. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, sur l'environnement and sur the sûreté of the installation. | [6 empty] | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-controle-d-un-conteneur-de-residus-vitrifies-avant-entreposage | Défaut de contrôle d'un conteneur de résidus vitrifiés avant entreposage dans l'atelier de vitrification T7. Le 6 octobre 2008, dans l'atelier de vitrification T7, un conteneur de résidus vitrifiés a été placé en entreposage, alors que la mesure automatique qui vérifie l'absence de contamination surfacique externe de celui-ci n'avait pas été entièrement réalisée. Le procédé mis en oeuvre à l'usine d'AREVA NC la Hague permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. Les produits de fission sont immobilisés dans une matrice de verre coulée dans des conteneurs métalliques. Avant entreposage sur le site, un contrôle de la contamination externe du conteneur doit être effectué. Le 5 octobre 2008, le robot qui effectue ce contrôle s'est bloqué au cours d'une vérification d'un conteneur. Le lendemain, ce même conteneur a été déplacé vers le hall d'entreposage et placé en fond de puits d'entreposage sans subir un nouveau contrôle complet d'absence de contamination externe. Depuis huit autres conteneurs correctement contrôlés ont été entreposés au-dessus du conteneur mal contrôlé. L'écart de contrôle a été détecté le 20 octobre 2008, lors d'une vérification périodique des paramètres des conteneurs. Les conteneurs du puits d'entreposage concerné ont été ressortis un par un pour subir un nouveau contrôle de contamination. La contamination du conteneur mal contrôlé s'est avérée supérieure aux critères fixés par le référentiel de sûreté de l'atelier T7. La contamination de ce conteneur a pu ensuite être ramenée à un niveau inférieur au critère fixé à la suite d'assainissements successifs. A ce stade, l'exploitant doit poursuivre la revérification des huit autres conteneurs passés dans le même puits d'entreposage ainsi qu'élaborer une stratégie de contrôle et d'assainissement éventuel du puits. Cet incident n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur l'environnement. Cependant, compte tenu du fonctionnement en dehors du domaine autorisé, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Défaut de contrôle d'un conteneur de résidus vitrifiés avant entreposage dans l'atelier de vitrification T7.", 1), ("\nLe 6 octobre 2008, dans l'atelier de vitrification T7, un conteneur de résidus vitrifiés a été placé en entreposage, alors que la mesure automatique qui vérifie l'absence de contamination surfacique externe de celui-ci n'avait pas été entièrement réalisée.", 0), ("Le procédé mis en oeuvre à l'usine d'AREVA NC la Hague permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires.", 1), ('Les produits de fission sont immobilisés dans une matrice de verre coulée dans des conteneurs métalliques.', 1), ('Avant entreposage sur le site, un contrôle de la contamination externe du conteneur doit être effectué.', 1), ("\nLe 5 octobre 2008, le robot qui effectue ce contrôle s'est bloqué au cours d'une vérification d'un conteneur.", 1), ("Le lendemain, ce même conteneur a été déplacé vers le hall d'entreposage et placé en fond de puits d'entreposage sans subir un nouveau contrôle complet d'absence de contamination externe.", 0), ('Depuis huit autres conteneurs correctement contrôlés ont été entreposés au-dessus du conteneur mal contrôlé.', 0), ("L'écart de contrôle a été détecté le 20 octobre 2008, lors d'une vérification périodique des paramètres des conteneurs.", 1), ("\nLes conteneurs du puits d'entreposage concerné ont été ressortis un par un pour subir un nouveau contrôle de contamination.", 1), ("La contamination du conteneur mal contrôlé s'est avérée supérieure aux critères fixés par le référentiel de sûreté de l'atelier T7.", 0), ("La contamination de ce conteneur a pu ensuite être ramenée à un niveau inférieur au critère fixé à la suite d'assainissements successifs.", 1), ("A ce stade, l'exploitant doit poursuivre la revérification des huit autres conteneurs passés dans le même puits d'entreposage ainsi qu'élaborer une stratégie de contrôle et d'assainissement éventuel du puits.", 0), ("\nCet incident n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur l'environnement", 1), ('.', 1), ("Cependant, compte tenu du fonctionnement en dehors du domaine autorisé, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Défaut de contrôle d'un conteneur de résidus vitrifiés avant entreposage dans l'atelier de vitrification T7. Le procédé mis en oeuvre à l'usine d'AREVA NC la Hague permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. Les produits de fission sont immobilisés dans une matrice de verre coulée dans des conteneurs métalliques. Avant entreposage sur le site, un contrôle de la contamination externe du conteneur doit être effectué. Le 5 octobre 2008, le robot qui effectue ce contrôle s'est bloqué au cours d'une vérification d'un conteneur. L'écart de contrôle a été détecté le 20 octobre 2008, lors d'une vérification périodique des paramètres des conteneurs. Les conteneurs du puits d'entreposage concerné ont été ressortis un par un pour subir un nouveau contrôle de contamination. La contamination de ce conteneur a pu ensuite être ramenée à un niveau inférieur au critère fixé à la suite d'assainissements successifs. Cet incident n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur l'environnement . | Défaut de contrôle d'un conteneur de résidus vitrifiés avant entreposage dans l'atelier de vitrification T7. Permet de séparer l'uranium, le plutonium et les produits de fission issus des combustibles usés des centrales nucléaires. Cet incident n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur theenvironnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation28 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 26 août 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a été rendue indisponible pendant une durée excédant celle autorisée par les règles générales d'exploitation, sans que l'exploitant ne réalise la réalité de l'écart. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Il joue un rôle important dans la conduite du réacteur, d'une part pour compenser les dilatations et contractions thermiques de l'eau du circuit primaire, d'autre part pour ajuster sa teneur en bore afin de contrôler l'évolution de la réactivité du coeur au cours du cycle. Sur le réacteur n°3 du CNPE du Tricastin, ce circuit joue également le rôle de système de sauvegarde et servirait à injecter de l'eau pour refroidir le coeur du réacteur en cas d'incident ou d'accident. Le 26 août 2008, à l'occasion de la réalisation d'un essai périodique sur un équipement du réacteur, la température d'une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a dépassé la limite maximale fixée par les règles générales d'exploitation. Cet écart, rendant la pompe indisponible, n'a été détecté que le 09 septembre 2008, dépassant ainsi le délai d'indisponibilité autorisé par les règles générales d'exploitation. La pompe a été réparée le 10 septembre 2008. En cas de brèche dans le circuit primaire, la pompe aurait surchauffé et aurait pu ne pas assurer de façon satisfaisante l'injection d'eau dans le circuit primaire permettant de refroidir le coeur. Dans cette situation, le refroidissement du coeur aurait été alors assuré par une des deux autres pompes redondantes et disponibles au moment de l'événement. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe 26 août 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a été rendue indisponible pendant une durée excédant celle autorisée par les règles générales d'exploitation, sans que l'exploitant ne réalise la réalité de l'écart.\n", 1), ("Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur.", 1), ("Il joue un rôle important dans la conduite du réacteur, d'une part pour compenser les dilatations et contractions thermiques de l'eau du circuit primaire, d'autre part pour ajuster sa teneur en bore afin de contrôler l'évolution de la réactivité du coeur au cours du cycle.", 0), ("Sur le réacteur n°3 du CNPE du Tricastin, ce circuit joue également le rôle de système de sauvegarde et servirait à injecter de l'eau pour refroidir le coeur du réacteur en cas d'incident ou d'accident.", 0), ("Le 26 août 2008, à l'occasion de la réalisation d'un essai périodique sur un équipement du réacteur, la température d'une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a dépassé la limite maximale fixée par les règles générales d'exploitation.", 1), ("Cet écart, rendant la pompe indisponible, n'a été détecté que le 09 septembre 2008, dépassant ainsi le délai d'indisponibilité autorisé par les règles générales d'exploitation.", 0), ('La pompe a été réparée le 10 septembre 2008.', 1), ("\nEn cas de brèche dans le circuit primaire, la pompe aurait surchauffé et aurait pu ne pas assurer de façon satisfaisante l'injection d'eau dans le circuit primaire permettant de refroidir le coeur", 1), ('.', 1), ("Dans cette situation, le refroidissement du coeur aurait été alors assuré par une des deux autres pompes redondantes et disponibles au moment de l'événement.", 0), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 26 août 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a été rendue indisponible pendant une durée excédant celle autorisée par les règles générales d'exploitation, sans que l'exploitant ne réalise la réalité de l'écart. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Le 26 août 2008, à l'occasion de la réalisation d'un essai périodique sur un équipement du réacteur, la température d'une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a dépassé la limite maximale fixée par les règles générales d'exploitation. La pompe a été réparée le 10 septembre 2008. En cas de brèche dans le circuit primaire, la pompe aurait surchauffé et aurait pu ne pas assurer de façon satisfaisante l'injection d'eau dans le circuit primaire permettant de refroidir le coeur . | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 26 août 2008, alors que le réacteur n°3 était en production, une pompe du système de contrôle volumique et chimique du circuit primaire a été rendue indisponible pendant une durée excédant celle autorisée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-d-integrite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement-pendant-les-operations-de-maintenance-du-reacteur-n-4 | Rupture d'intégrité de la troisième barrière de confinement pendant les opérations de maintenance du réacteur n°4. Le 6 septembre 2008, une erreur lors d'une opération de maintenance a conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment du réacteur n°4 avec l'environnement extérieur par ouverture simultanée, de part et d'autre de l'enceinte du bâtiment réacteur, d'une canalisation faisant l'objet de contrôles. En cas d'accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées, seraient confinées à l'intérieur des installations par une enceinte en béton. L'ensemble des bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives est par ailleurs maintenu en dépression par rapport à l'environnement extérieur, ce qui apporte une deuxième garantie d'absence de dissémination de radioactivité. Le réacteur n°4 de Tricastin était à l'arrêt, pour rechargement en combustible et maintenance programmée, depuis mi-juillet 2008. A cette occasion, des éléments de tuyauterie ont fait l'objet de contrôles. C'est à l'occasion d'une de ces opérations de contrôle qu'un intervenant a ouvert, à l'extérieur de l'enceinte, une tuyauterie qui était également ouverte à l'intérieur de l'enceinte. Il y avait donc à cet instant mise en communication de l'atmosphère du bâtiment réacteur avec l'environnement. Durant cet incident, la fonction de sûreté liée au confinement n'était plus assurée que par la mise en dépression du bâtiment réacteur par rapport à l'environnement extérieur. L'anomalie a été détectée à la fin de l'intervention de contrôle et a duré quelques heures. Aucun relâchement de radioactivité n'a été constaté durant cet incident. Compte tenu de son impact sur la sûreté des installations, l'exploitant du CNPE de Tricastin a proposé à l'Autorité de sûreté nucléaire de classer cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Rupture d'intégrité de la troisième barrière de confinement pendant les opérations de maintenance du réacteur n°4.", 1), ("\nLe 6 septembre 2008, une erreur lors d'une opération de maintenance a conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment du réacteur n°4 avec l'environnement extérieur par ouverture simultanée, de part et d'autre de l'enceinte du bâtiment réacteur, d'une canalisation faisant l'objet de contrôles.", 1), ("\nEn cas d'accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées, seraient confinées à l'intérieur des installations par une enceinte en béton.", 1), ("L'ensemble des bâtiments susceptibles de contenir des substances radioactives est par ailleurs maintenu en dépression par rapport à l'environnement extérieur, ce qui apporte une deuxième garantie d'absence de dissémination de radioactivité.", 0), ("Le réacteur n°4 de Tricastin était à l'arrêt, pour rechargement en combustible et maintenance programmée, depuis mi-juillet 2008.", 1), ("A cette occasion, des éléments de tuyauterie ont fait l'objet de contrôles.", 1), ("C'est à l'occasion d'une de ces opérations de contrôle qu'un intervenant a ouvert, à l'extérieur de l'enceinte,", 1), ("une tuyauterie qui était également ouverte à l'intérieur de l'enceinte.", 1), ("Il y avait donc à cet instant mise en communication de l'atmosphère du bâtiment réacteur avec l'environnement.", 1), ("Durant cet incident, la fonction de sûreté liée au confinement n'était plus assurée que par la mise en dépression du bâtiment réacteur par rapport à l'environnement extérieur.", 0), ("L'anomalie a été détectée à la fin de l'intervention de contrôle et a duré quelques heures.", 0), ("Aucun relâchement de radioactivité n'a été constaté durant cet incident.", 1), ("Compte tenu de son impact sur la sûreté des installations, l'exploitant du CNPE de Tricastin a proposé à l'Autorité de sûreté nucléaire de classer cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Rupture d'intégrité de la troisième barrière de confinement pendant les opérations de maintenance du réacteur n°4. Le 6 septembre 2008, une erreur lors d'une opération de maintenance a conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment du réacteur n°4 avec l'environnement extérieur par ouverture simultanée, de part et d'autre de l'enceinte du bâtiment réacteur, d'une canalisation faisant l'objet de contrôles. En cas d'accident, les substances radioactives qui pourraient être libérées, seraient confinées à l'intérieur des installations par une enceinte en béton. Le réacteur n°4 de Tricastin était à l'arrêt, pour rechargement en combustible et maintenance programmée, depuis mi-juillet 2008. A cette occasion, des éléments de tuyauterie ont fait l'objet de contrôles. C'est à l'occasion d'une de ces opérations de contrôle qu'un intervenant a ouvert, à l'extérieur de l'enceinte, une tuyauterie qui était également ouverte à l'intérieur de l'enceinte. Il y avait donc à cet instant mise en communication de l'atmosphère du bâtiment réacteur avec l'environnement. Aucun relâchement de radioactivité n'a été constaté durant cet incident. | Rupture d'intégrité de la troisième barrière de confinement pendant les opérations de maintenance du réacteur n°4. Le 6 septembre 2008, une erreur lors d'une opération de maintenance a conduit à mettre en communication l'atmosphère du bâtiment. En cas d'accident, les substances radioactives pourraient être libérées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-lors-des-operations-de-nettoyage-de-la-piscine-du-batiment-reacteur | Non-respect des règles générales d'exploitation lors des opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur. Le 8 octobre 2008, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt pour rechargement, des opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur ont débuté alors que la pompe de charge du circuit du contrôle volumétrique et chimique était hors service, ce qui n'est pas permis par les règles générales d'exploitation. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Cette pompe de charge avait été mise hors service en raison d'une connexion inappropriée de son circuit de refroidissement d'huile. L'exploitant n'avait pas identifié que les opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur ne pouvaient pas se faire alors que cette pompe était hors service. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des règles générales d'exploitation", 1), ('lors des opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur', 0), ('.', 1), ("\nLe 8 octobre 2008, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt pour rechargement, des opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur ont débuté alors que la pompe de charge du circuit du contrôle volumétrique et chimique était hors service, ce qui n'est pas permis par les règles générales d'exploitation.\nLe système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur.", 1), ("Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge).", 1), ("\nCette pompe de charge avait été mise hors service en raison d'une connexion inappropriée de son circuit de refroidissement d'huile.", 1), ("L'exploitant n'avait pas identifié que les opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur ne pouvaient pas se faire alors que cette pompe était hors service.", 1), ("\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des règles générales d'exploitation . Le 8 octobre 2008, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt pour rechargement, des opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur ont débuté alors que la pompe de charge du circuit du contrôle volumétrique et chimique était hors service, ce qui n'est pas permis par les règles générales d'exploitation. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Cette pompe de charge avait été mise hors service en raison d'une connexion inappropriée de son circuit de refroidissement d'huile. L'exploitant n'avait pas identifié que les opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réacteur ne pouvaient pas se faire alors que cette pompe était hors service. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | Non-respect des règles générales d'exploitation. Le 8 octobre 2008, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt pour rechargement, des opérations de nettoyage de la piscine du bâtiment réactuer débuté. Cette pompe de charge avait été mise hors service en raison d'une connexion inappropriée de son circuit.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dispersion-de-poudre-d-oxyde-de-plutonium-dans-une-enceinte-de-confinement-de-l-atelier-T4 | Dispersion de poudre d'oxyde de plutonium dans une enceinte de confinement de l'atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium. Le 24 septembre 2008, dans l'atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, une anomalie de remplissage en poudre d'oxyde de plutonium d'une boîte s'est produit, entraînant le non-respect de la masse maximale de matière autorisée dans une boîte ainsi que la dispersion de 300 grammes de poudre hors de la boîte, dans la seconde enceinte de confinement appelée « boîte à gants ». Le remplissage des boîtes en poudre d'oxyde de plutonium suit un cycle automatique. A l'issue du remplissage, les boîtes remplies une par une sont acheminées vers un poste de fermeture, puis vers le poste de conditionnement en étui. Le jour de l'événement, le cycle de remplissage a été interrompu pour permettre une maintenance sur l'unité de mise en étui des boîtes, située en aval du poste de remplissage. L'opération de maintenance terminée, le cycle de remplissage a été remis en service. Or, la boîte remplie d'oxyde de plutonium avant l'arrêt pour maintenance est restée au poste de remplissage et a subi un second chargement, entraînant le dépassement de la masse maximale d'oxyde de plutonium autorisée dans une boîte et la dispersion de 300 grammes de matière hors de la boîte de conditionnement, dans la boîte à gants. La boîte de conditionnement et la boîte à gants sont conçues pour assurer le maintien de bonnes conditions de sûreté nucléaire et de radioprotection dans l'atelier dans ce type de situations. L'anomalie a dans un premier temps été détectée par les opérateurs lors du suivi des paramètres de remplissage de la boîte. L'observation en local a ensuite permis d'identifier le débordement de la poudre. Les opérations de récupération de la poudre répandue dans la boîte à gants sont en cours. L'identification des origines de l'événement et leur analyse sont engagées. Cet événement, qui n'a pas eu d'impact sur le personnel ni sur l'environnement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). | [("Dispersion de poudre d'oxyde de plutonium dans une enceinte de confinement de l'atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium.", 0), ("\nLe 24 septembre 2008, dans l'atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, une anomalie de remplissage en poudre d'oxyde de plutonium d'une boîte s'est produit, entraînant le non-respect de la masse maximale de matière autorisée dans une boîte ainsi que la dispersion de 300 grammes de poudre hors de la boîte, dans la seconde enceinte de confinement appelée « boîte à gants ».", 1), ("Le remplissage des boîtes en poudre d'oxyde de plutonium suit un cycle automatique.", 0), ("A l'issue du remplissage, les boîtes remplies une par une sont acheminées vers un poste de fermeture, puis vers le poste de conditionnement en étui.", 0), ("\nLe jour de l'événement, le cycle de remplissage a été interrompu pour permettre une maintenance sur l'unité de mise en étui des boîtes, située en aval du poste de remplissage.", 0), ("L'opération de maintenance terminée, le cycle de remplissage a été remis en service.", 1), ("Or, la boîte remplie d'oxyde de plutonium avant l'arrêt pour maintenance est restée au poste de remplissage et a subi un second chargement, entraînant le dépassement de la masse maximale d'oxyde de plutonium autorisée dans une boîte et la dispersion de 300 grammes de matière hors de la boîte de conditionnement, dans la boîte à gants.", 1), ("La boîte de conditionnement et la boîte à gants sont conçues pour assurer le maintien de bonnes conditions de sûreté nucléaire et de radioprotection dans l'atelier dans ce type de situations.", 1), ("L'anomalie a dans un premier temps été détectée par les opérateurs lors du suivi des paramètres de remplissage de la boîte.", 0), ("L'observation en local a ensuite permis d'identifier le débordement de la poudre.", 0), ('\nLes opérations de récupération de la poudre répandue dans la boîte à gants sont en cours.', 0), ("L'identification des origines de l'événement et leur analyse sont engagées.", 1), ("\nCet événement, qui n'a pas eu d'impact sur le personnel ni sur l'environnement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).", 0)] | Le 24 septembre 2008, dans l'atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, une anomalie de remplissage en poudre d'oxyde de plutonium d'une boîte s'est produit, entraînant le non-respect de la masse maximale de matière autorisée dans une boîte ainsi que la dispersion de 300 grammes de poudre hors de la boîte, dans la seconde enceinte de confinement appelée « boîte à gants ». L'opération de maintenance terminée, le cycle de remplissage a été remis en service. Or, la boîte remplie d'oxyde de plutonium avant l'arrêt pour maintenance est restée au poste de remplissage et a subi un second chargement, entraînant le dépassement de la masse maximale d'oxyde de plutonium autorisée dans une boîte et la dispersion de 300 grammes de matière hors de la boîte de conditionnement, dans la boîte à gants. La boîte de conditionnement et la boîte à gants sont conçues pour assurer le maintien de bonnes conditions de sûreté nucléaire et de radioprotection dans l'atelier dans ce type de situations. L'identification des origines de l'événement et leur analyse sont engagées. | Le 24 septembre 2008, dans l'atelier T4 de purification et de conditionnement du plutonium, une anomalie de remplissage en poudre d'oxyde de plutonium d'une boîte s'est produit. L'identification des origines de l'événement et leur analyse sont engagées.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-surveillance-d-une-balise-de-mesure-radiologique-au-CEA-de-Grenoble | Défaut de surveillance d'une balise de mesure radiologique au CEA de Grenoble. L'ASN a été informée par le CEA d'un incident survenu entre le 22 et le 30 septembre 2008 dans la Station de Traitement des Effluents et des Déchets (STED) du site CEA de Grenoble. Au cours de cette période, une balise de mesure de la contamination de l'air dans un local servant au reconditionnement de déchets de faible et de très faible activité a été désactivée sans que cela soit détecté au niveau du poste de travail ni du système de supervision où sont reportées les alarmes. Les agents qui ont travaillé dans le local pendant l'arrêt de la balise étaient équipés d'appareils de protection des voies respiratoires alimentés en air respirable et ont fait l'objet, à la suite de la détection de l'incident, d'examens complémentaires qui n'ont révélé aucune contamination interne. En outre, les dispositifs de surveillance des rejets du bâtiment n'ont détecté aucune augmentation d'activité au cours de l'incident. Cet incident n'a pas eu de conséquences pour le personnel de l'installation et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. En 2007, deux incidents liés à une mauvaise gestion des alarmes s'étaient produits sur le centre CEA de Grenoble et avaient été classés au niveau 0 de l'échelle INES. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES en raison du délai important entre le début de l'incident et sa détection. | [("Défaut de surveillance d'une balise de mesure radiologique au CEA de Grenoble.", 1), ("\nL'ASN a été informée par le CEA d'un incident survenu entre le 22 et le 30 septembre 2008 dans la Station de Traitement des Effluents et des Déchets (STED) du site CEA de Grenoble.", 1), ("\nAu cours de cette période, une balise de mesure de la contamination de l'air dans un local servant au reconditionnement de déchets de faible et de très faible activité a été désactivée sans que cela soit détecté au niveau du poste de travail ni du système de supervision où sont reportées les alarmes.", 1), ("Les agents qui ont travaillé dans le local pendant l'arrêt de la balise étaient équipés d'appareils de protection des voies respiratoires alimentés en air respirable et ont fait l'objet, à la suite de la détection de l'incident, d'examens complémentaires qui n'ont révélé aucune contamination interne.", 0), ("En outre, les dispositifs de surveillance des rejets du bâtiment n'ont détecté aucune augmentation d'activité au cours de l'incident.", 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquences pour le personnel de l'installation et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement.", 1), ("\nEn 2007, deux incidents liés à une mauvaise gestion des alarmes s'étaient produits sur le centre CEA de Grenoble et avaient été classés au niveau 0 de l'échelle INES.", 1), ("\nCet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES en raison du délai important entre le début de l'incident et sa détection.", 0)] | Défaut de surveillance d'une balise de mesure radiologique au CEA de Grenoble. L'ASN a été informée par le CEA d'un incident survenu entre le 22 et le 30 septembre 2008 dans la Station de Traitement des Effluents et des Déchets (STED) du site CEA de Grenoble. Au cours de cette période, une balise de mesure de la contamination de l'air dans un local servant au reconditionnement de déchets de faible et de très faible activité a été désactivée sans que cela soit détecté au niveau du poste de travail ni du système de supervision où sont reportées les alarmes. En outre, les dispositifs de surveillance des rejets du bâtiment n'ont détecté aucune augmentation d'activité au cours de l'incident. Cet incident n'a pas eu de conséquences pour le personnel de l'installation et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. En 2007, deux incidents liés à une mauvaise gestion des alarmes s'étaient produits sur le centre CEA de Grenoble et avaient été classés au niveau 0 de l'échelle INES. | Défaut de surveillance d'une balise de mesure radiologique au CEA de Grenoble. Incident survenu entre le 22 et le 30 septembre 2008 dans la Station de Traitement des Effluents et des Déchets (STED) Au cours of cette période, une balise of mesure de la contamination de l'air dans un local servant au reconditionnement de déchets de faible et de très faible activité a désactivée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation2 | Non respect des règles d'exploitation. Le système de filtration qui, en cas d'un hypothétique accident, permettrait d'isoler la salle de commande du réacteur d'un risque de contamination par de l'iode radioactif n'a pas fonctionné convenablement. Le 24 septembre 2008, dans le cadre de l'exploitation normale du réacteur, la salle de commande a sollicité le basculement de sa ventilation vers les filtres à iode. Il s'avère qu'un registre (organe d'isolement) de la ventilation normale ne s'est pas totalement fermé nécessitant une action manuelle pour obtenir une fermeture totale. En fonctionnement normal ces filtres à iode ne sont pas sollicités, sauf lors des essais périodiques ou lorsque que l'exploitation du réacteur le nécessite. En cas d'un hypothétique accident, ils filtreraient l'atmosphère de la salle de commande afin d'éviter toute pollution de celle-ci par de l'iode radioactif. Lorsque cette fonction est activée, il est impératif que la ventilation normale soit totalement isolée afin que l'ensemble de l'air ventilé traverse les filtres à iode. Conformément aux règles d'exploitation, l'exploitant a sollicité l'utilisation de la filtration iode de l'air la salle de commande à la suite d'une indisponibilité temporaire d'un appareil mesurant la radioactivité. Le registre de ventilation qui permet d'isoler la ventilation normale ne s'est pas complètement fermé ; il n'était pas dans une configuration permettant une fermeture automatique. Le défaut a été immédiatement corrigé. L'origine précise de ce défaut reste encore à déterminer. Des investigations ont montré que son apparition était antérieure au 9 septembre 2008, alors que le délai de réparation du système permettant de filtrer l'iode est de trois jours seulement. Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l'installation. Un second système de filtration de l'iode était correctement positionné, celui-ci pouvant à lui seul assurer le conditionnement de la salle de commande. Cela étant, en cas d'accident et de défaillance de ce second système la salle de commande du réacteur aurait potentiellement pu être contaminé par l'iode radioactif en cas d'un hypothétique accident. Cet événement a conduit au non respect du délai de réparation d'un matériel important pour la sûreté. L'ASN a donc décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect des règles d'exploitation.", 1), ("\nLe système de filtration qui, en cas d'un hypothétique accident, permettrait d'isoler la salle de commande du réacteur d'un risque de contamination par de l'iode radioactif n'a pas fonctionné convenablement.", 0), ("\nLe 24 septembre 2008, dans le cadre de l'exploitation normale du réacteur, la salle de commande a sollicité le basculement de sa ventilation vers les filtres à iode.", 1), ("Il s'avère qu'un registre (organe d'isolement) de la ventilation normale ne s'est pas totalement fermé nécessitant une action manuelle pour obtenir une fermeture totale.\n", 1), ("En fonctionnement normal ces filtres à iode ne sont pas sollicités, sauf lors des essais périodiques ou lorsque que l'exploitation du réacteur le nécessite.", 0), ("En cas d'un hypothétique accident, ils filtreraient l'atmosphère de la salle de commande afin d'éviter toute pollution de celle-ci par de l'iode radioactif.", 0), ("Lorsque cette fonction est activée, il est impératif que la ventilation normale soit totalement isolée afin que l'ensemble de l'air ventilé traverse les filtres à iode.", 1), ("Conformément aux règles d'exploitation, l'exploitant a sollicité l'utilisation de la filtration iode de l'air la salle de commande à la suite d'une indisponibilité temporaire d'un appareil mesurant la radioactivité.", 0), ("Le registre de ventilation qui permet d'isoler la ventilation normale ne s'est pas complètement fermé ; il n'était pas dans une configuration permettant une fermeture automatique.", 0), ('Le défaut a été immédiatement corrigé.', 0), ("L'origine précise de ce défaut reste encore à déterminer.", 0), ("Des investigations ont montré que son apparition était antérieure au 9 septembre 2008, alors que le délai de réparation du système permettant de filtrer l'iode est de trois jours seulement.", 1), ("Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l'installation.", 1), ("Un second système de filtration de l'iode était correctement positionné, celui-ci pouvant à lui seul assurer le conditionnement de la salle de commande.", 0), ("Cela étant, en cas d'accident et de défaillance de ce second système la salle de commande du réacteur aurait potentiellement pu être contaminé par l'iode radioactif en cas d'un hypothétique accident.", 1), ("Cet événement a conduit au non respect du délai de réparation d'un matériel important pour la sûreté.", 0), ("L'ASN a donc", 1), ("décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES", 1), ('.', 1)] | Non respect des règles d'exploitation. Le 24 septembre 2008, dans le cadre de l'exploitation normale du réacteur, la salle de commande a sollicité le basculement de sa ventilation vers les filtres à iode. Il s'avère qu'un registre (organe d'isolement) de la ventilation normale ne s'est pas totalement fermé nécessitant une action manuelle pour obtenir une fermeture totale. Lorsque cette fonction est activée, il est impératif que la ventilation normale soit totalement isolée afin que l'ensemble de l'air ventilé traverse les filtres à iode. Des investigations ont montré que son apparition était antérieure au 9 septembre 2008, alors que le délai de réparation du système permettant de filtrer l'iode est de trois jours seulement. Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l'installation. Cela étant, en cas d'accident et de défaillance de ce second système la salle de commande du réacteur aurait potentiellement pu être contaminé par l'iode radioactif en cas d'un hypothétique accident. L'ASN a donc décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES . | Le 24 septembre 2008, la salle de commande a sollicité le basculement de sa ventilation vers les filtres à iode. Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l'installation. Cela étant, en cas d'accident et de défaillance de ce second système la sallle decommande du réacteur aurait potentiellement pu être contaminé.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reglage-des-chaines-neutroniques-non-conformes-aux-regles-generales-d-exploitation | Réglage des chaînes neutroniques non conformes aux règles générales d'exploitation. Le 05 août 2008, le CNPE du Tricastin a informé l'Autorité de sûreté nucléaire que le réglage des chaînes de mesures neutroniques avait été réalisé lorsque le réacteur était refroidi par le circuit de réfrigérant à l'arrêt (état du réacteur dit « AN/RRA ») alors que ce réglage est à réaliser lorsque le réacteur est refroidi par les générateurs de vapeur (état du réacteur dit « AN/GV »). L'exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance, il dispose pour cela de chaînes de mesures neutroniques. Ces chaînes comptabilisent le flux de neutrons et sont réglées pour arrêter le réacteur si le seuil d'arrêt automatique est atteint. Le 11 juillet 2008, afin de mieux répartir la charge de travail, le réglage des chaînes de mesures neutroniques prévu en AN/GV a été avancé en AN/RRA. EDF n'a pas détecté que cette activité n'était pas autorisée en AN/RRA dans les règles générales d'exploitation (RGE). Bien que le réglage des chaînes de mesures neutroniques ait eu lieu dans un état non prévu dans les RGE, cela n'a pas remis en cause leur fonctionnement. Cet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES. Après analyse, et en raison d'un manque de culture de sûreté de la part d'EDF, l'ASN a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Réglage des chaînes neutroniques non conformes aux règles générales d'exploitation.", 1), ("\nLe 05 août 2008, le CNPE du Tricastin a informé l'Autorité de sûreté nucléaire que le réglage des chaînes de mesures neutroniques avait été réalisé lorsque le réacteur était refroidi par le circuit de réfrigérant à l'arrêt (état du réacteur dit « AN/RRA ») alors que ce réglage est à réaliser lorsque le réacteur est refroidi par les générateurs de vapeur (état du réacteur dit « AN/GV »).\nL'exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance, il dispose pour cela de chaînes de mesures neutroniques.", 1), ("Ces chaînes comptabilisent le flux de neutrons et sont réglées pour arrêter le réacteur si le seuil d'arrêt automatique est atteint.", 1), ("\nLe 11 juillet 2008, afin de mieux répartir la charge de travail, le réglage des chaînes de mesures neutroniques prévu en AN/GV a été avancé en AN/RRA. EDF n'a pas détecté que cette activité n'était pas autorisée en AN/RRA dans les règles générales d'exploitation (RGE).", 1), ("\nBien que le réglage des chaînes de mesures neutroniques ait eu lieu dans un état non prévu dans les RGE, cela n'a pas remis en cause leur fonctionnement.", 1), ("\nCet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES.", 1), ("Après analyse, et en raison d'un manque de culture de sûreté de la part d'EDF, l'ASN a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Réglage des chaînes neutroniques non conformes aux règles générales d'exploitation. Le 05 août 2008, le CNPE du Tricastin a informé l'Autorité de sûreté nucléaire que le réglage des chaînes de mesures neutroniques avait été réalisé lorsque le réacteur était refroidi par le circuit de réfrigérant à l'arrêt (état du réacteur dit « AN/RRA ») alors que ce réglage est à réaliser lorsque le réacteur est refroidi par les générateurs de vapeur (état du réacteur dit « AN/GV »). L'exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance, il dispose pour cela de chaînes de mesures neutroniques. Ces chaînes comptabilisent le flux de neutrons et sont réglées pour arrêter le réacteur si le seuil d'arrêt automatique est atteint. Le 11 juillet 2008, afin de mieux répartir la charge de travail, le réglage des chaînes de mesures neutroniques prévu en AN/GV a été avancé en AN/RRA. EDF n'a pas détecté que cette activité n'était pas autorisée en AN/RRA dans les règles générales d'exploitation (RGE). Bien que le réglage des chaînes de mesures neutroniques ait eu lieu dans un état non prévu dans les RGE, cela n'a pas remis en cause leur fonctionnement. Cet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES. Après analyse, et en raison d'un manque de culture de sûreté de la part d'EDF, l'ASN a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | Réglage des chaînes neutroniques non conformes aux règles générales d'exploitation. Cet incident a été initialement déclaré par EDF au niveau 0 de l'échelle INES. L'ASN a reclassé cet incident au nivingau 1 de l’échelles INES, en raison d'un manque de culture de sûreté de la part d'EDF.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Pollution-accidentelle-de-la-Loire-par-des-hydrocarbures | Pollution accidentelle de la Loire par des hydrocarbures. Le 24 septembre 2008, en début d'après-midi, une intervention sur un équipement de la partie non nucléaire de la centrale a généré le rejet en Loire d'environ 10 m3 d'un mélange d'eau et d'huile non radioactives. L'intervention concernait un équipement permettant de séparer l'huile et l'eau dans les effluents non radioactifs collectés dans la salle des machines des réacteurs n°3 et 4. A l'issue de cette opération, un dysfonctionnement (capteur de niveau inopérant) non détecté par l'exploitant a provoqué le déversement des effluents dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la centrale puis dans le rejet vers la Loire. Vers 15h00, un témoin a constaté la présence d'un rejet d'hydrocarbures en Loire et a informé l'exploitant de la centrale qui, après investigations, a été en mesure d'arrêter l'équipement concerné environ 30 minutes plus tard. L'Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection réactive le 25 septembre au cours de laquelle il a été confirmé le caractère non radioactif de la pollution. Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que les dispositifs obturateurs, mis en place pour éviter les écoulements accidentels d'effluents dans l'environnement, n'ont pas joué leur rôle. Cela constitue un non-respect de l'article 19 de l'arrêté du 31 décembre 1999, fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base. Du fait des mesures prises immédiatement par les pouvoirs publics, cet événement ne présente pas de danger pour la population. Il peut cependant avoir des conséquences sur le milieu aquatique. Des prélèvements ont été réalisés pour déterminer ces conséquences avec plus de précisions. Cet événement, n'ayant pas trait à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection, n'est pas classé sur l'échelle INES. | [('Pollution accidentelle de la Loire par des hydrocarbures.', 0), ("\nLe 24 septembre 2008, en début d'après-midi, une intervention sur un équipement de la partie non nucléaire de la centrale a généré le rejet en Loire d'environ 10 m3 d'un mélange d'eau et d'huile non radioactives.\nL'intervention concernait un équipement permettant de séparer l'huile et l'eau dans les effluents non radioactifs collectés dans la salle des machines des réacteurs n°3 et 4.", 1), ("A l'issue de cette opération, un dysfonctionnement (capteur de niveau inopérant) non détecté par l'exploitant a provoqué le déversement des effluents dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la centrale puis dans le rejet vers la Loire.", 1), ("Vers 15h00, un témoin a constaté la présence d'un rejet d'hydrocarbures en Loire et a informé l'exploitant de la centrale qui, après investigations, a été en mesure d'arrêter l'équipement concerné environ 30 minutes plus tard.\nL'Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection réactive le 25 septembre au cours de laquelle il a été confirmé le caractère non radioactif de la pollution.", 1), ("Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que les dispositifs obturateurs, mis en place pour éviter les écoulements accidentels d'effluents dans l'environnement, n'ont pas joué leur rôle.", 0), ("Cela constitue un non-respect de l'article 19 de l'arrêté du 31 décembre 1999, fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.", 0), ('\nDu fait des mesures prises immédiatement par les pouvoirs publics, cet événement ne présente pas de danger pour la population.', 0), ('Il peut cependant avoir des conséquences sur le milieu aquatique', 1), ('.', 1), ('Des prélèvements ont été réalisés pour déterminer ces conséquences avec plus de précisions.', 0), ("\nCet événement, n'ayant pas trait à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection, n'est pas classé sur l'échelle INES.", 0)] | Le 24 septembre 2008, en début d'après-midi, une intervention sur un équipement de la partie non nucléaire de la centrale a généré le rejet en Loire d'environ 10 m3 d'un mélange d'eau et d'huile non radioactives. L'intervention concernait un équipement permettant de séparer l'huile et l'eau dans les effluents non radioactifs collectés dans la salle des machines des réacteurs n°3 et 4. A l'issue de cette opération, un dysfonctionnement (capteur de niveau inopérant) non détecté par l'exploitant a provoqué le déversement des effluents dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la centrale puis dans le rejet vers la Loire. Vers 15h00, un témoin a constaté la présence d'un rejet d'hydrocarbures en Loire et a informé l'exploitant de la centrale qui, après investigations, a été en mesure d'arrêter l'équipement concerné environ 30 minutes plus tard. L'Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection réactive le 25 septembre au cours de laquelle il a été confirmé le caractère non radioactif de la pollution. Il peut cependant avoir des conséquences sur le milieu aquatique . | Le 24 septembre 2008, en début d'après-midi, une intervention sur un équipement de la partie non nucléaire de la centrale a généré le rejet en Loire d'environ 10 m3 d'un mélange d'eau and d'huile non radioactives. Un dysfonctionnement (capteur de niveau inopérant) non détecté par l'exploitant a provoqué le déversement des effluents. | [15 empty] | environ 30 minutes plus tard; 15h00
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation29 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 13 septembre 2008, à la suite de l'arrêt du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines afin d'effectuer une intervention de maintenance, le délai de réparation d'une chaîne de mesure de puissance du réacteur n'a pas été respecté. EDF a terminé les opérations de réparation au bout de 81 h 50mn alors que le délai maximal de réparation est de 72 heures. Le 10 septembre 2008, lors de l'arrêt du réacteur, EDF a constaté l'incohérence des valeurs de flux neutronique relevées par deux chaînes « source » du réacteur n°4. Les investigations ont montré qu'il fallait remplacer une de ces chaînes « sources » . L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur afin de contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures, notamment les chaînes « sources » capables de mesurer de très faible flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Les spécifications techniques d'exploitation imposent un délai de réparation des chaînes de mesure de 72 heures, qui a été dépassé. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe 13 septembre 2008, à la suite de l'arrêt du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines afin d'effectuer une intervention de maintenance, le délai de réparation d'une chaîne de mesure de puissance du réacteur n'a pas été respecté.", 1), ("EDF a terminé les opérations de réparation au bout de 81 h 50mn alors que le délai maximal de réparation est de 72 heures.\nLe 10 septembre 2008, lors de l'arrêt du réacteur, EDF a constaté l'incohérence des valeurs de flux neutronique relevées par deux chaînes « source » du réacteur n°4.", 1), ("Les investigations ont montré qu'il fallait remplacer une de ces chaînes « sources » .", 1), ("\nL'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur afin de contrôler toute augmentation intempestive de puissance.", 0), ("Il dispose pour cela de divers moyens de mesures, notamment les chaînes « sources » capables de mesurer de très faible flux lorsque le réacteur est à l'arrêt.", 1), ("\nLes spécifications techniques d'exploitation imposent un délai de réparation des chaînes de mesure de 72 heures, qui a été dépassé.\n", 0), ("Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 13 septembre 2008, à la suite de l'arrêt du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines afin d'effectuer une intervention de maintenance, le délai de réparation d'une chaîne de mesure de puissance du réacteur n'a pas été respecté. EDF a terminé les opérations de réparation au bout de 81 h 50mn alors que le délai maximal de réparation est de 72 heures. Le 10 septembre 2008, lors de l'arrêt du réacteur, EDF a constaté l'incohérence des valeurs de flux neutronique relevées par deux chaînes « source » du réacteur n°4. Les investigations ont montré qu'il fallait remplacer une de ces chaînes « sources » . Il dispose pour cela de divers moyens de mesures, notamment les chaînes « sources » capables de mesurer de très faible flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 13 septembre 2008, le délai de réparation d'une chaîne de mesure de puissance du réacteur n°4 n'a pas respecté. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. EDF dispose pour cela de divers moyens de mesures, notamment les chaînes capables of mesurer de très faible flux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-d-injection-de-securite | Indisponibilité partielle du circuit d'injection de sécurité. Le 9 août 2008, EDF a constaté qu'une partie du circuit d'injection de sécurité du réacteur n°3 n'était pas opérationnel alors que le réacteur était à l'arrêt pour rechargement partiel du combustible et opérations de maintenance. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection reliées au circuit primaire. Lors la mise à l'arrêt du réacteur, l'exploitant a réalisé un essai consistant à injecter de l'eau borée en forte concentration dans le circuit primaire. Lors de cet essai, il a relevé un débit d'injection d'eau borée inférieur à la valeur habituellement constatée. Le bore est un produit chimique ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il cristallise à température ambiante si sa concentration est élevée. Entre le 9 et le 25 août, l'exploitant a mené une analyse pour déterminer l'origine de ce faible débit et a constaté que du bore cristallisé réduisait la section de passage de l'eau dans une partie du circuit d'injection de sécurité. Des opérations de nettoyage du circuit ont été effectuées afin de retirer toute trace de bore dans les circuits. Un essai complet du circuit d'injection de sécurité a été réalisé et a permis de vérifier que le circuit était opérationnel avant le redémarrage du réacteur. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 4 septembre 2008 afin de mieux comprendre la nature de l'évènement. L'inspection a mis en évidence qu'une intervention avait eu lieu le 28 mars 2008 sur une vanne du circuit d'injection de sécurité avec une analyse de risque insuffisante. Cette opération avait provoqué l'introduction d'eau borée en forte concentration dans une partie du circuit, qui a ensuite été partiellement obturée par cristallisation du bore. L'inspection a également mis en évidence le non-respect, lors de cette intervention, d'actions prescrites par EDF. Cet événement n'a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l'environnement. Toutefois, compte tenu de l'indisponibilité partielle d'un système de sauvegarde, cet événement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Indisponibilité partielle du circuit d'injection de sécurité", 1), ('.', 1), ("\nLe 9 août 2008, EDF a constaté qu'une partie du circuit d'injection de sécurité du réacteur n°3 n'était pas opérationnel alors que le réacteur était à l'arrêt pour rechargement partiel du combustible et opérations de maintenance.\nLe circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur.", 1), ("Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection reliées au circuit primaire.", 1), ("Lors la mise à l'arrêt du réacteur, l'exploitant a réalisé un essai consistant à injecter de l'eau borée en forte concentration dans le circuit primaire.", 0), ("Lors de cet essai, il a relevé un débit d'injection d'eau borée inférieur à la valeur habituellement constatée.", 0), ("\nLe bore est un produit chimique ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.", 0), ('Il cristallise à température ambiante si sa concentration est élevée.', 1), ("\nEntre le 9 et le 25 août, l'exploitant a mené une analyse pour déterminer l'origine de ce faible débit et a constaté que du bore cristallisé réduisait la section de passage de l'eau dans une partie du circuit d'injection de sécurité.", 0), ('\nDes opérations de nettoyage du circuit ont été effectuées afin de retirer toute trace de bore dans les circuits.', 1), ("\nUn essai complet du circuit d'injection de sécurité a été réalisé", 1), ('et', 1), ('a permis de vérifier que le circuit était opérationnel avant le redémarrage du réacteur.', 0), ("\nL'ASN a réalisé une inspection réactive le 4 septembre 2008 afin de mieux comprendre la nature de l'évènement.", 1), ("L'inspection a mis en évidence qu'une intervention avait eu lieu le 28 mars 2008 sur une vanne du circuit d'injection de sécurité avec une analyse de risque insuffisante.", 1), ("Cette opération avait provoqué l'introduction d'eau borée en forte concentration dans une partie du circuit, qui a ensuite été partiellement obturée par cristallisation du bore.", 1), ("L'inspection a également mis en évidence le non-respect, lors de cette intervention, d'actions prescrites par EDF.", 0), ("Cet événement n'a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l'environnement.", 1), ("Toutefois, compte tenu de l'indisponibilité partielle d'un système de sauvegarde, cet événement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Indisponibilité partielle du circuit d'injection de sécurité . Le 9 août 2008, EDF a constaté qu'une partie du circuit d'injection de sécurité du réacteur n°3 n'était pas opérationnel alors que le réacteur était à l'arrêt pour rechargement partiel du combustible et opérations de maintenance. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection reliées au circuit primaire. Il cristallise à température ambiante si sa concentration est élevée. Des opérations de nettoyage du circuit ont été effectuées afin de retirer toute trace de bore dans les circuits. Un essai complet du circuit d'injection de sécurité a été réalisé et L'ASN a réalisé une inspection réactive le 4 septembre 2008 afin de mieux comprendre la nature de l'évènement. L'inspection a mis en évidence qu'une intervention avait eu lieu le 28 mars 2008 sur une vanne du circuit d'injection de sécurité avec une analyse de risque insuffisante. Cette opération avait provoqué l'introduction d'eau borée en forte concentration dans une partie du circuit, qui a ensuite été partiellement obturée par cristallisation du bore. Cet événement n'a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l'environnement. | Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression. Le 9 août 2008, EDF constaté qu'une partie du circuit n'était pas opérationnel alors que le réacteur était à l'arrêt.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation38 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 11 septembre 2008, à la suite de la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité (1) du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines, le délai de mise à l'arrêt du réacteur pour intervention n'a pas été respecté. EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn alors que le délai maximal pour les terminer est de 17h. Le 9 septembre, lors de la réalisation d'un essai, une alarme a indiqué une baisse anormale du niveau d'un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique (2). Les investigations ont montré que cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité. Potentiellement, l'efficacité de ce circuit aurait pu se révéler insuffisante en cas de brèche du circuit primaire. La conduite du réacteur aurait alors été plus difficile. Les spécifications techniques d'exploitation imposent d'arrêter le réacteur au maximum 17 heures après la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, ce qui n'a pas été fait. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. 1 :Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. 2 : Le circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. | [("Non respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe 11 septembre 2008, à la suite de la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité (1) du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines, le délai de mise à l'arrêt du réacteur pour intervention n'a pas été respecté.", 0), ("EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn alors que le délai maximal pour les terminer est de 17h.\n", 1), ("Le 9 septembre, lors de la réalisation d'un essai, une alarme a indiqué une baisse anormale du niveau d'un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique (2).", 0), ("\nLes investigations ont montré que cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité.", 1), ("Potentiellement, l'efficacité de ce circuit aurait pu se révéler insuffisante en cas de brèche du circuit primaire.", 0), ('La conduite du réacteur aurait alors été plus difficile.', 0), ("\nLes spécifications techniques d'exploitation imposent d'arrêter le réacteur au maximum 17 heures après la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, ce qui n'a pas été fait.\nCet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.\n1 :Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur.", 1), ("\n2 : Le circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur.", 1)] | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn alors que le délai maximal pour les terminer est de 17h. Les investigations ont montré que cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité. Les spécifications techniques d'exploitation imposent d'arrêter le réacteur au maximum 17 heures après la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, ce qui n'a pas été fait. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. 1 :Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. 2 : Le circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire principal (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn. Cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation39 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 11 septembre 2008, à la suite de la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité1 du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines, le délai de mise à l'arrêt du réacteur pour intervention n'a pas été respecté. EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn alors que le délai maximal pour les terminer est de 17h. Le 9 septembre, lors de la réalisation d'un essai, une alarme a indiqué une baisse anormale du niveau d'un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique2. Les investigations ont montré que cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité. Potentiellement, l'efficacité de ce circuit aurait pu se révéler insuffisante en cas de brèche du circuit primaire. La conduite du réacteur aurait alors été plus difficile. Les spécifications techniques d'exploitation imposent d'arrêter le réacteur au maximum 17 heures après la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, ce qui n'a pas été fait. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe 11 septembre 2008, à la suite de la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité1 du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines, le délai de mise à l'arrêt du réacteur pour intervention n'a pas été respecté.", 1), ("EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn alors que le délai maximal pour les terminer est de 17h.\nLe 9 septembre, lors de la réalisation d'un essai, une alarme a indiqué une baisse anormale du niveau d'un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique2.", 1), ("\nLes investigations ont montré que cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité.", 1), ("Potentiellement, l'efficacité de ce circuit aurait pu se révéler insuffisante en cas de brèche du circuit primaire.", 0), ('La conduite du réacteur aurait alors été plus difficile.', 0), ("\nLes spécifications techniques d'exploitation imposent d'arrêter le réacteur au maximum 17 heures après la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, ce qui n'a pas été fait.", 1), ("\nCet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 11 septembre 2008, à la suite de la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité1 du réacteur n° 4 de la centrale de Gravelines, le délai de mise à l'arrêt du réacteur pour intervention n'a pas été respecté. EDF a terminé les opérations de mise à l'arrêt au bout de 27h40mn alors que le délai maximal pour les terminer est de 17h. Le 9 septembre, lors de la réalisation d'un essai, une alarme a indiqué une baisse anormale du niveau d'un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique2. Les investigations ont montré que cette baisse était due à une fuite en amont d'une vanne du circuit d'injection de sécurité. Les spécifications techniques d'exploitation imposent d'arrêter le réacteur au maximum 17 heures après la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, ce qui n'a pas été fait. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 11 septembre 2008, à la suite de la découverte de l'indisponibilité du circuit d'injection de sécurité, le délai de mise à l'arrêt du réacteur pour intervention n'a pas respecté. Cet incident a été classé au niveau 1 of l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Positionnement-de-grappes-de-commande-contraire-aux-specifications-techniques-d-exploitation | Positionnement de grappes de commande contraire aux spécifications techniques d'exploitation. Dans l'après-midi du 31 août 2008, un groupe de grappes de commande du réacteur Saint-Laurent B2 n'a pas été déplacé vers la position requise permettant son alignement avec un autre groupe de grappes. Les grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les spécifications techniques d'exploitation, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. En fonctionnement normal, certains groupes peuvent être insérés ou retirés de quelques centimètres, les uns après les autres et selon des séquences précises. Le 31 août 2008, l'opérateur a constaté qu'à la suite de l'enclenchement d'une séquence d'insertion de grappes de commande visant à réduire la puissance, un groupe de grappes ne respectait pas l'alignement requis avec un autre groupe de grappes. Dans cette situation, les spécifications techniques d'exploitation précisent que, si le problème n'est pas résolu en moins d'une heure, l'exploitant doit procéder au repli du réacteur, c'est-à-dire qu'il doit débuter les opérations de mise à l'arrêt. Un premier diagnostic, établi dans le délai d'une heure, a alors affirmé que les grappes étaient à nouveau alignées correctement. Mais des vérifications ultérieures ont établi que ce premier diagnostic était erroné. Il y a par conséquent eu un non-respect du délai de repli prescrit par les spécifications techniques d'exploitation. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Durant l'incident, les grappes de commande seraient restées opérationnelles en cas d'arrêt d'urgence. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Positionnement de grappes de commande contraire aux spécifications techniques d'exploitation.", 0), ("\nDans l'après-midi du 31 août 2008, un groupe de grappes de commande du réacteur Saint-Laurent B2 n'a pas été déplacé vers la position requise permettant son alignement avec un autre groupe de grappes.", 1), ("\nLes grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur.", 1), ("Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les spécifications techniques d'exploitation, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons.", 1), ('En fonctionnement normal, certains groupes peuvent être insérés ou retirés de quelques centimètres, les uns après les autres et selon des séquences précises.', 0), ("\nLe 31 août 2008 Litre'opérateur a constaté qu'à la suite de l'enclenchement d'une séquence d'insertion de grappes de commande visant à réduire la puissance, un groupe de grappes ne respectait pas l'alignement requis avec un autre groupe de grappes.", 1), ("\nDans cette situation, les spécifications techniques d'exploitation précisent que, si le problème n'est pas résolu en moins d'une heure, l'exploitant doit procéder au repli du réacteur, c'est-à-dire qu'il doit débuter les opérations de mise à l'arrêt.", 0), ("Un premier diagnostic, établi dans le délai d'une heure, a alors affirmé que les grappes étaient à nouveau alignées correctement.", 1), ('Mais des vérifications ultérieures ont établi que ce premier diagnostic était erroné.', 0), ("Il y a par conséquent eu un non-respect du délai de repli prescrit par les spécifications techniques d'exploitation.", 0), ("\nUne analyse des causes précises de l'événement est en cours.", 0), ("Durant l'incident", 1), (", les grappes de commande seraient restées opérationnelles en cas d'arrêt d'urgence.", 0), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dans l'après-midi du 31 août 2008, un groupe de grappes de commande du réacteur Saint-Laurent B2 n'a pas été déplacé vers la position requise permettant son alignement avec un autre groupe de grappes. Les grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les spécifications techniques d'exploitation, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Le 31 août 2008 Litre'opérateur a constaté qu'à la suite de l'enclenchement d'une séquence d'insertion de grappes de commande visant à réduire la puissance, un groupe de grappes ne respectait pas l'alignement requis avec un autre groupe de grappes. Un premier diagnostic, établi dans le délai d'une heure, a alors affirmé que les grappes étaient à nouveau alignées correctement. Durant l'incident | Un groupe de grappes de commande du réacteur Saint-Laurent B2 n'a pas été déplacé vers la position requise permettant son alignement avec un autre groupe of grappes. Un premier diagnostic, établi dans le délai d'une heure, affirmé que les grappes étaient à nouveau alignées correctement. Litre'opérateur a constaté qu'à la suite de l'enclenchement d'un séquence d'insertion de grappe visant à réduire la puissance, un groupe ne respectait | [12 empty] | 2008, l | 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-de-deux-sources-scellees-dans-un-local-non-dedie | Entreposage de deux sources scellées dans un local non dédié. Le 11 septembre 2008, AREVA NC a déclaré à l'ASN la découverte de deux sources radioactives scellées dans un local inapproprié de l'installation Melox. Le mardi 9 septembre 2008, lors d'un contrôle mensuel d'un coffre contenant des sources scellées, le technicien en radioprotection chargé de l'opération a constaté l'absence de deux sources scellées. Ces sources de très faible activité, avaient été sorties du coffre le 29 août 2008 afin de réaliser des tests de bon fonctionnement d'équipements de radioprotection situés dans le bâtiment de production. Elles n'ont ensuite pas été replacées dans le coffre comme le prévoit la procédure et sont restées entreposées dans le local où elles avaient été utilisées. Dès le constat de cette anomalie, les sources ont été replacées dans le coffre dédié et un rappel des règles applicables en la matière a été effectué auprès du personnel habilité. La faible activité des sources a permis de conclure immédiatement à l'absence d'impact pour le personnel. Cependant, en raison du non-respect de l'arrêté interministériel du 15 mai 2006, relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones présentant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants, l'exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 8, de 0 à 7. * L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. | [('Entreposage de deux sources scellées dans un local non dédié.', 1), ("\nLe 11 septembre 2008, AREVA NC a déclaré à l'ASN la découverte de deux sources radioactives scellées dans un local inapproprié de l'installation Melox.\nLe mardi 9 septembre 2008, lors d'un contrôle mensuel d'un coffre contenant des sources scellées, le technicien en radioprotection chargé de l'opération a constaté l'absence de deux sources scellées.\nCes sources de très faible activité, avaient été sorties du coffre le 29 août 2008 afin de réaliser des tests de bon fonctionnement d'équipements de radioprotection situés dans le bâtiment de production.", 1), ("Elles n'ont ensuite pas été replacées dans le coffre comme le prévoit la procédure et sont restées entreposées dans le local où elles avaient été utilisées.", 1), ('\nDès le constat de cette anomalie, les sources ont été replacées dans le coffre dédié et un rappel des règles applicables en la matière a été effectué auprès du personnel habilité.', 0), ("La faible activité des sources a permis de conclure immédiatement à l'absence d'impact pour le personnel.", 0), ("\nCependant, en raison du non-respect de l'arrêté interministériel du 15 mai 2006, relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones présentant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants, l'exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 8, de 0 à 7.", 1), ("\n* L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX (mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium) destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.", 0)] | Entreposage de deux sources scellées dans un local non dédié. Le 11 septembre 2008, AREVA NC a déclaré à l'ASN la découverte de deux sources radioactives scellées dans un local inapproprié de l'installation Melox. Le mardi 9 septembre 2008, lors d'un contrôle mensuel d'un coffre contenant des sources scellées, le technicien en radioprotection chargé de l'opération a constaté l'absence de deux sources scellées. Ces sources de très faible activité, avaient été sorties du coffre le 29 août 2008 afin de réaliser des tests de bon fonctionnement d'équipements de radioprotection situés dans le bâtiment de production. Elles n'ont ensuite pas été replacées dans le coffre comme le prévoit la procédure et sont restées entreposées dans le local où elles avaient été utilisées. Cependant, en raison du non-respect de l'arrêté interministériel du 15 mai 2006, relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones présentant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants, l'exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 8, de 0 à 7. | AREVA NC déclaré la découverte de deux sources radioactives scellées dans un local inapproprié de l'installation Melox. Deux sources de très faible activité, avaient été sorties du coffre le 29 août 2008 afin of réaliser des tests de bon fonctionnement d'équipements de radioprotection.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-voie-circuit-d-injection-de-securite-haute-pression-du-reacteur-en-production | Indisponibilité d'une voie circuit d'injection de sécurité haute pression du réacteur en production. Le 11 août 2008, alors que le réacteur n° 1 était en puissance, EDF a constaté qu'une partie du circuit d'injection de sécurité n'était pas disponible. Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Il est constitué de deux voies redondantes. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, l'opérateur a constaté un mauvais réglage d'une vanne rendant indisponible l'une des voies du circuit RIS haute pression. Ce mauvais réglage datait de mai 2008. L'autre voie aurait toutefois été disponible. Le réglage de la vanne a été repris et le circuit d'injection de sécurité a été rendu totalement disponible. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. En raison de l'indisponibilité prolongée d'un circuit important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité d'une voie circuit d'injection de sécurité haute pression du réacteur en production.", 1), ("\nLe 11 août 2008, alors que le réacteur n° 1 était en puissance, EDF a constaté qu'une partie du circuit d'injection de sécurité n'était pas disponible.\nLe circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur.\nIl est constitué de deux voies redondantes.\nAfin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés.", 1), ("Au cours de l'un d'eux, l'opérateur a constaté un mauvais réglage d'une vanne rendant indisponible l'une des voies du circuit RIS haute pression.", 1), ('Ce mauvais réglage datait de mai 2008.', 1), ("L'autre voie aurait toutefois été disponible.", 1), ("\nLe réglage de la vanne a été repris et le circuit d'injection de sécurité a été rendu totalement disponible.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs.", 1), ("\nEn raison de l'indisponibilité prolongée d'un circuit important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité d'une voie circuit d'injection de sécurité haute pression du réacteur en production. Le 11 août 2008, alors que le réacteur n° 1 était en puissance, EDF a constaté qu'une partie du circuit d'injection de sécurité n'était pas disponible. Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Il est constitué de deux voies redondantes. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais périodiques sont régulièrement réalisés. Au cours de l'un d'eux, l'opérateur a constaté un mauvais réglage d'une vanne rendant indisponible l'une des voies du circuit RIS haute pression. Ce mauvais réglage datait de mai 2008. L'autre voie aurait toutefois été disponible. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les installations, sur l'environnement ou sur les travailleurs. | Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur. L'opérateur a constaté un mauvais réglage d'une vanne rendant indisponible l'une des voies du circuit RIS haute pression.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-d-exploitation-du-reacteur-n-3 | Non respect d'une règle d'exploitation du réacteur n°3. Le 27 août 2008, l'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a relevé une concentration anormalement élevée en oxygène dans l'eau d'un réservoir du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur n°3. A la suite de ce constat, l'exploitant de la centrale nucléaire n'a pas respecté la conduite spécifiée dans les règles générales d'exploitation du réacteur. Schéma d'un générateur de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre : - l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le coeur du réacteur,. - et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U. Le circuit d'alimentation de secours en eau des trois générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l'alimentation principale, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Ce circuit est alimenté par un réservoir d'eau qui doit respecter certains paramètres. Une faible concentration en oxygène permet, par exemple, de limiter à long terme la corrosion des circuits. Lors de l'événement, la concentration en oxygène de l'eau de ce réservoir était trop élevée. Dans ce cas, le réacteur doit être ramené dans un état sûr dans un délai spécifié dans les règles d'exploitation du réacteur. L'exploitant de la centrale de Chinon a dépassé volontairement le délai imparti afin de terminer des essais en cours, liés au redémarrage du réacteur. Une analyse des causes précises de ce dépassement est en cours. Toutefois, l'événement n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité des générateurs de vapeur. En raison du non-respect du délai de repli prescrit par les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect d'une règle d'exploitation du réacteur n°3", 1), ('.', 1), ("\nLe 27 août 2008 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a relevé une concentration anormalement élevée en oxygène dans l'eau d'un réservoir du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur n°3.", 1), ("A la suite de ce constat, l'exploitant de la centrale nucléaire n'a pas respecté la conduite spécifiée dans les règles générales d'exploitation du réacteur.\nSchéma d'un générateur de vapeur. \nUn générateur de vapeur est un échangeur thermique entre :\n- l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bar) dans le coeur du réacteur,. \n- et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.\n", 0), ('Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U.', 1), ("Le circuit d'alimentation de secours en eau des trois générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l'alimentation principale, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur.", 0), ("Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur.", 1), ("Ce circuit est alimenté par un réservoir d'eau qui doit respecter certains paramètres.", 1), ('Une faible concentration en oxygène permet, par exemple, de limiter à long terme la corrosion des circuits.', 1), ("Lors de l'événement, la concentration en oxygène de l'eau de ce réservoir était trop élevée.", 1), ("Dans ce cas, le réacteur doit être ramené dans un état sûr dans un délai spécifié dans les règles d'exploitation du réacteur.", 1), ("L'exploitant de la centrale de Chinon a dépassé volontairement le délai imparti afin de terminer des essais en cours, liés au redémarrage du réacteur.", 0), ('\nUne analyse des causes précises de ce dépassement est en cours.', 1), ("Toutefois, l'événement n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité des générateurs de vapeur", 1), ('.', 1), ("\nEn raison du non-respect du délai de repli prescrit par les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non respect d'une règle d'exploitation du réacteur n°3 . Le 27 août 2008 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a relevé une concentration anormalement élevée en oxygène dans l'eau d'un réservoir du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur n°3. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Ce circuit est alimenté par un réservoir d'eau qui doit respecter certains paramètres. Une faible concentration en oxygène permet, par exemple, de limiter à long terme la corrosion des circuits. Lors de l'événement, la concentration en oxygène de l'eau de ce réservoir était trop élevée. Dans ce cas, le réacteur doit être ramené dans un état sûr dans un délai spécifié dans les règles d'exploitation du réacteur. Une analyse des causes précises de ce dépassement est en cours. Toutefois, l'événement n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité des générateurs de vapeur . | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon relevé une concentration anormalement élevée en oxygène dans l'eau. Une analyse des causes précises de ce dépassement est en cours. Toutefois, l'événement n'a eu aucune conséquence réelle sur l'intégrité des générateurs de vapeur. | [12 empty] | 2008, l; 320°C | 2008 Litre; 320°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-2-detecteurs-de-rayonnement-dans-le-batiment-reacteur-n-3 | Indisponibilité de 2 détecteurs de rayonnement dans le bâtiment réacteur n°3. A la suite d'un mauvais réglage, deux détecteurs de rayonnement disposés dans le bâtiment réacteur n°3 ont été indisponibles du 14 au 16 août 2008. Au moment de l'événement, le réacteur était à l'arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Lors des opérations de rechargement et pour détecter précocement toute élévation anormale de la radioactivité, des détecteurs de rayonnements sont disposés dans le bâtiment réacteur près de la cuve. Si une anomalie est détectée, le rechargement est interrompu et l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour la corriger. Le 12 août 2008, les seuils de 2 détecteurs ont été modifiés volontairement pour réaliser une intervention fortuite sur un système avoisinant. Ils n'ont pas été remis en conformité à l'issue de cette intervention. Ce mauvais réglage des seuils n'aurait pas permis le déclenchement des détecteurs en cas d'incident pendant le rechargement. Ces dispositifs de sûreté sont restés inopérants pendant 43 heures. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. L'événement n'a eu aucune conséquence réelle, car aucune anomalie n'est survenue pendant le rechargement. Par ailleurs, le réacteur disposait de plusieurs autres moyens de détection à l'intérieur du bâtiment réacteur. En raison du non-respect de la conduite à tenir, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité de 2 détecteurs de rayonnement dans le bâtiment réacteur n°3.', 1), ("\nA la suite d'un mauvais réglage, deux détecteurs de rayonnement disposés dans le bâtiment réacteur n°3 ont été indisponibles du 14 au 16 août 2008.", 1), ("Au moment de l'événement, le réacteur était à l'arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible.", 0), ('Lors des opérations de rechargement et pour détecter précocement toute élévation anormale de la radioactivité, des détecteurs de rayonnements sont disposés dans le bâtiment réacteur près de la cuve.', 1), ("Si une anomalie est détectée, le rechargement est interrompu et l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour la corriger.", 1), ("\nLe 12 août 2008, les seuils de 2 détecteurs ont été modifiés volontairement pour réaliser une intervention fortuite sur un système avoisinant. Ils n'ont pas été remis en conformité à l'issue de cette intervention.", 1), ("Ce mauvais réglage des seuils n'aurait pas permis le déclenchement des détecteurs en cas d'incident pendant le rechargement.", 0), ('Ces dispositifs de sûreté sont restés inopérants pendant 43 heures.', 1), ("\nUne analyse des causes précises de l'événement est en cours.", 1), ("L'événement n'a eu aucune conséquence réelle, car aucune anomalie n'est survenue pendant le rechargement", 1), ('.', 1), ("Par ailleurs, le réacteur disposait de plusieurs autres moyens de détection à l'intérieur du bâtiment réacteur.", 0), ("\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité de 2 détecteurs de rayonnement dans le bâtiment réacteur n°3. A la suite d'un mauvais réglage, deux détecteurs de rayonnement disposés dans le bâtiment réacteur n°3 ont été indisponibles du 14 au 16 août 2008. Lors des opérations de rechargement et pour détecter précocement toute élévation anormale de la radioactivité, des détecteurs de rayonnements sont disposés dans le bâtiment réacteur près de la cuve. Si une anomalie est détectée, le rechargement est interrompu et l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour la corriger. Le 12 août 2008, les seuils de 2 détecteurs ont été modifiés volontairement pour réaliser une intervention fortuite sur un système avoisinant. Ils n'ont pas été remis en conformité à l'issue de cette intervention. Ces dispositifs de sûreté sont restés inopérants pendant 43 heures. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. L'événement n'a eu aucune conséquence réelle, car aucune anomalie n'est survenue pendant le rechargement . | Deux détecteurs de rayonnement disposés dans le bâtiment réacteur n°3. L'événement n'a eu aucune conséquence réelle. Ces dispositifs de sûreté sont restés inopérants pendant 43 heures. Une analyse des causes précises de l'éVénement est en cours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-a-la-centrale-nucleaire-EDF-du-Tricastin | Incident à la centrale nucléaire EDF du Tricastin. L'ASN a été informée par EDF d'un incident survenu le 8 septembre 2008 à 10h30 lors de la manutention du combustible à l'occasion des opérations de déchargement du réacteur Tricastin 2. Le coeur du réacteur nucléaire est composé de 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible. Lors de cette opération, le couvercle de la cuve du réacteur et les structures internes supérieures de maintien sont retirés pour pouvoir accéder aux assemblages combustibles et pouvoir les remplacer. Deux assemblages combustibles sont restés accrochés aux structures internes supérieures au cours des opérations d'enlèvement. L'exploitant a interrompu ces opérations et fait procéder à l'évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement, conformément aux règles d'exploitation du réacteur. Les deux assemblages sont sous eau dans la cuve. L'ASN et son appui technique l'IRSN suivent de façon attentive l'évolution de la situation. L'ASN a demandé à EDF d'étudier les conséquences de la chute éventuelle des deux assemblages dans la cuve et de définir des actions pour remédier à cet incident. L'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences pour le personnel de la centrale et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. EDF a proposé à l'ASN de classer cet incident au niveau 1 sur l'échelle INES. Un incident de même nature s'était produit à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en 1999. | [('Incident à la centrale nucléaire EDF du Tricastin.', 1), ("\nL'ASN a été informée par EDF d'un incident survenu le 8 septembre 2008 à 10h30 lors de la manutention du combustible à l'occasion des opérations de déchargement du réacteur Tricastin 2.", 0), ('Le coeur du réacteur nucléaire est composé de 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire.', 1), ('Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible.', 1), ("Lors de cette opération, le couvercle de la cuve du réacteur et les structures internes supérieures de maintien sont retirés pour pouvoir accéder aux assemblages combustibles et pouvoir les remplacer.\nDeux assemblages combustibles sont restés accrochés aux structures internes supérieures au cours des opérations d'enlèvement. L'exploitant a interrompu ces opérations et fait procéder à l'évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement, conformément aux règles d'exploitation du réacteur.", 1), ('Les deux assemblages sont sous eau dans la cuve.', 1), ("\nL'ASN et son appui technique l'IRSN suivent de façon attentive l'évolution de la situation. L'ASN a demandé à EDF d'étudier les conséquences de la chute éventuelle des deux assemblages dans la cuve et de définir des actions pour remédier à cet incident.", 0), ("\nL'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences pour le personnel de la centrale et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement.", 1), ("\nEDF a proposé à l'ASN de classer cet incident au niveau 1 sur l'échelle INES.", 1), ("\nUn incident de même nature s'était produit à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en 1999.", 1)] | Incident à la centrale nucléaire EDF du Tricastin. Le coeur du réacteur nucléaire est composé de 157 assemblages combustibles comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement du combustible. Lors de cette opération, le couvercle de la cuve du réacteur et les structures internes supérieures de maintien sont retirés pour pouvoir accéder aux assemblages combustibles et pouvoir les remplacer. Deux assemblages combustibles sont restés accrochés aux structures internes supérieures au cours des opérations d'enlèvement. L'exploitant a interrompu ces opérations et fait procéder à l'évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement, conformément aux règles d'exploitation du réacteur. Les deux assemblages sont sous eau dans la cuve. L'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences pour le personnel de la centrale et n'a pas entraîné de rejets dans l'environnement. EDF a proposé à l'ASN de classer cet incident au niveau 1 sur l'échelle INES. Un incident de même nature s'était produit à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en 1999. | Incident à la centrale nucléaire EDF du Tricastin. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement. L'incident, qui est toujours en cours, n'a pas eu de conséquences. EDF a proposé à l'ASN de classer cet incident au niveau 1 sur l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-sur-le-systeme-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité partielle sur le système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 14 août 2008, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite partielle, des essais périodiques sur chacune des quatre lignes d'alimentation de secours des générateurs de vapeur ont été réalisés. Ces essais permettent de vérifier que les critères de sûreté concernant les débits d'eau circulant dans ces lignes sont satisfaisants. A l'occasion d'un premier essai les débits ont été mesurés légèrement supérieurs aux débits attendus ; un mauvais réglage des butées mécaniques des robinets situés en aval de la pompe a été constaté. Les réglages des butées ont alors immédiatement été repris sur toutes les lignes, puis les essais ont été refaits et se sont révélés satisfaisants. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeurs (ASG) fournit aux générateurs de vapeur, en cas de défaillance de l'alimentation principale ou lors des phases de démarrage ou d'arrêt, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Le 27 août 2008, un examen différé a conduit à s'interroger sur la disponibilité du système ASG pour la période antérieure au 14 août 2008, alors que les butées étaient mal réglées. Ce déréglage avait été effectué lors de l'arrêt du réacteur. Un examen approfondi a permis de s'assurer que trois des quatre lignes d'alimentation respectaient les critères de sûreté. Pour la dernière, l'analyse n'a pas permis de démontrer le respect du critère de sûreté. Par conséquent, le système ASG a été déclaré a posteriori partiellement indisponible pour la période du 31 juillet 2008 au 14 août 2008. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement de l'installation. Toutefois, l'efficacité du système ASG aurait pu être réduite si un hypothétique accident de rupture de tuyauterie de vapeur était survenu entre le 31 juillet et le 14 août. En raison de l'indisponibilité partielle du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité partielle sur le système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur.", 1), ("\nLe 14 août 2008, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite partielle, des essais périodiques sur chacune des quatre lignes d'alimentation de secours des générateurs de vapeur ont été réalisés.", 1), ("Ces essais permettent de vérifier que les critères de sûreté concernant les débits d'eau circulant dans ces lignes sont satisfaisants.", 1), ("A l'occasion d'un premier essai les débits ont été mesurés légèrement supérieurs aux débits attendus ; un mauvais réglage des butées mécaniques des robinets situés en aval de la pompe a été constaté.", 0), ("Les réglages des butées ont alors immédiatement été repris sur toutes les lignes, puis les essais ont été refaits et se sont révélés satisfaisants.\nLe système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeurs (ASG) fournit aux générateurs de vapeur, en cas de défaillance de l'alimentation principale ou lors des phases de démarrage ou d'arrêt, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur.\nLe 27 août 2008, un examen différé a conduit à s'interroger sur la disponibilité du système ASG pour la période antérieure au 14 août 2008, alors que les butées étaient mal réglées.", 0), ("Ce déréglage avait été effectué lors de l'arrêt du réacteur.", 1), ("Un examen approfondi a permis de s'assurer que trois des quatre lignes d'alimentation respectaient les critères de sûreté.", 0), ("Pour la dernière, l'analyse n'a pas permis de démontrer le respect du critère de sûreté.", 0), ('Par conséquent, le système ASG a été déclaré a posteriori partiellement indisponible pour la période du 31 juillet 2008 au 14 août 2008.', 1), ("\nCet événement n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement de l'installation", 1), ('.', 1), ("Toutefois, l'efficacité du système ASG aurait pu être réduite si un hypothétique accident de rupture de tuyauterie de vapeur était survenu entre le 31 juillet et le 14 août", 1), ('.', 1), ("\nEn raison de l'indisponibilité partielle du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité partielle sur le système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 14 août 2008, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite partielle, des essais périodiques sur chacune des quatre lignes d'alimentation de secours des générateurs de vapeur ont été réalisés. Ces essais permettent de vérifier que les critères de sûreté concernant les débits d'eau circulant dans ces lignes sont satisfaisants. Ce déréglage avait été effectué lors de l'arrêt du réacteur. Par conséquent, le système ASG a été déclaré a posteriori partiellement indisponible pour la période du 31 juillet 2008 au 14 août 2008. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement de l'installation . Toutefois, l'efficacité du système ASG aurait pu être réduite si un hypothétique accident de rupture de tuyauterie de vapeur était survenu entre le 31 juillet et le 14 août . | Le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite partielle. Le système ASG a été déclaré a posteriori partiellement indisponible pour la période du 31 juillet 2008 au 14 août 2008. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement de l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-non-autorises-en-tritium-par-l-installation-Rapsodie | Rejets non autorisés en tritium par l'installation Rapsodie. Le 26 août 2008, le CEA Cadarache a déclaré à l'ASN un événement significatif concernant des rejets non autorisés de tritium gazeux par l'installation Rapsodie. Les faibles quantités rejetées, de l'ordre de 0,238 GBq en juin et juillet 2008, permettent d'écarter tout impact pour l'environnement. Cependant, le non respect des modalités de surveillance hebdomadaires et mensuelles des rejets en tritium de l'installation, prévues dans l'arrêté interministériel du 5 avril 2006, n'ont pas permis de détecter immédiatement le rejet. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 29 août 2008pour examiner les origines du rejet et de sa détection tardive. Le rejet est lié à la réalisation d'une nouvelle expérimentation au sein de l'INB 25, dont le risque de rejet incidentel n'avait pas été pris en compte par l'exploitant, malgré son identification par le service de protection contre les rayonnements ionisants du site. Par ailleurs, la manipulation réalisée par les expérimentateurs n'était pas conforme à celle autorisée par le directeur du centre. L'ensemble des constatations et demandes issues de cette inspection, a été adressé à l'exploitant sous forme d'une lettre de suite qui est publiée sur le site Internet de l'ASN, www.asn.fr. L'exploitant devra rapidement proposer des mesures correctives à l'ASN, notamment pour assurer la prise en compte de toutes les modalités de surveillance des rejets prévues dans l'arrêté interministériel du 5 avril 2006. En effet, le non respect de celles-ci avait déjà été constaté à l'occasion de la déclaration d'un événement sur l'installation Phébus le 28 juillet 2008. Cet événements ne présente pas d'impact pour les travailleurs, la population ou l'environnement. Néanmoins, en raison des lacunes dans la culture de sûreté identifiées lors de l'inspection, l'ASN a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 8 de 0 à 7. - L'INB 25 comprend un ancien réacteur à neutrons rapides (RAPSODIE) et un laboratoire de découpe et d'examen après irradiation des assemblages combustibles (LDAC), mis respectivement à l'arrêt en 1983 et 1997. Elle abrite également plusieurs laboratoires d'expérimentation en cours d'exploitation et destinés à des analyses chimiques, radiochimiques et métallographiques. - L'INB 92, PHÉBUS, constitue l'un des outils du CEA pour l'étude des accidents pouvant affecter les réacteurs à eau sous pression (REP). Depuis le dernier essai réalisé en 2004, des travaux d'assainissement et de démantèlement des circuits expérimentaux sont en cours. | [("Rejets non autorisés en tritium par l'installation Rapsodie.", 1), ("\nLe 26 août 2008, le CEA Cadarache a déclaré à l'ASN un événement significatif concernant des rejets non autorisés de tritium gazeux par l'installation Rapsodie.", 1), ("\nLes faibles quantités rejetées, de l'ordre de 0,238 GBq en juin et juillet 2008, permettent d'écarter tout impact pour l'environnement.", 0), ("Cependant, le non respect des modalités de surveillance hebdomadaires et mensuelles des rejets en tritium de l'installation, prévues dans l'arrêté interministériel du 5 avril 2006, n'ont pas permis de détecter immédiatement le rejet.", 1), ("\nL'ASN a réalisé une inspection réactive le 29 août 2008pour examiner les origines du rejet et de sa détection tardive.", 1), ("\nLe rejet est lié à la réalisation d'une nouvelle expérimentation au sein de l'INB 25, dont le risque de rejet incidentel n'avait pas été pris en compte par l'exploitant, malgré son identification par le service de protection contre les rayonnements ionisants du site.", 0), ("Par ailleurs, la manipulation réalisée par les expérimentateurs n'était pas conforme à celle autorisée par le directeur du centre.", 0), ("\nL'ensemble des constatations et demandes issues de cette inspection, a été adressé à l'exploitant sous forme d'une lettre de suite qui est publiée sur le site Internet de l'ASN, www.asn.fr.", 0), ("L'exploitant devra rapidement proposer des mesures correctives à l'ASN, notamment pour assurer la prise en compte de toutes les modalités de surveillance des rejets prévues dans l'arrêté interministériel du 5 avril 2006.", 0), ("En effet, le non respect de celles-ci avait déjà été constaté à l'occasion de la déclaration d'un événement sur l'installation Phébus le 28 juillet 2008.", 1), ("\nCet événements ne présente pas d'impact pour les travailleurs, la population ou l'environnement.", 0), ("Néanmoins, en raison des lacunes dans la culture de sûreté identifiées lors de l'inspection, l'ASN a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 8 de 0 à 7.", 0), ("- L'INB 25 comprend un ancien réacteur à neutrons rapides (RAPSODIE) et un laboratoire de découpe et d'examen après irradiation des assemblages combustibles (LDAC), mis respectivement à l'arrêt en 1983 et 1997.", 1), ("Elle abrite également plusieurs laboratoires d'expérimentation en cours d'exploitation et destinés à des analyses chimiques, radiochimiques et métallographiques.", 0), ("\n- L'INB 92, PHÉBUS, constitue l'un des outils du CEA pour l'étude des accidents pouvant affecter les réacteurs à eau sous pression (REP).", 1), ("Depuis le dernier essai réalisé en 2004, des travaux d'assainissement et de démantèlement des circuits expérimentaux sont en cours.", 0)] | Rejets non autorisés en tritium par l'installation Rapsodie. Le 26 août 2008, le CEA Cadarache a déclaré à l'ASN un événement significatif concernant des rejets non autorisés de tritium gazeux par l'installation Rapsodie. Cependant, le non respect des modalités de surveillance hebdomadaires et mensuelles des rejets en tritium de l'installation, prévues dans l'arrêté interministériel du 5 avril 2006, n'ont pas permis de détecter immédiatement le rejet. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 29 août 2008pour examiner les origines du rejet et de sa détection tardive. En effet, le non respect de celles-ci avait déjà été constaté à l'occasion de la déclaration d'un événement sur l'installation Phébus le 28 juillet 2008. - L'INB 25 comprend un ancien réacteur à neutrons rapides (RAPSODIE) et un laboratoire de découpe et d'examen après irradiation des assemblages combustibles (LDAC), mis respectivement à l'arrêt en 1983 et 1997. - L'INB 92, PHÉBUS, constitue l'un des outils du CEA pour l'étude des accidents pouvant affecter les réacteurs à eau sous pression (REP). | Rejets non autorisés en tritium par l'installation Rapsodie. Le non respect des modalités de surveillance hebdomadaires et mensuelles n'ont pas permis de détecter immédiatement le rejet. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 29 août 2008pour examiner les origines du rejet et de sa détection tardive.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Manutention-d-un-assemblage-de-combustible-avec-le-circuit-de-ventilation | Manutention d'un assemblage de combustible avec le circuit de ventilation du bâtiment réacteur non en service. Le 21 mai 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté que la manutention d'un assemblage avait été engagée alors qu'un circuit de ventilation de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur n'était pas en service et n'était pas raccordé au dispositif de filtration correspondant. Le bâtiment réacteur est équipé d'un système de ventilation qui est destiné à assurer le renouvellement de l'air afin de limiter la radioactivité ambiante et, en cas d'accident, à limiter les risques de concentrations locales élevées en hydrogène. Ce dispositif de ventilation est raccordé à des dispositifs de filtration adaptés afin de traiter l'air de ventilation avant rejet à l'atmosphère. Le réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrêt pour visite décennale. Le 21 mai 2008, en vue du rechargement du combustible, la manutention du premier assemblage de combustible entre la piscine de stockage et la cuve du réacteur est engagée, sans que le circuit de ventilation de l'enceinte de confinement ait été préalablement mis en service et raccordé au dispositif de filtration correspondant. La nécessité de la mise en service préalable de ce dispositif de ventilation était pourtant explicitement indiquée dans les procédures internes de gestion du début de manutention du combustible, mais ce point n'a pas été vérifié et l'autorisation de manutention a été donnée alors que les conditions requises n'étaient pas remplies. Cet écart a été corrigé moins d'une heure après, l'assemblage de combustible ayant été repositionné dans la piscine de stockage. Cet événement n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni sur les travailleurs ou le public. Cependant, la gestion de cet événement révèle des lacunes en matière de culture de sûreté. Cet incident a été déclaré au niveau 0 de l'échelle INES. | [("Manutention d'un assemblage de combustible avec le circuit de ventilation du bâtiment réacteur non en service.", 1), ("\nLe 21 mai 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté que la manutention d'un assemblage avait été engagée alors qu'un circuit de ventilation de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur n'était pas en service et n'était pas raccordé au dispositif de filtration correspondant.\nLe bâtiment réacteur est équipé d'un système de ventilation qui est destiné à assurer le renouvellement de l'air afin de limiter la radioactivité ambiante et, en cas d'accident, à limiter les risques de concentrations locales élevées en hydrogène.", 1), ("Ce dispositif de ventilation est raccordé à des dispositifs de filtration adaptés afin de traiter l'air de ventilation avant rejet à l'atmosphère.", 0), ("\nLe réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrêt pour visite décennale.", 1), ("Le 21 mai 2008, en vue du rechargement du combustible, la manutention du premier assemblage de combustible entre la piscine de stockage et la cuve du réacteur est engagée, sans que le circuit de ventilation de l'enceinte de confinement ait été préalablement mis en service et raccordé au dispositif de filtration correspondant.", 1), ("\nLa nécessité de la mise en service préalable de ce dispositif de ventilation était pourtant explicitement indiquée dans les procédures internes de gestion du début de manutention du combustible, mais ce point n'a pas été vérifié et l'autorisation de manutention a été donnée alors que les conditions requises n'étaient pas remplies.", 0), ("\nCet écart a été corrigé moins d'une heure après, l'assemblage de combustible ayant été repositionné dans la piscine de stockage.", 1), ("Cet événement n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni sur les travailleurs ou le public.", 1), ('Cependant, la gestion de cet événement révèle des lacunes en matière de culture de sûreté.', 0), ("Cet incident a été déclaré au niveau 0 de l'échelle INES.", 1)] | Manutention d'un assemblage de combustible avec le circuit de ventilation du bâtiment réacteur non en service. Le 21 mai 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté que la manutention d'un assemblage avait été engagée alors qu'un circuit de ventilation de l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur n'était pas en service et n'était pas raccordé au dispositif de filtration correspondant. Le bâtiment réacteur est équipé d'un système de ventilation qui est destiné à assurer le renouvellement de l'air afin de limiter la radioactivité ambiante et, en cas d'accident, à limiter les risques de concentrations locales élevées en hydrogène. Le réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrêt pour visite décennale. Le 21 mai 2008, en vue du rechargement du combustible, la manutention du premier assemblage de combustible entre la piscine de stockage et la cuve du réacteur est engagée, sans que le circuit de ventilation de l'enceinte de confinement ait été préalablement mis en service et raccordé au dispositif de filtration correspondant. Cet écart a été corrigé moins d'une heure après, l'assemblage de combustible ayant été repositionné dans la piscine de stockage. Cet événement n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni sur les travailleurs ou le public. Cet incident a été déclaré au niveau 0 de l'échelle INES. | Manutention d'un assemblage de combustible avec le circuit de ventilation du bâtiment réacteur non en service. Incident a été déclaré au niveau 0 de l'échelle INES. Cet événement n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, nor sur les travailleurs ou le public.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Isolement-de-la-filtration-iode-de-la-salle-de-commande | Isolement de la filtration iode de la salle de commande à la suite d'un défaut de préparation d'une intervention de maintenance. Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°1 était en production, un défaut de préparation d'une opération de maintenance a rendu inopérant le système de filtration de la salle de commande du réacteur N°1. La salle de commande d'un réacteur est équipée d'un circuit de ventilation et de filtration de l'air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Ce circuit comporte en particulier un dispositif de filtration d'iode qui serait utilisé lors d'un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 4 juillet 2008, une opération de maintenance préventive a été réalisée sur le réacteur N°1 afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un capteur de température. Cette opération a généré la fermeture automatique des vannes d'isolation du système de filtration d'iode de la salle de commande. L'exploitant n'a ni identifié ni détecté cette fermeture de vannes et le système de filtration est resté inopérant jusqu'au 16 juillet 2008. En raison de la durée de l'événement et du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Isolement de la filtration iode de la salle de commande à la suite d'un", 0), ("défaut de préparation d'une intervention de maintenance", 0), ('.', 1), ("\nLe 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°1 était en production, un défaut de préparation d'une opération de maintenance a rendu inopérant le système de filtration de la salle de commande du réacteur N°1.", 1), ("La salle de commande d'un réacteur est équipée d'un circuit de ventilation et de filtration de l'air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel.", 1), ("Ce circuit comporte en particulier un dispositif de filtration d'iode qui serait utilisé lors d'un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site.", 1), ("\nLe 4 juillet 2008, une opération de maintenance préventive a été réalisée sur le réacteur N°1 afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un capteur de température.", 1), ("Cette opération a généré la fermeture automatique des vannes d'isolation du système de filtration d'iode de la salle de commande.", 1), ("L'exploitant n'a ni identifié ni détecté cette fermeture de vannes et le système de filtration est resté inopérant jusqu'au 16 juillet 2008.", 1), ("\nEn raison de la durée de l'événement et du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | . Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°1 était en production, un défaut de préparation d'une opération de maintenance a rendu inopérant le système de filtration de la salle de commande du réacteur N°1. La salle de commande d'un réacteur est équipée d'un circuit de ventilation et de filtration de l'air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Ce circuit comporte en particulier un dispositif de filtration d'iode qui serait utilisé lors d'un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 4 juillet 2008, une opération de maintenance préventive a été réalisée sur le réacteur N°1 afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un capteur de température. Cette opération a généré la fermeture automatique des vannes d'isolation du système de filtration d'iode de la salle de commande. L'exploitant n'a ni identifié ni détecté cette fermeture de vannes et le système de filtration est resté inopérant jusqu'au 16 juillet 2008. | Le 4 juillet 2008, un défaut de préparation d'une opération de maintenance a rendu inopérant le système de filtration de la salle de commande du réacteur N°1. L'exploitant n'a ni identifié ni détecté cette fermeture de vannes.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reclassement-de-l-incident-concernant-le-desaccouplement-de-la-pompe-primaire-n-1-dans-un-etat-du-reacteur-non-conforme | Reclassement de l'incident concernant le désaccouplement de la pompe primaire n° 1 dans un état du réacteur non conforme. Le 10 avril 2008, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines était à l'arrêt. La cuve du réacteur était encore fermée lorsque les opérations de désaccouplement de la pompe primaire n° 1 ont été engagées contrairement à ce que prévoient les règles d'exploitation. En fonctionnement normal, les pompes primaires assurent la circulation de l'eau dans le circuit primaire et donc le refroidissement du combustible. A l'arrêt, tant que le réacteur n'est pas déchargé, la chaleur résiduelle du combustible est évacuée par le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Toutefois, pour des raisons de sûreté, en cas de défaillance de ce circuit, les pompes primaires doivent être maintenues dans une configuration compatible avec une remise en pression du circuit primaire de manière à ne pas augmenter le risque d'apparition d'une fuite. Le remontage de l‘accouplement de la pompe primaire a immédiatement été entrepris dès que l'écart a été constaté. L'origine de cet incident est une modification du planning initial des activités suivi d'une succession de non-respects de l'organisation définie pour la planification des activités. Comme suite à cet incident, l'ASN a mené une inspection réactive. Après analyse du compte-rendu d'événement significatif établi par l'exploitant et des réponses aux questions posées à l'issue de l'inspection réactive, l'ASN a décidé de reclasser cet incident au niveau 1 de l'échelle INES en raison du non-respect d'une règle d'exploitation et des défaillances dans l'organisation du site. | [("Reclassement de l'incident concernant le désaccouplement de la pompe primaire n° 1 dans un état du réacteur non conforme", 1), ('.', 1), ("Le 10 avril 2008, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines était à l'arrêt.", 1), ('La cuve du réacteur était encore fermée', 1), ("lorsque les opérations de désaccouplement de la pompe primaire n° 1 ont été engagées contrairement à ce que prévoient les règles d'exploitation.", 0), ("En fonctionnement normal, les pompes primaires assurent la circulation de l'eau dans le circuit primaire et donc le refroidissement du combustible.", 0), ("A l'arrêt, tant que le réacteur n'est pas déchargé, la chaleur résiduelle du combustible est évacuée par le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt.", 1), ("Toutefois, pour des raisons de sûreté, en cas de défaillance de ce circuit, les pompes primaires doivent être maintenues dans une configuration compatible avec une remise en pression du circuit primaire de manière à ne pas augmenter le risque d'apparition d'une fuite.", 1), ("\nLe remontage de l‘accouplement de la pompe primaire a immédiatement été entrepris dès que l'écart a été constaté.\n", 1), ("L'origine de cet incident est une modification du planning initial des activités suivi d'une succession de non-respects de l'organisation définie pour la planification des activités.", 1), ("Comme suite à cet incident, l'ASN a mené une inspection réactive.", 1), ("\nAprès analyse du compte-rendu d'événement significatif établi par l'exploitant et des réponses aux questions posées à l'issue de l'inspection réactive, l'ASN a décidé de reclasser cet incident au niveau 1 de l'échelle INES en raison du non-respect d'une règle d'exploitation et des défaillances dans l'organisation du site.", 0)] | Reclassement de l'incident concernant le désaccouplement de la pompe primaire n° 1 dans un état du réacteur non conforme . Le 10 avril 2008, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines était à l'arrêt. La cuve du réacteur était encore fermée A l'arrêt, tant que le réacteur n'est pas déchargé, la chaleur résiduelle du combustible est évacuée par le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Toutefois, pour des raisons de sûreté, en cas de défaillance de ce circuit, les pompes primaires doivent être maintenues dans une configuration compatible avec une remise en pression du circuit primaire de manière à ne pas augmenter le risque d'apparition d'une fuite. Le remontage de l‘accouplement de la pompe primaire a immédiatement été entrepris dès que l'écart a été constaté. L'origine de cet incident est une modification du planning initial des activités suivi d'une succession de non-respects de l'organisation définie pour la planification des activités. Comme suite à cet incident, l'ASN a mené une inspection réactive. | Reclassement de l'incident concernant le désaccouplement de la pompe primaire n° 1. Le 10 avril 2008, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines était à l'arrêt. L'origine de cet incident est une modification du planning initial des activités.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/L-ASN-suspend-les-activites-de-SOCATRI-Bollene-generant-des-rejets-de-carbone-14 | L'ASN suspend les activités de SOCATRI (Bollène) générant des rejets de carbone 14. Le 4 juillet dernier, à la suite d'opérations de traitement de déchets solides en provenance de l'ANDRA, la SOCATRI a constaté un dépassement, pour le mois de juin, de sa limite de rejet mensuelle de carbone 14 gazeux. La SOCATRI a immédiatement décidé la mise à l'arrêt de l'activité de l'atelier en cause. Lors des opérations de mise à l'arrêt, des rejets gazeux ont cependant continué. La SOCATRI a alors entrepris des analyses pour déterminer la nature du rejet. Les résultats obtenus par la SOCATRI ont montré que la limite annuelle de rejet en carbone 14 avait été dépassée de 5%. Informée le 5 août de ce dépassement, l'ASN a pris ce jour une décision interdisant la reprise par la SOCATRI de toute activité générant des rejets de carbone 14 et ce jusqu'à la fin de l'année 2008. Selon les premières estimations, l'impact de ce rejet sur l'environnement et la population a été jugé très faible, de l'ordre de quelques microsieverts, soit moins de quelques millièmes de la dose annuelle autorisée pour le public. L'ASN a demandé à l'IRSN une évaluation de l'impact de cet événement ainsi que de procéder à des mesures de la radioactivité dans l'environnement. SOCATRI assure, pour le compte de l'agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA), l'entreposage, le tri et le conditionnement de déchets très faiblement radioactifs provenant des "petits producteurs" de déchets nucléaires que sont notamment les laboratoires pharmaceutiques et les services de médecine nucléaire des hôpitaux. Du fait du dépassement d'une limite annuelle réglementaire de rejet, l'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Contacts presse : - Emmanuel Bouchot, 01 40 19 87 78. - Marc Champion, division de Lyon, 04 37 91 43 81. | [("L'ASN suspend les activités de SOCATRI (Bollène) générant des rejets de carbone 14.", 1), ("\nLe 4 juillet dernier, à la suite d'opérations de traitement de déchets solides en provenance de l'ANDRA, la SOCATRI a constaté un dépassement, pour le mois de juin, de sa limite de rejet mensuelle de carbone 14 gazeux.", 1), ("La SOCATRI a immédiatement décidé la mise à l'arrêt de l'activité de l'atelier en cause.", 0), ("Lors des opérations de mise à l'arrêt, des rejets gazeux ont cependant continué.", 0), ('La SOCATRI a alors entrepris des analyses pour déterminer la nature du rejet.', 1), ('Les résultats obtenus par la SOCATRI ont montré que la limite annuelle de rejet en carbone 14 avait été dépassée de 5%.', 0), ("\nInformée le 5 août de ce dépassement, l'ASN a pris ce jour une décision interdisant la reprise par la SOCATRI de toute activité générant des rejets de carbone 14 et ce jusqu'à la fin de l'année 2008.", 1), ("Selon les premières estimations, l'impact de ce rejet sur l'environnement et la population a été jugé très faible, de l'ordre de quelques microsieverts, soit moins de quelques millièmes de la dose annuelle autorisée pour le public.", 0), ("L'ASN a demandé à l'IRSN une évaluation de l'impact de cet événement ainsi que de procéder à des mesures de la radioactivité dans l'environnement.", 0), ('\nSOCATRI assure, pour le compte de l\'agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA), l\'entreposage, le tri et le conditionnement de déchets très faiblement radioactifs provenant des "petits producteurs" de déchets nucléaires que sont notamment les laboratoires pharmaceutiques et les services de médecine nucléaire des hôpitaux.\nDu fait du dépassement d\'une limite annuelle réglementaire de rejet, l\'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l\'échelle INES qui en compte 7.\nContacts presse :\n- Emmanuel Bouchot, 01 40 19 87 78. \n- Marc Champion, division de Lyon, 04 37 91 43 81.', 1)] | L'ASN suspend les activités de SOCATRI (Bollène) générant des rejets de carbone 14. Le 4 juillet dernier, à la suite d'opérations de traitement de déchets solides en provenance de l'ANDRA, la SOCATRI a constaté un dépassement, pour le mois de juin, de sa limite de rejet mensuelle de carbone 14 gazeux. La SOCATRI a alors entrepris des analyses pour déterminer la nature du rejet. Informée le 5 août de ce dépassement, l'ASN a pris ce jour une décision interdisant la reprise par la SOCATRI de toute activité générant des rejets de carbone 14 et ce jusqu'à la fin de l'année 2008. SOCATRI assure, pour le compte de l'agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA), l'entreposage, le tri et le conditionnement de déchets très faiblement radioactifs provenant des "petits producteurs" de déchets nucléaires que sont notamment les laboratoires pharmaceutiques et les services de médecine nucléaire des hôpitaux. Du fait du dépassement d'une limite annuelle réglementaire de rejet, l'ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. Contacts presse : - Emmanuel Bouchot, 01 40 19 87 78. - Marc Champion, division de Lyon, 04 37 91 43 81. | L'ASN suspend les activités de SOCATRI (Bollène) générant des rejets de carbone 14. Le 4 juillet dernier, la SOCATri constaté un dépassement, pour le mois of juin, de sa limite de rejet mensuelle de carb one 14 gazeux. | [12 empty] | 5% | 5%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-of-a-hundred-workers-at-Tricastin-nuclear-power-plant-Drome | Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France). Paris, july 24, 2008. On 23 July 2008, ASN has been informed by EDF management of Tricastin NPP that during reactor 4 outage for maintenance works and for fuel reloading, a hundred workers had been contaminated. The reactor was shut down and completely emptied of its fuel. This state allows maintenance on different components of the primary system. On 23 July 2008 around 9:30 am, in the course of maintenance works on one of the primary system pipes, two monitoring stations located in the reactor building detected a air contamination : in accordance with its procedures, EDF then proceeded to the evacuation of the building and has forbidden its access. Workers who were in the building had an anthropogammametry scanning and medical checks on the spot. These checks revealed that a hundred workers was contaminated at levels that do not exceed, according to EDF, the fortieth of the annual regulatory limit, set at 20 mSv in the case of a worker. ASN classes provisionally this event at level 0 of the INES Scale. | [('Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France).', 1), ('\nParis, july 24, 2008.', 0), ('On 23 July 2008, ASN has been informed by EDF management of Tricastin NPP that during reactor 4 outage for maintenance works and for fuel reloading, a hundred workers had been contaminated.\nThe reactor was shut down and completely emptied of its fuel.', 1), ('This state allows maintenance on different components of the primary system.\n', 1), ('On 23 July 2008 around 9:30 am, in the course of maintenance works on one of the primary system pipes, two monitoring stations located in the reactor building detected a air contamination : in accordance with its procedures, EDF then proceeded to the evacuation of the building and has forbidden its access.', 1), ('Workers who were in the building had an anthropogammametry scanning and medical checks on the spot.', 0), ('\nThese checks revealed that a hundred workers was contaminated at levels that do not exceed, according to EDF, the fortieth of the annual regulatory limit, set at 20 mSv in the case of a worker.', 1), ('\nASN classes provisionally this event at level 0 of the INES Scale.', 1)] | Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France). On 23 July 2008, ASN has been informed by EDF management of Tricastin NPP that during reactor 4 outage for maintenance works and for fuel reloading, a hundred workers had been contaminated. The reactor was shut down and completely emptied of its fuel. This state allows maintenance on different components of the primary system. On 23 July 2008 around 9:30 am, in the course of maintenance works on one of the primary system pipes, two monitoring stations located in the reactor building detected a air contamination : in accordance with its procedures, EDF then proceeded to the evacuation of the building and has forbidden its access. These checks revealed that a hundred workers was contaminated at levels that do not exceed, according to EDF, the fortieth of the annual regulatory limit, set at 20 mSv in the case of a worker. ASN classes provisionally this event at level 0 of the INES Scale. | Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France) On 23 July 2008 around 9:30 am, in the course of maintenance works on one of the primary system pipes, two monitoring stations located in the reactor building detected a air contamination. A hundred workers was contaminated at levels that do not exceed, according to EDF, the fortieth of the annual regulatory limit, set at 20 mSv. | [5 empty] | fuel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-lors-d-une-operation-d-appoint-en-eau-du-reacteur | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation lors d'une opération d'appoint en eau du réacteur. Le 25 juin 2008, alors que le réacteur n°1 était en phase de redémarrage, un appoint en eau du circuit primaire a été réalisé alors que les pompes du circuit primaire étaient arrêtées : cette opération n'est pas autorisée par les spécifications techniques d'exploitation car elle pourrait entraîner une augmentation non maîtrisée de la réactivité du coeur du réacteur. Sur un réacteur nucléaire à eau pressurisée, le maintien de l'inventaire en eau du circuit primaire s'effectue à l'aide d'un circuit dédié qui permet également d'ajuster la teneur en bore du circuit primaire. Le bore dissous dans l'eau du circuit primaire est utilisé pour contrôler l'évolution de la réactivité du coeur au cours du cycle. Afin d'éviter la formation de « poches » d'eau fortement ou faiblement concentrée en bore, les spécifications techniques d'exploitation prévoient que durant la phase de redémarrage les appoints en eau du circuit primaire ne doivent être réalisés que lorsque les pompes primaires sont en service : cela contribue à une bonne homogénéisation de la concentration en bore de l'eau circulant dans le circuit primaire. Le 25 juin 2008, un appoint en eau du circuit primaire du réacteur n°3 a été réalisé alors que les pompes du circuit primaire étaient à l'arrêt. En cas de défaillance du circuit d'appoint, un volume d'eau trop important aurait pu être injecté dans le circuit primaire : le brassage de l'eau n'étant pas assuré en raison de l'arrêt des pompes primaires, une augmentation de la réactivité du coeur aurait alors pu se produire. Compte tenu du non-respect d'une prescription générale des spécifications techniques d'exploitation du réacteur cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation lors d'une opération d'appoint en eau du réacteur.", 1), ('\nLe 25 juin 2008, alors que le réacteur n°1 était en phase de redémarrage, un appoint en eau du circuit primaire a été réalisé alors que les pompes du circuit primaire étaient arrêtées', 1), (": cette opération n'est pas autorisée par les spécifications techniques d'exploitation", 1), ('car elle pourrait entraîner une augmentation non maîtrisée de la réactivité du coeur du réacteur.', 1), ("Sur un réacteur nucléaire à eau pressurisée, le maintien de l'inventaire en eau du circuit primaire s'effectue à l'aide d'un circuit dédié qui permet également d'ajuster la teneur en bore du circuit primaire.", 0), ("Le bore dissous dans l'eau du circuit primaire est utilisé pour contrôler l'évolution de la réactivité du coeur au cours du cycle.", 0), ("\nAfin d'éviter la formation de « poches » d'eau fortement ou faiblement concentrée en bore, les spécifications techniques d'exploitation prévoient que durant la phase de redémarrage les appoints en eau du circuit primaire ne doivent être réalisés que lorsque les pompes primaires sont en service : cela contribue à une bonne homogénéisation de la concentration en bore de l'eau circulant dans le circuit primaire.", 1), ("\nLe 25 juin 2008, un appoint en eau du circuit primaire du réacteur n°3 a été réalisé alors que les pompes du circuit primaire étaient à l'arrêt.", 1), ("En cas de défaillance du circuit d'appoint, un volume d'eau trop important aurait pu être injecté dans le circuit primaire : le brassage de l'eau n'étant pas assuré en raison de l'arrêt des pompes primaires, une augmentation de la réactivité du coeur aurait alors pu se produire.", 0), ("\nCompte tenu du non-respect d'une prescription générale des spécifications techniques d'exploitation du réacteur cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation lors d'une opération d'appoint en eau du réacteur. Le 25 juin 2008, alors que le réacteur n°1 était en phase de redémarrage, un appoint en eau du circuit primaire a été réalisé alors que les pompes du circuit primaire étaient arrêtées : cette opération n'est pas autorisée par les spécifications techniques d'exploitation car elle pourrait entraîner une augmentation non maîtrisée de la réactivité du coeur du réacteur. Afin d'éviter la formation de « poches » d'eau fortement ou faiblement concentrée en bore, les spécifications techniques d'exploitation prévoient que durant la phase de redémarrage les appoints en eau du circuit primaire ne doivent être réalisés que lorsque les pompes primaires sont en service : cela contribue à une bonne homogénéisation de la concentration en bore de l'eau circulant dans le circuit primaire. Le 25 juin 2008, un appoint en eau du circuit primaire du réacteur n°3 a été réalisé alors que les pompes du circuit primaire étaient à l'arrêt. | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation lors d'une opération d'appoint en eau du réacteur. Le 25 juin 2008, alors que le réactseur n°1 était en phase de redémarrage, un appoint en eaux du circuit primaire a été réalisé.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-une-centaine-de-travailleurs-sur-la-centrale-nucleaire-du-Tricastin | Contamination d'une centaine de travailleurs sur la centrale nucléaire du Tricastin. Le 23 juillet 2008, l'ASN a été informée par la direction de la centrale nucléaire EDF du Tricastin que, dans le cadre des travaux pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 4, une centaine de travailleurs avait subi une contamination interne. Le réacteur était arrêté et entièrement vidé de son combustible. Cet état autorise des interventions sur différents composants du circuit primaire. C'est dans le cadre d'une intervention sur l'une des tuyauteries de ce circuit que, le 23 juillet vers 9 h 30, deux des balises de surveillance présentes dans le bâtiment du réacteur ont détecté une contamination de l'air de ce bâtiment : en application de ses procédures, l'exploitant a alors procédé à l'évacuation du bâtiment et en a interdit l'accès. Les travailleurs qui sont intervenus dans le bâtiment ont fait l'objet de contrôles anthropogammamétriques et médicaux sur place. Ces contrôles ont mis en évidence qu'une centaine d'entre eux présentait une contamination interne à des niveaux qui n'excèdent pas, selon EDF, le quarantième de la valeur limite annuelle réglementaire qui est fixée à 20 mSv dans le cas d'un travailleur. L'ASN classe provisoirement cet événement au niveau 0 de l'échelle INES. drapeau-anglais Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France) | [("Contamination d'une centaine de travailleurs sur la centrale nucléaire du Tricastin.", 0), ("\nLe 23 juillet 2008 Litre'ASN a été informée par la direction de la centrale nucléaire EDF du Tricastin que, dans le cadre des travaux pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 4, une centaine de travailleurs avait subi une contamination interne.", 1), ('\nLe réacteur était arrêté et entièrement vidé de son combustible', 0), ('.', 1), ('Cet état autorise des interventions sur différents composants du circuit primaire.', 0), ("\nC'est dans le cadre d'une intervention sur l'une des tuyauteries de ce circuit que, le 23 juillet vers 9 h 30, deux des balises de surveillance présentes dans le bâtiment du réacteur ont détecté une contamination de l'air de ce bâtiment : en application de ses procédures, l'exploitant a alors procédé à l'évacuation du bâtiment et en a interdit l'accès.", 1), ("Les travailleurs qui sont intervenus dans le bâtiment ont fait l'objet de contrôles anthropogammamétriques et médicaux sur place.", 1), ("\nCes contrôles ont mis en évidence qu'une centaine d'entre eux présentait une contamination interne à des niveaux qui n'excèdent pas, selon EDF, le quarantième de la valeur limite annuelle réglementaire qui est fixée à 20 mSv dans le cas d'un travailleur.\nL'ASN classe provisoirement cet événement au niveau 0 de l'échelle INES.\ndrapeau-anglais Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France)", 1)] | Le 23 juillet 2008 Litre'ASN a été informée par la direction de la centrale nucléaire EDF du Tricastin que, dans le cadre des travaux pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur n° 4, une centaine de travailleurs avait subi une contamination interne. . C'est dans le cadre d'une intervention sur l'une des tuyauteries de ce circuit que, le 23 juillet vers 9 h 30, deux des balises de surveillance présentes dans le bâtiment du réacteur ont détecté une contamination de l'air de ce bâtiment : en application de ses procédures, l'exploitant a alors procédé à l'évacuation du bâtiment et en a interdit l'accès. Les travailleurs qui sont intervenus dans le bâtiment ont fait l'objet de contrôles anthropogammamétriques et médicaux sur place. Ces contrôles ont mis en évidence qu'une centaine d'entre eux présentait une contamination interne à des niveaux qui n'excèdent pas, selon EDF, le quarantième de la valeur limite annuelle réglementaire qui est fixée à 20 mSv dans le cas d'un travailleur. L'ASN classe provisoirement cet événement au niveau 0 de l'échelle INES. drapeau-anglais Contamination of a hundred workers at Tricastin nuclear power plant (Drôme, France) | L'ASN classe provisoirement cet événement au niveau 0 de l'échelle INES. Le 23 juillet vers 9 h 30, deux des balises de surveillance présentes dans le bâtiment du réacteur n° 4 détecté une contamination of l'air. | [12 empty] | 2008, l | 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-d-une-indisponibilite-d-un-echangeur-EAS2 | Non respect d'une conduite à tenir à la suite d'une indisponibilité d'un échangeur EAS. Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire, le débit d'eau brute sur l'un des échangeurs du circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) est relevé inférieur au seuil prescrit par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température dans l'enceinte du réacteur. A la suite d'une indisponibilité d'une voie du circuit EAS dans cet état d'arrêt du réacteur, l'exploitant doit ramener le réacteur sous 14 heures vers un état d'arrêt plus adéquat, conformément aux règles générales d'exploitation. Or, l'utilisation d'une procédure inadaptée a conduit l'exploitant à ramener le réacteur dans cet état d'arrêt au-delà du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une voie du circuit EAS, l'événement a été reclassé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect d'une conduite à tenir à la suite d'une indisponibilité d'un échangeur EAS.", 1), ("\nLe 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire, le débit d'eau brute sur l'un des échangeurs du circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) est relevé inférieur au seuil prescrit par les règles générales d'exploitation.", 1), ("\nLe circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température dans l'enceinte du réacteur.\nA la suite d'une indisponibilité d'une voie du circuit EAS dans cet état d'arrêt du réacteur, l'exploitant doit ramener le réacteur sous 14 heures vers un état d'arrêt plus adéquat, conformément aux règles générales d'exploitation.", 1), ("Or, l'utilisation d'une procédure inadaptée a conduit l'exploitant à ramener le réacteur dans cet état d'arrêt au-delà du délai prescrit.", 1), ("\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une voie du circuit EAS, l'événement a été reclassé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect d'une conduite à tenir à la suite d'une indisponibilité d'un échangeur EAS. Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire, le débit d'eau brute sur l'un des échangeurs du circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) est relevé inférieur au seuil prescrit par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température dans l'enceinte du réacteur. A la suite d'une indisponibilité d'une voie du circuit EAS dans cet état d'arrêt du réacteur, l'exploitant doit ramener le réacteur sous 14 heures vers un état d'arrêt plus adéquat, conformément aux règles générales d'exploitation. Or, l'utilisation d'une procédure inadaptée a conduit l'exploitant à ramener le réacteur dans cet état d'arrêt au-delà du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une voie du circuit EAS, l'événement a été reclassé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 4 juillet 2008, le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire. Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'Eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-d-une-indisponibilite-d-un-echangeur-EAS | Non respect d'une conduite à tenir à la suite d'une indisponibilité d'un échangeur EAS. Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire, le débit d'eau brute sur l'un des échangeurs du circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) est relevé inférieur au seuil prescrit par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température dans l'enceinte du réacteur. A la suite d'une indisponibilité d'une voie du circuit EAS dans cet état d'arrêt du réacteur, l'exploitant doit ramener le réacteur sous 14 heures vers un état d'arrêt plus adéquat, conformément aux règles générales d'exploitation. Or, l'utilisation d'une procédure inadaptée a conduit l'exploitant à ramener le réacteur dans cet état d'arrêt au-delà du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une voie du circuit EAS, l'événement a été reclassé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect d'une conduite à tenir à la suite d'une indisponibilité d'un échangeur EAS.", 1), ("\nLe 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire, le débit d'eau brute sur l'un des échangeurs du circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) est relevé inférieur au seuil prescrit par les règles générales d'exploitation.", 1), ("\nLe circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température dans l'enceinte du réacteur.\nA la suite d'une indisponibilité d'une voie du circuit EAS dans cet état d'arrêt du réacteur, l'exploitant doit ramener le réacteur sous 14 heures vers un état d'arrêt plus adéquat, conformément aux règles générales d'exploitation.", 1), ("Or, l'utilisation d'une procédure inadaptée a conduit l'exploitant à ramener le réacteur dans cet état d'arrêt au-delà du délai prescrit.", 1), ("\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une voie du circuit EAS, l'événement a été reclassé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect d'une conduite à tenir à la suite d'une indisponibilité d'un échangeur EAS. Le 4 juillet 2008, alors que le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire, le débit d'eau brute sur l'un des échangeurs du circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) est relevé inférieur au seuil prescrit par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température dans l'enceinte du réacteur. A la suite d'une indisponibilité d'une voie du circuit EAS dans cet état d'arrêt du réacteur, l'exploitant doit ramener le réacteur sous 14 heures vers un état d'arrêt plus adéquat, conformément aux règles générales d'exploitation. Or, l'utilisation d'une procédure inadaptée a conduit l'exploitant à ramener le réacteur dans cet état d'arrêt au-delà du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une voie du circuit EAS, l'événement a été reclassé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 4 juillet 2008, le réacteur n°2 est dans un état d'arrêt permettant une intervention sur une tuyauterie du circuit secondaire. Le circuit d'aspersion d'eau dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'Eau contenant de la soude afin de diminuer la pression et la température.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-maintenance-sur-du-materiel-classe-pour-fonctionner-aux-conditions-accidentelles3 | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Le 13 juillet 2008, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°2 de Nogent sur Seine, un mélange non homologué de 2 types de graisses a été découvert dans les servomoteurs électriques de robinets situés dans le bâtiment réacteur. L'écart, détecté lors de la maintenance d'un robinet, réside en la présence d'un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet. Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l'est pas. Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur la tranche, vingt robinets se trouvant sur différents circuits, et parfois sur des voies redondantes, comportent ou sont susceptibles de comporter ce mélange non homologué. Tous sont classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. L'exploitant procède actuellement à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l'installation. Cet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d'un précédent arrêt pour rechargement. Une analyse plus détaillée de l'origine de l'évènement est en cours afin notamment de déterminer si l'écart est susceptible de se retrouver sur les installations du réacteur n°1. Aucun des robinets concernés n'a connu de problème de manoeuvrabilité lors des cycles précédents, l'incident n'a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l'installation. Cependant, s'agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manoeuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n'était pas démontrée. Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l'installation en cas d'accident grave. En raison de lacunes dans la maintenance de matériels important pour la sûreté ayant une origine commune, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles.', 1), ("\nLe 13 juillet 2008, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°2 de Nogent sur Seine, un mélange non homologué de 2 types de graisses a été découvert dans les servomoteurs électriques de robinets situés dans le bâtiment réacteur.", 1), ("L'écart, détecté lors de la maintenance d'un robinet, réside en la présence d'un mélange de deux graisses dans le boîtier du réducteur transmettant le mouvement à la tige de robinet.", 0), ("Si chacune des graisses est homologuée, le mélange de celles-ci ne l'est pas.", 0), ('Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur la tranche, vingt robinets se trouvant sur différents circuits, et parfois sur des voies redondantes, comportent ou sont susceptibles de comporter ce mélange non homologué.', 1), ('Tous sont classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles.', 1), ("L'exploitant procède actuellement à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l'installation.", 1), ("Cet écart est dû à un défaut dans les actions de maintenance de ces robinets lors d'un précédent arrêt pour rechargement.", 0), ("Une analyse plus détaillée de l'origine de l'évènement est en cours afin notamment de déterminer si l'écart est susceptible de se retrouver sur les installations du réacteur n°1.", 0), ("\nAucun des robinets concernés n'a connu de problème de manoeuvrabilité lors des cycles précédents, l'incident n'a donc eu aucun impact direct sur la sûreté de l'installation.", 0), ("Cependant, s'agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manoeuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n'était pas démontrée.", 1), ("Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l'installation en cas d'accident grave.", 1), ("\nEn raison de lacunes dans la maintenance de matériels important pour la sûreté ayant une origine commune, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Le 13 juillet 2008, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt pour rechargement du réacteur n°2 de Nogent sur Seine, un mélange non homologué de 2 types de graisses a été découvert dans les servomoteurs électriques de robinets situés dans le bâtiment réacteur. Après une vérification exhaustive des robinets potentiellement concernés sur la tranche, vingt robinets se trouvant sur différents circuits, et parfois sur des voies redondantes, comportent ou sont susceptibles de comporter ce mélange non homologué. Tous sont classés au niveau de qualification aux conditions accidentelles. L'exploitant procède actuellement à la remise en état de ces robinets avant le redémarrage de l'installation. Cependant, s'agissant de matériels devant fonctionner dans des conditions accidentelles, la manoeuvrabilité de ces robinets dans de telles conditions n'était pas démontrée. Cet incident a donc potentiellement remis en cause la sûreté de l'installation en cas d'accident grave. | Défaut de maintenance sur du matériel classé pour fonctionner aux conditions accidentelles. Le 13 juillet 2008, durant les opérations de maintenance se déroulant pendant l'arrêt, un mélange non homologué de 2 types of graisses a été découvert dans les servomoteurs électriques.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-of-an-underground-pipe-of-uranium-liquid-discharges-at-the-FBFC-plant | Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme). Paris, july 24, 2008. On July 17 2008 at 5 pm, the Franco-Belgian fuel manufacturing plant (FBFC), group AREVA-NP, located in Romans-sur-Isere in the French Drôme département, informed ASN of the rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges. ASN decided to conduct a reactive inspection. Three inspectors from the ASN division of Lyon visited the site on the night of July 17 2008 to July 18 2008 to examine the exact circumstances of the event and the provisions taken by the operator. The ASN inspectors recorded that : - according to the FBFC licensee, the rupture of the underground pipe could date back to several years; - the FBFC licensee has taken corrective actions to protect the area against any weather injury. The FBFC licensee will proceed, July 18, to the cleaning of the contaminated area. Inspectors requested an examination of all materials removed to evaluate the mass of uranium present. The inspectors have noted the non-compliance of this pipe with the regulation requirements demanding a sufficient mechanical ability to resist to shocks to avoid its rupture. ASN classes provisionally this event at level 1 of the International Nuclear Event Scale (INES). | [('Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme).', 1), ('\nParis, july 24, 2008.', 0), ('\nOn July 17 2008 at 5 pm, the Franco-Belgian fuel manufacturing plant (FBFC), group AREVA-NP, located in Romans-sur-Isere in the French Drôme département, informed ASN of the rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges.\nASN decided to conduct a reactive inspection.', 1), ('Three inspectors from the ASN division of Lyon visited the site on the night of July 17 2008 to July 18 2008 to examine the exact circumstances of the event and the provisions taken by the operator.', 0), ('The ASN inspectors recorded that :\n- according to the FBFC licensee, the rupture of the underground pipe could date back to several years;\n- the FBFC licensee has taken corrective actions to protect the area against any weather injury.\nThe FBFC licensee will proceed, July 18, to the cleaning of the contaminated area.', 1), ('Inspectors requested an examination of all materials removed to evaluate the mass of uranium present.', 1), ('\nThe inspectors have noted the non-compliance of this pipe with the regulation requirements demanding a sufficient mechanical ability to resist to shocks to avoid its rupture.', 1), ('\nASN classes provisionally this event at level 1 of the International Nuclear Event Scale (INES).', 0)] | Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme). On July 17 2008 at 5 pm, the Franco-Belgian fuel manufacturing plant (FBFC), group AREVA-NP, located in Romans-sur-Isere in the French Drôme département, informed ASN of the rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges. ASN decided to conduct a reactive inspection. The ASN inspectors recorded that : - according to the FBFC licensee, the rupture of the underground pipe could date back to several years; - the FBFC licensee has taken corrective actions to protect the area against any weather injury. The FBFC licensee will proceed, July 18, to the cleaning of the contaminated area. Inspectors requested an examination of all materials removed to evaluate the mass of uranium present. The inspectors have noted the non-compliance of this pipe with the regulation requirements demanding a sufficient mechanical ability to resist to shocks to avoid its rupture. | Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme) ASN inspectors recorded that the rupture of the underground pipe could date back to several years. The FBFC licensee has taken corrective actions to protect the area against any weather injury. Inspectors requested an examination of all materials removed to evaluate the mass of uranium present. | [5 empty] | fuel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rupture-d-une-canalisation-de-rejets-d-effluents-liquides-a-l-usine-FBFC-de-Romans-sur-Isere-Drome | Rupture d'une canalisation de rejets d'effluents liquides à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme). Le 17 juillet 2008 vers 17 h, l'usine franco-belge de fabrication de combustible (FBFC) du groupe AREVA/NP, située à Romans-sur Isère dans la Drôme, a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de la rupture d'une canalisation enterrée de rejets d'effluents liquides uranifères. L'ASN a décidé de réaliser une inspection immédiate. Trois inspecteurs de la division de Lyon de l'ASN se sont ainsi rendus sur place dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juillet pour examiner les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises par l'exploitant. Les inspecteurs de l'ASN ont relevé que : - la rupture de cette canalisation enterrée daterait, selon l'exploitant, de plusieurs années ; - l'exploitant a pris des mesures correctives destinées à protéger la zone contre les éventuelles intempéries. L'exploitant va procéder, ce 18 juillet, au nettoyage de la zone contaminée. Les inspecteurs lui ont demandé que la totalité des matériaux retirés soit analysée pour évaluer la masse d'uranium présente. Les inspecteurs ont relevé la non-conformité de cette tuyauterie vis-à-vis des exigences de la réglementation applicable qui demandent une capacité de résistance aux chocs suffisante pour éviter leur rupture. L'ASN classe provisoirement cet événement au niveau 1 de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires INES. drapeau-anglais Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme) | [("Rupture d'une canalisation de rejets d'effluents liquides à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme)", 1), ('.', 1), ("Le 17 juillet 2008 vers 17 h, l'usine franco-belge de fabrication de combustible (FBFC) du groupe AREVA/NP, située à Romans-sur Isère dans la Drôme, a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de la rupture d'une canalisation enterrée de rejets d'effluents liquides uranifères.\nL'ASN a décidé de réaliser une inspection immédiate.", 1), ("Trois inspecteurs de la division de Lyon de l'ASN se sont ainsi rendus sur place dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juillet pour examiner les circonstances de l'événement ainsi que les mesures prises par l'exploitant", 0), ('.', 1), ("\nLes inspecteurs de l'ASN ont relevé que :\n- la rupture de cette canalisation enterrée daterait, selon l'exploitant, de plusieurs années ;\n- l'exploitant a pris des mesures correctives destinées à protéger la zone contre les éventuelles intempéries.\nL'exploitant va procéder, ce 18 juillet, au nettoyage de la zone contaminée.", 1), ("Les inspecteurs lui ont demandé que la totalité des matériaux retirés soit analysée pour évaluer la masse d'uranium présente.", 1), ("\nLes inspecteurs ont relevé la non-conformité de cette tuyauterie vis-à-vis des exigences de la réglementation applicable qui demandent une capacité de résistance aux chocs suffisante pour éviter leur rupture.\nL'ASN classe provisoirement cet événement au niveau 1 de l'échelle internationale de classement des événements nucléaires INES.", 0), ('\ndrapeau-anglais Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme)', 1)] | Rupture d'une canalisation de rejets d'effluents liquides à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme) . Le 17 juillet 2008 vers 17 h, l'usine franco-belge de fabrication de combustible (FBFC) du groupe AREVA/NP, située à Romans-sur Isère dans la Drôme, a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de la rupture d'une canalisation enterrée de rejets d'effluents liquides uranifères. L'ASN a décidé de réaliser une inspection immédiate. . Les inspecteurs de l'ASN ont relevé que : - la rupture de cette canalisation enterrée daterait, selon l'exploitant, de plusieurs années ; - l'exploitant a pris des mesures correctives destinées à protéger la zone contre les éventuelles intempéries. L'exploitant va procéder, ce 18 juillet, au nettoyage de la zone contaminée. Les inspecteurs lui ont demandé que la totalité des matériaux retirés soit analysée pour évaluer la masse d'uranium présente. drapeau-anglais Rupture of an underground pipe of uranium liquid discharges at the FBFC plant in Romans-sur-Isere (Drôme) | Rupture d'une canalisation de rejets d'effluents liquides à l'usine FBFC de Romans-sur Isère (Drôme) Le 17 juillet 2008 vers 17 h, l'USine franco-belge de fabrication de combustible du groupe AREVA/NP a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de la rupture.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejets-de-fluide-frigorigene4 | Rejets de fluide frigorigène. Le 24 avril 2008, lors d'une opération de maintenance sur un compresseur du système DEG, une perte de 141kg de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) est détectée. Le système DEG est constitué du circuit de production et de distribution d'eau glacée de l'installation nucléaire, qui fonctionne à l'instar d'un climatiseur. Il permet notamment d'abaisser efficacement la température du bâtiment des auxiliaires nucléaires et du bâtiment réacteur. Le rejet de HFC est consécutif à une défaillance de la garniture mécanique du compresseur. Aucun appoint de fluide frigorigène n'avait été réalisé depuis la dernière opération de maintenance du compresseur qui s'est déroulée fin 2005. Le montage d'une nouvelle garniture métallique a été réalisé en mai. L'ASN suit avec attention les actions menées par EDF pour améliorer le délai de détection des fuites et réduire la masse de gaz rejetée par les fuites des garnitures mécaniques. En raison du dépassement de la limite de 20 kg fixée par le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 pour les émissions ponctuelles de fluides frigorigènes, cet événement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant. | [('Rejets de fluide frigorigène.', 1), ("\nLe 24 avril 2008, lors d'une opération de maintenance sur un compresseur du système DEG, une perte de 141kg de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) est détectée.", 1), ("Le système DEG est constitué du circuit de production et de distribution d'eau glacée de l'installation nucléaire, qui fonctionne à l'instar d'un climatiseur.", 1), ("Il permet notamment d'abaisser efficacement la température du bâtiment des auxiliaires nucléaires et du bâtiment réacteur.", 1), ('Le rejet de HFC est consécutif à une défaillance de la garniture mécanique du compresseur.', 1), ("Aucun appoint de fluide frigorigène n'avait été réalisé depuis la dernière opération de maintenance du compresseur qui s'est déroulée fin 2005.", 1), ("Le montage d'une nouvelle garniture métallique a été réalisé en mai.", 1), ("L'ASN suit avec attention les actions menées par EDF pour améliorer le délai de détection des fuites et réduire la masse de gaz rejetée par les fuites des garnitures mécaniques.", 0), ("\nEn raison du dépassement de la limite de 20 kg fixée par le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 pour les émissions ponctuelles de fluides frigorigènes, cet événement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant.", 1)] | Rejets de fluide frigorigène. Le 24 avril 2008, lors d'une opération de maintenance sur un compresseur du système DEG, une perte de 141kg de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) est détectée. Le système DEG est constitué du circuit de production et de distribution d'eau glacée de l'installation nucléaire, qui fonctionne à l'instar d'un climatiseur. Il permet notamment d'abaisser efficacement la température du bâtiment des auxiliaires nucléaires et du bâtiment réacteur. Le rejet de HFC est consécutif à une défaillance de la garniture mécanique du compresseur. Aucun appoint de fluide frigorigène n'avait été réalisé depuis la dernière opération de maintenance du compresseur qui s'est déroulée fin 2005. Le montage d'une nouvelle garniture métallique a été réalisé en mai. En raison du dépassement de la limite de 20 kg fixée par le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 pour les émissions ponctuelles de fluides frigorigènes, cet événement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant. | Le 24 avril 2008, lors d'une opération de maintenance sur un compresseur du système DEG, une perte de 141kg de fluide frigorigène de type hydrofluorocarbure (HFC) est détectée. Le rejet de HFC est consécutif à une défaillance de la garniture mécanique du compreseur. | [12 empty] | 141kg; 20 kg | 141kg; 20 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-d-un-delai-de-reparation-prescrit-par-les-regles-generales-d-exploitation-RGE | Dépassement d'un délai de réparation prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE). Le 22 juin 2008, le délai de réparation de 24 heures d'une vanne du système de refroidissement à l'arrêt du circuit primaire, prescrit par les RGE, est dépassé. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure, lors des phases d'arrêt de réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le coeur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Le réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrêt pour visite décennale. Le 21 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un défaut de montage d'un organe et un défaut de fonctionnement d'une vanne d'une voie du circuit RRA. La durée nécessaire à la réparation a été de 5 jours, alors que le délai maximum prescrit par les RGE est de 24 heures. En raison du non respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [("Dépassement d'un délai de réparation prescrit par les règles générales d'exploitation (RGE).", 0), ("\nLe 22 juin 2008, le délai de réparation de 24 heures d'une vanne du système de refroidissement à l'arrêt du circuit primaire, prescrit par les RGE, est dépassé.\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.\nLe circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure, lors des phases d'arrêt de réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le coeur du réacteur.", 1), ('Il est constitué de deux voies redondantes.', 1), ("\nLe réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrêt pour visite décennale.", 1), ("Le 21 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un défaut de montage d'un organe et un défaut de fonctionnement d'une vanne d'une voie du circuit RRA.", 1), ('La durée nécessaire à la réparation a été de 5 jours, alors que le délai maximum prescrit par les RGE est de 24 heures.\n', 1), ("En raison du non respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 0)] | Le 22 juin 2008, le délai de réparation de 24 heures d'une vanne du système de refroidissement à l'arrêt du circuit primaire, prescrit par les RGE, est dépassé. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure, lors des phases d'arrêt de réacteur, la circulation et un niveau d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le coeur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes. Le réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrêt pour visite décennale. Le 21 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un défaut de montage d'un organe et un défaut de fonctionnement d'une vanne d'une voie du circuit RRA. La durée nécessaire à la réparation a été de 5 jours, alors que le délai maximum prescrit par les RGE est de 24 heures. | Le 22 juin 2008, le délai de réparation de 24 heures d'une vanne du système de refroidissement à l'arrêt du circuit primaire, prescrit par les RGE, est dépassé. Le réacteur de Flamanville 1 est en fin d'arrèt pour visite décennale. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-deux-voies-du-circuit-d-injection-de-securite | Indisponibilité des deux voies du circuit d'injection de sécurité. Le 4 juin 2008, les dispositifs d'injection de sécurité du réacteur ont été rendus indisponibles alors qu'ils étaient requis par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection débitant dans le circuit primaire. Le 2 juin 2008, le réacteur a été arrêté à la suite de la défaillance de son transformateur principal. Le 4 juin 2008, au cours des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, l'équipe de conduite a déconnecté de manière anticipée l'ensemble du circuit d'injection de sécurité alors que les règles générales d'exploitation ne le permettaient pas. Les pompes et les réservoirs du circuit d'injection de sécurité ont été rendus à nouveau opérationnels dès la découverte de l'écart. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 9 juin 2008 afin de mieux comprendre la nature de l'évènement. L'inspection a mis en évidence un manque de robustesse du processus de validation des opérations de déconnexion des équipements, un manque de rigueur dans l'application des procédures ainsi qu'une forte activité des équipes de conduite liée aux arrêts simultanés des deux réacteurs. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. Toutefois, compte tenu de la mise en indisponibilité de deux voies d'un système de sauvegarde, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Indisponibilité des deux voies du circuit d'injection de sécurité.", 1), ("\nLe 4 juin 2008, les dispositifs d'injection de sécurité du réacteur ont été rendus indisponibles alors qu'ils étaient requis par les règles générales d'exploitation.\nLe circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur.", 1), ("Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection débitant dans le circuit primaire.", 1), ('\nLe 2 juin 2008, le réacteur a été arrêté à la suite de la défaillance de son transformateur principal.', 1), ("Le 4 juin 2008, au cours des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, l'équipe de conduite a déconnecté de manière anticipée l'ensemble du circuit d'injection de sécurité alors que les règles générales d'exploitation ne le permettaient pas.", 1), ("\nLes pompes et les réservoirs du circuit d'injection de sécurité ont été rendus à nouveau opérationnels dès la découverte de l'écart.\nL'ASN a réalisé une inspection réactive le 9 juin 2008 afin de mieux comprendre la nature de l'évènement.", 1), ("L'inspection a mis en évidence un manque de robustesse du processus de validation des opérations de déconnexion des équipements, un manque de rigueur dans l'application des procédures ainsi qu'une forte activité des équipes de conduite liée aux arrêts simultanés des deux réacteurs.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement.", 1), ("Toutefois, compte tenu de la mise en indisponibilité de deux voies d'un système de sauvegarde, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Indisponibilité des deux voies du circuit d'injection de sécurité. Le 4 juin 2008, les dispositifs d'injection de sécurité du réacteur ont été rendus indisponibles alors qu'ils étaient requis par les règles générales d'exploitation. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection débitant dans le circuit primaire. Le 2 juin 2008, le réacteur a été arrêté à la suite de la défaillance de son transformateur principal. Le 4 juin 2008, au cours des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, l'équipe de conduite a déconnecté de manière anticipée l'ensemble du circuit d'injection de sécurité alors que les règles générales d'exploitation ne le permettaient pas. Les pompes et les réservoirs du circuit d'injection de sécurité ont été rendus à nouveau opérationnels dès la découverte de l'écart. L'ASN a réalisé une inspection réactive le 9 juin 2008 afin de mieux comprendre la nature de l'évènement. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. | Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression. Le 2 juin 2008, le réacteur a été arrêté à la suite de la défaillance de son transformateur principal. Le 4 juin2008, l'équipe de conduite a déconnecté de manière anticipée l'ensemble du circuit. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-B4-Coupure-de-l-aerotherme-de-la-bache-REA-bore | Réacteur B4 Coupure de l'aérotherme de la bâche REA bore. Un incident est survenu le 18 juillet : alors que le réacteur était en fonctionnement, l’exploitant a constaté que le système d’appoint en eau borée (circuit REA) avait été considéré comme indisponible pendant 2 heures et 28 minutes, ce qui est contraire aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Le bore est un corps qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire. Le mélange d’eau et de bore est préparé dans deux réservoirs du circuit d’appoint en eau borée. L’un de ces réservoirs ainsi rempli doit être relié au circuit primaire. Le jour de l’incident, à la suite d’une opération de maintenance sur le réacteur 3 à l’arrêt, la coupure d’un tableau électrique a provoqué l’arrêt de l’aérotherme qui sert à contrôler et réguler la température du local où se trouve le réservoir d’eau borée. Cette régulation doit permettre de maintenir la température du circuit d’appoint en eau borée (circuit REA) au dessus d’une température minimum limite. En absence de cette régulation, le système d’apport en eau borée doit être considérée comme indisponible. Le circuit d’alarme correspondant, commun aux réacteurs 3 et 4, alerte uniquement la salle de commande du réacteur 3 et ne prévoit aucune action sur le réacteur 4. En raison du non-respect des limites et conditions d’exploitation et de l’utilisation d’une procédure inadéquate, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Réacteur B4 Coupure de l'aérotherme de la bâche REA bore.", 0), ('\nUn incident est survenu le 18 juillet : alors que le réacteur était en fonctionnement, l’exploitant a constaté que le système d’appoint en eau borée (circuit REA) avait été considéré comme indisponible pendant 2 heures et 28 minutes, ce qui est contraire aux spécifications techniques d’exploitation (STE).', 1), ('Le bore est un corps qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 0), ('Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d’arrêter la réaction nucléaire.', 0), ('Le mélange d’eau et de bore est préparé dans deux réservoirs du circuit d’appoint en eau borée', 0), ('.', 1), ('L’un de ces réservoirs ainsi rempli doit être relié au circuit primaire.', 1), ('Le jour de l’incident, à la suite d’une opération de maintenance sur le réacteur 3 à l’arrêt, la coupure d’un tableau électrique a provoqué l’arrêt de l’aérotherme qui sert à contrôler et réguler la température du local où se trouve le réservoir d’eau borée.', 1), ('Cette régulation doit permettre de maintenir la température du circuit d’appoint en eau borée (circuit REA) au dessus d’une température minimum limite.', 1), ('En absence de cette régulation, le système d’apport en eau borée doit être considérée comme indisponible.', 0), ('Le circuit d’alarme correspondant, commun aux réacteurs 3 et 4, alerte uniquement la salle de commande du réacteur 3 et ne prévoit aucune action sur le réacteur 4.\n', 0), ('En raison du non-respect des limites et conditions d’exploitation et de l’utilisation d’une procédure inadéquate, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Un incident est survenu le 18 juillet : alors que le réacteur était en fonctionnement, l’exploitant a constaté que le système d’appoint en eau borée (circuit REA) avait été considéré comme indisponible pendant 2 heures et 28 minutes, ce qui est contraire aux spécifications techniques d’exploitation (STE). . L’un de ces réservoirs ainsi rempli doit être relié au circuit primaire. Le jour de l’incident, à la suite d’une opération de maintenance sur le réacteur 3 à l’arrêt, la coupure d’un tableau électrique a provoqué l’arrêt de l’aérotherme qui sert à contrôler et réguler la température du local où se trouve le réservoir d’eau borée. Cette régulation doit permettre de maintenir la température du circuit d’appoint en eau borée (circuit REA) au dessus d’une température minimum limite. En raison du non-respect des limites et conditions d’exploitation et de l’utilisation d’une procédure inadéquate, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | L’exploitant a constaté que le système d’appoint en eau borée (circuit REA) avait été considéré comme indisponible pendant 2 heures et 28 minutes. L’un of ces réservoirs ainsi rempli doit être relié au circuit primaire. | [12 empty] | eur 3; eurs 3; eur 4. | eur 3; eurs 3; eur 4. |  | 2 heures et 28 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret | Indisponibilité du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Le 12 mai 2008, alors que le réacteur n° 4 était à l'arrêt, EDF a constaté que le circuit de refroidissement à l'arrêt n'était pas disponible alors que le rechargement en combustible avait été effectué. Pendant les phases d'arrêt du réacteur, lorsque le combustible est dans la cuve, il faut assurer une circulation d'eau dans le circuit primaire afin d'évacuer la chaleur résiduelle dégagée par le combustible. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure cette fonction au moyen de deux pompes et de deux échangeurs qui transmettent la chaleur du circuit primaire au circuit de réfrigération intermédiaire. Au cours des opérations de surveillance quotidienne des installations, les opérateurs ont constaté que la température du circuit primaire de refroidissement augmentait anormalement. EDF a mené immédiatement des investigations qui ont permis de découvrir que deux vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt étaient fermées depuis 4 jours. Dans cette configuration, l'eau ne circulait pas dans les échangeurs du circuit de refroidissement à l'arrêt et la chaleur résiduelle dégagée par le combustible n'était plus correctement évacuée. Les deux vannes ont été ouvertes et le refroidissement du circuit primaire a rétabli. L'ASN a réalisé, le 19 mai 2008, une inspection réactive à la suite de cet événement. Consulter la lettre de suite de l'inspection. En raison de l'indisponibilité prolongée d'un circuit important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt.", 1), ("\nLe 12 mai 2008, alors que le réacteur n° 4 était à l'arrêt, EDF a constaté que le circuit de refroidissement à l'arrêt n'était pas disponible alors que le rechargement en combustible avait été effectué.", 1), ("\nPendant les phases d'arrêt du réacteur, lorsque le combustible est dans la cuve, il faut assurer une circulation d'eau dans le circuit primaire afin d'évacuer la chaleur résiduelle dégagée par le combustible.", 0), ("Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure cette fonction au moyen de deux pompes et de deux échangeurs qui transmettent la chaleur du circuit primaire au circuit de réfrigération intermédiaire.", 1), ('\nAu cours des opérations de surveillance quotidienne des installations, les opérateurs ont constaté que la température du circuit primaire de refroidissement augmentait anormalement.', 1), ("EDF a mené immédiatement des investigations qui ont permis de découvrir que deux vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt étaient fermées depuis 4 jours.", 1), ("Dans cette configuration, l'eau ne circulait pas dans les échangeurs du circuit de refroidissement à l'arrêt et la chaleur résiduelle dégagée par le combustible n'était plus correctement évacuée.", 0), ('\nLes deux vannes ont été ouvertes et le refroidissement du circuit primaire a rétabli.', 1), ("\nL'ASN a réalisé, le 19 mai 2008, une inspection réactive à la suite de cet événement.", 1), ("Consulter la lettre de suite de l'inspection.", 1), ("\nEn raison de l'indisponibilité prolongée d'un circuit important pour la sûreté, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Le 12 mai 2008, alors que le réacteur n° 4 était à l'arrêt, EDF a constaté que le circuit de refroidissement à l'arrêt n'était pas disponible alors que le rechargement en combustible avait été effectué. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure cette fonction au moyen de deux pompes et de deux échangeurs qui transmettent la chaleur du circuit primaire au circuit de réfrigération intermédiaire. Au cours des opérations de surveillance quotidienne des installations, les opérateurs ont constaté que la température du circuit primaire de refroidissement augmentait anormalement. EDF a mené immédiatement des investigations qui ont permis de découvrir que deux vannes du circuit de refroidissement à l'arrêt étaient fermées depuis 4 jours. Les deux vannes ont été ouvertes et le refroidissement du circuit primaire a rétabli. L'ASN a réalisé, le 19 mai 2008, une inspection réactive à la suite de cet événement. Consulter la lettre de suite de l'inspection. | Le 12 mai 2008, alors que le réacteur n° 4 était à l'arrêt, EDF a constaté que le circuit de refroidissement n'était pas disponible. L'ASN a réalisé une inspection réactive à la suite de cet événement. Les deux vannes du circuit étaient fermées depuis 4 jours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-anomalies-dans-la-realisation-d-essais-periodiques | Non-respect des règles générales d'exploitation : anomalies dans la réalisation d'essais périodiques. Le 2 juin 2008, lors d'un contrôle de la bonne application du programme d'essais périodiques, le centre nucléaire de production d'électricité du Bugey a relevé plusieurs anomalies dans la réalisation des essais périodiques. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais dits « essais périodiques » sont réalisés régulièrement. En raison d'une mauvaise application des règles générales d'exploitation, les contrôles suivants n'ont pas été effectués depuis une date antérieure à 2001 : transmission du signal d'arrêt automatique du réacteur vers cinq systèmes de protection du réacteur,. temporisation du système de mesure de puissance du réacteur suite à une coupure électrique,. ordre de déclenchement de la turbine suite à un signal émis par un système de sûreté,. blocage de l'extraction des grappes de commande du réacteur suite à une simulation de sortie du domaine de fonctionnement du réacteur,. isolement du réacteur n°2 du réseau électrique externe tout en le maintenant en puissance. L'analyse a montré que malgré l'absence de ces contrôles impactant une ligne de défense, il subsistait d'autres lignes de défense permettant de garantir la sûreté de l'installation. D'autres essais périodiques n'ont pas été réalisés dans les conditions de réalisation demandées dans les règles générales d'exploitation. Toutefois, les essais réalisés ont été représentatifs et la validité des critères contrôlés n'a pas été remise en cause. Ces anomalies dans la réalisation de ces essais n'ont donc entraîné l'indisponibilité d'aucun système de sécurité. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation et du nombre important d'anomalies détectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des règles générales d'exploitation : anomalies dans la réalisation d'essais périodiques.", 1), ("\nLe 2 juin 2008, lors d'un contrôle de la bonne application du programme d'essais périodiques, le centre nucléaire de production d'électricité du Bugey a relevé plusieurs anomalies dans la réalisation des essais périodiques.\nAfin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais dits « essais périodiques » sont réalisés régulièrement.\n", 1), ("En raison d'une mauvaise application des règles générales d'exploitation, les contrôles suivants n'ont pas été effectués depuis une date antérieure à 2001 :\ntransmission du signal d'arrêt automatique du réacteur vers cinq systèmes de protection du réacteur,. \ntemporisation du système de mesure de puissance du réacteur suite à une coupure électrique,. \nordre de déclenchement de la turbine suite à un signal émis par un système de sûreté,. \nblocage de l'extraction des grappes de commande du réacteur suite à une simulation de sortie du domaine de fonctionnement du réacteur,. \nisolement du réacteur n°2 du réseau électrique externe tout en le maintenant en puissance.", 0), ("\nL'analyse a montré que malgré l'absence de ces contrôles impactant une ligne de défense, il subsistait d'autres lignes de défense permettant de garantir la sûreté de l'installation.", 1), ("\nD'autres essais périodiques n'ont pas été réalisés dans les conditions de réalisation demandées dans les règles générales d'exploitation.", 1), ("Toutefois, les essais réalisés ont été représentatifs et la validité des critères contrôlés n'a pas été remise en cause.", 1), ("Ces anomalies dans la réalisation de ces essais n'ont donc entraîné l'indisponibilité d'aucun système de sécurité.", 1), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d'exploitation et du nombre important d'anomalies détectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non-respect des règles générales d'exploitation : anomalies dans la réalisation d'essais périodiques. Le 2 juin 2008, lors d'un contrôle de la bonne application du programme d'essais périodiques, le centre nucléaire de production d'électricité du Bugey a relevé plusieurs anomalies dans la réalisation des essais périodiques. Afin de vérifier le fonctionnement des systèmes de commande et de sécurité sur une centrale nucléaire, des essais dits « essais périodiques » sont réalisés régulièrement. L'analyse a montré que malgré l'absence de ces contrôles impactant une ligne de défense, il subsistait d'autres lignes de défense permettant de garantir la sûreté de l'installation. D'autres essais périodiques n'ont pas été réalisés dans les conditions de réalisation demandées dans les règles générales d'exploitation. Toutefois, les essais réalisés ont été représentatifs et la validité des critères contrôlés n'a pas été remise en cause. Ces anomalies dans la réalisation de ces essais n'ont donc entraîné l'indisponibilité d'aucun système de sécurité. | Non-respect des règles générales d'exploitation : anomalies dans la réalisation d'essais périodiques. Le centre nucléaire de production d'électricité du Bugey relevé plusieurs anomalies. L'analyse a montré que malgré l'absence of ces contrôles, il subsistait d'autres lignes de défense permettant de garantir la sûreté de l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-de-surete-relative-au-risque-de-criticite | Non respect d'une prescription de sûreté relative au risque de criticité. L'élaboration des assemblages combustibles destinés aux réacteurs à eau pressurisée, nécessite de fréquentes opérations de nettoyage des équipements de production, en particulier aux changements de campagnes de fabrication. Les matières sont collectées par aspiration et conditionnées en récipients calibrés, dits « bidons filtrants ». Pour faire face au risque de criticité (déclenchement d'une réaction nucléaire non contrôlée), des règles strictes régissent notamment le remplissage des récipients (respect d'une limite de masse) et leur entreposage (respect des règles d'espacement). Le 3 juin 2008 au matin, à l'occasion d'un contrôle indépendant, trois de ces récipients se sont avérés être en surcharge de poids (dépassements compris entre 1 et 4 kilogrammes). L'incident s'est produit la veille, en fin de poste de travail, au niveau d'une presse à compacter de la ligne Centre de l'atelier où sont élaborées les pastilles d'oxyde d'uranium. Du nettoyage de la presse, il a résulté quatre bidons filtrants. L'opérateur, chargé de réaliser le premier niveau de contrôle de la masse en présence n'a pas effectué correctement les tarages de sa balance. Sitôt l'anomalie découverte, l'espacement des bidons filtrants a été doublé puis, chacun des bidons en dépassement a été ramené aux contenances normales d'exploitation. Pour prévenir le risque de criticité, un certain nombre de barrières et parades complémentaires sont mises en oeuvre : double pesée par des personnes indépendantes, balisage des emplacements, géométrie des appareils, absence de matières favorisant la réaction nucléaire (modérateur). L'incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non-respect d'une limite et condition d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect d'une prescription de sûreté relative au risque de criticité.", 1), ("\nL'élaboration des assemblages combustibles destinés aux réacteurs à eau pressurisée, nécessite de fréquentes opérations de nettoyage des équipements de production, en particulier aux changements de campagnes de fabrication.", 0), ('Les matières sont collectées par aspiration et conditionnées en récipients calibrés, dits « bidons filtrants ».', 1), ("Pour faire face au risque de criticité (déclenchement d'une réaction nucléaire non contrôlée), des règles strictes régissent notamment le remplissage des récipients (respect d'une limite de masse) et leur entreposage (respect des règles d'espacement).", 0), ("\nLe 3 juin 2008 au matin, à l'occasion d'un contrôle indépendant, trois de ces récipients se sont avérés être en surcharge de poids (dépassements compris entre 1 et 4 kilogrammes).", 1), ("\nL'incident s'est produit la veille, en fin de poste de travail, au niveau d'une presse à compacter de la ligne Centre de l'atelier où sont élaborées les pastilles d'oxyde d'uranium.", 1), ('Du nettoyage de la presse, il a résulté quatre bidons filtrants.', 0), ("L'opérateur, chargé de réaliser le premier niveau de contrôle de la masse en présence n'a pas effectué correctement les tarages de sa balance.\nSitôt l'anomalie découverte, l'espacement des bidons filtrants a été doublé puis, chacun des bidons en dépassement a été ramené aux contenances normales d'exploitation.", 1), ("\nPour prévenir le risque de criticité, un certain nombre de barrières et parades complémentaires sont mises en oeuvre : double pesée par des personnes indépendantes, balisage des emplacements, géométrie des appareils, absence de matières favorisant la réaction nucléaire (modérateur).\nL'incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement.\nEn raison du non-respect d'une limite et condition d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect d'une prescription de sûreté relative au risque de criticité. Les matières sont collectées par aspiration et conditionnées en récipients calibrés, dits « bidons filtrants ». Le 3 juin 2008 au matin, à l'occasion d'un contrôle indépendant, trois de ces récipients se sont avérés être en surcharge de poids (dépassements compris entre 1 et 4 kilogrammes). L'incident s'est produit la veille, en fin de poste de travail, au niveau d'une presse à compacter de la ligne Centre de l'atelier où sont élaborées les pastilles d'oxyde d'uranium. L'opérateur, chargé de réaliser le premier niveau de contrôle de la masse en présence n'a pas effectué correctement les tarages de sa balance. Sitôt l'anomalie découverte, l'espacement des bidons filtrants a été doublé puis, chacun des bidons en dépassement a été ramené aux contenances normales d'exploitation. Pour prévenir le risque de criticité, un certain nombre de barrières et parades complémentaires sont mises en oeuvre : double pesée par des personnes indépendantes, balisage des emplacements, géométrie des appareils, absence de matières favorisant la réaction nucléaire (modérateur). L'incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l'environnement. En raison du non-respect d'une limite et condition d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non respect d'une prescription de sûreté relative au risque de criticité. Les matières sont collectées par aspiration et conditionnées en récipients calibrés. L'opérateur, chargé de réaliser le premier niveau de contrôle de la masse en présence, n'a pas effectué correctement les tarages de sa balance.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalies-de-pose-de-bouchons-sur-certains-tubes-des-generateurs-de-vapeur-des-reacteurs-nucleaires-d-EDF | Anomalies de pose de bouchons sur certains tubes des générateurs de vapeur des réacteurs nucléaires d'EDF. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et à pression élevée (155 bars) dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Chaque générateur de vapeur comporte un faisceau tubulaire composé de plusieurs milliers de tubes en forme de U renversé. Dans le cadre des opérations de maintenance réalisées sur les générateurs de vapeur (GV) des réacteurs nucléaires, EDF procède au bouchage de certains tubes de générateurs de vapeur qui présentent des défauts. Les opérations de bouchage consistent à obturer les entrées et sorties des tubes. Elles sont réalisées à l'aide de bouchons fixés sur les parois des tubes par l'intermédiaire de dents (cannelures) qui viennent s'y incruster (voir figure jointe). Ces interventions courantes bénéficient d'un retour d'expérience satisfaisant en France quant à leur efficacité et à la tenue des bouchons dans le temps. Tous les dix ans, le circuit primaire d'un réacteur nucléaire fait l'objet d'une épreuve hydraulique qui consiste à soumettre ce circuit à une pression supérieure à sa pression de fonctionnement afin de tester la bonne tenue mécanique du circuit. A la suite de l'épreuve hydraulique du réacteur n°2 de Saint-Alban (Isère), EDF a constaté, le 13 mai 2008, qu'un bouchon qui venait d'être installé dans le respect des paramètres de pose avait disparu. Le bouchon, qui s'est déplacé en raison des efforts générés par la pression de l'épreuve, a été retrouvé 22 jours plus tard. Cette anomalie, qui a pu être détectée avant la mise en service du circuit, n'a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur. Toutefois, une telle éjection de bouchon, si elle avait eu lieu pendant le fonctionnement du réacteur, aurait pu conduire à une rupture du tube concerné comme cela s'est produit en 1989 sur le réacteur numéro 1 de la centrale de North Anna (Etats-Unis, état de Virginie). Un examen complémentaire des bouchons posés sur le réacteur n°2 de Saint Alban a révélé que trois autres bouchons, toujours présents, avaient également été mal posés. A la demande de l'ASN, EDF a étendu les examens de pose des bouchons à l'ensemble des réacteurs actuellement concernés par de telles opérations. Ces vérifications ont montré qu'un bouchon a également été mal posé sur un GV du réacteur n°2 de Penly (Seine-Maritime). EDF a procédé au remplacement de ces bouchons et met désormais en oeuvre des contrôles systématiques et approfondis après chaque intervention de bouchage des tubes afin de garantir la pose correcte des bouchons. Ces données sont transmises à l'ASN qui les examine avant d'autoriser le redémarrage du réacteur. Des expertises sont en cours pour déterminer les causes de ces anomalies qui ont été classées au niveau 1 sur l'échelle INES. L'ASN a communiqué cette information à ses homologues étrangers. | [("Anomalies de pose de bouchons sur certains tubes des générateurs de vapeur des réacteurs nucléaires d'EDF.", 0), ("Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320°C) et à pression élevée (155 bars) dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 0), ('Chaque générateur de vapeur comporte un faisceau tubulaire composé de plusieurs milliers de tubes en forme de U renversé.', 0), ('Dans le cadre des opérations de maintenance réalisées sur les générateurs de vapeur (GV) des réacteurs nucléaires, EDF procède au bouchage de certains tubes de générateurs de vapeur qui présentent des défauts.\nLes opérations de bouchage consistent à obturer les entrées et sorties des tubes.', 0), ("Elles sont réalisées à l'aide de bouchons fixés sur les parois des tubes par l'intermédiaire de dents (cannelures) qui viennent s'y incruster (voir figure jointe).", 1), ("Ces interventions courantes bénéficient d'un retour d'expérience satisfaisant en France quant à leur efficacité et à la tenue des bouchons dans le temps.\nTous les dix ans, le circuit primaire d'un réacteur nucléaire fait l'objet d'une épreuve hydraulique qui consiste à soumettre ce circuit à une pression supérieure à sa pression de fonctionnement afin de tester la bonne tenue mécanique du circuit.", 0), ("A la suite de l'épreuve hydraulique du réacteur n°2 de Saint-Alban (Isère), EDF a constaté, le 13 mai 2008, qu'un bouchon qui venait d'être installé dans le respect des paramètres de pose avait disparu.", 1), ("Le bouchon, qui s'est déplacé en raison des efforts générés par la pression de l'épreuve, a été retrouvé 22 jours plus tard.", 0), ("Cette anomalie, qui a pu être détectée avant la mise en service du circuit, n'a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur.", 1), ("Toutefois, une telle éjection de bouchon, si elle avait eu lieu pendant le fonctionnement du réacteur, aurait pu conduire à une rupture du tube concerné comme cela s'est produit en 1989 sur le réacteur numéro 1 de la centrale de North Anna (Etats-Unis, état de Virginie).", 1), ('\nUn examen complémentaire des bouchons posés sur le réacteur n°2 de Saint Alban a révélé que trois autres bouchons, toujours présents, avaient également été mal posés.', 0), ("A la demande de l'ASN, EDF a étendu les examens de pose des bouchons à l'ensemble des réacteurs actuellement concernés par de telles opérations.", 0), ("Ces vérifications ont montré qu'un bouchon a également été mal posé sur un GV du réacteur n°2 de Penly (Seine-Maritime).", 0), ('\nEDF a procédé au remplacement de ces bouchons et met désormais en oeuvre des contrôles systématiques et approfondis après chaque intervention de bouchage des tubes afin de garantir la pose correcte des bouchons.', 0), ("Ces données sont transmises à l'ASN qui les examine avant d'autoriser le redémarrage du réacteur.", 0), ("Des expertises sont en cours pour déterminer les causes de ces anomalies qui ont été classées au niveau 1 sur l'échelle INES.", 1), ("\nL'ASN a communiqué cette information à ses homologues étrangers.", 0)] | Elles sont réalisées à l'aide de bouchons fixés sur les parois des tubes par l'intermédiaire de dents (cannelures) qui viennent s'y incruster (voir figure jointe). A la suite de l'épreuve hydraulique du réacteur n°2 de Saint-Alban (Isère), EDF a constaté, le 13 mai 2008, qu'un bouchon qui venait d'être installé dans le respect des paramètres de pose avait disparu. Cette anomalie, qui a pu être détectée avant la mise en service du circuit, n'a eu aucune conséquence sur la sûreté du réacteur. Toutefois, une telle éjection de bouchon, si elle avait eu lieu pendant le fonctionnement du réacteur, aurait pu conduire à une rupture du tube concerné comme cela s'est produit en 1989 sur le réacteur numéro 1 de la centrale de North Anna (Etats-Unis, état de Virginie). Des expertises sont en cours pour déterminer les causes de ces anomalies qui ont été classées au niveau 1 sur l'échelle INES. | Elles sont réalisées à l'aide of bouchons fixés sur les parois des tubes. A la suite de l'épreuve hydraulique du réacteur n°2 de Saint-Alban, EDF a constaté, le 13 mai 2008, qu'un bouchon qui venait d'être installé dans le respect des paramètres de pose avait disparu. | [12 empty] | 320°C | 320°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-dans-la-mesure-de-niveau-d-eau-du-reservoir-de-controle-de-la-pression-du-circuit-primaire | Défaut dans la mesure de niveau d'eau du réservoir de contrôle de la pression du circuit primaire. Le 18 mai 2008, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt, une vanne située entre un capteur de mesure du niveau d'eau du pressuriseur et le pressuriseur a été trouvée partiellement fermée. Les mesures de niveau d'eau dans le pressuriseur, réservoir de contrôle de la pression du circuit primaire, sont utilisées, en fonctionnement normal, pour maintenir une quantité d'eau constante dans le pressuriseur en agissant sur les circuits qui amènent et retirent de l'eau au circuit primaire du réacteur. Elles ont également une fonction de protection, en déclenchant l'arrêt automatique du réacteur si le niveau d'eau est trop haut. En 2007, lors d'une opération de maintenance effectuée au redémarrage du réacteur n°1, la vanne située entre l'un des trois capteurs de mesure de niveau du pressuriseur et le pressuriseur a été partiellement fermée, rendant ce capteur indisponible. Cette anomalie n'a pas été détectée par les opérations de surveillance jusqu'au 18 mai 2008. Lors de la détection de cette anomalie, la vanne entre le capteur et le pressuriseur a été immédiatement ouverte. En cas d'indisponibilité de l'un des deux autres capteurs de mesure de niveau d'eau du pressuriseur, l'arrêt automatique du réacteur en cas de niveau d'eau trop haut dans le pressuriseur aurait été retardé. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du retard dans la détection de cette anomalie cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Défaut dans la mesure de niveau d'eau du réservoir de contrôle de la pression du circuit primaire", 1), ('.', 1), ("\nLe 18 mai 2008, alors que le réacteur n°1 était à l'arrêt, une vanne située entre un capteur de mesure du niveau d'eau du pressuriseur et le pressuriseur a été trouvée partiellement fermée.", 0), ("Les mesures de niveau d'eau dans le pressuriseur, réservoir de contrôle de la pression du circuit primaire, sont utilisées, en fonctionnement normal, pour maintenir une quantité d'eau constante dans le pressuriseur en agissant sur les circuits qui amènent et retirent de l'eau au circuit primaire du réacteur.", 1), ('Elles ont également', 1), ("une fonction de protection, en déclenchant l'arrêt automatique du réacteur si le niveau d'eau est trop haut.", 0), ("\nEn 2007, lors d'une opération de maintenance effectuée au redémarrage du réacteur n°1, la vanne située entre l'un des trois capteurs de mesure de niveau du pressuriseur et le pressuriseur a été partiellement fermée, rendant ce capteur indisponible.", 0), ("Cette anomalie n'a pas été détectée par les opérations de surveillance jusqu'au 18 mai 2008.", 1), ('\nLors de la détection de cette anomalie, la vanne entre le capteur et le pressuriseur a été immédiatement ouverte.', 0), ("\nEn cas d'indisponibilité de l'un des deux autres capteurs de mesure de niveau d'eau du pressuriseur, l'arrêt automatique du réacteur en cas de niveau d'eau trop haut dans le pressuriseur aurait été retardé.", 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes.", 1), ("Toutefois, en raison du retard dans la détection de cette anomalie cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Défaut dans la mesure de niveau d'eau du réservoir de contrôle de la pression du circuit primaire . Les mesures de niveau d'eau dans le pressuriseur, réservoir de contrôle de la pression du circuit primaire, sont utilisées, en fonctionnement normal, pour maintenir une quantité d'eau constante dans le pressuriseur en agissant sur les circuits qui amènent et retirent de l'eau au circuit primaire du réacteur. Elles ont également Cette anomalie n'a pas été détectée par les opérations de surveillance jusqu'au 18 mai 2008. En cas d'indisponibilité de l'un des deux autres capteurs de mesure de niveau d'eau du pressuriseur, l'arrêt automatique du réacteur en cas de niveau d'eau trop haut dans le pressuriseur aurait été retardé. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du retard dans la détection de cette anomalie cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Défaut dans la mesure de niveau d'eau du réservoir de contrôle de the pression du circuit primaire. Cette anomalie n'a pas été détectée par les opérations de surveillance jusqu'au 18 mai 2008. Cet incident n'ta pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-concernant-les-tuyauteries-du-circuit-d-alimentation-des-GV | Anomalie concernant les tuyauteries du circuit d'alimentation des générateurs de vapeur de certains réacteurs exploités par EDF. Le 28 mai 2008, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une anomalie affectant le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) des réacteurs nucléaires Blayais 2 et 4, Cruas 2 et 4, Chinon 2 et 4, Dampierre 2 et 4, Gravelines 2, 4 et 6, Saint-Laurent B2 et Tricastin 2 et 4. En cas de défaillance du circuit normal d'alimentation en eau des générateurs de vapeur, le circuit ASG fournit l'eau nécessaire aux générateurs de vapeurs pour assurer le refroidissement du réacteur. En outre, ce circuit est utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Le 23 septembre 2005, EDF a déclaré une anomalie, classée au niveau 1 de l'échelle INES, relative à la détérioration des supports de tuyauterie du circuit ASG du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Cruas (voir l'avis d'incident). A la suite de cette anomalie, EDF a effectué des calculs montrant que l'intégrité de la tuyauterie du circuit ASG pouvait être compromise en cas de séisme, non seulement pour le réacteur de Cruas, objet de la déclaration de 2005, mais également pour les réacteurs nucléaires mentionnés ci-dessus. Toutefois, en pareil cas, le refroidissement du réacteur pourrait être assuré par d'autres moyens prévus à cet effet. EDF étudie actuellement les solutions techniques permettant de corriger l'anomalie. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Anomalie concernant les tuyauteries du circuit d'alimentation des générateurs de vapeur de certains réacteurs exploités par EDF.", 0), ("\nLe 28 mai 2008, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une anomalie affectant le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) des réacteurs nucléaires Blayais 2 et 4, Cruas 2 et 4, Chinon 2 et 4, Dampierre 2 et 4, Gravelines 2, 4 et 6, Saint-Laurent B2 et Tricastin 2 et 4.\nEn cas de défaillance du circuit normal d'alimentation en eau des générateurs de vapeur, le circuit ASG fournit l'eau nécessaire aux générateurs de vapeurs pour assurer le refroidissement du réacteur.\n", 1), ("En outre, ce circuit est utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur.", 1), ("\nLe 23 septembre 2005, EDF a déclaré une anomalie, classée au niveau 1 de l'échelle INES, relative à la détérioration des supports de tuyauterie du circuit ASG du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Cruas (voir l'avis d'incident).", 1), ("\nA la suite de cette anomalie, EDF a effectué des calculs montrant que l'intégrité de la tuyauterie du circuit ASG pouvait être compromise en cas de séisme, non seulement pour le réacteur de Cruas, objet de la déclaration de 2005, mais également pour les réacteurs nucléaires mentionnés ci-dessus.", 0), ("\nToutefois, en pareil cas, le refroidissement du réacteur pourrait être assuré par d'autres moyens prévus à cet effet.", 0), ("\nEDF étudie actuellement les solutions techniques permettant de corriger l'anomalie.", 0), ("\nCette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Le 28 mai 2008, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une anomalie affectant le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) des réacteurs nucléaires Blayais 2 et 4, Cruas 2 et 4, Chinon 2 et 4, Dampierre 2 et 4, Gravelines 2, 4 et 6, Saint-Laurent B2 et Tricastin 2 et 4. En cas de défaillance du circuit normal d'alimentation en eau des générateurs de vapeur, le circuit ASG fournit l'eau nécessaire aux générateurs de vapeurs pour assurer le refroidissement du réacteur. En outre, ce circuit est utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Le 23 septembre 2005, EDF a déclaré une anomalie, classée au niveau 1 de l'échelle INES, relative à la détérioration des supports de tuyauterie du circuit ASG du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Cruas (voir l'avis d'incident). Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 28 mai 2008, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire d'une anomalie affectant le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES. Le circuit ASG fournit l'eau nécessaire pour assurer le refroidissement du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-n-2-Erreur-de-manutention-pendant-le-dechargement-du-reacteur-n-2 | Réacteur n° 2 Erreur de manutention pendant le déchargement du réacteur n° 2. Le 28 juin 2004, lors du déchargement du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Golfech, une erreur de manutention a conduit à poser un assemblage de combustible sur un autre assemblage, au niveau du panier de transfert entre le bâtiment du réacteur et le bâtiment voisin d’entreposage des assemblages de combustible. Le combustible des centrales nucléaires est contenu dans des barreaux métalliques regroupés en assemblages. Le coeur du réacteur de Golfech est composé de 193 assemblages. Lors des arrêts pour maintenance et rechargement, ces assemblages sont sortis un par un de la cuve pour être entreposés dans la piscine du bâtiment combustible. La procédure de déchargement met en oeuvre un « panier de transfert » qui reçoit un assemblage de combustible, l’emmène vers la piscine d’entreposage, puis retourne vide vers le bâtiment réacteur pour une nouvelle séquence. Le panier ne peut contenir qu’un seul assemblage à la fois. Deux équipes participent aux opérations de manutention, l’une dans le bâtiment réacteur, l’autre dans le bâtiment combustible. Le 28 juin 2004, les opérateurs du bâtiment réacteur ont tenté d’introduire un assemblage de combustible dans le panier de transfert alors que celui-ci contenait encore l’assemblage précédent qui n’avait pas été transféré. Deux assemblages ont donc été superposés. Les deux inspecteurs de l’ASN présents sur le site le 29 juin se sont rendus dans les bâtiments réacteur et combustible pour recueillir les premiers éléments d’information sur le dysfonctionnement. Ils ont interrogé l’équipe de déchargement à l’origine de l’événement. En première analyse, il ressort un manque de rigueur et des insuffisances dans l’application des procédures de déchargement. Les systèmes de protection mécanique de la machine de déchargement ont permis de limiter les efforts exercés entre les deux assemblages de combustible, qui n’ont pas été endommagés. L’incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. Toutefois les procédures de déchargement n’ont pas été respectées et elles ne prennent pas suffisamment en compte les évènements similaires déjà survenus sur d’autres centrales EDF. Compte tenu de ces défauts et sur proposition du directeur du CNPE, l’autorité de sûreté nucléaire a classé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Réacteur n° 2 Erreur de manutention pendant le déchargement du réacteur n° 2.', 0), ('\nLe 28 juin 2004, lors du déchargement du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Golfech, une erreur de manutention a conduit à poser un assemblage de combustible sur un autre assemblage, au niveau du panier de transfert entre le bâtiment du réacteur et le bâtiment voisin d’entreposage des assemblages de combustible.', 0), ('\nLe combustible des centrales nucléaires est contenu dans des barreaux métalliques regroupés en assemblages.', 1), ('Le coeur du réacteur de Golfech est composé de 193 assemblages.', 0), ('Lors des arrêts pour maintenance et rechargement, ces assemblages sont sortis un par un de la cuve pour être entreposés dans la piscine du bâtiment combustible.', 1), ('\nLa procédure de déchargement met en oeuvre un « panier de transfert » qui reçoit un assemblage de combustible, l’emmène vers la piscine d’entreposage, puis retourne vide vers le bâtiment réacteur pour une nouvelle séquence.', 0), ('Le panier ne peut contenir qu’un seul assemblage à la fois.', 1), ('Deux équipes participent aux opérations de manutention, l’une dans le bâtiment réacteur, l’autre dans le bâtiment combustible.', 1), ('\nLe 28 juin 2004, les opérateurs du bâtiment réacteur ont tenté d’introduire un assemblage de combustible dans le panier de transfert alors que celui-ci contenait encore l’assemblage précédent qui n’avait pas été transféré.', 1), ('Deux assemblages ont donc été superposés.', 1), ('Les deux inspecteurs de l’ASN présents sur le site le 29 juin se sont rendus dans les bâtiments réacteur et combustible pour recueillir les premiers éléments d’information sur le dysfonctionnement.', 1), ('Ils ont interrogé l’équipe de déchargement à l’origine de l’événement.', 0), ('\nEn première analyse, il ressort un manque de rigueur et des insuffisances dans l’application des procédures de déchargement.', 0), ('\nLes systèmes de protection mécanique de la machine de déchargement ont permis de limiter les efforts exercés entre les deux assemblages de combustible, qui n’ont pas été endommagés.', 0), ('L’incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois les procédures de déchargement n’ont pas été respectées et elles ne prennent pas suffisamment en compte les évènements similaires déjà survenus sur d’autres centrales EDF.', 0), ("\nCompte tenu de ces défauts et sur proposition du directeur du CNPE, l’autorité de sûreté nucléaire a classé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le combustible des centrales nucléaires est contenu dans des barreaux métalliques regroupés en assemblages. Lors des arrêts pour maintenance et rechargement, ces assemblages sont sortis un par un de la cuve pour être entreposés dans la piscine du bâtiment combustible. Le panier ne peut contenir qu’un seul assemblage à la fois. Deux équipes participent aux opérations de manutention, l’une dans le bâtiment réacteur, l’autre dans le bâtiment combustible. Le 28 juin 2004, les opérateurs du bâtiment réacteur ont tenté d’introduire un assemblage de combustible dans le panier de transfert alors que celui-ci contenait encore l’assemblage précédent qui n’avait pas été transféré. Deux assemblages ont donc été superposés. Les deux inspecteurs de l’ASN présents sur le site le 29 juin se sont rendus dans les bâtiments réacteur et combustible pour recueillir les premiers éléments d’information sur le dysfonctionnement. L’incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs, ni sur l’environnement. | Le combustible des centrales nucléaires est contenu dans des barreaux métalliques regroupés en assemblages. Le 28 juin 2004, les opérateurs du bâtiment réacteur tenté d’introduire un assemblage de combustible dans le panier de transfert. L’incident n’a eu aucune conséquence sur la santé des travailleurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-de-soupapes-d-isolement-du-circuit-de-vapeur-principal-reacteur-n-3 | Défaillance de soupapes d'isolement du circuit de vapeur principal - réacteur n°3. Le 1er juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont mis en évidence une défaillance matérielle concernant plusieurs vannes d'isolement du circuit de vapeur vive principale (VVP) du réacteur n°3. En cas d'ordre de fermeture urgent, cette situation aurait conduit l'une des vannes concernées à se fermer trop lentement. Le circuit de vapeur vive principale (VVP) comprend quatre lignes. Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Chaque ligne dispose d'une vanne d'isolement, qui permet de couper l'arrivée de vapeur vers la salle des machines. Le fonctionnement des vannes d'isolement est contrôlé par un circuit d'air comprimé commandé par plusieurs électrovannes. Le 1er juin 2008, à l'occasion de la réalisation d'essais périodiques sur ces électrovannes, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont constaté que le temps de fermeture de certaines de ces vannes était trop long. L'exploitant a identifié que 4 de ces électrovannes étaient défaillantes et a procédé à la mise à l'arrêt du réacteur pour les remplacer. En cas d'ordre de fermeture urgent, cette situation aurait conduit l'une des vannes d'isolement à se fermer trop lentement. Cette situation constitue un écart par rapport aux règles générales d'exploitation (RGE). En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Défaillance de soupapes d'isolement du circuit de vapeur principal - réacteur n", 1), ('°3', 1), ('.', 1), ("\nLe 1er juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont mis en évidence une défaillance matérielle concernant plusieurs vannes d'isolement du circuit de vapeur vive principale (VVP) du réacteur n°3.", 1), ("En cas d'ordre de fermeture urgent, cette situation aurait conduit l'une des vannes concernées à se fermer trop lentement.", 0), ('Le circuit de vapeur vive principale (VVP) comprend quatre lignes.', 1), ('Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine.', 0), ("Chaque ligne dispose d'une vanne d'isolement, qui permet de couper l'arrivée de vapeur vers la salle des machines.", 1), ("\nLe fonctionnement des vannes d'isolement est contrôlé par un circuit d'air comprimé commandé par plusieurs électrovannes.", 1), ("Le 1er juin 2008, à l'occasion de la réalisation d'essais périodiques sur ces électrovannes, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont constaté que le temps de fermeture de certaines de ces vannes était trop long.", 1), ("L'exploitant a identifié que 4 de ces électrovannes étaient défaillantes et a procédé à la mise à l'arrêt du réacteur pour les remplacer.", 1), ("\nEn cas d'ordre de fermeture urgent, cette situation aurait conduit l'une des vannes d'isolement à se fermer trop lentement.", 0), ("Cette situation constitue un écart par rapport aux règles générales d'exploitation (RGE).", 0), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Défaillance de soupapes d'isolement du circuit de vapeur principal - réacteur n °3 . Le 1er juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont mis en évidence une défaillance matérielle concernant plusieurs vannes d'isolement du circuit de vapeur vive principale (VVP) du réacteur n°3. Le circuit de vapeur vive principale (VVP) comprend quatre lignes. Chaque ligne dispose d'une vanne d'isolement, qui permet de couper l'arrivée de vapeur vers la salle des machines. Le fonctionnement des vannes d'isolement est contrôlé par un circuit d'air comprimé commandé par plusieurs électrovannes. Le 1er juin 2008, à l'occasion de la réalisation d'essais périodiques sur ces électrovannes, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont constaté que le temps de fermeture de certaines de ces vannes était trop long. L'exploitant a identifié que 4 de ces électrovannes étaient défaillantes et a procédé à la mise à l'arrêt du réacteur pour les remplacer. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Défaillance de soupapes d'isolement du circuit de vapeur principal - réacteur n °3. Le 1er juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel mis en évidence une défaillance matérielle concernant plusieurs vannes d'isolelement. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-generateur-de-vapeur | Indisponibilité d'un générateur de vapeur. Le 3 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un mauvais réglage d'une vanne d'alimentation en eau d'un générateur de vapeur remettant en cause le fonctionnement de cet équipement. Cette situation n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE). Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le réacteur de Flamanville 1 est actuellement en fin de son arrêt pour visite décennale. Le 2 juin 2008, un agent a procédé à la fermeture d'une vanne rendant impossible l'alimentation en eau d'un générateur de vapeur, alors que celle-ci aurait dû être en position ouverte. Cet écart n'a pas été mis en évidence par le second opérateur en charge de la vérification de l'opération. Cette situation a été corrigée le lendemain de sa détection. En raison du non respect des règles générales d'exploitation et de l'absence de contrôle ayant permis de détecter l'écart immédiatement, cet incident a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [("Indisponibilité d'un générateur de vapeur.", 1), ("\nLe 3 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un mauvais réglage d'une vanne d'alimentation en eau d'un générateur de vapeur remettant en cause le fonctionnement de cet équipement.", 1), ("Cette situation n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE).", 0), ("\nUn générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 1), ('\nLe réacteur de Flamanville 1 est actuellement en fin de son arrêt pour visite décennale.', 1), ("Le 2 juin 2008, un agent a procédé à la fermeture d'une vanne rendant impossible l'alimentation en eau d'un générateur de vapeur, alors que celle-ci aurait dû être en position ouverte.", 1), ("Cet écart n'a pas été mis en évidence par le second opérateur en charge de la vérification de l'opération.", 1), ('Cette situation a été corrigée le lendemain de sa détection.', 0), ("\nEn raison du non respect des règles générales d'exploitation et de l'absence de contrôle ayant permis de détecter l'écart immédiatement, cet incident a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 1)] | Indisponibilité d'un générateur de vapeur. Le 3 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un mauvais réglage d'une vanne d'alimentation en eau d'un générateur de vapeur remettant en cause le fonctionnement de cet équipement. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le réacteur de Flamanville 1 est actuellement en fin de son arrêt pour visite décennale. Le 2 juin 2008, un agent a procédé à la fermeture d'une vanne rendant impossible l'alimentation en eau d'un générateur de vapeur, alors que celle-ci aurait dû être en position ouverte. Cet écart n'a pas été mis en évidence par le second opérateur en charge de la vérification de l'opération. En raison du non respect des règles générales d'exploitation et de l'absence de contrôle ayant permis de détecter l'écart immédiatement, cet incident a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température and pression élevée dans le coeur du réacteur. Le 3 juin 2008, les agents de la centrale nucléaire de Flamanville ont détecté un mauvais réglage d'une vanne d'alimentation en eau.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnements-dans-la-gestion-par-EDF-des-sources-radioactives2 | Dysfonctionnements dans la gestion par EDF des sources radioactives. A la suite de la déclaration par le site de Gravelines, le 30 juin, de la perte d'une source radioactive (incident classé au niveau 1 de l'échelle INES), EDF a réalisé un inventaire complet des sources radioactives détenues sur chaque site. Il apparaît maintenant que : - quelques sources ont été perdues au cours des vingt dernières années avec une déclaration, parfois incomplète, aux autorités ; - de nombreuses sources n'ont pas été retournées au fournisseur dans les délais prescrits (10 ans) ; - plus généralement, les exigences réglementaires relatives aux conditions de détention des sources radioactives, y compris en termes documentaires, n'ont pas été systématiquement respectées. La détention et l'utilisation de sources radioactives sont soumises à l'autorisation de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) mais également à certaines dispositions du code de santé publique et de plusieurs décrets et arrêtés ministériels relatifs à la protection des travailleurs ou du public. Y sont notamment énoncées des exigences relatives aux conditions de stockage, de vérification périodique de l'étanchéité, d'inventaire et d'élimination des sources radioactives. Compte tenu de la similarité des dysfonctionnements relevés dans la gestion des sources radioactives, EDF considère que l'incident déclaré par le CNPE de Gravelines est générique et la déclaration correspondante a été formulée le 6 octobre. Ainsi, des dysfonctionnements ont été mis en évidence, et déclarés à l'Autorité de sûreté, par les sites de Dampierre le 9 octobre, de Cattenom et de Fessenheim le 12 octobre, du Blayais et de Cruas le 16 octobre, du Tricastin le 17 octobre, de Flamanville le 18 octobre, de Paluel le 19 octobre, de Saint-Laurent B et du Bugey le 24 octobre, de Nogent et de Creys-Malville le 26 octobre, de Saint Laurent A le 27 octobre, de Penly le 30 octobre, de Saint Alban le 2 novembre, de Belleville le 13 novembre, de Chooz B le 29 décembre 2000 ainsi qu'à l'Atelier des matériaux irradiés de Chinon le 30 octobre 2000. Pour retrouver sur chaque site une situation conforme à la réglementation, EDF a engagé un plan d'action dont la mise en oeuvre sera contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire et la CIREA. Compte tenu des défauts relevés par EDF dans la gestion des sources radioactives, cet incident générique est classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Dysfonctionnements dans la gestion par EDF des sources radioactives.', 0), ("\nA la suite de la déclaration par le site de Gravelines, le 30 juin, de la perte d'une source radioactive (incident classé au niveau 1 de l'échelle INES), EDF a réalisé un inventaire complet des sources radioactives détenues sur chaque site.\n", 1), ("Il apparaît maintenant que :\n- quelques sources ont été perdues au cours des vingt dernières années avec une déclaration, parfois incomplète, aux autorités ;\n- de nombreuses sources n'ont pas été retournées au fournisseur dans les délais prescrits (10 ans) ;\n- plus généralement, les exigences réglementaires relatives aux conditions de détention des sources radioactives, y compris en termes documentaires, n'ont pas été systématiquement respectées.\n", 0), ("La détention et l'utilisation de sources radioactives sont soumises à l'autorisation de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) mais également à certaines dispositions du code de santé publique et de plusieurs décrets et arrêtés ministériels relatifs à la protection des travailleurs ou du public.", 0), ("Y sont notamment énoncées des exigences relatives aux conditions de stockage, de vérification périodique de l'étanchéité, d'inventaire et d'élimination des sources radioactives.", 0), ("Compte tenu de la similarité des dysfonctionnements relevés dans la gestion des sources radioactives, EDF considère que l'incident déclaré par le CNPE de Gravelines est générique et la déclaration correspondante a été formulée le 6 octobre.\nAinsi, des dysfonctionnements ont été mis en évidence, et déclarés à l'Autorité de sûreté, par les sites de Dampierre le 9 octobre, de Cattenom et de Fessenheim le 12 octobre, du Blayais et de Cruas le 16 octobre, du Tricastin le 17 octobre, de Flamanville le 18 octobre, de Paluel le 19 octobre, de Saint-Laurent B et du Bugey le 24 octobre, de Nogent et de Creys-Malville le 26 octobre, de Saint Laurent A le 27 octobre, de Penly le 30 octobre, de Saint Alban le 2 novembre, de Belleville le 13 novembre, de Chooz B le 29 décembre 2000 ainsi qu'à l'Atelier des matériaux irradiés de Chinon le 30 octobre 2000.\n", 1), ("Pour retrouver sur chaque site une situation conforme à la réglementation, EDF a engagé un plan d'action dont la mise en oeuvre sera contrôlée par l’Autorité de sûreté nucléaire et la CIREA.", 0), ("\nCompte tenu des défauts relevés par EDF dans la gestion des sources radioactives, cet incident générique est classé au niveau 1 de l'échelle INES", 0), ('.', 1)] | A la suite de la déclaration par le site de Gravelines, le 30 juin, de la perte d'une source radioactive (incident classé au niveau 1 de l'échelle INES), EDF a réalisé un inventaire complet des sources radioactives détenues sur chaque site. Compte tenu de la similarité des dysfonctionnements relevés dans la gestion des sources radioactives, EDF considère que l'incident déclaré par le CNPE de Gravelines est générique et la déclaration correspondante a été formulée le 6 octobre. Ainsi, des dysfonctionnements ont été mis en évidence, et déclarés à l'Autorité de sûreté, par les sites de Dampierre le 9 octobre, de Cattenom et de Fessenheim le 12 octobre, du Blayais et de Cruas le 16 octobre, du Tricastin le 17 octobre, de Flamanville le 18 octobre, de Paluel le 19 octobre, de Saint-Laurent B et du Bugey le 24 octobre, de Nogent et de Creys-Malville le 26 octobre, de Saint Laurent A le 27 octobre, de Penly le 30 octobre, de Saint Alban le 2 novembre, de Belleville le 13 novembre, de Chooz B le 29 décembre 2000 ainsi qu'à l'Atelier des matériaux irradiés de Chinon le 30 octobre 2000. . | EDF a réalisé un inventaire complet des sources radioactives détenues sur chaque site. EDF considère que l'incident déclaré par le CNPE de Gravelines est générique. Des dysfonctionnements ont été mis en évidence, et déclaredés to l'Autorité de sûreté.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-d-essais-sur-un-systeme-de-sauvegarde | Non respect d'une règle d'essais sur un système de sauvegarde. A trois reprises, lors des essais périodiques sur les systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte, la durée maximale d'indisponibilité de ces deux systèmes a été dépassée. Ces systèmes de sécurité ont pour fonction d'assurer le refroidissement du réacteur et de son enceinte en cas d'accident. Au cours des tests effectués périodiquement, les règles d'essais prescrivent que ces systèmes ne doivent pas être indisponibles pendant plus d'une heure. Or, durant les tests effectués les 23 mars 2008 et 1er mai 2008 sur la tranche 2 ainsi que le 1er avril 2008 sur la tranche 1, ces systèmes ont été indisponibles pendant plus d'une heure avec des dépassements compris entre trois et trente deux minutes. Cet incident est lié à un défaut d'organisation et d'assurance de la qualité dans la réalisation des essais périodiques et l'application des règles prescriptives associées, ayant conduit à une transgression des règles d'exploitation. Ces systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte sont doublés sur deux voies distinctes. Une seule voie suffit à assurer à elle seule le refroidissement du réacteur et de son enceinte en cas d'accident. Ainsi compte tenu que les trois indisponibilités n'ont concerné qu'une seule des deux voies, et que le temps de remise en fonction de la voie indisponible a été faible, les conséquences potentielles de cet incident sont quasi nulles. Cet incident a malgré tout conduit à un affaiblissement de la sûreté de l'installation et s'est renouvelé à trois reprises sur un mois d'intervalle. En raison du non-respect d'une règle générale d'exploitation et de lacune dans la culture de sûreté, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect d'une règle d'essais sur un système de sauvegarde", 1), ('.', 1), ("\nA trois reprises, lors des essais périodiques sur les systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte, la durée maximale d'indisponibilité de ces deux systèmes a été dépassée.", 1), ("Ces systèmes de sécurité ont pour fonction d'assurer le refroidissement du réacteur et de son enceinte en cas d'accident.", 0), ("Au cours des tests effectués périodiquement, les règles d'essais prescrivent que ces systèmes ne doivent pas être indisponibles pendant plus d'une heure.", 0), ("Or, durant les tests effectués les 23 mars 2008 et 1er mai 2008 sur la tranche 2 ainsi que le 1er avril 2008 sur la tranche 1, ces systèmes ont été indisponibles pendant plus d'une heure avec des dépassements compris entre trois et trente deux minutes.", 1), ("Cet incident est lié à un défaut d'organisation et d'assurance de la qualité dans la réalisation des essais périodiques et l'application des règles prescriptives associées, ayant conduit à une transgression des règles d'exploitation.\n", 0), ("Ces systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte sont doublés sur deux voies distinctes.", 1), ("Une seule voie suffit à assurer à elle seule le refroidissement du réacteur et de son enceinte en cas d'accident.", 0), ("Ainsi compte tenu que les trois indisponibilités n'ont concerné qu'une seule des deux voies, et que le temps de remise en fonction de la voie indisponible a été faible, les conséquences potentielles de cet incident sont quasi nulles.", 0), ("Cet incident a malgré tout conduit à un affaiblissement de la sûreté de l'installation et s'est renouvelé à trois reprises sur un mois d'intervalle.", 1), ("\nEn raison du non-respect d'une règle générale d'exploitation et de lacune dans la culture de sûreté, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect d'une règle d'essais sur un système de sauvegarde . A trois reprises, lors des essais périodiques sur les systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte, la durée maximale d'indisponibilité de ces deux systèmes a été dépassée. Or, durant les tests effectués les 23 mars 2008 et 1er mai 2008 sur la tranche 2 ainsi que le 1er avril 2008 sur la tranche 1, ces systèmes ont été indisponibles pendant plus d'une heure avec des dépassements compris entre trois et trente deux minutes. Ces systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte sont doublés sur deux voies distinctes. Cet incident a malgré tout conduit à un affaiblissement de la sûreté de l'installation et s'est renouvelé à trois reprises sur un mois d'intervalle. En raison du non-respect d'une règle générale d'exploitation et de lacune dans la culture de sûreté, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES. | A trois reprises, lors des essais périodiques sur les systèmes d'injection de sécurité et d'aspersion enceinte, la durée maximale d'indisponibilité of ces deux systémes a été dépassée. Cet incident a malgré tout conduit à un affaiblissement de la sûreté de l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-alimentation-de-secours-de-vannes-pneumatiques-reacteur-numero-2 | Indisponibilité de l'alimentation de secours de vannes pneumatiques - réacteur numéro 2. Le 19 mai 2008, lors d'activités de maintenance sur le réacteur numéro 2, l'indisponibilité de l'alimentation de secours en air comprimé de trois vannes à commande pneumatique appartenant au système de contournement à l'atmosphère de la turbine du circuit secondaire a été découverte. Le système de contournement de la turbine à l'atmosphère est utilisé dans certaines phases particulières de la conduite du réacteur pour réguler la température et la pression du circuit secondaire par rejet de vapeur d'eau dans l'atmosphère. EDF a découvert que l'alimentation de secours en air comprimé de ces vannes n'avait pas été connectée. Cette anomalie date d'une des interventions de modification ou de maintenance de ces vannes réalisées entre 1991 et aujourd'hui. En cas de perte totale des alimentations électriques, les vannes n'auraient pas pu être actionnées à distance. Les vannes auraient toutefois pu être manoeuvrées manuellement. En outre en cas de non ouverture des vannes, des soupapes de sécurité protègent également le circuit secondaire contre les surpressions. Si ces soupapes sont sollicitées de manière prolongée, le risque en terme de sûreté est leur non refermement à la fin de la sollicitation, ce qui équivaudrait à une brêche du circuit secondaire. L'exploitant a déclaré cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité de l'alimentation de secours de vannes pneumatiques - réacteur numéro 2.", 1), ("\nLe 19 mai 2008, lors d'activités de maintenance sur le réacteur numéro 2 Litre'indisponibilité de l'alimentation de secours en air comprimé de trois vannes à commande pneumatique appartenant au système de contournement à l'atmosphère de la turbine du circuit secondaire a été découverte.", 1), ("\nLe système de contournement de la turbine à l'atmosphère est utilisé dans certaines phases particulières de la conduite du réacteur pour réguler la température et la pression du circuit secondaire par rejet de vapeur d'eau dans l'atmosphère.\nEDF a découvert que l'alimentation de secours en air comprimé de ces vannes n'avait pas été connectée.", 0), ("Cette anomalie date d'une des interventions de modification ou de maintenance de ces vannes réalisées entre 1991 et aujourd'hui.", 1), ("\nEn cas de perte totale des alimentations électriques, les vannes n'auraient pas pu être actionnées à distance.", 1), ('Les vannes auraient toutefois pu être manoeuvrées manuellement.', 1), ('En outre en cas de non ouverture des vannes, des soupapes de sécurité protègent également le circuit secondaire contre les surpressions.', 1), ('Si ces soupapes sont sollicitées de manière prolongée, le risque en terme de sûreté est leur non refermement à la fin de la sollicitation, ce qui équivaudrait à une brêche du circuit secondaire.', 1), ("\nL'exploitant a déclaré cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Indisponibilité de l'alimentation de secours de vannes pneumatiques - réacteur numéro 2. Le 19 mai 2008, lors d'activités de maintenance sur le réacteur numéro 2 Litre'indisponibilité de l'alimentation de secours en air comprimé de trois vannes à commande pneumatique appartenant au système de contournement à l'atmosphère de la turbine du circuit secondaire a été découverte. Cette anomalie date d'une des interventions de modification ou de maintenance de ces vannes réalisées entre 1991 et aujourd'hui. En cas de perte totale des alimentations électriques, les vannes n'auraient pas pu être actionnées à distance. Les vannes auraient toutefois pu être manoeuvrées manuellement. En outre en cas de non ouverture des vannes, des soupapes de sécurité protègent également le circuit secondaire contre les surpressions. Si ces soupapes sont sollicitées de manière prolongée, le risque en terme de sûreté est leur non refermement à la fin de la sollicitation, ce qui équivaudrait à une brêche du circuit secondaire. L'exploitant a déclaré cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | Indisponibilité de l'alimentation de secours de vannes pneumatiques - réacteur numéro 2. Cette anomalie date d'une des interventions de modification ou de maintenance de ces vanne réalisées entre 1991 et aujourd'hui. L'exploitant a déclaré cet incident au niveau 1 of l'échelle INES. | [12 empty] | 2, l | 2 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-dosimetrie-previsionnelle-lors-d-une-intervention-de-maintenance | Dépassement de la dosimétrie prévisionnelle lors d'une intervention de maintenance. Le 27 mai 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident survenu le 21 mai 2008 au cours d'une opération de maintenance au sein de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international. Lors de la réparation d'un convoyeur d'une enceinte de production, quatre intervenants ont reçu des doses de rayonnements ionisants dépassant notablement ce qui avait été estimé pour cette intervention. La dosimétrie prévisionnelle était évaluée à 0,030 millisieverts (mSv) par intervenant. L'opérateur le plus exposé a reçu une dose de l'ordre de 1,350 mSv, et les trois autres opérateurs des doses se situant entre 0,250 et 0,350 mSv. La limite annuelle réglementaire d'exposition des travailleurs est de 20 mSv. Préalablement à la réalisation de cette opération de maintenance qui a débuté vers 9h30, les produits radioactifs avaient été évacués de l'enceinte de production. Cependant, à 11h42, des flacons de produits radioactifs ont été transférés depuis une enceinte adjacente vers l'enceinte en dessous de laquelle l'opération de maintenance était en cours. Cette action inappropriée a été rendue possible du fait d'une absence de consignation, c'est-à-dire de mise hors service, de l'équipement qui permet le transfert des produits radioactifs. Lors de la préparation de l'intervention, ce risque n'avait en effet pas été identifié. Du fait de l'ambiance sonore sur le lieu de l'intervention, l'opérateur le plus exposé n'a pas entendu immédiatement l'alarme de son appareil individuel de mesure dosimétrique, déclenchée par le dépassement du seuil d'exposition, et n'a donc détecté l'événement qu'après 18 minutes. Au cours de l'inspection réactive qui a été menée par l'ASN le 29 mai 2008, il a été mis en évidence que les niveaux d'exposition des trois autres opérateurs auraient pu être plus faibles. En effet, ils sont restés dans un environnement proche de l'enceinte concernée pendant encore 1h00 à 1h40 après la découverte de l'alarme et avant que la source de rayonnement ne soit déplacée. En raison de la défaillance de plusieurs lignes de défense (absence de consignation de l'équipement permettant de réaliser le transfert, inefficacité de l'alarme du système individuel de dosimétrie) et d'un manque de culture de radioprotection et d'attitude interrogative des différents intervenants, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Dépassement de la dosimétrie prévisionnelle lors d'une intervention de maintenance.", 0), ("\nLe 27 mai 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident survenu le 21 mai 2008 au cours d'une opération de maintenance au sein de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international.\nLors de la réparation d'un convoyeur d'une enceinte de production, quatre intervenants ont reçu des doses de rayonnements ionisants dépassant notablement ce qui avait été estimé pour cette intervention.", 1), ('La dosimétrie prévisionnelle était évaluée à 0,030 millisieverts (mSv) par intervenant.', 0), ("L'opérateur le plus exposé a reçu une dose de l'ordre de 1,350 mSv, et", 0), ('les trois autres opérateurs des doses se situant entre 0,250 et 0,350 mSv.', 1), ("La limite annuelle réglementaire d'exposition des travailleurs est de 20 mSv.", 1), ("Préalablement à la réalisation de cette opération de maintenance qui a débuté vers 9h30, les produits radioactifs avaient été évacués de l'enceinte de production.", 1), ("Cependant, à 11h42, des flacons de produits radioactifs ont été transférés depuis une enceinte adjacente vers l'enceinte en dessous de laquelle l'opération de maintenance était en cours.", 0), ("Cette action inappropriée a été rendue possible du fait d'une absence de consignation, c'est-à-dire de mise hors service, de l'équipement qui permet le transfert des produits radioactifs.", 0), ("Lors de la préparation de l'intervention, ce risque n'avait en effet pas été identifié.", 0), ("\nDu fait de l'ambiance sonore sur le lieu de l'intervention, l'opérateur le plus exposé n'a pas entendu immédiatement l'alarme de son appareil individuel de mesure dosimétrique, déclenchée par le dépassement du seuil d'exposition, et n'a donc détecté l'événement qu'après 18 minutes.", 0), ("\nAu cours de l'inspection réactive qui a été menée par l'ASN le 29 mai 2008", 0), (", il a été mis en évidence que les niveaux d'exposition des trois autres opérateurs auraient pu être plus faibles.", 0), ("En effet, ils sont restés dans un environnement proche de l'enceinte concernée pendant encore 1h00 à 1h40 après la découverte de l'alarme et avant que la source de rayonnement ne soit déplacée.", 1), ("\nEn raison de la défaillance de plusieurs lignes de défense (absence de consignation de l'équipement permettant de réaliser le transfert, inefficacité de l'alarme du système individuel de dosimétrie) et d'un manque de culture de radioprotection et d'attitude interrogative des différents intervenants, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 27 mai 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un incident survenu le 21 mai 2008 au cours d'une opération de maintenance au sein de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international. Lors de la réparation d'un convoyeur d'une enceinte de production, quatre intervenants ont reçu des doses de rayonnements ionisants dépassant notablement ce qui avait été estimé pour cette intervention. les trois autres opérateurs des doses se situant entre 0,250 et 0,350 mSv. La limite annuelle réglementaire d'exposition des travailleurs est de 20 mSv. Préalablement à la réalisation de cette opération de maintenance qui a débuté vers 9h30, les produits radioactifs avaient été évacués de l'enceinte de production. En effet, ils sont restés dans un environnement proche de l'enceinte concernée pendant encore 1h00 à 1h40 après la découverte de l'alarme et avant que la source de rayonnement ne soit déplacée. | Lors de la réparation d'un convoyeur d'une enceinte de production, quatre intervenants reçu des doses de rayonnements ionisants. La limite annuelle réglementaire d'exposition des travailleurs est de 20 mSv. Les produits radioactifs avaient été évacués de l'enceinte of production. | [15 empty] | 18 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-d-un-essai-periodique-important-pour-la-surete | Non réalisation d'un essai périodique important pour la sûreté. De janvier à mai 2008, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a fonctionné alors qu'un essai de bon fonctionnement n'avait pas été effectué lors du précédent arrêt du réacteur, qui s'était terminé le 17 janvier 2008. En fonctionnement normal, l'énergie produite par le réacteur est évacuée via les générateurs de vapeur. Ces derniers produisent la vapeur à partir d'une alimentation en eau, qui doit être arrêtée dans certains scénarios accidentels. C'est pourquoi un automatisme est prévu pour couper cette alimentation en eau si nécessaire. Cet automatisme aurait dû être testé lors de l'arrêt du réacteur, entre le 1er décembre 2007 et le 17 janvier 2008. Mais en raison d'un dysfonctionnement dans l'organisation de l'exploitant, l'essai de bon fonctionnement n'a pas été réalisé. A la découverte de cette anomalie, et malgré les recommandations des services nationaux d'EDF, l'exploitant a dans un premier temps estimé que le réacteur pouvait être maintenu en fonctionnement, étant donné que la non réalisation de cet essai n'est pas prévue dans les règles d'exploitation. Ce n'est que les 8 mai 2008 que l'essai périodique a été réalisé, avec succès. Après investigation, il s'est avéré que, sur le réacteur n°1, le même essai avait certes été réalisé, mais d'une façon non satisfaisante. L'automatisme a donc été testé à nouveau le 18 mai 2008, avec succès. L'ASN estime que l'exploitant a manqué de diligence pour corriger ces anomalies. Cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non réalisation d'un essai périodique important pour la sûreté.", 0), ("\nDe janvier à mai 2008, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a fonctionné alors qu'un essai de bon fonctionnement n'avait pas été effectué lors du précédent arrêt du réacteur, qui s'était terminé le 17 janvier 2008.", 1), ("En fonctionnement normal, l'énergie produite par le réacteur est évacuée via les générateurs de vapeur.", 0), ("Ces derniers produisent la vapeur à partir d'une alimentation en eau, qui doit être arrêtée dans certains scénarios accidentels.", 1), ("C'est pourquoi un automatisme est prévu pour couper cette alimentation en eau si nécessaire.", 1), ("Cet automatisme aurait dû être testé lors de l'arrêt du réacteur, entre le 1er décembre 2007 et le 17 janvier 2008.", 1), ("Mais en raison d'un dysfonctionnement dans l'organisation de l'exploitant, l'essai de bon fonctionnement n'a pas été réalisé.", 0), ("\nA la découverte de cette anomalie, et malgré les recommandations des services nationaux d'EDF, l'exploitant a dans un premier temps estimé que le réacteur pouvait être maintenu en fonctionnement, étant donné que la non réalisation de cet essai n'est pas prévue dans les règles d'exploitation.", 0), ("Ce n'est que les 8 mai 2008 que l'essai périodique a été réalisé, avec succès.", 1), ("Après investigation, il s'est avéré que, sur le réacteur n°1, le même essai avait certes été réalisé, mais d'une façon non satisfaisante.", 1), ("L'automatisme a donc été testé à nouveau le 18 mai 2008, avec succès.", 1), ("\nL'ASN estime que l'exploitant a manqué de diligence pour corriger ces anomalies.", 0), ("Cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES", 1), ('.', 1)] | De janvier à mai 2008, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a fonctionné alors qu'un essai de bon fonctionnement n'avait pas été effectué lors du précédent arrêt du réacteur, qui s'était terminé le 17 janvier 2008. Ces derniers produisent la vapeur à partir d'une alimentation en eau, qui doit être arrêtée dans certains scénarios accidentels. C'est pourquoi un automatisme est prévu pour couper cette alimentation en eau si nécessaire. Cet automatisme aurait dû être testé lors de l'arrêt du réacteur, entre le 1er décembre 2007 et le 17 janvier 2008. Ce n'est que les 8 mai 2008 que l'essai périodique a été réalisé, avec succès. Après investigation, il s'est avéré que, sur le réacteur n°1, le même essai avait certes été réalisé, mais d'une façon non satisfaisante. L'automatisme a donc été testé à nouveau le 18 mai 2008, avec succès. Cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES . | Le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a fonctionné. C'est pourquoi un automatisme est prévu pour couper cette alimentation en eau si nécessaire. L'essai périodique a été réalisé les 8 mai 2008, avec succès.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-generale-d-exploitation | Non-respect d'une règle générale d'exploitation. Le 19 mai 2008, l'unité de clarification de la chaîne A de l'atelier de cisaillage dissolution T1 a été maintenue en service alors que le dispositif de prise d'échantillon pour mesurer l'acidité d'une solution active était indisponible. Cette situation n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE) qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le risque lié à la production d'hydrogène de radiolyse est pris en compte dans l'analyse de sûreté des unités de clarification des solutions de dissolution des assemblages de combustibles usés. L'étude de sûreté relative à la génération d'hydrogène de radiolyse prévoit une concentration minimale d'acide nitrique de 0,4 mole par litre dans cette solution. Cette valeur d'acidité minimale, ainsi que la disponibilité du dispositif de prise d'échantillon pour la vérifier, sont prescrites dans les règles générales d'exploitation. En cas d'indisponibilité du dispositif de prise d'échantillon, l'unité de clarification doit être arrêtée après dé-colmatage de la centrifugeuse. Le 18 mai, l'analyse de contrôle de la solution issue du dé-colmatage de la centrifugeuse n'a pas pu être réalisée par insuffisance de la quantité prélevée. L'unité de clarification a été maintenue en service et le dé-colmatage suivant a eu lieu le 19 mai. Le dispositif de prélèvement était toujours indisponible. Toutefois, l'unité de clarification a été remise en service. L'événement est détecté le soir du 19 mai par l'équipe d'exploitation. Un changement d'aiguille de prélèvement est effectué. Il permet un échantillonnage et une analyse de la concentration d'acide nitrique qui s'avère conforme à la valeur prescrite (à 0,9 mole par litre). Les hypothèses de l'étude de sûreté ont toujours été respectées, toutefois la règle d'arrêt de l'unité de clarification n'a pas été appliquée. Cet événement n'a pas eu de conséquence, ni sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public. Néanmoins, en raison d'un non-respect d'une règle générale d'exploitation, il a été classé par l'Autorité de sûreté nucléaire au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [("Non-respect d'une règle générale d'exploitation.", 1), ("Le 19 mai 2008 Litre'unité de clarification de la chaîne A de l'atelier de cisaillage dissolution T1 a été maintenue en service alors que le dispositif de prise d'échantillon pour mesurer l'acidité d'une solution active était indisponible.", 1), ("Cette situation n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE) qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 0), ("Le risque lié à la production d'hydrogène de radiolyse est pris en compte dans l'analyse de sûreté des unités de clarification des solutions de dissolution des assemblages de combustibles usés.", 0), ("L'étude de sûreté relative à la génération d'hydrogène de radiolyse prévoit une concentration minimale d'acide nitrique de 0,4 mole par litre dans cette solution.", 1), ("Cette valeur d'acidité minimale, ainsi que la disponibilité du dispositif de prise d'échantillon pour la vérifier, sont prescrites dans les règles générales d'exploitation.", 0), ("En cas d'indisponibilité du dispositif de prise d'échantillon, l'unité de clarification doit être arrêtée après dé-colmatage de la centrifugeuse.", 1), ("\nLe 18 mai, l'analyse de contrôle de la solution issue du dé-colmatage de la centrifugeuse n'a pas pu être réalisée par insuffisance de la quantité prélevée.", 0), ("L'unité de clarification a été maintenue en service et le dé-colmatage suivant a eu lieu le 19 mai.", 1), ('Le dispositif de prélèvement était toujours indisponible.', 0), ("Toutefois, l'unité de clarification a été remise en service.", 1), ("\nL'événement est détecté le soir du 19 mai par l'équipe d'exploitation.", 0), ("Un changement d'aiguille de prélèvement est effectué.", 1), ("Il permet un échantillonnage et une analyse de la concentration d'acide nitrique qui s'avère conforme à la valeur prescrite (à 0,9 mole par litre).", 1), ("\nLes hypothèses de l'étude de sûreté ont toujours été respectées, toutefois la règle d'arrêt de l'unité de clarification n'a pas été appliquée.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence, ni sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public.", 1), ("Néanmoins, en raison d'un non-respect d'une règle générale d'exploitation, il a été classé par l'Autorité de sûreté nucléaire au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 0)] | Non-respect d'une règle générale d'exploitation. Le 19 mai 2008 Litre'unité de clarification de la chaîne A de l'atelier de cisaillage dissolution T1 a été maintenue en service alors que le dispositif de prise d'échantillon pour mesurer l'acidité d'une solution active était indisponible. L'étude de sûreté relative à la génération d'hydrogène de radiolyse prévoit une concentration minimale d'acide nitrique de 0,4 mole par litre dans cette solution. En cas d'indisponibilité du dispositif de prise d'échantillon, l'unité de clarification doit être arrêtée après dé-colmatage de la centrifugeuse. L'unité de clarification a été maintenue en service et le dé-colmatage suivant a eu lieu le 19 mai. Toutefois, l'unité de clarification a été remise en service. Un changement d'aiguille de prélèvement est effectué. Il permet un échantillonnage et une analyse de la concentration d'acide nitrique qui s'avère conforme à la valeur prescrite (à 0,9 mole par litre). Cet événement n'a pas eu de conséquence, ni sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public. | Non-respect d'une règle générale d'exploitation. Le 19 mai 2008 Litre'unité de clarification de la chaîne A de l'atelier de cisaillage dissolution T1 a été maintenue en service. L'étude de sûreté relative à la génération d'hydrogène de radiolyse prévoit une concentration minimal d'acide nitrique de 0,4 mole par litre dans cette solution. | [12 empty] | 2008, l | 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Deversement-d-eau-du-circuit-primaire-du-reacteur-lors-d-un-arret-pour-maintenance | Déversement d'eau du circuit primaire du réacteur lors d'un arrêt pour maintenance. Le 6 mai 2008, le réacteur n°4 était en arrêt pour maintenance, rechargement et remplacement des générateurs de vapeur. Une intervention de maintenance courante était en cours sur une pompe d'un circuit de sûreté, lorsqu'à 19h59, la mise en route d'une autre pompe a entraîné une surpression et éjecté un bouchon de protection sur la pompe en travaux, causant une fuite d'eau. L'application des procédures a permis de faire cesser la fuite au bout de 11 minutes par la fermeture des 3 robinets d'isolement de la pompe en travaux. Ces robinets d'isolement auraient dû avoir été fermés avant les travaux. 35 m3 d'eau faiblement contaminée se sont déversés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. Ce bâtiment étant étanche et équipé d'un dispositif de rétention d'eau, celle-ci a pu être intégralement collectée. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Déversement d'eau du circuit primaire du réacteur lors d'un arrêt pour maintenance.", 1), ('\nLe 6 mai 2008, le réacteur n°4 était en arrêt pour maintenance, rechargement et remplacement des générateurs de vapeur.', 1), ("Une intervention de maintenance courante était en cours sur une pompe d'un circuit de sûreté, lorsqu'à 19h59, la mise en route d'une autre pompe a entraîné une surpression et éjecté un bouchon de protection sur la pompe en travaux, causant une fuite d'eau.\n", 1), ("L'application des procédures a permis de faire cesser la fuite au bout de 11 minutes par la fermeture des 3 robinets d'isolement de la pompe en travaux.", 1), ("Ces robinets d'isolement auraient dû avoir été fermés avant les travaux.", 1), ("\n35 m3 d'eau faiblement contaminée se sont déversés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires.", 1), ("Ce bâtiment étant étanche et équipé d'un dispositif de rétention d'eau, celle-ci a pu être intégralement collectée.", 1), ("\nCet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Déversement d'eau du circuit primaire du réacteur lors d'un arrêt pour maintenance. Le 6 mai 2008, le réacteur n°4 était en arrêt pour maintenance, rechargement et remplacement des générateurs de vapeur. Une intervention de maintenance courante était en cours sur une pompe d'un circuit de sûreté, lorsqu'à 19h59, la mise en route d'une autre pompe a entraîné une surpression et éjecté un bouchon de protection sur la pompe en travaux, causant une fuite d'eau. L'application des procédures a permis de faire cesser la fuite au bout de 11 minutes par la fermeture des 3 robinets d'isolement de la pompe en travaux. Ces robinets d'isolement auraient dû avoir été fermés avant les travaux. 35 m3 d'eau faiblement contaminée se sont déversés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. Ce bâtiment étant étanche et équipé d'un dispositif de rétention d'eau, celle-ci a pu être intégralement collectée. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 6 mai 2008, le réacteur n°4 était en arrêt pour maintenance, rechargement et remplacement des générateurs de vapeur. La mise en route d'une autre pompe a entraîné une surpression et éjecté un bouchon de protection. L'application des procédures a permis de faire cesser la fuite au bout de 11 minutes. 35 m3 d'eau faiblement contaminée se sont déversés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. | [15 empty] | 11 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-a-la-suite-de-la-defaillance-de-deux-vannes | Non-respect d'une conduite à tenir à la suite de la défaillance de deux vannes. Le 11 août 2008, alors que le réacteur n°1 est en cours de refroidissement pour effectuer un rechargement en combustible, deux défaillances sont détectées, l'une sur une vanne du circuit d'injection de sécurité et l'autre sur le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure, lors des phases d'arrêt des réacteurs, l'évacuation de la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le coeur de réacteur. Le circuit d'injection de sécurité permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire de refroidissement du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui ci afin d'arrêter la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. L'appréciation incomplète de la situation liée à la défaillance de ces vannes a conduit l'exploitant à ne pas initier le passage du réacteur dans un état d'arrêt plus adéquat dans le délai imposé par les spécifications techniques d'exploitation. Lorsque l'exploitant s'aperçoit de cette mauvaise appréciation, les vannes ne sont pas encore réparées et le délai est dépassé. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect d'une conduite à tenir à la suite de la défaillance de deux vannes.", 1), ("\nLe 11 août 2008, alors que le réacteur n°1 est en cours de refroidissement pour effectuer un rechargement en combustible, deux défaillances sont détectées, l'une sur une vanne du circuit d'injection de sécurité et l'autre sur le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt.", 1), ("\nLe circuit de refroidissement à l'arrêt assure, lors des phases d'arrêt des réacteurs, l'évacuation de la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le coeur de réacteur.\nLe circuit d'injection de sécurité permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire de refroidissement du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui ci afin d'arrêter la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur.\nL'appréciation incomplète de la situation liée à la défaillance de ces vannes a conduit l'exploitant à ne pas initier le passage du réacteur dans un état d'arrêt plus adéquat dans le délai imposé par les spécifications techniques d'exploitation. Lorsque l'exploitant s'aperçoit de cette mauvaise appréciation, les vannes ne sont pas encore réparées et le délai est dépassé.\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect d'une conduite à tenir à la suite de la défaillance de deux vannes. Le 11 août 2008, alors que le réacteur n°1 est en cours de refroidissement pour effectuer un rechargement en combustible, deux défaillances sont détectées, l'une sur une vanne du circuit d'injection de sécurité et l'autre sur le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Le circuit de refroidissement à l'arrêt assure, lors des phases d'arrêt des réacteurs, l'évacuation de la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le coeur de réacteur. Le circuit d'injection de sécurité permet en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire de refroidissement du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui ci afin d'arrêter la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. L'appréciation incomplète de la situation liée à la défaillance de ces vannes a conduit l'exploitant à ne pas initier le passage du réacteur dans un état d'arrêt plus adéquat dans le délai imposé par les spécifications techniques d'exploitation. Lorsque l'exploitant s'aperçoit de cette mauvaise appréciation, les vannes ne sont pas encore réparées et le délai est dépassé. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l'événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 11 août 2008, alors que le réacteur n°1 est en cours de refroidissement pour effectuer un rechargement en combustible, deux défaillances sont détectées. L'appréciation incomplète de la situation liée à la défaillance de ces vannes a conduit l'exploitant à ne pas initier le passage du réactseur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-maximale-autorisee-du-circuit-primaire-principal | Dépassement de la température maximale autorisée du circuit primaire principal. Le 28 avril 2008, la température du circuit primaire principal du réacteur n°1 a excédé la température maximale autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE) de quelques dixièmes de degrés pendant 2 heures. Le circuit primaire principal est un circuit fermé contenant de l'eau sous pression. Cette eau s'échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Dans les générateurs de vapeur, elle cède la chaleur acquise à l'eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe turboalternateur pour produire l'électricité. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres fondamentaux que l'équipe de conduite doit surveiller en permanence. Le 28 avril 2008, afin de compenser une variation de la répartition du flux neutronique du coeur du réacteur n°1, un opérateur a procédé à une chauffe du circuit primaire principal. La limite haute de température de 307,3°C imposée par les RGE a été dépassée pendant deux heures et la température du circuit a atteint au maximum 308,2°C. Ce dépassement n'a pas été détecté par l'opérateur. Une fois le flux neutronique stabilisé, les actions de l'opérateur ont permis de ramener la température du circuit primaire dans sa plage autorisée. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Dépassement de la température maximale autorisée du circuit primaire principal.', 1), ("\nLe 28 avril 2008, la température du circuit primaire principal du réacteur n°1 a excédé la température maximale autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE) de quelques dixièmes de degrés pendant 2 heures.", 1), ("\nLe circuit primaire principal est un circuit fermé contenant de l'eau sous pression.", 1), ("Cette eau s'échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles.", 0), ("Dans les générateurs de vapeur, elle cède la chaleur acquise à l'eau du circuit secondaire pour produire la vapeur destinée à entraîner le groupe turboalternateur pour produire l'électricité.", 0), ("La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres fondamentaux que l'équipe de conduite doit surveiller en permanence.", 1), ('\nLe 28 avril 2008, afin de compenser une variation de la répartition du flux neutronique du coeur du réacteur n°1, un opérateur a procédé à une chauffe du circuit primaire principal.', 1), ('La limite haute de température de 307,3°C imposée par les RGE a été dépassée pendant deux heures et la température du circuit a atteint au maximum 308,2°C.', 1), ("Ce dépassement n'a pas été détecté par l'opérateur.", 0), ("Une fois le flux neutronique stabilisé, les actions de l'opérateur ont permis de ramener la température du circuit primaire dans sa plage autorisée.", 1), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dépassement de la température maximale autorisée du circuit primaire principal. Le 28 avril 2008, la température du circuit primaire principal du réacteur n°1 a excédé la température maximale autorisée par les règles générales d'exploitation (RGE) de quelques dixièmes de degrés pendant 2 heures. Le circuit primaire principal est un circuit fermé contenant de l'eau sous pression. La pression et la température du circuit primaire sont deux paramètres fondamentaux que l'équipe de conduite doit surveiller en permanence. Le 28 avril 2008, afin de compenser une variation de la répartition du flux neutronique du coeur du réacteur n°1, un opérateur a procédé à une chauffe du circuit primaire principal. La limite haute de température de 307,3°C imposée par les RGE a été dépassée pendant deux heures et la température du circuit a atteint au maximum 308,2°C. Une fois le flux neutronique stabilisé, les actions de l'opérateur ont permis de ramener la température du circuit primaire dans sa plage autorisée. | Le circuit primaire principal est un circuit fermé contenant de l'eau sous pression. Le 28 avril 2008, la température du circuitPrimaire principal du réacteur n°1 a excédé latempérature maximale autorisée. Une fois le flux neutronique stabilisé, les actions of l'opérateur ont permis de ramener la tempÉterature. | [12 empty] | 307,3°C; 308,2°C | 307,3°C; 308,2°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-reglementaire-lie-a-l-absence-de-controles-periodiques-de-sources-au-cours-du-second-semestre-2007 | Non respect réglementaire lié à l'absence de contrôles périodiques de sources au cours du second semestre 2007. Le 15 mai 2008, à l'occasion d'une inspection de l'ASN sur l'installation MELOX, les inspecteurs ont mis en évidence la non-réalisation de certains contrôles internes de radioprotection de sources au second semestre 2007. Les contrôles internes de radioprotection sont rendus obligatoires en application de l'arrêté du 26 octobre 2005, selon une périodicité mensuelle pour les sources non-scellées et trimestrielle pour les sources scellées de haute activité. Lors de l'inspection du 15 mai 2008, il a été constaté que 14 sources sur les 250 que compte l'installation n'avaient pas fait l'objet de contrôle au second semestre 2007. L'écart avait été relevé au sein de l'installation en janvier 2008, sans être déclaré à l'ASN. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. En effet, les contrôles périodiques des locaux d'entreposage n'ont pas révélé d'anomalie en 2007. Les contrôles des sources ont repris selon la périodicité réglementaire depuis début 2008 et ont confirmé l'intégrité des sources. Le non respect d'une disposition réglementaire, associé au constat d'une lacune dans le processus d'assurance de la qualité a conduit l'exploitant à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui comporte 8 niveaux de 0 à 7. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. | [("Non respect réglementaire lié à l'absence de contrôles périodiques de sources au cours du second semestre 2007", 1), ('.', 1), ("\nLe 15 mai 2008, à l'occasion d'une inspection de l'ASN sur l'installation MELOX, les inspecteurs ont mis en évidence la non-réalisation de certains contrôles internes de radioprotection de sources au second semestre 2007.\nLes contrôles internes de radioprotection sont rendus obligatoires en application de l'arrêté du 26 octobre 2005, selon une périodicité mensuelle pour les sources non-scellées et trimestrielle pour les sources scellées de haute activité.", 1), ("\nLors de l'inspection du 15 mai 2008, il a été constaté que 14 sources sur les 250 que compte l'installation n'avaient pas fait l'objet de contrôle au second semestre 2007. Litre'écart avait été relevé au sein de l'installation en janvier 2008, sans être déclaré à l'ASN.", 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement.", 1), ("En effet, les contrôles périodiques des locaux d'entreposage n'ont pas révélé d'anomalie en 2007.", 0), ("\nLes contrôles des sources ont repris selon la périodicité réglementaire depuis début 2008 et ont confirmé l'intégrité des sources.\nLe non respect d'une disposition réglementaire, associé au constat d'une lacune dans le processus d'assurance de la qualité a conduit l'exploitant à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui comporte 8 niveaux de 0 à 7. Litre'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.", 1)] | Non respect réglementaire lié à l'absence de contrôles périodiques de sources au cours du second semestre 2007 . Le 15 mai 2008, à l'occasion d'une inspection de l'ASN sur l'installation MELOX, les inspecteurs ont mis en évidence la non-réalisation de certains contrôles internes de radioprotection de sources au second semestre 2007. Les contrôles internes de radioprotection sont rendus obligatoires en application de l'arrêté du 26 octobre 2005, selon une périodicité mensuelle pour les sources non-scellées et trimestrielle pour les sources scellées de haute activité. Lors de l'inspection du 15 mai 2008, il a été constaté que 14 sources sur les 250 que compte l'installation n'avaient pas fait l'objet de contrôle au second semestre 2007. Litre'écart avait été relevé au sein de l'installation en janvier 2008, sans être déclaré à l'ASN. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. Les contrôles des sources ont repris selon la périodicité réglementaire depuis début 2008 et ont confirmé l'intégrité des sources. Le non respect d'une disposition réglementaire, associé au constat d'une lacune dans le processus d'assurance de la qualité a conduit l'exploitant à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui comporte 8 niveaux de 0 à 7. Litre'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. | Non respect réglementaire lié to l'absence of contrôles périodiques de sources au cours du second semestre 2007. Litre'écart avait été relevé au sein of l'installation en janvier 2008, sans être déclaré. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. | [12 empty] | 7. L; 2007. L | 2007. Litre; 7. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-externe-de-deux-intervenants-lors-de-l-evacuation-d-un-filtre-usage-issu-d-une-enceinte-de-confinement-de-laboratoire-INB-33 | Contamination externe de deux intervenants lors de l'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement de laboratoire (INB 33). Le 17 avril 2008, deux techniciens de l'établissement d'AREVA NC de la Hague ont été contaminés lors d'une intervention d'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement, appelée « boîte à gants », dans le laboratoire implanté dans l'atelier MAPu (moyenne activité plutonium). L'évacuation d'un filtre issu d'une enceinte s'effectue en utilisant une manche de confinement en vinyle reliée par une bride de liaison sur la boîte à gants pour garantir le confinement des matières radioactives. Pour cette opération, les intervenants doivent porter une sur-tenue complète et un masque de protection des voies respiratoires. Ce 17 avril 2008, les intervenants n'avaient pas mis la sur-tenue complète. Lors de l'opération de sortie du filtre, la manche de confinement s'est détachée de sa bride de liaison. Les intervenants ont alors repositionné la manche. Après cette intervention, et contrairement aux consignes de radioprotection applicables, ils ont omis de contrôler la contamination des lieux de l'intervention, puis ont enlevé leur masque sans avoir préalablement contrôlé leur tenue. En sortant du laboratoire, les appareils de contrôle de sortie de zone ont révélé la présence de contamination sur les deux techniciens. Les intervenants ont été pris en charge par une personne compétente en radioprotection. Ils ont ensuite été dirigés vers le service médical de l'établissement pour subir la procédure de décontamination. Les contaminations externes ont été résorbées. Les résultats des analyses radio-toxicologiques devraient estimer, d'ici un mois, le degré de l'éventuelle exposition interne des deux techniciens. Compte tenu de trois non-respects d'exigences incluses dans les consignes générales de radioprotection, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires). | [("Contamination externe de deux intervenants lors de l'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement de laboratoire (INB 33).", 1), ("\nLe 17 avril 2008, deux techniciens de l'établissement d'AREVA NC de la Hague ont été contaminés lors d'une intervention d'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement, appelée « boîte à gants », dans le laboratoire implanté dans l'atelier MAPu (moyenne activité plutonium).", 1), ("\nL'évacuation d'un filtre issu d'une enceinte s'effectue en utilisant une manche de confinement en vinyle reliée par une bride de liaison sur la boîte à gants pour garantir le confinement des matières radioactives. Pour cette opération, les intervenants doivent porter une sur-tenue complète et un masque de protection des voies respiratoires.", 0), ("\nCe 17 avril 2008, les intervenants n'avaient pas mis la sur-tenue complète.", 1), ("Lors de l'opération de sortie du filtre, la manche de confinement s'est détachée de sa bride de liaison.", 1), ('Les intervenants ont alors repositionné la manche.', 0), ("Après cette intervention, et contrairement aux consignes de radioprotection applicables, ils ont omis de contrôler la contamination des lieux de l'intervention, puis ont enlevé leur masque sans avoir préalablement contrôlé leur tenue.", 0), ('En sortant du laboratoire, les appareils de contrôle de sortie de zone ont révélé la présence de contamination sur les deux techniciens.', 1), ('Les intervenants ont été pris en charge par une personne compétente en radioprotection.', 1), ("Ils ont ensuite été dirigés vers le service médical de l'établissement pour subir la procédure de décontamination.", 1), ('Les contaminations externes ont été résorbées.', 1), ("Les résultats des analyses radio-toxicologiques devraient estimer, d'ici un mois,", 0), ("le degré de l'éventuelle exposition interne des deux techniciens.", 1), ("\nCompte tenu de trois non-respects d'exigences incluses dans les consignes générales de radioprotection, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires).", 0)] | Contamination externe de deux intervenants lors de l'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement de laboratoire (INB 33). Le 17 avril 2008, deux techniciens de l'établissement d'AREVA NC de la Hague ont été contaminés lors d'une intervention d'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement, appelée « boîte à gants », dans le laboratoire implanté dans l'atelier MAPu (moyenne activité plutonium). Ce 17 avril 2008, les intervenants n'avaient pas mis la sur-tenue complète. Lors de l'opération de sortie du filtre, la manche de confinement s'est détachée de sa bride de liaison. En sortant du laboratoire, les appareils de contrôle de sortie de zone ont révélé la présence de contamination sur les deux techniciens. Les intervenants ont été pris en charge par une personne compétente en radioprotection. Ils ont ensuite été dirigés vers le service médical de l'établissement pour subir la procédure de décontamination. Les contaminations externes ont été résorbées. le degré de l'éventuelle exposition interne des deux techniciens. | Contamination externe de deux intervenants lors de l'évacuation d'un filtre usagé issu d'une enceinte de confinement de laboratoire (INB 33) Le 17 avril 2008, deux techniciens n'avaient pas mis la sur-tenue complète. Les intervenants ont été pris en charge par une personne compétente en radioprotection.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-suivi-et-non-respect-des-valeurs-des-depressions-de-deux-locaux-du-GANIL | Absence de suivi et non-respect des valeurs des dépressions de deux locaux du GANIL. Le 17 avril 2008, la direction du GANIL a déclaré à l'ASN que les dépressions de deux locaux situés en zone surveillée n'étaient pas suivies et ne respectaient pas les valeurs prescrites dans les règles générales d'exploitation. Cette déclaration fait suite au questionnement de l'ASN formulé à l'issue de l'inspection du 12 décembre 2007 au GANIL. Une prescription technique du GANIL, applicable depuis la mise en service de SPIRAL (Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne) en 2001, exige que les dépressions des locaux de SPIRAL soient maintenues aux valeurs fixées par les règles générales d'exploitation, afin de garantir la fonction de confinement des salles. Les prescriptions techniques et les règles générales d'exploitation sont des documents de sûreté approuvés par l'ASN. L'équipement SPIRAL envoie un faisceau d'ions sur une cible afin de créer des ions radioactifs. A l'issue de l'impact du faisceau sur la cible, cette dernière, confinée dans un conteneur en plomb, est évacuée au moyen d'automates vers un local d'entreposage, via une galerie technique. La galerie technique n'est pas équipée de manomètre permettant un suivi régulier de la dépression. De plus, après vérification, il s'avère que cette dépression est inférieure à la valeur requise (-17 Pa par rapport à la pression atmosphérique, au lieu de -50 Pa). D'autre part, les gaz produits au niveau de la cible sont pompés, puis entreposés dans des bouteilles afin de permettre leur décroissance radioactive. Les bouteilles en cours de remplissage sont installées dans une armoire ventilée et maintenue sous dépression. Or, cette armoire n'est pas équipée de manomètre et la valeur de la dépression n'est pas connue (la dépression fixée dans les règles générales d'exploitation est de – 100 Pa par rapport à la pression atmosphérique). Néanmoins, l'exploitant assure que l'armoire reste en dépression et que les bouteilles de collecte des gaz radioactifs permettent leur confinement.Une mise en cohérence des équipements de surveillance en regard des prescriptions va être engagée afin de compléter le suivi des dépressions. Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel, ni sur l'environnement. Toutefois, compte-tenu du non-respect de prescription technique et des règles générales d'exploitation depuis la mise en service de l'installation SPIRAL, soit 2001, l'ASN classe cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires). | [('Absence de suivi et non-respect des valeurs des dépressions de deux locaux du GANIL.', 0), ("\nLe 17 avril 2008, la direction du GANIL a déclaré à l'ASN que les dépressions de deux locaux situés en zone surveillée n'étaient pas suivies et ne respectaient pas les valeurs prescrites dans les règles générales d'exploitation.", 1), ("Cette déclaration fait suite au questionnement de l'ASN formulé à l'issue de l'inspection du 12 décembre 2007 au GANIL.", 0), ("Une prescription technique du GANIL, applicable depuis la mise en service de SPIRAL (Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne) en 2001, exige que les dépressions des locaux de SPIRAL soient maintenues aux valeurs fixées par les règles générales d'exploitation, afin de garantir la fonction de confinement des salles.", 0), ("Les prescriptions techniques et les règles générales d'exploitation sont des documents de sûreté approuvés par l'ASN.", 0), ("L'équipement SPIRAL envoie un faisceau d'ions sur une cible afin de créer des ions radioactifs.", 0), ("A l'issue de l'impact du faisceau sur la cible, cette dernière, confinée dans un conteneur en plomb, est évacuée au moyen d'automates vers un local d'entreposage, via une galerie technique.", 0), ("La galerie technique n'est pas équipée de manomètre permettant un suivi régulier de la dépression.", 0), ("De plus, après vérification, il s'avère que cette dépression est inférieure à la valeur requise (-17 Pa par rapport à la pression atmosphérique, au lieu de -50 Pa).", 1), ("D'autre part, les gaz produits au niveau de la cible sont pompés, puis entreposés dans des bouteilles afin de permettre leur décroissance radioactive.", 1), ('Les bouteilles en cours de remplissage sont installées dans une armoire ventilée et maintenue sous dépression', 0), ('.', 0), ("Or, cette armoire n'est pas équipée de manomètre et la valeur de la dépression n'est pas connue (la dépression fixée dans les règles générales d'exploitation est de – 100 Pa par rapport à la pression atmosphérique).", 1), ("Néanmoins, l'exploitant assure que l'armoire reste en dépression et que les bouteilles de collecte des gaz radioactifs permettent leur confinement.", 0), ('Une mise en cohérence des équipements de surveillance en regard des prescriptions va être engagée afin de compléter le suivi des dépressions.', 0), ("Cet événement n'a pas eu d'impact sur le personnel, ni sur l'environnement.", 0), ("Toutefois, compte-tenu du non-respect de prescription technique et des règles générales d'exploitation depuis la mise en service de l'installation SPIRAL, soit 2001 Litre'ASN classe cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires).", 1)] | Le 17 avril 2008, la direction du GANIL a déclaré à l'ASN que les dépressions de deux locaux situés en zone surveillée n'étaient pas suivies et ne respectaient pas les valeurs prescrites dans les règles générales d'exploitation. De plus, après vérification, il s'avère que cette dépression est inférieure à la valeur requise (-17 Pa par rapport à la pression atmosphérique, au lieu de -50 Pa). D'autre part, les gaz produits au niveau de la cible sont pompés, puis entreposés dans des bouteilles afin de permettre leur décroissance radioactive. Or, cette armoire n'est pas équipée de manomètre et la valeur de la dépression n'est pas connue (la dépression fixée dans les règles générales d'exploitation est de – 100 Pa par rapport à la pression atmosphérique). Toutefois, compte-tenu du non-respect de prescription technique et des règles générales d'exploitation depuis la mise en service de l'installation SPIRAL, soit 2001 Litre'ASN classe cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires). | Le 17 avril 2008, la direction du GANIL a déclaré à l'ASN que les dépressions de deux locaux situés en zone surveillée n'étaient pas suivies. De plus, après vérification, il s'avère que cette dépression est inférieure à la valeur requise (-17 Pa par rapport to la pression atmosphérique, au lieu of -50 Pa) | [12 empty] | 2001, l | 2001 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-specification-du-certificat-d-agrement-de-l-emballage-Chateau-MI-17T-lors-de-transports-internes-au-centre-de-Cadarache | Non respect d'une spécification du certificat d'agrément de l'emballage « Château MI-17T » lors de transports internes au centre de Cadarache. Lors de la préparation d'un transport de déchets radioactifs entre deux installations nucléaires du centre de Cadarache, début avril, une erreur dans le mode de calcul d'un des paramètres caractérisant les colis de déchets a été mise en évidence. L'erreur générique a conduit à sous-évaluer l'activité des matières contenues dans 74 colis sur un total de 196 transportés entre janvier 2005 et avril 2008. Cette valeur est requise par le certificat d'agrément du colis délivré par l'ASN. Néanmoins des calculs complémentaires ont montré que cette erreur n'avait aucune conséquence sur l'état de sûreté des colis concernés. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel. En raison d'un non-respect d'une prescription du certificat d'agrément à caractère répétitif, cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect d'une spécification du certificat d'agrément de l'emballage « Château MI-17T » lors de transports internes au centre de Cadarache", 1), ('.', 1), ("\nLors de la préparation d'un transport de déchets radioactifs entre deux installations nucléaires du centre de Cadarache, début avril, une erreur dans le mode de calcul d'un des paramètres caractérisant les colis de déchets a été mise en évidence.", 1), ("L'erreur générique a conduit à sous-évaluer l'activité des matières contenues dans 74 colis sur un total de 196 transportés entre janvier 2005 et avril 2008.", 1), ("Cette valeur est requise par le certificat d'agrément du colis délivré par l'ASN.", 1), ("Néanmoins des calculs complémentaires ont montré que cette erreur n'avait aucune conséquence sur l'état de sûreté des colis concernés.\nCet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel.", 1), ("En raison d'un non-respect d'une prescription du certificat d'agrément à caractère répétitif, cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect d'une spécification du certificat d'agrément de l'emballage « Château MI-17T » lors de transports internes au centre de Cadarache . Lors de la préparation d'un transport de déchets radioactifs entre deux installations nucléaires du centre de Cadarache, début avril, une erreur dans le mode de calcul d'un des paramètres caractérisant les colis de déchets a été mise en évidence. L'erreur générique a conduit à sous-évaluer l'activité des matières contenues dans 74 colis sur un total de 196 transportés entre janvier 2005 et avril 2008. Cette valeur est requise par le certificat d'agrément du colis délivré par l'ASN. Néanmoins des calculs complémentaires ont montré que cette erreur n'avait aucune conséquence sur l'état de sûreté des colis concernés. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ou le personnel. En raison d'un non-respect d'une prescription du certificat d'agrément à caractère répétitif, cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES. | Non respect d'une spécification du certificat d'agrément de l'emballage Château MI-17T. L'erreur générique conduit à sous-évaluer l'activité des matières contenues dans 74 colis sur un total of 196 transportés entre janvier 2005 et avril 2008.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-integrite-de-la-troisieme-barriere-reacteur-n-4 | Défaut d'intégrité de la troisième barrière - réacteur n° 4. Le 19 avril 2008, alors que le réacteur n° 4 était en fonctionnement, l'absence de deux obturateurs de la double enveloppe de deux vannes d'isolement du circuit d'aspersion enceinte (EAS) a été constatée, remettant en cause l'étanchéité de l'enceinte de confinement. Cette enceinte est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes d'isolement, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque l'étanchéité de l'enceinte est requise. Afin de garantir cette fonction, la tuyauterie EAS est entourée d'une double enveloppe. Des obturateurs intégrés à cette double enveloppe permettent l'accès à ces vannes. Le 19 avril 2008, EDF a constaté fortuitement l'absence de ces obturateurs. L'exploitant a immédiatement mis en oeuvre les actions nécessaires pour remettre le matériel en conformité. L'analyse des causes de l'événement est en cours. Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations ou l'environnement. En raison d'une anomalie sur des dispositifs d'étanchéité de l'enceinte de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Défaut d'intégrité de la troisième barrière - réacteur n° 4.", 1), ("\nLe 19 avril 2008, alors que le réacteur n° 4 était en fonctionnement, l'absence de deux obturateurs de la double enveloppe de deux vannes d'isolement du circuit d'aspersion enceinte (EAS) a été constatée, remettant en cause l'étanchéité de l'enceinte de confinement.", 1), ("Cette enceinte est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le coeur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.", 0), ("Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le coeur du réacteur et l'environnement.", 0), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes d'isolement, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque l'étanchéité de l'enceinte est requise", 1), ('.', 1), ("Afin de garantir cette fonction, la tuyauterie EAS est entourée d'une double enveloppe.", 1), ("Des obturateurs intégrés à cette double enveloppe permettent l'accès à ces vannes.", 0), ("\nLe 19 avril 2008, EDF a constaté fortuitement l'absence de ces obturateurs.", 1), ("L'exploitant a immédiatement mis en oeuvre les actions nécessaires pour remettre le matériel en conformité.", 1), ("L'analyse des causes de l'événement est en cours.", 1), ("Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations ou l'environnement.", 1), ("\nEn raison d'une anomalie sur des dispositifs d'étanchéité de l'enceinte de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Défaut d'intégrité de la troisième barrière - réacteur n° 4. Le 19 avril 2008, alors que le réacteur n° 4 était en fonctionnement, l'absence de deux obturateurs de la double enveloppe de deux vannes d'isolement du circuit d'aspersion enceinte (EAS) a été constatée, remettant en cause l'étanchéité de l'enceinte de confinement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes d'isolement, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque l'étanchéité de l'enceinte est requise . Afin de garantir cette fonction, la tuyauterie EAS est entourée d'une double enveloppe. Le 19 avril 2008, EDF a constaté fortuitement l'absence de ces obturateurs. L'exploitant a immédiatement mis en oeuvre les actions nécessaires pour remettre le matériel en conformité. L'analyse des causes de l'événement est en cours. Cet événement n'a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations ou l'environnement. En raison d'une anomalie sur des dispositifs d'étanchéité de l'enceinte de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Défaut d'intégrité de la troisième barrière - réacteur n° 4. Le 19 avril 2008, l'absence of deux obturateurs de la double enveloppe de deux vannes d'isolement du circuit d'aspersion enceinte (EAS) a été constatée, remettant en cause l'étanchéité de l'enceinte de confinement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dissemination-de-liquide-radioactif-dans-un-local-de-traitement-des-effluents-de-l-installation | Dissémination de liquide radioactif dans un local de traitement des effluents de l'installation. Le 10 mai 2007, lors d’une opération de débouchage d'un dispositif de mesure de niveau dans une cuve d'effluents radioactifs ("cannes de bullage"), une succession d'actions inappropriées a conduit à la remontée de liquide dans le circuit d'air. A l'ouverture d'une vanne de purge, un jet de liquide faiblement actif s'est répandu dans le local. L'opérateur a immédiatement refermé la vanne et la dissémination a ainsi été limitée. Les mains de l'opérateur ont été immédiatement décontaminées. Les contrôles immédiats et les analyses radio toxicologiques ultérieures ont permis d'écarter toute conséquence pour l'opérateur. Le local a été mis en sécurité et des opérations d'assainissement sont en cours. L’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de cet événement par une déclaration de l’exploitant en date du 15 mai 2007. En raison de la perte de la première barrière de confinement de matières radioactives, cet événement a été initialement classé par l'exploitant au niveau 0 au titre de la sûreté. Au vu de l'analyse approfondie de l'événement, qui a mis en évidence une conjonction d'écarts relevant du facteur humain et de l'utilisation d'une procédure inadéquate, et après examen par l'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant a proposé de reclasser cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. L'installation ATALANTE permet de réaliser des examens en radiochimie (chimie en milieu radioactif réalisée en boite à gant ou en chaînes blindées), sur des combustibles actifs, dans le cadre des recherches menées sur le traitement des combustibles usés depuis leur dissolution jusqu'à leur vitrification. | [("Dissémination de liquide radioactif dans un local de traitement des effluents de l'installation.", 1), ('\nLe 10 mai 2007, lors d’une opération de débouchage d\'un dispositif de mesure de niveau dans une cuve d\'effluents radioactifs ("cannes de bullage"), une succession d\'actions inappropriées a conduit à la remontée de liquide dans le circuit d\'air.', 1), ("A l'ouverture d'une vanne de purge, un jet de liquide faiblement actif s'est répandu dans le local.", 1), ("\nL'opérateur a immédiatement refermé la vanne et la dissémination a ainsi été limitée.", 0), ("Les mains de l'opérateur ont été immédiatement décontaminées.", 0), ("Les contrôles immédiats et les analyses radio toxicologiques ultérieures ont permis d'écarter toute conséquence pour l'opérateur.", 0), ("\nLe local a été mis en sécurité et des opérations d'assainissement sont en cours.", 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de cet événement par une déclaration de l’exploitant en date du 15 mai 2007.', 1), ("En raison de la perte de la première barrière de confinement de matières radioactives, cet événement a été initialement classé par l'exploitant au niveau 0 au titre de la sûreté.", 0), ("\nAu vu de l'analyse approfondie de l'événement, qui a mis en évidence une conjonction d'écarts relevant du facteur humain et de l'utilisation d'une procédure inadéquate, et après examen par l'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant a proposé de reclasser cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.", 0), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.', 1), ("\nL'installation ATALANTE permet de réaliser des examens en radiochimie (chimie en milieu radioactif réalisée en boite à gant ou en chaînes blindées), sur des combustibles actifs, dans le cadre des recherches menées sur le traitement des combustibles usés depuis leur dissolution jusqu'à leur vitrification.", 1)] | Dissémination de liquide radioactif dans un local de traitement des effluents de l'installation. Le 10 mai 2007, lors d’une opération de débouchage d'un dispositif de mesure de niveau dans une cuve d'effluents radioactifs ("cannes de bullage"), une succession d'actions inappropriées a conduit à la remontée de liquide dans le circuit d'air. A l'ouverture d'une vanne de purge, un jet de liquide faiblement actif s'est répandu dans le local. Le local a été mis en sécurité et des opérations d'assainissement sont en cours. L’Autorité de sûreté nucléaire a été informée de cet événement par une déclaration de l’exploitant en date du 15 mai 2007. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. L'installation ATALANTE permet de réaliser des examens en radiochimie (chimie en milieu radioactif réalisée en boite à gant ou en chaînes blindées), sur des combustibles actifs, dans le cadre des recherches menées sur le traitement des combustibles usés depuis leur dissolution jusqu'à leur vitrification. | Dissémination de liquide radioactif dans un local de traitement des effluents de l'installation. Le local a été mis en sécurité and des opérations d'assainissement sont en cours. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reclassement-au-niveau-1-de-l-echelle-INES-d-un-evenement | Reclassement au niveau 1 de l'échelle INES d'un événement concernant la société auxiliaire du Tricastin (Socatri). L'usine Socatri intervient en support des installations du site du Tricastin en réalisant, notamment, des opérations de nettoyage de matériels contaminés par de l'uranium. Le 24 janvier dernier, lors d'une opération de décontamination de matériels par pulvérisation, un opérateur a constaté la présence anormale d'une partie des effluents émis dans une cuve de transfert. Ces effluents, contenant des dépôts de fluorure d'uranium (UO2F2), auraient dus au préalable être collectés, analysés et si besoin dilués. Conformément aux prescriptions applicables aux installations nucléaires, cet événement a été déclaré à l'ASN et provisoirement classé au niveau 0 de l'échelle INES. Par suite, l'analyse détaillée réalisée par l'exploitant a montré qu'un défaut de conception du système de collecte des effluents était à l'origine de l'anomalie observée et remettait en cause l'un des moyens de prévention du risque de criticité (déclenchement d'une réaction nucléaire non contrôlée). La teneur et la masse en uranium des effluents retrouvés dans la cuve de transfert était toutefois très en dessous du seuil de déclenchement d'une telle réaction. Du fait de cette anomalie de conception de l'installation, Socatri a proposé à l'ASN de reclasser l'événement. L'ASN a classé définitivement cet incident au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 7. L'ASN contrôlera les mesures correctives qui seront apportées par Socatri à l'installation. | [("Reclassement au niveau 1 de l'échelle INES d'un événement concernant la société auxiliaire du Tricastin (Socatri).", 0), ("\nL'usine Socatri intervient en support des installations du site du Tricastin en réalisant, notamment, des opérations de nettoyage de matériels contaminés par de l'uranium.", 1), ("\nLe 24 janvier dernier, lors d'une opération de décontamination de matériels par pulvérisation", 1), (", un opérateur a constaté la présence anormale d'une partie des effluents émis dans une cuve de transfert.", 1), ("Ces effluents, contenant des dépôts de fluorure d'uranium (UO2F2), auraient dus au préalable être collectés, analysés et si besoin dilués.", 1), ("Conformément aux prescriptions applicables aux installations nucléaires, cet événement a été déclaré à l'ASN et provisoirement classé au niveau 0 de l'échelle INES.", 0), ("\nPar suite, l'analyse détaillée réalisée par l'exploitant a montré qu'un défaut de conception du système de collecte des effluents était à l'origine de l'anomalie observée et remettait en cause l'un des moyens de prévention du risque de criticité (déclenchement d'une réaction nucléaire non contrôlée).\nLa teneur et la masse en uranium des effluents retrouvés dans la cuve de transfert était toutefois très en dessous du seuil de déclenchement d'une telle réaction.\nDu fait de cette anomalie de conception de l'installation, Socatri a proposé à l'ASN de reclasser l'événement.", 1), ("\nL'ASN a classé définitivement cet incident au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 7.", 1), ("L'ASN contrôlera les mesures correctives qui seront apportées par Socatri à l'installation.", 1)] | L'usine Socatri intervient en support des installations du site du Tricastin en réalisant, notamment, des opérations de nettoyage de matériels contaminés par de l'uranium. Le 24 janvier dernier, lors d'une opération de décontamination de matériels par pulvérisation , un opérateur a constaté la présence anormale d'une partie des effluents émis dans une cuve de transfert. Ces effluents, contenant des dépôts de fluorure d'uranium (UO2F2), auraient dus au préalable être collectés, analysés et si besoin dilués. Par suite, l'analyse détaillée réalisée par l'exploitant a montré qu'un défaut de conception du système de collecte des effluents était à l'origine de l'anomalie observée et remettait en cause l'un des moyens de prévention du risque de criticité (déclenchement d'une réaction nucléaire non contrôlée). La teneur et la masse en uranium des effluents retrouvés dans la cuve de transfert était toutefois très en dessous du seuil de déclenchement d'une telle réaction. Du fait de cette anomalie de conception de l'installation, Socatri a proposé à l'ASN de reclasser l'événement. L'ASN a classé définitivement cet incident au niveau 1 de l'échelle INES qui en comporte 7. L'ASN contrôlera les mesures correctives qui seront apportées par Socatri à l'installation. | L'usine Socatri intervient en support des installations du site du Tricastin. Le 24 janvier dernier, lors d'une opération de décontamination de matériels par pulvérisation, un opérateur constaté la présence anormale of uranium. L'ASN classé définitivement cet incident au niveau 1 of theéchelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-dispositif-de-filtration-de-l-iode-de-secours | Indisponibilité du dispositif de filtration de l'iode de secours. Le 20 avril 2008, alors que le rechargement du combustible est en cours sur le réacteur n°3, l'un des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY est détecté hors service, alors que les règles générales d'exploitation requièrent que les deux dispositifs soient disponibles. Le système ETY est le circuit d'extraction d'air sur pièges à iode qui est utilisé pour éviter la contamination du personnel en cas d'accident de manutention du combustible, notamment lors des opérations de rechargement du combustible. Il comporte deux dispositifs de filtration d'iode. Le 20 avril 2008, le combustible a été manipulé pendant 3 heures alors qu'un seul des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY fonctionnait, et ce en dépit de plusieurs contrôles effectués préalablement aux opérations de rechargement du combustible. A la découverte de l'écart, les manipulations de combustible ont été interrompues afin de mettre en service le deuxième dispositif. Le rechargement a ensuite repris et s'est poursuivi sans nouvel événement. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation et son environnement. Toutefois, en raison des lacunes dans la culture de sûreté de l'exploitant, cet événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité du dispositif de filtration de l'iode de secours.", 1), ("Le 20 avril 2008, alors que le rechargement du combustible est en cours sur le réacteur n°3 Litre'un des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY est détecté hors service, alors que les règles générales d'exploitation requièrent que les deux dispositifs soient disponibles.\n", 1), ("Le système ETY est le circuit d'extraction d'air sur pièges à iode qui est utilisé pour éviter la contamination du personnel en cas d'accident de manutention du combustible, notamment lors des opérations de rechargement du combustible.", 0), ("Il comporte deux dispositifs de filtration d'iode.", 1), ("\nLe 20 avril 2008, le combustible a été manipulé pendant 3 heures alors qu'un seul des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY fonctionnait, et ce en dépit de plusieurs contrôles effectués préalablement aux opérations de rechargement du combustible.", 1), ("A la découverte de l'écart, les manipulations de combustible ont été interrompues afin de mettre en service le deuxième dispositif.", 1), ("Le rechargement a ensuite repris et s'est poursuivi sans nouvel événement.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation et son environnement.", 1), ("Toutefois, en raison des lacunes dans la culture de sûreté de l'exploitant, cet événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Indisponibilité du dispositif de filtration de l'iode de secours. Le 20 avril 2008, alors que le rechargement du combustible est en cours sur le réacteur n°3 Litre'un des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY est détecté hors service, alors que les règles générales d'exploitation requièrent que les deux dispositifs soient disponibles. Il comporte deux dispositifs de filtration d'iode. Le 20 avril 2008, le combustible a été manipulé pendant 3 heures alors qu'un seul des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY fonctionnait, et ce en dépit de plusieurs contrôles effectués préalablement aux opérations de rechargement du combustible. A la découverte de l'écart, les manipulations de combustible ont été interrompues afin de mettre en service le deuxième dispositif. Le rechargement a ensuite repris et s'est poursuivi sans nouvel événement. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation et son environnement. Toutefois, en raison des lacunes dans la culture de sûreté de l'exploitant, cet événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 20 avril 2008, le combustible a été manipulé pendant 3 heures alors qu'un seul des deux dispositifs de filtration d'iode du système ETY fonctionnait. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation et son environnement. | [12 empty] | 3, l | 3 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-de-la-ventilation-d-extraction-de-la-cuve-MA-502 | Dysfonctionnement de la ventilation d'extraction de la cuve MA 502. Le 15 avril 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a détecté a posteriori la présence de radioactivité anormale dans les rejets issus de la ventilation de la cuve de concentrats MA 502. L'INB n° 35 assure la collecte et le traitement par évaporation d'effluents liquides radioactifs. L'évaporation des effluents génère des concentrats radioactifs entreposés dans des cuves, en attente de traitement définitif. La cuve MA 502 qui contient des concentrats radioactifs anciens est munie d'un système d'extraction d'air, doté d'une filtration de très haute efficacité (diminution par un facteur d'au moins 1000 de l'activité rejetée). Un dysfonctionnement de la ventilation d'extraction a entraîné la dégradation des filtres et une perte de leur efficacité, ce qui a conduit à un très faible rejet radioactif non prévu dans l'environnement (estimé à 100 Bq en 137Cs). Cet événement sans conséquence pour l'environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en comporte 7, en raison de la perte avérée de la maîtrise du confinement de matières radioactives et de rejets effectifs dans l'environnement. | [("Dysfonctionnement de la ventilation d'extraction de la cuve MA 502.", 1), ("\nLe 15 avril 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a détecté a posteriori la présence de radioactivité anormale dans les rejets issus de la ventilation de la cuve de concentrats MA 502.", 1), ("\nL'INB n° 35 assure la collecte et le traitement par évaporation d'effluents liquides radioactifs.", 1), ("L'évaporation des effluents génère des concentrats radioactifs entreposés dans des cuves, en attente de traitement définitif.", 1), ("\nLa cuve MA 502 qui contient des concentrats radioactifs anciens est munie d'un système d'extraction d'air, doté d'une filtration de très haute efficacité (diminution par un facteur d'au moins 1000 de l'activité rejetée)", 1), ('.', 1), ("Un dysfonctionnement de la ventilation d'extraction a entraîné la dégradation des filtres et une perte de leur efficacité, ce qui a conduit à un très faible rejet radioactif non prévu dans l'environnement (estimé à 100 Bq en 137Cs).", 1), ("Cet événement sans conséquence pour l'environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en comporte 7, en raison de la perte avérée de la maîtrise du confinement de matières radioactives et de rejets effectifs dans l'environnement.", 1)] | Dysfonctionnement de la ventilation d'extraction de la cuve MA 502. Le 15 avril 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a détecté a posteriori la présence de radioactivité anormale dans les rejets issus de la ventilation de la cuve de concentrats MA 502. L'INB n° 35 assure la collecte et le traitement par évaporation d'effluents liquides radioactifs. L'évaporation des effluents génère des concentrats radioactifs entreposés dans des cuves, en attente de traitement définitif. La cuve MA 502 qui contient des concentrats radioactifs anciens est munie d'un système d'extraction d'air, doté d'une filtration de très haute efficacité (diminution par un facteur d'au moins 1000 de l'activité rejetée) . Un dysfonctionnement de la ventilation d'extraction a entraîné la dégradation des filtres et une perte de leur efficacité, ce qui a conduit à un très faible rejet radioactif non prévu dans l'environnement (estimé à 100 Bq en 137Cs). Cet événement sans conséquence pour l'environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en comporte 7, en raison de la perte avérée de la maîtrise du confinement de matières radioactives et de rejets effectifs dans l'environnement. | Le 15 avril 2008, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a détecté a posteriori la présence of radioactivité anormale dans la cuve MA 502. Un dysfonctionnement de la ventilation d'extraction a entraîné la dégradation des filtres et une perte de leur efficacité. Cet événement sans conséquence pour l'environnement, les travailleurs et le public, a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Degradations-des-tuyauteries-de-refroidissement-des-groupes-electrogenes-de-secours-du-reacteur-n-2 | Dégradations des tuyauteries de refroidissement des groupes électrogènes de secours du réacteur n°2. Des corrosions importantes ont été détectées sur les tuyauteries de refroidissement des deux groupes électrogènes du réacteur n°2 (alimentation de secours). Pour son alimentation électrique, chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, qui se mettent en fonctionnement en cas de perte des lignes électriques extérieures et d'une turbine à gaz, en cas de panne de l'un des deux groupes électrogènes de secours. La dégradation des tuyauteries des circuits de refroidissement des diesels (fortes corrosions localisées) a été identifiée fin mars, lors de l'arrêt pour maintenance actuellement en cours sur le réacteur n°1. Ces tuyauteries viennent d'être remplacées sur le réacteur n°1. Le remplacement de ces mêmes tuyauteries sur le réacteur n°2 était initialement prévu lors de l'arrêt programmé à l'été 2008. A la demande de l'ASN, cette réparation a été avancée et est en cours. Elle devrait se terminer le 26 avril. Au vu du phénomène de dégradation mis en évidence, l'ASN estime d'une part que la surveillance exercée par l'exploitant s'est révélée insuffisante et, d'autre part, que les délais de réparation initialement proposés constituent une lacune de culture sûreté. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [('Dégradations des tuyauteries de refroidissement des groupes électrogènes de secours du réacteur n°2.', 0), ('\nDes corrosions importantes ont été détectées sur les tuyauteries de refroidissement des deux groupes électrogènes du réacteur n°2 (alimentation de secours)', 1), ('.', 1), ("\nPour son alimentation électrique, chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, qui se mettent en fonctionnement en cas de perte des lignes électriques extérieures et d'une turbine à gaz, en cas de panne de l'un des deux groupes électrogènes de secours.\nLa dégradation des tuyauteries des circuits de refroidissement des diesels (fortes corrosions localisées) a été identifiée fin mars, lors de l'arrêt pour maintenance actuellement en cours sur le réacteur n°1.", 1), ("Ces tuyauteries viennent d'être remplacées sur le réacteur n°1.", 1), ("Le remplacement de ces mêmes tuyauteries sur le réacteur n°2 était initialement prévu lors de l'arrêt programmé à l'été 2008.", 0), ("A la demande de l'ASN, cette réparation a été avancée et est en cours", 0), ('.', 1), ('Elle devrait se terminer le 26 avril.', 0), ("Au vu du phénomène de dégradation mis en évidence, l'ASN estime d'une part que la surveillance exercée par l'exploitant s'est révélée insuffisante et, d'autre part, que les délais de réparation initialement proposés constituent une lacune de culture sûreté.", 1), ("Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 0)] | Des corrosions importantes ont été détectées sur les tuyauteries de refroidissement des deux groupes électrogènes du réacteur n°2 (alimentation de secours) . Pour son alimentation électrique, chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, qui se mettent en fonctionnement en cas de perte des lignes électriques extérieures et d'une turbine à gaz, en cas de panne de l'un des deux groupes électrogènes de secours. La dégradation des tuyauteries des circuits de refroidissement des diesels (fortes corrosions localisées) a été identifiée fin mars, lors de l'arrêt pour maintenance actuellement en cours sur le réacteur n°1. Ces tuyauteries viennent d'être remplacées sur le réacteur n°1. . Au vu du phénomène de dégradation mis en évidence, l'ASN estime d'une part que la surveillance exercée par l'exploitant s'est révélée insuffisante et, d'autre part, que les délais de réparation initialement proposés constituent une lacune de culture sûreté. | La dégradation des tuyauteries des circuits de refroidissement des diesels (fortes corrosions localisées) a été identifiée fin mars, lors of l'arrêt pour maintenance actuellement en cours sur le réacteur n°1. Au vu du phénomène de dégradation mis en évidence, l'ASN estime d'une part que la surveillance exercée par l'exploitant s'est révélée insuffisante. | [6 empty] | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-verification-depuis-2001-d-un-critere-de-bon-fonctionnement-du | Absence de vérification, depuis 2001, d'un critère de bon fonctionnement du circuit d'injection de sécurité. Le 19 mars 2008, le CNPE de Civaux a constaté que des capteurs d'essai de mesure de débit utilisés pour vérifier le critère d'équilibrage entre plusieurs lignes du circuit d'injection de sécurité n'avaient pas été étalonnés de manière satisfaisante depuis 2001. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection débitant dans le circuit primaire à des niveaux de pression différents. L'équilibrage entre lignes permet de garantir le bon fonctionnement du circuit. Le 19 mars 2008, un intervenant a constaté, lors des essais de fonctionnement du circuit d'injection de sécurité au cours de l'arrêt pour rechargement en combustible du réacteur 1, que les capteurs d'essai utilisés étaient mal réglés, empêchant la vérification du critère d'équilibrage entre quatre lignes d'injection telle que requise par les Règles Générales d'Exploitation (RGE). D'après les investigations menées, une erreur dans la mise à jour d'un document d'essai serait à l'origine de cet écart. A la suite de cet événement, les réglages des capteurs d'essai en défaut ont été repris sur le réacteur 1 et les essais de fonctionnement du circuit d'injection de sécurité réalisés ont conduit à des résultats d'équilibrage satisfaisants. Pour le réacteur 2, le site a transmis à l'ASN une analyse de sûreté justifiant la disponibilité des quatre lignes d'injection de sécurité dans l'attente de la réalisation des essais prévus lors du prochain arrêt de réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation. Toutefois, compte tenu de l'absence de vérification d'un critère d'essai depuis 2001 sur les deux réacteurs, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Absence de vérification, depuis 2001, d'un critère de bon fonctionnement du circuit d'injection de sécurité.", 1), ("\nLe 19 mars 2008, le CNPE de Civaux a constaté que des capteurs d'essai de mesure de débit utilisés pour vérifier le critère d'équilibrage entre plusieurs lignes du circuit d'injection de sécurité n'avaient pas été étalonnés de manière satisfaisante depuis 2001.", 0), ("\nLe circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur.", 1), ("Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection débitant dans le circuit primaire à des niveaux de pression différents.", 1), ("L'équilibrage entre lignes permet de garantir le bon fonctionnement du circuit.", 0), ("\nLe 19 mars 2008, un intervenant a constaté, lors des essais de fonctionnement du circuit d'injection de sécurité au cours de l'arrêt pour rechargement en combustible du réacteur 1, que les capteurs d'essai utilisés étaient mal réglés,", 1), ("empêchant la vérification du critère d'équilibrage entre quatre lignes d'injection telle que requise par les Règles Générales d'Exploitation (RGE).", 0), ("D'après les investigations menées, une erreur dans la mise à jour d'un document d'essai serait à l'origine de cet écart.", 1), ("\nA la suite de cet événement, les réglages des capteurs d'essai en défaut ont été repris sur le réacteur 1 et les essais de fonctionnement du circuit d'injection de sécurité réalisés", 0), ("ont conduit à des résultats d'équilibrage satisfaisants.", 1), ("Pour le réacteur 2, le site a transmis à l'ASN une analyse de sûreté justifiant la disponibilité des quatre lignes d'injection de sécurité dans l'attente de la réalisation des essais prévus lors du prochain arrêt de réacteur.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation.", 1), ("Toutefois, compte tenu de l'absence de vérification d'un critère d'essai depuis 2001 sur les deux réacteurs, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Absence de vérification, depuis 2001, d'un critère de bon fonctionnement du circuit d'injection de sécurité. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Ce circuit comprend plusieurs lignes d'injection débitant dans le circuit primaire à des niveaux de pression différents. Le 19 mars 2008, un intervenant a constaté, lors des essais de fonctionnement du circuit d'injection de sécurité au cours de l'arrêt pour rechargement en combustible du réacteur 1, que les capteurs d'essai utilisés étaient mal réglés, D'après les investigations menées, une erreur dans la mise à jour d'un document d'essai serait à l'origine de cet écart. ont conduit à des résultats d'équilibrage satisfaisants. Pour le réacteur 2, le site a transmis à l'ASN une analyse de sûreté justifiant la disponibilité des quatre lignes d'injection de sécurité dans l'attente de la réalisation des essais prévus lors du prochain arrêt de réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation. | Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas d'accident, d'introduire dans le circuit primaire de l'eau borée sous haute pression. Le 19 mars 2008, un intervenant constaté, lors des essais de fonctionnement du circuit, que les capteurs d'essai utilisés étaient mal réglés. Cet événement n'ta pas eu de conséquence sur la sûreté de l'sinstallation. | [12 empty] | eur 2,; eur 1; eur 1, | eur 2,; eur 1; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-tarage-de-soupapes-sur-le-Generateur-de-vapeur-n-1 | Mauvais tarage de soupapes sur le Générateur de vapeur n°1. Le 29 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont réalisé, sur le réacteur n°2, un contrôle périodique du tarage des soupapes situées en aval du générateur de vapeur n°1 (soupapes VVP). Un usage inadapté du banc de mesure et le non respect de la procédure d'intervention ont engendré un mauvais réglage des soupapes qui a conduit EDF à replier le réacteur concerné dans un état sûr par application des règles générales d'exploitation (RGE). Le générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bars) dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Les réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe comportent quatre générateurs de vapeur. Le circuit de Vapeur Vive Principale (VVP) comprend quatre lignes. Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine. Chaque ligne est protégée contre les surpressions par 7 soupapes de sûreté dites soupapes VVP. Les règles générales d'exploitation (RGE) sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Le 29 mars 2008, le contrôle de tarage effectué par les agents de la centrale nucléaire de Paluel a été réalisé avec un banc de tarage ayant subi une modification dont l'impact n'avait pas été évalué. Cette modification matérielle a engendré une erreur de mesure et la reprise du réglage des soupapes. D'autre part, les intervenants n'ont pas respecté la procédure qui impose d'effectuer la mesure sur l'ensemble des 7 soupapes d'un GV avant de décider s'il est nécessaire de régler l'une d'elles. Le respect de cette disposition aurait du permettre aux intervenants de s'apercevoir de la défectuosité du banc de mesure avant de modifier le tarage des soupapes. Au total, le réglage de 6 des 7 soupapes du GV n°1 a ainsi été modifié ce qui a eu pour conséquence de les rendre indisponibles. Les RGE imposent qu'en cas d'indisponibilité de plus de 2 soupapes, le repli du réacteur soit entamé sous 8 heures. La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l'écart mais le délai de repli a été dépassé de quelques heures. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Mauvais tarage de soupapes sur le Générateur de vapeur n°1', 1), ('.', 1), ('\nLe 29 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont réalisé, sur le réacteur n°2, un contrôle périodique du tarage des soupapes situées en aval du générateur de vapeur n°1 (soupapes VVP).', 1), ("Un usage inadapté du banc de mesure et le non respect de la procédure d'intervention ont engendré un mauvais réglage des soupapes qui a conduit EDF à replier le réacteur concerné dans un état sûr par application des règles générales d'exploitation (RGE).", 0), ("Le générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire portée à haute température (320°C) et pression élevée (155 bars) dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 0), ('Les réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe comportent quatre générateurs de vapeur.', 0), ('Le circuit de Vapeur Vive Principale (VVP) comprend quatre lignes.', 0), ('Chacune achemine la vapeur produite par un générateur de vapeur hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine', 0), ('.', 1), ('Chaque ligne est protégée contre les surpressions par 7 soupapes de sûreté dites soupapes VVP.', 0), ("\nLes règles générales d'exploitation (RGE)", 1), ("sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 1), ("\nLe 29 mars 2008, le contrôle de tarage effectué par les agents de la centrale nucléaire de Paluel a été réalisé avec un banc de tarage ayant subi une modification dont l'impact n'avait pas été évalué.", 0), ('Cette modification matérielle a engendré une erreur de mesure et la reprise du réglage des soupapes.', 0), ("D'autre part, les intervenants n'ont pas respecté la procédure qui impose d'effectuer la mesure sur l'ensemble des 7 soupapes d'un GV avant de décider s'il est nécessaire de régler l'une d'elles.", 1), ("Le respect de cette disposition aurait du permettre aux intervenants de s'apercevoir de la défectuosité du banc de mesure avant de modifier le tarage des soupapes.", 0), ('Au total, le réglage de 6 des 7 soupapes du GV n°1 a ainsi été modifié ce qui a eu pour conséquence de les rendre indisponibles.', 1), ("\nLes RGE imposent qu'en cas d'indisponibilité de plus de 2 soupapes, le repli du réacteur soit entamé sous 8 heures.", 1), ("La conduite à tenir a bien été respectée dès la détection de l'écart mais le délai de repli a été dépassé de quelques heures.", 0), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Mauvais tarage de soupapes sur le Générateur de vapeur n°1 . Le 29 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont réalisé, sur le réacteur n°2, un contrôle périodique du tarage des soupapes situées en aval du générateur de vapeur n°1 (soupapes VVP). . Les règles générales d'exploitation (RGE) sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. D'autre part, les intervenants n'ont pas respecté la procédure qui impose d'effectuer la mesure sur l'ensemble des 7 soupapes d'un GV avant de décider s'il est nécessaire de régler l'une d'elles. Au total, le réglage de 6 des 7 soupapes du GV n°1 a ainsi été modifié ce qui a eu pour conséquence de les rendre indisponibles. Les RGE imposent qu'en cas d'indisponibilité de plus de 2 soupapes, le repli du réacteur soit entamé sous 8 heures. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Mauvais tarage de soupapes sur le Générateur de vapeur n°1 (soupapes VVP) Le 29 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel réalisé, sur le réacteur n°2, un contrôle périodique du tarage des soupapes. | [12 empty] | 320°C | 320°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-source-d-alimentation-electrique-de-secours | Indisponibilité d'une source d'alimentation électrique de secours. Le 30 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, EDF a constaté une anomalie d'un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur n°1. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Ils permettent, dans cette situation, d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. L'exploitant démarre périodiquement ces groupes électrogènes afin de vérifier leurs performances. Au cours du test d'un capteur lors d'une intervention sur le moteur diesel réalisée le 25 avril 2008, l'intervenant a tourné une clé dans le mauvais sens, ce qui a vraisemblablement endommagé le capteur. EDF aurait dû, selon les spécifications techniques d'exploitation, arrêter le réacteur ou réparer le capteur avant trois jours. Ce n'est que lors de la détection de cette anomalie, le 30 avril qu'EDF a entrepris une remise en état du groupe électrogène. Durant toute la période d'indisponibilité du groupe électrogène, la totalité des sources d'alimentation normales externes ainsi que le deuxième groupe électrogène de secours à moteur diesel étaient disponibles. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité d'une source d'alimentation électrique de secours.", 1), ("\nLe 30 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, EDF a constaté une anomalie d'un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur n°1.", 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur.', 1), ("Ils permettent, dans cette situation, d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident.", 0), ("L'exploitant démarre périodiquement ces groupes électrogènes afin de vérifier leurs performances.", 0), ("\nAu cours du test d'un capteur lors d'une intervention sur le moteur diesel réalisée le 25 avril 2008 Litre'intervenant a tourné une clé dans le mauvais sens, ce qui a vraisemblablement endommagé le capteur.", 1), ("\nEDF aurait dû, selon les spécifications techniques d'exploitation, arrêter le réacteur ou réparer le capteur avant trois jours.", 0), ("Ce n'est que lors de la détection de cette anomalie, le 30 avril qu'EDF a entrepris une remise en état du groupe électrogène.", 1), ("\nDurant toute la période d'indisponibilité du groupe électrogène, la totalité des sources d'alimentation normales externes ainsi que le deuxième groupe électrogène de secours à moteur diesel étaient disponibles.", 1), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité d'une source d'alimentation électrique de secours. Le 30 avril 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, EDF a constaté une anomalie d'un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur n°1. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Au cours du test d'un capteur lors d'une intervention sur le moteur diesel réalisée le 25 avril 2008 Litre'intervenant a tourné une clé dans le mauvais sens, ce qui a vraisemblablement endommagé le capteur. Ce n'est que lors de la détection de cette anomalie, le 30 avril qu'EDF a entrepris une remise en état du groupe électrogène. Durant toute la période d'indisponibilité du groupe électrogène, la totalité des sources d'alimentation normales externes ainsi que le deuxième groupe électrogène de secours à moteur diesel étaient disponibles. | EDF a constaté une anomalie d'un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur n°1. Le 30 avril 2008, lors de la détection de cette anomalie, EDF a entrepris une remise en état du groupe. L'intervenant a tourné une clé dans le mauvais sens, ce qui a vraisemblablement endommagé le capteur. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2008, l | 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-du-Tableau-de-Controle-des-Rayonnements | Arrêt du Tableau de Contrôle des Rayonnements. Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qu'un arrêt du Tableau de Contrôle des Rayonnements (TCR) de l'Installation Nucléaire de Base (INB) n° 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, est survenu le dimanche 9 mars 2008, du fait de la perte des alimentations électriques normales et secourues de cet équipement. Le TCR est un équipement important pour la sûreté qui permet de surveiller l'activité radiologique des locaux de l'installation, ainsi que celle des rejets. Dans la soirée du samedi 8 mars, un défaut électrique sur la ligne d'alimentation normale du TCR a provoqué le démarrage d'un groupe électrogène de secours. Les investigations et interventions menées pendant la nuit n'ont pas permis de réalimenter le TCR par la voie électrique normale. Le TCR a continué à être alimenté par le groupe électrogène jusqu'à ce que ce dernier, faute de fioul, s'arrête le dimanche à 9h25. De ce fait, la permanence de la surveillance radiologique a été interrompue le temps que les dispositions de sauvegarde prévues par le référentiel de sûreté soient mises en œuvre. Le TCR a été remis en service à 14h50, après basculement sur le réseau d'alimentation électrique normal. Le défaut électrique à l'origine de cet événement n'a pas affecté d'autre système important pour la sûreté. La ventilation nucléaire a notamment continué de fonctionner normalement en assurant un confinement dynamique des installations qui étaient à l'état sûr depuis le vendredi soir. L'événement étant survenu le week-end, aucune activité d'exploitation susceptible de provoquer des rejets ou d'exposer le personnel n'était en cours dans l'INB. Cet événement a donc été sans conséquence pour l'environnement, les travailleurs et le public. Initialement classé par le CEA au niveau 0 de l'échelle INES, l'ASN a demandé le reclassement de cet incident au niveau 1, en raison de la perte d'une fonction de sûreté liée à la défaillance cumulée de matériels de sauvegarde redondants. | [('Arrêt du Tableau de Contrôle des Rayonnements.', 0), ("\nLe Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qu'un arrêt du Tableau de Contrôle des Rayonnements (TCR) de l'Installation Nucléaire de Base (INB) n° 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, est survenu le dimanche 9 mars 2008, du fait de la perte des alimentations électriques normales et secourues de cet équipement.\nLe TCR est un équipement important pour la sûreté qui permet de surveiller l'activité radiologique des locaux de l'installation, ainsi que celle des rejets.\n", 1), ("Dans la soirée du samedi 8 mars, un défaut électrique sur la ligne d'alimentation normale du TCR a provoqué le démarrage d'un groupe électrogène de secours.", 1), ("Les investigations et interventions menées pendant la nuit n'ont pas permis de réalimenter le TCR par la voie électrique normale.", 0), ("Le TCR a continué à être alimenté par le groupe électrogène jusqu'à ce que ce dernier, faute de fioul, s'arrête le dimanche à 9h25.", 1), ('De ce fait, la permanence de la surveillance radiologique a été interrompue le temps que les dispositions de sauvegarde prévues par le référentiel de sûreté soient mises en œuvre.', 0), ("Le TCR a été remis en service à 14h50, après basculement sur le réseau d'alimentation électrique normal", 1), ('.', 1), ("\nLe défaut électrique à l'origine de cet événement n'a pas affecté d'autre système important pour la sûreté.", 0), ("La ventilation nucléaire a notamment continué de fonctionner normalement en assurant un confinement dynamique des installations qui étaient à l'état sûr depuis le vendredi soir.", 0), ("L'événement étant survenu le week-end", 1), (", aucune activité d'exploitation susceptible de provoquer des rejets ou d'exposer le personnel n'était en cours dans l'INB.", 0), ("Cet événement a donc été sans conséquence pour l'environnement, les travailleurs et le public.", 0), ("\nInitialement classé par le CEA au niveau 0 de l'échelle INES, l'ASN a demandé le reclassement de cet incident au niveau 1, en raison de la perte d'une fonction de sûreté liée à la défaillance cumulée de matériels de sauvegarde redondants.", 0)] | Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qu'un arrêt du Tableau de Contrôle des Rayonnements (TCR) de l'Installation Nucléaire de Base (INB) n° 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, est survenu le dimanche 9 mars 2008, du fait de la perte des alimentations électriques normales et secourues de cet équipement. Le TCR est un équipement important pour la sûreté qui permet de surveiller l'activité radiologique des locaux de l'installation, ainsi que celle des rejets. Dans la soirée du samedi 8 mars, un défaut électrique sur la ligne d'alimentation normale du TCR a provoqué le démarrage d'un groupe électrogène de secours. Le TCR a continué à être alimenté par le groupe électrogène jusqu'à ce que ce dernier, faute de fioul, s'arrête le dimanche à 9h25. Le TCR a été remis en service à 14h50, après basculement sur le réseau d'alimentation électrique normal . L'événement étant survenu le week-end | Le Tableau de Contrôle des Rayonnements (TCR) de l'Installation Nucléaire de Base (INB) n° 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, est survenu le dimanche 9 mars 2008. Le TCR est un équipement important pour la sûreté qui permet de surveiller l'activité radiologique des locaux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-2-Decouverte-de-nouveaux-defauts-dans-la-cuve-du-reacteur-2-de-lors-de-la-visite-decennale | Réacteur 2 Découverte de nouveaux défauts dans la cuve du réacteur 2 de lors de la visite décennale. A la suite de contrôles réalisés lors de la deuxième visite décennale, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire de la découverte de défauts métallurgiques situés sous le revêtement intérieur en acier inoxydable de la cuve du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut –Rhin). Les résultats de ces contrôles ont été présentés par EDF le 17 octobre. Ils font apparaître cinq défauts allant jusqu’à 10 mm de profondeur pour une épaisseur de métal de 200 millimètres. Ces défauts se situent dans une zone de la cuve soumise au vieillissement par irradiation. La cuve du réacteur, construite en acier, enferme le combustible où se produit la réaction nucléaire. Les investigations menées à ce stade conduisent l’Autorité de sûreté à faire le lien entre ces défauts et ceux qui avaient été mis en évidence sur le réacteur n°1 de la centrale du Tricastin. En effet, la cuve de Fessenheim 2 faisait partie des six cuves de réacteur qui n’avaient pas encore été contrôlées de manière complète. Il ressort des analyses menées que : · Comme les défauts de Tricastin 1, ces défauts proviennent, d’une conjonction, lors de la fabrication, de conditions métallurgiques et de réalisation défavorables. · Compte tenu des caractéristiques propres à la cuve de Fessenheim 2 et de leur localisation, les analyses spécifiques menées pour ces défauts concluent qu’ils ne posent pas de problèmes de sûreté à court ou à moyen terme. L’Autorité de sûreté estime cependant que : · Une consigne de conduite visant à éviter de se rapprocher de la température minimale autorisée de l’eau injectée en cas d’accident doit être mise en place. Cela permettra de limiter l’ampleur des sollicitations thermiques auxquelles la cuve pourrait être soumise en cas d’accident ; · L’opportunité d’une nouvelle inspection de cette cuve dans un délai plus court que la période habituelle de dix ans devra être envisagée au vu des résultats qui seront obtenus sur la cuve du Tricastin 1. L’Autorité de sûreté considère que cet événement correspond à un incident significatif qui devra être déclaré comme tel par EDF. Compte tenu que ces défauts ne posent pas de problèmes de sûreté à court ou moyen terme, l’incident est classé au niveau 0 de l’échelle INES. . | [('Réacteur 2 Découverte de nouveaux défauts dans la cuve du réacteur 2 de lors de la visite décennale.', 1), ('\nA la suite de contrôles réalisés lors de la deuxième visite décennale, EDF a informé l’Autorité de sûreté nucléaire de la découverte de défauts métallurgiques situés sous le revêtement intérieur en acier inoxydable de la cuve du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut –Rhin).\n', 0), ('Les résultats de ces contrôles ont été présentés par EDF le 17 octobre.', 0), ('Ils font apparaître cinq défauts allant jusqu’à 10 mm de profondeur pour une épaisseur de métal de 200 millimètres.', 1), ('Ces défauts se situent dans une zone de la cuve soumise au vieillissement par irradiation.', 1), ('\nLa cuve du réacteur, construite en acier, enferme le combustible où se produit la réaction nucléaire.', 0), ('Les investigations menées à ce stade conduisent l’Autorité de sûreté à faire le lien entre ces défauts et ceux qui avaient été mis en évidence sur le réacteur n°1 de la centrale du Tricastin.', 0), ('En effet, la cuve de Fessenheim 2 faisait partie des six cuves de réacteur qui n’avaient pas encore été contrôlées de manière complète.', 1), ('Il ressort des analyses menées que :\n· Comme les défauts de Tricastin 1, ces défauts proviennent, d’une conjonction, lors de la fabrication, de conditions métallurgiques et de réalisation défavorables.', 0), ('\n· Compte tenu des caractéristiques propres à la cuve de Fessenheim 2 et de leur localisation, les analyses spécifiques menées pour ces défauts concluent qu’ils ne posent pas de problèmes de sûreté à court ou à moyen terme.', 0), ('\nL’Autorité de sûreté estime cependant que :\n· Une consigne de conduite visant à éviter de se rapprocher de la température minimale autorisée de l’eau injectée en cas d’accident doit être mise en place.', 1), ('Cela permettra de limiter l’ampleur des sollicitations thermiques auxquelles la cuve pourrait être soumise en cas d’accident ;\n· L’opportunité d’une nouvelle inspection de cette cuve dans un délai plus court que la période habituelle de dix ans devra être envisagée au vu des résultats qui seront obtenus sur la cuve du Tricastin 1.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté considère que cet événement correspond à un incident significatif qui devra être déclaré comme tel par EDF.\nCompte tenu que ces défauts ne posent pas de problèmes de sûreté à court ou moyen terme, l’incident est classé au niveau 0 de l’échelle INES. .', 0)] | Réacteur 2 Découverte de nouveaux défauts dans la cuve du réacteur 2 de lors de la visite décennale. Ils font apparaître cinq défauts allant jusqu’à 10 mm de profondeur pour une épaisseur de métal de 200 millimètres. Ces défauts se situent dans une zone de la cuve soumise au vieillissement par irradiation. En effet, la cuve de Fessenheim 2 faisait partie des six cuves de réacteur qui n’avaient pas encore été contrôlées de manière complète. L’Autorité de sûreté estime cependant que : · Une consigne de conduite visant à éviter de se rapprocher de la température minimale autorisée de l’eau injectée en cas d’accident doit être mise en place. Cela permettra de limiter l’ampleur des sollicitations thermiques auxquelles la cuve pourrait être soumise en cas d’accident ; · L’opportunité d’une nouvelle inspection de cette cuve dans un délai plus court que la période habituelle de dix ans devra être envisagée au vu des résultats qui seront obtenus sur la cuve du Tricastin 1. | Ils font apparaître cinq défauts allant jusqu’à 10 mm de profondeur pour une épaisseur de métal de 200 millimètres. Ces défautes se situent dans une zone de la cuve soumise au vieillissement par irradiation. La cuve de Fessenheim 2 faisait partie des six cuves de réacteur qui n’avaient pas encore été contrôlées. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-recurrents-en-matiere-de-prevention-du-risque-incendie | Défauts récurrents en matière de prévention du risque incendie. Le 19 mars 2008, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay qu'une opération de découpe par point chaud, réalisée le 29 janvier 2008 au sein de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, a provoqué le déclenchement du système automatique de détection de fumée. L'INB 29 est actuellement dans une phase de réalisation de nombreux chantiers de rénovation. Le 29 janvier 2008, le prestataire en charge des travaux sur le chantier des nouveaux vestiaires a procédé à la découpe par point chaud (meulage) de chemins de câbles métalliques, provoquant un dégagement de fumée. L'équipe intervenant le jour de l'événement n'était pas celle habituellement affectée à ce chantier. Disposant des badges d'accès requis, elle a pu pénétrer dans l'INB sans être prise en charge par le personnel de CIS bio international. L'opération de découpe a donc pu débuter sans analyse préalable du risque incendie, formalisée par l'établissement d'un permis de feu. Du fait d'une détection automatique précoce et d'absence de potentiel calorifique ou de matière radioactive dans le local concerné, cet événement a été sans conséquence pour la sûreté, les travailleurs, l'environnement ou le public. Le CEA a précisé à l'ASN que, dans le cadre des chantiers en cours dans l'INB 29, l'établissement de permis de feu pour des interventions par point chaud avait été omis à plusieurs reprises ces 6 derniers mois. En raison du caractère répétitif de ce type d'événement dans cette INB et, d'une carence en matière de suivi et de maîtrise de la sous-traitance, l'ASN a classé cet incident, sur proposition du CEA, au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Défauts récurrents en matière de prévention du risque incendie.', 0), ("\nLe 19 mars 2008 Litre'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay qu'une opération de découpe par point chaud, réalisée le 29 janvier 2008 au sein de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, a provoqué le déclenchement du système automatique de détection de fumée.\nL'INB 29 est actuellement dans une phase de réalisation de nombreux chantiers de rénovation.", 1), ('Le 29 janvier 2008, le prestataire en charge des travaux sur le chantier des nouveaux vestiaires a procédé à la découpe par point chaud (meulage) de chemins de câbles métalliques, provoquant un dégagement de fumée.', 1), ("L'équipe intervenant le jour de l'événement n'était pas celle habituellement affectée à ce chantier.", 0), ("Disposant des badges d'accès requis, elle a pu pénétrer dans l'INB sans être prise en charge par le personnel de CIS bio international.", 1), ("L'opération de découpe a donc pu débuter sans analyse préalable du risque incendie, formalisée par l'établissement d'un permis de feu.", 0), ("\nDu fait d'une détection automatique précoce et d'absence de potentiel calorifique ou de matière radioactive dans le local concerné, cet événement a été sans conséquence pour la sûreté, les travailleurs, l'environnement ou le public.\nLe CEA a précisé à l'ASN que, dans le cadre des chantiers en cours dans l'INB 29 Litre'établissement de permis de feu pour des interventions par point chaud avait été omis à plusieurs reprises ces 6 derniers mois.\nEn raison du caractère répétitif de ce type d'événement dans cette INB et, d'une carence en matière de suivi et de maîtrise de la sous-traitance, l'ASN a classé cet incident, sur proposition du CEA, au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Le 19 mars 2008 Litre'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay qu'une opération de découpe par point chaud, réalisée le 29 janvier 2008 au sein de l'INB 29, dont l'exploitant industriel est CIS bio international, a provoqué le déclenchement du système automatique de détection de fumée. L'INB 29 est actuellement dans une phase de réalisation de nombreux chantiers de rénovation. Le 29 janvier 2008, le prestataire en charge des travaux sur le chantier des nouveaux vestiaires a procédé à la découpe par point chaud (meulage) de chemins de câbles métalliques, provoquant un dégagement de fumée. Disposant des badges d'accès requis, elle a pu pénétrer dans l'INB sans être prise en charge par le personnel de CIS bio international. Du fait d'une détection automatique précoce et d'absence de potentiel calorifique ou de matière radioactive dans le local concerné, cet événement a été sans conséquence pour la sûreté, les travailleurs, l'environnement ou le public. Le CEA a précisé à l'ASN que, dans le cadre des chantiers en cours dans l'INB 29 Litre'établissement de permis de feu pour des interventions par point chaud avait été omis à plusieurs reprises ces 6 derniers mois. En raison du caractère répétitif de ce type d'événement dans cette INB et, d'une carence en matière de suivi et de maîtrise de la sous-traitance, l'ASN a classé cet incident, sur proposition du CEA, au niveau 1 de l'échelle INES. | L'INB 29 est actuellement dans une phase de réalisation de nombreux chantiers de rénovation. Le 29 janvier 2008, le prestataire en charge des travaux sur le chantier des nouveaux vestiaires procédé à la découpe par point chaud (meulage) de chemins de câbles métalliques. | [12 empty] | 2008, l; 29, l | 29 Litre; 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-analyse-entrainant-le-non-respect-d-une-mesure-compensatoire-associee-a-une-derogation | Défaut d'analyse entraînant le non respect d'une mesure compensatoire associée à une dérogation. Le 16 mars 2008, lors d'une intervention effectuée dans le cadre d'une dérogation accordée par l'ASN sur une des pompes du système d'injection de sécurité, une des mesures compensatoires associée à la dérogation n'a pas été respectée par l'exploitant. Le respect des règles d'exploitation garantit le fonctionnement correct des systèmes importants pour la sûreté en cas d'incident ou d'accident. Lorsqu'une opération de maintenance ne peut pas être réalisée dans le strict respect des règles d'exploitation, l'exploitant adresse une demande de dérogation à l'ASN. Celle-ci comprend notamment une analyse des risques encourus et la description des mesures compensatoires mises en oeuvre. A la suite d'un défaut d'analyse préalable, une de ces mesures s'est avérée inadaptée lors de la réalisation de l'intervention. La pompe sur laquelle a été effectuée l'intervention assure, en cas de perte totale des alimentations électriques, l'étanchéité des joints des pompes de circulation d'eau du circuit de refroidissement du réacteur. Après analyse de l'ASN, l'exploitant a classé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Défaut d'analyse entraînant le non respect d'une mesure compensatoire associée à une dérogation.", 1), ("\nLe 16 mars 2008, lors d'une intervention effectuée dans le cadre d'une dérogation accordée par l'ASN sur une des pompes du système d'injection de sécurité, une des mesures compensatoires associée à la dérogation n'a pas été respectée par l'exploitant.", 1), ("\nLe respect des règles d'exploitation garantit le fonctionnement correct des systèmes importants pour la sûreté en cas d'incident ou d'accident.", 1), ("Lorsqu'une opération de maintenance ne peut pas être réalisée dans le strict respect des règles d'exploitation, l'exploitant adresse une demande de dérogation à l'ASN.", 1), ('Celle-ci comprend notamment une analyse des risques encourus et la description des mesures compensatoires mises en oeuvre.', 1), ("A la suite d'un défaut d'analyse préalable, une de ces mesures s'est avérée inadaptée lors de la réalisation de l'intervention.", 0), ("\nLa pompe sur laquelle a été effectuée l'intervention assure, en cas de perte totale des alimentations électriques, l'étanchéité des joints des pompes de circulation d'eau du circuit de refroidissement du réacteur.\nAprès analyse de l'ASN, l'exploitant a classé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Défaut d'analyse entraînant le non respect d'une mesure compensatoire associée à une dérogation. Le 16 mars 2008, lors d'une intervention effectuée dans le cadre d'une dérogation accordée par l'ASN sur une des pompes du système d'injection de sécurité, une des mesures compensatoires associée à la dérogation n'a pas été respectée par l'exploitant. Le respect des règles d'exploitation garantit le fonctionnement correct des systèmes importants pour la sûreté en cas d'incident ou d'accident. Lorsqu'une opération de maintenance ne peut pas être réalisée dans le strict respect des règles d'exploitation, l'exploitant adresse une demande de dérogation à l'ASN. Celle-ci comprend notamment une analyse des risques encourus et la description des mesures compensatoires mises en oeuvre. La pompe sur laquelle a été effectuée l'intervention assure, en cas de perte totale des alimentations électriques, l'étanchéité des joints des pompes de circulation d'eau du circuit de refroidissement du réacteur. Après analyse de l'ASN, l'exploitant a classé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. | Défaut d'analyse entraînant le non respect d'une mesure compensatoire associée à une dérogation. Le respect des règles d'exploitation garantit le fonctionnement correct des systèmes importants pour la sûreté en cas d'incident ou d'accident.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-d-eau-brute-de-secours | Indisponibilité du circuit d'eau brute de secours. Le 23 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté des écarts sur des pompes remettant en cause le fonctionnement du circuit d'eau brute de secours (SEC). Cette situation a duré plus de 15 heures alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est fixée à 1 heure. Le circuit d'eau brute de secours sert à refroidir avec de l'eau de mer un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. Ce circuit est un circuit dit « de sauvegarde », il est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Le 23 mars 2008, EDF a détecté que trois pompes sur les quatre normalement en service sur le circuit SEC du réacteur n° 1 ne respectaient pas les critères définis par les RGE. Ce non-respect était dû au fait, que d'une part, une de ces pompes était en cours d'opération de maintenance, et que, d'autre part, la procédure de mise en service de la ligne redondante du circuit SEC n'a pas été respectée et ne permettait pas le fonctionnement de deux autres pompes. La limite autorisée par les RGE n'a pas été respectée pendant plus de 15 heures. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité du circuit d'eau brute de secours.", 0), ("\nLe 23 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté des écarts sur des pompes remettant en cause le fonctionnement du circuit d'eau brute de secours (SEC).", 1), ("Cette situation a duré plus de 15 heures alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est fixée à 1 heure.", 0), ("Le circuit d'eau brute de secours sert à refroidir avec de l'eau de mer un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur.", 0), ('Ce circuit est un circuit dit « de sauvegarde », il est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs.', 1), ('\nLe 23 mars 2008, EDF a détecté que trois pompes sur les quatre normalement en service sur le circuit SEC du réacteur n° 1 ne respectaient pas les critères définis par les RGE.', 1), ("Ce non-respect était dû au fait, que d'une part, une de ces pompes était en cours d'opération de maintenance, et que, d'autre part, la procédure de mise en service de la ligne redondante du circuit SEC n'a pas été respectée et ne permettait pas le fonctionnement de deux autres pompes.", 1), ("La limite autorisée par les RGE n'a pas été respectée pendant plus de 15 heures.", 0), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Le 23 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté des écarts sur des pompes remettant en cause le fonctionnement du circuit d'eau brute de secours (SEC). Ce circuit est un circuit dit « de sauvegarde », il est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Le 23 mars 2008, EDF a détecté que trois pompes sur les quatre normalement en service sur le circuit SEC du réacteur n° 1 ne respectaient pas les critères définis par les RGE. Ce non-respect était dû au fait, que d'une part, une de ces pompes était en cours d'opération de maintenance, et que, d'autre part, la procédure de mise en service de la ligne redondante du circuit SEC n'a pas été respectée et ne permettait pas le fonctionnement de deux autres pompes. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 23 mars 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté des écarts sur des pompes remettant en cause le fonctionnement du circuit d'eau brute de secours (SEC) Ce non-respect était dû au fait, que d'une part, une of ces pompes était en cours d'opération de maintenance. Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-conduite-lors-du-redemarrage-d-un-reacteur | Non respect d'une règle de conduite lors du redémarrage d'un réacteur. Dans la nuit du 20 au 21 mars 2008 lors des opérations de mise sous vide du circuit primaire, préalable au redémarrage du réacteur, une consigne d'exploitation n'a pas été respectée durant plus de 6 heures. Cette opération de mise sous vide permet d'optimiser la phase de remplissage en eau du circuit primaire à la fin d'un arrêt pour rechargement en évitant la formation de bulles d'air, notamment dans les coudes des tuyauteries. Afin que cette opération se fasse dans des conditions de sûreté appropriées, il est prescrit durant cette opération que la pression de l'air dans le circuit primaire ne soit pas inférieure à 200 mb (soit 0,2 fois la pression atmosphérique). Or, cette prescription n'a pas été respectée lors de la mise sous vide préalable au redémarrage du réacteur n°2 à la suite de son neuvième arrêt pour rechargement. Durant 6h40, la pression de mise sous vide a été inférieure à 200 mb descendant jusqu'à 100 mb le 21 mars 2008 à 3h30 minutes. Cet incident est lié au défaut de montage d'un capteur de pression du circuit primaire et à une lacune dans le contrôle de cette réalisation. Après analyse, cet incident n'a pas eu de conséquence directe sur la sûreté de l'installation. Potentiellement il aurait pu perturber le bon fonctionnement d'une des pompes servant à refroidir le réacteur pendant cette phase, voire provoquer un début d'ébullition de l'eau du circuit primaire si la température s'était trop accru, ce qui aurait conduit à un affaiblissement de la sûreté de l'installation. En raison du non-respect d'une règle de conduite, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect d'une règle de conduite lors du redémarrage d'un réacteur.", 0), ("\nDans la nuit du 20 au 21 mars 2008 lors des opérations de mise sous vide du circuit primaire, préalable au redémarrage du réacteur, une consigne d'exploitation n'a pas été respectée durant plus de 6 heures.\nCette opération de mise sous vide permet d'optimiser la phase de remplissage en eau du circuit primaire à la fin d'un arrêt pour rechargement en évitant la formation de bulles d'air, notamment dans les coudes des tuyauteries.", 1), ("Afin que cette opération se fasse dans des conditions de sûreté appropriées, il est prescrit durant cette opération que la pression de l'air dans le circuit primaire ne soit pas inférieure à 200 mb (soit 0,2 fois la pression atmosphérique).", 1), ("Or, cette prescription n'a pas été respectée lors de la mise sous vide préalable au redémarrage du réacteur n°2 à la suite de son neuvième arrêt pour rechargement.", 0), ("Durant 6h40, la pression de mise sous vide a été inférieure à 200 mb descendant jusqu'à 100 mb le 21 mars 2008 à 3h30 minutes.", 1), ("\nCet incident est lié au défaut de montage d'un capteur de pression du circuit primaire et à une lacune dans le contrôle de cette réalisation.", 0), ('\nAprès analyse', 1), (", cet incident n'a pas eu de conséquence directe sur la sûreté de l'installation.", 1), ("Potentiellement il aurait pu perturber le bon fonctionnement d'une des pompes servant à refroidir le réacteur pendant cette phase, voire provoquer un début d'ébullition de l'eau du circuit primaire si la température s'était trop accru, ce qui aurait conduit à un affaiblissement de la sûreté de l'installation.", 0), ("\nEn raison du non-respect d'une règle de conduite, l'ASN a décidé de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dans la nuit du 20 au 21 mars 2008 lors des opérations de mise sous vide du circuit primaire, préalable au redémarrage du réacteur, une consigne d'exploitation n'a pas été respectée durant plus de 6 heures. Cette opération de mise sous vide permet d'optimiser la phase de remplissage en eau du circuit primaire à la fin d'un arrêt pour rechargement en évitant la formation de bulles d'air, notamment dans les coudes des tuyauteries. Afin que cette opération se fasse dans des conditions de sûreté appropriées, il est prescrit durant cette opération que la pression de l'air dans le circuit primaire ne soit pas inférieure à 200 mb (soit 0,2 fois la pression atmosphérique). Durant 6h40, la pression de mise sous vide a été inférieure à 200 mb descendant jusqu'à 100 mb le 21 mars 2008 à 3h30 minutes. Après analyse , cet incident n'a pas eu de conséquence directe sur la sûreté de l'installation. | Dans la nuit du 20 au 21 mars 2008 lors des opérations de mise sous vide du circuit primaire, une consigne d'exploitation n'a pas été respectée. Cette opération permet d'optimiser la phase de remplissage en eau du circuitPrimaire. Après analyse , cet incident n'ta pas eu de conséquence directe sur la sûreté de l'installation. | [15 empty] | 3h30 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-des-deux-voies-du-circuit-d-injection-de-securite | Indisponibilité d'une des deux voies du circuit d'injection de sécurité. Le 29 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un ingénieur sûreté de la centrale a constaté qu'une vanne du circuit d'injection de sécurité (RIS) était en position fermée alors qu'elle devait être en position ouverte. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'injecter de l'eau dans ce circuit. Il est constitué de deux voies redondantes. La mauvaise position de la vanne rend inopérante, dans certaines situations accidentelles, une des deux voies redondantes du circuit d'injection de sécurité. A la suite à la détection de cet écart, la vanne a immédiatement été remise dans la position requise. Un contrôle de la position des autres vannes assurant la même fonction a été réalisé et n'a pas révélé d'écart. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté. Toutefois, en raison de l'indisponibilité d'une des deux voies du circuit d'injection de sécurité qui constitue un écart aux spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité d'une des deux voies du circuit d'injection de sécurité.", 1), ("\nLe 29 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un ingénieur sûreté de la centrale a constaté qu'une vanne du circuit d'injection de sécurité (RIS) était en position fermée alors qu'elle devait être en position ouverte.\nLe circuit d'injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'injecter de l'eau dans ce circuit.", 1), ('Il est constitué de deux voies redondantes.', 1), ("\nLa mauvaise position de la vanne rend inopérante, dans certaines situations accidentelles, une des deux voies redondantes du circuit d'injection de sécurité.", 0), ('\nA la suite à la détection de cet écart, la vanne a immédiatement été remise dans la position requise', 1), ('.', 1), ("Un contrôle de la position des autres vannes assurant la même fonction a été réalisé et n'a pas révélé d'écart", 1), ('.', 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté", 1), ('.', 1), ("Toutefois, en raison de l'indisponibilité d'une des deux voies du circuit d'injection de sécurité qui constitue un écart aux spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Indisponibilité d'une des deux voies du circuit d'injection de sécurité. Le 29 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, un ingénieur sûreté de la centrale a constaté qu'une vanne du circuit d'injection de sécurité (RIS) était en position fermée alors qu'elle devait être en position ouverte. Le circuit d'injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'injecter de l'eau dans ce circuit. Il est constitué de deux voies redondantes. A la suite à la détection de cet écart, la vanne a immédiatement été remise dans la position requise . Un contrôle de la position des autres vannes assurant la même fonction a été réalisé et n'a pas révélé d'écart . Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté . Toutefois, en raison de l'indisponibilité d'une des deux voies du circuit d'injection de sécurité qui constitue un écart aux spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 29 février 2008, un ingénieur sûreté de la centrale constaté qu'une vanne du circuit d'injection de sécurité (RIS) était en position fermée alors qu'elle devait être en position ouverte. Un contrôle de la position des autres vannes assurant la même fonction a été réalisé et n'a pas révélé d'écart.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire | Non respect des spécifications techniques d'exploitation à la suite de l'indisponibilité partielle du système de mesure de la puissance nucléaire. Le 27 janvier, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech était en fonctionnement, EDF n'a pas respecté les mesures prescrites dans les spécifications techniques d'exploitation (STE) comme suite à l'indisponibilité partielle du système de mesure de la puissance nucléaire. Un défaut sur une armoire d'alimentation électrique s'était produit le 25 janvier et avait rendu indisponible en partie le système de mesure de la puissance nucléaire. Comme une pièce de rechange était défectueuse, l'exploitant n'a réussi à réparer le système que plusieurs jours plus tard. Cette indisponibilité partielle est autorisée par les STE, lorsque la puissance est au-dessus de 10%, sous réserve qu'une mesure du déséquilibre de puissance du coeur soit réalisée toutes les 12 heures. Cette mesure, nommée « carte de flux », consiste à s'assurer que la puissance produite dans le coeur est suffisamment homogène. Elle est réalisée à l'aide de sondes envoyées à l'intérieur du cœur. Le 26 janvier, au cours d'une de ces mesures, une des sondes s'est bloquée. Le système de mesure de la puissance nucléaire étant toujours indisponible à ce moment-là, l'exploitant a donc ramené la puissance à une valeur inférieure à 10% de la puissance nominale. Toutefois cette baisse de puissance a été engagée tardivement et la puissance est restée supérieure à ce seuil pendant 12h50 après la dernière carte de flux, au lieu des 12h autorisées par les STE. Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté ni pour l'environnement. Toutefois, après analyse de cet événement et sur proposition de l'exploitant du CNPE, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Non respect des spécifications techniques d'exploitation à la suite de l'indisponibilité partielle du système de mesure de la puissance nucléaire.", 0), ("Le 27 janvier, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Golfech était en fonctionnement, EDF n'a pas respecté les mesures prescrites dans les spécifications techniques d'exploitation (STE) comme suite à l'indisponibilité partielle du système de mesure de la puissance nucléaire.\n", 0), ("Un défaut sur une armoire d'alimentation électrique s'était produit le 25 janvier et avait rendu indisponible en partie le système de mesure de la puissance nucléaire.", 1), ("Comme une pièce de rechange était défectueuse, l'exploitant n'a réussi à réparer le système que plusieurs jours plus tard.", 0), ("Cette indisponibilité partielle est autorisée par les STE, lorsque la puissance est au-dessus de 10%, sous réserve qu'une mesure du déséquilibre de puissance du coeur soit réalisée toutes les 12 heures.", 1), ("Cette mesure, nommée « carte de flux », consiste à s'assurer que la puissance produite dans le coeur est suffisamment homogène.", 1), ("Elle est réalisée à l'aide de sondes envoyées à l'intérieur du cœur.", 0), ("\nLe 26 janvier, au cours d'une de ces mesures, une des sondes s'est bloquée.", 1), ("Le système de mesure de la puissance nucléaire étant toujours indisponible à ce moment-là, l'exploitant a donc ramené la puissance à une valeur inférieure à 10% de la puissance nominale.", 1), ('Toutefois cette baisse de puissance a été engagée tardivement et la puissance est restée supérieure à ce seuil pendant 12h50 après la dernière carte de flux, au lieu des 12h autorisées par les STE.', 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté ni pour l'environnement.", 1), ("Toutefois, après analyse de cet événement et sur proposition de l'exploitant du CNPE, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Un défaut sur une armoire d'alimentation électrique s'était produit le 25 janvier et avait rendu indisponible en partie le système de mesure de la puissance nucléaire. Cette indisponibilité partielle est autorisée par les STE, lorsque la puissance est au-dessus de 10%, sous réserve qu'une mesure du déséquilibre de puissance du coeur soit réalisée toutes les 12 heures. Cette mesure, nommée « carte de flux », consiste à s'assurer que la puissance produite dans le coeur est suffisamment homogène. Le 26 janvier, au cours d'une de ces mesures, une des sondes s'est bloquée. Le système de mesure de la puissance nucléaire étant toujours indisponible à ce moment-là, l'exploitant a donc ramené la puissance à une valeur inférieure à 10% de la puissance nominale. Toutefois cette baisse de puissance a été engagée tardivement et la puissance est restée supérieure à ce seuil pendant 12h50 après la dernière carte de flux, au lieu des 12h autorisées par les STE. Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté ni pour l'environnement. | Un défaut sur une armoire d'alimentation électrique s'était produit le 25 janvier. L'exploitant a donc ramené la puissance à une valeur inférieure à 10% de the puissance nominale. Cet événement n'a pas eu de conséquence ni pour la sûreté. | [12 empty] | 10% | 10%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-non-compensee-de-detecteurs-incendie | Indisponibilité non compensée de détecteurs incendie. Le 12 mars 2008, le prestataire informatique de la centrale Phenix a identifié une erreur de paramétrage logiciel, qui a conduit pendant trois mois à neutraliser de manière inopportune les alarmes incendie dans certains locaux de l'installation. En décembre 2007, une nouvelle version du logiciel de gestion des alarmes incendie a été installée. Celle-ci prévoit pour les locaux de l'installation un mode « normal », dans lequel les détecteurs incendie sont en fonctionnement continu, et un mode « travaux », dans lequel le logiciel neutralise les détecteurs d'un local en heures ouvrées (8h-12h, 14-17h, lundi au vendredi). Ce dernier mode est rendu nécessaire lorsque sont réalisés des travaux par point chaud dans un local. L'erreur de programmation a rendu le retour en mode normal inopérant après la fin de travaux : la neutralisation des détecteurs incendie des locaux pendant les heures ouvrées a donc perduré. Ceci a conduit à l'absence de détection incendie en des endroits ponctuels de l'installation pendant les heures ouvrables, et sur une période allant de décembre 2007 à mars 2008. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement. Toutefois en raison de l'insuffisance de maîtrise de l'intervention, révélant une lacune de la culture de sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité | [('Indisponibilité non compensée de détecteurs incendie.', 1), ("\nLe 12 mars 2008, le prestataire informatique de la centrale Phenix a identifié une erreur de paramétrage logiciel, qui a conduit pendant trois mois à neutraliser de manière inopportune les alarmes incendie dans certains locaux de l'installation.", 1), ('\nEn décembre 2007, une nouvelle version du logiciel de gestion des alarmes incendie a été installée.', 0), ("Celle-ci prévoit pour les locaux de l'installation un mode « normal », dans lequel les détecteurs incendie sont en fonctionnement continu, et un mode « travaux », dans lequel le logiciel neutralise les détecteurs d'un local en heures ouvrées (8h-12h, 14-17h, lundi au vendredi).", 1), ('Ce dernier mode est rendu nécessaire lorsque sont réalisés des travaux par point chaud dans un local.', 1), ("\nL'erreur de programmation a rendu le retour en mode normal inopérant après la fin de travaux : la neutralisation des détecteurs incendie des locaux pendant les heures ouvrées a donc perduré.", 0), ("Ceci a conduit à l'absence de détection incendie en des endroits ponctuels de l'installation pendant les heures ouvrables, et sur une période allant de décembre 2007 à mars 2008.", 1), ("Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement.", 1), ("Toutefois en raison de l'insuffisance de maîtrise de l'intervention, révélant une lacune de la culture de sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.", 0), ('\nLe réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur.', 0), ("Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité", 1)] | Indisponibilité non compensée de détecteurs incendie. Le 12 mars 2008, le prestataire informatique de la centrale Phenix a identifié une erreur de paramétrage logiciel, qui a conduit pendant trois mois à neutraliser de manière inopportune les alarmes incendie dans certains locaux de l'installation. Celle-ci prévoit pour les locaux de l'installation un mode « normal », dans lequel les détecteurs incendie sont en fonctionnement continu, et un mode « travaux », dans lequel le logiciel neutralise les détecteurs d'un local en heures ouvrées (8h-12h, 14-17h, lundi au vendredi). Ce dernier mode est rendu nécessaire lorsque sont réalisés des travaux par point chaud dans un local. Ceci a conduit à l'absence de détection incendie en des endroits ponctuels de l'installation pendant les heures ouvrables, et sur une période allant de décembre 2007 à mars 2008. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité | Le 12 mars 2008, le prestataire informatique de la centrale Phenix a identifié une erreur de paramétrage logiciel. Le logiciel neutralise les détecteurs d'un local en heures ouvrées (8h-12h, 14-17h, lundi au vendredi). Ce dernier mode est rendu nécessaire lorsque sont réalisés des travaux par point chaud dans un local. | [15 empty] | 14-17h
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-maximale-autorisee-dans-le-local-situe-sous-la-cuve-du-reacteur | Dépassement de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réacteur. Le 10 mars 2008, alors que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en phase de redémarrage, une erreur d'exploitation a conduit au dépassement pendant 9 heures de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réacteur. La température dans ce local est limitée à 75°C par les spécifications techniques d'exploitation (STE). Cette limite vise à préserver la structure du local et les équipements sensibles qui s'y trouvent. La régulation de cette température est assurée par quatre ventilateurs. Le 10 mars dernier, deux ventilateurs ont été mis hors service par erreur. La température a alors dépassé la limite de 75°C fixée par les STE durant 9 heures et a atteint un maximum de 91°C. L'écart a été détecté par l'équipe de quart du matin. La remise en service des deux ventilateurs a permis de ramener rapidement la température sous la limite des 75°C. Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles ni sur la sûreté de l'installation, ni sur l'environnement. Toutefois, en raison de la découverte tardive de cet écart, cet événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Dépassement de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réacteur.', 1), ("\nLe 10 mars 2008, alors que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en phase de redémarrage, une erreur d'exploitation a conduit au dépassement pendant 9 heures de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réacteur.", 1), ("\nLa température dans ce local est limitée à 75°C par les spécifications techniques d'exploitation (STE).", 1), ("Cette limite vise à préserver la structure du local et les équipements sensibles qui s'y trouvent.", 1), ('La régulation de cette température est assurée par quatre ventilateurs.', 1), ('\nLe 10 mars dernier, deux ventilateurs ont été mis hors service par erreur.', 1), ('La température a alors dépassé la limite de 75°C fixée par les STE durant 9 heures et a atteint un maximum de 91°C.', 1), ("L'écart a été détecté par l'équipe de quart du matin.", 0), ('La remise en service des deux ventilateurs a permis de ramener rapidement la température sous la limite des 75°C.', 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquences réelles ni sur la sûreté de l'installation, ni sur l'environnement. Toutefois, en raison de la découverte tardive de cet écart, cet événement a été classé par l'exploitant au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dépassement de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réacteur. Le 10 mars 2008, alors que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en phase de redémarrage, une erreur d'exploitation a conduit au dépassement pendant 9 heures de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réacteur. La température dans ce local est limitée à 75°C par les spécifications techniques d'exploitation (STE). Cette limite vise à préserver la structure du local et les équipements sensibles qui s'y trouvent. La régulation de cette température est assurée par quatre ventilateurs. Le 10 mars dernier, deux ventilateurs ont été mis hors service par erreur. La température a alors dépassé la limite de 75°C fixée par les STE durant 9 heures et a atteint un maximum de 91°C. La remise en service des deux ventilateurs a permis de ramener rapidement la température sous la limite des 75°C. | Le 10 mars 2008, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en phase of redémarrage. une erreur d'exploitation a conduit au dépassement pendant 9 heures de la température maximale autorisée dans le local situé sous la cuve du réactuer. La températures dans ce local est limitée à 75°C par les spécifications techniques d' Exploitation (STE) | [12 empty] | 75°C; 91°C | 75°C; 91°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-une-chaine-de-mesure-neutronique | Dépassement du délai de réparation d'une chaîne de mesure neutronique. Le 1er mars 2008, alors que le réacteur n°2 était à l'arrêt pour maintenance, une chaine de mesure neutronique a été détectée défaillante et n'a pas pu être réparée dans le délai de 3 jours prévu dans les spécifications techniques d'exploitation (STE). Pour surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur afin de détecter toute variation de puissance, l'exploitant dispose, lorsque le réacteur est à l'arrêt, de deux chaînes de mesure du flux neutronique. Le 1er mars dernier, l'une des chaînes de mesure neutronique du réacteur n°2 a présenté des valeurs incohérentes par rapport à l'autre chaîne. Dans l'attente de la résolution de ce problème, l'exploitant a procédé à la mise en place de mesures compensatoires afin de retrouver un niveau de sûreté suffisant. Cependant, les investigations menées n'ont pas permis de retrouver le bon fonctionnement de la chaîne défaillante avant la fin de la durée fixée dans les STE. Cet incident n'a pas eu de conséquences réelles sur la sûreté du réacteur qui était à l'arrêt. Néanmoins, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Dépassement du délai de réparation d'une chaîne de mesure neutronique.", 1), ("\nLe 1er mars 2008, alors que le réacteur n°2 était à l'arrêt pour maintenance, une chaine de mesure neutronique a été détectée défaillante et n'a pas pu être réparée dans le délai de 3 jours prévu dans les spécifications techniques d'exploitation (STE).", 1), ("Pour surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur afin de détecter toute variation de puissance, l'exploitant dispose, lorsque le réacteur est à l'arrêt, de deux chaînes de mesure du flux neutronique.\nLe 1er mars dernier, l'une des chaînes de mesure neutronique du réacteur n°2 a présenté des valeurs incohérentes par rapport à l'autre chaîne.", 1), ("Dans l'attente de la résolution de ce problème, l'exploitant a procédé à la mise en place de mesures compensatoires afin de retrouver un niveau de sûreté suffisant.", 0), ("Cependant, les investigations menées n'ont pas permis de retrouver le bon fonctionnement de la chaîne défaillante avant la fin de la durée fixée dans les STE.", 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquences réelles sur la sûreté du réacteur qui était à l'arrêt.", 1), ("\nNéanmoins, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dépassement du délai de réparation d'une chaîne de mesure neutronique. Le 1er mars 2008, alors que le réacteur n°2 était à l'arrêt pour maintenance, une chaine de mesure neutronique a été détectée défaillante et n'a pas pu être réparée dans le délai de 3 jours prévu dans les spécifications techniques d'exploitation (STE). Pour surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le coeur du réacteur afin de détecter toute variation de puissance, l'exploitant dispose, lorsque le réacteur est à l'arrêt, de deux chaînes de mesure du flux neutronique. Le 1er mars dernier, l'une des chaînes de mesure neutronique du réacteur n°2 a présenté des valeurs incohérentes par rapport à l'autre chaîne. Cependant, les investigations menées n'ont pas permis de retrouver le bon fonctionnement de la chaîne défaillante avant la fin de la durée fixée dans les STE. Cet incident n'a pas eu de conséquences réelles sur la sûreté du réacteur qui était à l'arrêt. | Le 1er mars 2008, une chaine de mesure neutronique a été détectée défaillante. Cet incident n'a pas eu de conséquences réelles sur la sûreté du réacteur. Cependant, les investigations menées n'ont pas permis de retrouver le bon fonctionnement de la chaîne.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-pendant-les-operations-d-arret-du-reacteur-n-1 | Non-respect des règles générales d'exploitation pendant les opérations d'arrêt du réacteur n°1. Le 28 janvier 2006, le réacteur n°1 est sorti à trois reprises du domaine de fonctionnement autorisé par les règles générales d’exploitation pour la chaudière nucléaire. Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire est un réacteur à eau pressurisée. L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. Les règles générales d’exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. La phase de conduite concernée avait pour but de mettre à l’arrêt le réacteur n°1, pour maintenance et rechargement en combustible. En début d’après-midi, le chargé d’exploitation de l’équipe de conduite a diagnostiqué que la chaudière fonctionnait en dehors du domaine autorisé. L’exploitant a immédiatement procédé à une remise en conformité, et a rétrospectivement découvert que deux autres sorties du domaine de fonctionnement autorisé non détectées s’étaient produites pendant la matinée. Afin de comprendre les circonstances dans lesquelles ces évènements se sont produits, l’Autorité de sûreté nucléaire a procédé le 9 février 2005 à une inspection réactive sur cet incident. (voir la lettre de suite de l’inspection). Le CNPE de Belleville mène actuellement une analyse afin de déterminer l’impact de l’incident sur l’état matériel des pompes primaires. L’Autorité de sûreté nucléaire n’autorisera la redivergence du réacteur n°1 qu’à la vue de cette étude. Compte tenu de son impact potentiel sur la sûreté des installations, l’Autorité de sûreté nucléaire a classé cet incident au niveau 1 de l’échelle INES | [("Non-respect des règles générales d'exploitation pendant les opérations d'arrêt du réacteur n°1.", 1), ('\nLe 28 janvier 2006, le réacteur n°1 est sorti à trois reprises du domaine de fonctionnement autorisé par les règles générales d’exploitation pour la chaudière nucléaire.', 1), ('\nLe réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire est un réacteur à eau pressurisée.', 1), ('L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où', 1), ('le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température.', 1), ('Les règles générales d’exploitation définissent, à tout instant, les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur.', 0), ('\nLa phase de conduite concernée avait pour but de mettre à l’arrêt le réacteur n°1, pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('En début d’après-midi, le chargé d’exploitation de l’équipe de conduite a diagnostiqué que la chaudière fonctionnait en dehors du domaine autorisé.', 1), ('L’exploitant a immédiatement procédé à une remise en conformité, et a rétrospectivement découvert que deux autres sorties du domaine de fonctionnement autorisé non détectées s’étaient produites pendant la matinée.', 1), ('\nAfin de comprendre les circonstances dans lesquelles ces évènements se sont produits, l’Autorité de sûreté nucléaire a procédé le 9 février 2005 à une inspection réactive sur cet incident.', 0), ('\n(voir la lettre de suite de l’inspection).', 1), ('\nLe CNPE de Belleville mène actuellement une analyse afin de déterminer l’impact de l’incident sur l’état matériel des pompes primaires.', 0), ('L’Autorité de sûreté nucléaire n’autorisera la redivergence du réacteur n°1 qu’à la vue de cette étude.', 0), ('\nCompte tenu de son impact potentiel sur la sûreté des installations, l’Autorité de sûreté nucléaire a classé cet incident au niveau 1 de l’échelle INES', 0)] | Non-respect des règles générales d'exploitation pendant les opérations d'arrêt du réacteur n°1. Le 28 janvier 2006, le réacteur n°1 est sorti à trois reprises du domaine de fonctionnement autorisé par les règles générales d’exploitation pour la chaudière nucléaire. Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire est un réacteur à eau pressurisée. L’énergie thermique servant à la production d’électricité provient de la chaudière, où le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression et à haute température. La phase de conduite concernée avait pour but de mettre à l’arrêt le réacteur n°1, pour maintenance et rechargement en combustible. En début d’après-midi, le chargé d’exploitation de l’équipe de conduite a diagnostiqué que la chaudière fonctionnait en dehors du domaine autorisé. L’exploitant a immédiatement procédé à une remise en conformité, et a rétrospectivement découvert que deux autres sorties du domaine de fonctionnement autorisé non détectées s’étaient produites pendant la matinée. (voir la lettre de suite de l’inspection). | Non-respect des règles générales d'exploitation pendant les opérations d'arrêt du réacteur n°1. L’énergie thermique servant à la production d'électricité provient de la chaudière. Le combustible nucléaire baigne dans de l’eau maintenue à haute pression and a haute température.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-positionnement-des-barres-de-commande-lors-de-la-divergence-du-reacteur | Erreur de positionnement des barres de commande lors de la divergence du réacteur. Le 26 février 2008, au cours du démarrage du réacteur de la Centrale Phénix, une barre de commande a été retirée de manière excessive du cœur par rapport aux prescriptions des documents d'exploitation. Lors de la phase de divergence du réacteur, les barres de commande (en position basse à l'arrêt) sont relevées progressivement pour permettre la montée en puissance du réacteur. Cette action est limitée par une hauteur maximale calculée en fonction des caractéristiques du cœur. Au cours de la réalisation de ces opérations de démarrage, une barre de commande a été relevée en lieu et place d'une autre barre, entraînant le dépassement de cette hauteur limite. Plusieurs retraits successifs inappropriés de cette barre ont ensuite été réalisés. L'équipe de conduite a finalement exécuté un arrêt volontaire manuel du réacteur afin de reprendre au début et avec succès l'ensemble des opérations de divergence. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement. Toutefois en raison de la succession d'erreurs survenues, révélant une lacune de la culture de sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité. | [('Erreur de positionnement des barres de commande lors de la divergence du réacteur.', 1), ("\nLe 26 février 2008, au cours du démarrage du réacteur de la Centrale Phénix, une barre de commande a été retirée de manière excessive du cœur par rapport aux prescriptions des documents d'exploitation.", 0), ("Lors de la phase de divergence du réacteur, les barres de commande (en position basse à l'arrêt) sont relevées progressivement pour permettre la montée en puissance du réacteur.", 1), ('Cette action est limitée par une hauteur maximale calculée en fonction des caractéristiques du cœur.', 1), ("\nAu cours de la réalisation de ces opérations de démarrage, une barre de commande a été relevée en lieu et place d'une autre barre, entraînant le dépassement de cette hauteur limite.", 0), ('Plusieurs retraits successifs inappropriés de cette barre ont ensuite été réalisés.', 1), ("L'équipe de conduite a finalement exécuté un arrêt volontaire manuel du réacteur afin de reprendre au début et avec succès l'ensemble des opérations de divergence.", 1), ("Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement.", 1), ("Toutefois en raison de la succession d'erreurs survenues, révélant une lacune de la culture de sûreté, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.", 0), ('\nLe réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur.', 1), ("Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité.", 1)] | Erreur de positionnement des barres de commande lors de la divergence du réacteur. Lors de la phase de divergence du réacteur, les barres de commande (en position basse à l'arrêt) sont relevées progressivement pour permettre la montée en puissance du réacteur. Cette action est limitée par une hauteur maximale calculée en fonction des caractéristiques du cœur. Plusieurs retraits successifs inappropriés de cette barre ont ensuite été réalisés. L'équipe de conduite a finalement exécuté un arrêt volontaire manuel du réacteur afin de reprendre au début et avec succès l'ensemble des opérations de divergence. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité. | L'équipe de conduite a finalement exécuté un arrêt volontaire manuel du réacteur. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation, le personnel, et l'environnement. Le Réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard), utilise du sodium comme fluide caloporteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-cadres-de-bouteilles-d-air-de-secours | Indisponibilité de cadres de bouteilles d'air de secours. Le jeudi 21 février 2008, un agent de l'usine de retraitement d'AREVA NC La Hague a détecté un dysfonctionnement sur une vanne remettant en cause la disponibilité d'un cadre de bouteilles d'air de secours, alors que le premier cadre de bouteilles était indisponible depuis le 19 février. Cette situation a duré 3h15 alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est de 1h36. - air comprimé du réseau du site,. - air comprimé du premier cadre de bouteilles de secours,. - air comprimé du deuxième cadre de bouteilles de secours. Les règles générales d'exploitation exigent, en cas d'indisponibilité des deux cadres, le respect d'un délai de 1h36 pour brancher un autre cadre de secours. Lors de cet événement, l'air comprimé du réseau du site est resté disponible. Cet incident n'a pas eu de conséquences significatives, ni sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public. Néanmoins, en raison du non respect des règles générales d'exploitation, il a été classé par l'autorité de sûreté nucléaire au niveau 1 de l'échelle internationale des évènements nucléaires (INES). | [("Indisponibilité de cadres de bouteilles d'air de secours.", 1), ("Le jeudi 21 février 2008, un agent de l'usine de retraitement d'AREVA NC La Hague a détecté un dysfonctionnement sur une vanne remettant en cause la disponibilité d'un cadre de bouteilles d'air de secours, alors que le premier cadre de bouteilles était indisponible depuis le 19 février.", 1), ("Cette situation a duré 3h15 alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est de 1h36.", 0), ("\n- air comprimé du réseau du site,. \n- air comprimé du premier cadre de bouteilles de secours,. \n- air comprimé du deuxième cadre de bouteilles de secours.\nLes règles générales d'exploitation exigent, en cas d'indisponibilité des deux cadres, le respect d'un délai de 1h36 pour brancher un autre cadre de secours.\nLors de cet événement, l'air comprimé du réseau du site est resté disponible.", 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquences significatives, ni sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public.", 1), ("Néanmoins, en raison du non respect des règles générales d'exploitation, il a été classé par l'autorité de sûreté nucléaire au niveau 1 de l'échelle internationale des évènements nucléaires (INES).", 1)] | Indisponibilité de cadres de bouteilles d'air de secours. Le jeudi 21 février 2008, un agent de l'usine de retraitement d'AREVA NC La Hague a détecté un dysfonctionnement sur une vanne remettant en cause la disponibilité d'un cadre de bouteilles d'air de secours, alors que le premier cadre de bouteilles était indisponible depuis le 19 février. - air comprimé du réseau du site,. - air comprimé du premier cadre de bouteilles de secours,. - air comprimé du deuxième cadre de bouteilles de secours. Les règles générales d'exploitation exigent, en cas d'indisponibilité des deux cadres, le respect d'un délai de 1h36 pour brancher un autre cadre de secours. Lors de cet événement, l'air comprimé du réseau du site est resté disponible. Cet incident n'a pas eu de conséquences significatives, ni sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou du public. Néanmoins, en raison du non respect des règles générales d'exploitation, il a été classé par l'autorité de sûreté nucléaire au niveau 1 de l'échelle internationale des évènements nucléaires (INES). | Indisponibilité de cadres de bouteilles d'air de secours. Cet incident n'a pas eu de conséquences significatives, ni sur l'environnement. Néanmoins, en raison du non respect des règles générales d'exploitation, il a été classé par l'autorité de sûreté nucléaire.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-perte-de-confinement-en-cas-d-accident | Risque de perte de confinement en cas d'accident. Le 3 février 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause le confinement du bâtiment réacteur en cas d'accident. Cette situation a duré plus de cinq mois ce qui n'est pas autorisé par les règles générales d'exploitation (RGE). Sur une centrale nucléaire du type de celle de Paluel, le confinement des substances radioactives est assuré en partie par la double paroi de l'enceinte du bâtiment réacteur et par ses systèmes associés. L'enceinte du bâtiment comporte plusieurs traversées qui doivent être isolées et étanches en cas d'accident. Cette fonction d'isolement est assurée par des vannes munies d'un dispositif « anti-effet chaudière » qui permet de garantir l'étanchéité des vannes en conditions accidentelles. Le 3 février 2008, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la bonne configuration de certaines vannes, EDF a détecté qu'une des vannes était fermée alors que les RGE demandent qu'elle soit ouverte. Cette vanne permet d'assurer le bon fonctionnement du dispositif « anti-effet chaudière » d'une vanne d'isolement d'une traversée de l'enceinte du réacteur. Elle aurait dû être ouverte pendant une période de fonctionnement allant du 20 août 2007 au 3 février 2008. En terme de sûreté, cette situation remettait en cause le bon confinement du bâtiment réacteur lors d'un accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [("Risque de perte de confinement en cas d'accident.", 1), ("Le 3 février 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause le confinement du bâtiment réacteur en cas d'accident.", 1), ("Cette situation a duré plus de cinq mois ce qui n'est pas autorisé par les règles générales d'exploitation (RGE).", 0), ("Sur une centrale nucléaire du type de celle de Paluel, le confinement des substances radioactives est assuré en partie par la double paroi de l'enceinte du bâtiment réacteur et par ses systèmes associés.", 0), ("L'enceinte du bâtiment comporte plusieurs traversées qui doivent être isolées et étanches en cas d'accident.", 1), ("Cette fonction d'isolement est assurée par des vannes munies d'un dispositif « anti-effet chaudière » qui permet de garantir l'étanchéité des vannes en conditions accidentelles.", 1), ("\nLe 3 février 2008, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la bonne configuration de certaines vannes, EDF a détecté qu'une des vannes était fermée alors que les RGE demandent qu'elle soit ouverte.", 1), ("Cette vanne permet d'assurer le bon fonctionnement du dispositif « anti-effet chaudière » d'une vanne d'isolement d'une traversée de l'enceinte du réacteur.", 1), ('Elle aurait dû être ouverte pendant une période de fonctionnement allant du 20 août 2007 au 3 février 2008.', 1), ("En terme de sûreté, cette situation remettait en cause le bon confinement du bâtiment réacteur lors d'un accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte.", 0), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 1)] | Risque de perte de confinement en cas d'accident. Le 3 février 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause le confinement du bâtiment réacteur en cas d'accident. L'enceinte du bâtiment comporte plusieurs traversées qui doivent être isolées et étanches en cas d'accident. Cette fonction d'isolement est assurée par des vannes munies d'un dispositif « anti-effet chaudière » qui permet de garantir l'étanchéité des vannes en conditions accidentelles. Le 3 février 2008, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la bonne configuration de certaines vannes, EDF a détecté qu'une des vannes était fermée alors que les RGE demandent qu'elle soit ouverte. Cette vanne permet d'assurer le bon fonctionnement du dispositif « anti-effet chaudière » d'une vanne d'isolement d'une traversée de l'enceinte du réacteur. Elle aurait dû être ouverte pendant une période de fonctionnement allant du 20 août 2007 au 3 février 2008. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | Risque de perte de confinement en cas d'accident. Le 3 février 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause le confinement du bâtiment réacteur. Cette vanne permet d'assurer le bon fonctionnement du dispositif anti-effet chaudière.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Envoi-non-autorise-d-un-colis-contenant-des-sources-radioactives-par-voie-postale | Envoi non autorisé d'un colis contenant des sources radioactives par voie postale. Le 5 novembre 2007, le CNPE de Bugey a constaté qu'un colis de matières radioactives lui avait été envoyé par voie postale par le CNPE de Civaux quelques jours plus tôt, ce qui est n'est pas autorisé par la réglementation applicable pour le transport de matières radioactives. La réglementation prévoit que les colis de matières radioactives de faible activité, qualifiés de colis exceptés, ne peuvent être expédiés par voie postale que par des établissements agréés par l'ASN. Il n'existe aucun établissement agréé à ce jour, ce qui interdit en pratique l'expédition de colis exceptés par voie postale. Le 2 novembre, le CNPE de Civaux expédie vers le CNPE de Bugey un colis contenant 4 détecteurs ioniques de fumée possédant chacun une source d'américium 241 d'une activité de 30 kBq. Les personnes en charge de cette l'expédition n'identifient pas que ces détecteurs contiennent des matières radioactives et les gèrent donc comme des colis classiques. Ainsi, il est décidé de les expédier par voie postale. Le 5 novembre, le CNPE de Bugey détecte cet écart lors la réception du colis et en informe le CNPE de Civaux, qui déclare l'écart conformément à la réglementation. Un écart similaire était survenu le 26 juillet dernier sur le CNPE de Chooz. Tous les sites EDF avaient été informé de cet écart, et le CNPE de Civaux avait engagé en octobre dernier des actions de sensibilisation du personnel chargé de l'expédition de ce type de colis, qui n'ont pas permis d'éviter le renouvellement de cet écart. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sécurité et la radioprotection des travailleurs et du public compte tenu de la faible activité transportée et de la conception des détecteurs ioniques de fumées. Toutefois, compte tenu de la répétitivité de cet écart et du retour d'expérience insuffisant qui en a été fait, l'Autorité de sûreté nucléaire, sur proposition de l'exploitant du CNPE, a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Envoi non autorisé d'un colis contenant des sources radioactives par voie postale.", 1), ("\nLe 5 novembre 2007, le CNPE de Bugey a constaté qu'un colis de matières radioactives lui avait été envoyé par voie postale par le CNPE de Civaux quelques jours plus tôt, ce qui est n'est pas autorisé par la réglementation applicable pour le transport de matières radioactives.\n", 0), ("La réglementation prévoit que les colis de matières radioactives de faible activité, qualifiés de colis exceptés, ne peuvent être expédiés par voie postale que par des établissements agréés par l'ASN.", 0), ("Il n'existe aucun établissement agréé à ce jour, ce qui interdit en pratique l'expédition de colis exceptés par voie postale.", 0), ("\nLe 2 novembre, le CNPE de Civaux expédie vers le CNPE de Bugey un colis contenant 4 détecteurs ioniques de fumée possédant chacun une source d'américium 241 d'une activité de 30 kBq.", 1), ("Les personnes en charge de cette l'expédition n'identifient pas que ces détecteurs contiennent des matières radioactives et les gèrent donc comme des colis classiques.", 1), ('Ainsi, il est décidé de les expédier par voie postale.', 0), ("Le 5 novembre, le CNPE de Bugey détecte cet écart lors la réception du colis et en informe le CNPE de Civaux, qui déclare l'écart conformément à la réglementation.", 0), ('\nUn écart similaire était survenu le 26 juillet dernier sur le CNPE de Chooz', 1), ('.', 1), ("Tous les sites EDF avaient été informé de cet écart, et le CNPE de Civaux avait engagé en octobre dernier des actions de sensibilisation du personnel chargé de l'expédition de ce type de colis, qui n'ont pas permis d'éviter le renouvellement de cet écart.", 1), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sécurité et la radioprotection des travailleurs et du public compte tenu de la faible activité transportée et de la conception des détecteurs ioniques de fumées.", 1), ("Toutefois, compte tenu de la répétitivité de cet écart et du retour d'expérience insuffisant qui en a été fait, l'Autorité de sûreté nucléaire, sur proposition de l'exploitant du CNPE, a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Envoi non autorisé d'un colis contenant des sources radioactives par voie postale. Le 2 novembre, le CNPE de Civaux expédie vers le CNPE de Bugey un colis contenant 4 détecteurs ioniques de fumée possédant chacun une source d'américium 241 d'une activité de 30 kBq. Les personnes en charge de cette l'expédition n'identifient pas que ces détecteurs contiennent des matières radioactives et les gèrent donc comme des colis classiques. Un écart similaire était survenu le 26 juillet dernier sur le CNPE de Chooz . Tous les sites EDF avaient été informé de cet écart, et le CNPE de Civaux avait engagé en octobre dernier des actions de sensibilisation du personnel chargé de l'expédition de ce type de colis, qui n'ont pas permis d'éviter le renouvellement de cet écart. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sécurité et la radioprotection des travailleurs et du public compte tenu de la faible activité transportée et de la conception des détecteurs ioniques de fumées. | Envoi non autorisé d'un colis contenant des sources radioactives par voie postale. Un écart similaire était survenu le 26 juillet dernier sur le CNPE de Chooz. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur la sécurité et la radioprotection des travailleurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-des-materiels | Indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire des matériels. Le 17 janvier 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté un mauvais réglage des temps de fermeture de vannes remettant en cause le fonctionnement du circuit de réfrigération intermédiaire (RRI). Cette situation a duré une semaine alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est de 8 heures. Le circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. En particulier, c'est lui qui refroidit les différentes parties mécaniques de pompes qui assurent la circulation de l'eau de refroidissement dans le circuit primaire. Le 17 janvier 2008, EDF a détecté que les temps de fermeture de certaines vannes du circuit RRI ne respectaient pas les critères définis par les RGE. Ce non-respect était dû au fait qu'EDF n'avait pas réglé les vannes après être intervenu sur celles-ci. Ce réglage n'était pas spécifié dans les documents d'exploitation qui n'avaient pas été correctement mis à jour. En outre, les temps de fermeture avaient été mesurés au cours d'un essai périodique réalisé le 11 janvier 2008, déclaré satisfaisant alors que les critères attendus n'étaient pas respectés. La limite fixée par les RGE n'a donc pas été respectée pendant une semaine. Cet événement relève donc non seulement d'un manque de rigueur dans la préparation des dossiers d'intervention et de modifications mais aussi d'un manque de rigueur d'exploitation. | [('Indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire des matériels.', 1), ('\nLe 17 janvier 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté un mauvais réglage des temps de fermeture de vannes remettant en cause le fonctionnement du circuit de réfrigération intermédiaire (RRI).', 1), ("Cette situation a duré une semaine alors que la limite fixée par les règles générales d'exploitation (RGE) est de 8 heures.", 0), ("\nLe circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.", 0), ("En particulier, c'est lui qui refroidit les différentes parties mécaniques de pompes qui assurent la circulation de l'eau de refroidissement dans le circuit primaire.", 0), ('\nLe 17 janvier 2008, EDF a détecté que les temps de fermeture de certaines vannes du circuit RRI ne respectaient pas les critères définis par les RGE.', 1), ('Ce non-respect était dû au fait', 1), ("qu'EDF", 1), ("n'avait", 1), ('pas réglé les vannes après être intervenu sur celles-ci', 1), ('.', 1), ("Ce réglage n'était pas spécifié dans les documents d'exploitation qui n'avaient pas été correctement mis à jour.", 1), ("En outre, les temps de fermeture avaient été mesurés au cours d'un essai périodique réalisé le 11 janvier 2008,", 1), ("déclaré satisfaisant alors que les critères attendus n'étaient pas respectés.", 1), ("La limite fixée par les RGE n'a donc pas été respectée pendant une semaine.", 0), ("Cet événement relève donc non seulement d'un manque de rigueur dans la préparation des dossiers d'intervention et de modifications mais aussi d'un manque de rigueur d'exploitation.", 1)] | Indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire des matériels. Le 17 janvier 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté un mauvais réglage des temps de fermeture de vannes remettant en cause le fonctionnement du circuit de réfrigération intermédiaire (RRI). Le 17 janvier 2008, EDF a détecté que les temps de fermeture de certaines vannes du circuit RRI ne respectaient pas les critères définis par les RGE. Ce non-respect était dû au fait qu'EDF n'avait pas réglé les vannes après être intervenu sur celles-ci . Ce réglage n'était pas spécifié dans les documents d'exploitation qui n'avaient pas été correctement mis à jour. En outre, les temps de fermeture avaient été mesurés au cours d'un essai périodique réalisé le 11 janvier 2008, déclaré satisfaisant alors que les critères attendus n'étaient pas respectés. Cet événement relève donc non seulement d'un manque de rigueur dans la préparation des dossiers d'intervention et de modifications mais aussi d'un manque de rigueur d'exploitation. | Le 17 janvier 2008, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté un mauvais réglage des temps de fermeture de vannes remettant en cause le fonctionnement du circuit de réfrigération intermédiaire (RRI) Ce non-respect était dû au fait qu'EDF n'avait pas réglé les vanne après être intervenu sur celles-ci.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-controle-ayant-conduit-a-fonctionner-en-ecart-aux-regles-generales-d-exploitation | Défaut de contrôle ayant conduit à fonctionner en écart aux règles générales d'exploitation. Le 19 janvier 2008, le CNPE du Tricastin a déclaré auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire un défaut de contrôle lors de la validation d'un essai périodique ayant conduit à fonctionner en écart aux règles générales d'exploitation. Le 15 juin 2007, lors de l'arrêt du réacteur n° 1, un essai périodique sur les pompes de re-circulation de l'eau de refroidissement, utilisées en cas de rupture de tuyauterie primaire, a été déclaré satisfaisant alors que le point de fonctionnement était en dessous de la valeur limite fixée dans les règles générales d'exploitation. Le 17 janvier 2008, EDF a détecté cet écart lors de la préparation du prochain arrêt de réacteur. Après avoir réalisé une analyse de sûreté, EDF a décidé de ne pas respecter la conduite à tenir associée à cet événement, qui prévoit un repli sous 1 heure. L'ASN considère que l'analyse de sûreté produite par EDF est acceptable, et qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter le réacteur, mais estime qu'EDF aurait dû réaliser cette analyse avant le redémarrage du réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle. Toutefois, cet événement révèle un manque de culture de sûreté dans le processus de validation des essais périodiques, ce qui conduit à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Défaut de contrôle ayant conduit à fonctionner en écart aux règles générales d'exploitation.", 0), ("\nLe 19 janvier 2008, le CNPE du Tricastin a déclaré auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire un défaut de contrôle lors de la validation d'un essai périodique ayant conduit à fonctionner en écart aux règles générales d'exploitation.\nLe 15 juin 2007, lors de l'arrêt du réacteur n° 1, un essai périodique sur les pompes de re-circulation de l'eau de refroidissement, utilisées en cas de rupture de tuyauterie primaire, a été déclaré satisfaisant alors que le point de fonctionnement était en dessous de la valeur limite fixée dans les règles générales d'exploitation.\nLe 17 janvier 2008, EDF a détecté cet écart lors de la préparation du prochain arrêt de réacteur.", 1), ('Après avoir réalisé une analyse de sûreté, EDF a décidé de ne pas respecter la conduite à tenir associée à cet événement, qui prévoit un repli sous 1 heure.', 1), ("\nL'ASN considère que l'analyse de sûreté produite par EDF est acceptable, et qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter le réacteur, mais estime qu'EDF aurait dû réaliser cette analyse avant le redémarrage du réacteur.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle.", 1), ("Toutefois, cet événement révèle un manque de culture de sûreté dans le processus de validation des essais périodiques, ce qui conduit à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Le 19 janvier 2008, le CNPE du Tricastin a déclaré auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire un défaut de contrôle lors de la validation d'un essai périodique ayant conduit à fonctionner en écart aux règles générales d'exploitation. Le 15 juin 2007, lors de l'arrêt du réacteur n° 1, un essai périodique sur les pompes de re-circulation de l'eau de refroidissement, utilisées en cas de rupture de tuyauterie primaire, a été déclaré satisfaisant alors que le point de fonctionnement était en dessous de la valeur limite fixée dans les règles générales d'exploitation. Le 17 janvier 2008, EDF a détecté cet écart lors de la préparation du prochain arrêt de réacteur. Après avoir réalisé une analyse de sûreté, EDF a décidé de ne pas respecter la conduite à tenir associée à cet événement, qui prévoit un repli sous 1 heure. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle. Toutefois, cet événement révèle un manque de culture de sûreté dans le processus de validation des essais périodiques, ce qui conduit à classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 19 janvier 2008, le CNPE du Tricastin a déclaré auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire un défaut de contrôle. Le point de fonctionnement était en dessous de la valeur limite fixée dans les règles générales d'exploitation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-voie-de-mise-en-depression-de-l-espace-entre-enceintes-EDE-du-reacteur-n-3 | Indisponibilité d'une voie de mise en dépression de l'espace entre enceintes (EDE) du réacteur n° 3. Le 30 octobre 2007, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause la disponibilité d'une voie du système de mise en dépression de l'espace entre enceinte (EDE). Après investigation, cette situation est susceptible d'avoir duré cinq mois ce qui n'est pas autorisé par les règles générales d'exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Sur une centrale nucléaire du type de celle de Paluel, le confinement des substances radioactives est assuré en partie par la double paroi de l'enceinte du bâtiment réacteur et par ses systèmes associés. En cas d'accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte du bâtiment réacteur, le système EDE doit canaliser et filtrer les fuites de manière à limiter les rejets dans l'environnement. Ce système de sauvegarde est conçu avec deux voies indépendantes permettant chacune d'assurer la totalité de la fonction du système en cas de défaillance d'une des voies. Le 30 octobre 2007, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la disponibilité d'une voie EDE, EDF a détecté qu'une des vannes du système était partiellement fermée alors que les RGE demandent qu'elles soient ouvertes. En terme de sûreté, cette situation aurait remis en cause le bon fonctionnement d'une voie EDE lors d'un accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte. La seconde voie EDE était toutefois disponible et aurait permis d'assurer complètement la fonction du système. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité d'une voie de mise en dépression de l'espace entre enceintes (EDE) du réacteur n° 3.", 0), ("\nLe 30 octobre 2007, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause la disponibilité d'une voie du système de mise en dépression de l'espace entre enceinte (EDE).", 1), ("Après investigation, cette situation est susceptible d'avoir duré cinq mois ce qui n'est pas autorisé par les règles générales d'exploitation (RGE).", 1), ("\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 1), ("Sur une centrale nucléaire du type de celle de Paluel, le confinement des substances radioactives est assuré en partie par la double paroi de l'enceinte du bâtiment réacteur et par ses systèmes associés.", 0), ("En cas d'accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte du bâtiment réacteur, le système EDE doit canaliser et filtrer les fuites de manière à limiter les rejets dans l'environnement.", 0), ("Ce système de sauvegarde est conçu avec deux voies indépendantes permettant chacune d'assurer la totalité de la fonction du système en cas de défaillance d'une des voies.", 1), ("\nLe 30 octobre 2007, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la disponibilité d'une voie EDE, EDF a détecté qu'une des vannes du système était partiellement fermée alors que les RGE demandent qu'elles soient ouvertes.", 1), ("En terme de sûreté, cette situation aurait remis en cause le bon fonctionnement d'une voie EDE lors d'un accident libérant des substances radioactives dans l'enceinte.", 0), ("La seconde voie EDE était toutefois disponible et aurait permis d'assurer complètement la fonction du système.", 0), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Le 30 octobre 2007, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté la mauvaise configuration d'une vanne remettant en cause la disponibilité d'une voie du système de mise en dépression de l'espace entre enceinte (EDE). Après investigation, cette situation est susceptible d'avoir duré cinq mois ce qui n'est pas autorisé par les règles générales d'exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Ce système de sauvegarde est conçu avec deux voies indépendantes permettant chacune d'assurer la totalité de la fonction du système en cas de défaillance d'une des voies. Le 30 octobre 2007, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la disponibilité d'une voie EDE, EDF a détecté qu'une des vannes du système était partiellement fermée alors que les RGE demandent qu'elles soient ouvertes. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 30 octobre 2007, lors d'un essai périodique visant à s'assurer de la disponibilité d'une voie EDE, EDF a détecté qu'une des vannes du système était partiellement fermée. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-alimentation-electrique-de-secours-des-tranches-3-et-4-du-batiment-18 | Indisponibilité de l'alimentation électrique de secours des tranches 3 et 4 du bâtiment 18. L'INB n°165 du site CEA de FONTENAY AUX ROSES comprend d'anciens laboratoires d'étude des matières nucléaires en démantèlement, situés dans le bâtiment 18. Lundi 21 janvier 2008 à 8h15, le CEA a procédé à l'essai semestriel destiné à tester le bon fonctionnement du basculement de l'alimentation électrique normale vers l'alimentation électrique de secours en cas de coupure secteur des tranches 3 et 4 du bâtiment 18. Cet essai a montré que l'alimentation de secours était indisponible. Cette indisponibilité s'explique par un mauvais positionnement d'un commutateur des groupes électrogènes. En effet, le 30 novembre 2007, un groupe électrogène mobile avait été mis en place pour pallier l'indisponibilité du groupe électrogène fixe des tranches 3 et 4 du bâtiment. Cependant, à la suite de cette opération, la position du commutateur qui sélectionne le groupe en service (fixe ou mobile) n'a pas été modifiée. Après avoir basculé le commutateur vers le groupe électrogène mobile, l'exploitant a réalisé un nouvel essai, lundi 21 janvier 2008 à 8h30, qui s'est avéré satisfaisant. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation et l'environnement. Compte tenu de l'absence de procédure formalisée en cas d'intervention sur les groupes électrogènes, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. | [("Indisponibilité de l'alimentation électrique de secours des tranches 3 et 4 du bâtiment 18.", 1), ("\nL'INB n°165 du site CEA de FONTENAY AUX ROSES comprend d'anciens laboratoires d'étude des matières nucléaires en démantèlement, situés dans le bâtiment 18.", 1), ("\nLundi 21 janvier 2008 à 8h15, le CEA a procédé à l'essai semestriel destiné à tester le bon fonctionnement du basculement de l'alimentation électrique normale vers l'alimentation électrique de secours en cas de coupure secteur des tranches 3 et 4 du bâtiment 18.", 1), ("Cet essai a montré que l'alimentation de secours était indisponible.", 0), ("Cette indisponibilité s'explique par un mauvais positionnement d'un commutateur des groupes électrogènes.", 0), ("En effet, le 30 novembre 2007, un groupe électrogène mobile avait été mis en place pour pallier l'indisponibilité du groupe électrogène fixe des tranches 3 et 4 du bâtiment.", 1), ("Cependant, à la suite de cette opération, la position du commutateur qui sélectionne le groupe en service (fixe ou mobile) n'a pas été modifiée.", 1), ("\nAprès avoir basculé le commutateur vers le groupe électrogène mobile, l'exploitant a réalisé un nouvel essai, lundi 21 janvier 2008 à 8h30, qui s'est avéré satisfaisant.", 1), ("\nCet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation et l'environnement.", 1), ("\nCompte tenu de l'absence de procédure formalisée en cas d'intervention sur les groupes électrogènes, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.", 0)] | Indisponibilité de l'alimentation électrique de secours des tranches 3 et 4 du bâtiment 18. L'INB n°165 du site CEA de FONTENAY AUX ROSES comprend d'anciens laboratoires d'étude des matières nucléaires en démantèlement, situés dans le bâtiment 18. Lundi 21 janvier 2008 à 8h15, le CEA a procédé à l'essai semestriel destiné à tester le bon fonctionnement du basculement de l'alimentation électrique normale vers l'alimentation électrique de secours en cas de coupure secteur des tranches 3 et 4 du bâtiment 18. En effet, le 30 novembre 2007, un groupe électrogène mobile avait été mis en place pour pallier l'indisponibilité du groupe électrogène fixe des tranches 3 et 4 du bâtiment. Cependant, à la suite de cette opération, la position du commutateur qui sélectionne le groupe en service (fixe ou mobile) n'a pas été modifiée. Après avoir basculé le commutateur vers le groupe électrogène mobile, l'exploitant a réalisé un nouvel essai, lundi 21 janvier 2008 à 8h30, qui s'est avéré satisfaisant. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation et l'environnement. | Indisponibilité de l'alimentation électrique de secours des tranches 3 et 4 du bâtiment 18. Lundi 21 janvier 2008 à 8h15, le CEA procédé à l'essai semestriel destiné à tester le bon fonctionnement du basculement. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation and l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-alarmes-sonores-et-lumineuses-et-de-l-ouverture-automatique-des-issues-de-secours-lors-d-un-essai-de-l-alarme-criticite-au-batiment-18 | Indisponibilité des alarmes sonores et lumineuses et de l'ouverture automatique des issues de secours lors d'un essai de l'alarme criticité au bâtiment 18. Mercredi 16 janvier à 12h03, le CEA a procédé à l'essai mensuel destiné à tester le bon fonctionnement du déclenchement des alarmes sonores et lumineuses et de l'ouverture automatique des issues de secours en cas d'alarme criticité. Lors de l'essai, les asservissements n'ont pas fonctionné. Ce dysfonctionnement s'explique par une défaillance de l'alimentation électrique du système de contrôle commande traitant le signal provenant des balises de détection d'accident de criticité. L'exploitant a remis en service l'alimentation électrique vers 15h30 le même jour et a procédé à un nouvel essai, le mercredi 23 janvier 2008, qui s'est avéré satisfaisant. En outre, cet essai mensuel, qui aurait dû se dérouler le 2 janvier 2008, a été différé du fait de la fermeture de fin d'année du Centre. Six semaines se sont ainsi écoulées entre l'essai du mois de décembre 2007 et celui de janvier 2008, ce qui est non conforme au référentiel de sûreté de l'installation qui impose une durée maximum de cinq semaines entre deux essais. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation et l'environnement. En raison du manque d'anticipation dans la planification de l'essai, l'incident a été classé au niveau 1 de l' échelle INES, qui en compte 7. | [("Indisponibilité des alarmes sonores et lumineuses et de l'ouverture automatique des issues de secours lors d'un essai de l'alarme criticité au bâtiment 18", 1), ('.', 1), ("Mercredi 16 janvier à 12h03, le CEA a procédé à l'essai mensuel destiné à tester le bon fonctionnement du déclenchement des alarmes sonores et lumineuses et de l'ouverture automatique des issues de secours en cas d'alarme criticité.", 0), ("Lors de l'essai, les asservissements n'ont pas fonctionné.", 0), ("Ce dysfonctionnement s'explique par une défaillance de l'alimentation électrique du système de contrôle commande traitant le signal provenant des balises de détection d'accident de criticité.", 1), ("L'exploitant a remis en service l'alimentation électrique vers 15h30 le même jour et a procédé à un nouvel essai, le mercredi 23 janvier 2008, qui s'est avéré satisfaisant.", 1), ("\nEn outre, cet essai mensuel, qui aurait dû se dérouler le 2 janvier 2008, a été différé du fait de la fermeture de fin d'année du Centre.", 0), ("Six semaines se sont ainsi écoulées entre l'essai du mois de décembre 2007 et celui de janvier 2008, ce qui est non conforme au référentiel de sûreté de l'installation qui impose une durée maximum de cinq semaines entre deux essais.\nCet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation et l'environnement.", 1), ("\nEn raison du manque d'anticipation dans la planification de l'essai, l'incident a été classé au niveau 1 de l' échelle INES, qui en compte 7.", 1)] | Indisponibilité des alarmes sonores et lumineuses et de l'ouverture automatique des issues de secours lors d'un essai de l'alarme criticité au bâtiment 18 . Ce dysfonctionnement s'explique par une défaillance de l'alimentation électrique du système de contrôle commande traitant le signal provenant des balises de détection d'accident de criticité. L'exploitant a remis en service l'alimentation électrique vers 15h30 le même jour et a procédé à un nouvel essai, le mercredi 23 janvier 2008, qui s'est avéré satisfaisant. Six semaines se sont ainsi écoulées entre l'essai du mois de décembre 2007 et celui de janvier 2008, ce qui est non conforme au référentiel de sûreté de l'installation qui impose une durée maximum de cinq semaines entre deux essais. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, l'installation et l'environnement. En raison du manque d'anticipation dans la planification de l'essai, l'incident a été classé au niveau 1 de l' échelle INES, qui en compte 7. | Dysfonctionnement s'explique par une défaillance de l'alimentation électrique du système de contrôle commande traitant le signal provenant des balises de détection d'accident de criticité. Six semaines se sont ainsi écoulées entre l'essai du mois de décembre 2007 et celui de janvier 2008. | [15 empty] | 15h30 le même jour
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation40 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2007, le réacteur n°3 est sorti du domaine autorisé de fonctionnement lors de sa mise à l'arrêt. Lors des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, la pression dans le circuit primaire a baissé jusqu'à atteindre la valeur limite du domaine autorisé. L'équipe de conduite a mis en service un système permettant de faire remonter la pression. Cette action n'ayant pas un effet instantané, la pression dans le réacteur a continué de baisser et est restée hors du domaine autorisé de fonctionnement pendant une demi heure environ. La conséquence d'une baisse de pression trop importante est un risque de détérioration du circuit primaire au niveau des pompes de circulation. En raison du non-respect des règles d'exploitation et du manque d'anticipation de l'équipe de conduite, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nDans la nuit du 23 au 24 décembre 2007, le réacteur n°3 est sorti du domaine autorisé de fonctionnement lors de sa mise à l'arrêt.\nLors des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, la pression dans le circuit primaire a baissé jusqu'à atteindre la valeur limite du domaine autorisé.", 1), ("L'équipe de conduite a mis en service un système permettant de faire remonter la pression.", 1), ("Cette action n'ayant pas un effet instantané, la pression dans le réacteur a continué de baisser et est restée hors du domaine autorisé de fonctionnement pendant une demi heure environ.", 1), ("\nLa conséquence d'une baisse de pression trop importante est un risque de détérioration du circuit primaire au niveau des pompes de circulation.", 1), ("\nEn raison du non-respect des règles d'exploitation et du manque d'anticipation de l'équipe de conduite, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2007, le réacteur n°3 est sorti du domaine autorisé de fonctionnement lors de sa mise à l'arrêt. Lors des opérations de mise à l'arrêt du réacteur, la pression dans le circuit primaire a baissé jusqu'à atteindre la valeur limite du domaine autorisé. L'équipe de conduite a mis en service un système permettant de faire remonter la pression. Cette action n'ayant pas un effet instantané, la pression dans le réacteur a continué de baisser et est restée hors du domaine autorisé de fonctionnement pendant une demi heure environ. La conséquence d'une baisse de pression trop importante est un risque de détérioration du circuit primaire au niveau des pompes de circulation. En raison du non-respect des règles d'exploitation et du manque d'anticipation de l'équipe de conduite, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le réacteur n°3 est sorti du domaine autorisé de fonctionnement lors de sa mise à l'arrêt. L'équipe de conduite a mis en service un système permettant de faire remonter la pression. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-du-seuil-de-l-alarme-de-controle-de-la-concentration-en-bore | Mauvais réglage du seuil de l'alarme de contrôle de la concentration en bore. Lors du redémarrage du réacteur n°2, le 13 janvier 2008, l'exploitant a augmenté la concentration en bore de l'eau du circuit primaire en omettant de régler le seuil d'alarme de contrôle de cette concentration. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : 1. ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. 2. introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer. Ces grappes de commande, rassemblées en groupes, contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Le 13 janvier dernier, l'exploitant a dû augmenter la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire. Cette opération doit être suivie d'un ajustement du seuil de l'alarme de contrôle de la concentration en bore fixée par les spécifications techniques d'exploitation. Ce seuil est resté pendant 12 heures inférieur à la valeur spécifiée. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle. Toutefois, en raison d'un non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Mauvais réglage du seuil de l'alarme de contrôle de la concentration en bore.", 0), ("\nLors du redémarrage du réacteur n°2, le 13 janvier 2008 Litre'exploitant a augmenté la concentration en bore de l'eau du circuit primaire en omettant de régler le seuil d'alarme de contrôle de cette concentration.", 1), ("\nPour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux :\n1. ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. \n2. introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer.", 1), ('Ces grappes de commande, rassemblées en groupes, contiennent des matériaux absorbant les neutrons.', 0), ("Le 13 janvier dernier, l'exploitant a dû augmenter la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire.", 1), ("Cette opération doit être suivie d'un ajustement du seuil de l'alarme de contrôle de la concentration en bore fixée par les spécifications techniques d'exploitation", 1), ('.', 1), ('Ce seuil est resté pendant 12 heures inférieur à la valeur spécifiée.', 1), ("\nCet événement n'a pas eu de conséquence réelle.", 1), ("Toutefois, en raison d'un non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Lors du redémarrage du réacteur n°2, le 13 janvier 2008 Litre'exploitant a augmenté la concentration en bore de l'eau du circuit primaire en omettant de régler le seuil d'alarme de contrôle de cette concentration. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : 1. ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. 2. introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer. Le 13 janvier dernier, l'exploitant a dû augmenter la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire. Cette opération doit être suivie d'un ajustement du seuil de l'alarme de contrôle de la concentration en bore fixée par les spécifications techniques d'exploitation . Ce seuil est resté pendant 12 heures inférieur à la valeur spécifiée. Cet événement n'a pas eu de conséquence réelle. Toutefois, en raison d'un non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Litre'exploitant augmenté la concentration en bore de l'eau du circuit primaire. Cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cette opération doit être suivie d'un ajustement du seuil of l'alarme de contrôle. | [12 empty] | 2008, l | 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Envoi-de-detecteurs-incendie-dans-des-conditions-non-autorisees-par-la-reglementation | Envoi de détecteurs incendie dans des conditions non autorisées par la réglementation. Le 18 juillet 2008, l'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a utilisé un mode de transport non autorisé par la réglementation pour l'envoi de détecteurs incendie à la centrale nucléaire de Cruas. Ce type de détecteurs incendie contient une source radioactive de faible activité. Les transports de sources radioactives par route obéissent à la réglementation des transports de matières dangereuses par route (ADR). Le 18 juillet 2008, l'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a expédié par Chronopost, 40 détecteurs de fumée ionique. L'ADR exige que ce type de matériel soit expédié par un transporteur habilité pour ce type de transport, ce qui n'est pas le cas de Chronopost. En outre, l'ADR prévoit que ce type de colis soit accompagné d'un document de transport spécifique et qu'un marquage soit présent sur l'emballage. Ces exigences n'ont pas été respectées. Cet écart n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni sur les travailleurs ou le public. C'est la troisième fois que ce type d'écart se produit sur une centrale EDF depuis 2007. C'est la raison pour laquelle cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Envoi de détecteurs incendie dans des conditions non autorisées par la réglementation.', 1), ("\nLe 18 juillet 2008 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a utilisé un mode de transport non autorisé par la réglementation pour l'envoi de détecteurs incendie à la centrale nucléaire de Cruas.", 1), ('Ce type de détecteurs incendie contient une source radioactive de faible activité.', 1), ('Les transports de sources radioactives par route obéissent à la réglementation des transports de matières dangereuses par route (ADR).', 0), ("\nLe 18 juillet 2008 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a expédié par Chronopost, 40 détecteurs de fumée ionique.", 1), ("L'ADR exige que ce type de matériel soit expédié par un transporteur habilité pour ce type de transport, ce qui n'est pas le cas de Chronopost.", 1), ("En outre, l'ADR prévoit que ce type de colis soit accompagné d'un document de transport spécifique et qu'un marquage soit présent sur l'emballage.", 1), ("Ces exigences n'ont pas été respectées.", 0), ("\nCet écart n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni sur les travailleurs ou le public.", 1), ("C'est la troisième fois que ce type d'écart se produit sur une centrale EDF depuis 2007.", 1), ("C'est la raison pour laquelle cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Envoi de détecteurs incendie dans des conditions non autorisées par la réglementation. Le 18 juillet 2008 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a utilisé un mode de transport non autorisé par la réglementation pour l'envoi de détecteurs incendie à la centrale nucléaire de Cruas. Ce type de détecteurs incendie contient une source radioactive de faible activité. Le 18 juillet 2008 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a expédié par Chronopost, 40 détecteurs de fumée ionique. L'ADR exige que ce type de matériel soit expédié par un transporteur habilité pour ce type de transport, ce qui n'est pas le cas de Chronopost. En outre, l'ADR prévoit que ce type de colis soit accompagné d'un document de transport spécifique et qu'un marquage soit présent sur l'emballage. Cet écart n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni sur les travailleurs ou le public. C'est la troisième fois que ce type d'écart se produit sur une centrale EDF depuis 2007. | Envoi de détecteurs incendie dans des conditions non autorisées par la réglementation. Le 18 juillet 2008 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a expédié par Chronopost, 40 détectioneurs de fumée ionique. Cet écart n'a eu aucune conséquence, ni sur l'environnement, ni les travailleurs ou le public. | [12 empty] | 2008, l | 2008 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Impossibilite-d-evacuer-l-exces-d-eau-du-circuit-primaire | Impossibilité d'évacuer l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilité de son système de vidange normale. Le 14 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, des inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire constatent la fermeture d'une vanne rendant impossible l'évacuation de l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilité de la ligne de vidange normale du système de contrôle volumétrique et chimique. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Lorsque la ligne de décharge normale est inutilisable, le fluide primaire en excès peut être évacué par l'intermédiaire d'un autre circuit. Cet autre circuit rendu indisponible par la fermeture de la vanne est également utilisé dans certaines procédures de conduite en situation incidentelle. Après analyse du positionnement de la vanne, le CNPE confirme l'écart. Afin de rétablir une situation conforme, la puissance du réacteur est abaissée pour permettre l'intervention d'agents dans le bâtiment réacteur, et la vanne est réouverte. En cas de perte du système de contrôle volumétrique et chimique, la position fermée de cette vanne aurait pu provoquer une augmentation du volume d'eau dans le circuit primaire et engendrer un arrêt automatique du réacteur. Bien que cet événement n'ait pas de conséquence réelle sur la sûreté, en raison des dysfonctionnements dans le processus de contrôle des activités, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Impossibilité d'évacuer l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilité de son système de vidange normale.", 1), ("\nLe 14 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, des inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire constatent la fermeture d'une vanne rendant impossible l'évacuation de l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilité de la ligne de vidange normale du système de contrôle volumétrique et chimique.\nLe système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur.", 1), ("Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge).", 1), ("Lorsque la ligne de décharge normale est inutilisable, le fluide primaire en excès peut être évacué par l'intermédiaire d'un autre circuit", 1), ('.', 1), ('Cet autre circuit rendu indisponible par la fermeture de la vanne est également utilisé dans certaines procédures de conduite en situation incidentelle.', 0), ("Après analyse du positionnement de la vanne, le CNPE confirme l'écart.", 1), ("Afin de rétablir une situation conforme, la puissance du réacteur est abaissée pour permettre l'intervention d'agents dans le bâtiment réacteur, et la vanne est réouverte.", 0), ("\nEn cas de perte du système de contrôle volumétrique et chimique, la position fermée de cette vanne aurait pu provoquer une augmentation du volume d'eau dans le circuit primaire et engendrer un arrêt automatique du réacteur.", 1), ("Bien que cet événement n'ait pas de conséquence réelle sur la sûreté, en raison des dysfonctionnements dans le processus de contrôle des activités, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Impossibilité d'évacuer l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilité de son système de vidange normale. Le 14 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, des inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire constatent la fermeture d'une vanne rendant impossible l'évacuation de l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilité de la ligne de vidange normale du système de contrôle volumétrique et chimique. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du coeur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Lorsque la ligne de décharge normale est inutilisable, le fluide primaire en excès peut être évacué par l'intermédiaire d'un autre circuit . Après analyse du positionnement de la vanne, le CNPE confirme l'écart. En cas de perte du système de contrôle volumétrique et chimique, la position fermée de cette vanne aurait pu provoquer une augmentation du volume d'eau dans le circuit primaire et engendrer un arrêt automatique du réacteur. | Impossibilité d'évacuer l'excès d'eau du circuit primaire en cas d'indisponibilitie of son système de vidange normale. Le 14 février 2008, alors que le réacteur était en fonctionnement, des inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire constatent la fermeture d'une vanne.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-qualification-au-risque-sismique | Non respect de la qualification au risque sismique. La fixation inadéquate de plusieurs vannes a conduit à la perte de leur qualification au risque sismique. Le 27 septembre 2007, le contrôle visuel des vannes d'isolement du circuit de décharge à l'atmosphère du réacteur 1 a mis en évidence, pour l'une d'entre elles, l'absence d'un écrou sur l'un des 4 goujons de fixation de la vanne ainsi que l'endommagement de sa rondelle frein. Le circuit de décharge à l'atmosphère a pour rôle d'évacuer sous forme de vapeur la puissance résiduelle transmise du circuit primaire vers les générateurs de vapeur. Il est utilisé lorsque le réacteur est refroidi par les générateurs de vapeur et que la vapeur ne peut être envoyée vers la turbine ou le condenseur. Lors du remplacement du goujon, de la rondelle frein et de l'écrou, les intervenants ont également constaté le desserrage de 2 autres écrous. Dans cette situation, il n'était plus possible de garantir la tenue de la vanne en cas de survenue d'un séisme important. Les contrôles complémentaires réalisés sur les vannes du même type équipant le réacteur 2 ont également fait apparaître plusieurs non conformités de serrage. Les fixations des différentes vannes ont été remises en conformité et cet événement a fait l'objet d'une diffusion d'information auprès des autres centrales, afin qu'elles procèdent aux mêmes vérifications. L'origine de ces écarts serait l'absence de respect des règles de l'art lors du remontage de ces vannes au cours d'interventions de maintenance passées. Cet événement résultant d'une accumulation d'erreurs humaines, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non respect de la qualification au risque sismique.', 1), ('\nLa fixation inadéquate de plusieurs vannes a conduit à la perte de leur qualification au risque sismique.', 1), ("\nLe 27 septembre 2007, le contrôle visuel des vannes d'isolement du circuit de décharge à l'atmosphère du réacteur 1 a mis en évidence, pour l'une d'entre elles, l'absence d'un écrou sur l'un des 4 goujons de fixation de la vanne ainsi que l'endommagement de sa rondelle frein.", 1), ("\nLe circuit de décharge à l'atmosphère a pour rôle d'évacuer sous forme de vapeur la puissance résiduelle transmise du circuit primaire vers les générateurs de vapeur.", 0), ('Il est utilisé lorsque le réacteur est refroidi par les générateurs de vapeur et que la vapeur ne peut être envoyée vers la turbine ou le condenseur.', 0), ("Lors du remplacement du goujon, de la rondelle frein et de l'écrou, les intervenants ont également constaté le desserrage de 2 autres écrous.", 1), ("Dans cette situation, il n'était plus possible de garantir la tenue de la vanne en cas de survenue d'un séisme important", 0), ('.', 1), ('Les contrôles complémentaires réalisés sur les vannes du même type équipant le réacteur 2 ont également fait apparaître plusieurs non conformités de serrage.', 1), ("\nLes fixations des différentes vannes ont été remises en conformité et cet événement a fait l'objet d'une diffusion d'information auprès des autres centrales, afin qu'elles procèdent aux mêmes vérifications.", 0), ("\nL'origine de ces écarts serait l'absence de respect des règles de l'art lors du remontage de ces vannes au cours d'interventions de maintenance passées.", 1), ("\nCet événement résultant d'une accumulation d'erreurs humaines, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Non respect de la qualification au risque sismique. La fixation inadéquate de plusieurs vannes a conduit à la perte de leur qualification au risque sismique. Le 27 septembre 2007, le contrôle visuel des vannes d'isolement du circuit de décharge à l'atmosphère du réacteur 1 a mis en évidence, pour l'une d'entre elles, l'absence d'un écrou sur l'un des 4 goujons de fixation de la vanne ainsi que l'endommagement de sa rondelle frein. Lors du remplacement du goujon, de la rondelle frein et de l'écrou, les intervenants ont également constaté le desserrage de 2 autres écrous. . Les contrôles complémentaires réalisés sur les vannes du même type équipant le réacteur 2 ont également fait apparaître plusieurs non conformités de serrage. L'origine de ces écarts serait l'absence de respect des règles de l'art lors du remontage de ces vannes au cours d'interventions de maintenance passées. Cet événement résultant d'une accumulation d'erreurs humaines, l'exploitant a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Non respect de la qualification au risque sismique. La fixation inadéquate de plusieurs vannes a conduit à la perte de leur qualification. L'absence d'un écrou sur l'un des 4 goujons de fixation de la vanne ainsi que l'endommagement de sa rondelle frein. Cet événement résultant d'une accumulation d'erreurs humaines. | [12 empty] | eur 2; eur 1 | eur 2; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-d-un-groupe-de-grappes-suite-a-un-reglage-inapproprie | Mauvais positionnement d'un groupe de grappes suite à un réglage inapproprié. Le 9 décembre 2007 sur le réacteur n°2, une erreur de réglage d'un composant électronique a entraîné le mauvais positionnement d'un groupe de grappes de contrôle de la réactivité du coeur. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer. Ces grappes de commande, rassemblées en groupes, contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Leur position permet d'introduire plus ou moins d'anti-réactivité dans le coeur du réacteur. En fonctionnement normal, la position de certaines grappes est régulée par un calculateur en fonction d'une consigne de puissance du réacteur. Il convient toutefois de maintenir certaines grappes à une hauteur suffisante, fixée par les spécifications techniques, pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt automatique du réacteur. Cette disposition permet de garantir une « marge d'anti-réactivité » suffisante pour permettre l'arrêt automatique du réacteur. Un composant électronique participant à l'élaboration du signal de consigne de puissance, lors de certaines phases d'exploitation, a été réglé de façon inappropriée. De ce fait, le calculateur déterminant la position des grappes a généré l'insertion d'un groupe de grappes dans une position non conforme aux spécifications techniques. Ce mauvais positionnement a diminué la marge d'anti-réactivité nécessaire lors d'un arrêt automatique du réacteur. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Toutefois, la marge d'anti-réactivité est toujours restée suffisante pour assurer un éventuel arrêt automatique du réacteur et garantir la sûreté de l'installation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Mauvais positionnement d'un groupe de grappes suite à un réglage inapproprié.", 1), ("\nLe 9 décembre 2007 sur le réacteur n°2, une erreur de réglage d'un composant électronique a entraîné le mauvais positionnement d'un groupe de grappes de contrôle de la réactivité du coeur.", 0), ("\nPour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux :\n- ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. \n- introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer.", 1), ('Ces grappes de commande, rassemblées en groupes, contiennent des matériaux absorbant les neutrons.', 0), ("Leur position permet d'introduire plus ou moins d'anti-réactivité dans le coeur du réacteur.", 1), ("\nEn fonctionnement normal, la position de certaines grappes est régulée par un calculateur en fonction d'une consigne de puissance du réacteur.", 0), ("Il convient toutefois de maintenir certaines grappes à une hauteur suffisante, fixée par les spécifications techniques, pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt automatique du réacteur.", 0), ("Cette disposition permet de garantir une « marge d'anti-réactivité » suffisante pour permettre l'arrêt automatique du réacteur.", 1), ("Un composant électronique participant à l'élaboration du signal de consigne de puissance, lors de certaines phases d'exploitation, a été réglé de façon inappropriée.", 0), ("De ce fait, le calculateur déterminant la position des grappes a généré l'insertion d'un groupe de grappes dans une position non conforme aux spécifications techniques.", 0), ("Ce mauvais positionnement a diminué la marge d'anti-réactivité nécessaire lors d'un arrêt automatique du réacteur.", 1), ("\nUne analyse des causes précises de l'événement est en cours.", 1), ("Toutefois, la marge d'anti-réactivité est toujours restée suffisante pour assurer un éventuel arrêt automatique du réacteur et garantir la sûreté de l'installation.", 1), ("Cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Mauvais positionnement d'un groupe de grappes suite à un réglage inapproprié. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer. Leur position permet d'introduire plus ou moins d'anti-réactivité dans le coeur du réacteur. Cette disposition permet de garantir une « marge d'anti-réactivité » suffisante pour permettre l'arrêt automatique du réacteur. Ce mauvais positionnement a diminué la marge d'anti-réactivité nécessaire lors d'un arrêt automatique du réacteur. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Toutefois, la marge d'anti-réactivité est toujours restée suffisante pour assurer un éventuel arrêt automatique du réacteur et garantir la sûreté de l'installation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | L'exploitant dispose de deux moyens principaux : ajuster la concentration en bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Leur position permet d'introduire plus ou moins d'anti-réactivité dans le coeur du réacteur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-generique-concernant-la-sous-evaluation-de-la-puissance-thermique-nominale-de-certains-reacteurs-exploites-par-EDF | Anomalie générique concernant la sous-évaluation de la puissance thermique nominale de certains réacteurs exploités par EDF. Le 26 septembre 2007, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que la puissance thermique nominale de plusieurs réacteurs à eau sous pression avait été sous-estimée d'environ 1% pendant plusieurs mois. Cette anomalie concerne les réacteurs n° 1, 2, 3, 4 et 5 de Gravelines et le réacteur n° 3 de Dampierre. Le débit d'eau alimentant les générateurs de vapeur est mesuré à l'aide d'orifices calibrés (ou "diaphragmes"). Cette mesure est utilisée pour établir le bilan thermique du réacteur. Ce bilan sert à recaler périodiquement les indicateurs de puissance d'exploitation utiles notamment à la conduite et à la protection du réacteur. Au vu du retour d'expérience relatif à la dérive de la mesure du débit d'eau alimentaire en raison de l'encrassement des diaphragmes, l'ASN avait demandé à EDF d'améliorer et de renforcer le contrôle de ces derniers. Les contrôles réalisés par EDF lors des arrêts pour maintenance des réacteurs ont permis de mettre en évidence sur certains réacteurs une usure des diaphragmes qui a entraîné une sous-estimation de la mesure du débit d'eau alimentant les générateurs de vapeur. Ces réacteurs ont par conséquent fonctionné avec une puissance thermique sous-estimée d'environ 1%. L'état du réacteur aurait pu ne pas être conforme aux hypothèses prises dans les études de sûreté en cas d'accident. Les diaphragmes concernés ont été remplacés. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | [('Anomalie générique concernant la sous-évaluation de la puissance thermique nominale de certains réacteurs exploités par EDF.', 0), ('\nLe 26 septembre 2007, EDF a informé l\'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que la puissance thermique nominale de plusieurs réacteurs à eau sous pression avait été sous-estimée d\'environ 1% pendant plusieurs mois.\nCette anomalie concerne les réacteurs n° 1, 2, 3, 4 et 5 de Gravelines et le réacteur n° 3 de Dampierre.\nLe débit d\'eau alimentant les générateurs de vapeur est mesuré à l\'aide d\'orifices calibrés (ou "diaphragmes").', 1), ('Cette mesure est utilisée pour établir le bilan thermique du réacteur.', 1), ("Ce bilan sert à recaler périodiquement les indicateurs de puissance d'exploitation utiles notamment à la conduite et à la protection du réacteur.", 0), ("\nAu vu du retour d'expérience relatif à la dérive de la mesure du débit d'eau alimentaire en raison de l'encrassement des diaphragmes, l'ASN avait demandé à EDF d'améliorer et de renforcer le contrôle de ces derniers.", 0), ("\nLes contrôles réalisés par EDF lors des arrêts pour maintenance des réacteurs ont permis de mettre en évidence sur certains réacteurs une usure des diaphragmes qui a entraîné une sous-estimation de la mesure du débit d'eau alimentant les générateurs de vapeur.", 1), ("Ces réacteurs ont par conséquent fonctionné avec une puissance thermique sous-estimée d'environ 1%.", 1), ("\nL'état du réacteur aurait pu ne pas être conforme aux hypothèses prises dans les études de sûreté en cas d'accident.", 1), ('\nLes diaphragmes concernés ont été remplacés.', 1), ("\nCette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.", 1)] | Le 26 septembre 2007, EDF a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que la puissance thermique nominale de plusieurs réacteurs à eau sous pression avait été sous-estimée d'environ 1% pendant plusieurs mois. Cette anomalie concerne les réacteurs n° 1, 2, 3, 4 et 5 de Gravelines et le réacteur n° 3 de Dampierre. Le débit d'eau alimentant les générateurs de vapeur est mesuré à l'aide d'orifices calibrés (ou "diaphragmes"). Cette mesure est utilisée pour établir le bilan thermique du réacteur. Les contrôles réalisés par EDF lors des arrêts pour maintenance des réacteurs ont permis de mettre en évidence sur certains réacteurs une usure des diaphragmes qui a entraîné une sous-estimation de la mesure du débit d'eau alimentant les générateurs de vapeur. Ces réacteurs ont par conséquent fonctionné avec une puissance thermique sous-estimée d'environ 1%. L'état du réacteur aurait pu ne pas être conforme aux hypothèses prises dans les études de sûreté en cas d'accident. Les diaphragmes concernés ont été remplacés. Cette anomalie a été classée au niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7. | Le débit d'eau alimentant les générateurs de vapeur est mesuré à l'aide d'orifices calibrés (ou "diaphragmes") Cette mesure est utilisée pour établir le bilan thermique du réacteur. Cette anomalie concerne les réacteurs n° 1, 2, 3, 4 and 5 de Gravelines. | [12 empty] | 1% | 1%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-de-grappes-de-commande-suite-a-un-essai-periodique | Mauvais positionnement de grappes de commande suite à un essai périodique. Dans l'après-midi du 10 décembre 2007, un groupe de grappes de commande n'a pas été replacé dans la position requise après un essai périodique sur le réacteur 2 du CNPE de Chinon. Les grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les Spécifications Techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. En fonctionnement normal, certains groupes peuvent rester dans la même position pendant de longues périodes. Afin de s'assurer que leur manoeuvre est toujours possible, ces groupes de grappes sont introduits de quelques centimètres dans le coeur du réacteur lors d'un essai périodique spécifique. Après chaque manoeuvre, ils doivent être replacés dans leur position initiale. Le 11 décembre 2007 pendant le quart de nuit, l'opérateur qui doit effectuer des relevés réguliers du positionnement des groupes de grappes a constaté que l'un de ces groupes n'avait pas été replacé dans sa position normale après l'essai de manoeuvre de l'après midi. Les contrôles effectués, lors de la relève, par l'équipe de conduite de nuit n'ont pas identifié l'anomalie qui n'a été découverte et corrigée que lors des contrôles suivants, vers 01h00 du matin. Un groupe de grappes n'a donc pas été dans sa position requise pendant une durée de sept heures environ. Une analyse des causes précises de l'événement est en cours. Toutefois, le groupe de grappes concerné étant en position très haute du coeur, dans une zone où un décalage se traduit par une faible différence d'efficacité, ce mauvais positionnement n'a pas eu d'impact significatif sur la marge d'antiréactivité qui est restée très supérieure au seuil requis pendant toute la durée de l'évènement. Malgré tout, pour tenir compte des dysfonctionnements relevés dans le déroulement de l'essai périodique et lors de la relève de quart, l'ASN a demandé à l'exploitant de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Mauvais positionnement de grappes de commande suite à un essai périodique.', 0), ("\nDans l'après-midi du 10 décembre 2007, un groupe de grappes de commande n'a pas été replacé dans la position requise après un essai périodique sur le réacteur 2 du CNPE de Chinon.", 1), ("\nLes grappes de commande, qui contiennent des matériaux absorbant les neutrons, sont l'un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur.", 0), ("Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les Spécifications Techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons.", 1), ('\nEn fonctionnement normal, certains groupes peuvent rester dans la même position pendant de longues périodes.', 0), ("Afin de s'assurer que leur manoeuvre est toujours possible, ces groupes de grappes sont introduits de quelques centimètres dans le coeur du réacteur lors d'un essai périodique spécifique.", 0), ('Après chaque manoeuvre, ils doivent être replacés dans leur position initiale.', 1), ("\nLe 11 décembre 2007 pendant le quart de nuit, l'opérateur qui doit effectuer des relevés réguliers du positionnement des groupes de grappes a constaté que l'un de ces groupes n'avait pas été replacé dans sa position normale après l'essai de manoeuvre de l'après midi.\nLes contrôles effectués, lors de la relève, par l'équipe de conduite de nuit n'ont pas identifié l'anomalie qui n'a été découverte et corrigée que lors des contrôles suivants, vers 01h00 du matin.", 0), ("Un groupe de grappes n'a donc pas été dans sa position requise pendant une durée de sept heures environ.", 1), ("\nUne analyse des causes précises de l'événement est en cours.", 0), ("Toutefois, le groupe de grappes concerné étant en position très haute du coeur, dans une zone où un décalage se traduit par une faible différence d'efficacité, ce mauvais positionnement n'a pas eu d'impact significatif sur la marge d'antiréactivité qui est restée très supérieure au seuil requis pendant toute la durée de l'évènement.", 1), ("Malgré tout, pour tenir compte des dysfonctionnements relevés dans le déroulement de l'essai périodique et lors de la relève de quart, l'ASN a demandé à l'exploitant de classer cet évènement au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dans l'après-midi du 10 décembre 2007, un groupe de grappes de commande n'a pas été replacé dans la position requise après un essai périodique sur le réacteur 2 du CNPE de Chinon. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau fixé par les Spécifications Techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Après chaque manoeuvre, ils doivent être replacés dans leur position initiale. Un groupe de grappes n'a donc pas été dans sa position requise pendant une durée de sept heures environ. Toutefois, le groupe de grappes concerné étant en position très haute du coeur, dans une zone où un décalage se traduit par une faible différence d'efficacité, ce mauvais positionnement n'a pas eu d'impact significatif sur la marge d'antiréactivité qui est restée très supérieure au seuil requis pendant toute la durée de l'évènement. | Un groupe de grappes de commande n'a pas été replacé dans la position requise après un essai périodique sur le réacteur 2 du CNPE de Chinon. Le groupe étant en position très haute du coeur, dans une zone où un décalage se traduit par une faible différence d'efficacité, ce mauvais positionnement n'ta pas eu d'impact significatif. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-d-analyse-ayant-entraine-l-arret-automatique-du-reacteur-n-4 | Erreur d'analyse ayant entraîné l'arrêt automatique du réacteur n°4. Le 19 juillet 2007, lors des opérations de raccordement de la tranche n°4 au réseau de distribution d'électricité à la suite de son arrêt pour visite partielle et rechargement en combustible, une erreur d'analyse d'un défaut électrique a été à l'origine de l'arrêt automatique du réacteur. Le raccordement d'une tranche au réseau de distribution d'électricité est précédé d'un ensemble de vérifications techniques de l'installation. Ces vérifications portent notamment sur les dispositifs de protections électriques du réacteur et du réseau. Lors de ces vérifications, les intervenants ont détecté qu'un relais électrique était en défaut. L'analyse menée a conclu à tort à l'absence d'impact de ce défaut sur les opérations en cours et a conduit à l'arrêt automatique du réacteur. Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles ni sur la sûreté de l'installation ni sur l'environnement. Toutefois, l'examen a posteriori de l'événement a mis en évidence que l'analyse avait été effectuée notamment sans vérifications des schémas électriques. En raison de ces manques de culture de sûreté, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Erreur d'analyse ayant entraîné l'arrêt automatique du réacteur n°4", 1), ('.', 1), ("\nLe 19 juillet 2007, lors des opérations de raccordement de la tranche n°4 au réseau de distribution d'électricité à la suite de son arrêt pour visite partielle et rechargement en combustible, une erreur d'analyse d'un défaut électrique a été à l'origine de l'arrêt automatique du réacteur.", 1), ("\nLe raccordement d'une tranche au réseau de distribution d'électricité est précédé d'un ensemble de vérifications techniques de l'installation. Ces vérifications portent notamment sur les dispositifs de protections électriques du réacteur et du réseau.", 1), ("\nLors de ces vérifications, les intervenants ont détecté qu'un relais électrique était en défaut.", 1), ("L'analyse menée a conclu à tort à l'absence d'impact de ce défaut sur les opérations en cours et a conduit à l'arrêt automatique du réacteur.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles ni sur la sûreté de l'installation ni sur l'environnement.", 1), ("Toutefois, l'examen a posteriori de l'événement a mis en évidence que l'analyse avait été effectuée notamment sans vérifications des schémas électriques.", 1), ("En raison de ces manques de culture de sûreté, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Erreur d'analyse ayant entraîné l'arrêt automatique du réacteur n°4 . Le 19 juillet 2007, lors des opérations de raccordement de la tranche n°4 au réseau de distribution d'électricité à la suite de son arrêt pour visite partielle et rechargement en combustible, une erreur d'analyse d'un défaut électrique a été à l'origine de l'arrêt automatique du réacteur. Le raccordement d'une tranche au réseau de distribution d'électricité est précédé d'un ensemble de vérifications techniques de l'installation. Ces vérifications portent notamment sur les dispositifs de protections électriques du réacteur et du réseau. Lors de ces vérifications, les intervenants ont détecté qu'un relais électrique était en défaut. Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles ni sur la sûreté de l'installation ni sur l'environnement. Toutefois, l'examen a posteriori de l'événement a mis en évidence que l'analyse avait été effectuée notamment sans vérifications des schémas électriques. En raison de ces manques de culture de sûreté, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l'échelle INES. | Erreur d'analyse ayant entraîné l'arrêt automatique du réacteur n°4. Cet événement n'a pas eu de conséquences réelles ni sur la sûreté de l'installation ni sur l'environnement. En raison de ces manques de culture de suroreté, cet éVénement a été reclassé au niveau 1 of l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-limites-mensuelles-et-anuelles-de-rejets-gazeux-en-tritium | Dépassement des limites mensuelles et anuelles de rejets gazeux en tritium. Le 17 décembre 2007 dernier à 17h30, l'analyse des rejets en tritium gazeux de l'usine CENTRACO*, a permis de détecter un dépassement de la limite annuelle autorisée de l'ordre de 10%. Cet événement est dû à l'acceptation de déchets non conformes aux bordereaux d'analyses fournis par les producteurs. Les installations ont été immédiatement mises à l'arrêt et le resteront jusqu'à la fin de l'année afin de respecter les seuils fixés par la réglementation. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine exacte de l'événement. L'impact du dépassement modéré de la limite annuelle est considéré comme négligeable pour l'environnement. Néanmoins, l'ASN a demandé à l'exploitant une analyse approfondie de l'événement et des demandes d'actions correctives dans un courrier adressé le 21 décembre 2007. Cet événement a été classé par l'ASN hors échelle INES au titre d'évènement « environnement ». * L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA. Cette INB est exploitée par SOCODEI, filiale commune d'EDF et de AREVA NC. | [('Dépassement des limites mensuelles et anuelles de rejets gazeux en tritium.', 1), ("\nLe 17 décembre 2007 dernier à 17h30 Litre'analyse des rejets en tritium gazeux de l'usine CENTRACO*, a permis de détecter un dépassement de la limite annuelle autorisée de l'ordre de 10%.", 1), ("\nCet événement est dû à l'acceptation de déchets non conformes aux bordereaux d'analyses fournis par les producteurs.", 0), ("Les installations ont été immédiatement mises à l'arrêt et le resteront jusqu'à la fin de l'année afin de respecter les seuils fixés par la réglementation.", 0), ("Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine exacte de l'événement.", 1), ("L'impact du dépassement modéré de la limite annuelle est considéré comme négligeable pour l'environnement.", 0), ("Néanmoins, l'ASN a demandé à l'exploitant une analyse approfondie de l'événement et des demandes d'actions correctives dans un courrier adressé le 21 décembre 2007.", 1), ("\nCet événement a été classé par l'ASN hors échelle INES au titre d'évènement « environnement ».", 1), ("\n* L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs.", 1), ("L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA.", 1), ("Cette INB est exploitée par SOCODEI, filiale commune d'EDF et de AREVA NC.", 1)] | Dépassement des limites mensuelles et anuelles de rejets gazeux en tritium. Le 17 décembre 2007 dernier à 17h30 Litre'analyse des rejets en tritium gazeux de l'usine CENTRACO*, a permis de détecter un dépassement de la limite annuelle autorisée de l'ordre de 10%. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine exacte de l'événement. Néanmoins, l'ASN a demandé à l'exploitant une analyse approfondie de l'événement et des demandes d'actions correctives dans un courrier adressé le 21 décembre 2007. Cet événement a été classé par l'ASN hors échelle INES au titre d'évènement « environnement ». * L'usine CENTRACO - acronyme pour « centre nucléaire de traitement et de conditionnement » - située sur la commune de CODOLET dans le GARD pratique l'incinération et la fusion de déchets faiblement radioactifs. L'objectif est une concentration et un gain de volume avant expédition à l'ANDRA. Cette INB est exploitée par SOCODEI, filiale commune d'EDF et de AREVA NC. | Litre'analyse des rejets en tritium gazeux de l'usine CENTRACO* permis de détecter un dépassement de la limite annuelle autorisée de l'sordre de 10%. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine exacte of l'événement. Cette INB est exploitée par SOCODEI, filiale commune d'EDF et de AREVA NC. | [12 empty] | 30, l; 10% | 10%; 30 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debordement-de-cuves-d-effluents-radioactifs | Débordement de cuves d'effluents radioactifs. Le dimanche 7 octobre 2007, un débordement de cuves d'effluents radioactifs est survenu au sein des installations du réacteur Osiris* du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay. Lors d'une opération d'exploitation réalisée sur un système de production d'eau déminéralisée, un apport intempestif d'eau de ville dans deux cuves d'effluents radioactifs a conduit au déversement d'environ 3 m3 d'effluents radioactifs dans les bacs de rétention de ces dernières. Les capteurs implantés dans les bacs de rétention ont correctement fonctionné en détectant une présence de liquide. Alertés, les opérateurs ont stoppé immédiatement les opérations en cours. Le réacteur était déjà à l'arrêt depuis plusieurs jours. Sans conséquence pour la sûreté, les travailleurs, l'environnement ou le public, cet incident, qui a fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire le 8 octobre 2007, avait initialement été classé au niveau 0 de l'échelle INES. Conformément aux modalités régissant les déclarations d'incidents par les exploitants nucléaires, le CEA a procédé, sous 2 mois, à une analyse détaillée de cet évènement. Cette analyse a révélé que l'apport intempestif d'eau de ville à l'origine du débordement des cuves résultait d'une conjonction et d'une accumulation d'erreurs. Ces erreurs affectaient à la fois la conception, la réalisation et la qualification d'une partie du matériel concerné mais également l'organisation, la surveillance et la communication entre opérateurs. De ce fait, et sur proposition du CEA, l'ASN a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES. * Le réacteur OSIRIS est un réacteur expérimental de type piscine d'une puissance de 70 mégawatts thermiques qui a divergé pour la première fois en 1966. Sa principale vocation est d'irradier des éléments combustibles et des matériaux de structure des centrales électronucléaires, dans le but d'étudier leur résistance aux rayonnements. Il sert également à produire des radio-éléments artificiels à usage médical. | [("Débordement de cuves d'effluents radioactifs.", 1), ("\nLe dimanche 7 octobre 2007, un débordement de cuves d'effluents radioactifs est survenu au sein des installations du réacteur Osiris* du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay.\nLors d'une opération d'exploitation réalisée sur un système de production d'eau déminéralisée, un apport intempestif d'eau de ville dans deux cuves d'effluents radioactifs a conduit au déversement d'environ 3 m3 d'effluents radioactifs dans les bacs de rétention de ces dernières.", 1), ('Les capteurs implantés dans les bacs de rétention ont correctement fonctionné en détectant une présence de liquide.', 1), ('Alertés, les opérateurs ont stoppé immédiatement les opérations en cours.', 0), ("Le réacteur était déjà à l'arrêt depuis plusieurs jours.", 0), ("\nSans conséquence pour la sûreté, les travailleurs, l'environnement ou le public, cet incident, qui a fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire le 8 octobre 2007, avait initialement été classé au niveau 0 de l'échelle INES.", 0), ("Conformément aux modalités régissant les déclarations d'incidents par les exploitants nucléaires, le CEA a procédé, sous 2 mois, à une analyse détaillée de cet évènement.", 0), ("Cette analyse a révélé que l'apport intempestif d'eau de ville à l'origine du débordement des cuves résultait d'une conjonction et d'une accumulation d'erreurs.", 1), ("Ces erreurs affectaient à la fois la conception, la réalisation et la qualification d'une partie du matériel concerné mais également l'organisation, la surveillance et la communication entre opérateurs.", 0), ("\nDe ce fait, et sur proposition du CEA, l'ASN a reclassé cet incident au niveau 1 de l'échelle INES.", 0), ('*', 1), ("Le réacteur OSIRIS est un réacteur expérimental de type piscine d'une puissance de 70 mégawatts thermiques qui a divergé pour la première fois en 1966.", 1), ("Sa principale vocation est d'irradier des éléments combustibles et des matériaux de structure des centrales électronucléaires, dans le but d'étudier leur résistance aux rayonnements.", 1), ('Il sert également à produire des radio-éléments artificiels à usage médical.', 0)] | Débordement de cuves d'effluents radioactifs. Le dimanche 7 octobre 2007, un débordement de cuves d'effluents radioactifs est survenu au sein des installations du réacteur Osiris* du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay. Lors d'une opération d'exploitation réalisée sur un système de production d'eau déminéralisée, un apport intempestif d'eau de ville dans deux cuves d'effluents radioactifs a conduit au déversement d'environ 3 m3 d'effluents radioactifs dans les bacs de rétention de ces dernières. Les capteurs implantés dans les bacs de rétention ont correctement fonctionné en détectant une présence de liquide. Cette analyse a révélé que l'apport intempestif d'eau de ville à l'origine du débordement des cuves résultait d'une conjonction et d'une accumulation d'erreurs. * Le réacteur OSIRIS est un réacteur expérimental de type piscine d'une puissance de 70 mégawatts thermiques qui a divergé pour la première fois en 1966. Sa principale vocation est d'irradier des éléments combustibles et des matériaux de structure des centrales électronucléaires, dans le but d'étudier leur résistance aux rayonnements. | Débordement de cuves d'effluents radioactifs survenu au sein des installations du réacteur Osiris* du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay. Un apport intempestif d'eau de ville conduit au déversement d'environ 3 m3 d' EffluentsRadioactifS dans les bacs de rétention.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-lors-d-une-operation-de-transport-de-matieres-radioactives2 | Anomalie lors d'une opération de transport de matières radioactives. Le 16 novembre 2007, la présence de traces de poudre d'oxyde d'uranium (UO2) a été observée à l'usine ENUSA en Espagne à l'intérieur d'un emballage de transport, à l'arrivée d'une livraison en provenance du site FBFC de Romans/Isère. Pour ses exportations de poudre, FBFC utilise l'emballage dit TN-UO2 constitué d'une coque métallique cylindrique, à l'intérieur de laquelle est glissé un conteneur en polyéthylène haute densité, appelé bouteillon, assurant le confinement des matières nucléaires. Sur les 216 bouteillons livrés, ENUSA a identifié 7 bouteillons suspects du point de vue de leur aspect, c'est à dire présentant des rayures ou des éraflures. Sur l'un d'entre eux, ENUSA a détecté une légère contamination surfacique externe (11 Bq/cm2), significative d'une perte de confinement. La fuite de matière nucléaire, estimée à une dizaine de milligrammes d'uranium, est restée localisée sur le bouteillon. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les personnes et sur l'environnement. Dès qu'il a eu connaissance de l'événement, c'est à dire le 20 novembre, l'exploitant de Romans a contrôlé à nouveau l'ensemble des bouteillons en attente d'expédition sur son site. A la suite de l'inspection menée sur le site le 28 novembre 2007, l'Autorité de sûreté nucléaire a demandé qu'un contrôle renforcé et exhaustif de l'intégrité des bouteillons soit réalisé avant leur expédition, et qu'un plan d'action soit présenté par l'exploitant pour garantir le confinement des bouteillons. En raison de l'endommagement du confinement d'un emballage de transport, de la présence de rayures ou d'éraflures sur plusieurs autres et du caractère potentiellement générique de l'anomalie sur le parc des emballages, l'Autorité de sûreté nucléaire a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Anomalie lors d'une opération de transport de matières radioactives.", 1), ("\nLe 16 novembre 2007, la présence de traces de poudre d'oxyde d'uranium (UO2) a été observée à l'usine ENUSA en Espagne à l'intérieur d'un emballage de transport, à l'arrivée d'une livraison en provenance du site FBFC de Romans/Isère.", 0), ("\nPour ses exportations de poudre, FBFC utilise l'emballage dit TN-UO2 constitué d'une coque métallique cylindrique, à l'intérieur de laquelle est glissé un conteneur en polyéthylène haute densité, appelé bouteillon, assurant le confinement des matières nucléaires.", 0), ("Sur les 216 bouteillons livrés, ENUSA a identifié 7 bouteillons suspects du point de vue de leur aspect, c'est à dire présentant des rayures ou des éraflures.", 0), ("Sur l'un d'entre eux, ENUSA a détecté une légère contamination surfacique externe (11 Bq/cm2), significative d'une perte de confinement.", 1), ("La fuite de matière nucléaire, estimée à une dizaine de milligrammes d'uranium, est restée localisée sur le bouteillon.", 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les personnes et sur l'environnement.", 0), ("\nDès qu'il a eu connaissance de l'événement, c'est à dire le 20 novembre, l'exploitant de Romans a contrôlé à nouveau l'ensemble des bouteillons en attente d'expédition sur son site.", 1), ("A la suite de l'inspection menée sur le site le 28 novembre 2007 Litre'Autorité de sûreté nucléaire a demandé qu'un contrôle renforcé et exhaustif de l'intégrité des bouteillons soit réalisé avant leur expédition, et qu'un plan d'action soit présenté par l'exploitant pour garantir le confinement des bouteillons.\nEn raison de l'endommagement du confinement d'un emballage de transport, de la présence de rayures ou d'éraflures sur plusieurs autres et du caractère potentiellement générique de l'anomalie sur le parc des emballages, l'Autorité de sûreté nucléaire a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Anomalie lors d'une opération de transport de matières radioactives. Sur l'un d'entre eux, ENUSA a détecté une légère contamination surfacique externe (11 Bq/cm2), significative d'une perte de confinement. Dès qu'il a eu connaissance de l'événement, c'est à dire le 20 novembre, l'exploitant de Romans a contrôlé à nouveau l'ensemble des bouteillons en attente d'expédition sur son site. A la suite de l'inspection menée sur le site le 28 novembre 2007 Litre'Autorité de sûreté nucléaire a demandé qu'un contrôle renforcé et exhaustif de l'intégrité des bouteillons soit réalisé avant leur expédition, et qu'un plan d'action soit présenté par l'exploitant pour garantir le confinement des bouteillons. En raison de l'endommagement du confinement d'un emballage de transport, de la présence de rayures ou d'éraflures sur plusieurs autres et du caractère potentiellement générique de l'anomalie sur le parc des emballages, l'Autorité de sûreté nucléaire a décidé de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | Anomalie lors d'une opération de transport de matières radioactives. ENUSA a détecté une légère contamination surfacique externe (11 Bq/cm2) L'exploitant de Romans a contrôlé l'ensemble des bouteillons en attente d'expédition sur son site. | [12 empty] | 2007, l | 2007 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inondation-de-locaux-du-batiment-de-sauvegarde-par-de-l-eau-contaminee-pendant-les-operations-de-maintenance-du-reacteur-n-1 | Inondation de locaux du bâtiment de sauvegarde par de l'eau contaminée pendant les opérations de maintenance du réacteur n° 1. Le 7 novembre 2007, une opération de remplissage d'un circuit de l'unité de production du réacteur n°1 a conduit à l'inondation de locaux du bâtiment de sauvegarde par environ 800 m3 d'eau borée et contaminée par de la radioactivité. Le réacteur n°1 de Paluel était à l'arrêt pour maintenance programmée depuis le 13 octobre 2007. Une intervention, sur un clapet du circuit d'injection de sécurité (circuit RIS), n'était pas terminée lors de la phase de remplissage de ce circuit. Cette action a de fait entraîné un déversement de l'eau destinée à alimenter le circuit par le biais de ce clapet non refermé. Cette eau était chargée en bore et présentait un niveau de radioactivité significatif, car il s'agit de l'eau également utilisée dans la piscine de stockage du combustible. Le circuit RIS permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur. Lors de cet événement, le réacteur n°1 était arrêté et les assemblages combustibles avaient été évacués de la cuve située dans la piscine du bâtiment réacteur. Le circuit RIS n'était donc pas nécessaire à la sûreté et l'inondation n'a pas eu d'impact sur la sûreté de l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à une inspection réactive le 7 novembre 2007. Cette inspection a mis en évidence des lacunes dans la planification des activités lors des arrêts de réacteur et des défaillances dans le processus de consignation des matériels. Cet incident, sans conséquence pour les personnes, a conduit à la contamination de locaux du bâtiment de sauvegarde et à la dégradation de matériels du circuit RIS. Des opérations de nettoyage et décontamination précédant des opérations de maintenance et/ou de remplacement des matériels touchés par l'inondation sont en cours. Ces matériels devront être rendus opérationnels avant tout redémarrage du réacteur. Il n'y a pas eu de dispersion de radioactivité dans l'environnement. Cet incident a été classé au niveau 0 de l'échelle INES. | [("Inondation de locaux du bâtiment de sauvegarde par de l'eau contaminée pendant les opérations de maintenance du réacteur n° 1", 0), ('.', 1), ("\nLe 7 novembre 2007, une opération de remplissage d'un circuit de l'unité de production du réacteur n°1 a conduit à l'inondation de locaux du bâtiment de sauvegarde par environ 800 m3 d'eau borée et contaminée par de la radioactivité.", 1), ("Le réacteur n°1 de Paluel était à l'arrêt pour maintenance programmée depuis le 13 octobre 2007.", 1), ("Une intervention, sur un clapet du circuit d'injection de sécurité (circuit RIS), n'était pas terminée lors de la phase de remplissage de ce circuit.", 0), ("Cette action a de fait entraîné un déversement de l'eau destinée à alimenter le circuit par le biais de ce clapet non refermé.", 0), ('Cette eau était chargée en bore et présentait un niveau de radioactivité significatif,', 0), ("car il s'agit de l'eau également utilisée dans la piscine de stockage du combustible.", 1), ("Le circuit RIS permet, en cas d'accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du coeur.\nLors de cet événement, le réacteur n°1 était arrêté et les assemblages combustibles avaient été évacués de la cuve située dans la piscine du bâtiment réacteur.", 0), ("Le circuit RIS n'était donc pas nécessaire à la sûreté et l'inondation n'a pas eu d'impact sur la sûreté de l'installation.", 1), ("\nL'Autorité de sûreté nucléaire a procédé", 0), ('à une inspection réactive le 7 novembre 2007', 1), ('.', 1), ('Cette inspection a mis en évidence des lacunes dans la planification des activités lors des arrêts de réacteur et des défaillances dans le processus de consignation des matériels.', 1), ('\nCet incident, sans conséquence pour les personnes, a conduit à la contamination de locaux du bâtiment de sauvegarde et à la dégradation de matériels du circuit RIS.', 0), ("Des opérations de nettoyage et décontamination précédant des opérations de maintenance et/ou de remplacement des matériels touchés par l'inondation sont en cours.", 1), ('Ces matériels devront être rendus opérationnels avant tout redémarrage du réacteur.', 0), ("\nIl n'y a pas eu de dispersion de radioactivité dans l'environnement.", 1), ("\nCet incident a été classé au niveau 0 de l'échelle INES.", 0)] | . Le 7 novembre 2007, une opération de remplissage d'un circuit de l'unité de production du réacteur n°1 a conduit à l'inondation de locaux du bâtiment de sauvegarde par environ 800 m3 d'eau borée et contaminée par de la radioactivité. Le réacteur n°1 de Paluel était à l'arrêt pour maintenance programmée depuis le 13 octobre 2007. car il s'agit de l'eau également utilisée dans la piscine de stockage du combustible. Le circuit RIS n'était donc pas nécessaire à la sûreté et l'inondation n'a pas eu d'impact sur la sûreté de l'installation. à une inspection réactive le 7 novembre 2007 . Cette inspection a mis en évidence des lacunes dans la planification des activités lors des arrêts de réacteur et des défaillances dans le processus de consignation des matériels. Des opérations de nettoyage et décontamination précédant des opérations de maintenance et/ou de remplacement des matériels touchés par l'inondation sont en cours. Il n'y a pas eu de dispersion de radioactivité dans l'environnement. | . Le 7 novembre 2007, une opération de remplissage d'un circuit de l'unité de production du réacteur n°1 a conduit à l'inondation de locaux du bâtiment de sauvegarde par environ 800 m3 d'eau borée and contaminée. Le circuit RIS n'était donc pas nécessaire à la sûreté. Il n'y a pas eu de dispersion de radioactivité dans l'environnement. Des opérations de nettoyage et décontamination sont en cours.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-mesure-d-activite-du-circuit-de-purge-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité de la mesure d'activité du circuit de purge des générateurs de vapeur. Le 9 novembre 2007, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté une mauvaise configuration de vannes remettant en cause la mesure d'activité du circuit de purge des générateurs de vapeur. Cette situation a duré plus d'une semaine ce qui n'est pas autorisé par les Règles Générales d'Exploitation (RGE) qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Les générateurs de vapeur sont équipés d'un circuit de purge qui contribue au confinement des substances radioactives. En complément, une mesure des caractéristiques de cette eau permet de détecter une fuite entre les circuits primaires et secondaires. Le 9 novembre 2007, EDF a détecté que des vannes du circuit de purge des générateurs de vapeur étaient restées fermées pendant plus d'une semaine, alors que les RGE demandent qu'elles soient ouvertes. En terme de sûreté, cette situation aurait rendu difficile la détection d'une fuite entre les circuits primaires et secondaires. Cette mauvaise position des vannes était due à une erreur commise à la fin d'un essai périodique réalisé une semaine plus tôt. Les vannes n'avaient alors pas été refermées comme elles auraient dues l'être. Cet événement relève donc d'un manque de rigueur d'exploitation. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Indisponibilité de la mesure d'activité du circuit de purge des générateurs de vapeur.", 1), ("Le 9 novembre 2007, les agents de la centrale nucléaire de Paluel ont détecté une mauvaise configuration de vannes remettant en cause la mesure d'activité du circuit de purge des générateurs de vapeur.", 0), ("Cette situation a duré plus d'une semaine ce qui n'est pas autorisé par les Règles Générales d'Exploitation (RGE) qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 0), ("Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 1), ("Les générateurs de vapeur sont équipés d'un circuit de purge qui contribue au confinement des substances radioactives.", 1), ('En complément, une mesure des caractéristiques de cette eau permet de détecter une fuite entre les circuits primaires et secondaires.', 1), ("Le 9 novembre 2007, EDF a détecté que des vannes du circuit de purge des générateurs de vapeur étaient restées fermées pendant plus d'une semaine, alors que les RGE demandent qu'elles soient ouvertes.", 0), ("En terme de sûreté, cette situation aurait rendu difficile la détection d'une fuite entre les circuits primaires et secondaires.", 0), ("\nCette mauvaise position des vannes était due à une erreur commise à la fin d'un essai périodique réalisé une semaine plus tôt.", 1), ("Les vannes n'avaient alors pas été refermées comme elles auraient dues l'être", 1), ('.', 1), ("Cet événement relève donc d'un manque de rigueur d'exploitation.", 1), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Indisponibilité de la mesure d'activité du circuit de purge des générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le coeur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Les générateurs de vapeur sont équipés d'un circuit de purge qui contribue au confinement des substances radioactives. En complément, une mesure des caractéristiques de cette eau permet de détecter une fuite entre les circuits primaires et secondaires. Cette mauvaise position des vannes était due à une erreur commise à la fin d'un essai périodique réalisé une semaine plus tôt. Les vannes n'avaient alors pas été refermées comme elles auraient dues l'être . Cet événement relève donc d'un manque de rigueur d'exploitation. En raison du non-respect des règles générales d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température and pression élevée dans le coeur du réacteur. Un circuit de purge contribue au confinement des substances radioactives. Cette mauvaise position des vannes était due à une erreur commise à la fin d'un essai périodique.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debit-du-circuit-d-aspersion-de-l-enceinte-non-conforme-aux-exigences-de-surete | Débit du circuit d'aspersion de l'enceinte non conforme aux exigences de sûreté. Le 28 novembre 2007 et le 4 décembre 2007, suite à la réalisation de deux essais, les débits sur les voies A et B du circuit d'aspersion de l'enceinte du réacteur n°1 du centre nucléaire de production d'électricité du Blayais se sont révélés non conformes aux exigences de sûreté. Le circuit d'aspersion dans l'enceinte (circuit EAS) fait partie des dispositifs de sécurité prévus à la conception des réacteurs nucléaires pour faire face à un certain nombre d'accident dits de « dimensionnement », même s'ils sont peu probables. Ce circuit comprend deux voies identiques, une voie A et une voie B, afin de pallier une défaillance de l'une des deux voies. Il permet de pulvériser, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de retenir l'iode radioactif qui pourrait être libéré. Afin de s'assurer de la disponibilité et du maintien des performances de ces dispositifs de sécurité, l'exploitant réalise périodiquement des essais. Le 28 novembre 2007, un essai de vérification du débit sur la voie B du circuit EAS a été réalisé. Le débit inférieur à la valeur minimale exigée. Le 1er décembre 2007, l'exploitant a réalisé les modifications nécessaires et a validé, par la réalisation d'un nouvel essai, la remise en conformité de la voie B du circuit EAS. Le 4 décembre 2007, l'exploitant a constaté que le débit sur la voie A, la deuxième voie du circuit EAS, était également inférieur à la valeur minimale exigée. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l'installation, ce circuit étant requis uniquement en situation accidentelle. En raison de la non conformité simultanée des deux voies du circuit EAS, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Débit du circuit d'aspersion de l'enceinte non conforme aux exigences de sûreté.", 0), ("Le 28 novembre 2007 et le 4 décembre 2007, suite à la réalisation de deux essais, les débits sur les voies A et B du circuit d'aspersion de l'enceinte du réacteur n°1 du centre nucléaire de production d'électricité du Blayais se sont révélés non conformes aux exigences de sûreté.\n", 0), ("Le circuit d'aspersion dans l'enceinte (circuit EAS) fait partie des dispositifs de sécurité prévus à la conception des réacteurs nucléaires pour faire face à un certain nombre d'accident dits de « dimensionnement », même s'ils sont peu probables.", 0), ("Ce circuit comprend deux voies identiques, une voie A et une voie B, afin de pallier une défaillance de l'une des deux voies.", 1), ("Il permet de pulvériser, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de retenir l'iode radioactif qui pourrait être libéré.", 1), ("Afin de s'assurer de la disponibilité et du maintien des performances de ces dispositifs de sécurité, l'exploitant réalise périodiquement des essais.", 0), ('\nLe 28 novembre 2007, un essai de vérification du débit sur la voie B du circuit EAS a été réalisé.', 1), ('Le débit inférieur à la valeur minimale exigée.', 0), ("Le 1er décembre 2007 Litre'exploitant a réalisé les modifications nécessaires et a validé, par la réalisation d'un nouvel essai, la remise en conformité de la voie B du circuit EAS.", 1), ("\nLe 4 décembre 2007 Litre'exploitant a constaté que le débit sur la voie A, la deuxième voie du circuit EAS, était également inférieur à la valeur minimale exigée.", 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l'installation, ce circuit étant requis uniquement en situation accidentelle.", 1), ("\nEn raison de la non conformité simultanée des deux voies du circuit EAS, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Ce circuit comprend deux voies identiques, une voie A et une voie B, afin de pallier une défaillance de l'une des deux voies. Il permet de pulvériser, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température, et de retenir l'iode radioactif qui pourrait être libéré. Le 28 novembre 2007, un essai de vérification du débit sur la voie B du circuit EAS a été réalisé. Le 1er décembre 2007 Litre'exploitant a réalisé les modifications nécessaires et a validé, par la réalisation d'un nouvel essai, la remise en conformité de la voie B du circuit EAS. Le 4 décembre 2007 Litre'exploitant a constaté que le débit sur la voie A, la deuxième voie du circuit EAS, était également inférieur à la valeur minimale exigée. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l'installation, ce circuit étant requis uniquement en situation accidentelle. | Ce circuit permet de pulvériser, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur. Le 28 novembre 2007, un essai de vérification du débit sur la voie B du circuit EAS a été réalisé. Le 1er décembre 2008 Litre'exploitant a validé, par la réalisation d'un nouvel essai, la remise en conformité of la voies B du Circuit EAS. | [12 empty] | 2007, l | 2007 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-non-prevue-d-un-depot-de-fluorure-d-uranyle-dans-un-cristallisoir2 | Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir. Le 4 décembre 2007 l'exploitant de l'usine Eurodif a constaté au cours d'une opération de maintenance la présence d'un dépôt de fluorure d'uranyle (UO2F2) dans un cristallisoir d'hexafluorure d'uranium (UF6). La présence d'UO2F2 dans ce cristallisoir n'avait pas été prévue dans les études de sûreté. L'un des risques présentés par ces cristallisoirs est l'initiation d'une réaction nucléaire en chaîne dite de criticité. Celle-ci pourrait survenir par accumulation d'uranium et en présence d'une quantité suffisante d'eau. La présence d'UO2F2 traduit vraisemblablement une entrée d'eau dans cet équipement. Cet écart n'a pas eu de conséquences sur le personnel, sur l'installation ni sur l'environnement. En raison de la présence d'uranium sous une forme non prévue dans les études de sûreté, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir.", 1), ("\nLe 4 décembre 2007 Litre'exploitant de l'usine Eurodif a constaté au cours d'une opération de maintenance la présence d'un dépôt de fluorure d'uranyle (UO2F2) dans un cristallisoir d'hexafluorure d'uranium (UF6).", 1), ("La présence d'UO2F2 dans ce cristallisoir n'avait pas été prévue dans les études de sûreté.", 1), ("L'un des risques présentés par ces cristallisoirs est l'initiation d'une réaction nucléaire en chaîne dite de criticité.", 1), ("Celle-ci pourrait survenir par accumulation d'uranium et en présence d'une quantité suffisante d'eau.", 1), ("La présence d'UO2F2 traduit vraisemblablement une entrée d'eau dans cet équipement.", 1), ("\nCet écart n'a pas eu de conséquences sur le personnel, sur l'installation ni sur l'environnement.", 1), ("\nEn raison de la présence d'uranium sous une forme non prévue dans les études de sûreté, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir. Le 4 décembre 2007 Litre'exploitant de l'usine Eurodif a constaté au cours d'une opération de maintenance la présence d'un dépôt de fluorure d'uranyle (UO2F2) dans un cristallisoir d'hexafluorure d'uranium (UF6). La présence d'UO2F2 dans ce cristallisoir n'avait pas été prévue dans les études de sûreté. L'un des risques présentés par ces cristallisoirs est l'initiation d'une réaction nucléaire en chaîne dite de criticité. Celle-ci pourrait survenir par accumulation d'uranium et en présence d'une quantité suffisante d'eau. La présence d'UO2F2 traduit vraisemblablement une entrée d'eau dans cet équipement. Cet écart n'a pas eu de conséquences sur le personnel, sur l'installation ni sur l'environnement. En raison de la présence d'uranium sous une forme non prévue dans les études de sûreté, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir. Litre'exploitant de l'usine Eurodif constaté la présence d'UO2F2. L'incident a été classé au niveau 1 of l'échelle INES. | [12 empty] | 2007 l | 2007 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-non-prevue-d-un-depot-de-fluorure-d-uranyle-dans-un-cristallisoir | Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir. Le 4 décembre 2007 l'exploitant de l'usine Eurodif a constaté au cours d'une opération de maintenance la présence d'un dépôt de fluorure d'uranyle (UO2F2) dans un cristallisoir d'hexafluorure d'uranium (UF6). La présence d'UO2F2 dans ce cristallisoir n'avait pas été prévue dans les études de sûreté. L'un des risques présentés par ces cristallisoirs est l'initiation d'une réaction nucléaire en chaîne dite de criticité. Celle-ci pourrait survenir par accumulation d'uranium et en présence d'une quantité suffisante d'eau. La présence d'UO2F2 traduit vraisemblablement une entrée d'eau dans cet équipement. Cet écart n'a pas eu de conséquences sur le personnel, sur l'installation ni sur l'environnement. En raison de la présence d'uranium sous une forme non prévue dans les études de sûreté, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir.", 1), ("\nLe 4 décembre 2007 Litre'exploitant de l'usine Eurodif a constaté au cours d'une opération de maintenance la présence d'un dépôt de fluorure d'uranyle (UO2F2) dans un cristallisoir d'hexafluorure d'uranium (UF6).", 1), ("La présence d'UO2F2 dans ce cristallisoir n'avait pas été prévue dans les études de sûreté.", 1), ("L'un des risques présentés par ces cristallisoirs est l'initiation d'une réaction nucléaire en chaîne dite de criticité.", 1), ("Celle-ci pourrait survenir par accumulation d'uranium et en présence d'une quantité suffisante d'eau.", 1), ("La présence d'UO2F2 traduit vraisemblablement une entrée d'eau dans cet équipement.", 1), ("\nCet écart n'a pas eu de conséquences sur le personnel, sur l'installation ni sur l'environnement.", 1), ("\nEn raison de la présence d'uranium sous une forme non prévue dans les études de sûreté, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir. Le 4 décembre 2007 Litre'exploitant de l'usine Eurodif a constaté au cours d'une opération de maintenance la présence d'un dépôt de fluorure d'uranyle (UO2F2) dans un cristallisoir d'hexafluorure d'uranium (UF6). La présence d'UO2F2 dans ce cristallisoir n'avait pas été prévue dans les études de sûreté. L'un des risques présentés par ces cristallisoirs est l'initiation d'une réaction nucléaire en chaîne dite de criticité. Celle-ci pourrait survenir par accumulation d'uranium et en présence d'une quantité suffisante d'eau. La présence d'UO2F2 traduit vraisemblablement une entrée d'eau dans cet équipement. Cet écart n'a pas eu de conséquences sur le personnel, sur l'installation ni sur l'environnement. En raison de la présence d'uranium sous une forme non prévue dans les études de sûreté, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Présence non prévue d'un dépôt de fluorure d'uranyle dans un cristallisoir. Litre'exploitant de l'usine Eurodif constaté la présence d'UO2F2. L'incident a été classé au niveau 1 of l'échelle INES. | [12 empty] | 2007 l | 2007 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Origine-du-non-respect-du-flux-journalier-et-de-la-concentration-instantanee-en-zinc-au-rejet-principal-dans-la-Moselle | Origine du non-respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle. Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc sur les prélèvements mensuels de juin et juillet. Cet événement avait été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant et fait l'objet d'un avis d'incident. L'ASN avait alors demandé à l'exploitant de poursuivre ses investigations pour rechercher l'origine de ces dépassements et d'engager au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter les limites de rejets de l'arrêté ministériel du 23 juin 2004. Les investigations menées en août par EDF ont permis de montrer que l'augmentation de la concentration en zinc n'était pas liée au fonctionnement des tranches, ni à une évolution du comportement chimique de la retenue d'eau de la centrale (lac du Mirgenbach) par laquelle transitent les rejets. Elles ont permis de conclure à un défaut de montage du tuyau de prélèvement. Les prélèvements mensuels s'effectuent au moyen d'un tuyau traversant un fourreau en acier galvanisé contenant du zinc. Le mauvais montage du tuyau de prélèvement, lors de son remplacement, a conduit à la dissolution de zinc dans l'eau présente dans le fourreau. L'analyse réglementaire était donc réalisée sur un prélèvement d'eau riche en zinc et non sur les effluents rejetés par la centrale. Pour supprimer cette anomalie, EDF a remplacé le fourreau initial par un fourreau en PVC. Les résultats d'analyses réglementaires des mois de septembre et d'octobre ne présentent plus de dépassement des valeurs limites autorisées. | [('Origine du non-respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle', 1), ('.', 1), ("\nLe 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc sur les prélèvements mensuels de juin et juillet.\nCet événement avait été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant et fait l'objet d'un avis d'incident.\nL'ASN avait alors demandé à l'exploitant de poursuivre ses investigations pour rechercher l'origine de ces dépassements et d'engager au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter les limites de rejets de l'arrêté ministériel du 23 juin 2004.", 1), ("\nLes investigations menées en août par EDF ont permis de montrer que l'augmentation de la concentration en zinc n'était pas liée au fonctionnement des tranches, ni à une évolution du comportement chimique de la retenue d'eau de la centrale (lac du Mirgenbach) par laquelle transitent les rejets.", 0), ('Elles ont permis de conclure à un défaut de montage du tuyau de prélèvement.', 1), ("\nLes prélèvements mensuels s'effectuent au moyen d'un tuyau traversant un fourreau en acier galvanisé contenant du zinc.", 1), ("Le mauvais montage du tuyau de prélèvement, lors de son remplacement, a conduit à la dissolution de zinc dans l'eau présente dans le fourreau.", 1), ("L'analyse réglementaire était donc réalisée sur un prélèvement d'eau riche en zinc et non sur les effluents rejetés par la centrale.", 1), ('Pour supprimer cette anomalie, EDF a remplacé le fourreau initial par un fourreau en PVC.', 1), ("Les résultats d'analyses réglementaires des mois de septembre et d'octobre ne présentent plus de dépassement des valeurs limites autorisées.", 1)] | Origine du non-respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle . Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc sur les prélèvements mensuels de juin et juillet. Cet événement avait été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant et fait l'objet d'un avis d'incident. L'ASN avait alors demandé à l'exploitant de poursuivre ses investigations pour rechercher l'origine de ces dépassements et d'engager au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter les limites de rejets de l'arrêté ministériel du 23 juin 2004. Elles ont permis de conclure à un défaut de montage du tuyau de prélèvement. Les prélèvements mensuels s'effectuent au moyen d'un tuyau traversant un fourreau en acier galvanisé contenant du zinc. Le mauvais montage du tuyau de prélèvement, lors de son remplacement, a conduit à la dissolution de zinc dans l'eau présente dans le fourreau. L'analyse réglementaire était donc réalisée sur un prélèvement d'eau riche en zinc et non sur les effluents rejetés par la centrale. Pour supprimer cette anomalie, EDF a remplacé le fourreau initial par un fourreau en PVC. Les résultats d'analyses réglementaires des mois de septembre et d'octobre ne présentent plus de dépassement des valeurs limites autorisées. | Origine du non-respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle. Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-STE2 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation (STE). Le 31 octobre 2007, alors que le réacteur 2 était à l'arrêt, une ouverture du circuit primaire a été réalisée, ce qui est contraire aux spécifications techniques d'exploitation. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. En phase d'arrêt du réacteur de l'air est également présent dans ce circuit. Afin de permettre la montée en pression de ce circuit lors du redémarrage du réacteur, il est nécessaire d'évacuer l'air du circuit primaire. Cette opération s'effectue en ouvrant des vannes sur les évents de la cuve du réacteur. L'équipe de conduite a procédé à l'ouverture des vannes d'évent en dehors des conditions de pression définies dans les spécifications techniques d'exploitation. La remise en configuration du circuit primaire conforme aux spécifications techniques d'exploitation a été effectuée en fin d'opération. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation (STE).", 1), ("\nLe 31 octobre 2007, alors que le réacteur 2 était à l'arrêt, une ouverture du circuit primaire a été réalisée, ce qui est contraire aux spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression.", 1), ("En phase d'arrêt du réacteur de l'air est également présent dans ce circuit.", 1), ("Afin de permettre la montée en pression de ce circuit lors du redémarrage du réacteur, il est nécessaire d'évacuer l'air du circuit primaire.", 1), ("Cette opération s'effectue en ouvrant des vannes sur les évents de la cuve du réacteur.", 1), ("\nL'équipe de conduite a procédé à l'ouverture des vannes d'évent en dehors des conditions de pression définies dans les spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLa remise en configuration du circuit primaire conforme aux spécifications techniques d'exploitation a été effectuée en fin d'opération.", 0), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation (STE). Le 31 octobre 2007, alors que le réacteur 2 était à l'arrêt, une ouverture du circuit primaire a été réalisée, ce qui est contraire aux spécifications techniques d'exploitation. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l'eau sous pression. En phase d'arrêt du réacteur de l'air est également présent dans ce circuit. Afin de permettre la montée en pression de ce circuit lors du redémarrage du réacteur, il est nécessaire d'évacuer l'air du circuit primaire. Cette opération s'effectue en ouvrant des vannes sur les évents de la cuve du réacteur. L'équipe de conduite a procédé à l'ouverture des vannes d'évent en dehors des conditions de pression définies dans les spécifications techniques d'exploitation. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 31 octobre 2007, alors que le réacteur 2 était à l'arrêt, une ouverture du circuit primaire a été réalisée. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-Specifications-Techniques-d-Exploitation-STE-Reacteur-n-2 | Non-respect des Spécifications Techniques d'Exploitation (STE) Réacteur n°2. Le 9 novembre 2007, alors que le réacteur 2 était en cours de redémarrage, les alarmes de mesure du flux neutronique à l'arrêt ont été rendues indisponibles, ce qui est contraire aux Spécifications Techniques d'Exploitation. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de "puissance" utilisées en fonctionnement normal, les chaînes "intermédiaires" utilisées lors du démarrage du réacteur, et les chaînes "sources" capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Lors de l'opération d'étalonnage des chaînes "sources", les alarmes associées à ces chaînes de mesure ont été rendues indisponibles durant 2h50. Dès détection de cette indisponibilité par la relève de l'équipe de conduite, les actions ont été réalisées sans délai afin de revenir à une situation normale. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des Spécifications Techniques d'Exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des Spécifications Techniques d'Exploitation (STE) Réacteur n°2.", 1), ("\nLe 9 novembre 2007, alors que le réacteur 2 était en cours de redémarrage, les alarmes de mesure du flux neutronique à l'arrêt ont été rendues indisponibles, ce qui est contraire aux Spécifications Techniques d'Exploitation.\nL'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance.", 1), ('Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de "puissance" utilisées en fonctionnement normal, les chaînes "intermédiaires" utilisées lors du démarrage du réacteur, et les chaînes "sources" capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l\'arrêt.', 1), ('\nLors de l\'opération d\'étalonnage des chaînes "sources", les alarmes associées à ces chaînes de mesure ont été rendues indisponibles durant 2h50.', 1), ("\nDès détection de cette indisponibilité par la relève de l'équipe de conduite, les actions ont été réalisées sans délai afin de revenir à une situation normale.", 0), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes.", 1), ("Toutefois, en raison du non-respect des Spécifications Techniques d'Exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des Spécifications Techniques d'Exploitation (STE) Réacteur n°2. Le 9 novembre 2007, alors que le réacteur 2 était en cours de redémarrage, les alarmes de mesure du flux neutronique à l'arrêt ont été rendues indisponibles, ce qui est contraire aux Spécifications Techniques d'Exploitation. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de "puissance" utilisées en fonctionnement normal, les chaînes "intermédiaires" utilisées lors du démarrage du réacteur, et les chaînes "sources" capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l'arrêt. Lors de l'opération d'étalonnage des chaînes "sources", les alarmes associées à ces chaînes de mesure ont été rendues indisponibles durant 2h50. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des Spécifications Techniques d'Exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non-respect des Techniques d'Etat. Le 9 novembre 2007, le réacteur 2 était en cours de redégration. Le réactuer 2 été en charge de l'opération d'état d'après-d'information. Le Réacteur n°2 est en charge of l'etiquette de la dégustation. L'etat de redegement d'eetat dans l'édition d'aetat. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-flux-journalier-et-de-la-concentration-instantanee-en-zinc-au-rejet-principal-dans-la-Moselle2 | Non respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle. Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc sur les prélèvements mensuels de juin et juillet. Cet événement avait été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant et fait l'objet d'un avis d'incident. L'Autorité de sûreté nucléaire avait alors demandé à l'exploitant de poursuivre ses investigations pour rechercher l'origine de ces dépassements et d'engager au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter les limites de rejets de l'arrêté ministériel du 23 juin 2004. Les investigations menées en août par EDF ont permis de montrer que l'augmentation de la concentration en zinc n'était pas liée au fonctionnement des tranches, ni à une évolution du comportement chimique de la retenue d'eau de la centrale (lac du Mirgenbach) par laquelle transitent les rejets. Elles ont permis de conclure à un défaut de montage du tuyau de prélèvement. Les prélèvements mensuels s'effectuent au moyen d'un tuyau traversant un fourreau en acier galvanisé contenant du zinc. Le mauvais montage du tuyau de prélèvement, lors de son remplacement, a conduit à la dissolution de zinc dans l'eau présente dans le fourreau. L'analyse réglementaire était donc réalisée sur un prélèvement d'eau riche en zinc et non sur les effluents rejetés par la centrale. Pour supprimer cette anomalie, EDF a remplacé le fourreau initial par un fourreau en PVC. Les résultats d'analyses réglementaires des mois de septembre et d'octobre ne présentent plus de dépassement des valeurs limites autorisées. | [('Non respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle', 1), ('.', 1), ("\nLe 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc sur les prélèvements mensuels de juin et juillet.\nCet événement avait été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant et fait l'objet d'un avis d'incident.\nL'Autorité de sûreté nucléaire avait alors demandé à l'exploitant de poursuivre ses investigations pour rechercher l'origine de ces dépassements et d'engager au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter les limites de rejets de l'arrêté ministériel du 23 juin 2004.\nLes investigations menées en août par EDF ont permis de montrer que l'augmentation de la concentration en zinc n'était pas liée au fonctionnement des tranches, ni à une évolution du comportement chimique de la retenue d'eau de la centrale (lac du Mirgenbach) par laquelle transitent les rejets.", 1), ('Elles ont permis de conclure à un défaut de montage du tuyau de prélèvement.', 1), ("\nLes prélèvements mensuels s'effectuent au moyen d'un tuyau traversant un fourreau en acier galvanisé contenant du zinc.", 1), ("Le mauvais montage du tuyau de prélèvement, lors de son remplacement, a conduit à la dissolution de zinc dans l'eau présente dans le fourreau.", 1), ("L'analyse réglementaire était donc réalisée sur un prélèvement d'eau riche en zinc et non sur les effluents rejetés par la centrale.", 1), ('Pour supprimer cette anomalie, EDF a remplacé le fourreau initial par un fourreau en PVC.', 1), ("Les résultats d'analyses réglementaires des mois de septembre et d'octobre ne présentent plus de dépassement des valeurs limites autorisées.", 1)] | Non respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle . Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc sur les prélèvements mensuels de juin et juillet. Cet événement avait été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'exploitant et fait l'objet d'un avis d'incident. L'Autorité de sûreté nucléaire avait alors demandé à l'exploitant de poursuivre ses investigations pour rechercher l'origine de ces dépassements et d'engager au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter les limites de rejets de l'arrêté ministériel du 23 juin 2004. Les investigations menées en août par EDF ont permis de montrer que l'augmentation de la concentration en zinc n'était pas liée au fonctionnement des tranches, ni à une évolution du comportement chimique de la retenue d'eau de la centrale (lac du Mirgenbach) par laquelle transitent les rejets. Elles ont permis de conclure à un défaut de montage du tuyau de prélèvement. Les prélèvements mensuels s'effectuent au moyen d'un tuyau traversant un fourreau en acier galvanisé contenant du zinc. Le mauvais montage du tuyau de prélèvement, lors de son remplacement, a conduit à la dissolution de zinc dans l'eau présente dans le fourreau. L'analyse réglementaire était donc réalisée sur un prélèvement d'eau riche en zinc et non sur les effluents rejetés par la centrale. Pour supprimer cette anomalie, EDF a remplacé le fourreau initial par un fourreau en PVC. Les résultats d'analyses réglementaires des mois de septembre et d'octobre ne présentent plus de dépassement des valeurs limites autorisées. | Non respect du flux journalier et de la concentration instantanée en zinc au rejet principal dans la Moselle. Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les techniciens de la centrale nucléaire de Cattenom avaient constaté le dépassement des valeurs limites autorisées pour le zinc.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-fonction-de-vidange-du-circuit-secondaire-de-sodium-n-1 | Indisponibilité de la fonction de vidange du circuit secondaire de sodium n°1. Le 10 octobre 2007, durant l'arrêt annuel du réacteur, la manoeuvre de l'une des vannes de vidange du circuit secondaire nécessaire pour une opération de maintenance s'est avérée impossible. Cette vanne est utilisée pendant le fonctionnement du réacteur en cas de fuite de sodium du circuit secondaire. Elle peut être manoeuvrée depuis l'extérieur du bâtiment au moyen d'un dispositif mécanique de transmission de commande. L'indisponibilité de la vanne était due à un desserrage de boulons de ce dispositif. La réparation a été faite immédiatement. Toutes les vannes équipées du même dispositif mécanique sont en cours de vérification. Les premières investigations ont montré que le dispositif avait été démonté puis remonté lors des travaux de rénovation de l'installation en 2003. Lors du remontage, des rondelles de freinage auraient été oubliées, ce qui a pu conduire au desserrage progressif des boulons du dispositif mécanique. L'ASN a demandé à l'exploitant de réaliser une analyse approfondie de cet événement. L'événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur l'environnement. Par ailleurs, l'indisponibilité n'a eu pas de conséquence sur la sûreté de l'installation, dans la mesure où le réacteur était à l'arrêt et le circuit sodium vidangé. En raison de l'indisponibilité d'un dispositif de sauvegarde de l'installation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité. | [('Indisponibilité de la fonction de vidange du circuit secondaire de sodium n°1.', 0), ("\nLe 10 octobre 2007, durant l'arrêt annuel du réacteur, la manoeuvre de l'une des vannes de vidange du circuit secondaire nécessaire pour une opération de maintenance s'est avérée impossible.", 1), ('\nCette vanne est utilisée pendant le fonctionnement du réacteur en cas de fuite de sodium du circuit secondaire.', 0), ("Elle peut être manoeuvrée depuis l'extérieur du bâtiment au moyen d'un dispositif mécanique de transmission de commande.", 1), ("L'indisponibilité de la vanne était due à un desserrage de boulons de ce dispositif.", 0), ('La réparation a été faite immédiatement.', 0), ('Toutes les vannes équipées du même dispositif mécanique sont en cours de vérification.', 0), ("\nLes premières investigations ont montré que le dispositif avait été démonté puis remonté lors des travaux de rénovation de l'installation en 2003.", 1), ('Lors du remontage, des rondelles de freinage auraient été oubliées, ce qui a pu conduire au desserrage progressif des boulons du dispositif mécanique.', 0), ("L'ASN a demandé à l'exploitant de réaliser une analyse approfondie de cet événement.", 0), ("\nL'événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur l'environnement", 1), ('.', 1), ("Par ailleurs, l'indisponibilité n'a eu pas de conséquence sur la sûreté de l'installation, dans la mesure où le réacteur était à l'arrêt et le circuit sodium vidangé.", 1), ("En raison de l'indisponibilité d'un dispositif de sauvegarde de l'installation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.", 1), ('\nLe réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur.', 0), ("Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité.", 1)] | Le 10 octobre 2007, durant l'arrêt annuel du réacteur, la manoeuvre de l'une des vannes de vidange du circuit secondaire nécessaire pour une opération de maintenance s'est avérée impossible. Elle peut être manoeuvrée depuis l'extérieur du bâtiment au moyen d'un dispositif mécanique de transmission de commande. Les premières investigations ont montré que le dispositif avait été démonté puis remonté lors des travaux de rénovation de l'installation en 2003. L'événement n'a eu aucune conséquence sur le personnel ou sur l'environnement . Par ailleurs, l'indisponibilité n'a eu pas de conséquence sur la sûreté de l'installation, dans la mesure où le réacteur était à l'arrêt et le circuit sodium vidangé. En raison de l'indisponibilité d'un dispositif de sauvegarde de l'installation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité. | Le 10 octobre 2007, durant l'arrêt annuel du réacteur, la manoeuvre de l'une des vannes de vidange du circuit secondaire nécessaire pour une opération de maintenance s'est avérée impossible. Elle peut être manoeuvrée depuis l'extérieur du bâtiment au moyen d'un dispositif mécanique de transmission de commande.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Utilisation-de-graisse-non-qualifiee-sur-les-pompes-du-circuit-de-refroidissement-a-l-arret2 | Utilisation de graisse non qualifiée sur les pompes du circuit de refroidissement à l'arrêt. Le 27 octobre 2006, lors d’une opération de graissage des pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt, les intervenants ont utilisé une graisse non qualifiée aux conditions rencontrées en situation accidentelle. Le réacteur 1 de la centrale de Golfech est à l’arrêt depuis le 21 octobre 2006 pour maintenance et rechargement en combustible. Le 27 octobre 2006, une opération de maintenance consistant en un appoint de graisse sur les paliers des deux motopompes du circuit de refroidissement à l’arrêt est programmée. Au cours de cette intervention, les agents utilisent une graisse non qualifiée aux conditions rencontrées en situation accidentelle, c’est-à-dire dont le comportement n’est pas garanti sous une forte radioactivité. L’anomalie a été découverte par EDF le 2 novembre 2006. Elle serait due à l’approvisionnement de la centrale par une graisse différente de celle commandée. L’erreur n’a pas été identifiée avant de débuter l’opération de graissage. Dès constatation de l’anomalie, EDF a entrepris la remise en conformité des équipements des motopompes ayant reçu un appoint en graisse non conforme. Cet événement fait suite à plusieurs autres événements similaires survenus sur des centrales nucléaires d’EDF, dont celui survenu à la centrale de Belleville en août 2006. Après analyse de cet événement et sur proposition de l’exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES en raison de l’absence de détection de l’écart de conformité avant l’emploi de la graisse et de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience. | [("Utilisation de graisse non qualifiée sur les pompes du circuit de refroidissement à l'arrêt.", 1), ('\nLe 27 octobre 2006, lors d’une opération de graissage des pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt, les intervenants ont utilisé une graisse non qualifiée aux conditions rencontrées en situation accidentelle.', 1), ('\nLe réacteur 1 de la centrale de Golfech est à l’arrêt depuis le 21 octobre 2006 pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('Le 27 octobre 2006, une opération de maintenance consistant en un appoint de graisse sur les paliers des deux motopompes du circuit de refroidissement à l’arrêt est programmée.', 1), ('Au cours de cette intervention, les agents utilisent une graisse non qualifiée aux conditions rencontrées en situation accidentelle, c’est-à-dire', 0), ('dont le comportement n’est pas garanti sous une forte radioactivité.', 1), ('L’anomalie a été découverte par EDF le 2 novembre 2006.', 0), ('Elle serait due à l’approvisionnement de la centrale par une graisse différente de celle commandée.', 0), ('L’erreur n’a pas été identifiée avant de débuter l’opération de graissage.', 1), ('\nDès constatation de l’anomalie, EDF a entrepris la remise en conformité des équipements des motopompes ayant reçu un appoint en graisse non conforme.', 1), ('\nCet événement fait suite à plusieurs autres événements similaires survenus sur des centrales nucléaires d’EDF, dont celui survenu à la centrale de Belleville en août 2006.', 1), ("Après analyse de cet événement et sur proposition de l’exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire a classé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES en raison de l’absence de détection de l’écart de conformité avant l’emploi de la graisse et de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience.", 0)] | Utilisation de graisse non qualifiée sur les pompes du circuit de refroidissement à l'arrêt. Le 27 octobre 2006, lors d’une opération de graissage des pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt, les intervenants ont utilisé une graisse non qualifiée aux conditions rencontrées en situation accidentelle. Le réacteur 1 de la centrale de Golfech est à l’arrêt depuis le 21 octobre 2006 pour maintenance et rechargement en combustible. Le 27 octobre 2006, une opération de maintenance consistant en un appoint de graisse sur les paliers des deux motopompes du circuit de refroidissement à l’arrêt est programmée. dont le comportement n’est pas garanti sous une forte radioactivité. L’erreur n’a pas été identifiée avant de débuter l’opération de graissage. Dès constatation de l’anomalie, EDF a entrepris la remise en conformité des équipements des motopompes ayant reçu un appoint en graisse non conforme. Cet événement fait suite à plusieurs autres événements similaires survenus sur des centrales nucléaires d’EDF, dont celui survenu à la centrale de Belleville en août 2006. | Utilisation de graisse non qualifiée sur les pompes du circuit de refroidissement à l'arrêt. L’erreur n’a pas été identifiée avant de débuter l’opération de graissage. EDF a entrepris la remise en conformité des équipements des motopompes ayant reçu un appoint en graisseNon conforme. Cet événement fait suite à plusieurs autres évientements similaires survenus sur des centrales nucléaires. | [12 empty] | eur 1 | eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-Regles-Generales-d-Exploitation-RGE5 | Non-respect des Règles Générales d'Exploitation (RGE). Le 24 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 était en production, la température du circuit primaire a dépassé la limite fixée par les règles générales d'exploitation du réacteur (RGE). La température du circuit primaire doit être maintenue en permanence dans les limites imposées par les RGE. Ces limites garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d'ébullition de l'eau. L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Elle risquerait, en outre, d'endommager les pompes du circuit primaire. Un défaut de surveillance lors d'une opération d'appoint d'eau dans le circuit primaire est à l'origine d'un dépassement, pendant 15 minutes, de la température maximale autorisée par les RGE. Dès la détection de ce dépassement, l'équipe de conduite a ramené la température du circuit primaire dans son domaine autorisé. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des RGE, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des Règles Générales d'Exploitation (RGE)", 1), ('.', 1), ("\nLe 24 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 était en production, la température du circuit primaire a dépassé la limite fixée par les règles générales d'exploitation du réacteur (RGE).", 1), ('La température du circuit primaire doit être maintenue en permanence dans les limites imposées par les RGE.', 1), ("Ces limites garantissent une marge qui permet de se prémunir contre tout risque d'ébullition de l'eau.", 0), ("L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible.", 1), ("Elle risquerait, en outre, d'endommager les pompes du circuit primaire.", 0), ("\nUn défaut de surveillance lors d'une opération d'appoint d'eau dans le circuit primaire est à l'origine d'un dépassement, pendant 15 minutes, de la température maximale autorisée par les RGE.", 1), ("\nDès la détection de ce dépassement, l'équipe de conduite a ramené la température du circuit primaire dans son domaine autorisé.", 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des RGE, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des Règles Générales d'Exploitation (RGE) . Le 24 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 était en production, la température du circuit primaire a dépassé la limite fixée par les règles générales d'exploitation du réacteur (RGE). La température du circuit primaire doit être maintenue en permanence dans les limites imposées par les RGE. L'ébullition diminuerait, en effet, l'efficacité du refroidissement et risquerait de conduire à un endommagement du combustible. Un défaut de surveillance lors d'une opération d'appoint d'eau dans le circuit primaire est à l'origine d'un dépassement, pendant 15 minutes, de la température maximale autorisée par les RGE. Dès la détection de ce dépassement, l'équipe de conduite a ramené la température du circuit primaire dans son domaine autorisé. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. Toutefois, en raison du non-respect des RGE, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non-respect des Règles Générales d'Exploitation (RGE) Le 24 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 était en production, la température du circuit primaire a dépassé la limite fixée by les RGE. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environnement ni sur la protection des personnes. | [15 empty] | pendant 15 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation26 | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 17 octobre 2007, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l'exploitant n'a pas respecté les spécifications techniques d'exploitation concernant la température du circuit primaire principal. A la suite d'un dysfonctionnement au niveau du condenseur, la turbine qui entraîne le groupe turboalternateur servant à la production de l'électricité s'est déconnectée. Les opérateurs en charge du pilotage de la centrale ont alors entrepris plusieurs actions afin de revenir à une situation normale. Au cours de ces opérations, pendant 4 minutes, la température du circuit primaire est descendue sous la limite des spécifications techniques d'exploitation fixée à 284 °C en atteignant 283,6 °C. La température du circuit primaire est toutefois restée dans la plage couverte par les études de sûreté. Le réacteur, par décision de l'exploitant, a été arrêté dans l'heure qui a suivi la détection de l'écart. Cet incident n'a pas eu de conséquence pour les personnes et l'environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect des spécifications techniques d'exploitation.", 1), ("\nLe 17 octobre 2007, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l'exploitant n'a pas respecté les spécifications techniques d'exploitation concernant la température du circuit primaire principal.", 1), ("\nA la suite d'un dysfonctionnement au niveau du condenseur, la turbine qui entraîne le groupe turboalternateur servant à la production de l'électricité s'est déconnectée.", 1), ('\nLes opérateurs en charge du pilotage de la centrale ont alors entrepris plusieurs actions afin de revenir à une situation normale.', 1), ("Au cours de ces opérations, pendant 4 minutes, la température du circuit primaire est descendue sous la limite des spécifications techniques d'exploitation fixée à 284 °C en atteignant 283,6 °C", 1), ('.', 1), ('La température du circuit primaire est toutefois restée dans la plage couverte par les études de sûreté.', 1), ("\nLe réacteur, par décision de l'exploitant, a été arrêté dans l'heure qui a suivi la détection de l'écart.", 0), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence pour les personnes et l'environnement.", 1), ("Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 17 octobre 2007, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement, l'exploitant n'a pas respecté les spécifications techniques d'exploitation concernant la température du circuit primaire principal. A la suite d'un dysfonctionnement au niveau du condenseur, la turbine qui entraîne le groupe turboalternateur servant à la production de l'électricité s'est déconnectée. Les opérateurs en charge du pilotage de la centrale ont alors entrepris plusieurs actions afin de revenir à une situation normale. Au cours de ces opérations, pendant 4 minutes, la température du circuit primaire est descendue sous la limite des spécifications techniques d'exploitation fixée à 284 °C en atteignant 283,6 °C . La température du circuit primaire est toutefois restée dans la plage couverte par les études de sûreté. Cet incident n'a pas eu de conséquence pour les personnes et l'environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 17 octobre 2007, alors que le réacteur n°3 était en fonctionnement. La turbine qui entraîne le groupe turboalternateur servant à la production de l'électricité s'est déconnectée. Cet incident n'a pas eu de conséquence pour les personnes et l'environnement, en raison du non-respect. | [12 empty] | 284 °C; 283,6 °C | 284 °C; 283,6 °C |  | 4 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-suite-a-l-indisponibilite-d-une-pompe | Non respect de la conduite à tenir suite à l'indisponibilité d'une pompe. Le 23 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 est à l'arrêt, une fuite d'eau est découverte sur une pompe du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le circuit ASG est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Lorsque la défaillance d'une des pompes du circuit ASG se produit, l'exploitant dispose de 8 heures pour amener le réacteur vers un état dans lequel les générateurs de vapeur ne sont plus utilisés, conformément aux spécifications techniques d'exploitation (STE). Or, le 23 octobre dernier, à la suite d'une lecture erronée des STE, l'exploitant a amené le réacteur vers cet état d'arrêt au bout de 16 heures, au-delà donc du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une pompe du circuit ASG, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect de la conduite à tenir suite à l'indisponibilité d'une pompe.", 1), ("\nLe 23 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 est à l'arrêt, une fuite d'eau est découverte sur une pompe du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG).", 1), ("Le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur.", 1), ("Le circuit ASG est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur.", 1), ("\nLorsque la défaillance d'une des pompes du circuit ASG se produit, l'exploitant dispose de 8 heures pour amener le réacteur vers un état dans lequel les générateurs de vapeur ne sont plus utilisés, conformément aux spécifications techniques d'exploitation (STE).", 0), ("Or, le 23 octobre dernier, à la suite d'une lecture erronée des STE, l'exploitant a amené le réacteur vers cet état d'arrêt au bout de 16 heures, au-delà donc du délai prescrit.", 1), ("\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une pompe du circuit ASG, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non respect de la conduite à tenir suite à l'indisponibilité d'une pompe. Le 23 octobre 2007, alors que le réacteur n°1 est à l'arrêt, une fuite d'eau est découverte sur une pompe du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur, en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le circuit ASG est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Or, le 23 octobre dernier, à la suite d'une lecture erronée des STE, l'exploitant a amené le réacteur vers cet état d'arrêt au bout de 16 heures, au-delà donc du délai prescrit. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une pompe du circuit ASG, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 23 octobre 2007, une fuite d'eau est découverte sur une pompe du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) Le circuit ASG est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. En raison du non-respect de la conduite à tenir dans le cadre de l'indisponibilité d'une pompee, cet événement a été classé au niveau 1 of l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-colis-de-type-B-u-lors-d-un-dechargement | Chute d'un colis de type B(u), lors d'un déchargement. Le 10 octobre 2007, lors d'une opération de déchargement d'un camion à l'aide d'un transpalette et d'un chariot de manutention à l'extérieur de l'installation, un colis de type B(u) a fait une chute de 1m20. Le colis a conservé son étanchéité et l'événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel. La première analyse de l'événement montre que le certificat d'agrément et le référentiel de l'installation prévoient un déchargement dans le sas de l'installation à l'aide des oreilles de manutention prévues sur le colis. Ces modalités n'ont pas été respectées au cours de l'opération. De plus, les personnes effectuant la manutention ne disposaient pas de notice d'utilisation de l'emballage. L'exploitant a pu transférer le colis dans le sas d'accès matériel de l'installation afin de le remettre en position normale avec les moyens de manutentions agréés. Il a ensuite recupéré le contenu du colis en le transférant dans une des chaînes blindées de l'installation. Des examens complémentaires sont prévus afin de pouvoir s'assurer de la réutilisation de ce colis de transport. En raison du non-respect des modalités de transport et du non respect du référentiel de l'installation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES par l'exploitant. ATALANTE permet de réaliser des examens en radiochimie (chimie en milieu radioactif réalisée en boite à gant ou en chaînes blindées), sur des combustibles actifs, dans le cadre des recherches menées sur le traitement des combustibles usés depuis leur dissolution jusqu'à leur vitrification. | [("Chute d'un colis de type B(u),", 1), ("lors d'un déchargement.", 1), ("\nLe 10 octobre 2007, lors d'une opération de déchargement d'un camion à l'aide d'un transpalette et d'un chariot de manutention à l'extérieur de l'installation, un colis de type B(u) a fait une chute de 1m20.", 1), ("Le colis a conservé son étanchéité et l'événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel.", 1), ("\nLa première analyse de l'événement montre que le certificat d'agrément et le référentiel de l'installation prévoient un déchargement dans le sas de l'installation à l'aide des oreilles de manutention prévues sur le colis.", 1), ("Ces modalités n'ont pas été respectées au cours de l'opération.", 0), ("De plus, les personnes effectuant la manutention ne disposaient pas de notice d'utilisation de l'emballage.", 0), ("L'exploitant a pu transférer le colis dans le sas d'accès matériel de l'installation afin de le remettre en position normale avec les moyens de manutentions agréés.", 1), ("Il a ensuite recupéré le contenu du colis en le transférant dans une des chaînes blindées de l'installation.", 0), ("Des examens complémentaires sont prévus afin de pouvoir s'assurer de la réutilisation de ce colis de transport.", 1), ("\nEn raison du non-respect des modalités de transport et du non respect du référentiel de l'installation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES par l'exploitant.", 1), ("\nATALANTE permet de réaliser des examens en radiochimie (chimie en milieu radioactif réalisée en boite à gant ou en chaînes blindées), sur des combustibles actifs, dans le cadre des recherches menées sur le traitement des combustibles usés depuis leur dissolution jusqu'à leur vitrification.", 0)] | Chute d'un colis de type B(u), lors d'un déchargement. Le 10 octobre 2007, lors d'une opération de déchargement d'un camion à l'aide d'un transpalette et d'un chariot de manutention à l'extérieur de l'installation, un colis de type B(u) a fait une chute de 1m20. Le colis a conservé son étanchéité et l'événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel. La première analyse de l'événement montre que le certificat d'agrément et le référentiel de l'installation prévoient un déchargement dans le sas de l'installation à l'aide des oreilles de manutention prévues sur le colis. L'exploitant a pu transférer le colis dans le sas d'accès matériel de l'installation afin de le remettre en position normale avec les moyens de manutentions agréés. Des examens complémentaires sont prévus afin de pouvoir s'assurer de la réutilisation de ce colis de transport. En raison du non-respect des modalités de transport et du non respect du référentiel de l'installation, l'évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES par l'exploitant. | Un colis de type B(u) a fait une chute de 1m20. Le colis a conservé son étanchéité. L'événement n'a pas eu de conséquence sur le personnel. Des examens complémentaires sont prévus afin de pouvoir s'assurer de la réutilisation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation-du-a-une-surinsertion-des-grappes-de-commande | Non-respect des règles d'exploitation dû à une surinsertion des grappes de commande. Le 12 septembre 2007, alors que le réacteur 3 était en production, les grappes de commande ont été insérées au-delà de la limite fixée par les règles d'exploitation. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; - introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les règles d'exploitation, d'une part, pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part, pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le coeur conforme à celles qui figurent dans les études de sûreté. Une surinsertion des grappes de commandes réduit donc la marge disponible pour arrêter la réaction nucléaire. Le 12 septembre, lors de l'opération de mise à l'arrêt du réacteur, les grappes de commandes s'insèrent au-delà de la limite fixée par les règles d'exploitation. Les actions ont été entreprises et réalisées sans délai afin de revenir à une situation normale. Un événement identique est survenu sur le réacteur n°2 en septembre 2006. Les mesures prises n'ont pas permis d'éviter le renouvellement de cet événement. En raison de lacunes dans la culture de sûreté cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des règles d'exploitation dû à une surinsertion des grappes de commande. \nLe 12 septembre 2007, alors que le réacteur 3 était en production, les grappes de commande ont été insérées au-delà de la limite fixée par les règles d'exploitation.\n", 1), ("Pour contrôler la réaction nucléaire dans le coeur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux :\n- ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ;\n- introduire les grappes de commande dans le coeur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.\n", 0), ("Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les règles d'exploitation, d'une part, pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part, pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le coeur conforme à celles qui figurent dans les études de sûreté.", 1), ('Une surinsertion des grappes de commandes réduit donc la marge disponible pour arrêter la réaction nucléaire.', 1), ("Le 12 septembre, lors de l'opération de mise à l'arrêt du réacteur, les grappes de commandes s'insèrent au-delà de la limite fixée par les règles d'exploitation.", 1), ('Les actions ont été entreprises et réalisées sans délai afin de revenir à une situation normale.', 0), ('Un événement identique est survenu sur le réacteur n°2 en septembre 2006.', 1), ("Les mesures prises n'ont pas permis d'éviter le renouvellement de cet événement.", 0), ("\nEn raison de lacunes dans la culture de sûreté cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non-respect des règles d'exploitation dû à une surinsertion des grappes de commande. Le 12 septembre 2007, alors que le réacteur 3 était en production, les grappes de commande ont été insérées au-delà de la limite fixée par les règles d'exploitation. Il convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les règles d'exploitation, d'une part, pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part, pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le coeur conforme à celles qui figurent dans les études de sûreté. Une surinsertion des grappes de commandes réduit donc la marge disponible pour arrêter la réaction nucléaire. Le 12 septembre, lors de l'opération de mise à l'arrêt du réacteur, les grappes de commandes s'insèrent au-delà de la limite fixée par les règles d'exploitation. Un événement identique est survenu sur le réacteur n°2 en septembre 2006. | Non-respect des règles d'exploitation dû à une surinsertion des grappes de commande. Le 12 septembre, lors de l'opération de mise à l'arrêt du réacteur, les grappes of commandes s'insèrent au-delà of la limite fixée by les règs. | [12 empty] | eur 3 | eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-maitrise-de-la-divergence-du-reacteur-n-2-lors-de-la-phase-de-redemarrage | Défaut de maîtrise de la divergence du réacteur n°2 lors de la phase de redémarrage. Dimanche 23 septembre 2007, le réacteur n° 2 était en phase de redémarrage suite à un arrêt programmé pour rechargement du combustible. Une des phases de redémarrage du réacteur, appelée divergence, consiste à augmenter progressivement le flux neutronique en diluant le bore contenu dans le circuit primaire. Le flux neutronique est suivi par calcul tous les quarts d'heure en salle de commande. En fonction des valeurs du flux neutronique, l'équipe chargée de la divergence doit diminuer progressivement le débit de dilution comme spécifié dans les procédures. A 13h30, bien que la valeur du flux neutronique relevée nécessitait d'abaisser le débit de dilution, celui-ci n'a pas été modifié. Cet oubli a provoqué la divergence du réacteur qui est intervenue entre 13h43 et 13h46 alors que la dilution était toujours en cours. Le réacteur s'est stabilisé à 0,1% de la puissance nominale lors de l'arrêt de la dilution et lors de l'insertion manuelle des barres de contrôle du réacteur. En tout état de cause, si la puissance avait continué à augmenter, les systèmes de protection du réacteur réglés à 2% de la puissance nominale auraient conduit à l'arrêt automatique du réacteur. L'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection réactive le 03 octobre 2007 et a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES en raison d'un manque de culture de sûreté. | [('Défaut de maîtrise de la divergence du réacteur n°2 lors de la phase de redémarrage.', 1), ('Dimanche 23 septembre 2007, le réacteur n° 2 était en phase de redémarrage suite à un arrêt programmé pour rechargement du combustible.', 1), ('Une des phases de redémarrage du réacteur, appelée divergence, consiste à augmenter progressivement le flux neutronique en diluant le bore contenu dans le circuit primaire.', 1), ("Le flux neutronique est suivi par calcul tous les quarts d'heure en salle de commande.", 1), ("En fonction des valeurs du flux neutronique, l'équipe chargée de la divergence doit diminuer progressivement le débit de dilution comme spécifié dans les procédures.", 0), ("\nA 13h30, bien que la valeur du flux neutronique relevée nécessitait d'abaisser le débit de dilution, celui-ci n'a pas été modifié.", 0), ('Cet oubli a provoqué la divergence du réacteur qui est intervenue entre 13h43 et 13h46 alors que la dilution était toujours en cours.', 1), ("\nLe réacteur s'est stabilisé à 0,1% de la puissance nominale lors de l'arrêt de la dilution et lors de l'insertion manuelle des barres de contrôle du réacteur.", 1), ("En tout état de cause, si la puissance avait continué à augmenter, les systèmes de protection du réacteur réglés à 2% de la puissance nominale auraient conduit à l'arrêt automatique du réacteur.", 0), ("\nL'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection réactive le 03 octobre 2007 et a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES en raison d'un manque de culture de sûreté.", 1)] | Défaut de maîtrise de la divergence du réacteur n°2 lors de la phase de redémarrage. Dimanche 23 septembre 2007, le réacteur n° 2 était en phase de redémarrage suite à un arrêt programmé pour rechargement du combustible. Une des phases de redémarrage du réacteur, appelée divergence, consiste à augmenter progressivement le flux neutronique en diluant le bore contenu dans le circuit primaire. Le flux neutronique est suivi par calcul tous les quarts d'heure en salle de commande. Cet oubli a provoqué la divergence du réacteur qui est intervenue entre 13h43 et 13h46 alors que la dilution était toujours en cours. Le réacteur s'est stabilisé à 0,1% de la puissance nominale lors de l'arrêt de la dilution et lors de l'insertion manuelle des barres de contrôle du réacteur. L'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection réactive le 03 octobre 2007 et a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES en raison d'un manque de culture de sûreté. | Défaut de maîtrise de la divergence du réacteur n°2 lors of la phase de redémarrage. Le flux neutronique est suivi par calcul tous les quarts d'heure en salle de commande. L'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection réactive le 03 octobre 2007 et a classé cet événement au niveau 1 of theéchelle INES. | [12 empty] | 0,1%; 2% | 0,1%; 2%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Debordement-d-ammoniaque-sur-une-station-de-traitement-biocide | Débordement d'ammoniaque sur une station de traitement biocide. Dans l'après-midi du 28 septembre 2007, un débordement d'ammoniaque s'est produit à la station de traitement biocide des eaux de refroidissement des réacteurs n°3 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon. Cette station, mise en place en 2005, traite l'eau de refroidissement des tours aéroréfrigérantes contre les micro-organismes pathogènes, en particulier contre les légionelles. Elle assure la fabrication et l'injection en continu de monochloramine, à partir d'ammoniaque et d'eau de javel. La station comporte notamment deux réservoirs de stockage d'ammoniaque d'environ 14 m3. En début d'après midi, les opérateurs ont constaté la présence d'ammoniaque dans la fosse de rétention de ces réservoirs. L'exploitant a alors engagé le confinement de l'ensemble du personnel dans les locaux, en application des procédures réflexes applicables en pareil cas. Lors de cet incident, la rampe d'aspersion automatique, destinée à rabattre un éventuel dégagement de vapeur d'ammoniac, était hors service. Cependant, l'exploitant a déclenché manuellement une aspersion palliative, complétée par les moyens mobiles des secours extérieurs qui avaient été alertés en application des procédures. Une fois l'ammoniaque pompé et la station mise en sécurité, la direction du site a levé le confinement. Deux agents ont été examinés à l'infirmerie, mais n'ont pas été intoxiqués. Environ 80 litres d'ammoniac se sont évaporés dans l'atmosphère. Suite à cet événement, l'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection sur site le 4 octobre, en vue d'examiner les actions correctives que l'exploitant devra mettre en oeuvre. Cet événement, n'ayant pas trait à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection, n'est pas classé sur l'échelle INES. | [("Débordement d'ammoniaque sur une station de traitement biocide.", 1), ("\nDans l'après-midi du 28 septembre 2007, un débordement d'ammoniaque s'est produit à la station de traitement biocide des eaux de refroidissement des réacteurs n°3 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon.", 1), ("\nCette station, mise en place en 2005, traite l'eau de refroidissement des tours aéroréfrigérantes contre les micro-organismes pathogènes, en particulier contre les légionelles.", 1), ("Elle assure la fabrication et l'injection en continu de monochloramine, à partir d'ammoniaque et d'eau de javel.", 1), ("La station comporte notamment deux réservoirs de stockage d'ammoniaque d'environ 14 m3.", 1), ("\nEn début d'après midi, les opérateurs ont constaté la présence d'ammoniaque dans la fosse de rétention de ces réservoirs. L'exploitant a alors engagé le confinement de l'ensemble du personnel dans les locaux, en application des procédures réflexes applicables en pareil cas.\nLors de cet incident, la rampe d'aspersion automatique, destinée à rabattre un éventuel dégagement de vapeur d'ammoniac, était hors service.", 0), ("Cependant, l'exploitant a déclenché manuellement une aspersion palliative, complétée par les moyens mobiles des secours extérieurs qui avaient été alertés en application des procédures.", 0), ("\nUne fois l'ammoniaque pompé et la station mise en sécurité, la direction du site a levé le confinement.", 1), ("Deux agents ont été examinés à l'infirmerie, mais n'ont pas été intoxiqués.", 1), ("Environ 80 litres d'ammoniac se sont évaporés dans l'atmosphère.", 1), ("\nSuite à cet événement, l'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection sur site le 4 octobre, en vue d'examiner les actions correctives que l'exploitant devra mettre en oeuvre.", 0), ("\nCet événement, n'ayant pas trait à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection, n'est pas classé sur l'échelle INES.", 1)] | Débordement d'ammoniaque sur une station de traitement biocide. Dans l'après-midi du 28 septembre 2007, un débordement d'ammoniaque s'est produit à la station de traitement biocide des eaux de refroidissement des réacteurs n°3 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon. Cette station, mise en place en 2005, traite l'eau de refroidissement des tours aéroréfrigérantes contre les micro-organismes pathogènes, en particulier contre les légionelles. Elle assure la fabrication et l'injection en continu de monochloramine, à partir d'ammoniaque et d'eau de javel. La station comporte notamment deux réservoirs de stockage d'ammoniaque d'environ 14 m3. Une fois l'ammoniaque pompé et la station mise en sécurité, la direction du site a levé le confinement. Deux agents ont été examinés à l'infirmerie, mais n'ont pas été intoxiqués. Environ 80 litres d'ammoniac se sont évaporés dans l'atmosphère. Cet événement, n'ayant pas trait à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection, n'est pas classé sur l'échelle INES. | Un débordement d'ammoniaque s'est produit à la station de traitement biocide de Chinon. Cette station, mise en place en 2005, traite l'eau de refroidissement des tours aéroréfrigérantes contre micro-organismes pathogènes. Elle assure la fabrication et l'injection en continu de monochloramine. | [12 empty] | 80 litres | 80 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-d-une-source-de-Prometheum-147-du-CEA-de-Saclay | Perte d'une source de Prométhéum 147 du CEA de Saclay. Par courrier en date du 7 septembre 2007, le CEA de Saclay a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de la perte d'une source de Prométhéum 147. Cette source faisait partie d'un appareil de mesure d'empoussièrement, dont le démantèlement a été initié en juin 2006. Ce dispositif était constitué de deux parties, un boîtier portant l'étiquetage informant de la présence d'une source radioactive, et une seconde partie, de plus petite dimension, ne portant aucune mention particulière (voir photo). Il est apparu que cette seconde partie, bien que non étiquetée, contenait en fait la source. Le CEA qui n'avait pas eu connaissance de ce défaut d'étiquetage, a évacué la partie de l'appareil de mesure contenant la source vers une filière conventionnelle d'élimination des déchets en juin 2006. Cette source dont l'activité résiduelle a été estimée à environ 500 kBq par le CEA, n'a pu être localisée à ce jour. Le boîtier a été retourné en août 2007 à son fournisseur, la société Environnement SA, qui a alors indiqué au CEA que la source ne s'y trouvait pas. L'ensemble constitué de la source et du porte-source ne présente pas, dans les conditions normales d'utilisation, de risques particuliers pour toute personne se trouvant à proximité immédiate. Il convient en revanche d'éviter toute manipulation, en particulier toute tentative de démontage de la source, qui ne peut être réalisée que par des techniciens spécialisés. L'ASN demande que toute personne trouvant ce porte-source contacte : - l'Autorité de sûreté nucléaire : Direction au 01 43 19 71 05 · Division Paris au 01-44-59-47-98 ; Par ailleurs, compte tenu du défaut d'étiquetage sur ces appareils, l'ASN appelle à la plus grande vigilance toutes les sociétés détenant ce type de dispositifs de mesure d'empoussièrement fourni par la société Environnement SA, notamment lors de leur démantèlement. | [("Perte d'une source de Prométhéum 147 du CEA de Saclay", 1), ('.', 1), ("Par courrier en date du 7 septembre 2007, le CEA de Saclay a informé l'Autorité de sûreté nucléaire de la perte d'une source de Prométhéum 147.", 0), ("Cette source faisait partie d'un appareil de mesure d'empoussièrement, dont le démantèlement a été initié en juin 2006.", 1), ("Ce dispositif était constitué de deux parties, un boîtier portant l'étiquetage informant de la présence d'une source radioactive, et une seconde partie, de plus petite dimension, ne portant aucune mention particulière (voir photo).", 0), ('Il est apparu que cette seconde partie, bien que non étiquetée, contenait en fait la source.', 1), ("\nLe CEA qui n'avait pas eu connaissance de ce défaut d'étiquetage, a évacué la partie de l'appareil de mesure contenant la source vers une filière conventionnelle d'élimination des déchets en juin 2006.\nCette source dont l'activité résiduelle a été estimée à environ 500 kBq par le CEA, n'a pu être localisée à ce jour.\n", 1), ("Le boîtier a été retourné en août 2007 à son fournisseur, la société Environnement SA, qui a alors indiqué au CEA que la source ne s'y trouvait pas.", 0), ("\nL'ensemble constitué de la source et du porte-source ne présente pas, dans les conditions normales d'utilisation, de risques particuliers pour toute personne se trouvant à proximité immédiate.", 1), ("Il convient en revanche d'éviter toute manipulation, en particulier toute tentative de démontage de la source, qui ne peut être réalisée que par des techniciens spécialisés.\nL'ASN demande que toute personne trouvant ce porte-source contacte :\n- l'Autorité de sûreté nucléaire : Direction au 01 43 19 71 05 · Division Paris au 01-44-59-47-98 ;\nPar ailleurs, compte tenu du défaut d'étiquetage sur ces appareils, l'ASN appelle à la plus grande vigilance toutes les sociétés détenant ce type de dispositifs de mesure d'empoussièrement fourni par la société Environnement SA, notamment lors de leur démantèlement.", 1)] | Perte d'une source de Prométhéum 147 du CEA de Saclay . Cette source faisait partie d'un appareil de mesure d'empoussièrement, dont le démantèlement a été initié en juin 2006. Il est apparu que cette seconde partie, bien que non étiquetée, contenait en fait la source. Le CEA qui n'avait pas eu connaissance de ce défaut d'étiquetage, a évacué la partie de l'appareil de mesure contenant la source vers une filière conventionnelle d'élimination des déchets en juin 2006. Cette source dont l'activité résiduelle a été estimée à environ 500 kBq par le CEA, n'a pu être localisée à ce jour. L'ensemble constitué de la source et du porte-source ne présente pas, dans les conditions normales d'utilisation, de risques particuliers pour toute personne se trouvant à proximité immédiate. Il convient en revanche d'éviter toute manipulation, en particulier toute tentative de démontage de la source, qui ne peut être réalisée que par des techniciens spécialisés. L'ASN demande que toute personne trouvant ce porte-source contacte : - l'Autorité de sûreté nucléaire : Direction au 01 43 19 71 05 · Division Paris au 01-44-59-47-98 ; Par ailleurs, compte tenu du défaut d'étiquetage sur ces appareils, l'ASN appelle à la plus grande vigilance toutes les sociétés détenant ce type de dispositifs de mesure d'empoussièrement fourni par la société Environnement SA, notamment lors de leur démantèlement. | Perte d'une source de Prométhéum 147 du CEA de Saclay. Cette source faisait partie d'un appareil de mesure d'empoussièrement. Le CEA n'avait pas eu connaissance de ce défaut d'étiquetage. L'ASN demande que toute personne trouvant ce porte-source contacte.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-1-au-centre-CEA-de-Saclay | Incident de niveau 1 au centre CEA de Saclay. Le Collège de l'ASN convoque le directeur du centre CEA. Le 13 septembre 2007, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'un incident relatif à l'entrée d'un opérateur dans une zone interdite au titre de la radioprotection. Le 10 septembre, afin de corriger un dysfonctionnement technique survenu lors de la coulée de béton dans un fût de déchets au sein de la cellule de bétonnage de l'INB 72, un salarié de la société sous-traitante en charge de ces opérations est entré dans la cellule, alors qu'il s'agissait d'une zone interdite, classée "rouge" au titre de la radioprotection. Sans être exposé à une dose de radioactivité significative, l'opérateur aurait reçu, au vu des relevés dosimétriques, pendant son séjour dans la cellule, une dose équivalente à celle estimée habituellement pour une journée de travail complète. Le confinement de la cellule n'a plus été assuré pendant l'ouverture de la cellule. La balise de détection située à l'extérieur de la cellule n'a toutefois relevé aucune contamination externe pendant l'intervention de ce salarié. Depuis l'événement, l'exploitant a interrompu la production de colis dans cette cellule de bétonnage et en a condamné l'accès. L'ASN a mené une inspection réactive le 14 septembre. Cette inspection a mis en lumière l'absence de règles régissant l'accès à cette zone interdite, l'absence de dispositions matérielles en interdisant l'accès et le non-respect des règles générales d'exploitation, ce qui a conduit à une dégradation partielle du confinement. Cet incident a montré des insuffisances dans la gestion par le CEA de la zone « rouge » et a entraîné la dégradation du confinement de la cellule pendant son ouverture. Toutefois, compte tenu de la faible radioactivité régnant dans la zone et de l'utilisation par l'opérateur de moyens de mesure avant d'y pénétrer, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES. L'ASN souligne cependant que cet incident fait suite à plusieurs dysfonctionnements dans l'exploitation de cette installation relevés à l'occasion de ses inspections, notamment dans les domaines de la surveillance des prestataires et du risque lié à la manipulation de combustible. Le Collège de l'ASN a donc convoqué le directeur du centre CEA de Saclay, afin qu'il s'explique sur ces dysfonctionnements et présente le plan d'actions qu'il se propose de mettre en oeuvre pour y remédier. La rencontre aura lieu le 30 octobre prochain. | [('Incident de niveau 1 au centre CEA de Saclay.', 0), ("\nLe Collège de l'ASN convoque le directeur du centre CEA.", 0), ('\nLe 13 septembre 2007, le Commissariat à l\'énergie atomique (CEA) a informé l\'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d\'un incident relatif à l\'entrée d\'un opérateur dans une zone interdite au titre de la radioprotection.\nLe 10 septembre, afin de corriger un dysfonctionnement technique survenu lors de la coulée de béton dans un fût de déchets au sein de la cellule de bétonnage de l\'INB 72, un salarié de la société sous-traitante en charge de ces opérations est entré dans la cellule, alors qu\'il s\'agissait d\'une zone interdite, classée "rouge" au titre de la radioprotection.', 1), ("\nSans être exposé à une dose de radioactivité significative, l'opérateur aurait reçu, au vu des relevés dosimétriques, pendant son séjour dans la cellule, une dose équivalente à celle estimée habituellement pour une journée de travail complète.", 1), ("Le confinement de la cellule n'a plus été assuré pendant l'ouverture de la cellule", 0), ('.', 0), ("La balise de détection située à l'extérieur de la cellule n'a toutefois relevé aucune contamination externe pendant l'intervention de ce salarié.", 0), ("Depuis l'événement, l'exploitant a interrompu la production de colis dans cette cellule de bétonnage et en a condamné l'accès.", 0), ("L'ASN a mené une inspection réactive le 14 septembre.", 1), ("Cette inspection a mis en lumière l'absence de règles régissant l'accès à cette zone interdite, l'absence de dispositions matérielles en interdisant l'accès et le non-respect des règles générales d'exploitation, ce qui a conduit à une dégradation partielle du confinement.", 0), ('\nCet incident a montré des insuffisances dans la gestion par le CEA de la zone « rouge » et a entraîné la dégradation du confinement de la cellule pendant son ouverture.', 0), ("Toutefois, compte tenu de la faible radioactivité régnant dans la zone et de l'utilisation par l'opérateur de moyens de mesure avant d'y pénétrer, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1), ("\nL'ASN souligne cependant que cet incident fait suite à plusieurs dysfonctionnements dans l'exploitation de cette installation relevés à l'occasion de ses inspections, notamment dans les domaines de la surveillance des prestataires et du risque lié à la manipulation de combustible.\nLe Collège de l'ASN a donc convoqué le directeur du centre CEA de Saclay, afin qu'il s'explique sur ces dysfonctionnements et présente le plan d'actions qu'il se propose de mettre en oeuvre pour y remédier.", 0), ('La rencontre aura lieu', 0), ('le 30 octobre prochain.', 1)] | Le 13 septembre 2007, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'un incident relatif à l'entrée d'un opérateur dans une zone interdite au titre de la radioprotection. Le 10 septembre, afin de corriger un dysfonctionnement technique survenu lors de la coulée de béton dans un fût de déchets au sein de la cellule de bétonnage de l'INB 72, un salarié de la société sous-traitante en charge de ces opérations est entré dans la cellule, alors qu'il s'agissait d'une zone interdite, classée "rouge" au titre de la radioprotection. Sans être exposé à une dose de radioactivité significative, l'opérateur aurait reçu, au vu des relevés dosimétriques, pendant son séjour dans la cellule, une dose équivalente à celle estimée habituellement pour une journée de travail complète. L'ASN a mené une inspection réactive le 14 septembre. Toutefois, compte tenu de la faible radioactivité régnant dans la zone et de l'utilisation par l'opérateur de moyens de mesure avant d'y pénétrer, cet incident est classé au niveau 1 de l'échelle INES. le 30 octobre prochain. | Le 10 septembre 2007, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) informé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d'un incident relatif to l'entrée of un opérateur dans une zone interdite au titre of the radioprotection. L'ASN a mené une inspection réactive le 14 September.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Centre-d-Etudes-du-CEA-Marcoule-Gard | Centre d'Etudes du CEA - Marcoule (Gard). Dépassement de la vitesse de réchauffement du sodium du circuit primaire autorisée dans les prescriptions techniques de l'installation lors de la montée en puissance du réacteur. Le 10 mai 2007, lors du démarrage du réacteur de la Centrale Phénix, un dépassement de la vitesse limite de réchauffement du sodium du circuit primaire définie dans les prescriptions techniques de l'installation a été constatée durant 8 minutes. Le suivi du réchauffement du sodium du circuit primaire a pour but d'assurer l'intégrité à long terme de la cuve du réacteur en limitant les contraintes thermiques et mécaniques qu'elle subit. Le réglage inadapté de la vitesse des pompes du circuit primaire a entraîné une augmentation rapide de la température de ce circuit. Le suivi de la température au cours de la phase de démarrage, effectué par un opérateur au travers d'un relevé toutes les 30 minutes au lieu des 5 minutes prévues dans les documents d'exploitation n'a pas permis de détecter cette hausse en temps réel. Cet événement avait été classé initialement au niveau 0 par l'exploitant. Cependant, l'analyse approfondie réalisée par l'exploitant a mis en évidence une procédure incomplète concernant le suivi de la vitesse de réchauffement du sodium et la manœuvre de repli en cas d'augmentation rapide de cette vitesse. L'exploitant, considérant ce facteur supplémentaire au non-respect du référentiel, a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, le matériel et l'environnement. Le réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité. | [("Centre d'Etudes du CEA - Marcoule (Gard).", 0), ("Dépassement de la vitesse de réchauffement du sodium du circuit primaire autorisée dans les prescriptions techniques de l'installation lors de la montée en puissance du réacteur.\nLe 10 mai 2007, lors du démarrage du réacteur de la Centrale Phénix, un dépassement de la vitesse limite de réchauffement du sodium du circuit primaire définie dans les prescriptions techniques de l'installation a été constatée durant 8 minutes.\n", 1), ("Le suivi du réchauffement du sodium du circuit primaire a pour but d'assurer l'intégrité à long terme de la cuve du réacteur en limitant les contraintes thermiques et mécaniques qu'elle subit.", 0), ('\nLe réglage inadapté de la vitesse des pompes du circuit primaire a entraîné une augmentation rapide de la température de ce circuit.', 0), ("Le suivi de la température au cours de la phase de démarrage, effectué par un opérateur au travers d'un relevé toutes les 30 minutes au lieu des 5 minutes prévues dans les documents d'exploitation n'a pas permis de détecter cette hausse en temps réel.", 1), ("\nCet événement avait été classé initialement au niveau 0 par l'exploitant.", 0), ("Cependant, l'analyse approfondie réalisée par l'exploitant a mis en évidence une procédure incomplète concernant le suivi de la vitesse de réchauffement du sodium et la manœuvre de repli en cas d'augmentation rapide de cette vitesse.", 0), ("L'exploitant, considérant ce facteur supplémentaire au non-respect du référentiel, a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 0), ("\nCet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, le matériel et l'environnement.", 1), ('\nLe réacteur PHENIX, exploité par le CEA sur le site de MARCOULE (Gard) utilise du sodium comme fluide caloporteur.', 0), ("Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité.", 1)] | Dépassement de la vitesse de réchauffement du sodium du circuit primaire autorisée dans les prescriptions techniques de l'installation lors de la montée en puissance du réacteur. Le 10 mai 2007, lors du démarrage du réacteur de la Centrale Phénix, un dépassement de la vitesse limite de réchauffement du sodium du circuit primaire définie dans les prescriptions techniques de l'installation a été constatée durant 8 minutes. Le suivi de la température au cours de la phase de démarrage, effectué par un opérateur au travers d'un relevé toutes les 30 minutes au lieu des 5 minutes prévues dans les documents d'exploitation n'a pas permis de détecter cette hausse en temps réel. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, le matériel et l'environnement. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport de la chaleur vers deux générateurs de vapeur qui permettent ensuite d'assurer le fonctionnement du groupe de production d'électricité. | Le 10 mai 2007, lors du démarrage du réacteur de la Centrale Phénix, un dépassement de la vitesse limite de réchauffement du sodium du circuit primaire définie. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel, le matériel and l'environnement. Quatre échangeurs intermédiaires et deux circuits secondaires en sodium assurent le transport of the chaleur vers deux générateurs de vapeur. | [15 empty] | 5 minutes; 8 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-n-2-Indisponibilite-du-systeme-de-filtration-d-iode-dans-le-batiment-combustible | Réacteur n°2 Indisponibilité du système de filtration d'iode dans le bâtiment combustible. Du 5 au 26 avril 2005, le système de filtration d’iode du bâtiment combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chooz B a été indisponible en raison de la mauvaise position d’un organe de réglage. Le bâtiment combustible est un bâtiment confiné où sont entreposés les éléments combustibles, soit en attente de chargement dans le réacteur, soit en cours de refroidissement avant qu’ils puissent être évacués. Dans le cas où un élément combustible serait détérioré, de l’iode radioactif pourrait être mêlé à l’atmosphère de ce bâtiment. Dans un tel cas, un circuit de ventilation démarrerait automatiquement pour évacuer et filtrer l’iode sur des filtres spéciaux appelés ‘’ pièges à iode ’’. C’est en plaçant l’organe de réglage de ce circuit dans une mauvaise configuration, après avoir testé l’efficacité des pièges à iode le 5 avril, qu’un opérateur a provoqué l’indisponibilité du système de filtration d’iode. La vérification du fonctionnement de ce système, le 26 avril, dans le cadre d’une opération de maintenance sur un autre circuit, a permis de détecter cette indisponibilité et d’y remédier. Le système de filtration d’iode aurait dû être disponible lors des opérations de manutentions des éléments combustibles qui se sont déroulées entre le 5 et le 26 avril. Pour ce motif, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Réacteur n°2 Indisponibilité du système de filtration d'iode dans le bâtiment combustible.", 1), ('\nDu 5 au 26 avril 2005, le système de filtration d’iode du bâtiment combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chooz B a été indisponible en raison de la mauvaise position d’un organe de réglage.\nLe bâtiment combustible est un bâtiment confiné où sont entreposés les éléments combustibles, soit en attente de chargement dans le réacteur, soit en cours de refroidissement avant qu’ils puissent être évacués.\nDans le cas où un élément combustible serait détérioré, de l’iode radioactif pourrait être mêlé à l’atmosphère de ce bâtiment.\nDans un tel cas, un circuit de ventilation démarrerait automatiquement pour évacuer et filtrer l’iode sur des filtres spéciaux appelés ‘’ pièges à iode ’’.\nC’est en plaçant l’organe de réglage de ce circuit dans une mauvaise configuration, après avoir testé l’efficacité des pièges à iode le 5 avril, qu’un opérateur a provoqué l’indisponibilité du système de filtration d’iode.', 1), ('La vérification du fonctionnement de ce système, le 26 avril, dans le cadre d’une opération de maintenance sur un autre circuit, a permis de détecter cette indisponibilité et d’y remédier.', 1), ('\nLe système de filtration d’iode aurait dû être disponible lors des opérations de manutentions des éléments combustibles qui se sont déroulées entre le 5 et le 26 avril.', 0), ('Pour ce motif, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Réacteur n°2 Indisponibilité du système de filtration d'iode dans le bâtiment combustible. Du 5 au 26 avril 2005, le système de filtration d’iode du bâtiment combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chooz B a été indisponible en raison de la mauvaise position d’un organe de réglage. Le bâtiment combustible est un bâtiment confiné où sont entreposés les éléments combustibles, soit en attente de chargement dans le réacteur, soit en cours de refroidissement avant qu’ils puissent être évacués. Dans le cas où un élément combustible serait détérioré, de l’iode radioactif pourrait être mêlé à l’atmosphère de ce bâtiment. Dans un tel cas, un circuit de ventilation démarrerait automatiquement pour évacuer et filtrer l’iode sur des filtres spéciaux appelés ‘’ pièges à iode ’’. C’est en plaçant l’organe de réglage de ce circuit dans une mauvaise configuration, après avoir testé l’efficacité des pièges à iode le 5 avril, qu’un opérateur a provoqué l’indisponibilité du système de filtration d’iode. La vérification du fonctionnement de ce système, le 26 avril, dans le cadre d’une opération de maintenance sur un autre circuit, a permis de détecter cette indisponibilité et d’y remédier. | Le système de filtration d’iode du bâtiment combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chooz B a été indisponible en raison of la mauvaise position of an organe de réglage. La vérification du fonctionnement de ce systéme, le 26 avril, dans le cadre d'une opération de maintenance sur un autre circuit, a permis de détecter cette indisponibilité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-du-report-de-la-surveillance-incendie-a-la-suite-d-un-episode-orageux | Défaillance du report de la surveillance incendie à la suite d'un épisode orageux. Le 17 septembre 2007 à 22H00, à la suite d'un épisode orageux important, le report principal des alarmes incendie d'un bâtiment est tombé en panne au niveau du poste de surveillance général. Un dispositif de secours a fonctionné jusqu'au 18 septembre à 5h00, heure à laquelle il a lui aussi été rendu indisponible. Le report des alarmes incendie n'a alors pas fonctionné pendant 5 heures au niveau du poste de surveillance du bâtiment. Les fonctions de détection et d'extinction incendie ont néanmoins été maintenues au niveau de chaque local et des rondes de surveillance spécifique ont été mises en place par l'exploitant. Le report de la surveillance incendie a été rétabli le 18 septembre 2007 à 10H00. L'exploitant procède a une analyse approfondie de l'événement, qu'il devra transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire. En raison de la transgression d'une prescription technique de l'installation, l'exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. | [("Défaillance du report de la surveillance incendie à la suite d'un épisode orageux.", 1), ("Le 17 septembre 2007 à 22H00, à la suite d'un épisode orageux important, le report principal des alarmes incendie d'un bâtiment est tombé en panne au niveau du poste de surveillance général.", 1), ("Un dispositif de secours a fonctionné jusqu'au 18 septembre à 5h00, heure à laquelle il a lui aussi été rendu indisponible.", 1), ("Le report des alarmes incendie n'a alors pas fonctionné pendant 5 heures au niveau du poste de surveillance du bâtiment.", 0), ("Les fonctions de détection et d'extinction incendie ont néanmoins été maintenues au niveau de chaque local et des rondes de surveillance spécifique ont été mises en place par l'exploitant.", 0), ('\nLe report de la surveillance incendie a été rétabli le 18 septembre 2007 à 10H00.', 1), ("\nL'exploitant procède a une analyse approfondie de l'événement, qu'il devra transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire.\nEn raison de la transgression d'une prescription technique de l'installation, l'exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 1), ("\nL'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement.\nL'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.", 1)] | Défaillance du report de la surveillance incendie à la suite d'un épisode orageux. Le 17 septembre 2007 à 22H00, à la suite d'un épisode orageux important, le report principal des alarmes incendie d'un bâtiment est tombé en panne au niveau du poste de surveillance général. Un dispositif de secours a fonctionné jusqu'au 18 septembre à 5h00, heure à laquelle il a lui aussi été rendu indisponible. Le report de la surveillance incendie a été rétabli le 18 septembre 2007 à 10H00. L'exploitant procède a une analyse approfondie de l'événement, qu'il devra transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire. En raison de la transgression d'une prescription technique de l'installation, l'exploitant a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. | L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. L'exploitant procède a une analyse approfondie de l'événement, qu'il devra transmettre to l'Autorité de sûreté nucléaire. | [15 empty] | 5 heures
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-tenue-de-travail-contaminee-en-zone-reglementee | Découverte d'une tenue de travail contaminée en zone réglementée. Le 23 mai 2007, une contamination a été détectée sur une tenue de travail au moment de son nettoyage à la lingerie. L'analyse approfondie transmise par l'exploitant le 3 août 2007 a montré que deux opérateurs ont eu leurs vêtements de travail contaminés superficiellement lors d'un travail en boîte à gants. Cette contamination n'a pas été détectée lors de la phase de travail et au moment du contrôle en sortie de zone. Les examens radiotoxicologiques complémentaires réalisés auprès des deux agents ayant travaillé dans la zone concernée ont permis d'écarter toute contamination interne de ceux-ci. L'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection le 31 août 2007 afin d'évaluer les circonstances de survenue de cet évènement. L'inspection a mis en évidence un positionnement inadéquat des appareils de surveillance atmosphérique et de contrôle radiologique au poste de travail au moment de la survenue de l'événement. Ce mauvais positionnement n'a pas permis une détection précoce de la contamination. Le contrôle des personnels a ensuite été mal réalisé, ce qui n'a pas permis de détecter la contamination en sortie de zone. Enfin, l'événement met en évidence des lacunes dans l'encadrement des opérateurs en phase de formation. Cet événement, initialement classé par l'exploitant au niveau 0 de l'échelle INES, n'a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l'environnement. Cependant, les dysfonctionnements relevés dans la culture de sûreté et de radioprotection au cours de l'analyse ont amené l'exploitant à proposer à l'Autorité de sûreté nucléaire un reclassement de cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. L'Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu), implanté sur le site du CEA/CADARACHE, est une installation gérée par AREVA NC où étaient réalisés, jusqu'en juillet 2003, des crayons de combustibles MOX pour les réacteurs à eau pressurisée. Depuis cet arrêt, l'atelier se consacre au conditionnement des rebuts de ses anciennes fabrications et prépare son démantèlement. Par la décision n°2007-DC-0036 du 21 mars 2007, l'Autorité de sûreté nucléaire a fixé au 30 juin 2008 la date limite d'évacuation et matières traitées et non traitées de l'ATPu. | [("Découverte d'une tenue de travail contaminée en zone réglementée.", 1), ('\nLe 23 mai 2007, une contamination a été détectée sur une tenue de travail au moment de son nettoyage à la lingerie.', 0), ("L'analyse approfondie transmise par l'exploitant le 3 août 2007 a montré que deux opérateurs ont eu leurs vêtements de travail contaminés superficiellement lors d'un travail en boîte à gants.", 1), ("Cette contamination n'a pas été détectée lors de la phase de travail et au moment du contrôle en sortie de zone.", 1), ("\nLes examens radiotoxicologiques complémentaires réalisés auprès des deux agents ayant travaillé dans la zone concernée ont permis d'écarter toute contamination interne de ceux-ci.\nL'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection le 31 août 2007 afin d'évaluer les circonstances de survenue de cet évènement.", 1), ("L'inspection a mis en évidence un positionnement inadéquat des appareils de surveillance atmosphérique et de contrôle radiologique au poste de travail au moment de la survenue de l'événement.", 0), ("Ce mauvais positionnement n'a pas permis une détection précoce de la contamination.", 0), ("Le contrôle des personnels a ensuite été mal réalisé, ce qui n'a pas permis de détecter la contamination en sortie de zone.", 0), ("Enfin, l'événement met en évidence des lacunes dans l'encadrement des opérateurs en phase de formation.", 0), ("Cet événement, initialement classé par l'exploitant au niveau 0 de l'échelle INES, n'a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l'environnement.", 1), ("Cependant, les dysfonctionnements relevés dans la culture de sûreté et de radioprotection au cours de l'analyse ont amené l'exploitant à proposer à l'Autorité de sûreté nucléaire un reclassement de cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.\nL'Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu), implanté sur le site du CEA/CADARACHE, est une installation gérée par AREVA NC où étaient réalisés, jusqu'en juillet 2003, des crayons de combustibles MOX pour les réacteurs à eau pressurisée.", 0), ("Depuis cet arrêt, l'atelier se consacre au conditionnement des rebuts de ses anciennes fabrications et prépare son démantèlement.", 0), ("Par la décision n°2007-DC-0036 du 21 mars 2007 Litre'Autorité de sûreté nucléaire a fixé au 30 juin 2008 la date limite d'évacuation et matières traitées et non traitées de l'ATPu.", 1)] | Découverte d'une tenue de travail contaminée en zone réglementée. L'analyse approfondie transmise par l'exploitant le 3 août 2007 a montré que deux opérateurs ont eu leurs vêtements de travail contaminés superficiellement lors d'un travail en boîte à gants. Cette contamination n'a pas été détectée lors de la phase de travail et au moment du contrôle en sortie de zone. Les examens radiotoxicologiques complémentaires réalisés auprès des deux agents ayant travaillé dans la zone concernée ont permis d'écarter toute contamination interne de ceux-ci. L'Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection le 31 août 2007 afin d'évaluer les circonstances de survenue de cet évènement. Cet événement, initialement classé par l'exploitant au niveau 0 de l'échelle INES, n'a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l'environnement. Par la décision n°2007-DC-0036 du 21 mars 2007 Litre'Autorité de sûreté nucléaire a fixé au 30 juin 2008 la date limite d'évacuation et matières traitées et non traitées de l'ATPu. | Découverte d'une tenue de travail contaminée en zone réglementée. L'analyse approfondie transmise par l'exploitant le 3 août 2007 a montré que deux opérateurs ont eu leurs vêtements de traVail contaminés superficiellement. Cette contamination n'a pas été détectée lors of la phase of travails. | [12 empty] | 2007, l | 2007 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-consignes-lors-du-transfert-d-echantillons-d-un-poste-de-production-vers-le-laboratoire | Non respect de consignes lors du transfert d'échantillons d'un poste de production vers le laboratoire. Le 15 août 2007, le suivi informatique des matières nucléaires a été mis en défaut lors du transfert d'échantillons entre un poste de production et un laboratoire d'analyse. Chaque mouvement physique de matière nucléaire doit selon les procédures en vigueur être suivi et validé par le système informatique de gestion de la production (SIGP)*, puis confirmé par l'opérateur. Le 17 août 2007, les opérateurs ont constaté que la quantité de matière effectivement présente à un poste ne correspondait pas à la valeur présente dans le système informatique de suivi. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation. L'exploitant a immédiatement rétabli la cohérence entre l'état réel des postes de travail et le système de suivi des matières. L'événement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire le 22 août 2007, au niveau 0 de l'échelle INES. L'exploitant a procédé a une analyse approfondie de l'événement. La cause principale identifiée est un non-respect par un opérateur d'une consigne résultant d'une prescription technique de l'installation. En raison de la transgression d'une prescription technique de l'installation, l'exploitant a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. L'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère. * Le SIGP a pour mission d'assurer, entre autres, la gestion et la traçabilité des matières nucléaires mises en oeuvre à tout instant et en temps réel. ** Un accident de criticité correspond au démarrage d'une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ». | [("Non respect de consignes lors du transfert d'échantillons d'un poste de production vers le laboratoire", 1), ('.', 1), ("\nLe 15 août 2007, le suivi informatique des matières nucléaires a été mis en défaut lors du transfert d'échantillons entre un poste de production et un laboratoire d'analyse.", 0), ("Chaque mouvement physique de matière nucléaire doit selon les procédures en vigueur être suivi et validé par le système informatique de gestion de la production (SIGP)*, puis confirmé par l'opérateur.", 0), ('Le 17 août 2007, les opérateurs ont constaté que la quantité de matière effectivement présente à un poste ne correspondait pas à la valeur présente dans le système informatique de suivi.', 0), ("\nCet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation.", 1), ("L'exploitant a immédiatement rétabli la cohérence entre l'état réel des postes de travail et le système de suivi des matières.", 0), ("L'événement", 1), ("a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire le 22 août 2007, au niveau 0 de l'échelle INES.", 1), ("\nL'exploitant a procédé a une analyse approfondie de l'événement.", 1), ("La cause principale identifiée est un non-respect par un opérateur d'une consigne résultant d'une prescription technique de l'installation.", 1), ("\nEn raison de la transgression d'une prescription technique de l'installation, l'exploitant a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.", 1), ("\nL'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement.", 1), ("\nL'usine MELOX, située sur le site de Marcoule dans le Gard, fabrique des assemblages de combustibles MOX destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.", 0), ("\n* Le SIGP a pour mission d'assurer, entre autres, la gestion et la traçabilité des matières nucléaires mises en oeuvre à tout instant et en temps réel.", 0), ('**', 1), ("Un accident de criticité correspond au démarrage d'une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ».", 1)] | Non respect de consignes lors du transfert d'échantillons d'un poste de production vers le laboratoire . Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte à la conception de l'installation. L'événement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire le 22 août 2007, au niveau 0 de l'échelle INES. L'exploitant a procédé a une analyse approfondie de l'événement. La cause principale identifiée est un non-respect par un opérateur d'une consigne résultant d'une prescription technique de l'installation. En raison de la transgression d'une prescription technique de l'installation, l'exploitant a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. L'événement n'a pas eu de conséquence pour le personnel et l'environnement. ** Un accident de criticité correspond au démarrage d'une réaction nucléaire non contrôlée lorsque la masse de matière nucléaire dépasse un certain seuil, appelé « masse critique ». | Non respect de consignes lors du transfert d'échantillons d'un poste de production vers le laboratoire. Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en raison des marges importantes prises en compte. L'événement a été déclaré au niveau 0 de l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-prescription-des-specifications-techniques-d-exploitation-relative-a-la-position-de-certaines-grappes-de-commande | Non respect de la prescription des spécifications techniques d'exploitation relative à la position de certaines grappes de commande. Le 9 août 2007, alors que le réacteur était à puissance nulle, l'application d'un document opératoire erroné a conduit à ne pas respecter la prescription des spécifications techniques d'exploitation (STE) relative à la position des grappes de commande. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant peut : - ajuster la concentration en bore de l'eau du circuit primaire ; le bore a la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - positionner les grappes de commande dans le cœur ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Avant le redémarrage du réacteur, l'exploitant procède à des essais pour vérifier en particulier le bon réglage des différents compteurs de positionnement des grappes de commande. Lors de ces essais le 9 août 2007, l'exploitant a utilisé un document opératoire erroné et a ainsi placé certaines grappes de commande dans une position interdite par les STE. Toutefois, à l'issue des essais, les grappes de commande ont été placées dans une configuration conforme aux STE. En raison des lacunes mises en évidence dans la culture de sûreté de l'exploitant, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non respect de la prescription des spécifications techniques d'exploitation relative à la position de certaines grappes de commande.", 0), ("Le 9 août 2007, alors que le réacteur était à puissance nulle, l'application d'un document opératoire erroné a conduit à ne pas respecter la prescription des spécifications techniques d'exploitation (STE) relative à la position des grappes de commande.", 0), ("Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant peut :\n- ajuster la concentration en bore de l'eau du circuit primaire ; le bore a la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. \n- positionner les grappes de commande dans le cœur ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.\nAvant le redémarrage du réacteur, l'exploitant procède à des essais pour vérifier en particulier le bon réglage des différents compteurs de positionnement des grappes de commande.", 1), ("Lors de ces essais le 9 août 2007 Litre'exploitant a utilisé un document opératoire erroné et a ainsi placé certaines grappes de commande dans une position interdite par les STE.", 1), ("Toutefois, à l'issue des essais, les grappes de commande ont été placées dans une configuration conforme aux STE.", 1), ("\nEn raison des lacunes mises en évidence dans la culture de sûreté de l'exploitant, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant peut : - ajuster la concentration en bore de l'eau du circuit primaire ; le bore a la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - positionner les grappes de commande dans le cœur ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Avant le redémarrage du réacteur, l'exploitant procède à des essais pour vérifier en particulier le bon réglage des différents compteurs de positionnement des grappes de commande. Lors de ces essais le 9 août 2007 Litre'exploitant a utilisé un document opératoire erroné et a ainsi placé certaines grappes de commande dans une position interdite par les STE. Toutefois, à l'issue des essais, les grappes de commande ont été placées dans une configuration conforme aux STE. En raison des lacunes mises en évidence dans la culture de sûreté de l'exploitant, l'événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant peut :- ajuster la concentration en bore de l'eau du circuit primaire. Le bore a la propriété d'absorber les neutrons produits par la ré reaction nu Cléaire. | [12 empty] | 2007, l | 2007 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-quart-de-la-dose-individuelle-reglementaire-pour-un-intervenant | Dépassement du quart de la dose individuelle réglementaire pour un intervenant. Le 21 août 2007, alors que le réacteur n°4 est à l'arrêt, un intervenant d'une entreprise prestataire d'EDF a intégré une dose de 5.5 mSv au cours d'opérations de décontamination. La limite réglementaire annuelle pour les travailleurs étant de 20 mSv, cet intervenant a dépassé le quart de la dose individuelle annuelle réglementaire. A l'issue du rechargement du cœur du réacteur en fin d'arrêt, il est nécessaire de procéder à la décontamination des parois de la piscine du bâtiment réacteur après sa vidange. Ces opérations ont été réalisées en deux étapes. La première partie consistait à un lavage au nettoyeur haute pression de la piscine du bâtiment réacteur suivi d'un assèchement par raclage de l'eau. La deuxième partie consistait au nettoyage au chiffon d'une rainure du compartiment de transfert des assemblages combustible, puis au regroupement de sacs de déchets. C'est lors de son déshabillage à l'issue des opérations de décontamination, que l'intervenant a constaté qu'il avait intégré une dose imprévue de 5.5 mSV. A la suite de ce constat, le chantier a été stoppé, et avant d'autoriser sa poursuite, un certain nombre de dispositions ont été décidées pour s'assurer de la maîtrise du chantier et de sa dosimétrie. L'assainissement du local a pu alors être réalisé de manière conforme. Les premiers éléments de l'analyse montrent que l'ensemble des dispositions de radioprotection n'ont pas été appliquées correctement, avec notamment l'absence de surveillance à distance de l'évolution de la dosimétrie de l'intervenant. En dépit de cette surexposition, la dosimétrie de l'intervenant sur douze mois glissants reste inférieure à la limite annuelle de 20 mSV. En raison du dépassement non prévu du quart de la dose individuelle réglementaire, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Dépassement du quart de la dose individuelle réglementaire pour un intervenant.', 1), ("\nLe 21 août 2007, alors que le réacteur n°4 est à l'arrêt, un intervenant d'une entreprise prestataire d'EDF a intégré une dose de 5.5 mSv au cours d'opérations de décontamination.", 1), ('La limite réglementaire annuelle pour les travailleurs étant de 20 mSv, cet intervenant a dépassé le quart de la dose individuelle annuelle réglementaire.', 1), ("A l'issue du rechargement du cœur du réacteur en fin d'arrêt, il est nécessaire de procéder à la décontamination des parois de la piscine du bâtiment réacteur après sa vidange.", 0), ('Ces opérations ont été réalisées en deux étapes', 1), ('.', 1), ("La première partie consistait à un lavage au nettoyeur haute pression de la piscine du bâtiment réacteur suivi d'un assèchement par raclage de l'eau.", 0), ("La deuxième partie consistait au nettoyage au chiffon d'une rainure du compartiment de transfert des assemblages combustible, puis au regroupement de sacs de déchets.", 1), ("C'est lors de son déshabillage à l'issue des opérations de décontamination, que l'intervenant a constaté qu'il avait intégré une dose imprévue de 5.5 mSV", 0), ('.', 1), ("A la suite de ce constat, le chantier a été stoppé, et avant d'autoriser sa poursuite, un certain nombre de dispositions ont été décidées pour s'assurer de la maîtrise du chantier et de sa dosimétrie.", 0), ("L'assainissement du local a pu alors être réalisé de manière conforme.", 1), ("Les premiers éléments de l'analyse montrent que l'ensemble des dispositions de radioprotection n'ont pas été appliquées correctement, avec notamment l'absence de surveillance à distance de l'évolution de la dosimétrie de l'intervenant.", 0), ("\nEn dépit de cette surexposition, la dosimétrie de l'intervenant sur douze mois glissants reste inférieure à la limite annuelle de 20 mSV.\nEn raison du dépassement non prévu du quart de la dose individuelle réglementaire, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Dépassement du quart de la dose individuelle réglementaire pour un intervenant. Le 21 août 2007, alors que le réacteur n°4 est à l'arrêt, un intervenant d'une entreprise prestataire d'EDF a intégré une dose de 5.5 mSv au cours d'opérations de décontamination. La limite réglementaire annuelle pour les travailleurs étant de 20 mSv, cet intervenant a dépassé le quart de la dose individuelle annuelle réglementaire. Ces opérations ont été réalisées en deux étapes . La deuxième partie consistait au nettoyage au chiffon d'une rainure du compartiment de transfert des assemblages combustible, puis au regroupement de sacs de déchets. . L'assainissement du local a pu alors être réalisé de manière conforme. En dépit de cette surexposition, la dosimétrie de l'intervenant sur douze mois glissants reste inférieure à la limite annuelle de 20 mSV. En raison du dépassement non prévu du quart de la dose individuelle réglementaire, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Un intervenant d'une entreprise prestataire d'EDF a intégré une dose de 5.5 mSv au cours d'opérations de décontamination. La limite réglementaire annuelle pour les travailleurs étant de 20 mSV, cet intervenant a dépassé le quart de la dose individuelle réglementsaire. L'assainissement du local a pu alors être réalisé de manière conforme. En dépit de cette surexposition, la dosimétrie de l'intervenant sur douze mois glissants reste inf
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation25 | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le 13 août 2007, alors que le réacteur n°2 était en puissance, l'exploitant a provoqué le cumul de l'indisponibilité de deux équipements de secours, ce qui est interdit par les spécifications techniques d'exploitation. Le volume d'eau contenu dans le réservoir servant à faire l'appoint en eau du circuit primaire (réservoir PTR) a été détecté inférieur au volume requis (1670 m3 pour 1672 m3 requis), alors que la procédure pour la mise en oeuvre d'un essai périodique provoquant une indisponibilité sur le circuit d'injection de sécurité avait été lancée. Cette situation résulte d'une mauvaise lecture des capteurs de niveau du réservoir suivi d'une détection tardive de cette erreur. L'indisponibilité d'un équipement pour la réalisation d'opérations de maintenance préventive ou d'un essai périodique n'est autorisée que si aucune autre indisponibilité sur un matériel n'est déjà en cours. Le cumul des deux indisponibilités a duré 1h15. En cas d'accident tel qu'une fuite du circuit primaire, le basculement en phase de recirculation du circuit d'injection de sécurité et du circuit d'aspersion dans le bâtiment réacteur, qui utilisent tous les deux l'eau du réservoir PTR, aurait été légèrement anticipé. En raison du non-respect des règles d'exploitation, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Non-respect des spécifications techniques d'exploitation", 1), ('.', 1), ("\nLe 13 août 2007, alors que le réacteur n°2 était en puissance, l'exploitant a provoqué le cumul de l'indisponibilité de deux équipements de secours, ce qui est interdit par les spécifications techniques d'exploitation.\nLe volume d'eau contenu dans le réservoir servant à faire l'appoint en eau du circuit primaire (réservoir PTR)", 1), ("a été détecté inférieur au volume requis (1670 m3 pour 1672 m3 requis), alors que la procédure pour la mise en oeuvre d'un essai périodique provoquant une indisponibilité sur le circuit d'injection de sécurité avait été lancée.", 1), ("Cette situation résulte d'une mauvaise lecture des capteurs de niveau du réservoir suivi d'une détection tardive de cette erreur.", 0), ("\nL'indisponibilité d'un équipement pour la réalisation d'opérations de maintenance préventive ou d'un essai périodique n'est autorisée que si aucune autre indisponibilité sur un matériel n'est déjà en cours.", 1), ('\nLe cumul des deux indisponibilités a duré 1h15.', 1), ("En cas d'accident tel qu'une fuite du circuit primaire, le basculement en phase de recirculation du circuit d'injection de sécurité et du circuit d'aspersion dans le bâtiment réacteur, qui utilisent tous les deux l'eau du réservoir PTR, aurait été légèrement anticipé.", 1), ("\nEn raison du non-respect des règles d'exploitation, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation . Le 13 août 2007, alors que le réacteur n°2 était en puissance, l'exploitant a provoqué le cumul de l'indisponibilité de deux équipements de secours, ce qui est interdit par les spécifications techniques d'exploitation. Le volume d'eau contenu dans le réservoir servant à faire l'appoint en eau du circuit primaire (réservoir PTR) a été détecté inférieur au volume requis (1670 m3 pour 1672 m3 requis), alors que la procédure pour la mise en oeuvre d'un essai périodique provoquant une indisponibilité sur le circuit d'injection de sécurité avait été lancée. L'indisponibilité d'un équipement pour la réalisation d'opérations de maintenance préventive ou d'un essai périodique n'est autorisée que si aucune autre indisponibilité sur un matériel n'est déjà en cours. Le cumul des deux indisponibilités a duré 1h15. En cas d'accident tel qu'une fuite du circuit primaire, le basculement en phase de recirculation du circuit d'injection de sécurité et du circuit d'aspersion dans le bâtiment réacteur, qui utilisent tous les deux l'eau du réservoir PTR, aurait été légèrement anticipé. En raison du non-respect des règles d'exploitation, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. Le volume d'eau contenu dans le réservoir servant à faire l'appoint en eau du circuit primaire (réservoir PTR) a été détecté inférieur au volume requis (1670 m3 pour 1672 m3 requis) L'indisponibilité d'un équipement pour la réalisation d'opérations de maintenance préventive n'est autorisée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inhibition-d-alarmes-du-systemes-de-mesure-du-flux-de-neutrons | Inhibition d'alarmes du systèmes de mesure du flux de neutrons. Le 21 mai 2007, alors que le réacteur n° 3 était en cours de redémarrage, des alarmes relatives au système de flux neutronique ont été inhibées. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Lors de la montée en température du circuit primaire, certaines alarmes indiquant un flux de neutrons élevé sont apparues brièvement à plusieurs reprises en salle de commande. Après vérification de l'acceptabilité des valeurs mesurées et la mise en oeuvre d'une surveillance renforcée du flux neutronique, les opérateurs ont décidé d'inhiber ces alarmes et de continuer les opérations en cours. La désactivation de ces alarmes n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation. Cet incident n'a pas eu de conséquences réelles pour les personnes et l'environnement. Toutefois, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [("Inhibition d'alarmes du systèmes de mesure du flux de neutrons.", 1), ("\nLe 21 mai 2007, alors que le réacteur n° 3 était en cours de redémarrage, des alarmes relatives au système de flux neutronique ont été inhibées.\nL'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance.\n", 1), ('Lors de la montée en température du circuit primaire, certaines alarmes indiquant un flux de neutrons élevé sont apparues brièvement à plusieurs reprises en salle de commande.', 1), ("Après vérification de l'acceptabilité des valeurs mesurées et la mise en oeuvre d'une surveillance renforcée du flux neutronique, les opérateurs ont décidé d'inhiber ces alarmes et de continuer les opérations en cours.", 1), ("La désactivation de ces alarmes n'est pas autorisée par les règles générales d'exploitation.", 0), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquences réelles pour les personnes et l'environnement.", 1), ("Toutefois, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Inhibition d'alarmes du systèmes de mesure du flux de neutrons. Le 21 mai 2007, alors que le réacteur n° 3 était en cours de redémarrage, des alarmes relatives au système de flux neutronique ont été inhibées. L'exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le coeur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Lors de la montée en température du circuit primaire, certaines alarmes indiquant un flux de neutrons élevé sont apparues brièvement à plusieurs reprises en salle de commande. Après vérification de l'acceptabilité des valeurs mesurées et la mise en oeuvre d'une surveillance renforcée du flux neutronique, les opérateurs ont décidé d'inhiber ces alarmes et de continuer les opérations en cours. Cet incident n'a pas eu de conséquences réelles pour les personnes et l'environnement. Toutefois, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Inhibition d'alarmes du systèmes de mesure du flux de neutrons. Le 21 mai 2007, alors que le réacteur n° 3 était en cours de redémarrage, des alarmes relatives au systéme de flux neutronique ont été inhibées. Cet incident n'a pas eu de conséquences réelles pour les personnes et l'environnement. Toutefois, en raison du non respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a classé au niveau 1 of l'échelle INES.