## Sheet1
url | text | labeled_sentences | extracted_summary | generated_summary | powertrain_BEV | powertrain_HEV | powertrain_PHEV | powertrain_MHEV | powertrain_FCEV | fuel_Petrol | fuel_Diesel | fuel_eFuel | fuel_Hydrogen | fuel_CNG | topologies | batteries | units | stds_units | charging points | charging time | acceleration
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite6 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 20 avril 2021à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1]. L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Dans cette installation, un réseau centralisé permet d’aspirer les particules fines de matière uranifère présente dans les équipements. Cette matière doit ensuite être tamisée afin de séparer la matière uranifère réutilisable des autres résidus collectés. Avant tamisage, la matière est entreposée en bouteillons, sur des emplacements dédiés et verrouillés au sol. Ces bouteillons doivent ensuite être transportés unitairement. Le 19 avril 2021, les opérateurs en charge de l’opération de tamisage des bouteillons ont procédé à leur déplacement. Pour le transfert, ils ont utilisé un chariot porte-bouteillons, chariot interdit pour ce type de matière. Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont isolé les bouteillons et les ont entreposés sur des emplacements dédiés à ce type de matière. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). _______________________. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. . Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. | [('Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité.', 0), ("\nLa société Framatome a déclaré le 20 avril 2021à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1].\nL’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression.", 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.", 1), ('Dans cette installation, un réseau centralisé permet d’aspirer les particules fines de matière uranifère présente dans les équipements.', 1), ('Cette matière doit ensuite être tamisée afin de séparer la matière uranifère réutilisable des autres résidus collectés.', 0), ('Avant tamisage, la matière est entreposée en bouteillons, sur des emplacements dédiés et verrouillés au sol.', 1), ('Ces bouteillons doivent ensuite être transportés unitairement.', 1), ('\nLe 19 avril 2021, les opérateurs en charge de l’opération de tamisage des bouteillons ont procédé à leur déplacement.', 1), ('Pour le transfert, ils ont utilisé un chariot porte-bouteillons, chariot interdit pour ce type de matière.', 1), ('\nDès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont isolé les bouteillons et les ont entreposés sur des emplacements dédiés à ce type de matière.\nCompte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.', 0), ('\nEn raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('_______________', 1), ('________.', 1), ('\n[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. .', 0), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0)] | La société Framatome a déclaré le 20 avril 2021à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1]. L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Dans cette installation, un réseau centralisé permet d’aspirer les particules fines de matière uranifère présente dans les équipements. Avant tamisage, la matière est entreposée en bouteillons, sur des emplacements dédiés et verrouillés au sol. Ces bouteillons doivent ensuite être transportés unitairement. Le 19 avril 2021, les opérateurs en charge de l’opération de tamisage des bouteillons ont procédé à leur déplacement. Pour le transfert, ils ont utilisé un chariot porte-bouteillons, chariot interdit pour ce type de matière. _______________ ________. | L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme) La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Le 19 avril 2021, les opérateurs en charge of the’opération de tamisage des bouteillons ont procédé la déplacement. | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-24 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Le 7 avril 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au refroidissement du cœur du réacteur. Chaque réacteur dispose d’un circuit d’injection de sécurité (RIS). Ce circuit permet notamment, en cas d'accident lié à une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci et d’assurer ainsi le refroidissement du cœur du réacteur. Ce circuit comporte plusieurs pompes haute et basse pression. Le 20 juillet 2020, dans le cadre d’un essai périodique d’une pompe du circuit RIS du réacteur 2, l’exploitant a détecté une élévation de température de cette pompe par rapport au dernier essai réalisé le 3 novembre 2019. A ce stade de l’analyse, la disponibilité de la pompe n’a pas été remise en cause par l’exploitant, les résultats de l’essai ayant respecté les règles générales d’exploitation. Des investigations complémentaires ont néanmoins été lancées pour comprendre l’origine de cette élévation de température. Le 2 avril 2021, après une analyse approfondie, l’exploitant a identifié que le fonctionnement de la pompe incriminée pouvait, dans certaines conditions accidentelles, ne plus être assuré. La fonction de refroidissement du cœur associée au circuit RIS a donc été considérée comme partiellement indisponible. Cette fonction aurait néanmoins pu être assurée par d’autres pompes du circuit RIS. Les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité complète du circuit RIS dès le redémarrage du réacteur, soit à partir de novembre 2019. Elles imposent également le repli du réacteur dans un état plus sûr sous 3 jours lorsqu’une pompe est indisponible. Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité partielle de la fonction de refroidissement, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur 2. En raison de l’indisponibilité partielle mais prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Une intervention a été rapidement engagée par l’exploitant du CNPE afin de retrouver la disponibilité totale de la pompe concernée. La pompe a été rendue disponible le 4 avril 2021. L’ASN sera attentive aux actions correctives prises par l’exploitant pour détecter plus rapidement ce type d’indisponibilité. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.', 0), ('\nLe 7 avril 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au refroidissement du cœur du réacteur.\nChaque réacteur dispose d’un circuit d’injection de sécurité (RIS).', 1), ("Ce circuit permet notamment, en cas d'accident lié à une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci et d’assurer ainsi le refroidissement du cœur du réacteur.", 0), ('Ce circuit comporte plusieurs pompes haute et basse pression.', 0), ('\nLe 20 juillet 2020, dans le cadre d’un essai périodique d’une pompe du circuit RIS du réacteur 2 Litre’exploitant a détecté une élévation de température de cette pompe par rapport au dernier essai réalisé le 3 novembre 2019.', 1), ('A ce stade de l’analyse, la disponibilité de la pompe n’a pas été remise en cause par l’exploitant, les résultats de l’essai ayant respecté les règles générales d’exploitation.', 0), ('Des investigations complémentaires ont néanmoins été lancées pour comprendre l’origine de cette élévation de température.', 1), ('\nLe 2 avril 2021, après une analyse approfondie, l’exploitant a identifié que le fonctionnement de la pompe incriminée pouvait, dans certaines conditions accidentelles, ne plus être assuré.', 1), ('La fonction de refroidissement du cœur associée au circuit RIS a donc été considérée comme partiellement indisponible.', 0), ('Cette fonction aurait néanmoins pu être assurée par d’autres pompes du circuit RIS.', 0), ('\nLes spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité complète du circuit RIS dès le redémarrage du réacteur, soit à partir de novembre 2019.', 0), ('Elles imposent également le repli du réacteur dans un état plus sûr sous 3 jours lorsqu’une pompe est indisponible.', 0), ('Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité partielle de la fonction de refroidissement, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur 2.', 0), ('En raison de l’indisponibilité partielle mais prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nUne intervention a été rapidement engagée par l’exploitant du CNPE afin de retrouver la disponibilité totale de la pompe concernée.', 0), ('La pompe a été rendue disponible le 4 avril 2021', 1), ('.', 1), ('L’ASN sera attentive aux actions correctives prises par l’exploitant pour détecter plus rapidement ce type d’indisponibilité.', 0)] | Le 7 avril 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au refroidissement du cœur du réacteur. Chaque réacteur dispose d’un circuit d’injection de sécurité (RIS). Le 20 juillet 2020, dans le cadre d’un essai périodique d’une pompe du circuit RIS du réacteur 2 Litre’exploitant a détecté une élévation de température de cette pompe par rapport au dernier essai réalisé le 3 novembre 2019. Des investigations complémentaires ont néanmoins été lancées pour comprendre l’origine de cette élévation de température. Le 2 avril 2021, après une analyse approfondie, l’exploitant a identifié que le fonctionnement de la pompe incriminée pouvait, dans certaines conditions accidentelles, ne plus être assuré. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. La pompe a été rendue disponible le 4 avril 2021 . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif. Le 20 juillet 2020, dans le cadre d’un essai périodique, cette pompe du circuit RIS du réacteur 2 Litre'exploiting a détecté une élévation de température. | [12 empty] | eur 2; 2021, l; eur 2,; 2, l; eur 2. | eur 2; eur 2,; 2021 Litre; eur 2.; 2 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-de-maitrise-de-la-criticite3 | Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 13 avril 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité dans son usine de Romans-sur-Isère. L’installation nucléaire de base (INB) no 98 est dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression ; la matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’événement est survenu au sein du bâtiment AX2, bâtiment utilisé pour le conditionnement de déchets ou le reconditionnement de colis non conformes. Lors d’une opération de nettoyage d’une zone en arrêt d’exploitation du bâtiment AX2, trois fûts de déchets ont été découverts. Les fûts contenaient des bouteillons de boues et ne portaient aucune mention : ni date de conditionnement, ni identification de contenu. Par ailleurs, ils n’étaient pas répertoriés dans le registre de suivi matière du bâtiment. Après analyses radiologiques du contenu des fûts, il s’avère que les bouteillons contiennent de l’uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Or, afin de garantir la maîtrise du risque de criticité, la quantité d’uranium-235 entreposée à l’intérieur du bâtiment AX2 est limitée. Ces fûts n’étant pas pris en compte dans le suivi matière du bâtiment, cette limite n’a pas été respectée. Les trois fûts ont ensuite été isolés dans un autre bâtiment, où l’entreposage de tels déchets est autorisé. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité.', 0), ("\nLa société Framatome a déclaré le 13 avril 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité dans son usine de Romans-sur-Isère.\nL’installation nucléaire de base (INB) no 98 est dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression ; la matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.\nL’événement est survenu au sein du bâtiment AX2, bâtiment utilisé pour le conditionnement de déchets ou le reconditionnement de colis non conformes.", 1), ('Lors d’une opération de nettoyage d’une zone en arrêt d’exploitation du bâtiment AX2', 1), (', trois fûts de déchets ont été découverts.', 0), ('Les fûts contenaient des bouteillons de boues et ne portaient aucune mention : ni date de conditionnement, ni identification de contenu.', 0), ('Par ailleurs, ils n’étaient pas répertoriés dans le registre de suivi matière du bâtiment.', 0), ('Après analyses radiologiques du contenu des fûts', 1), (', il s’avère que les bouteillons contiennent de l’uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.', 0), ('Or, afin de garantir la maîtrise du risque de criticité, la quantité d’uranium-235 entreposée à l’intérieur du bâtiment AX2 est limitée.', 1), ('Ces fûts n’étant pas pris en compte dans le suivi matière du bâtiment, cette limite n’a pas été respectée.', 0), ('\nLes trois fûts ont ensuite été isolés dans un autre bâtiment, où l’entreposage de tels déchets est autorisé.', 0), ('\nCompte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('\nEn raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | La société Framatome a déclaré le 13 avril 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité dans son usine de Romans-sur-Isère. L’installation nucléaire de base (INB) no 98 est dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression ; la matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’événement est survenu au sein du bâtiment AX2, bâtiment utilisé pour le conditionnement de déchets ou le reconditionnement de colis non conformes. Lors d’une opération de nettoyage d’une zone en arrêt d’exploitation du bâtiment AX2 Après analyses radiologiques du contenu des fûts Or, afin de garantir la maîtrise du risque de criticité, la quantité d’uranium-235 entreposée à l’intérieur du bâtiment AX2 est limitée. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. | L’installation nucléaire de base (INB) no 98 est dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. L’événement est survenu au sein du bâtiment AX2, utilisé pour le conditionnement de déchets ou le reconditionnement of colis non conformes. La quantité d’uranium-235 entreposée à l’intérieur du babon AX2 est limitée. Cet événements n’a eu aucune incidence | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incendie-du-transformateur-principal-du-reacteur-1-de-la-centrale-nucleaire-de-Paluel | Incendie du transformateur principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel. Dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, EDF a informé l’ASN qu’un incendie s’était déclaré sur le transformateur principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel. Par conception, chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité. La ligne d’alimentation principale, sur laquelle est situé le transformateur principal, alimente le réacteur en situation de fonctionnement normal. EDF a déclenché son plan d'urgence interne (P.U.I.) afin de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires à la gestion de l'événement. Les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) ont été prévenus et se sont rendus sur le site. D’après les informations communiquées par l’exploitant, l’incendie s’est déclenché le 4 avril 2021 à 22h43 et a été circonscrit le 5 avril à 00h05. L’événement n’a fait aucun blessé. L’ASN a mené une inspection réactive le lendemain de l’incident, qui a porté sur le déroulement de l’intervention, les actions de conduite opérées sur le réacteur et les moyens mis en œuvre par l’exploitant pour protéger l’environnement. Les inspecteurs ont également contrôlé l’état du matériel endommagé ainsi que des locaux situés à proximité, dont la salle des machines du réacteur 1. L’ASN constate que l’intervention des équipes incendie de l’exploitant a été rapide et a permis de circonscrire l’incendie avant l’arrivée des secours extérieurs. De plus, après l’arrêt automatique du réacteur, les procédures de conduite en situation accidentelle ont été correctement appliquées et ont permis de replier le réacteur vers un état sûr. L’ASN observe toutefois des défaillances dans la gestion des eaux d’extinction de l’incendie, dont le confinement n’a pu être totalement garanti par l’exploitant. De plus, cet évènement a entraîné le rejet dans l’environnement de gaz à effet de serre présents dans le transformateur. Cet événement, qui a entraîné l’enclenchement automatique des systèmes de protection du réacteur, est classé au niveau 0 de l’échelle INES. Les causes de l’incendie ne sont pas connues pour le moment, et font l’objet d’investigations complémentaires. L’exploitant a réalisé des prélèvements d’effluents liquides afin de statuer sur d’éventuels rejets non-maîtrisés dans l’environnement. L’incendie s’étant déclenché en dehors de la zone nucléaire de l’installation, il n’y a pas de risque de contamination radiologique. L’ASN sera vigilante quant aux analyses réalisées sur les rejets et à l’identification des circonstances de l’accident. Elle veillera également à la bonne prise en compte du retour d’expérience de cet évènement, notamment vis-à-vis de la gestion des eaux d’extinction. | [('Incendie du transformateur principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel.', 0), ('\nDans la nuit du 4 au 5 avril 2021, EDF a informé l’ASN qu’un incendie s’était déclaré sur le transformateur principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel.\nPar conception, chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité.', 1), ('La ligne d’alimentation principale, sur laquelle est situé le transformateur principal, alimente le réacteur en situation de fonctionnement normal.', 0), ("\nEDF a déclenché son plan d'urgence interne (P.U.I.) afin de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires à la gestion de l'événement.", 0), ("Les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) ont été prévenus et se sont rendus sur le site.", 1), ('D’après les informations communiquées par l’exploitant, l’incendie s’est déclenché le 4 avril 2021 à 22h43 et a été circonscrit le 5 avril à 00h05.', 1), ('L’événement n’a fait aucun blessé.', 1), ('\nL’ASN a mené une inspection réactive le lendemain de l’incident, qui a porté sur le déroulement de l’intervention, les actions de conduite opérées sur le réacteur et les moyens mis en œuvre par l’exploitant pour protéger l’environnement.', 0), ('Les inspecteurs ont également contrôlé l’état du matériel endommagé ainsi que des locaux situés à proximité, dont la salle des machines du réacteur 1.', 0), ('\nL’ASN constate que l’intervention des équipes incendie de l’exploitant a été rapide et a permis de circonscrire l’incendie avant l’arrivée des secours extérieurs.', 0), ('De plus, après l’arrêt automatique du réacteur, les procédures de conduite en situation accidentelle ont été correctement appliquées et ont permis de replier le réacteur vers un état sûr.', 0), ('\nL’ASN observe toutefois des défaillances dans la gestion des eaux d’extinction de l’incendie, dont le confinement n’a pu être totalement garanti par l’exploitant.', 1), ('De plus, cet évènement a entraîné le rejet dans l’environnement de gaz à effet de serre présents dans le transformateur.', 0), ('\nCet événement, qui a entraîné l’enclenchement automatique des systèmes de protection du réacteur, est classé au niveau 0 de l’échelle INES.', 0), ('\nLes causes de l’incendie ne sont pas connues pour le moment, et font l’objet d’investigations complémentaires.', 0), ('L’exploitant a réalisé des prélèvements d’effluents liquides afin de statuer sur d’éventuels rejets non-maîtrisés dans l’environnement.', 1), ('L’incendie s’étant déclenché en dehors de la zone nucléaire de l’installation, il n’y a pas de risque de contamination radiologique.', 1), ('L’ASN sera vigilante quant aux analyses réalisées sur les rejets et à l’identification des circonstances de l’accident.', 0), ('Elle veillera également à la bonne prise en compte du retour d’expérience de cet évènement, notamment vis-à-vis de la gestion des eaux d’extinction.', 0)] | Dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, EDF a informé l’ASN qu’un incendie s’était déclaré sur le transformateur principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel. Par conception, chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité. Les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) ont été prévenus et se sont rendus sur le site. D’après les informations communiquées par l’exploitant, l’incendie s’est déclenché le 4 avril 2021 à 22h43 et a été circonscrit le 5 avril à 00h05. L’événement n’a fait aucun blessé. L’ASN observe toutefois des défaillances dans la gestion des eaux d’extinction de l’incendie, dont le confinement n’a pu être totalement garanti par l’exploitant. L’exploitant a réalisé des prélèvements d’effluents liquides afin de statuer sur d’éventuels rejets non-maîtrisés dans l’environnement. L’incendie s’étant déclenché en dehors de la zone nucléaire de l’installation, il n’y a pas de risque de contamination radiologique. | L’incendie s’était déclaré sur le transformateur principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel. L’exploitant a réalisé des prélèvements d’effluents liquides afin de statuer sur d'éventuels rejets non-maîtrisés dans l’environnement. La confinement n’a pu être totalement garanti. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-eau-boree-du-reacteur-1 | Détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1. Le 24 mars 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée (circuit REA) du réacteur 1. Le bore est un élément qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Le circuit REA a pour fonction principale de faire l’appoint en eau et en bore du circuit primaire afin de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. En cas d’indisponibilité de ce circuit, les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur sous une heure. Le 20 mars 2021, lors d’une activité d’exploitation, l’exploitant a constaté, à la suite de l’apparition d’une alarme, l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1. Les investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que cette indisponibilité provenait de la fermeture d’une vanne du circuit REA qui aurait dû être ouverte. Cette situation a été immédiatement corrigée. Les dernières activités d’exploitation réalisées sur le circuit REA datant du 15 mars 2021, l’exploitant a considéré que le circuit REA a été rendu indisponible entre le 15 et le 20 mars 2021, date de découverte de l’écart. La conduite à tenir, imposant le repli du réacteur sous une heure à la suite de l’indisponibilité du système, n’a donc pas été respectée a posteriori. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur. En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné en cas d’accident, associée à sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la découverte de la vanne fermée, celle-ci a été immédiatement ouverte, permettant ainsi de retrouver la disponibilité du système d’appoint en eau borée. Un événement similaire a été déclaré sur le réacteur 1 en août 2018. L’ASN a demandé à l’exploitant de vérifier que les actions correctives définies en 2018 avaient été mises en œuvre et respectées et d’analyser leur caractère suffisant. | [('Détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1.', 1), ('\nLe 24 mars 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée (circuit REA) du réacteur 1.\nLe bore est un élément qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 1), ('Le circuit REA a pour fonction principale de faire l’appoint en eau et en bore du circuit primaire afin de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur.', 0), ('En cas d’indisponibilité de ce circuit, les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur sous une heure.', 0), ('\nLe 20 mars 2021, lors d’une activité d’exploitation, l’exploitant a constaté, à la suite de l’apparition d’une alarme, l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1.', 1), ('\nLes investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que cette indisponibilité provenait de la fermeture d’une vanne du circuit REA qui aurait dû être ouverte.', 0), ('Cette situation a été immédiatement corrigée.', 0), ('\nLes dernières activités d’exploitation réalisées sur le circuit REA datant du 15 mars 2021 Litre’exploitant a considéré que le circuit REA a été rendu indisponible entre le 15 et le 20 mars 2021, date de découverte de l’écart.', 1), ('La conduite à tenir, imposant le repli du réacteur sous une heure à la suite de l’indisponibilité du système, n’a donc pas été respectée a posteriori.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur.', 0), ('En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné en cas d’accident, associée à sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nA la suite de la découverte de la vanne fermée, celle-ci a été immédiatement ouverte, permettant ainsi de retrouver la disponibilité du système d’appoint en eau borée.', 0), ('\nUn événement similaire a été déclaré sur le réacteur 1 en août 2018.', 1), ('L’ASN a demandé à l’exploitant de vérifier que les actions correctives définies en 2018 avaient été mises en œuvre et respectées et d’analyser leur caractère suffisant.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1. Le 24 mars 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée (circuit REA) du réacteur 1. Le bore est un élément qui a la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Le 20 mars 2021, lors d’une activité d’exploitation, l’exploitant a constaté, à la suite de l’apparition d’une alarme, l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1. Les dernières activités d’exploitation réalisées sur le circuit REA datant du 15 mars 2021 Litre’exploitant a considéré que le circuit REA a été rendu indisponible entre le 15 et le 20 mars 2021, date de découverte de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Un événement similaire a été déclaré sur le réacteur 1 en août 2018. | Détection tardive de l’indisponibilité du système d’appoint en eau borée du réacteur 1. Le 24 mars 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux déclaré un événement significatif. | [12 empty] | eur 1.; 2021, l; eur 1 | 2021 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-de-defauts-affectant-la-qualification-de-plusieurs-equipements-des-reacteurs-1-et-2 | Détection de défauts affectant la qualification de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2. Le 17 mars 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de défauts affectant la qualification aux conditions accidentelles de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville. La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements, qui font l’objet d’une qualification visant à garantir leur capacité à assurer leurs fonctions dans les situations où ils sont nécessaires. Dans l’enceinte du réacteur notamment, certains équipements doivent résister aux conditions accidentelles qui y règneraient si un accident grave de fusion du cœur survenait, notamment un niveau de radioactivité, une température, une hygrométrie et une pression élevés. EDF avait déclaré à l’ASN deux évènements significatifs le 24 juillet 2018 et le 11 juin 2019 relatifs à des défauts ayant affecté la qualification aux conditions accidentelles de deux vannes situées sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Ces défauts portaient sur les raccordements électriques de ces vannes. Dans le cadre de l’analyse approfondie de ces évènements, EDF a mis en œuvre un programme de vérification de la présence de défauts similaires sur d’autres équipements des réacteurs 1 et 2. Les vérifications réalisées ont conduit à détecter plusieurs anomalies similaires sur différents matériels, incluant deux soupapes assurant la protection du circuit primaire du réacteur 1 contre les surpressions. Les défauts détectés ne permettaient plus de garantir le bon fonctionnement de ces soupapes et le retour à un état sûr du réacteur en cas de situation accidentelle. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de la dégradation des fonctions de sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Les différents défauts détectés affectant la qualification des équipements aux conditions accidentelles ont été corrigés par EDF. L’exploitant doit désormais compléter le retour d’expérience des événements de 2018 et 2019 précités. L’ASN veillera à l’exhaustivité des contrôles de vérification réalisés. | [('Détection de défauts affectant la qualification de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2', 0), ('.', 1), ('\nLe 17 mars 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de défauts affectant la qualification aux conditions accidentelles de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville.\nLa sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements, qui font l’objet d’une qualification visant à garantir leur capacité à assurer leurs fonctions dans les situations où ils sont nécessaires.', 1), ('Dans l’enceinte du réacteur notamment, certains équipements doivent résister aux conditions accidentelles qui y règneraient si un accident grave de fusion du cœur survenait, notamment un niveau de radioactivité, une température, une hygrométrie et une pression élevés.', 1), ('\nEDF avait déclaré à l’ASN deux évènements significatifs le 24 juillet 2018 et le 11 juin 2019 relatifs à des défauts ayant affecté la qualification aux conditions accidentelles de deux vannes situées sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt.', 1), ('Ces défauts portaient sur les raccordements électriques de ces vannes.', 0), ('Dans le cadre de l’analyse approfondie de ces évènements, EDF a mis en œuvre un programme de vérification de la présence de défauts similaires sur d’autres équipements des réacteurs 1 et 2.', 0), ('Les vérifications réalisées ont conduit à détecter plusieurs anomalies similaires sur différents matériels, incluant deux soupapes assurant la protection du circuit primaire du réacteur 1 contre les surpressions.', 0), ('Les défauts détectés ne permettaient plus de garantir le bon fonctionnement de ces soupapes et le retour à un état sûr du réacteur en cas de situation accidentelle.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de la dégradation des fonctions de sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nLes différents défauts détectés affectant la qualification des équipements aux conditions accidentelles ont été corrigés par EDF.', 0), ('L’exploitant doit désormais compléter le retour d’expérience des événements de 2018 et 2019 précités.', 0), ('L’ASN veillera à l’exhaustivité des contrôles de vérification réalisés.', 1)] | . Le 17 mars 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de défauts affectant la qualification aux conditions accidentelles de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville. La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements, qui font l’objet d’une qualification visant à garantir leur capacité à assurer leurs fonctions dans les situations où ils sont nécessaires. Dans l’enceinte du réacteur notamment, certains équipements doivent résister aux conditions accidentelles qui y règneraient si un accident grave de fusion du cœur survenait, notamment un niveau de radioactivité, une température, une hygrométrie et une pression élevés. EDF avait déclaré à l’ASN deux évènements significatifs le 24 juillet 2018 et le 11 juin 2019 relatifs à des défauts ayant affecté la qualification aux conditions accidentelles de deux vannes situées sur le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. L’ASN veillera à l’exhaustivité des contrôles de vérification réalisés. | Le 17 mars 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif. La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements. L'ASN veillera à l'exhaustivité des contrôles de vérification réalisés. | [12 empty] | eur 1; eurs 1 | eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Intervention-d-un-operateur-sans-l-ensemble-des-equipements-de-protection-individuels-necessaires | Intervention d’un opérateur au sein de l’INB 25, Rapsodie, sans l’ensemble des équipements de protection individuels nécessaires. Le 11 mars 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache a déclaré à l’ASN un événement significatif survenu dans l’installation Rapsodie, relatif à la réalisation d’une opération de découpe d’un déchet de très faible activité (TFA) par un prestataire dont l’équipement de protection des voies respiratoires (EPVR) n’assurait pas sa fonction. Rapsodie est un réacteur expérimental dont l’activité a démarré en 1967. L’installation, mise à l’arrêt définitif depuis 1983, est en démantèlement. Dans le cadre des opérations préparatoires au démantèlement, les déchets TFA présents au sein de l’installation sont conditionnés dans des futs après avoir été découpés pour en réduire le volume. Ces opérations sont confiées à des prestataires, qui interviennent dans un sas en polycarbonate afin d’éviter tout risque de dispersion de poussières de matières radioactives liées à la découpe et sont équipés de matériel de protection pour prévenir tout risque de contamination. En particulier, afin d’éviter toute contamination interne par inhalation de particules radioactives, ces opérations sont réalisées avec port de masques filtrant. Préalablement à l’intervention de l’opérateur du 9 mars 2021 en zone contaminante, les équipements de protections individuels nécessaires à l’intervention lui ont été fournis par son employeur, dont une combinaison de protection et un masque de protection des voies respiratoires muni d’une cartouche filtrant les poussières de substances radioactives. Lors du contrôle radiologique de sortie de sas, le technicien qualifié en radioprotection a constaté l’absence de cartouche filtrante sur le masque de l’opérateur. Sans cartouche, le masque n’assure pas du tout sa fonction de protection. La cartouche se trouvait à proximité du sas, dans la zone où l’opérateur s’était équipé avant l’intervention. Des examens radiologiques effectués le jour de l’événement n’ont pas révélé de contamination de l’opérateur. Des examens radiotoxicologiques plus poussés sont encore en cours. Compte tenu de l’intervention d’un opérateur sans l’ensemble des équipements de protection individuels nécessaires, et de l’absence de contrôle préalable de son équipement, l’ASN classe provisoirement cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Ce classement pourra être revu sur la base des analyses et examens complémentaires réalisés par l’exploitant. L’ASN veillera à ce que l’exploitant renforce les dispositions de radioprotection des travailleurs, leur contrôle ainsi que la surveillance des intervenants extérieurs dans ses installations. | [('Intervention d’un opérateur au sein de l’INB 25, Rapsodie, sans l’ensemble des équipements de protection individuels nécessaires.', 0), ('\nLe 11 mars 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache a déclaré à l’ASN un événement significatif survenu dans l’installation Rapsodie, relatif à la réalisation d’une opération de découpe d’un déchet de très faible activité (TFA) par un prestataire dont l’équipement de protection des voies respiratoires (EPVR) n’assurait pas sa fonction.\nRapsodie est un réacteur expérimental dont l’activité a démarré en 1967.', 1), ('L’installation, mise à l’arrêt définitif depuis 1983, est en démantèlement.', 1), ('\nDans le cadre des opérations préparatoires au démantèlement, les déchets TFA présents au sein de l’installation sont conditionnés dans des futs après avoir été découpés pour en réduire le volume. Ces opérations sont confiées à des prestataires, qui interviennent dans un sas en polycarbonate afin d’éviter tout risque de dispersion de poussières de matières radioactives liées à la découpe et sont équipés de matériel de protection pour prévenir tout risque de contamination.', 1), ('En particulier, afin d’éviter toute contamination interne par inhalation de particules radioactives, ces opérations sont réalisées avec port de masques filtrant.', 0), ('\nPréalablement à l’intervention de l’opérateur du 9 mars 2021 en zone contaminante, les équipements de protections individuels nécessaires à l’intervention lui ont été fournis par son employeur, dont une combinaison de protection et un masque de protection des voies respiratoires muni d’une cartouche filtrant les poussières de substances radioactives.', 0), ('Lors du contrôle radiologique de sortie de sas, le technicien qualifié en radioprotection a constaté l’absence de cartouche filtrante sur le masque de l’opérateur.', 0), ('Sans cartouche, le masque n’assure pas du tout sa fonction de protection.', 0), ('La cartouche se trouvait à proximité du sas, dans la zone où l’opérateur s’était équipé avant l’intervention.', 1), ('\nDes examens radiologiques effectués le jour de l’événement n’ont pas révélé de contamination de l’opérateur.', 0), ('Des examens radiotoxicologiques plus poussés sont encore en cours.', 0), ('Compte tenu de l’intervention d’un opérateur sans l’ensemble des équipements de protection individuels nécessaires, et de l’absence de contrôle préalable de son équipement, l’ASN classe provisoirement cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Ce classement pourra être revu sur la base des analyses et examens complémentaires réalisés par l’exploitant.', 0), ('\nL’ASN veillera à ce que l’exploitant renforce les dispositions de radioprotection des travailleurs, leur contrôle ainsi que la surveillance des intervenants extérieurs dans ses installations.', 0)] | Le 11 mars 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache a déclaré à l’ASN un événement significatif survenu dans l’installation Rapsodie, relatif à la réalisation d’une opération de découpe d’un déchet de très faible activité (TFA) par un prestataire dont l’équipement de protection des voies respiratoires (EPVR) n’assurait pas sa fonction. Rapsodie est un réacteur expérimental dont l’activité a démarré en 1967. L’installation, mise à l’arrêt définitif depuis 1983, est en démantèlement. Dans le cadre des opérations préparatoires au démantèlement, les déchets TFA présents au sein de l’installation sont conditionnés dans des futs après avoir été découpés pour en réduire le volume. Ces opérations sont confiées à des prestataires, qui interviennent dans un sas en polycarbonate afin d’éviter tout risque de dispersion de poussières de matières radioactives liées à la découpe et sont équipés de matériel de protection pour prévenir tout risque de contamination. La cartouche se trouvait à proximité du sas, dans la zone où l’opérateur s’était équipé avant l’intervention. | Rapsodie est un réacteur expérimental démarré en 1967. L’installation, mise à l’arrêt définitif depuis 1983, est en démantèlement. La cartouche se trouvait à proximité du sas, dans la zone où l'opérateur s’était équipé.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-non-autorise-d-effluents-liquides-radioactifs | Entreposage non-autorisé d’effluents liquides radioactifs. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 3 novembre 2020 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un entreposage d’effluents liquides radioactifs dans un local de l’installation non autorisé à cet effet. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités génèrent des effluents liquides radioactifs qui sont envoyés, par différents réseaux de tuyauteries, dans des cuves d’entreposage avant évacuation de l’installation. L’entretien de ces cuves et réseaux d’effluents peut générer des effluents de curage, qui sont récupérés dans des cuves mobiles avant leur évacuation vers une installation de traitement. Le 14 octobre 2020, lors d’une inspection de l’ASN, les inspecteurs ont constaté la présence d’une cuve mobile contenant des effluents liquides radioactifs dans un local non autorisé à cet effet par les règles internes de l’installation. Cette cuve, en matière plastique, n’était pas disposée sur une rétention qui aurait contenu une éventuelle fuite. Enfin, le zonage radiologique du local n’avait pas été adapté pour prendre en compte les risques présentés par cette cuve. L’analyse détaillée de cet événement a révélé l’absence de prise en compte du retour d’expérience d’événements similaires relativement récents, une connaissance incomplète du référentiel de gestion des déchets et effluents en application, l’absence de concertation entre services et une surveillance interne qui s’est avérée inefficiente. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de l’accumulation de défaillances organisationnelles identifiées dans les causes de l’événement, CIS bio international a reclassé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite de la déclaration de l’événement, l’exploitant a transféré la cuve mobile contenant les effluents vers un local de l’installation adapté à son entreposage, dans l’attente de son évacuation vers une installation de traitement d’effluents liquides radioactifs. La mise en place des actions correctives et préventives définies par l’exploitant fait l’objet de contrôles de l’ASN, dans le cadre du suivi de l’exploitant ou lors d’inspections. | [('Entreposage non-autorisé d’effluents liquides radioactifs', 1), ('.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 3 novembre 2020 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un entreposage d’effluents liquides radioactifs dans un local de l’installation non autorisé à cet effet.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('Ces activités génèrent des effluents liquides radioactifs qui sont envoyés, par différents réseaux de tuyauteries, dans des cuves d’entreposage avant évacuation de l’installation.', 1), ('L’entretien de ces cuves et réseaux d’effluents peut générer des effluents de curage, qui sont récupérés dans des cuves mobiles avant leur évacuation vers une installation de traitement.', 1), ('\nLe 14 octobre 2020, lors d’une inspection de l’ASN, les inspecteurs ont constaté la présence d’une cuve mobile contenant des effluents liquides radioactifs dans un local non autorisé à cet effet par les règles internes de l’installation.', 1), ('Cette cuve, en matière plastique, n’était pas disposée sur une rétention qui aurait contenu une éventuelle fuite.', 0), ('Enfin, le zonage radiologique du local n’avait pas été adapté pour prendre en compte les risques présentés par cette cuve.', 0), ('\nL’analyse détaillée de cet événement a révélé l’absence de prise en compte du retour d’expérience d’événements similaires relativement récents, une connaissance incomplète du référentiel de gestion des déchets et effluents en application, l’absence de concertation entre services et une surveillance interne qui s’est avérée inefficiente.', 0), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de l’accumulation de défaillances organisationnelles identifiées dans les causes de l’événement, CIS bio international a reclassé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nÀ la suite de la déclaration de l’événement, l’exploitant a transféré la cuve mobile contenant les effluents vers un local de l’installation adapté à son entreposage, dans l’attente de son évacuation vers une installation de traitement d’effluents liquides radioactifs.', 1), ('\nLa mise en place des actions correctives et préventives définies par l’exploitant fait l’objet de contrôles de l’ASN, dans le cadre du suivi de l’exploitant ou lors d’inspections', 0), ('.', 1)] | Entreposage non-autorisé d’effluents liquides radioactifs . CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 3 novembre 2020 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un entreposage d’effluents liquides radioactifs dans un local de l’installation non autorisé à cet effet. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités génèrent des effluents liquides radioactifs qui sont envoyés, par différents réseaux de tuyauteries, dans des cuves d’entreposage avant évacuation de l’installation. L’entretien de ces cuves et réseaux d’effluents peut générer des effluents de curage, qui sont récupérés dans des cuves mobiles avant leur évacuation vers une installation de traitement. Le 14 octobre 2020, lors d’une inspection de l’ASN, les inspecteurs ont constaté la présence d’une cuve mobile contenant des effluents liquides radioactifs dans un local non autorisé à cet effet par les règles internes de l’installation. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes et l’environnement. À la suite de la déclaration de l’événement, l’exploitant a transféré la cuve mobile contenant les effluents vers un local de l’installation adapté à son entreposage, dans l’attente de son évacuation vers une installation de traitement d’effluents liquides radioactifs. . | CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 3 novembre 2020 à l'ASN un événement significatif. L’entretien de ces cuves et réseaux d’effluents peut générer des effluents de curage, qui sont récupérés dans des cuves mobiles.
https://www.asn.fr/index.php/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-colis-de-dechets-radioactifs-dans-un-puits-d-entreposage-de-l-INB-164-denommee-Cedra | Chute d’un colis de déchets radioactifs dans un puits d’entreposage de l’INB 164, dénommée Cedra. Le 14 janvier 2021, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de la chute d’un colis de déchets dits « moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 4 mètres, dans un puits d’entreposage de l’installation Cedra (INB 164) du centre de Cadarache le 12 janvier 2021. Ces colis de déchets sont, pour des raisons de radioprotection, entreposés dans Cedra dans des puits ventilés, en piles de colis superposés. Ils proviennent des INB 56 et 37-A du centre de Cadarache et sont notamment transportés au moyen d’un « emballage de transport », équipé d’un système de préhension par ventouse. Il s’agit d’un équipement massif, blindé, destiné à assurer la protection des opérateurs contre les rayonnements ionisants émanant des colis de déchets. Un défaut de contrôle de l’état initial de l’équipement a entrainé une interprétation erronée, par les opérateurs, de la bonne préhension du colis par la ventouse. L’ouverture du tiroir inférieur de l’emballage de transport, qui permet l’accès au puits lorsqu’un colis est arrimé à la ventouse, a conduit à la chute du colis dans le puits d’entreposage, sur des colis déjà entreposés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte-tenu d’une lacune de culture de sûreté, liée à la prise en compte partielle du retour d’expérience de précédentes chutes de colis de déchets manipulés par ventouse, et après l’examen du compte rendu d’événement significatif transmis le 18 mars 2021, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’ASN a mené une inspection le 18 janvier 2021 portant sur cet événement et a constaté des lacunes en matière de prise en compte du retour d’expérience des précédentes chutes de colis. La lettre de suite de cette inspection est consultable sur le site Internet de l’ASN. Une chute de colis de même type survenue le 25 octobre 2017 au sein de la station de traitement des déchets solide (INB 37-A) de Cadarache avait été déclarée par le CEA le 17 juillet 2018. À la suite de cet événement, l’ASN avait mis en demeure le CEA de réaliser notamment un rapport sur le retour d’expérience de l’exploitation des systèmes de préhension par ventouse prenant en compte celui des installations nucléaires utilisant une technologie similaire. Ce rapport devra être actualisé pour intégrer la chute objet du présent événement. Le CEA devra ainsi tirer l’ensemble des enseignements issus des défaillances de leurs systèmes de préhension par ventouse. | [('Chute d’un colis de déchets radioactifs dans un puits d’entreposage de l’INB 164, dénommée Cedra.', 0), ('\nLe 14 janvier 2021 Litre’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de la chute d’un colis de déchets dits « moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 4 mètres, dans un puits d’entreposage de l’installation Cedra (INB 164) du centre de Cadarache le 12 janvier 2021.\nCes', 1), ('colis de déchets sont, pour des raisons de radioprotection, entreposés dans Cedra dans des puits ventilés, en piles de colis superposés.', 0), ('Ils proviennent des INB 56 et 37-A du centre de Cadarache et sont notamment transportés au moyen d’un « emballage de transport », équipé d’un système de préhension par ventouse.', 0), ('Il s’agit d’un équipement massif, blindé, destiné à assurer la protection des opérateurs contre les rayonnements ionisants émanant des colis de déchets.', 0), ('Un défaut de contrôle de l’état initial de l’équipement a entrainé une interprétation erronée, par les opérateurs, de la bonne préhension du colis par la ventouse. L’ouverture du tiroir inférieur de l’emballage de transport, qui permet l’accès au puits lorsqu’un colis est arrimé à la ventouse, a conduit à la chute du colis dans le puits d’entreposage, sur des colis déjà entreposés.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 0), ('Toutefois, compte-tenu d’une lacune de culture de sûreté, liée à la prise en compte partielle du retour d’expérience de précédentes chutes de colis de déchets manipulés par ventouse, et après l’examen du compte rendu d’événement significatif transmis le 18 mars 2021 Litre’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1), ('L’ASN a mené une inspection le 18 janvier 2021 portant sur cet événement et a constaté des lacunes en matière de prise en compte du retour d’expérience des précédentes chutes de colis.', 0), ('La lettre de suite de cette inspection est consultable sur le site Internet de l’ASN.', 0), ('Une chute de colis de même type survenue le 25 octobre 2017 au sein de la station de traitement des déchets solide (INB 37-A) de Cadarache avait été déclarée par le CEA le 17 juillet 2018.', 1), ('À la suite de cet événement', 0), (', l’ASN avait mis en demeure le CEA de réaliser notamment un rapport sur le retour d’expérience de l’exploitation des systèmes de préhension par ventouse prenant en compte celui des installations nucléaires utilisant une technologie similaire.', 0), ('Ce rapport devra être actualisé pour intégrer la chute objet du présent événement.', 0), ('Le CEA devra ainsi tirer l’ensemble des enseignements issus des défaillances de leurs systèmes de préhension par ventouse.', 0)] | Le 14 janvier 2021 Litre’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de la chute d’un colis de déchets dits « moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 4 mètres, dans un puits d’entreposage de l’installation Cedra (INB 164) du centre de Cadarache le 12 janvier 2021. Ces Toutefois, compte-tenu d’une lacune de culture de sûreté, liée à la prise en compte partielle du retour d’expérience de précédentes chutes de colis de déchets manipulés par ventouse, et après l’examen du compte rendu d’événement significatif transmis le 18 mars 2021 Litre’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Une chute de colis de même type survenue le 25 octobre 2017 au sein de la station de traitement des déchets solide (INB 37-A) de Cadarache avait été déclarée par le CEA le 17 juillet 2018. | Litre’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Une chute de colis de même type survenue le 25 octobre 2017 au seuil de the station de traitement des déchets solide (INB 37-A) de Cadarache. L’examen du compte rendu d’evénement significative transmis le 18 mars 2021. | [12 empty] | 500 litres; 2021, l | 2021 Litre; 500 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee2 | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée dans une unité de travail et dans un casier d’entreposage. La société Framatome a déclaré le 19 mars 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière fissile autorisée dans une unité de travail et dans un casier d’entreposage dans son usine de Romans-sur-Isère. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 63, dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux » qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles. Afin de prévenir le risque de criticité[1], une quantité maximale de matière uranifère fissile est définie par unité de travail et par casier d’entreposage. Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit. Le 17 mars 2021, dans le cadre d’une opération exceptionnelle consistant à la découpe de plaques combustibles rebutées, les opérateurs ont rassemblé un lot de demi-plaques dans une unité de travail puis l’ont entreposé dans un casier d’entreposage. Le 18 mars 2021, à la reprise de l’activité, il a été détecté, sur ce lot de demi-plaques combustibles, un dépassement de la limite de masse de matière fissile autorisée dans les règles générales d’exploitation (366,56 grammes pour une limite à 350 grammes pour l’unité de travail et le casier d’entreposage). Dès la découverte de cet écart, le lot a été remis en conformité. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Cependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. | [('Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée dans une unité de travail et dans un casier d’entreposage.', 0), ('\nLa société Framatome a déclaré le 19 mars 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière fissile autorisée dans une unité de travail et dans un casier d’entreposage dans son usine de Romans-sur-Isère.\nL’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 63, dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical.', 1), ('La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi.', 1), ('Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux » qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles.', 0), ('Afin de prévenir le risque de criticité[1], une quantité maximale de matière uranifère fissile est définie par unité de travail et par casier d’entreposage.', 0), ('Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit.', 0), ('\nLe 17 mars 2021, dans le cadre d’une opération exceptionnelle consistant à la découpe de plaques combustibles rebutées, les opérateurs ont rassemblé un lot de demi-plaques dans une unité de travail puis l’ont entreposé dans un casier d’entreposage.', 1), ('Le 18 mars 2021, à la reprise de l’activité, il a été détecté, sur ce lot de demi-plaques combustibles, un dépassement de la limite de masse de matière fissile autorisée dans les règles générales d’exploitation (366,56 grammes pour une limite à 350 grammes pour l’unité de travail et le casier d’entreposage).', 0), ('Dès la découverte de cet écart, le lot a été remis en conformité.', 0), ('Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('\nCependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\n[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 0), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0)] | La société Framatome a déclaré le 19 mars 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière fissile autorisée dans une unité de travail et dans un casier d’entreposage dans son usine de Romans-sur-Isère. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 63, dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Le 17 mars 2021, dans le cadre d’une opération exceptionnelle consistant à la découpe de plaques combustibles rebutées, les opérateurs ont rassemblé un lot de demi-plaques dans une unité de travail puis l’ont entreposé dans un casier d’entreposage. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. | La société Framatome a déclaré le 19 mars 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif to un dépassement de limite de masse de matière fissile autorisée. L’événements est survenu dans l'installation nucleraire de base (INB) n° 63, dédiée à la fabrication d’eléments combustibles.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-RS-et-exploitation-de-l-installation-en-dehors-du-domaine-de-fonctionnement-autorise | Non-respect de référentiel sûreté et exploitation de l’installation en dehors du domaine de fonctionnement autorisé. Le 18 mars 2021, Synergy Health Marseille, exploitant de l’irradiateur Gammaster, a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect du référentiel de sûreté concernant le fonctionnement de l’installation alors que le système automatique d’extinction incendie de la salle de contrôle et de la salle des automates était inopérant. Le 17 mars 2021 l’exploitant a organisé un exercice avec le bataillon des marins pompiers de Marseille. L’exercice consistait à simuler l’explosion d’un équipement sous-pression dans le local matériel suivie d’un départ de feu. Un fumigène a été utilisé pour reproduire les conditions d’un départ de feu dans le local matériel. Le système de détection de fumée du local a fonctionné, l’alarme incendie s’est déclenchée et le personnel a été évacué. Une équipe a été envoyée pour faire une levée de doute dans le local matériel, en passant par la salle de contrôle et la salle des automates. La fumée s’est alors répandue depuis le local matériel où avait été placé le fumigène vers la salle de contrôle et la salle des automates, ce qui a déclenché les détecteurs de fumée ainsi que le système d’extinction automatique de ces salles. Après utilisation du système d’extinction, celui-ci doit faire l’objet d’une recharge en gaz. Après réinitialisation du système de détection incendie, l’exploitant a acheminé des extincteurs et organisé des rondes de surveillance en dehors des heures ouvrées, avant la recharge du système d’extinction. Il a néanmoins poursuivi l’exploitation de l’installation malgré l’indisponibilité du système d’extinction automatique d’incendie dans la salle de contrôle et la salle des automates, alors que ce mode de fonctionnement n’est pas prévu dans les règles de sûreté de l’installation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. En raison de la poursuite du fonctionnement de l’installation en dehors des conditions autorisées par le référentiel de sûreté, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) cet évènement. Le fonctionnement de l’installation a été arrêté, à la demande de l’ASN, dans l’attente du retour aux conditions normales de fonctionnement. Les bouteilles de gaz d’extinction ont été remplacées le 18 mars en début d’après-midi et les activités de l’installation ont pu reprendre. L’ASN veillera à ce que l’exploitant renforce la connaissance de ses propres règles de fonctionnement en matière de sûreté et assure l’exploitation de son installation conformément au domaine de fonctionnement pour lequel elle est autorisée. | [('Non-respect de référentiel sûreté et exploitation de l’installation en dehors du domaine de fonctionnement autorisé.', 1), ('\nLe 18 mars 2021, Synergy Health Marseille, exploitant de l’irradiateur Gammaster, a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect du référentiel de sûreté concernant le fonctionnement de l’installation alors que le système automatique d’extinction incendie de la salle de contrôle et de la salle des automates était inopérant.\nLe 17 mars 2021 Litre’exploitant a organisé un exercice avec le bataillon des marins pompiers de Marseille.', 1), ('L’exercice consistait à simuler l’explosion d’un équipement sous-pression dans le local matériel suivie d’un départ de feu.', 0), ('Un fumigène a été utilisé pour reproduire les conditions d’un départ de feu dans le local matériel.', 1), ('Le système de détection de fumée du local a fonctionné, l’alarme incendie', 0), ('s’est déclenchée et le personnel a été évacué.', 0), ('Une équipe a été envoyée pour faire une levée de doute dans le local matériel, en passant par la salle de contrôle et la salle des automates.', 0), ('La fumée s’est alors répandue depuis le local matériel où avait été placé le fumigène vers la salle de contrôle et la salle des automates, ce qui a déclenché les détecteurs de fumée ainsi que le système d’extinction automatique de ces salles.', 0), ('Après utilisation du système d’extinction, celui-ci doit faire l’objet d’une recharge en gaz.', 1), ('Après réinitialisation du système de détection incendie, l’exploitant a acheminé des extincteurs et organisé des rondes de surveillance en dehors des heures ouvrées, avant la recharge du système d’extinction.', 1), ('Il a néanmoins poursuivi l’exploitation de l’installation malgré l’indisponibilité du système d’extinction automatique d’incendie dans la salle de contrôle et la salle des automates, alors que ce mode de fonctionnement n’est pas prévu dans les règles de sûreté de l’installation.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 0), ('En raison de la poursuite du fonctionnement de l’installation en dehors des conditions autorisées par le référentiel de sûreté, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) cet évènement.', 0), ('\nLe fonctionnement de l’installation a été arrêté, à la demande de l’ASN, dans l’attente du retour aux conditions normales de fonctionnement.', 0), ('Les bouteilles de gaz d’extinction', 0), ('ont été remplacées le 18 mars en début d’après-midi et les activités de l’installation ont pu reprendre.', 1), ('\nL’ASN veillera à ce que l’exploitant renforce la connaissance de ses propres règles de fonctionnement en matière de sûreté et assure l’exploitation de son installation conformément au domaine de fonctionnement pour lequel elle est autorisée.', 0)] | Non-respect de référentiel sûreté et exploitation de l’installation en dehors du domaine de fonctionnement autorisé. Le 18 mars 2021, Synergy Health Marseille, exploitant de l’irradiateur Gammaster, a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect du référentiel de sûreté concernant le fonctionnement de l’installation alors que le système automatique d’extinction incendie de la salle de contrôle et de la salle des automates était inopérant. Le 17 mars 2021 Litre’exploitant a organisé un exercice avec le bataillon des marins pompiers de Marseille. Un fumigène a été utilisé pour reproduire les conditions d’un départ de feu dans le local matériel. Après utilisation du système d’extinction, celui-ci doit faire l’objet d’une recharge en gaz. Après réinitialisation du système de détection incendie, l’exploitant a acheminé des extincteurs et organisé des rondes de surveillance en dehors des heures ouvrées, avant la recharge du système d’extinction. ont été remplacées le 18 mars en début d’après-midi et les activités de l’installation ont pu reprendre. | Le 18 mars 2021, Synergy Health Marseille, exploitant de l’irradiateur Gammaster, déclaré un événement significatif relatif au non-respect du référentiel de sûreté. Le système automatique d’extinction incendie de la salle de contrôle et de the salle des automates était inopérant. | [12 empty] | 2021 l | 2021 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-exigences-associees-a-un-materiel-classe | Non-respect d’exigences associées à un matériel classé pour fonctionner en conditions accidentelles sur le réacteur 2 de la centrale de Civaux. Le 9 mars 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’exigences associées à un matériel du réacteur 2 classé pour fonctionner en conditions accidentelles, et notamment l’une des soupapes de protection du circuit primaire principal. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible, et cède la chaleur acquise dans les générateurs de vapeur. Ce circuit est équipé de soupapes de protection contre les surpressions, dont l’ouverture et la fermeture doivent pouvoir être commandées depuis la salle de commande du réacteur. Au cours de l’arrêt pour maintenance et renouvellement de combustible du réacteur 2 qui a débuté le 30 janvier 2021, l’exploitant a constaté des défauts sur un câble électrique contribuant à la commande d’une des soupapes de protection du circuit primaire. Dans une situation accidentelle qui aurait engendrée une évolution des conditions d’ambiance dans le bâtiment réacteur (humidité, température, pression), ces défauts auraient remis en cause l’ouverture sur commande de la soupape de protection. L’origine de ces écarts serait liée à des montages inadéquats sur la connectique de la commande de cet équipement lors d’une intervention de maintenance, au cours du dernier arrêt pour maintenance et renouvellement de combustible, en 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné en cas d’accident, associée à sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’exploitant a remis en conformité la connectique de la soupape immédiatement après la découverte de l’écart et a procédé à un contrôle sur l’ensemble des autres soupapes similaires du circuit primaire du réacteur 2. L’ASN a demandé au site de lui fournir les rapports de contrôle de ces équipements avant le redémarrage du réacteur 2. | [('Non-respect d’exigences associées à un matériel classé pour fonctionner en conditions accidentelles sur le réacteur 2 de la centrale de Civaux.', 1), ('\nLe 9 mars 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’exigences associées à un matériel du réacteur 2 classé pour fonctionner en conditions accidentelles, et notamment l’une des soupapes de protection du circuit primaire principal.\nLe circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression.', 1), ('Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible, et cède la chaleur acquise dans les générateurs de vapeur.', 0), ('Ce circuit est équipé de soupapes de protection contre les surpressions, dont l’ouverture et la fermeture doivent pouvoir être commandées depuis la salle de commande du réacteur.\nAu cours de l’arrêt pour maintenance et renouvellement de combustible du réacteur 2 qui a débuté le 30 janvier 2021 Litre’exploitant a constaté des défauts sur un câble électrique contribuant à la commande d’une des soupapes de protection du circuit primaire.', 1), ('Dans une situation accidentelle qui aurait engendrée une évolution des conditions d’ambiance dans le bâtiment réacteur (humidité, température, pression), ces défauts auraient remis en cause l’ouverture sur commande de la soupape de protection.', 0), ('\nL’origine de ces écarts serait liée à des montages inadéquats sur la connectique de la commande de cet équipement lors d’une intervention de maintenance, au cours du dernier arrêt pour maintenance et renouvellement de combustible, en 2019.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 0), ('En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné en cas d’accident, associée à sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nL’exploitant a remis en conformité la connectique de la soupape immédiatement après la découverte de l’écart et a procédé à un contrôle sur l’ensemble des autres soupapes similaires du circuit primaire du réacteur 2.', 0), ('\nL’ASN a demandé au site de lui fournir les rapports de contrôle de ces équipements avant le redémarrage du réacteur 2.', 0)] | Non-respect d’exigences associées à un matériel classé pour fonctionner en conditions accidentelles sur le réacteur 2 de la centrale de Civaux. Le 9 mars 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’exigences associées à un matériel du réacteur 2 classé pour fonctionner en conditions accidentelles, et notamment l’une des soupapes de protection du circuit primaire principal. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Ce circuit est équipé de soupapes de protection contre les surpressions, dont l’ouverture et la fermeture doivent pouvoir être commandées depuis la salle de commande du réacteur. Au cours de l’arrêt pour maintenance et renouvellement de combustible du réacteur 2 qui a débuté le 30 janvier 2021 Litre’exploitant a constaté des défauts sur un câble électrique contribuant à la commande d’une des soupapes de protection du circuit primaire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Non-respect d’exigences associées à un matériel classé pour fonctionner en conditions accidentelles sur le réacteur 2 de la centrale de Civaux. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Ce circuit est équipé de soupapes de protection contre les surpressions. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2021, l | 2021 Litre; eur 2; eur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-ventilateur | Détection tardive de l’indisponibilité d’un ventilateur du système de ventilation de la salle des commandes du réacteur 3. Le 8 mars 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un ventilateur du système de ventilation et de filtration de la salle des commandes du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin. La salle de commande est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions d’ambiance compatibles avec un séjour du personnel. En particulier, un dispositif de filtration d’iode est présent en cas d’accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Ce dispositif comprend notamment deux ventilateurs redondants, capable d’assurer chacun la fonction de filtration. Dans le cadre d’une campagne d’essai sur les systèmes de ventilation de la centrale, des mesures de débit ont montré que l’un des deux ventilateurs du système d’extraction d’iode de la salle des commandes présentait un débit inférieur aux exigences de sûreté du réacteur. Les investigations réalisées ont montré que cet écart était dû à l’inversion du sens de rotation du ventilateur, du fait de mauvais branchements. Ces branchements ont immédiatement été repris et le débit conforme a été rétabli et vérifié. Les investigations sont en cours pour déterminer la durée exacte de l’indisponibilité, mais elle est supérieure à celle fixée par les règles générales d’exploitation1 du réacteur, fixée à trois jours. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur l’installation, l’environnement, ou le personnel. En cas de nécessité, le deuxième ventilateur du système de ventilation de la salle des commandes, permettant d’assurer seul la fonction, est resté disponible. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité partielle ou totale d’un système requis par les règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Les RGE (Règles générales d’exploitation) sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’un ventilateur du système de ventilation de la salle des commandes du réacteur 3.', 0), ('\nLe 8 mars 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un ventilateur du système de ventilation et de filtration de la salle des commandes du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLa salle de commande est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions d’ambiance compatibles avec un séjour du personnel.', 1), ('En particulier, un dispositif de filtration d’iode est présent en cas d’accident entraînant des rejets radioactifs sur le site.', 0), ('Ce dispositif comprend notamment deux ventilateurs redondants, capable d’assurer chacun la fonction de filtration.', 1), ('Dans le cadre d’une campagne d’essai sur les systèmes de ventilation de la centrale, des mesures de débit ont montré que l’un des deux ventilateurs du système d’extraction d’iode de la salle des commandes présentait un débit inférieur aux exigences de sûreté du réacteur.\nLes investigations réalisées ont montré que cet écart était dû à l’inversion du sens de rotation du ventilateur, du fait de mauvais branchements.', 0), ('Ces branchements ont immédiatement été repris et le débit conforme a été rétabli et vérifié.', 0), ('\nLes investigations sont en cours pour déterminer la durée exacte de l’indisponibilité, mais elle est supérieure à celle fixée par les règles générales d’exploitation1 du réacteur, fixée à trois jours.', 1), ('Cet événement n’a eu aucune conséquence sur l’installation, l’environnement, ou le personnel.', 1), ('En cas de nécessité, le deuxième ventilateur du système de ventilation de la salle des commandes, permettant d’assurer seul la fonction, est resté disponible', 0), ('.', 1), ('\nToutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité partielle ou totale d’un système requis par les règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\n1. Les RGE (Règles générales d’exploitation) sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1)] | Le 8 mars 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un ventilateur du système de ventilation et de filtration de la salle des commandes du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin. La salle de commande est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions d’ambiance compatibles avec un séjour du personnel. Ce dispositif comprend notamment deux ventilateurs redondants, capable d’assurer chacun la fonction de filtration. Les investigations sont en cours pour déterminer la durée exacte de l’indisponibilité, mais elle est supérieure à celle fixée par les règles générales d’exploitation1 du réacteur, fixée à trois jours. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur l’installation, l’environnement, ou le personnel. . 1. Les RGE (Règles générales d’exploitation) sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. | EDF has déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif. La détection tardive de l‘indisponibilité d’un ventilateur du système de ventilation and de filtration de la salle des commandes du Tricastin. | [12 empty] | eur 3; eur 3. | eur 3; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-gestion-du-risque-de-criticite-lors-d-un-transfert-de-pastilles-de-MOX | Non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité lors d’un transfert de pastilles de MOX entre boîtes à gants. Le 2 mars 2021, Orano Recyclage, exploitant de l’usine de fabrication de MOX dénommée Melox située à Marcoule, a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non–respect d’une règle de gestion du risque de criticité [1] applicable au transfert de matières fissiles entre des boîtes à gants [2] de l’atelier pastillage. Dans cet atelier, la poudre d’oxyde d’uranium et de plutonium est transformée en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite introduites dans les crayons des combustibles nucléaires, à destination des réacteurs. Le 26 février 2021, à la suite d’une panne de l’appareil de mesure de la géométrie des pastilles de MOX, un bouteillon contenant 15 pastilles a été transféré vers un autre poste de fabrication pour effectuer les mesures requises. L’opérateur a réalisé le transfert physique du bouteillon, mais a omis de confirmer ce mouvement dans le système informatique de gestion de la production. Ce système informatique permet d’assurer, en temps réel, le suivi des matières fissiles présentes aux postes de travail pour prévenir le risque de criticité. Cette omission constitue un non-respect des règles générales d’exploitation. Des dispositions de surveillance des masses de matières fissiles présentes aux postes de travail sont en place au sein de l’organisation de l’exploitant afin d’empêcher l’atteinte de la masse maximum autorisée dans la boîte à gants en considérant diverses natures de défaillances techniques et humaines. Notamment, le transfert d’un seul bouteillon par un opérateur ne permet pas d’atteindre une masse critique pouvant entraîner une réaction nucléaire en chaîne. La masse de matières fissiles en jeu est ainsi restée très inférieure au seuil de surveillance du poste de travail malgré une erreur humaine d’un opérateur formé et qualifié. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte-tenu de l’absence d’enregistrement d’un mouvement de matière fissile affectant l’organisation en matière de prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’ASN veillera au renforcement du respect des règles de prévention du risque de criticité, notamment le suivi des matières fissiles au sein de l’installation, ainsi qu’à la réalisation de l’analyse des facteurs organisationnels et humains des causes de cet événement. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. La prévention des risques de criticité est assurée par la limitation de la masse de plutonium contenue dans un poste. L’exploitant a ainsi mis en place un système de suivi de cette masse reposant sur des bilans de masse « entrée/sortie » sur un poste considéré. Ce suivi est assuré à l’aide du « Système informatique de gestion de la production ». [2] Une boîte à gants est une enceinte de confinement isolant complètement un procédé par une paroi transparente (matériaux spéciaux qui filtrent une partie du rayonnement). Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière radioactive en toute sécurité. Le dispositif comprend en général une ventilation mettant la boîte en dépression par rapport à l'extérieur, ce qui permet de confiner les matières radioactives au sein de celle-ci. | [('Non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité lors d’un transfert de pastilles de MOX entre boîtes à gants.', 0), ('\nLe 2 mars 2021, Orano Recyclage, exploitant de l’usine de fabrication de MOX dénommée Melox située à Marcoule, a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non–respect d’une règle de gestion du risque de criticité [1] applicable au transfert de matières fissiles entre des boîtes à gants [2] de l’atelier pastillage.', 1), ('Dans cet atelier, la poudre d’oxyde d’uranium et de plutonium est transformée en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite introduites dans les crayons des combustibles nucléaires, à destination des réacteurs.', 1), ('\nLe 26 février 2021, à la suite d’une panne de l’appareil de mesure de la géométrie des pastilles de MOX, un bouteillon contenant 15 pastilles a été transféré vers un autre poste de fabrication pour effectuer les mesures requises.', 1), ('L’opérateur a réalisé le transfert physique du bouteillon, mais a omis de confirmer ce mouvement dans le système informatique de gestion de la production.', 0), ('Ce système informatique permet d’assurer, en temps réel, le suivi des matières fissiles présentes aux postes de travail pour prévenir le risque de criticité.', 0), ('Cette omission constitue un non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nDes dispositions de surveillance des masses de matières fissiles présentes aux postes de travail sont en place au sein de l’organisation de l’exploitant afin d’empêcher l’atteinte de la masse maximum autorisée dans la boîte à gants en considérant diverses natures de défaillances techniques et humaines.', 0), ('Notamment, le transfert d’un seul bouteillon par un opérateur ne permet pas d’atteindre une masse critique pouvant entraîner une réaction nucléaire en chaîne.', 0), ('La masse de matières fissiles en jeu est ainsi restée très inférieure au seuil de surveillance du poste de travail malgré une erreur humaine d’un opérateur formé et qualifié.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte-tenu de l’absence d’enregistrement d’un mouvement de matière fissile affectant l’organisation en matière de prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nL’ASN veillera au renforcement du respect des règles de prévention du risque de criticité, notamment le suivi des matières fissiles au sein de l’installation, ainsi qu’à la réalisation de l’analyse des facteurs organisationnels et humains des causes de cet événement.\n', 0), ('[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 0), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0), ('La prévention des risques de criticité est assurée par la limitation de la masse de plutonium contenue dans un poste. L’exploitant a ainsi mis en place un système de suivi de cette masse reposant sur des bilans de masse « entrée/sortie » sur un poste considéré.', 0), ('Ce suivi est assuré à l’aide du « Système informatique de gestion de la production ».', 0), ('[2] Une boîte à gants est une enceinte de confinement isolant complètement un procédé par une paroi transparente (matériaux spéciaux qui filtrent une partie du rayonnement).', 0), ('Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière radioactive en toute sécurité.', 1), ("Le dispositif comprend en général une ventilation mettant la boîte en dépression par rapport à l'extérieur, ce qui permet de confiner les matières radioactives au sein de celle-ci.", 0)] | Le 2 mars 2021, Orano Recyclage, exploitant de l’usine de fabrication de MOX dénommée Melox située à Marcoule, a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non–respect d’une règle de gestion du risque de criticité [1] applicable au transfert de matières fissiles entre des boîtes à gants [2] de l’atelier pastillage. Dans cet atelier, la poudre d’oxyde d’uranium et de plutonium est transformée en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite introduites dans les crayons des combustibles nucléaires, à destination des réacteurs. Le 26 février 2021, à la suite d’une panne de l’appareil de mesure de la géométrie des pastilles de MOX, un bouteillon contenant 15 pastilles a été transféré vers un autre poste de fabrication pour effectuer les mesures requises. Cette omission constitue un non-respect des règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière radioactive en toute sécurité. | Orano Recyclage exploitant de l’usine de fabrication de MOX dénommée Melox située à Marcoule. La poudre d’oxyde d‘uranium et de plutonium est transformée en pastilles de combustible nucléaire. Des gants sont installés dans la paroi pour permettre des manipulations de matière radioactive. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-defauts-affectant-un-groupe-electrogene-de-secours | Détection tardive de défauts affectant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 1. Le 17 février 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de défauts affectant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville. Chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Depuis juillet 2020, les deux réacteurs en fonctionnement de la centrale de Flamanville disposent également d’un troisième générateur diesel dit « d’ultime secours » (DUS). Enfin, chaque site comportant des réacteurs de 1300 MWe dispose d’une turbine à combustion qui peut pallier la perte totale des alimentations électriques externes et internes, et permet de remplacer un générateur diesel indisponible. Selon l’état du réacteur, le nombre de sources électriques requises est défini par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 23 octobre 2020, EDF a réalisé un essai de requalification sur l’un des deux générateurs de secours à moteur diesel du réacteur 1. Cet essai s’est révélé non-satisfaisant en raison d’une élévation anormale de la température au niveau de l’alternateur. Les expertises ultérieures réalisées par l’exploitant ont conclu à un mauvais montage d’un composant de l’alternateur. Le générateur de secours en question n’était pas requis au moment de la détection de cet évènement. Pour autant, les analyses complémentaires menées par EDF ont mis en évidence que celui-ci n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction depuis novembre 2019. Cela a conduit à une dégradation de la sûreté du réacteur 1 depuis cette date. EDF a notamment conclu qu’entre les mois de décembre 2019 et janvier 2020, aucune source d’alimentation électrique interne n’aurait permis de palier une perte des alimentations externes du site[1]. Dans ce cas, seuls les systèmes de secours LLS[2] et d’alimentation en eau des générateurs de vapeur auraient permis d’assurer une conduite sûre de l’installation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de la dégradation des fonctions de sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Le générateur de secours à moteur diesel concerné a été remis en conformité et déclaré fonctionnel le 29 décembre 2020. L’exploitant doit désormais transmettre à l’ASN le retour d’expérience de cet évènement. L’ASN sera vigilante quant à l’analyse des causes techniques et organisationnelles ayant entraîné le mauvais montage du composant, ainsi qu’à l’absence de détection de ce défaut lors de précédentes opérations de requalification. [1] Voir notamment l’évènement suivant relatif à l’indisponibilité de la turbine à combustion pendant cette période https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-la-maintenance-de-la-turbine-a-combustion. [2] Le turbo-alternateur LLS actionné par de la vapeur assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire. | [('Détection tardive de défauts affectant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 1', 1), ('.', 0), ('\nLe 17 février 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de défauts affectant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville.\nChaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Depuis juillet 2020, les deux réacteurs en fonctionnement de la centrale de Flamanville disposent également d’un troisième générateur diesel dit « d’ultime secours » (DUS).', 1), ('Enfin, chaque site comportant des réacteurs de 1300 MWe dispose d’une turbine à combustion qui peut pallier la perte totale des alimentations électriques externes et internes, et permet de remplacer un générateur diesel indisponible.', 0), ('Selon l’état du réacteur, le nombre de sources électriques requises est défini par les règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('\nLe 23 octobre 2020, EDF a réalisé un essai de requalification sur l’un des deux générateurs de secours à moteur diesel du réacteur 1.', 1), ('Cet essai s’est révélé non-satisfaisant en raison d’une élévation anormale de la température au niveau de l’alternateur.', 0), ('Les expertises ultérieures réalisées par l’exploitant ont conclu à un mauvais montage d’un composant de l’alternateur.', 0), ('\nLe générateur de secours en question n’était pas requis au moment de la détection de cet évènement.', 0), ('Pour autant, les analyses complémentaires menées par EDF ont mis en évidence que celui-ci n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction depuis novembre 2019.', 0), ('Cela a conduit à une dégradation de la sûreté du réacteur 1 depuis cette date.', 0), ('EDF a notamment conclu qu’entre les mois de décembre 2019 et janvier 2020, aucune source d’alimentation électrique interne n’aurait permis de palier une perte des alimentations externes du site[1].', 0), ('Dans ce cas, seuls les systèmes de secours LLS[2] et d’alimentation en eau des générateurs de vapeur auraient permis d’assurer une conduite sûre de l’installation.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de la dégradation des fonctions de sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nLe générateur de secours à moteur diesel concerné a été remis en conformité et déclaré fonctionnel le 29 décembre 2020. Litre’exploitant doit désormais transmettre à l’ASN le retour d’expérience de cet évènement.', 1), ('L’ASN sera vigilante quant à l’analyse des causes techniques et organisationnelles ayant entraîné le mauvais montage du composant, ainsi qu’à l’absence de détection de ce défaut lors de précédentes opérations de requalification.', 0), ('\n[1] Voir notamment l’évènement suivant relatif à l’indisponibilité de la turbine à combustion pendant cette période https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-la-maintenance-de-la-turbine-a-combustion.', 0), ('\n[2] Le turbo-alternateur LLS actionné par de la vapeur assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire.', 0)] | Détection tardive de défauts affectant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 1 Le 17 février 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de défauts affectant un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville. Chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Depuis juillet 2020, les deux réacteurs en fonctionnement de la centrale de Flamanville disposent également d’un troisième générateur diesel dit « d’ultime secours » (DUS). Le 23 octobre 2020, EDF a réalisé un essai de requalification sur l’un des deux générateurs de secours à moteur diesel du réacteur 1. Le générateur de secours à moteur diesel concerné a été remis en conformité et déclaré fonctionnel le 29 décembre 2020. Litre’exploitant doit désormais transmettre à l’ASN le retour d’expérience de cet évènement. | Chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique. Le 17 février 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté. Le générateur de secours à moteur diesel concerné a été remis en conformité. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2020. L; eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1; 2020. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-dans-la-configuration-du-systeme-de-ventilation-de-l-enceinte | Détection tardive d’un écart dans la configuration du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 3. Le 24 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) concernant la détection d’un écart dans la configuration des automatismes associés à des vannes sur le système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 3, actuellement en arrêt pour maintenance décennale. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est dotée d’un système de ventilation de l’atmosphère. Il s’agit d’un circuit qui permet, notamment lorsque le réacteur est à l’arrêt, d’assurer la ventilation de l’enceinte et de garantir son confinement en maintenant une dépression. Le 21 février 2021, l’exploitant a réalisé des opérations de manutention au-dessus de la cuve en préalable au déchargement du combustible. Après une interruption de ces opérations, celles-ci ont redémarré sans que l’automatisme asservissant le fonctionnement de la ventilation en cas de contamination de l’enceinte ne soit mis dans la position demandée par les RGE. La configuration attendue permet de réduire l’exposition du personnel en cas d’accident radiologique en maintenant en marche forcée la ventilation. L’écart de configuration a perduré pendant 2h25. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Cependant, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Dès la détection de l’écart, une remise en conformité a été réalisée et EDF a engagé une analyse approfondie de cet événement. L’ASN veillera à la qualité de l’analyse approfondie de l’événement et de ses conclusions. | [('Détection tardive d’un écart dans la configuration du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 3.', 0), ('\nLe 24 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) concernant la détection d’un écart dans la configuration des automatismes associés à des vannes sur le système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 3, actuellement en arrêt pour maintenance décennale.\nL’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est dotée d’un système de ventilation de l’atmosphère.', 1), ('Il s’agit d’un circuit qui permet, notamment lorsque le réacteur est à l’arrêt,', 0), ('d’assurer la ventilation de l’enceinte et de garantir son confinement en maintenant une dépression.', 0), ('\nLe 21 février 2021 Litre’exploitant a réalisé des opérations de manutention au-dessus de la cuve en préalable au déchargement du combustible.', 1), ('Après une interruption de ces opérations, celles-ci ont redémarré sans que l’automatisme asservissant le fonctionnement de la ventilation en cas de contamination de l’enceinte ne soit mis dans la position demandée par les RGE.', 0), ('La configuration attendue permet de réduire l’exposition du personnel en cas d’accident radiologique en maintenant en marche forcée la ventilation.', 1), ('L’écart de configuration a perduré pendant 2h25.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Cependant, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nDès la détection de l’écart, une remise en conformité a été réalisée et EDF a engagé une analyse approfondie de cet événement.', 0), ('L’ASN veillera à la qualité de l’analyse approfondie de l’événement et de ses conclusions', 0), ('.', 1)] | Le 24 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) concernant la détection d’un écart dans la configuration des automatismes associés à des vannes sur le système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 3, actuellement en arrêt pour maintenance décennale. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est dotée d’un système de ventilation de l’atmosphère. Le 21 février 2021 Litre’exploitant a réalisé des opérations de manutention au-dessus de la cuve en préalable au déchargement du combustible. La configuration attendue permet de réduire l’exposition du personnel en cas d’accident radiologique en maintenant en marche forcée la ventilation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. . | Le 24 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif. La sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue. Concernant la détection d’un écart dans la configuration des automatismes associés to des vannes. | [12 empty] | eur 3,; eur 3.; 2021, l | 2021 Litre; eur 3.; eur 3,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-2 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 2. Le 8 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 concernant la durée d’indisponibilité du système de protection du réacteur (RPR). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite des réacteurs associées. Elles prescrivent notamment les délais maximums de réparation en cas d’indisponibilité des systèmes requis pour assurer la sûreté des réacteurs. Le 3 février 2021, alors que le réacteur 2 était en arrêt dit « à chaud » après sa 4ème visite décennale, EDF a engagé à 9h27 des essais périodiques du système de traitement des alarmes et de protection du réacteur (RPR). Ces essais conduisent à l’indisponibilité de certains systèmes de protection du réacteur et les RGE prévoient qu’ils doivent être terminés en moins de 24 heures, à défaut de quoi le réacteur doit être conduit dans un état où ces systèmes ne sont plus requis, en arrêt dit « à froid ». Deux anomalies survenues pendant ces essais ont ralenti leur déroulement. Le 4 février 2021, à 9h27, le délai de 24 heures imparti pour la réalisation des essais a été atteint. Le repli du réacteur a été engagé à 9h29, soit deux minutes plus tard que le délai prévu par les RGE. Les essais s’étant terminés à 9h54, le repli du réacteur a finalement été interrompu, en conformité avec les RGE. L’indisponibilité des équipements requis ayant été de courte durée, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté des fonctions concourant à la sûreté du réacteur. En raison du dépassement du délai d’indisponibilité prévu par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 2', 0), ('.', 1), ('\nLe 8 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 concernant la durée d’indisponibilité du système de protection du réacteur (RPR).', 1), ('\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite des réacteurs associées.', 1), ('Elles prescrivent notamment les délais maximums de réparation en cas d’indisponibilité des systèmes requis pour assurer la sûreté des réacteurs.\nLe 3 février 2021, alors que le réacteur 2 était en arrêt dit « à chaud » après sa 4ème visite décennale, EDF a engagé à 9h27 des essais périodiques du système de traitement des alarmes et de protection du réacteur (RPR).', 0), ('Ces essais conduisent à l’indisponibilité de certains systèmes de protection du réacteur et les RGE prévoient qu’ils doivent être terminés en moins de 24 heures, à défaut de quoi le réacteur doit être conduit dans un état où ces systèmes ne sont plus requis, en arrêt dit « à froid ».', 0), ('\nDeux anomalies survenues pendant ces essais ont ralenti leur déroulement. Le 4 février 2021, à 9h27, le délai de 24 heures imparti pour la réalisation des essais a été atteint.', 1), ('Le repli du réacteur a été engagé à 9h29, soit deux minutes plus tard que le délai prévu par les RGE.', 1), ('Les essais s’étant terminés à 9h54, le repli du réacteur a finalement été interrompu, en conformité avec les RGE.', 0), ('\nL’indisponibilité des équipements requis ayant été de courte durée, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté des fonctions concourant à la sûreté du réacteur.', 0), ('En raison du dépassement du délai d’indisponibilité prévu par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | . Le 8 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 concernant la durée d’indisponibilité du système de protection du réacteur (RPR). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite des réacteurs associées. Deux anomalies survenues pendant ces essais ont ralenti leur déroulement. Le 4 février 2021, à 9h27, le délai de 24 heures imparti pour la réalisation des essais a été atteint. Le repli du réacteur a été engagé à 9h29, soit deux minutes plus tard que le délai prévu par les RGE. L’indisponibilité des équipements requis ayant été de courte durée, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré un événement significatif. Le 4 février 2021, à 9h27, le délai de 24 heures imparti pour la réalisation des essais a été atteint. Deux anomalies survenues pendant ces essais ont ralenti leur déroulement. | [12 empty] | eur 2; 2021, l | 2021 Litre; eur 2 |  | 9h29; deux minutes plus tard
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation64 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la position des grappes de commande du réacteur 1. Le 21 février 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif relatif au non-respect de la position des grappes de contrôle du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, lors de sa mise à l’arrêt pour maintenance et rechargement partiel en combustible. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réaction nucléaire est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle absorbant les neutrons qui, en s’insérant ou en s’extrayant du cœur du réacteur, introduisent de l’anti-réactivité et permettent de contrôler la réaction nucléaire. Ces grappes de contrôle fonctionnent par groupes et sont constituées : - de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur, notamment en cas d’arrêt automatique du réacteur ; - de grappes dites de régulation, dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction nucléaire et la puissance du réacteur. Le 21 février 2021, dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, alors que la pression et la température du circuit primaires étaient en train d’être abaissées, l’un des groupes des grappes d’arrêt du réacteur n’a pas été extrait du cœur du réacteur comme le prévoyait les consignes de conduite. En effet, en cas d’événement occasionnant une reprise de la réaction nucléaire, l’extraction des groupes de grappes d’arrêt permet de disposer d’une marge plus importante pour arrêter la réaction nuclé aire. Cet écart a été détecté lors de la réalisation d’un point de vérification prévu pour autoriser la poursuite de la baisse de pression et de température du réacteur. Dès la détection de l’écart, environ 1h35 après le franchissement des valeurs de pression et de température à partir duquel ce groupe de grappes d’arrêt aurait dû être en position extraite, EDF a procédé à la remise en conformité de la position de ce groupe. Aucun événement ne nécessitant la chute des groupes d’arrêt ne s’étant produit pendant la durée de l’événement, il n’a pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, en raison de l’exploitation du réacteur avec un groupe de grappes ne respectant pas la position autorisée par les spécifications techniques d’exploitation, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la position des grappes de commande du réacteur 1.', 0), ('\nLe 21 février 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif relatif au non-respect de la position des grappes de contrôle du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, lors de sa mise à l’arrêt pour maintenance et rechargement partiel en combustible.\nDans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réaction nucléaire est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle absorbant les neutrons qui, en s’insérant ou en s’extrayant du cœur du réacteur, introduisent de l’anti-réactivité et permettent de contrôler la réaction nucléaire.', 0), ('Ces grappes de contrôle fonctionnent par groupes et sont constituées', 0), (':', 1), ('\n- de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur, notamment en cas d’arrêt automatique du réacteur ;\n- de grappes dites de régulation, dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction nucléaire et la puissance du réacteur.', 0), ('\nLe 21 février 2021, dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, alors que la pression et la température du circuit primaires étaient en train d’être abaissées, l’un des groupes des grappes d’arrêt du réacteur n’a pas été extrait du cœur du réacteur comme le prévoyait les consignes de conduite.', 1), ('En effet, en cas d’événement occasionnant une reprise de la réaction nucléaire, l’extraction des groupes de grappes d’arrêt permet de disposer d’une marge plus importante pour arrêter la réaction nuclé aire.', 0), ('Cet écart a été détecté lors de la réalisation d’un point de vérification prévu pour autoriser la poursuite de la baisse de pression et de température du réacteur.', 1), ('\nDès la détection de l’écart, environ 1h35 après le franchissement des valeurs de pression et de température à partir duquel ce groupe de grappes d’arrêt aurait dû être en position extraite, EDF a procédé à la remise en conformité de la position de ce groupe.', 1), ('\nAucun événement ne nécessitant la chute des groupes d’arrêt ne s’étant produit pendant la durée de l’événement, il n’a pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nToutefois, en raison de l’exploitation du réacteur avec un groupe de grappes ne respectant pas la position autorisée par les spécifications techniques d’exploitation, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | : Le 21 février 2021, dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, alors que la pression et la température du circuit primaires étaient en train d’être abaissées, l’un des groupes des grappes d’arrêt du réacteur n’a pas été extrait du cœur du réacteur comme le prévoyait les consignes de conduite. Cet écart a été détecté lors de la réalisation d’un point de vérification prévu pour autoriser la poursuite de la baisse de pression et de température du réacteur. Dès la détection de l’écart, environ 1h35 après le franchissement des valeurs de pression et de température à partir duquel ce groupe de grappes d’arrêt aurait dû être en position extraite, EDF a procédé à la remise en conformité de la position de ce groupe. Aucun événement ne nécessitant la chute des groupes d’arrêt ne s’étant produit pendant la durée de l’événement, il n’a pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. | L’un des groupes des grappes d’arrêt du réacteur. 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse n’a pas extrait du cœur. Cet écart a été détecté lors de la réalisation of un point de vérification. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur6 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 19 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation concernant la disponibilité d’un système de surveillance de la puissance nucléaire du réacteur 6. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir détecter et maîtriser toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS). Le 14 février 2021, le réacteur 6 était en arrêt fortuit, refroidi par les générateurs de vapeur, à la suite d’une anomalie sur un transformateur auxiliaire. Lors de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant a identifié une différence de mesure entre les deux CNS. Le rapport du taux de comptage entre les deux CNS étant supérieur à 2, une CNS a été déclarée indisponible. Les spécifications techniques d’exploitation demandaient d’effectuer la réparation de cette CNS sous 3 jours. Le 17 février 2021, le réacteur était en arrêt normal, refroidi par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Les contrôles réalisés ont conclu à la défaillance d’une CNS située dans le puits de cuve du réacteur. La réparation de cette CNS nécessitait d’entrer dans le bâtiment réacteur. Une telle intervention ne permettait pas une réparation dans le délai de 3 jours prescrit par les spécifications techniques d’exploitation. La protection du réacteur est toutefois restée disponible grâce à la deuxième CNS. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La CNS a été réparée le 21 février 2021. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nLe 19 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation concernant la disponibilité d’un système de surveillance de la puissance nucléaire du réacteur 6. Litre’exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir détecter et maîtriser toute augmentation intempestive de puissance.', 1), ('Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS).', 0), ('Le 14 février 2021, le réacteur 6 était en arrêt fortuit, refroidi par les générateurs de vapeur, à la suite d’une anomalie sur un transformateur auxiliaire.', 1), ('Lors de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant a identifié une différence de mesure entre les deux CNS.', 0), ('Le rapport du taux de comptage entre les deux CNS étant supérieur à 2, une CNS a été déclarée indisponible.', 0), ('Les spécifications techniques d’exploitation demandaient d’effectuer la réparation de cette CNS sous 3 jours.', 0), ('\nLe 17 février 2021, le réacteur était en arrêt normal, refroidi par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA).', 1), ('Les contrôles réalisés ont conclu à la défaillance d’une CNS située dans le puits de cuve du réacteur.', 0), ('La réparation de cette CNS nécessitait d’entrer dans le bâtiment réacteur.', 1), ('Une telle intervention ne permettait pas une réparation dans le délai de 3 jours prescrit par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('La protection du réacteur est toutefois restée disponible grâce à la deuxième CNS.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1), ('\nLa CNS a été réparée le 21 février 2021', 1), ('.', 1)] | Le 19 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation concernant la disponibilité d’un système de surveillance de la puissance nucléaire du réacteur 6. Litre’exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir détecter et maîtriser toute augmentation intempestive de puissance. Le 14 février 2021, le réacteur 6 était en arrêt fortuit, refroidi par les générateurs de vapeur, à la suite d’une anomalie sur un transformateur auxiliaire. Le 17 février 2021, le réacteur était en arrêt normal, refroidi par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). La réparation de cette CNS nécessitait d’entrer dans le bâtiment réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La CNS a été réparée le 21 février 2021 . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines doit surveiller en permanence le flux of neutrons émis par le cœur du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. La CNS a été réparée le 21 février 2021. | [12 empty] | 6. L; 2021, l; eur 6; eur 6. | 2021 Litre; eur 6; 6. Litre; eur 6.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-l-activite-autorisee-en-gallium-67-dans-un-laboratoire | Dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 dans un laboratoire. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 22 février 2021 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 au sein du laboratoire 12. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de produits contenant du gallium-67 utilisés en médecine nucléaire. Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels. Pour chaque laboratoire et radioélément, une activité maximale autorisée est définie dans les règles générales d’exploitation. Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires, dans lesquels sont manipulés à distance les radioéléments, sont définies en fonction de l’activité maximale et permettent ainsi de limiter l’exposition externe des opérateurs. Le 19 février 2021, l’exploitant a réalisé un transfert de gallium-67 dans une enceinte du laboratoire 12. Il a constaté, plus de deux heures après, que l’activité en gallium-67 dépassait de 13 % la limite d’activité maximale autorisée pour ce radionucléide. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. Cependant, en raison de la répétition de ce type d’événement qui s’était déjà produit en 2020, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite de la constatation de l’erreur, une partie du gallium-67 a été transférée vers un autre laboratoire pouvant l’accepter, permettant ainsi le retour au laboratoire 12 à une activité conforme à sa limite maximale autorisée. | [('Dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 dans un laboratoire.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 22 février 2021 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 au sein du laboratoire 12.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de produits contenant du gallium-67 utilisés en médecine nucléaire.', 1), ('Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels.', 1), ('Pour chaque laboratoire et radioélément, une activité maximale autorisée est définie dans les règles générales d’exploitation', 1), ('.', 1), ('Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires, dans lesquels sont manipulés à distance les radioéléments, sont définies en fonction de l’activité maximale et permettent ainsi de limiter l’exposition externe des opérateurs.', 1), ('\nLe 19 février 2021 Litre’exploitant a réalisé un transfert de gallium-67 dans une enceinte du laboratoire 12.', 1), ('Il a constaté, plus de deux heures après, que l’activité en gallium-67 dépassait de 13 % la limite d’activité maximale autorisée pour ce radionucléide.\nCet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 0), ('Cependant, en raison de la répétition de ce type d’événement qui s’était déjà produit en 2020, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nÀ la suite de la constatation de l’erreur, une partie du gallium-67 a été transférée vers un autre laboratoire pouvant l’accepter, permettant ainsi le retour au laboratoire 12 à une activité conforme à sa limite maximale autorisée.', 1)] | Dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 dans un laboratoire. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 22 février 2021 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 au sein du laboratoire 12. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de produits contenant du gallium-67 utilisés en médecine nucléaire. Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels. Pour chaque laboratoire et radioélément, une activité maximale autorisée est définie dans les règles générales d’exploitation . Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires, dans lesquels sont manipulés à distance les radioéléments, sont définies en fonction de l’activité maximale et permettent ainsi de limiter l’exposition externe des opérateurs. Le 19 février 2021 Litre’exploitant a réalisé un transfert de gallium-67 dans une enceinte du laboratoire 12. À la suite de la constatation de l’erreur, une partie du gallium-67 a été transférée vers un autre laboratoire pouvant l’accepter, permettant ainsi le retour au laboratoire 12 à une activité conforme à sa limite maximale autorisée. | Dépassement de l’activité autorisée en gallium-67 dans un laboratoire. CIS bio international, exploitant de l'INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 22 février 2021 à l'ASN. Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels. Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires, dans lesquels sont manipulés, sont définies. | [12 empty] | 13 %; 2021, l | 2021 Litre; 13 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-1 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1. Le 16 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 1 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent notamment des délais pour la mise à l’arrêt des réacteurs en cas de panne sur certains équipements. Ces délais sont réduits lorsque plusieurs indisponibilités surviennent simultanément. Chaque réacteur dispose d’un circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines (PTR) équipé d’un réservoir qui peut notamment servir à alimenter en eau borée une pompe du circuit d’injection de sécurité (RIS) commune aux réacteurs 1 et 2. Le 12 février 2021, une vidange du circuit primaire du réacteur 2, à l’arrêt pour maintenance, était en cours. Le 13 février 2021, une baisse du niveau d’eau borée du réservoir du circuit PTR du réacteur 1 a été détectée. Un appoint en eau borée a alors été réalisé vers le réservoir concerné. En parallèle, l’exploitant a lancé la recherche de la fuite à l’origine de la baisse de niveau. Les investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que la baisse de niveau provenait d’un robinet de vidange du circuit d’injection de sécurité (RIS) qui n’était pas correctement fermé. Cette situation a été immédiatement corrigée. L’ouverture de ce robinet, associée aux opérations de vidange du circuit primaire du réacteur 2 en cours, a provoqué une baisse du niveau du réservoir PTR et a amené l’exploitant à prononcer l’indisponibilité de la pompe du circuit RIS commune aux réacteurs 1 et 2 et requise pour le fonctionnement du réacteur 1. Dans cette situation de cumul de l’indisponibilité du réservoir PTR et de la pompe du circuit RIS, les RGE imposaient le repli du réacteur 1 sous une heure. Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité de la pompe du circuit RIS, le cumul des événements a duré environ deux heures et la conduite à tenir n’a pas pu être respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’appoint d’eau dans le réservoir PTR a permis de retrouver un niveau d’eau conforme en moins d’une heure. A la suite de la découverte du robinet ouvert, celui-ci a été immédiatement refermé, annulant ainsi la vidange lente du réservoir PTR. | [('Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1', 0), ('.', 1), ('\nLe 16 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 1 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements.\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Elles prescrivent notamment des délais pour la mise à l’arrêt des réacteurs en cas de panne sur certains équipements.', 0), ('Ces délais sont réduits lorsque plusieurs indisponibilités surviennent simultanément.', 1), ('\nChaque réacteur dispose d’un circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines (PTR) équipé d’un réservoir qui peut notamment servir à alimenter en eau borée une pompe du circuit d’injection de sécurité (RIS) commune aux réacteurs 1 et 2.', 0), ('\nLe 12 février 2021, une vidange du circuit primaire du réacteur 2, à l’arrêt pour maintenance, était en cours.', 1), ('\nLe 13 février 2021, une baisse du niveau d’eau borée du réservoir du circuit PTR du réacteur 1 a été détectée.', 1), ('Un appoint en eau borée a alors été réalisé vers le réservoir concerné.', 0), ('En parallèle, l’exploitant a lancé la recherche de la fuite à l’origine de la baisse de niveau.', 0), ('\nLes investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que la baisse de niveau provenait d’un robinet de vidange du circuit d’injection de sécurité (RIS) qui n’était pas correctement fermé.', 0), ('Cette situation a été immédiatement corrigée.\nL’ouverture de ce robinet, associée aux opérations de vidange du circuit primaire du réacteur 2 en cours, a provoqué une baisse du niveau du réservoir PTR et a amené l’exploitant à prononcer l’indisponibilité de la pompe du circuit RIS commune aux réacteurs 1 et 2 et requise pour le fonctionnement du réacteur 1.', 0), ('Dans cette situation de cumul de l’indisponibilité du réservoir PTR et de la pompe du circuit RIS, les RGE imposaient le repli du réacteur 1 sous une heure.', 0), ('Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité de la pompe du circuit RIS, le cumul des événements a duré environ deux heures et la conduite à tenir n’a pas pu être respectée.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 0), ('En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nL’appoint d’eau dans le réservoir PTR a permis de retrouver un niveau d’eau conforme en moins d’une heure.', 1), ('A la suite de la découverte du robinet ouvert, celui-ci a été immédiatement refermé, annulant ainsi la vidange lente du réservoir PTR.', 0)] | . Le 16 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 1 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Ces délais sont réduits lorsque plusieurs indisponibilités surviennent simultanément. Le 12 février 2021, une vidange du circuit primaire du réacteur 2, à l’arrêt pour maintenance, était en cours. Le 13 février 2021, une baisse du niveau d’eau borée du réservoir du circuit PTR du réacteur 1 a été détectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. L’appoint d’eau dans le réservoir PTR a permis de retrouver un niveau d’eau conforme en moins d’une heure. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite. Le 16 février 2021, une baisse du niveau d’eau borée du réservoir du circuit PTR du réacteur 1 a été détectée. | [12 empty] | eur 2; eur 1; 2021, l; eur 2,; eur 1.; eurs 1 | eur 2; eur 1; eur 2,; 2021 Litre; eur 1.; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-non-autorise-de-matieres-uraniferes-metalliques-dans-un-massif-d-entreposage | Entreposage non autorisé de matières uranifères métalliques dans un massif d’entreposage de l’installation Magenta. Le 5 février 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a déclaré à l’ASN un entreposage non autorisé de matières sous forme d’alliage uranium/aluminium (U-Al) dans un massif d’entreposage de l’installation Magenta, située à Cadarache. Cette installation est dédiée à l’entreposage de matières fissiles non irradiées ou faiblement irradiées, ainsi qu’à la caractérisation, par des mesures non destructives, des matières nucléaires réceptionnées. En février 2021, le CEA a déclenché des vérifications des matières réceptionnées dans l’installation à la suite de l’identification d’une erreur de renseignement d’une fiche interne dite « d’adéquation matières et conditionnement » (FAMC) pouvant conduire à un entreposage de matières dans un massif d’entreposage non autorisé. Celles-ci ont permis de détecter que des matières de type U-Al étaient entreposées dans le massif d’entreposage no 1 du hall « spécifiques » depuis le 24 février 2020, alors que les règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation interdisent aujourd’hui strictement ces matières dans cet entreposage particulier. Les procédures en vigueur le 24 février 2020 ne permettaient pas d’identifier clairement ce type d’interdictions. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte-tenu de l’utilisation de procédures inadéquates en matière de gestion du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La maîtrise du risque de criticité1 de l’installation n’est pas remise en cause car la conception du massif d’entreposage no 1 est compatible avec l’entreposage de ce type de matières. L’accès au massif d’entreposage n° 1 du hall spécifiques est actuellement interdit jusqu’à la définition de dispositions permettant le traitement de cet écart. L’ASN veillera à ce que, sur la base de l’analyse des causes de cet événement, l’exploitant renforce ses dispositions pour assurer le respect des règles de réception et d’entreposage de matières fissiles dans son installation. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. | [('Entreposage non autorisé de matières uranifères métalliques dans un massif d’entreposage de l’installation Magenta.', 1), ('\nLe 5 février 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a déclaré à l’ASN un entreposage non autorisé de matières sous forme d’alliage uranium/aluminium (U-Al) dans un massif d’entreposage de l’installation Magenta, située à Cadarache.', 1), ('Cette installation est dédiée à l’entreposage de matières fissiles non irradiées ou faiblement irradiées, ainsi qu’à la caractérisation, par des mesures non destructives, des matières nucléaires réceptionnées.', 1), ('\nEn février 2021, le CEA a déclenché des vérifications des matières réceptionnées dans l’installation à la suite de l’identification d’une erreur de renseignement d’une fiche interne dite « d’adéquation matières et conditionnement » (FAMC) pouvant conduire à un entreposage de matières dans un massif d’entreposage non autorisé.', 1), ('Celles-ci ont permis de détecter que des matières de type U-Al étaient entreposées dans le massif d’entreposage no 1 du hall « spécifiques » depuis le 24 février 2020, alors que les règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation interdisent aujourd’hui strictement ces matières dans cet entreposage particulier.', 0), ('Les procédures en vigueur le 24 février 2020 ne permettaient pas d’identifier clairement ce type d’interdictions.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte-tenu de l’utilisation de procédures inadéquates en matière de gestion du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nLa maîtrise du risque de criticité1 de l’installation n’est pas remise en cause car la conception du massif d’entreposage no 1 est compatible avec l’entreposage de ce type de matières. L’accès au massif d’entreposage n° 1 du hall spécifiques est actuellement interdit jusqu’à la définition de dispositions permettant le traitement de cet écart.', 0), ('L’ASN veillera à ce que, sur la base de l’analyse des causes de cet événement, l’exploitant renforce ses dispositions pour assurer le respect des règles de réception et d’entreposage de matières fissiles dans son installation.', 0), ('\n[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 0), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0)] | Entreposage non autorisé de matières uranifères métalliques dans un massif d’entreposage de l’installation Magenta. Le 5 février 2021, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a déclaré à l’ASN un entreposage non autorisé de matières sous forme d’alliage uranium/aluminium (U-Al) dans un massif d’entreposage de l’installation Magenta, située à Cadarache. Cette installation est dédiée à l’entreposage de matières fissiles non irradiées ou faiblement irradiées, ainsi qu’à la caractérisation, par des mesures non destructives, des matières nucléaires réceptionnées. En février 2021, le CEA a déclenché des vérifications des matières réceptionnées dans l’installation à la suite de l’identification d’une erreur de renseignement d’une fiche interne dite « d’adéquation matières et conditionnement » (FAMC) pouvant conduire à un entreposage de matières dans un massif d’entreposage non autorisé. Les procédures en vigueur le 24 février 2020 ne permettaient pas d’identifier clairement ce type d’interdictions. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Entreposage non autorisé de matières uranifères métalliques dans un massif d’entreposages de l’installation Magenta, située at Cadarache. Cette installation est dédiée à l‘entrepoisage de matIères fissiles non irradiées ou faiblement irradiéees.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-32 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 3. Le 3 février 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 3 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent notamment des délais pour la mise à l’arrêt des réacteurs en cas de panne sur certains équipements. Ces délais sont réduits lorsque plusieurs indisponibilités surviennent simultanément. Le 29 janvier 2021, EDF a réalisé un essai de bon fonctionnement de vannes situées sur l’un des deux circuits d’injection de sécurité (RIS) ainsi que sur l’un des deux circuits d’aspersion de secours (EAS) du réacteur 3 ; cet essai s’est révélé non satisfaisant, les vannes ne manœuvrant pas au cours du test. Dans cette situation cumulant deux indisponibilités de matériel, les RGE imposent, à défaut de réparation sous huit heures, l’arrêt du réacteur. Un premier diagnostic a mis en cause une carte électronique du système de protection du réacteur. L’intervention sur cette carte, entraînant elle-même des indisponibilités de ce système, est soumise à un délai de huit heures également. A la suite de cette intervention, une mauvaise analyse de l’équipe de maintenance a conduit à la réalisation incomplète des essais permettant de s’assurer de la disponibilité du matériel. Cette omission a conduit, lors de la reprise des essais de manœuvre des vannes, à un cumul de trois indisponibilités simultanées sur une durée totale d’un peu plus de deux heures, alors que ce cumul est soumis à un délai réduit à une heure, au lieu des huit heures prévues pour les événements pris séparément. Le repli du réacteur a finalement été engagé en dehors du délai prévu par les RGE. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, des systèmes de sécurité ont été simultanément indisponibles sur une durée plus longue que prévu par les RGE. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Pendant les différentes phases de mise à l’arrêt du réacteur, le diagnostic définitif réalisé par EDF a permis d’identifier le matériel en cause, de le remettre en conformité et de réaliser des tests satisfaisants. Les procédures de mise à l’arrêt du réacteur ont ainsi été interrompues dès la remise en conformité des installations. | [('Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 3', 0), ('.', 0), ('\nLe 3 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 3 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements.\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Elles prescrivent notamment des délais pour la mise à l’arrêt des réacteurs en cas de panne sur certains équipements.', 0), ('Ces délais sont réduits lorsque plusieurs indisponibilités surviennent simultanément.', 1), ('\nLe 29 janvier 2021, EDF a réalisé un essai de bon fonctionnement de vannes situées sur l’un des deux circuits d’injection de sécurité (RIS) ainsi que sur l’un des deux circuits d’aspersion de secours (EAS) du réacteur 3 ; cet essai s’est révélé non satisfaisant, les vannes ne manœuvrant pas au cours du test.', 1), ('Dans cette situation cumulant deux indisponibilités de matériel, les RGE imposent, à défaut de réparation sous huit heures, l’arrêt du réacteur.', 0), ('\nUn premier diagnostic a mis en cause une carte électronique du système de protection du réacteur.', 0), ('L’intervention sur cette carte, entraînant elle-même des indisponibilités de ce système, est soumise à un délai de huit heures également.', 0), ('A la suite de cette intervention, une mauvaise analyse de l’équipe de maintenance a conduit à la réalisation incomplète des essais permettant de s’assurer de la disponibilité du matériel.', 0), ('Cette omission a conduit, lors de la reprise des essais de manœuvre des vannes, à un cumul de trois indisponibilités simultanées sur une durée totale d’un peu plus de deux heures, alors que ce cumul est soumis à un délai réduit à une heure, au lieu des huit heures prévues pour les événements pris séparément.', 0), ('Le repli du réacteur a finalement été engagé en dehors du délai prévu par les RGE.', 0), ('\nL’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, des systèmes de sécurité ont été simultanément indisponibles sur une durée plus longue que prévu par les RGE.', 0), ('En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('Pendant les différentes phases de mise à l’arrêt du réacteur, le diagnostic définitif réalisé par EDF a permis d’identifier le matériel en cause, de le remettre en conformité et de réaliser des tests satisfaisants.', 0), ('Les procédures de mise à l’arrêt du réacteur ont ainsi été interrompues dès la remise en conformité des installations.', 0)] | Le 3 février 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 3 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Ces délais sont réduits lorsque plusieurs indisponibilités surviennent simultanément. Le 29 janvier 2021, EDF a réalisé un essai de bon fonctionnement de vannes situées sur l’un des deux circuits d’injection de sécurité (RIS) ainsi que sur l’un des deux circuits d’aspersion de secours (EAS) du réacteur 3 ; cet essai s’est révélé non satisfaisant, les vannes ne manœuvrant pas au cours du test. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif. Le 29 janvier 2021, EDF a réalisé un essai de bon fonctionnement de vannes situées. L’événements n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l‘environnement. | [12 empty] | eur 3; 2021, l | eur 3; 2021 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-neutronique2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique. Le 20 janvier 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un équipement d’instrumentation du système de mesure du flux neutronique du réacteur 2. Le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur doit être surveillé en permanence pour pouvoir contrôler toute variation de la puissance nucléaire. Lors du démarrage ou de l’arrêt du réacteur, l’exploitant dispose pour cela de moyens de mesure dénommés « chaînes de niveau intermédiaire », au nombre de quatre. Ces chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection du réacteur en cas de variation anormale du flux neutronique. Le 17 janvier 2021, alors que le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Bugey était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite décennale, lors d’un essai périodique, les techniciens constatent en salle de commande qu’un indicateur d’une chaine neutronique intermédiaire indique une valeur différente des trois autres. Un mauvais branchement d’un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement et rendait l’indicateur de cette chaine indisponible depuis le 8 août 2020. En outre, la requalification de la chaine neutronique, à l’issue de la dernière intervention sur cet équipement, aurait dû mettre en évidence cette anomalie. L’analyse conduite par EDF a montré que les autres chaînes de mesure étaient fonctionnelles et auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation anormale du flux de neutrons. Par ailleurs, les opérations de divergence du réacteur à l’issue de sa visite décennale n’ont pas encore été autorisées par l’ASN. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation ou le personnel. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique.', 1), ('\nLe 20 janvier 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un équipement d’instrumentation du système de mesure du flux neutronique du réacteur 2.\n', 1), ('Le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur doit être surveillé en permanence pour pouvoir contrôler toute variation de la puissance nucléaire.', 0), ('Lors du démarrage ou de l’arrêt du réacteur, l’exploitant dispose pour cela de moyens de mesure dénommés « chaînes de niveau intermédiaire », au nombre de quatre.', 1), ('Ces chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection du réacteur en cas de variation anormale du flux neutronique.', 0), ('\nLe 17 janvier 2021, alors que le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Bugey était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite décennale, lors d’un essai périodique, les techniciens constatent en salle de commande qu’un indicateur d’une chaine neutronique intermédiaire indique une valeur différente des trois autres.', 1), ('Un mauvais branchement d’un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement et rendait l’indicateur de cette chaine indisponible depuis le 8 août 2020.', 1), ('En outre, la requalification de la chaine neutronique, à l’issue de la dernière intervention sur cet équipement, aurait dû mettre en évidence cette anomalie.', 0), ('\nL’analyse conduite par EDF a montré que les autres chaînes de mesure étaient fonctionnelles et auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation anormale du flux de neutrons.', 0), ('Par ailleurs, les opérations de divergence du réacteur à l’issue de sa visite décennale n’ont pas encore été autorisées par l’ASN.', 0), ('\nCet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation ou le personnel.', 1), ('Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique. Le 20 janvier 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un équipement d’instrumentation du système de mesure du flux neutronique du réacteur 2. Lors du démarrage ou de l’arrêt du réacteur, l’exploitant dispose pour cela de moyens de mesure dénommés « chaînes de niveau intermédiaire », au nombre de quatre. Le 17 janvier 2021, alors que le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Bugey était en phase de redémarrage après son arrêt pour visite décennale, lors d’un essai périodique, les techniciens constatent en salle de commande qu’un indicateur d’une chaine neutronique intermédiaire indique une valeur différente des trois autres. Un mauvais branchement d’un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement et rendait l’indicateur de cette chaine indisponible depuis le 8 août 2020. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation ou le personnel. | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique. Le 20 janvier 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to la détection. Lors du démarrage ou de l'arrêt du réacteur, l�’Exploitant dispose pour cela de moyens of mesure. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2021, l | 2021 Litre; eur 2; eur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-mises-en-oeuvre-d-une-modification-temporaire-des-RGE | Non-respect des conditions de mises en œuvre d’une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Le 12 janvier 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des conditions de mises en œuvre d’une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 24 novembre 2020, l’ASN a autorisé EDF à mettre en œuvre une modification temporaire d’une prescription de conduite relative aux fuites entre les circuits primaire et secondaire. Cette modification permettait à EDF de bénéficier d’un assouplissement des critères de suivi de l’évolution de ces fuites pendant la phase de montée en puissance du réacteur 2. A l’appui de sa demande, EDF s’était engagée à respecter différentes mesures compensatoires, dont la surveillance en continu de ce débit de fuite, ainsi que la mise en œuvre de spécifications chimiques particulières du circuit primaire, portant sur les concentrations en bore et lithium. Le 12 décembre 2020, la modification temporaire a été mise en application par EDF, qui s’est assurée du respect des mesures compensatoires. Néanmoins, début janvier, l’exploitant a retiré l’enregistreur spécifique mis en place pour surveiller le débit de fuite entre les circuits primaire et secondaire, afin d’en vérifier l’étalonnage. De plus, les spécifications chimiques particulières relatives à la concentration en lithium dans le circuit primaire n’ont pas été respectées. Dans les deux cas, les intervenants n’avaient pas identifié la nécessité de ces actions vis-à-vis de la modification temporaire des règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois considérant les conséquences potentielles sur la sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a remis en service un nouvel enregistreur dès le 7 janvier 2021 et la teneur en lithium dans le circuit primaire a été rétablie dès le 9 janvier 2021. La modification temporaire des règles générales d’exploitation est quant à elle toujours en vigueur jusqu’à début février. | [('Non-respect des conditions de mises en œuvre d’une modification temporaire des règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe 12 janvier 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des conditions de mises en œuvre d’une modification temporaire des règles générales d’exploitation.\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.\nLe 24 novembre 2020 Litre’ASN a autorisé EDF à mettre en œuvre une modification temporaire d’une prescription de conduite relative aux fuites entre les circuits primaire et secondaire.', 1), ('Cette modification permettait à EDF de bénéficier d’un assouplissement des critères de suivi de l’évolution de ces fuites pendant la phase de montée en puissance du réacteur 2.', 0), ('A l’appui de sa demande, EDF s’était engagée à respecter différentes mesures compensatoires, dont la surveillance en continu de ce débit de fuite, ainsi que la mise en œuvre de spécifications chimiques particulières du circuit primaire, portant sur les concentrations en bore et lithium.', 1), ('\nLe 12 décembre 2020, la modification temporaire a été mise en application par EDF, qui s’est assurée du respect des mesures compensatoires.', 0), ('Néanmoins, début janvier, l’exploitant a retiré l’enregistreur spécifique mis en place pour surveiller le débit de fuite entre les circuits primaire et secondaire, afin d’en vérifier l’étalonnage.', 0), ('De plus, les spécifications chimiques particulières relatives à la concentration en lithium dans le circuit primaire n’ont pas été respectées.', 1), ('Dans les deux cas, les intervenants n’avaient pas identifié la nécessité de ces actions vis-à-vis de la modification temporaire des règles générales d’exploitation.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 0), ('Toutefois considérant les conséquences potentielles sur la sûreté du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nEDF a remis en service un nouvel enregistreur dès le 7 janvier 2021 et la teneur en lithium dans le circuit primaire a été rétablie dès le 9 janvier 2021.', 1), ('La modification temporaire des règles générales d’exploitation est quant à elle toujours en vigueur jusqu’à début février.', 0)] | Le 12 janvier 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des conditions de mises en œuvre d’une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 24 novembre 2020 Litre’ASN a autorisé EDF à mettre en œuvre une modification temporaire d’une prescription de conduite relative aux fuites entre les circuits primaire et secondaire. A l’appui de sa demande, EDF s’était engagée à respecter différentes mesures compensatoires, dont la surveillance en continu de ce débit de fuite, ainsi que la mise en œuvre de spécifications chimiques particulières du circuit primaire, portant sur les concentrations en bore et lithium. De plus, les spécifications chimiques particulières relatives à la concentration en lithium dans le circuit primaire n’ont pas été respectées. EDF a remis en service un nouvel enregistreur dès le 7 janvier 2021 et la teneur en lithium dans le circuit primaire a été rétablie dès le 9 janvier 2021. | Le 12 janvier 2021, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des conditions de mises en œuvre d’une modification temporaire des règles générales d'exploitation. Les spécifications chimiques particulières relatives à la concentration en lithium dans le circuit primaire n’ont pas été respectées. EDF s’était engagée à respecter différentes mesures compensatoires. | [12 empty] | eur 2.; 2020, l | eur 2.; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-a-moteur-diesel2 | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 13 janvier 2021, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques externes. Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient nécessaires en cas d'accident. Le 9 janvier 2021, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Bugey était en arrêt pour maintenance et qu’une coupure de la voie électrique A était en cours, dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE), une alarme sur le groupe électrogène de secours de la voie électrique B est apparue en salle de commande. Cette alarme était due à un défaut électrique sur la pompe de pré-graissage du moteur diesel et rendait indisponible le groupe électrogène de secours de la voie B. Cette indisponibilité, alors que la voie électrique A était coupée, a conduit à l’indisponibilité de plusieurs matériels électriques susceptibles d’être alimentés par ces groupes électrogènes. Dans cette situation, les STE demandent à ce que la disponibilité des matériels concernés soit rétablie sous une heure. Une fois l’origine de l’indisponibilité du groupe électrogène de la voie B identifiée, les actions correctives ont été engagées pour rétablir une situation conforme aux STE environ dix heures après la découverte de l’indisponibilité du matériel. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'installation ou les personnes. Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement le nombre de sources électriques internes disponibles pour faire face à une situation de perte des alimentations électriques externes du site, pendant une durée supérieure à celle prévue par les STE. En raison de l’indisponibilité de matériels requis par les spécifications techniques d’exploitation, pendant une durée supérieure à celle fixée, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel.', 1), ('\nLe 13 janvier 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel.\n', 1), ('Chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques externes', 0), ('.', 1), ("Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient nécessaires en cas d'accident.\nLe 9 janvier 2021, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Bugey était en arrêt pour maintenance et qu’une coupure de la voie électrique A était en cours, dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE), une alarme sur le groupe électrogène de secours de la voie électrique B est apparue en salle de commande.", 1), ('Cette alarme était due à un défaut électrique sur la pompe de pré-graissage du moteur diesel et rendait indisponible le groupe électrogène de secours de la voie B.', 1), ('Cette indisponibilité, alors que la voie électrique A était coupée, a conduit à l’indisponibilité de plusieurs matériels électriques susceptibles d’être alimentés par ces groupes électrogènes.', 0), ('Dans cette situation, les STE demandent à ce que la disponibilité des matériels concernés soit rétablie sous une heure.', 0), ('\nUne fois l’origine de l’indisponibilité du groupe électrogène de la voie B identifiée, les actions correctives ont été engagées pour rétablir une situation conforme aux STE environ dix heures après la découverte de l’indisponibilité du matériel.', 0), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence sur l'installation ou les personnes.", 1), ('Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement le nombre de sources électriques internes disponibles pour faire face à une situation de perte des alimentations électriques externes du site, pendant une durée supérieure à celle prévue par les STE.', 0), ('\nEn raison de l’indisponibilité de matériels requis par les spécifications techniques d’exploitation, pendant une durée supérieure à celle fixée, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 13 janvier 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. . Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient nécessaires en cas d'accident. Le 9 janvier 2021, alors que le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Bugey était en arrêt pour maintenance et qu’une coupure de la voie électrique A était en cours, dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE), une alarme sur le groupe électrogène de secours de la voie électrique B est apparue en salle de commande. Cette alarme était due à un défaut électrique sur la pompe de pré-graissage du moteur diesel et rendait indisponible le groupe électrogène de secours de la voie B. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'installation ou les personnes. | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 13 janvier 2021 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré un événement significatif. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'installation ou les personnes. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2021, l | 2021 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-de-maitrise-de-la-criticite2 | Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 20 janvier 2021 à l'ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité[1] dans son usine de Romans-sur-Isère. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Lors des contrôles réalisés sur la production en cours, il a été détecté que la qualité des pastilles ne correspondait pas à celle attendue. Après investigations, il s’est avéré qu’une charge d’additifs plus importante qu’initialement programmée avait été introduite dans la fabrication du mélange, le 13 janvier 2021. Les quantités d’additifs sont limitées et surveillées pour la maîtrise de la criticité du mélange. Sachant que la double charge d’additifs est prévue dans le référentiel de dimensionnement de l’installation, cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Toutefois, ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation, qui prévoit une seule dose d’additifs par mélange. Cet événement est similaire à celui déclaré le 1er décembre 2020 par Framatome mais les causes semblent en être différentes. L’exploitant s’est donc engagé à réaliser une analyse fonctionnelle détaillée de ce poste de production. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. | [('Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité.', 0), ("\nLa société Framatome a déclaré le 20 janvier 2021 à l'ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité[1] dans son usine de Romans-sur-Isère.\nL’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression.", 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.", 1), ('\nL’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs.', 0), ('Lors des contrôles réalisés sur la production en cours, il a été détecté que la qualité des pastilles ne correspondait pas à celle attendue.', 0), ('Après investigations, il s’est avéré qu’une charge d’additifs plus importante qu’initialement programmée avait été introduite dans la fabrication du mélange, le 13 janvier 2021.', 1), ('Les quantités d’additifs sont limitées et surveillées pour la maîtrise de la criticité du mélange.', 0), ('Sachant que la double charge d’additifs est prévue dans le référentiel de dimensionnement de l’installation, cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('Toutefois, ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation, qui prévoit une seule dose d’additifs par mélange.', 1), ('\nCet événement est similaire à celui déclaré le 1er décembre 2020 par Framatome mais les causes semblent en être différentes. L’exploitant s’est donc engagé à réaliser une analyse fonctionnelle détaillée de ce poste de production.', 0), ('\nEn raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\n[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 1), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0)] | La société Framatome a déclaré le 20 janvier 2021 à l'ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité[1] dans son usine de Romans-sur-Isère. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Après investigations, il s’est avéré qu’une charge d’additifs plus importante qu’initialement programmée avait été introduite dans la fabrication du mélange, le 13 janvier 2021. Sachant que la double charge d’additifs est prévue dans le référentiel de dimensionnement de l’installation, cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Toutefois, ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation, qui prévoit une seule dose d’additifs par mélange. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. | L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards. La matière nu Cléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5%. | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-circuit-d-injection-de-securite-du-reacteur-2 | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le 19 janvier 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif relatif à l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, détectée tardivement. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard situé en bas du bâtiment réacteur, dans lequel un niveau d’eau suffisant doit être maintenu en temps normal pour éviter le désamorçage des pompes. Le 15 janvier 2021, dans le cadre d’un essai périodique du système de protection du réacteur, l’exploitant a mis en évidence que le niveau d’eau d’un puisard était inférieur à sa valeur limite et donc que la voie de recirculation associée du circuit d’injection de sécurité basse pression n’était pas disponible. Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles. A la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard a été rétabli, ce qui a permis de retrouvrer la disponibilité de la voie du circuit d’injection de sécurité concerné. Les premières analyses réalisées par EDF révèlent que le capteur mesurant le niveau d’eau du puisard était défaillant et que le niveau d’eau du puisard était finalement inférieur à sa valeur limite depuis le mois d’octobre 2020. Le circuit d’injection de sécurité n’a pas été sollicité pendant la durée de l’évènement. De plus, en cas de brèche sur le circuit primaire, l’autre voie du circuit d’injection de sécurité aurait été disponible pour assurer le refroidissement du cœur. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, en raison du délai tardif de détection de l’évènement par l’exploitant, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.', 0), ('\nLe 19 janvier 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif relatif à l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, détectée tardivement.\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.\nAfin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée.', 1), ('Ce système dispose de deux voies redondantes.', 1), ('Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard situé en bas du bâtiment réacteur, dans lequel un niveau d’eau suffisant doit être maintenu en temps normal pour éviter le désamorçage des pompes.', 1), ('\nLe 15 janvier 2021, dans le cadre d’un essai périodique du système de protection du réacteur, l’exploitant a mis en évidence que le niveau d’eau d’un puisard était inférieur à sa valeur limite et donc que la voie de recirculation associée du circuit d’injection de sécurité basse pression', 1), ('n’était pas disponible.', 1), ('Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles.', 0), ('\nA la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard a été rétabli, ce qui a permis de retrouvrer la disponibilité de la voie du circuit d’injection de sécurité concerné.', 0), ('Les premières analyses réalisées par EDF révèlent que le capteur mesurant le niveau d’eau du puisard était défaillant et que le niveau d’eau du puisard était finalement inférieur à sa valeur limite depuis le mois d’octobre 2020.\nLe circuit d’injection de sécurité n’a pas été sollicité pendant la durée de l’évènement.', 0), ('De plus, en cas de brèche sur le circuit primaire, l’autre voie du circuit d’injection de sécurité aurait été disponible pour assurer le refroidissement du cœur.', 0), ('Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nToutefois, en raison du délai tardif de détection de l’évènement par l’exploitant, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 19 janvier 2021, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif relatif à l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, détectée tardivement. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard situé en bas du bâtiment réacteur, dans lequel un niveau d’eau suffisant doit être maintenu en temps normal pour éviter le désamorçage des pompes. Le 15 janvier 2021, dans le cadre d’un essai périodique du système de protection du réacteur, l’exploitant a mis en évidence que le niveau d’eau d’un puisard était inférieur à sa valeur limite et donc que la voie de recirculation associée du circuit d’injection de sécurité basse pression n’était pas disponible. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. | EDF: Circuit d’injection de sécurité du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse détectée tardivement. EDF: Un évènement significatif relatif à l’indisponibilité partielle du circuit. Le 15 janvier 2021, l'exploitant a mis en évidence que le niveau d'eau d‘un puisard était inférieur. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-d-un-capteur-de-debit-du-circuit-d-alimentation-en-eau | Indisponibilité prolongée d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau d’un générateur de vapeur du réacteur 4. Le 31 décembre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1 du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit d’alimentation en eau des générateurs de vapeur permet d’assurer le refroidissement du réacteur en fonctionnement normal. Il comporte divers capteurs qui concourent à l’élaboration des ordres de protection du réacteur. Le 29 décembre 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester le bon fonctionnement d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1. Lors de l’essai, les intervenants identifient que l’une des deux vannes d’isolement du capteur est fermée alors qu’elle aurait dû être ouverte, ce qui rend indisponible ce capteur et les systèmes de protection du réacteur associés. Les investigations réalisées montrent que la position de cette vanne était conforme lors d’un contrôle réalisé avant le 13 septembre 2020 dans le cadre du redémarrage du réacteur, à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. A compter de cette date, ce capteur était requis par les règles générales d’exploitation (RGE). L’analyse des signaux du capteur, réalisée a posteriori, montre qu’il était indisponible depuis le 22 septembre 2020. L’indisponibilité de ce capteur n’avait pourtant pas été détectée lors d’un essai réalisé le 23 septembre 2020 durant la phase de montée en puissance du réacteur 4. La vanne d’isolement concernée a été ouverte dès le 29 décembre 2020 puis le fonctionnement du capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1 a été vérifié, permettant de rétablir la conformité aux RGE des systèmes de protection du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de protection requis par les règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité prolongée d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau d’un générateur de vapeur du réacteur 4.', 1), ('\nLe 31 décembre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1 du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLe circuit d’alimentation en eau des générateurs de vapeur permet d’assurer le refroidissement du réacteur en fonctionnement normal.', 0), ('Il comporte divers capteurs qui concourent à l’élaboration des ordres de protection du réacteur.', 0), ('\nLe 29 décembre 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester le bon fonctionnement d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur', 1), ('n° 1', 1), ('.', 1), ('Lors de l’essai, les intervenants identifient que l’une des deux vannes d’isolement du capteur est fermée alors qu’elle aurait dû être ouverte, ce qui rend indisponible ce capteur et les systèmes de protection du réacteur associés.\n', 0), ('Les investigations réalisées montrent que la position de cette vanne était conforme lors d’un contrôle réalisé avant le 13 septembre 2020 dans le cadre du redémarrage du réacteur, à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible.', 1), ('A compter de cette date, ce capteur était requis par les règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('L’analyse des signaux du capteur, réalisée a posteriori, montre qu’il était indisponible depuis le 22 septembre 2020.', 1), ('L’indisponibilité de ce capteur n’avait pourtant pas été détectée lors d’un essai réalisé le 23 septembre 2020 durant la phase de montée en puissance du réacteur 4.', 1), ('\nLa vanne d’isolement concernée a été ouverte dès le 29 décembre 2020 puis le fonctionnement du capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1 a été vérifié, permettant de rétablir la conformité aux RGE des systèmes de protection du réacteur.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de protection requis par les règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Indisponibilité prolongée d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau d’un générateur de vapeur du réacteur 4. Le 29 décembre 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester le bon fonctionnement d’un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau du générateur de vapeur n° 1 . Les investigations réalisées montrent que la position de cette vanne était conforme lors d’un contrôle réalisé avant le 13 septembre 2020 dans le cadre du redémarrage du réacteur, à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. A compter de cette date, ce capteur était requis par les règles générales d’exploitation (RGE). L’analyse des signaux du capteur, réalisée a posteriori, montre qu’il était indisponible depuis le 22 septembre 2020. L’indisponibilité de ce capteur n’avait pourtant pas été détectée lors d’un essai réalisé le 23 septembre 2020 durant la phase de montée en puissance du réacteur 4. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Un capteur de débit du circuit d’alimentation en eau était requis par les règles générales d'exploitation (RGE) Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. L’indisponibilité de ce capteur n‘avait pourtant pas pas été détectée lors of un essai réalisé. | [12 empty] | eur 4; eur 4. | eur 4; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation63 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Le 31 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au refroidissement du cœur du réacteur. Chaque réacteur dispose d’un circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines (PTR). Ce circuit, qui doit également permettre d’assurer le refroidissement du cœur du réacteur dans certaines situations accidentelles, est notamment constitué d’un réservoir d’eau borée. Ce réservoir dispose d’évents indispensables pour garantir son intégrité lors des mouvements d’eau (remplissages ou aspirations par les systèmes de sauvegarde notamment). Le 4 décembre 2020, à la suite d’une modification de l’installation réalisée pendant la visite décennale en cours, une anomalie est détectée concernant l’alignement des tuyauteries d’évents du réservoir PTR du réacteur 1. Le 31 décembre 2020, après une analyse conjointe de cette anomalie par les services centraux d’EDF et du site de Belleville, il est apparu que le fonctionnement de ces évents n’était pas assuré et que la fonction de refroidissement du cœur en situation accidentelle associée au réservoir PTR devait être considérée comme indisponible. Les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité du réservoir PTR dès le début du rechargement des éléments de combustible, soit à partir du 8 décembre 2020. Elles imposent également le repli du réacteur dans un état plus sûr sous une heure lorsque la fonction de refroidissement du cœur associée au réservoir est indisponible. Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité de cette fonction de refroidissement, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur 1. En raison de l’indisponibilité prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Une intervention a été engagée par l’exploitant de la centrale afin de retrouver la disponibilité des évents du réservoir concerné. La fonction de refroidissement du cœur du réacteur 1 a été restaurée le 31 décembre 2020. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1.', 1), ('\nLe 31 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au refroidissement du cœur du réacteur.\nChaque réacteur dispose d’un circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines (PTR).', 1), ('Ce circuit, qui doit également permettre d’assurer le refroidissement du cœur du réacteur dans certaines situations accidentelles, est notamment constitué d’un réservoir d’eau borée.', 0), ('Ce réservoir dispose d’évents indispensables pour garantir son intégrité lors des mouvements d’eau (remplissages ou aspirations par les systèmes de sauvegarde notamment).', 0), ('\nLe 4 décembre 2020, à la suite d’une modification de l’installation réalisée pendant la visite décennale en cours, une anomalie est détectée concernant l’alignement des tuyauteries d’évents du réservoir PTR du réacteur 1.\nLe 31 décembre 2020, après une analyse conjointe de cette anomalie par les services centraux d’EDF et du site de Belleville, il est apparu que le fonctionnement de ces évents n’était pas assuré et que la fonction de refroidissement du cœur en situation accidentelle associée au réservoir PTR devait être considérée comme indisponible.', 0), ('Les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité du réservoir PTR dès le début du rechargement des éléments de combustible, soit à partir du 8 décembre 2020.', 1), ('Elles imposent également le repli du réacteur dans un état plus sûr sous une heure lorsque la fonction de refroidissement du cœur associée au réservoir est indisponible.', 1), ('Du fait de la prise en compte tardive de l’indisponibilité de cette fonction de refroidissement, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur 1.', 1), ('En raison de l’indisponibilité prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nUne intervention a été engagée par l’exploitant de la centrale afin de retrouver la disponibilité des évents du réservoir concerné.', 0), ('La fonction de refroidissement du cœur du réacteur 1 a été restaurée le 31 décembre 2020', 1), ('.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Le 31 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au refroidissement du cœur du réacteur. Chaque réacteur dispose d’un circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines (PTR). Les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité du réservoir PTR dès le début du rechargement des éléments de combustible, soit à partir du 8 décembre 2020. Elles imposent également le repli du réacteur dans un état plus sûr sous une heure lorsque la fonction de refroidissement du cœur associée au réservoir est indisponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur 1. La fonction de refroidissement du cœur du réacteur 1 a été restaurée le 31 décembre 2020 . | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Le 31 décembre 2020 Litre’Exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. L’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement. Cet événements n’a pas eu de conséquence sur les installations. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; 2020, l | eur 1.; eur 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-defauts-de-montage-sur-le-systeme-d-aspersion-de-l-enceinte-du-reacteur-1 | Détection tardive de défauts de montage sur le système d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1. Le 31 décembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité, depuis plusieurs mois, d’une des deux voies du système d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 1. Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte du réacteur afin de conserver son intégrité, en diminuant la pression et la température à l’intérieur. Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes et redondantes. Le 19 novembre 2020, dans le cadre d’une vérification du parallélisme de deux assemblages mécaniques boulonnés du circuit EAS préalable au contrôle de leurs serrages, EDF a identifié des défauts de montage. Les anomalies détectées remettaient en cause la capacité de la voie A du circuit EAS à assurer sa fonction depuis une date a minima antérieure à la dernière visite décennale du réacteur en 2018. La voie B est restée disponible sur cette période. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur en situation accidentelle. Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a vérifié que l’anomalie était circonscrite aux deux assemblages défectueux et a programmé leur remise en conformité. L’analyse de l’événement visera à préciser son origine. | [('Détection tardive de défauts de montage sur le système d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1.', 0), ('\nLe 31 décembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité, depuis plusieurs mois, d’une des deux voies du système d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 1.\nLe circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte du réacteur afin de conserver son intégrité, en diminuant la pression et la température à l’intérieur.', 1), ('Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes et redondantes.', 1), ('\nLe 19 novembre 2020, dans le cadre d’une vérification du parallélisme de deux assemblages mécaniques boulonnés du circuit EAS préalable au contrôle de leurs serrages, EDF a identifié des défauts de montage.', 1), ('Les anomalies détectées remettaient en cause la capacité de la voie A du circuit EAS à assurer sa fonction depuis une date a minima antérieure à la dernière visite décennale du réacteur en 2018.', 0), ('La voie B est restée disponible sur cette période.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur en situation accidentelle.', 0), ('Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\nEDF a vérifié que l’anomalie était circonscrite aux deux assemblages défectueux et a programmé leur remise en conformité.', 0), ('L’analyse de l’événement visera à préciser son origine.', 1)] | Le 31 décembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité, depuis plusieurs mois, d’une des deux voies du système d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 1. Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte du réacteur afin de conserver son intégrité, en diminuant la pression et la température à l’intérieur. Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes et redondantes. Le 19 novembre 2020, dans le cadre d’une vérification du parallélisme de deux assemblages mécaniques boulonnés du circuit EAS préalable au contrôle de leurs serrages, EDF a identifié des défauts de montage. La voie B est restée disponible sur cette période. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. L’analyse de l’événement visera à préciser son origine. | Le 31 décembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif. La voie B est restée disponible sur cette période. Le circuit d’aspersion de l‘enceinte (EAS) pulvérise, en cas d‘accident, de l'eau dans l'enceintes du réacteur. | [12 empty] | eur 1. | eur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-de-materiels-des-groupes-electrogenes-de-secours | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 10 réacteurs nucléaires d’EDF. Le 14 décembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN que de nouveaux défauts de résistance au séisme ont été détectés lors de la poursuite de la réalisation de contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques de ses centrales nucléaires. Ces défauts concernent 10 réacteurs nucléaires supplémentaires, portant à 37 le nombre de réacteurs affectés. EDF avait déclaré fin 2019 et début 2020 un événement significatif pour la sûreté concernant la détection de défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 ou 2 sur l’échelle INES selon le réacteur concerné, en fonction de la nature des défauts rencontrés et du nombre de diesels de secours affectés. Au total, 27 réacteurs nucléaires étaient alors concernés. Les défauts détectés concernent des défauts d’ancrage d’une armoire électrique du turboalternateur de secours et, pour les diesels de secours : - des mauvais montages de raccords en élastomère de tuyauteries ; - de la corrosion sur certaines portions de tuyauteries ou de leurs supports ; - des défauts de connectique au niveau de certaines armoires électriques ; - des défauts d’ancrage des aéroréfrigérants de leur circuit de refroidissement. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de ces défauts. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des diesels de secours, le turboalternateur de secours, actionné par de la vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d'ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement des deux diesels de secours d’un même réacteur en cas de séisme, cet évènement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité) pour les cinq réacteurs suivants : - réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas ; - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cattenom ; - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel ; - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly ; - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint Alban. L’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les cinq autres réacteurs, pour lesquels l’ampleur des défauts était moindre et n’aurait pas conduit à la perte des deux diesels de secours en cas de séisme. Il s’agit des réacteurs suivants : - réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Blayais ; - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Dampierre ; - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent ; - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. L’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF, ou, pour ce qui concerne le mauvais montage de certains raccords en élastomère, d’une surveillance renforcée jusqu’au prochain arrêt du réacteur, au cours duquel ils seront remplacés. Dans le cadre de la décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN du 19 février 2019, les contrôles des sources électriques des centrales nucléaires se poursuivent jusqu’à début 2022, notamment pour les contrôles ne pouvant être réalisés que lors des arrêts de réacteur pour rechargement de combustible. | [('Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 10 réacteurs nucléaires d’EDF.', 1), ('\nLe 14 décembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN que de nouveaux défauts de résistance au séisme ont été détectés lors de la poursuite de la réalisation de contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques de ses centrales nucléaires.', 0), ('Ces défauts concernent 10 réacteurs nucléaires supplémentaires, portant à 37 le nombre de réacteurs affectés.', 1), ('\nEDF avait déclaré fin 2019 et début 2020 un événement significatif pour la sûreté concernant la détection de défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 ou 2 sur l’échelle INES selon le réacteur concerné, en fonction de la nature des défauts rencontrés et du nombre de diesels de secours affectés.', 1), ('Au total, 27 réacteurs nucléaires étaient alors concernés.', 1), ('\nLes défauts détectés concernent des défauts d’ancrage d’une armoire électrique du turboalternateur de secours et, pour les diesels de secours :\n- des mauvais montages de raccords en élastomère de tuyauteries ;\n- de la corrosion sur certaines portions de tuyauteries ou de leurs supports ;\n- des défauts de connectique au niveau de certaines armoires électriques ;\n- des défauts d’ancrage des aéroréfrigérants de leur circuit de refroidissement.\nLes diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 0), ('En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de ces défauts.', 0), ('\nEn cas de perte totale des alimentations électriques', 0), (", y compris des diesels de secours, le turboalternateur de secours, actionné par de la vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d'ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire du réacteur.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement.", 0), ('Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement des deux diesels de secours d’un même réacteur en cas de séisme, cet évènement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité) pour les cinq réacteurs suivants :\n- réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas ;\n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cattenom ;\n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel ;\n- réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly ;\n- réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint Alban.\nL’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les cinq autres réacteurs, pour lesquels l’ampleur des défauts était moindre et n’aurait pas conduit à la perte des deux diesels de secours en cas de séisme.', 0), ('Il s’agit des réacteurs suivants :\n- réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Blayais ;\n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Dampierre ;\n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent ;\n- réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz.\nL’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF, ou, pour ce qui concerne le mauvais montage de certains raccords en élastomère, d’une surveillance renforcée jusqu’au prochain arrêt du réacteur, au cours duquel ils seront remplacés.', 0), ('Dans le cadre de la décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN du 19 février 2019, les contrôles des sources électriques des centrales nucléaires se poursuivent jusqu’à début 2022, notamment pour les contrôles ne pouvant être réalisés que lors des arrêts de réacteur pour rechargement de combustible.', 1)] | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 10 réacteurs nucléaires d’EDF. Ces défauts concernent 10 réacteurs nucléaires supplémentaires, portant à 37 le nombre de réacteurs affectés. EDF avait déclaré fin 2019 et début 2020 un événement significatif pour la sûreté concernant la détection de défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 ou 2 sur l’échelle INES selon le réacteur concerné, en fonction de la nature des défauts rencontrés et du nombre de diesels de secours affectés. Au total, 27 réacteurs nucléaires étaient alors concernés. Dans le cadre de la décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN du 19 février 2019, les contrôles des sources électriques des centrales nucléaires se poursuivent jusqu’à début 2022, notamment pour les contrôles ne pouvant être réalisés que lors des arrêts de réacteur pour rechargement de combustible. | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 10 réacteurs nucléaires d’EDF. EDF avait déclaré fin 2019 et début 2020 un événement significatif pour la sûreté. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 3; eur 2; eur 1; eurs 2 | eur 3; eur 2; eur 1; eurs 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-debit | Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de débit. Le 23 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un des capteurs de mesure de débit du circuit d’alimentation normal des générateurs de vapeur (ANG)[1]. Le 19 décembre 2020, dans le cadre de son redémarrage après arrêt pour visite décennale, le refroidissement du circuit primaire principal est assuré par le circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA). Les générateurs de vapeur, non encore requis, sont alimentés en eau par le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Alors qu’il n’y a pas de débit dans le circuit ANG du réacteur 2, le débit vu par l’un capteur des capteurs de ce circuit passe intempestivement de 0 à 130 t/h. Cette discordance entre le débit affiché par le capteur et le débit réel n’est pas détectée. La phase suivante du redémarrage consiste à poursuivre la montée en température du circuit primaire principal et à basculer le refroidissement de celui-ci sur les générateurs de vapeur. Bien que les générateurs de vapeur restent dans un premier temps alimentés en eau par le système ASG, la disponibilité de l’ensemble des capteurs de mesure de débit du système ANG est requise par les règles générales d’exploitation pour procéder à cette opération. Le basculement est effectué le 20 décembre 2020. L’indisponibilité du capteur n’est détectée que le 21 décembre 2020. Une fois l’indisponibilité identifiée, les actions ont été engagées pour retrouver une situation conforme aux règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de l’indisponibilité de ce capteur de mesure de débit, détectée tardivement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] ANG : le circuit d’alimentation normal des générateurs de vapeur (ANG) est utilisé pour l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de débit.', 0), ('\nLe 23 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un des capteurs de mesure de débit du circuit d’alimentation normal des générateurs de vapeur (ANG)[1].', 1), ('\nLe 19 décembre 2020, dans le cadre de son redémarrage après arrêt pour visite décennale, le refroidissement du circuit primaire principal est assuré par le circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA).', 1), ('Les générateurs de vapeur, non encore requis, sont alimentés en eau par le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG).', 1), ('\nAlors qu’il n’y a pas de débit dans le circuit ANG du réacteur 2, le débit vu par l’un capteur des capteurs de ce circuit passe intempestivement de 0 à 130 t/h.', 0), ('Cette discordance entre le débit affiché par le capteur et le débit réel n’est pas détectée.', 0), ('\nLa phase suivante du redémarrage consiste à poursuivre la montée en température du circuit primaire principal et à basculer le refroidissement de celui-ci sur les générateurs de vapeur.', 1), ('Bien que les générateurs de vapeur restent dans un premier temps alimentés en eau par le système ASG, la disponibilité de l’ensemble des capteurs de mesure de débit du système ANG est requise par les règles générales d’exploitation pour procéder à cette opération.', 0), ('\nLe basculement est effectué le 20 décembre 2020.', 1), ('L’indisponibilité du capteur n’est détectée que le 21 décembre 2020.', 0), ('Une fois l’indisponibilité identifiée, les actions ont été engagées pour retrouver une situation conforme aux règles générales d’exploitation.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de l’indisponibilité de ce capteur de mesure de débit, détectée tardivement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('[1', 1), ('] ANG : le circuit d’alimentation normal des générateurs de vapeur (ANG) est utilisé pour l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur afin d’assurer le refroidissement du réacteur.', 0), ('Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur.', 0)] | Le 23 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un des capteurs de mesure de débit du circuit d’alimentation normal des générateurs de vapeur (ANG)[1]. Le 19 décembre 2020, dans le cadre de son redémarrage après arrêt pour visite décennale, le refroidissement du circuit primaire principal est assuré par le circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA). Les générateurs de vapeur, non encore requis, sont alimentés en eau par le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). La phase suivante du redémarrage consiste à poursuivre la montée en température du circuit primaire principal et à basculer le refroidissement de celui-ci sur les générateurs de vapeur. Le basculement est effectué le 20 décembre 2020. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. [1 | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré un événement significatif. Le 19 décembre 2020, le refroidissement du circuit primaire principal est assuré. Les générateurs de vapeur, non encore requis, sont alimentés en eau. | [12 empty] | eur 2,; 2020, l | eur 2,; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-pompe-d-injection-de-secours-aux-joints-des-pompes-primaires | Indisponibilité de la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires des réacteurs 1 et 2. Le 15 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires commune aux réacteurs 1 et 2. Le rôle des pompes primaires est d’assurer la circulation de l’eau dans le circuit primaire et donc de refroidir le cœur. Au niveau des joints de ces pompes, de l’eau sous haute pression est injectée afin d’assurer l’étanchéité du circuit primaire en évitant toute remontée d’eau de ce circuit. En fonctionnement normal, cette injection est assurée par le circuit de contrôle volumétrique et chimique. En situation de perte totale des alimentations électriques, cette injection aux joints des pompes primaires est assurée par une pompe de secours spécifique. Le 11 octobre 2020, à la suite de la réalisation d’un essai périodique, le temps de démarrage de la pompe de secours est constaté supérieur à un des critères demandés par les règles générales d’exploitation. Toutefois, le temps d’établissement du débit de la pompe étant satisfaisant, l’exploitant décide de ne pas mener d’opération de maintenance. Le 13 novembre 2020, lors d’un nouvel essai périodique, le temps de démarrage de la pompe de secours se dégrade. Le remplacement d’une partie du système de relayage électromécanique de la pompe est programmé et réalisé le 26 novembre 2020. A l’issue cette maintenance, un nouvel essai est réalisé. Le 27 novembre 2020, l’analyse en temps différé des résultats de l’essai montre que le critère relatif au temps de démarrage de la pompe est toujours trop long. Le 2 décembre 2020, la pompe de secours est finalement déclarée indisponible. Une nouvelle maintenance est programmée et des connecteurs sur le système de relayage électromécanique sont trouvés desserrés. Le 4 décembre 2020, après avoir effectué le resserrage des connecteurs, un nouvel essai confirme le bon fonctionnement de la pompe de secours. La pompe de secours aurait dû être déclarée indisponible depuis le début des problèmes rencontrés sur le temps de démarrage de la pompe. Les règles générales d’exploitation du réacteur n’ont pas été respectées puisqu’elles imposent un amorçage du repli du réacteur sous trois jours en cas d’indisponibilité de la pompe de secours. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de sa détection tardive. | [('Indisponibilité de la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires des réacteurs 1 et 2.', 0), ('\nLe 15 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires commune aux réacteurs 1 et 2.\nLe rôle des pompes primaires est d’assurer la circulation de l’eau dans le circuit primaire et donc de refroidir le cœur.', 1), ('Au niveau des joints de ces pompes, de l’eau sous haute pression est injectée afin d’assurer l’étanchéité du circuit primaire en évitant toute remontée d’eau de ce circuit', 0), ('.', 1), ('En fonctionnement normal, cette injection est assurée par le circuit de contrôle volumétrique et chimique.', 0), ('En situation de perte totale des alimentations électriques, cette injection aux joints des pompes primaires est assurée par une pompe de secours spécifique.', 0), ('\nLe 11 octobre 2020, à la suite de la réalisation d’un essai périodique, le temps de démarrage de la pompe de secours est constaté supérieur à un des critères demandés par les règles générales d’exploitation.', 0), ('Toutefois, le temps d’établissement du débit de la pompe étant satisfaisant, l’exploitant décide de ne pas mener d’opération de maintenance.', 1), ('\nLe 13 novembre 2020, lors d’un nouvel essai périodique, le temps de démarrage de la pompe de secours se dégrade.', 0), ('Le remplacement d’une partie du système de relayage électromécanique de la pompe est programmé et réalisé le 26 novembre 2020.', 0), ('A l’issue cette maintenance, un nouvel essai est réalisé.', 1), ('Le 27 novembre 2020 Litre’analyse en temps différé des résultats de l’essai montre que le critère relatif au temps de démarrage de la pompe est toujours trop long.', 1), ('\nLe 2 décembre 2020, la pompe de secours est finalement déclarée indisponible.', 0), ('Une nouvelle maintenance est programmée et des connecteurs sur le système de relayage électromécanique sont trouvés desserrés.', 1), ('Le 4 décembre 2020, après avoir effectué le resserrage des connecteurs, un nouvel essai confirme le bon fonctionnement de la pompe de secours.', 0), ('\nLa pompe de secours aurait dû être déclarée indisponible depuis le début des problèmes rencontrés sur le temps de démarrage de la pompe.', 0), ('Les règles générales d’exploitation du réacteur n’ont pas été respectées puisqu’elles imposent un amorçage du repli du réacteur sous trois jours en cas d’indisponibilité de la pompe de secours.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs.', 1), ('Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de sa détection tardive.', 0)] | Le 15 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la pompe d’injection de secours aux joints des pompes primaires commune aux réacteurs 1 et 2. Le rôle des pompes primaires est d’assurer la circulation de l’eau dans le circuit primaire et donc de refroidir le cœur. . Toutefois, le temps d’établissement du débit de la pompe étant satisfaisant, l’exploitant décide de ne pas mener d’opération de maintenance. A l’issue cette maintenance, un nouvel essai est réalisé. Le 27 novembre 2020 Litre’analyse en temps différé des résultats de l’essai montre que le critère relatif au temps de démarrage de la pompe est toujours trop long. Une nouvelle maintenance est programmée et des connecteurs sur le système de relayage électromécanique sont trouvés desserrés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. | Le 15 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. Le rôle des pompes primaires est d’assurer la circulation de l’eau dans le circuit primaire and donc de refroidir le cœur. Une nouvelle maintenance est programmée and des connecteurs sur le système de relayage électromécanique sont trouvés desserrés. | [12 empty] | eurs 1; 2020, l | eurs 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-de-commandes-deportees-de-vannes-de-systemes-de-sauvegarde | Défauts de résistance au séisme de commandes déportées de vannes de systèmes de sauvegarde de 11 réacteurs nucléaires exploités par EDF. Les 18 septembre 2020 et 17 novembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique portant sur des défauts d’ancrage de commandes déportées de certaines vannes de systèmes de sauvegarde. Ces défauts concernent 11 réacteurs : les réacteurs 1 de la centrale nucléaire du Blayais, 4 de la centrale nucléaire du Bugey, 1 de la centrale nucléaire de Civaux, 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent et 1 de la centrale nucléaire de Penly. EDF a constaté en novembre 2019 sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cattenom des anomalies au niveau des ancrages de certaines commandes déportées[1] de vannes du circuit d’injection de sécurité[2], remettant en cause leur résistance au séisme. EDF a alors procédé à un contrôle des commandes déportées des vannes des circuits d’injection de sécurité, d’aspersion dans l’enceinte[3] et de contrôle chimique et volumétrique[4] de l’ensemble des réacteurs de ses centrales nucléaires en fonctionnement. En cas de séisme, la défaillance des commandes déportées du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux aurait pu conduire à remettre en cause la capacité de l’exploitant à gérer une situation accidentelle. Cela n’aurait pas été le cas pour les 10 autres réacteurs. EDF a procédé à la réparation des défauts sur au moins une des deux voies redondantes des systèmes de sauvegarde des réacteurs concernés. Certains contrôles doivent encore être réalisés par EDF sur les réacteurs 4 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey lors de leur prochain arrêt. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour ce réacteur et au niveau 0 pour les 10 autres réacteurs concernés. En savoir plus : [1] Certaines vannes de circuits de sauvegarde sont dotées d'un dispositif mécanique permettant de les manœuvrer à distance. Ces dispositifs reposent sur des structures métalliques fixées au génie civil par des ancrages. [2] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’injecter de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin de maîtriser la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. [3] Le circuit d’aspersion dans l’enceinte (EAS) permet, en cas d’accident, de faire décroître la pression dans l’enceinte de confinement et de préserver ainsi son intégrité de l’enceinte. Ce circuit permet également de rabattre au sol les éléments radioactifs sous forme d’aérosols éventuellement relâchés dans cette enceinte. [4] Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur en fonctionnement normal ou en cas de très petite brèche. | [('Défauts de résistance au séisme de commandes déportées de vannes de systèmes de sauvegarde de 11 réacteurs nucléaires exploités par EDF.', 1), ('\nLes 18 septembre 2020 et 17 novembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique portant sur des défauts d’ancrage de commandes déportées de certaines vannes de systèmes de sauvegarde.\nCes défauts concernent 11 réacteurs : les réacteurs 1 de la centrale nucléaire du Blayais, 4 de la centrale nucléaire du Bugey, 1 de la centrale nucléaire de Civaux, 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent et 1 de la centrale nucléaire de Penly.\nEDF a constaté en novembre 2019 sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cattenom des anomalies au niveau des ancrages de certaines commandes déportées[1] de vannes du circuit d’injection de sécurité[2], remettant en cause leur résistance au séisme.', 1), ('EDF a alors procédé à un contrôle des commandes déportées des vannes des circuits d’injection de sécurité, d’aspersion dans l’enceinte[3] et de contrôle chimique et volumétrique[4] de l’ensemble des réacteurs de ses centrales nucléaires en fonctionnement.', 0), ('En cas de séisme, la défaillance des commandes déportées du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux aurait pu conduire à remettre en cause la capacité de l’exploitant à gérer une situation accidentelle.', 0), ('Cela n’aurait pas été le cas pour les 10 autres réacteurs.', 1), ('\nEDF a procédé à la réparation des défauts sur au moins une des deux voies redondantes des systèmes de sauvegarde des réacteurs concernés.', 1), ('Certains contrôles doivent encore être réalisés par EDF sur les réacteurs 4 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey lors de leur prochain arrêt.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Compte tenu de ses conséquences potentielles pour le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour ce réacteur et au niveau 0 pour les 10 autres réacteurs concernés.', 0), ('\nEn savoir plus :', 0), ("[1] Certaines vannes de circuits de sauvegarde sont dotées d'un dispositif mécanique permettant de les manœuvrer à distance.", 1), ('Ces dispositifs reposent sur des structures métalliques fixées au génie civil par des ancrages.\n', 1), ('[2] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’injecter de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin de maîtriser la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.\n[3] Le circuit d’aspersion dans l’enceinte (EAS) permet, en cas d’accident, de faire décroître la pression dans l’enceinte de confinement et de préserver ainsi son intégrité de l’enceinte.', 0), ('Ce circuit permet également de rabattre au sol les éléments radioactifs sous forme d’aérosols éventuellement relâchés dans cette enceinte.\n', 0), ('[', 1), ('4', 1), (']', 1), ('Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur en fonctionnement normal ou en cas de très petite brèche.', 0)] | Défauts de résistance au séisme de commandes déportées de vannes de systèmes de sauvegarde de 11 réacteurs nucléaires exploités par EDF. Les 18 septembre 2020 et 17 novembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique portant sur des défauts d’ancrage de commandes déportées de certaines vannes de systèmes de sauvegarde. Ces défauts concernent 11 réacteurs : les réacteurs 1 de la centrale nucléaire du Blayais, 4 de la centrale nucléaire du Bugey, 1 de la centrale nucléaire de Civaux, 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent et 1 de la centrale nucléaire de Penly. EDF a constaté en novembre 2019 sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cattenom des anomalies au niveau des ancrages de certaines commandes déportées[1] de vannes du circuit d’injection de sécurité[2], remettant en cause leur résistance au séisme. Cela n’aurait pas été le cas pour les 10 autres réacteurs. EDF a procédé à la réparation des défauts sur au moins une des deux voies redondantes des systèmes de sauvegarde des réacteurs concernés. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. [1] Certaines vannes de circuits de sauvegarde sont dotées d'un dispositif mécanique permettant de les manœuvrer à distance. Ces dispositifs reposent sur des structures métalliques fixées au génie civil par des ancrages. [ 4 ] | EDF a constaté en novembre 2019 sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cattenom des anomalies au niveau des ancrages de certain commandes déportées. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. EDF a procédé à la réparation des défauts. | [12 empty] | eur 1; eurs 1; eurs 4 | eur 1; eurs 1; eurs 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-13 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Le 16 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Cet évènement est intervenu à l’occasion du traitement d’une panne sur un enregistreur permettant la surveillance de la pression des générateurs de vapeur et du circuit primaire depuis la salle de commande. L’enregistreur concerné, en redondance avec un autre du même type, permet, en situation post-accidentelle, de disposer d’informations concernant l’état du réacteur et d’assurer la surveillance de l’installation. En particulier, il permet de visualiser la mesure de la pression dans chacun des quatre générateurs de vapeur ainsi que celle du circuit primaire. Le 11 décembre à 1h56, un opérateur de la salle de commande a détecté un dysfonctionnement de cet enregistreur, rendant celui-ci indisponible. L’exploitant a identifié que l’indisponibilité de cet enregistreur, si elle devait se prolonger plus de 24 heures, impliquait la mise à l’arrêt du réacteur, en application des spécifications techniques d’exploitation. Le remplacement et la requalification de l’enregistreur ont par conséquent été rapidement ordonnés. A 7h53, à l’issue de l’intervention, l’exploitant a considéré que l’enregistreur était à nouveau disponible. Or, le 12 décembre à 9h00, l’exploitant a constaté des anomalies concernant cet enregistreur, et notamment une inversion des valeurs qui y étaient reportées. Un nouveau remplacement a en conséquence été ordonné. A posteriori et après analyse, il ressort que l’intervention du 11 décembre n’a pas permis de retrouver la disponibilité de l’enregistreur concerné. Par conséquent, l’indisponibilité de ce dernier a duré plus de 24 heures, ce qui aurait dû conduire au repli du réacteur, conformément aux spécifications techniques d’exploitation. L’enregistreur redondant est néanmoins resté disponible et permettait, à lui seul, de remplir la fonction attendue en cas d’accident. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur en situation accidentelle. Au regard du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le deuxième remplacement de l’enregistreur a permis de retrouver une situation conforme de l’installation. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1.', 1), ('\nLe 16 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1.', 1), ('Cet évènement est intervenu à l’occasion du traitement d’une panne sur un enregistreur permettant la surveillance de la pression des générateurs de vapeur et du circuit primaire depuis la salle de commande.', 0), ('L’enregistreur concerné, en redondance avec un autre du même type, permet, en situation post-accidentelle, de disposer d’informations concernant l’état du réacteur et d’assurer la surveillance de l’installation.', 1), ('En particulier, il permet de visualiser la mesure de la pression dans chacun des quatre générateurs de vapeur ainsi que celle du circuit primaire.', 0), ('\nLe 11 décembre à 1h56, un opérateur de la salle de commande a détecté un dysfonctionnement de cet enregistreur, rendant celui-ci indisponible.', 0), ('L’exploitant a identifié que l’indisponibilité de cet enregistreur, si elle devait se prolonger plus de 24 heures, impliquait la mise à l’arrêt du réacteur, en application des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('Le remplacement et la requalification de l’enregistreur ont par conséquent été rapidement ordonnés', 0), ('.', 1), ('A 7h53, à l’issue de l’intervention, l’exploitant a considéré que l’enregistreur était à nouveau disponible.', 0), ('\nOr, le 12 décembre à 9h00 Litre’exploitant a constaté des anomalies concernant cet enregistreur, et notamment une inversion des valeurs qui y étaient reportées.', 1), ('Un nouveau remplacement a en conséquence été ordonné.', 1), ('A posteriori et après analyse, il ressort que l’intervention du 11 décembre n’a pas permis de retrouver la disponibilité de l’enregistreur concerné.', 0), ('Par conséquent, l’indisponibilité de ce dernier a duré plus de 24 heures, ce qui aurait dû conduire au repli du réacteur, conformément aux spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nL’enregistreur redondant est néanmoins resté disponible et permettait, à lui seul, de remplir la fonction attendue en cas d’accident.', 1), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur en situation accidentelle.', 0), ('Au regard du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1), ('\nLe deuxième remplacement de l’enregistreur a permis de retrouver une situation conforme de l’installation.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. Le 16 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. L’enregistreur concerné, en redondance avec un autre du même type, permet, en situation post-accidentelle, de disposer d’informations concernant l’état du réacteur et d’assurer la surveillance de l’installation. . Or, le 12 décembre à 9h00 Litre’exploitant a constaté des anomalies concernant cet enregistreur, et notamment une inversion des valeurs qui y étaient reportées. Un nouveau remplacement a en conséquence été ordonné. L’enregistreur redondant est néanmoins resté disponible et permettait, à lui seul, de remplir la fonction attendue en cas d’accident. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Au regard du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le deuxième remplacement de l’enregistreur a permis de retrouver une situation conforme de l’installation. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1. L’enregistreur concerné, en redondance avec un autre du même type, permet, en situation post-accidentelle, de disposer d‘informations. Un nouveau remplacement a en conséquence été ordonné. | [12 empty] | eur 1.; 2020, l; 00, l | eur 1.; 00 Litre; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-RRI-du-reacteur-1 | Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) du réacteur 1. Le 12 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 1. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, les systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI comprend, pour chaque réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle, constituant deux voies (voies A et B). En fonctionnement normal, seule une voie est en service mais les deux doivent être disponibles. Des changements de voie sont réalisés régulièrement lorsque le réacteur est en fonctionnement. En cas d’apparition d’un problème sur une voie, le circuit RRI bascule automatiquement sur l’autre voie. Le 28 octobre 2020, dans le cadre du redémarrage du réacteur après arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’équipe de conduite éprouve des difficultés pour effectuer la permutation de la voie A vers la voie B du circuit RRI. Après plusieurs tentatives, le basculement est réalisé. Le 18 novembre 2020, l’équipe de conduite rencontre les mêmes difficultés. Le 19 novembre 2020, EDF identifie que la vanne d’isolement, presque fermée, d’un capteur de pression de la voie B du circuit RRI est à l’origine des difficultés rencontrées. Dès la détection de l’écart, la vanne est réouverte et le bon fonctionnement du capteur est vérifié. Après analyse, l’exploitant estime qu’en cas de perte de la voie B du circuit RRI, le basculement automatique sur la voie A n’aurait pas pu se faire. Dans cette configuration du circuit RRI, la voie A devait donc être considérée comme indisponible. Or, entre le 28 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, la voie B du circuit RRI a été utilisée à trois reprises. Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation du réacteur, qui imposent un repli du réacteur sous 24 heures dans le cas où une voie du circuit RRI est indisponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de sa détection tardive. | [('Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) du réacteur 1', 0), ('.', 1), ('\nLe 12 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 1.', 1), ('\nLe circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, les systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.', 0), ('Le circuit RRI comprend, pour chaque réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle, constituant deux voies (voies A et B).', 0), ('En fonctionnement normal, seule une voie est en service mais les deux doivent être disponibles.', 1), ('Des changements de voie sont réalisés régulièrement lorsque le réacteur est en fonctionnement.', 1), ('En cas d’apparition d’un problème sur une voie, le circuit RRI bascule automatiquement sur l’autre voie.', 0), ('\nLe 28 octobre 2020, dans le cadre du redémarrage du réacteur après arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’équipe de conduite éprouve des difficultés pour effectuer la permutation de la voie A vers la voie B du circuit RRI.', 1), ('Après plusieurs tentatives, le basculement est réalisé.', 1), ('Le 18 novembre 2020 Litre’équipe de conduite rencontre les mêmes difficultés.', 1), ('Le 19 novembre 2020, EDF identifie que la vanne d’isolement, presque fermée, d’un capteur de pression de la voie B du circuit RRI est à l’origine des difficultés rencontrées.', 0), ('Dès la détection de l’écart, la vanne est réouverte et le bon fonctionnement du capteur est vérifié.', 0), ('\nAprès analyse, l’exploitant estime qu’en cas de perte de la voie B du circuit RRI,', 0), ('le basculement automatique sur la voie A n’aurait pas pu se faire.', 0), ('Dans cette configuration du circuit RRI, la voie A devait donc être considérée comme indisponible.', 0), ('Or, entre le 28 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, la voie B du circuit RRI a été utilisée à trois reprises.', 1), ('Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation du réacteur, qui imposent un repli du réacteur sous 24 heures dans le cas où une voie du circuit RRI est indisponible.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs.', 1), ('Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de sa détection tardive.', 0)] | . Le 12 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 1. En fonctionnement normal, seule une voie est en service mais les deux doivent être disponibles. Des changements de voie sont réalisés régulièrement lorsque le réacteur est en fonctionnement. Le 28 octobre 2020, dans le cadre du redémarrage du réacteur après arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’équipe de conduite éprouve des difficultés pour effectuer la permutation de la voie A vers la voie B du circuit RRI. Après plusieurs tentatives, le basculement est réalisé. Le 18 novembre 2020 Litre’équipe de conduite rencontre les mêmes difficultés. Or, entre le 28 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, la voie B du circuit RRI a été utilisée à trois reprises. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. | . Le 12 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré. un événement significatif pour la sûreté relatif to l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 1. En fonctionnement normal, seule une voie est en service. Les deux doivent être disponibles. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; 2020, l | eur 1.; eur 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-12 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Le 11 décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au confinement des substances radioactives du réacteur 1. Le bâtiment réacteur dispose d’un système de ventilation qui le maintient en dépression par rapport aux bâtiments environnants. Ce système participe ainsi au confinement du bâtiment réacteur, pour empêcher la dissémination des substances radioactives qui pourraient être libérées en cas d’accident, notamment lors des manutentions de combustible. Le 11 décembre 2020, les opérations de rechargement du combustible étaient en cours. Dans le cadre de la préparation d’un essai indépendant de cette activité, un registre d’extraction d’air participant à la mise en dépression du bâtiment réacteur a été fermé. Cette situation a provoqué la mise en surpression du bâtiment réacteur par rapport au bâtiment des auxiliaires nucléaires et ceci pendant les opérations de manutention du combustible. Dès la découverte de l’écart, trois heures après la fermeture du registre, les opérations de manutention du combustible ont été stoppées. Les spécifications techniques d’exploitation requièrent que le bâtiment réacteur soit maintenu en dépression par rapport au bâtiment des auxiliaires nucléaires lors des manutentions de combustible. Elles imposent également l’arrêt de ces manutentions sous une heure en cas de confinement du bâtiment réacteur non conforme. Du fait de la découverte tardive de la mise en surpression du bâtiment réacteur pendant les opérations de manutention du combustible, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur 1. En raison de l’indisponibilité prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La mise en dépression du bâtiment réacteur a été rétablie environ cinq heures après le début de l’événement. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.', 0), ('\nLe 11 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au confinement des substances radioactives du réacteur 1.\n', 1), ('Le bâtiment réacteur dispose d’un système de ventilation qui le maintient en dépression par rapport aux bâtiments environnants.', 0), ('Ce système participe ainsi au confinement du bâtiment réacteur, pour empêcher la dissémination des substances radioactives qui pourraient être libérées en cas d’accident, notamment lors des manutentions de combustible.\n', 1), ('Le 11 décembre 2020, les opérations de rechargement du combustible étaient en cours.', 0), ('Dans le cadre de la préparation d’un essai indépendant de cette activité, un registre d’extraction d’air participant à la mise en dépression du bâtiment réacteur a été fermé.', 0), ('Cette situation a provoqué la mise en surpression du bâtiment réacteur par rapport au bâtiment des auxiliaires nucléaires et ceci pendant les opérations de manutention du combustible.', 0), ('Dès la découverte de l’écart, trois heures après la fermeture du registre, les opérations de manutention du combustible ont été stoppées.', 0), ('\nLes spécifications techniques d’exploitation requièrent que le bâtiment réacteur soit maintenu en dépression par rapport au bâtiment des auxiliaires nucléaires lors des manutentions de combustible.', 1), ('Elles imposent également l’arrêt de ces manutentions sous une heure en cas de confinement du bâtiment réacteur non conforme.', 1), ('Du fait de la découverte tardive de la mise en surpression du bâtiment réacteur pendant les opérations de manutention du combustible, les spécifications techniques d’exploitation n’ont pas été respectées.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur 1.', 1), ('En raison de l’indisponibilité prolongée d’un système de sûreté et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nLa mise en dépression du bâtiment réacteur a été rétablie environ cinq heures après le début de l’événement.', 1)] | Le 11 décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive de l’indisponibilité d’un système contribuant au confinement des substances radioactives du réacteur 1. Ce système participe ainsi au confinement du bâtiment réacteur, pour empêcher la dissémination des substances radioactives qui pourraient être libérées en cas d’accident, notamment lors des manutentions de combustible. Les spécifications techniques d’exploitation requièrent que le bâtiment réacteur soit maintenu en dépression par rapport au bâtiment des auxiliaires nucléaires lors des manutentions de combustible. Elles imposent également l’arrêt de ces manutentions sous une heure en cas de confinement du bâtiment réacteur non conforme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur 1. La mise en dépression du bâtiment réacteur a été rétablie environ cinq heures après le début de l’événement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. L’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement. La mise en dépression du bâtiment réacteur a été rétablie environ cinq heures. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; 2020, l | eur 1.; eur 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-d-aspersion-dans-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2 | Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le 1er décembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une des deux voies du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le circuit d'aspersion dans l’enceinte (EAS) est un système de sauvegarde, constitué de deux voies redondantes, qui pulvérise de l’eau contenant de la soude, en cas d'accident dans l’enceinte du réacteur, afin d’y diminuer la pression et la température et de diminuer la quantité d’iode radioactif sous forme de gaz. Cette eau est ensuite pompée depuis le fond du bâtiment constituant l’enceinte du réacteur, refroidie et réutilisée pour l’aspersion. Ce refroidissement est effectué au moyen de deux échangeurs (un par voie). En cas de brèche du circuit primaire, le circuit EAS permet également de récupérer le fluide primaire au fond de l’enceinte pour le réinjecter. Le 24 novembre 2020, à l’occasion d’un essai de bon fonctionnement, l’exploitant a constaté que le débit dans l’un des échangeurs était inférieur au débit minimum prescrit par les règles générales d’exploitation, ce qui rendait la voie concernée inapte à remplir sa fonction en cas de situation d’accident. Selon les premières analyses menées par EDF, un diaphragme de mauvais diamètre a été monté dans le circuit de cet échangeur à l’occasion des travaux réalisés en mai 2020 sur le réacteur 2, lors de son arrêt pour visite décennale. Le second échangeur est resté disponible et permettait, à lui seul, de remplir la fonction de refroidissement attendue en cas d’accident. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur en situation accidentelle. Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la découverte du défaut, le diaphragme concerné a été remplacé et un nouvel essai a permis de valider le critère de débit attendu. | [('Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2', 1), ('.', 1), ("\nLe 1er décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une des deux voies du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2.\nLe circuit d'aspersion dans l’enceinte (EAS) est un système de sauvegarde, constitué de deux voies redondantes, qui pulvérise de l’eau contenant de la soude, en cas d'accident dans l’enceinte du réacteur, afin d’y diminuer la pression et la température et de diminuer la quantité d’iode radioactif sous forme de gaz.", 1), ('Cette eau est ensuite pompée depuis le fond du bâtiment constituant l’enceinte du réacteur, refroidie et réutilisée pour l’aspersion.', 0), ('Ce refroidissement est effectué au moyen de deux échangeurs (un par voie)', 1), ('.', 1), ('En cas de brèche du circuit primaire, le circuit EAS permet également de récupérer le fluide primaire au fond de l’enceinte pour le réinjecter.', 0), ('\nLe 24 novembre 2020, à l’occasion d’un essai de bon fonctionnement, l’exploitant a constaté que le débit dans l’un des échangeurs était inférieur au débit minimum prescrit par les règles générales d’exploitation, ce qui rendait la voie concernée inapte à remplir sa fonction en cas de situation d’accident.', 0), ('Selon les premières analyses menées par EDF, un diaphragme de mauvais diamètre a été monté dans le circuit de cet échangeur à l’occasion des travaux réalisés en mai 2020 sur le réacteur 2, lors de son arrêt pour visite décennale.', 0), ('\nLe second échangeur est resté disponible et permettait, à lui seul, de remplir la fonction de refroidissement attendue en cas d’accident.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur en situation accidentelle.', 0), ('Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1), ('\nDès la découverte du défaut, le diaphragme concerné a été remplacé et un nouvel essai a permis de valider le critère de débit attendu.', 0)] | Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2 . Le 1er décembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une des deux voies du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le circuit d'aspersion dans l’enceinte (EAS) est un système de sauvegarde, constitué de deux voies redondantes, qui pulvérise de l’eau contenant de la soude, en cas d'accident dans l’enceinte du réacteur, afin d’y diminuer la pression et la température et de diminuer la quantité d’iode radioactif sous forme de gaz. Ce refroidissement est effectué au moyen de deux échangeurs (un par voie) . Le second échangeur est resté disponible et permettait, à lui seul, de remplir la fonction de refroidissement attendue en cas d’accident. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 2. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes and l'environnement. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; eur 2,; 2020, l | eur 2.; eur 2; eur 2,; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-a-la-tete-d-un-intervenant-entrainant-le-depassement-du-quart-de-la-limite | Contamination à la tête d’un intervenant entraînant le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau. Le 24 novembre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination corporelle externe d’un travailleur, survenue le 19 novembre 2020 lors d’une opération de remplacement de deux capteurs de niveau du système de traitement et de refroidissement des piscines sur le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Paluel. Cette contamination a entraîné le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau du salarié concerné. Afin de protéger les travailleurs des risques liés aux rayonnements ionisants, la réglementation prévoit que les installations nucléaires soient découpées en différentes zones, classées selon les conditions d’exposition radiologique et impose des règles d’accès particulières à chacune de ces zones. Ainsi, les zones dites « oranges » constituent des zones pour lesquelles le risque d’exposition est particulièrement élevé. En conséquence, l’accès à ces zones nécessite une analyse de risques préalable et le respect de règles strictes. Le 19 novembre 2020, deux techniciens du service automatisme se sont vu confier la réalisation d’une activité de remplacement de deux capteurs de niveau du système de traitement et de refroidissement des piscines. A la suite des opérations de décontamination du local concerné, et afin de confirmer que celui-ci n’était plus classé en zone « orange », les intervenants ont sollicité le service prévention des risques, qui leur a alors confirmé que l’accès à ce local était possible. Les deux intervenants ont ensuite réalisé le remplacement des deux capteurs en accédant dans le local équipé d’une sur-tenue papier et de sur-chaussures, ces équipements étant en adéquation avec les conditions d’accès qui leur avaient été communiquées. Lors de la sortie de zone contrôlée, les deux intervenants ont été détectés contaminés. Ils ont été pris en charge par le service médical d’EDF. Le premier intervenant présentait une légère trace de contamination interne inférieure au seuil de déclaration d’un évènement significatif. Le second intervenant a été détecté contaminé au niveau de la tête. Le médecin du travail a évalué la dose reçue à un niveau dépassant le quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire au niveau de la peau, fixée à 500 mSv/cm², sans toutefois dépasser cette limite réglementaire. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques, qui en compte 7 par ordre de gravité). Les premiers éléments recueillis par EDF ont mis en évidence que l’analyse de risque réalisée en amont de cette intervention était incomplète, et prévoyait une intervention sur le matériel concerné depuis l’extérieur du local. Les contrôles radiologiques réalisés en conséquence n’avaient donc pas pris en compte le risque de contamination. Les intervenants ont ainsi pénétré dans une zone « orange » sans en être informés et sans en avoir l’autorisation. EDF a depuis lors vérifié les conditions d’exposition radiologique et a adapté les conditions d’intervention dans le local. L’ASN sera vigilante quant à l’analyse des causes profondes de cet évènement et aux actions correctives mises en œuvre pour éviter leur renouvellement. | [('Contamination à la tête d’un intervenant entraînant le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau.', 0), ('\nLe 24 novembre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination corporelle externe d’un travailleur, survenue le 19 novembre 2020 lors d’une opération de remplacement de deux capteurs de niveau du système de traitement et de refroidissement des piscines sur le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Paluel.', 0), ('Cette contamination a entraîné le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau du salarié concerné.', 0), ('\nAfin de protéger les travailleurs des risques liés aux rayonnements ionisants, la réglementation prévoit que les installations nucléaires soient découpées en différentes zones, classées selon les conditions d’exposition radiologique et impose des règles d’accès particulières à chacune de ces zones.', 1), ('Ainsi, les zones dites « oranges » constituent des zones pour lesquelles le risque d’exposition est particulièrement élevé.', 1), ('En conséquence, l’accès à ces zones nécessite une analyse de risques préalable et le respect de règles strictes.', 0), ('\nLe 19 novembre 2020, deux techniciens du service automatisme se sont vu confier la réalisation d’une activité de remplacement de deux capteurs de niveau du système de traitement et de refroidissement des piscines.', 1), ('A la suite des opérations de décontamination du local concerné, et afin de confirmer que celui-ci n’était plus classé en zone « orange », les intervenants ont sollicité le service prévention des risques, qui leur a alors confirmé que l’accès à ce local était possible.', 0), ('Les deux intervenants ont ensuite réalisé le remplacement des deux capteurs en accédant dans le local équipé d’une sur-tenue papier et de sur-chaussures, ces équipements étant en adéquation avec les conditions d’accès qui leur avaient été communiquées.', 0), ('\nLors de la sortie de zone contrôlée, les deux intervenants ont été détectés contaminés.', 1), ('Ils ont été pris en charge par le service médical d’EDF.', 1), ('Le premier intervenant présentait une légère trace de contamination interne inférieure au seuil de déclaration d’un évènement significatif.', 1), ('Le second intervenant a été détecté contaminé au niveau de la tête', 0), ('.', 1), ('Le médecin du travail a évalué la dose reçue à un niveau dépassant le quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire au niveau de la peau, fixée à 500 mSv/cm², sans toutefois dépasser cette limite réglementaire.', 0), ('\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques, qui en compte 7 par ordre de gravité).', 0), ('\nLes premiers éléments recueillis par EDF ont mis en évidence que l’analyse de risque réalisée en amont de cette intervention était incomplète, et prévoyait une intervention sur le matériel concerné depuis l’extérieur du local.', 0), ('Les contrôles radiologiques réalisés en conséquence n’avaient donc pas pris en compte le risque de contamination.', 0), ('Les intervenants ont ainsi pénétré dans une zone « orange » sans en être informés et sans en avoir l’autorisation.', 1), ('EDF a depuis lors vérifié les conditions d’exposition radiologique', 0), ('et', 0), ('a adapté les conditions d’intervention dans le local.', 0), ('L’ASN sera vigilante quant à l’analyse des causes profondes de cet évènement et aux actions correctives mises en œuvre pour éviter leur renouvellement.', 0)] | Afin de protéger les travailleurs des risques liés aux rayonnements ionisants, la réglementation prévoit que les installations nucléaires soient découpées en différentes zones, classées selon les conditions d’exposition radiologique et impose des règles d’accès particulières à chacune de ces zones. Ainsi, les zones dites « oranges » constituent des zones pour lesquelles le risque d’exposition est particulièrement élevé. Le 19 novembre 2020, deux techniciens du service automatisme se sont vu confier la réalisation d’une activité de remplacement de deux capteurs de niveau du système de traitement et de refroidissement des piscines. Lors de la sortie de zone contrôlée, les deux intervenants ont été détectés contaminés. Ils ont été pris en charge par le service médical d’EDF. Le premier intervenant présentait une légère trace de contamination interne inférieure au seuil de déclaration d’un évènement significatif. . Les intervenants ont ainsi pénétré dans une zone « orange » sans en être informés et sans en avoir l’autorisation. | Afin de protéger les travailleurs des risques liés aux rayonnements ionisants, la réglementation prévoit que les installations nucléaires soient découpées en différentes zones. Les zones dites ‘orange’ constituent des zones pour lesquelles le risque d’exposition est particulièrement élevé. | [12 empty] | eur 4 | eur 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours2 | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours et cumul d’indisponibilités de matériels. Le 16 novembre 2020, à l’occasion du redémarrage du réacteur 4 après son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur. La centrale nucléaire de Cruas-Meysse est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs. Chacun de ces groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr. Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours alimenté par la vapeur des générateurs de vapeur et capable d’assurer l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent. Enfin, à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Le 4 novembre 2020, l’exploitant a procédé à la réalisation d’un essai périodique sur le turbo-alternateur de secours du réacteur 4. L’objectif de cet essai était de vérifier le bon démarrage de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires en l’alimentant par le turbo-alternateur de secours. Les résultats de l’essai n’ont pas été satisfaisants, ce qui a conduit EDF à identifier des défauts matériels sur des composants électriques et un mauvais réglage du mécanisme de commande de la soupape de réglage de vapeur. Dès la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur, l’exploitant a procédé au remplacement des composants électriques et a procédé au réglage de la soupape de réglage de vapeur. Le 10 novembre 2020, le turbo-alternateur était disponible à nouveau. Toutefois, durant la période d’indisponibilité du turbo-alternateur, des essais sur d’autres équipements ont été réalisés alors qu’ils occasionnaient également des indisponibilités de matériels, qui n’auraient rétrospectivement pas dû être autorisées simultanément. Cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur et du non-respect des règles en cas de cumul des indisponibilités des matériels. | [('Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours et cumul d’indisponibilités de matériels.', 1), ('\nLe 16 novembre 2020, à l’occasion du redémarrage du réacteur 4 après son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur.\nLa centrale nucléaire de Cruas-Meysse est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique.', 0), ('En cas de défaillance de ces alimentations externes, les réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs.', 0), ('Chacun de ces groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr.', 0), ('Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours alimenté par la vapeur des générateurs de vapeur et capable d’assurer l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent.', 0), ('Enfin, à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS).', 1), ('\nLe 4 novembre 2020 Litre’exploitant a procédé à la réalisation d’un essai périodique sur le turbo-alternateur de secours du réacteur 4.', 1), ('L’objectif de cet essai était de vérifier le bon démarrage de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires en l’alimentant par le turbo-alternateur de secours.', 0), ('Les résultats de l’essai n’ont pas été satisfaisants, ce qui a conduit EDF à identifier des défauts matériels sur des composants électriques et un mauvais réglage du mécanisme de commande de la soupape de réglage de vapeur.', 0), ('\nDès la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur, l’exploitant a procédé au remplacement des composants électriques et a procédé au réglage de la soupape de réglage de vapeur.', 0), ('Le 10 novembre 2020, le turbo-alternateur était disponible à nouveau.', 1), ('\nToutefois, durant la période d’indisponibilité du turbo-alternateur, des essais sur d’autres équipements ont été réalisés alors qu’ils occasionnaient également des indisponibilités de matériels, qui n’auraient rétrospectivement pas dû être autorisées simultanément.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur et du non-respect des règles en cas de cumul des indisponibilités des matériels.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours et cumul d’indisponibilités de matériels. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Enfin, à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Le 4 novembre 2020 Litre’exploitant a procédé à la réalisation d’un essai périodique sur le turbo-alternateur de secours du réacteur 4. Le 10 novembre 2020, le turbo-alternateur était disponible à nouveau. Toutefois, durant la période d’indisponibilité du turbo-alternateur, des essais sur d’autres équipements ont été réalisés alors qu’ils occasionnaient également des indisponibilités de matériels, qui n’auraient rétrospectivement pas dû être autorisées simultanément. Cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Le 4 novembre 2020 Litre’exploitant a procédé à la réalisation d’un essai périodique sur le turbo-alternateur de secours du réacteur 4. Cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 4; eur 4.; 2020, l | eur 4; 2020 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-relative-a-la-maitrise-du-risque-de-criticite | Non-respect d’une règle relative à la maîtrise du risque de criticité. La société Orano Cycle a déclaré le 2 décembre 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une règle relative à la maîtrise du risque de criticité [1] dans son usine d’enrichissement de l’uranium Georges Besse II. Dans cette usine, lors de certaines opérations de maintenance, des aspirateurs dédiés sont utilisés pour récupérer de la matière uranifère dans des pots décanteurs. Ces pots décanteurs sont ensuite entreposés dans un des trois locaux d’entreposage temporaire de déchets. Ces pots décanteurs peuvent contenir de la matière enrichie, qui, en quantité suffisante, peut conduire à un risque de criticité. En application des règles générales d’exploitation, l’exploitant a défini dans une consigne des règles comportant notamment une limitation d’entreposage par local à 5 pots décanteurs et un suivi régulier de la masse de matière uranifère au moyen d’un tableau affiché sur la porte de chaque local. Dans le cadre d’une vérification après une opération de maintenance, l’exploitant a constaté, le 30 novembre 2020, la présence de 6 pots décanteurs dans le local d’entreposage de l’unité Sud, alors que le tableau de suivi indiquait la présence de 3 pots décanteurs. L’exploitant a alors vérifié les deux autres locaux concernés par ces consignes. Dans l’unité RECII, 6 pots étaient également présents, alors que le tableau de suivi indiquait la présence de 5 pots décanteurs. Dans l’unité Nord, 2 pots décanteurs étaient présents alors que le tableau de suivi n’en mentionnait aucun. Les masses de matières uranifères réellement présentes dans les postes de décantation étant très inférieures aux limites de sûreté, cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du non-respect d’une règle relative à la maitrise de la criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). l’Asn veillera à ce que, sur la base de l’analyse des causes de cet événement, l’exploitant renforce ses dispositions pour s’assurer du respect de ses règles de criticité dans ses entreposages. | [('Non-respect d’une règle relative à la maîtrise du risque de criticité.', 0), ('\nLa société Orano Cycle a déclaré le 2 décembre 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une règle relative à la maîtrise du risque de criticité [1] dans son usine d’enrichissement de l’uranium Georges Besse II.\nDans cette usine, lors de certaines opérations de maintenance, des aspirateurs dédiés sont utilisés pour récupérer de la matière uranifère dans des pots décanteurs.', 0), ('Ces pots décanteurs sont ensuite entreposés dans un des trois locaux d’entreposage temporaire de déchets.', 1), ('Ces pots décanteurs peuvent contenir de la matière enrichie, qui, en quantité suffisante, peut conduire à un risque de criticité.', 0), ('En application des règles générales d’exploitation, l’exploitant a défini dans une consigne des règles comportant notamment une limitation d’entreposage par local à 5 pots décanteurs et un suivi régulier de la masse de matière uranifère au moyen d’un tableau affiché sur la porte de chaque local.', 1), ('\nDans le cadre d’une vérification après une opération de maintenance, l’exploitant a constaté, le 30 novembre 2020, la présence de 6 pots décanteurs dans le local d’entreposage de l’unité Sud, alors que le tableau de suivi indiquait la présence de 3 pots décanteurs.', 1), ('L’exploitant a alors vérifié les deux autres locaux concernés par ces consignes.', 1), ('Dans l’unité RECII, 6 pots étaient également présents, alors que le tableau de suivi indiquait la présence de 5 pots décanteurs.', 1), ('Dans l’unité Nord, 2 pots décanteurs étaient présents alors que le tableau de suivi n’en mentionnait aucun.', 1), ('\nLes masses de matières uranifères réellement présentes dans les postes de décantation étant très inférieures aux limites de sûreté, cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nCompte-tenu du non-respect d’une règle relative à la maitrise de la criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nl’Asn veillera à ce que, sur la base de l’analyse des causes de cet événement, l’exploitant renforce ses dispositions pour s’assurer du respect de ses règles de criticité dans ses entreposages.', 0)] | Ces pots décanteurs sont ensuite entreposés dans un des trois locaux d’entreposage temporaire de déchets. En application des règles générales d’exploitation, l’exploitant a défini dans une consigne des règles comportant notamment une limitation d’entreposage par local à 5 pots décanteurs et un suivi régulier de la masse de matière uranifère au moyen d’un tableau affiché sur la porte de chaque local. Dans le cadre d’une vérification après une opération de maintenance, l’exploitant a constaté, le 30 novembre 2020, la présence de 6 pots décanteurs dans le local d’entreposage de l’unité Sud, alors que le tableau de suivi indiquait la présence de 3 pots décanteurs. L’exploitant a alors vérifié les deux autres locaux concernés par ces consignes. Dans l’unité RECII, 6 pots étaient également présents, alors que le tableau de suivi indiquait la présence de 5 pots décanteurs. Dans l’unité Nord, 2 pots décanteurs étaient présents alors que le tableau de suivi n’en mentionnait aucun. Les masses de matières uranifères réellement présentes dans les postes de décantation étant très inférieures aux limites de sûreté, cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. | Ces pots décanteurs sont ensuite entreposés dans un des trois locaux d’entreposage temporaire de déchets. Les masses de matières uranifères réellement présentes dans les postes de décantation étant très inférieures aux limites de sûreté. L’exploitant a alors vérifié les deux autres locaux concernés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-consigne-de-maitrise-de-la-criticite | Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 1er décembre 2020 à l'ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité[1] dans son usine de Romans-sur-Isère. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Lors des contrôles réalisés sur la production en cours, il a été détecté que la qualité des pastilles ne correspondait pas à celle attendue. Après investigations, il s’avère qu’une double charge d’additifs a été introduite par erreur dans la fabrication du mélange, le 25 novembre 2020. Les quantités d’additifs sont limitées et surveillées pour la maîtrise de la criticité du mélange. Cette double charge d’additifs est prévue dans le référentiel de dimensionnement de l’installation et n’a pas eu d’incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Toutefois, ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation, qui prévoit une seule dose d’additifs par mélange. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect d’une consigne de maîtrise de la criticité.', 0), ("\nLa société Framatome a déclaré le 1er décembre 2020 à l'ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité[1] dans son usine de Romans-sur-Isère.\nL’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base (INB) 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression.", 0), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.\nL’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs.", 1), ('\nLors des contrôles réalisés sur la production en cours, il a été détecté que la qualité des pastilles ne correspondait pas à celle attendue.', 0), ('Après investigations, il s’avère qu’une double charge d’additifs a été introduite par erreur dans la fabrication du mélange, le 25 novembre 2020.', 1), ('Les quantités d’additifs sont limitées et surveillées pour la maîtrise de la criticité du mélange.', 0), ('Cette double charge d’additifs est prévue dans le référentiel de dimensionnement de l’installation et n’a pas eu d’incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('Toutefois, ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation, qui prévoit une seule dose d’additifs par mélange.', 1), ('\nEn raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1)] | La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Après investigations, il s’avère qu’une double charge d’additifs a été introduite par erreur dans la fabrication du mélange, le 25 novembre 2020. Cette double charge d’additifs est prévue dans le référentiel de dimensionnement de l’installation et n’a pas eu d’incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Toutefois, ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation, qui prévoit une seule dose d’additifs par mélange. En raison du non-respect du référentiel de sûreté de l’installation relatif à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium. La double charge d’additifs a été introduite par erreur dans la fabrication du mélange, le 25 novembre 2020. Ceci constitue un écart au fonctionnement normal de l’installation. | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-Flamanville | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Flamanville. Le 6 novembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé pour le réacteur 2, par pression haute du circuit primaire, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Au cours de la troisième visite décennale du réacteur 2, EDF a mis en œuvre une modification de la régulation de pression du circuit primaire, afin de rendre plus robuste la gestion de certaines situations accidentelles. En l’attente de la requalification de ce nouveau matériel, la pression primaire devait être gérée manuellement par les opérateurs en salle de conduite. Le 3 novembre 2020, au cours des étapes de redémarrage du réacteur, EDF a réalisé un autre essai de requalification concernant la régulation de niveau d’eau dans le circuit primaire. Cet essai a conduit à une augmentation de la pression du circuit primaire. En conséquence, les opérateurs ont entrepris les actions manuelles visant à stabiliser la pression du circuit primaire, en remplacement de la régulation automatique qui n’était pas fonctionnelle. Ces actions manuelles n’ont néanmoins pas permis de retrouver immédiatement une situation stable et il a été observé plusieurs montées et baisses de pression successives du circuit primaire. Durant ce transitoire imprévu, la pression primaire a dépassé à trois reprises la pression maximale autorisée, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la sortie du réacteur du domaine de fonctionnement autorisé, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a finalement réussi à stabiliser la pression primaire 6 heures après le début de l’essai relatif à la régulation de niveau. La pression maximale atteinte par le circuit primaire n’a pas conduit au déclenchement de soupapes de sécurité. L’ASN contrôlera l’analyse de cet écart qui sera réalisée par l’exploitant. | [('Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Flamanville.', 1), ('\nLe 6 novembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé pour le réacteur 2, par pression haute du circuit primaire, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation.\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.\nAu cours de la troisième visite décennale du réacteur 2, EDF a mis en œuvre une modification de la régulation de pression du circuit primaire, afin de rendre plus robuste la gestion de certaines situations accidentelles.', 0), ('En l’attente de la requalification de ce nouveau matériel, la pression primaire devait être gérée manuellement par les opérateurs en salle de conduite.', 1), ('\nLe 3 novembre 2020, au cours des étapes de redémarrage du réacteur, EDF a réalisé un autre essai de requalification concernant la régulation de niveau d’eau dans le circuit primaire.', 1), ('Cet essai a conduit à une augmentation de la pression du circuit primaire.', 0), ('En conséquence, les opérateurs ont entrepris les actions manuelles visant à stabiliser la pression du circuit primaire, en remplacement de la régulation automatique qui n’était pas fonctionnelle.', 0), ('Ces actions manuelles n’ont néanmoins pas permis de retrouver immédiatement une situation stable et il a été observé plusieurs montées et baisses de pression successives du circuit primaire.', 0), ('Durant ce transitoire imprévu, la pression primaire a dépassé à trois reprises la pression maximale autorisée, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de la sortie du réacteur du domaine de fonctionnement autorisé, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES', 0), ('.', 1), ('\nEDF a finalement réussi à stabiliser la pression primaire 6 heures après le début de l’essai relatif à la régulation de niveau.', 1), ('La pression maximale atteinte par le circuit primaire n’a pas conduit au déclenchement de soupapes de sécurité.', 1), ('L’ASN contrôlera l’analyse de cet écart qui sera réalisée par l’exploitant.', 1)] | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Flamanville. En l’attente de la requalification de ce nouveau matériel, la pression primaire devait être gérée manuellement par les opérateurs en salle de conduite. Le 3 novembre 2020, au cours des étapes de redémarrage du réacteur, EDF a réalisé un autre essai de requalification concernant la régulation de niveau d’eau dans le circuit primaire. Durant ce transitoire imprévu, la pression primaire a dépassé à trois reprises la pression maximale autorisée, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. . EDF a finalement réussi à stabiliser la pression primaire 6 heures après le début de l’essai relatif à la régulation de niveau. La pression maximale atteinte par le circuit primaire n’a pas conduit au déclenchement de soupapes de sécurité. L’ASN contrôlera l’analyse de cet écart qui sera réalisée par l’exploitant. | La pression primaire devait être gérée manuellement par les opérateurs en salle de conduite. Le 3 novembre 2020, au cours des étapes de redémarrage du réacteur, EDF a réalisé un autre essai de requalification concernant la régulation de niveau d’eau dans le circuit primaire. | [12 empty] | eur 2,; eur 2 | eur 2,; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Deversement-incidentel-de-fuel-dans-le-reseau-d-eaux-pluviales-et-dans-le-canal-de-rejet | Déversement incidentel de fuel dans le réseau d’eaux pluviales et dans le canal de rejet. Le 28 octobre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à un déversement incidentel de substances dangereuses (de type fuel), au niveau de l’aire de dépotage de fuel du diesel d’ultime secours (DUS) du réacteur 3. L’écoulement s’est poursuivi dans le réseau d’eaux pluviales, ce qui a conduit à une irisation dans le canal de rejet de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Le 23 octobre 2020, dans le cadre d’un transfert de fuel, effectué par du personnel d’exploitation, un déboitement de la tuyauterie de dépotage a été observé, ce qui a conduit à un déversement incidentel d’environ 380 litres de fuel sur la voirie et dans le réseau d’eaux pluviales du site. L’exploitant a rapidement procédé à la mise en œuvre des dispositions prévues dans ses procédures pour assurer un confinement des matières relâchées. Pour cela, l’exploitant a isolé le réseau d’eaux pluviales et circonscrit la nappe de fuel, qui s’était propagée au niveau du canal de rejet, par la mise en place d’un barrage flottant pour éviter tout transfert à la Loire. Des opérations de pompage du fuel et des effluents souillés présents ont ensuite été réalisées. Les premières investigations menées immédiatement par EDF n’ont pas conduit à observer de conséquence environnementale notable. Cet événement n’a par ailleurs pas eu de conséquence sur les installations et les personnes. Cet événement, ne présentant pas de composante radiologique, n’est pas classé sur l’échelle INES. | [('Déversement incidentel de fuel dans le réseau d’eaux pluviales et dans le canal de rejet.', 1), ('\nLe 28 octobre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à un déversement incidentel de substances dangereuses (de type fuel), au niveau de l’aire de dépotage de fuel du diesel d’ultime secours (DUS) du réacteur 3.', 1), ('L’écoulement s’est poursuivi dans le réseau d’eaux pluviales, ce qui a conduit à une irisation dans le canal de rejet de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly.', 0), ('\nLe 23 octobre 2020, dans le cadre d’un transfert de fuel, effectué par du personnel d’exploitation, un déboitement de la tuyauterie de dépotage a été observé, ce qui a conduit à un déversement incidentel d’environ 380 litres de fuel sur la voirie et dans le réseau d’eaux pluviales du site.', 1), ('\nL’exploitant a rapidement procédé à la mise en œuvre des dispositions prévues dans ses procédures pour assurer un confinement des matières relâchées.', 0), ('Pour cela, l’exploitant a isolé le réseau d’eaux pluviales et circonscrit la nappe de fuel, qui s’était propagée au niveau du canal de rejet, par la mise en place d’un barrage flottant pour éviter tout transfert à la Loire.', 1), ('Des opérations de pompage du fuel et des effluents souillés présents ont ensuite été réalisées.', 1), ('\nLes premières investigations menées immédiatement par EDF n’ont pas conduit à observer de conséquence environnementale notable.', 0), ('Cet événement n’a par ailleurs pas eu de conséquence sur les installations et les personnes.', 0), ('\nCet événement, ne présentant pas de composante radiologique, n’est pas classé sur l’échelle INES.', 0)] | Déversement incidentel de fuel dans le réseau d’eaux pluviales et dans le canal de rejet. Le 28 octobre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à un déversement incidentel de substances dangereuses (de type fuel), au niveau de l’aire de dépotage de fuel du diesel d’ultime secours (DUS) du réacteur 3. Le 23 octobre 2020, dans le cadre d’un transfert de fuel, effectué par du personnel d’exploitation, un déboitement de la tuyauterie de dépotage a été observé, ce qui a conduit à un déversement incidentel d’environ 380 litres de fuel sur la voirie et dans le réseau d’eaux pluviales du site. Pour cela, l’exploitant a isolé le réseau d’eaux pluviales et circonscrit la nappe de fuel, qui s’était propagée au niveau du canal de rejet, par la mise en place d’un barrage flottant pour éviter tout transfert à la Loire. Des opérations de pompage du fuel et des effluents souillés présents ont ensuite été réalisées. | EDF: Un déversement incidentel de substances dangereuses (de type fuel) au niveau of l’aire de dépotage de fuel. Le 23 octobre 2020, dans le cadre d’un transfert de fuel, effectué par du personnel d‘exploitation, un déboitement de la tuyauterie de dé Potage a été observé. | [5 empty] | fuel | diesel | [5 empty] | eur 3.; 380 litres | eur 3.; 380 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-motopompe-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité d’une motopompe de secours. Le 24 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une motopompe de secours permettant, dans certaines situations redoutées, l’alimentation en eau d’un des deux réacteurs. Par conception, chaque réacteur de la centrale de Flamanville dispose de deux sources d’alimentation électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire), ainsi que de deux sources d’alimentations électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel)[1]. Enfin, le site de Flamanville dispose d’une turbine à combustion pouvant être raccordée à l’un des réacteurs afin d’en assurer l’alimentation électrique. Lorsque le circuit primaire est dans un état particulier (circuit plein mais avec un évent ouvert), une pompe mobile de secours doit être installée afin d’assurer, en cas de perte des différentes sources d’alimentations électriques, l’injection d’eau et le refroidissement du réacteur, jusqu’au rétablissement de celles-ci. En décembre 1999, cette pompe mobile de secours a fait l’objet d’une modification visant à améliorer la gestion du risque de contamination en cas d’utilisation. Cette modification a consisté à remplacer le moteur thermique par un moteur électrique, couplé à un groupe électrogène thermique dédié. Depuis cette date, cette pompe de secours a fait l’objet d’essais périodiques annuels, visant à en vérifier le bon fonctionnement. Lors du dernier essai annuel, le 25 juin 2020, la pompe a cessé de fonctionner après 10 minutes d’utilisation. L’essai a donc été déclaré insatisfaisant et a conduit l’exploitant à déclarer la pompe de secours indisponible. L’analyse menée à la suite de cet essai a identifié un sous-dimensionnement du relais thermique par rapport à l’intensité nominale de fonctionnement du moteur. Cette anomalie existait depuis la modification de 1999. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Préalablement aux opérations de redémarrage du réacteur 2, conduisant le circuit primaire à être dans l’état particulier décrit plus haut, EDF a mis en œuvre une autre motopompe de secours fonctionnelle, en remplacement de la pompe défectueuse. Depuis le 9 septembre 2020, EDF a procédé à la remise en conformité de la protection thermique de la pompe puis à sa requalification. [1] Depuis le 29 septembre 2020, les deux réacteurs disposent également d’un groupe électrogène supplémentaire dit d’ « ultime secours », ces derniers n’étant cependant pas encore mis en service lors de cet événement. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une motopompe de secours.', 1), ('\nLe 24 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une motopompe de secours permettant, dans certaines situations redoutées, l’alimentation en eau d’un des deux réacteurs.\n', 0), ('Par conception, chaque réacteur de la centrale de Flamanville dispose de deux sources d’alimentation électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire), ainsi que de deux sources d’alimentations électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel)[1].', 1), ('Enfin, le site de Flamanville dispose d’une turbine à combustion pouvant être raccordée à l’un des réacteurs afin d’en assurer l’alimentation électrique.', 1), ('\nLorsque le circuit primaire est dans un état particulier (circuit plein mais avec un évent ouvert), une pompe mobile de secours doit être installée afin d’assurer, en cas de perte des différentes sources d’alimentations électriques, l’injection d’eau et le refroidissement du réacteur, jusqu’au rétablissement de celles-ci.', 0), ('En décembre 1999, cette pompe mobile de secours a fait l’objet d’une modification visant à améliorer la gestion du risque de contamination en cas d’utilisation.', 0), ('Cette modification a consisté à remplacer le moteur thermique par un moteur électrique, couplé à un groupe électrogène thermique dédié.', 1), ('Depuis cette date, cette pompe de secours a fait l’objet d’essais périodiques annuels, visant à en vérifier le bon fonctionnement.', 1), ('\nLors du dernier essai annuel, le 25 juin 2020, la pompe a cessé de fonctionner après 10 minutes d’utilisation.', 1), ('L’essai a donc été déclaré insatisfaisant et a conduit l’exploitant à déclarer la pompe de secours indisponible', 0), ('.', 1), ('L’analyse menée à la suite de cet essai a identifié un sous-dimensionnement du relais thermique par rapport à l’intensité nominale de fonctionnement du moteur.', 0), ('Cette anomalie existait depuis la modification de 1999.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('Préalablement aux opérations de redémarrage du réacteur 2, conduisant le circuit primaire à être dans l’état particulier décrit plus haut, EDF a mis en œuvre une autre motopompe de secours fonctionnelle, en remplacement de la pompe défectueuse.', 0), ('Depuis le 9 septembre 2020, EDF a procédé à la remise en conformité de la protection thermique de la pompe puis à sa requalification.', 0), ('\n[1] Depuis le 29 septembre 2020, les deux réacteurs disposent également d’un groupe électrogène supplémentaire dit d’ « ultime secours », ces derniers n’étant cependant pas encore mis en service lors de cet événement.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une motopompe de secours. Par conception, chaque réacteur de la centrale de Flamanville dispose de deux sources d’alimentation électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire), ainsi que de deux sources d’alimentations électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel)[1]. Enfin, le site de Flamanville dispose d’une turbine à combustion pouvant être raccordée à l’un des réacteurs afin d’en assurer l’alimentation électrique. Cette modification a consisté à remplacer le moteur thermique par un moteur électrique, couplé à un groupe électrogène thermique dédié. Depuis cette date, cette pompe de secours a fait l’objet d’essais périodiques annuels, visant à en vérifier le bon fonctionnement. Lors du dernier essai annuel, le 25 juin 2020, la pompe a cessé de fonctionner après 10 minutes d’utilisation. . Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. [1] Depuis le 29 septembre 2020, les deux réacteurs disposent également d’un groupe électrogène supplémentaire dit d’ « ultime secours », ces derniers n’étant cependant pas encore mis en service lors de cet événement. | Détection tardive de l’indisponibilité d’une motopompe de secours. Lors du dernier essai annuel, le 25 juin 2020, la pompe a cessé de fonctionner. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2, | eur 2, |  | 10 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-prolonges-de-sectorisation-incendie2 | Défauts prolongés de sectorisation incendie dus à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le 26 octobre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à des défauts de sectorisation incendie dus à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. La sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu, afin d’éviter la propagation d’un incendie. Elle permet notamment de s’assurer qu’un même incendie ne puisse affecter simultanément des équipements assurant, de manière redondante, une même fonction. Pour les tuyauteries en PVC traversant des murs en limite d’un secteur de feu, la mise en place de colliers coupe-feu intumescents autour de celles-ci est nécessaire pour garantir l’intégrité de la sectorisation en évitant la propagation du feu entre les locaux. En septembre 2020, des contrôles réalisés par EDF sur la sectorisation incendie des bâtiments électriques des quatre réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse ont mis en évidence l’absence de colliers coupe-feu intumescents au niveau de tuyauteries PVC du réseau d’eau pluviale, qui traverse des murs assurant une fonction de sectorisation incendie. L’absence de ces dispositifs coupe-feu ne permet pas de garantir l’intégrité de la sectorisation incendie. Les premières analyses réalisées par EDF révèlent que ces défauts, au nombre de sept, seraient associés à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des quatre réacteurs réalisées en 2007. Aucun incendie n’ayant affecté les locaux concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. En raison du nombre de défauts de sectorisation incendie, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, et de la durée de persistance de ce défaut, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défauts prolongés de sectorisation incendie dus à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.', 0), ('\nLe 26 octobre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à des défauts de sectorisation incendie dus à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.\nLa sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu, afin d’éviter la propagation d’un incendie.', 1), ('Elle permet notamment de s’assurer qu’un même incendie ne puisse affecter simultanément des équipements assurant, de manière redondante, une même fonction.', 1), ('Pour les tuyauteries en PVC traversant des murs en limite d’un secteur de feu, la mise en place de colliers coupe-feu intumescents autour de celles-ci est nécessaire pour garantir l’intégrité de la sectorisation en évitant la propagation du feu entre les locaux.', 0), ('\nEn septembre 2020, des contrôles réalisés par EDF sur la sectorisation incendie des bâtiments électriques des quatre réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse ont mis en évidence l’absence de colliers coupe-feu intumescents au niveau de tuyauteries PVC du réseau d’eau pluviale, qui traverse des murs assurant une fonction de sectorisation incendie.', 1), ('L’absence de ces dispositifs coupe-feu ne permet pas de garantir l’intégrité de la sectorisation incendie.', 0), ('\nLes premières analyses réalisées par EDF révèlent que ces défauts, au nombre de sept, seraient associés à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des quatre réacteurs réalisées en 2007.', 0), ('\nAucun incendie n’ayant affecté les locaux concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation.', 1), ('\nEn raison du nombre de défauts de sectorisation incendie, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, et de la durée de persistance de ce défaut, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Le 26 octobre 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à des défauts de sectorisation incendie dus à la modification des tuyauteries du réseau d’eau pluviale dans les bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. La sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu, afin d’éviter la propagation d’un incendie. Elle permet notamment de s’assurer qu’un même incendie ne puisse affecter simultanément des équipements assurant, de manière redondante, une même fonction. En septembre 2020, des contrôles réalisés par EDF sur la sectorisation incendie des bâtiments électriques des quatre réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse ont mis en évidence l’absence de colliers coupe-feu intumescents au niveau de tuyauteries PVC du réseau d’eau pluviale, qui traverse des murs assurant une fonction de sectorisation incendie. Aucun incendie n’ayant affecté les locaux concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. En raison du nombre de défauts de sectorisation incendie, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, et de la durée de persistance de ce défaut, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif to des défauts de sectorisation incendie. La sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu. | [12 empty] | eurs 1, 2, 3 | eurs 1, 2, 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-d-echangeurs-du-systeme-de-refroidissement-intermediaire | Défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire de 19 réacteurs de 900 MWe d’EDF. Le 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs des centrales nucléaires de Cruas, de Gravelines, de Saint-Laurent-des-Eaux ainsi que des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon, 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre et 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le système de refroidissement intermédiaire participe au refroidissement des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Lors de revues de ce système, EDF a mis en évidence des défauts touchant les supportages d’échangeurs permettant le refroidissement des mécanismes de commande de grappes et des condensats et effluents du système de distribution de vapeur dans l’ilot nucléaire. Ces défauts pouvaient, en cas de séisme, remettre en cause le fonctionnement des matériels refroidis, et générer une fuite du circuit primaire et un échauffement de la piscine d’entreposage du combustible. L’isolement des tronçons affectés par les défauts aurait néanmoins permis de préserver le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Les réacteurs concernés ont fait l’objet de travaux de remise en conformité. Des contrôles et des réparations éventuelles seront réalisées sur les autres réacteurs de 900 MWe de type CPY lors des prochains arrêts programmés pour rechargement de combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Compte tenu de ses conséquences potentielles, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les 19 réacteurs concernés. | [('Défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire de 19 réacteurs de 900 MWe d’EDF', 1), ('.', 1), ('\nLe 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs des centrales nucléaires de Cruas, de Gravelines, de Saint-Laurent-des-Eaux ainsi que des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon, 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre et 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLe système de refroidissement intermédiaire participe au refroidissement des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.', 1), ('Lors de revues de ce système, EDF a mis en évidence des défauts touchant les supportages d’échangeurs permettant le refroidissement des mécanismes de commande de grappes et des condensats et effluents du système de distribution de vapeur dans l’ilot nucléaire.', 0), ('Ces défauts pouvaient, en cas de séisme, remettre en cause le fonctionnement des matériels refroidis, et générer une fuite du circuit primaire et un échauffement de la piscine d’entreposage du combustible.', 0), ('L’isolement des tronçons affectés par les défauts aurait néanmoins permis de préserver le fonctionnement des systèmes de sauvegarde.', 0), ('Les réacteurs concernés ont fait l’objet de travaux de remise en conformité.', 0), ('Des contrôles et des réparations éventuelles seront réalisées sur les autres réacteurs de 900 MWe de type CPY lors des prochains arrêts programmés pour rechargement de combustible.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Compte tenu de ses conséquences potentielles, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les 19 réacteurs concernés.', 0)] | Défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire de 19 réacteurs de 900 MWe d’EDF . Le 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs des centrales nucléaires de Cruas, de Gravelines, de Saint-Laurent-des-Eaux ainsi que des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon, 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre et 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le système de refroidissement intermédiaire participe au refroidissement des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Des contrôles et des réparations éventuelles seront réalisées sur les autres réacteurs de 900 MWe de type CPY lors des prochains arrêts programmés pour rechargement de combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Défaut de résistance au séisme d’échangeurs du système de refroidissement intermédiaire de 19 réacteurs de 900 MWe. EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut. | [12 empty] | eurs 1 | eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 15 octobre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 1. Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur. Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 11 octobre 2020, alors que le réacteur était en arrêt pour maintenance programmée, EDF a détecté lors d’un essai des vibrations anomales sur la turbopompe de la voie A, conduisant l’exploitant à déclarer cet essai non satisfaisant et à considérer l’équipement comme indisponible. L’analyse technique de cette anomalie a mis en cause le mauvais positionnement de bouchons de remplissage d’huile sur la pompe, datant d’une opération de maintenance antérieure. Cependant, le réacteur était depuis plusieurs jours dans un état nécessitant le bon fonctionnement de cette pompe pour assurer pleinement la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’anomalie sur la turbopompe, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Le 13 octobre 2020 en fin d’après-midi, le matériel a été remis en conformité et l’essai périodique s’est cette fois-ci avéré satisfaisant. L’ASN sera attentive quant à l’analyse, par l’exploitant, des causes profondes de cet évènement, qui ont notamment conduit à l’installation de bouchons de remplissage d’huile non conformes sur la pompe. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.', 1), ('\nLe 15 octobre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 1.', 0), ('Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur.', 1), ('Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.\nLe 11 octobre 2020, alors que le réacteur était en arrêt pour maintenance programmée, EDF a détecté lors d’un essai des vibrations anomales sur la turbopompe de la voie A, conduisant l’exploitant à déclarer cet essai non satisfaisant et à considérer l’équipement comme indisponible.\nL’analyse technique de cette anomalie a mis en cause le mauvais positionnement de bouchons de remplissage d’huile sur la pompe, datant d’une opération de maintenance antérieure.', 1), ('Cependant, le réacteur était depuis plusieurs jours dans un état nécessitant le bon fonctionnement de cette pompe pour assurer pleinement la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de la détection tardive de l’anomalie sur la turbopompe, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nLe 13 octobre 2020 en fin d’après-midi, le matériel a été remis en conformité et l’essai périodique s’est cette fois-ci avéré satisfaisant.', 1), ('L’ASN sera attentive quant à l’analyse, par l’exploitant, des causes profondes de cet évènement, qui ont notamment conduit à l’installation de bouchons de remplissage d’huile non conformes sur la pompe.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur. Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 11 octobre 2020, alors que le réacteur était en arrêt pour maintenance programmée, EDF a détecté lors d’un essai des vibrations anomales sur la turbopompe de la voie A, conduisant l’exploitant à déclarer cet essai non satisfaisant et à considérer l’équipement comme indisponible. L’analyse technique de cette anomalie a mis en cause le mauvais positionnement de bouchons de remplissage d’huile sur la pompe, datant d’une opération de maintenance antérieure. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Le 13 octobre 2020 en fin d’après-midi, le matériel a été remis en conformité et l’essai périodique s’est cette fois-ci avéré satisfaisant. L’ASN sera attentive quant à l’analyse, par l’exploitant, des causes profondes de cet évènement, qui ont notamment conduit à l’installation de bouchons de remplissage d’huile non conformes sur la pompe. | Le 11 octobre 2020, alors que le réacteur était en arrêt pour maintenance programmée, EDF a détecté lors d’un essai des vibrations anomales sur la turbopompe de la voie A. L’analyse technique de cette anomalie a mis en cause le mauvais positionnement of bouchons de remplissage d'huile sur la pompe. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | [12 empty] | eur 1. | eur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-incomplete-d-un-controle-de-bon-fonctionnement-des-grappes-de-commandes | Réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement des grappes de commande de 28 réacteurs de 900 MWe d’EDF. Le 2 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement d’un groupe de huit grappes de commande des réacteurs de 900 MWe des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin. Ce groupe de huit grappes[1] assure, en fonctionnement normal, par son insertion plus ou moins importante dans le cœur, la régulation de la température moyenne du circuit primaire du réacteur et participe au contrôle de la distribution de puissance dans le cœur. Lors de certains scénarios accidentels, l’extraction de ce groupe de huit grappes doit pouvoir être bloquée. En cas de mauvais fonctionnement du dispositif de blocage, ces scénarios accidentels pourraient conduire à l’endommagement du combustible à la suite de l’augmentation de puissance qui en résulterait dans certaines parties du cœur. A l’occasion de la réalisation d’un essai périodique du système de protection d’un réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines en septembre 2019, EDF a constaté que l’essai ne permettait pas de vérifier complètement l’exigence associée au blocage de ces grappes. Après analyse, EDF a conclu que cette exigence de la démonstration de sureté n’a jamais été vérifiée sur les réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin depuis 2006. Le même écart avait déjà été relevé et corrigé pour la centrale nucléaire du Bugey en 2008. EDF a réalisé en juillet et août 2020 un essai sur tous les réacteurs concernés, à l’exception du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon actuellement à l’arrêt et pour lequel l’essai aura lieu avant son redémarrage. Les résultats des essais réalisés sont tous conformes à l’attendu. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Compte tenu de ses conséquences potentielles, de l’absence de prise en compte du retour d’expérience de l’évènement survenu à la centrale nucléaire du Bugey en 2008, et du délai important pour évaluer l’importance de l’écart détecté en 2019 à la centrale nucléaire de Gravelines, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les 28 réacteurs concernés. [1] Les réacteurs nucléaires sont équipés de plus de 50 grappes de commandes qui sont réparties en groupes. Elles permettent de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. Ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. | [('Réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement des grappes de commande de 28 réacteurs de 900 MWe d’EDF.', 1), ('\nLe 2 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement d’un groupe de huit grappes de commande des réacteurs de 900 MWe des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin.\nCe groupe de huit grappes[1] assure, en fonctionnement normal, par son insertion plus ou moins importante dans le cœur, la régulation de la température moyenne du circuit primaire du réacteur et participe au contrôle de la distribution de puissance dans le cœur.\nLors de certains scénarios accidentels, l’extraction de ce groupe de huit grappes doit pouvoir être bloquée.', 1), ('En cas de mauvais fonctionnement du dispositif de blocage, ces scénarios accidentels pourraient conduire à l’endommagement du combustible à la suite de l’augmentation de puissance qui en résulterait dans certaines parties du cœur.', 0), ('\nA l’occasion de la réalisation d’un essai périodique du système de protection d’un réacteur de la centrale nucléaire de Gravelines en septembre 2019, EDF a constaté que l’essai ne permettait pas de vérifier complètement l’exigence associée au blocage de ces grappes.', 0), ('\nAprès analyse, EDF a conclu que cette exigence de la démonstration de sureté n’a jamais été vérifiée sur les réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin depuis 2006.', 1), ('Le même écart avait déjà été relevé et corrigé pour la centrale nucléaire du Bugey en 2008.', 1), ('EDF a réalisé en juillet et août 2020 un essai sur tous les réacteurs concernés, à l’exception du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon actuellement à l’arrêt et pour lequel l’essai aura lieu avant son redémarrage.', 0), ('Les résultats des essais réalisés sont tous conformes à l’attendu.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Compte tenu de ses conséquences potentielles, de l’absence de prise en compte du retour d’expérience de l’évènement survenu à la centrale nucléaire du Bugey en 2008, et du délai important pour évaluer l’importance de l’écart détecté en 2019 à la centrale nucléaire de Gravelines, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les 28 réacteurs concernés.', 0), ('[1] Les réacteurs nucléaires sont équipés de plus de 50 grappes de commandes qui sont réparties en groupes.', 1), ('Elles permettent de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur.', 1), ('Ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.', 0)] | Réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement des grappes de commande de 28 réacteurs de 900 MWe d’EDF. Le 2 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement d’un groupe de huit grappes de commande des réacteurs de 900 MWe des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin. Ce groupe de huit grappes[1] assure, en fonctionnement normal, par son insertion plus ou moins importante dans le cœur, la régulation de la température moyenne du circuit primaire du réacteur et participe au contrôle de la distribution de puissance dans le cœur. Lors de certains scénarios accidentels, l’extraction de ce groupe de huit grappes doit pouvoir être bloquée. Après analyse, EDF a conclu que cette exigence de la démonstration de sureté n’a jamais été vérifiée sur les réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin depuis 2006. Le même écart avait déjà été relevé et corrigé pour la centrale nucléaire du Bugey en 2008. Les résultats des essais réalisés sont tous conformes à l’attendu. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. [1] Les réacteurs nucléaires sont équipés de plus de 50 grappes de commandes qui sont réparties en groupes. Elles permettent de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. | Réalisation incomplète d’un contrôle de bon fonctionnement des grappes de commande de 28 réacteurs de 900 MWe d‘EDF. EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif to la réalisation. | [12 empty] | eur 4 | eur 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-a-la-main-d-un-intervenant | Contamination à la main d’un intervenant entraînant le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau. Le 1er octobre 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination d’un travailleur, survenue le 14 octobre 2019 lors d’une opération d’assainissement mise en œuvre dans l’atelier AD1/BDH [1] de l’usine de La Hague. Cette contamination a entraîné le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau du salarié. L’atelier AD1/BDH de l’usine ORANO Cycle de La Hague appartient à l’INB n°33. Dans cet atelier sont réalisées des opérations de décontamination et d’expertise de matériels d’unités nucléaires en provenance des autres ateliers de l’établissement. Le 14 octobre 2019, un intervenant d’une entreprise extérieure mettant en œuvre la décontamination d’une pale d’agitateur s’était blessé le dessus de l’index de la main droite. Il intervenait selon les préconisations établies pour son activité et portait une tenue étanche ventilée. Conformément aux procédures de l’exploitant, il avait alors été immédiatement pris en charge par le service de radioprotection et service de médecine du travail de l’établissement. Un suivi spécifique avait été mis en œuvre (analyses radio toxicologiques, anthropogammamétrie) qui avait permis de détecter la présence d’une microparticule fixée au niveau de la peau pouvant entraîner une exposition limitée et localisée. Dans le cadre du suivi médical de l’intervenant, il a été décidé quelques mois plus tard de procéder à une intervention chirurgicale, dans la mesure où le renouvellement naturel de la peau n’avait pas permis l’évacuation de cette particule. L’opération, réalisée en septembre 2020, a permis d’éliminer toute trace résiduelle de la contamination au niveau de la peau. À l’issue de cette intervention, le médecin du travail de l’établissement a réévalué la dose reçue et confirmé le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire au niveau de la peau, fixée à 500 mSv/cm² de peau. Cette limite réglementaire n’a toutefois pas été dépassée. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques, qui en compte 7 par ordre de gravité). Depuis la survenue de cet événement, et afin d’éviter son renouvellement, ORANO Cycle a rendu obligatoire l’examen visuel préliminaire de l’état des pièces et le port de gants anti-coupures lors de ce type d’intervention. [1] AD1/BDH : atelier dans lequel sont réalisées des opérations d’expertise et d’assainissement / décontamination des équipements et pièces en provenance d’unités nucléaires mécaniques, électromécaniques, électroniques, ou autres, issues des autres ateliers de l’établissement de La Hague. | [('Contamination à la main d’un intervenant entraînant le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau.', 0), ('\nLe 1er octobre 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination d’un travailleur, survenue le 14 octobre 2019 lors d’une opération d’assainissement mise en œuvre dans l’atelier AD1/BDH [1] de l’usine de La Hague.', 1), ('Cette contamination a entraîné le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire d’exposition pour la peau du salarié.', 0), ('L’atelier AD1/BDH de l’usine ORANO Cycle de La Hague appartient à l’INB n°33.', 1), ('Dans cet atelier sont réalisées des opérations de décontamination et d’expertise de matériels d’unités nucléaires en provenance des autres ateliers de l’établissement.', 0), ('\nLe 14 octobre 2019, un intervenant d’une entreprise extérieure mettant en œuvre la décontamination d’une pale d’agitateur s’était blessé le dessus de l’index de la main droite.', 1), ('Il intervenait selon les préconisations établies pour son activité et portait une tenue étanche ventilée.', 1), ('Conformément aux procédures de l’exploitant, il avait alors été immédiatement pris en charge par le service de radioprotection et service de médecine du travail de l’établissement.', 1), ('Un suivi spécifique avait été mis en œuvre (analyses radio toxicologiques, anthropogammamétrie) qui avait permis de détecter la présence d’une microparticule fixée au niveau de la peau pouvant entraîner une exposition limitée et localisée', 0), ('.', 1), ('Dans le cadre du suivi médical de l’intervenant, il a été décidé quelques mois plus tard de procéder à une intervention chirurgicale, dans la mesure où le renouvellement naturel de la peau n’avait pas permis l’évacuation de cette particule.', 0), ('L’opération, réalisée en septembre 2020, a permis d’éliminer toute trace résiduelle de la contamination au niveau de la peau.', 1), ('\nÀ l’issue de cette intervention, le médecin du travail de l’établissement a réévalué la dose reçue et confirmé le dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire au niveau de la peau, fixée à 500 mSv/cm² de peau.', 0), ('Cette limite réglementaire n’a toutefois pas été dépassée.', 1), ('\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques, qui en compte 7 par ordre de gravité).', 0), ('\nDepuis la survenue de cet événement, et afin d’éviter son renouvellement, ORANO Cycle a rendu obligatoire l’examen visuel préliminaire de l’état des pièces et le port de gants anti-coupures lors de ce type d’intervention.\n[1] AD1/BDH : atelier dans lequel sont réalisées des opérations d’expertise et d’assainissement / décontamination des équipements et pièces en provenance d’unités nucléaires mécaniques, électromécaniques, électroniques, ou autres, issues des autres ateliers de l’établissement de La Hague.', 0)] | Le 1er octobre 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination d’un travailleur, survenue le 14 octobre 2019 lors d’une opération d’assainissement mise en œuvre dans l’atelier AD1/BDH [1] de l’usine de La Hague. L’atelier AD1/BDH de l’usine ORANO Cycle de La Hague appartient à l’INB n°33. Le 14 octobre 2019, un intervenant d’une entreprise extérieure mettant en œuvre la décontamination d’une pale d’agitateur s’était blessé le dessus de l’index de la main droite. Il intervenait selon les préconisations établies pour son activité et portait une tenue étanche ventilée. Conformément aux procédures de l’exploitant, il avait alors été immédiatement pris en charge par le service de radioprotection et service de médecine du travail de l’établissement. . L’opération, réalisée en septembre 2020, a permis d’éliminer toute trace résiduelle de la contamination au niveau de la peau. Cette limite réglementaire n’a toutefois pas été dépassée. | L’atelier AD1/BDH de l’usine ORANO Cycle de La Hague appartient à l‘INB n°33. L’opération, réalisée en septembre 2020, a permis d’éliminer toute trace résiduelle de la contamination au niveau of the peau.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-source-d-alimentation-electrique-de-secours-du-reacteur-1 | Indisponibilité d’une source d’alimentation électrique de secours du réacteur 1. Le 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une source électrique de secours du réacteur 1. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui peuvent assurer, de façon redondante, l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes du site. La centrale de Paluel dispose également d’une turbine à combustion pouvant être connectée à l’un des réacteurs en substitution d’un groupe électrogène, afin de pallier l’indisponibilité d’un de ces matériels ou pour réaliser une opération de maintenance programmée. Le 22 septembre 2020, le réacteur 1 de Paluel était en production. A 22h15, l’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel de ce réacteur a été consigné afin d’effectuer une opération de maintenance. EDF a connecté la turbine à combustion afin de pallier l’indisponibilité de ce groupe électrogène pendant la réalisation des travaux. Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la turbine à combustion, EDF a réalisé un essai visant à alimenter un tableau électrique de secours. L’essai ne s’est pas révélé concluant, et le groupe électrogène de secours à moteur diesel étant consigné, le tableau électrique de secours s’est retrouvé non alimenté. Cette situation a entrainé la mise en route automatique de matériels de secours alimentés par vapeur et a conduit l’exploitant à appliquer les procédures de conduite relatives aux situations incidentelles et accidentelles. Cet évènement n’a pas eu de conséquence pour les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison de la dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. L’exploitant a retrouvé une situation normale de fonctionnement le 23 septembre 2020 aux alentours de midi, après avoir reconnecté le groupe électrogène de secours. L’opération de maintenance correspondante a été reportée. Les premières investigations menées par l’exploitant ont remis en cause la configuration de la turbine à combustion préalablement à l’essai. Cette turbine a fait l’objet d’un nouvel essai, qui s’est cette fois-ci révélé concluant. | [('Indisponibilité d’une source d’alimentation électrique de secours du réacteur 1.', 0), ('\nLe 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une source électrique de secours du réacteur 1.\nChaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui peuvent assurer, de façon redondante, l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes du site.', 1), ('La centrale de Paluel dispose également d’une turbine à combustion pouvant être connectée à l’un des réacteurs en substitution d’un groupe électrogène, afin de pallier l’indisponibilité d’un de ces matériels ou pour réaliser une opération de maintenance programmée.', 0), ('Le 22 septembre 2020, le réacteur 1 de Paluel était en production.', 0), ('A 22h15 Litre’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel de ce réacteur a été consigné afin d’effectuer une opération de maintenance.', 1), ('EDF a connecté la turbine à combustion afin de pallier l’indisponibilité de ce groupe électrogène pendant la réalisation des travaux.', 0), ('\nAfin de s’assurer du bon fonctionnement de la turbine à combustion, EDF a réalisé un essai visant à alimenter un tableau électrique de secours.', 0), ('L’essai ne s’est pas révélé concluant, et le groupe électrogène de secours à moteur diesel étant consigné, le tableau électrique de secours s’est retrouvé non alimenté.', 1), ('Cette situation a entrainé la mise en route automatique de matériels de secours alimentés par vapeur et a conduit l’exploitant à appliquer les procédures de conduite relatives aux situations incidentelles et accidentelles.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence pour les personnes et l’environnement.', 1), ("Néanmoins, en raison de la dégradation de la défense en profondeur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0), ('\nL’exploitant a retrouvé une situation normale de fonctionnement le 23 septembre 2020 aux alentours de midi, après avoir reconnecté le groupe électrogène de secours.', 1), ('L’opération de maintenance correspondante a été reportée.', 1), ('Les premières investigations menées par l’exploitant ont remis en cause la configuration de la turbine à combustion préalablement à l’essai.', 0), ('Cette turbine a fait l’objet d’un nouvel essai,', 0), ('qui s’est cette fois-ci révélé concluant.', 0)] | Le 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une source électrique de secours du réacteur 1. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui peuvent assurer, de façon redondante, l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes du site. A 22h15 Litre’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel de ce réacteur a été consigné afin d’effectuer une opération de maintenance. L’essai ne s’est pas révélé concluant, et le groupe électrogène de secours à moteur diesel étant consigné, le tableau électrique de secours s’est retrouvé non alimenté. Cet évènement n’a pas eu de conséquence pour les personnes et l’environnement. L’exploitant a retrouvé une situation normale de fonctionnement le 23 septembre 2020 aux alentours de midi, après avoir reconnecté le groupe électrogène de secours. L’opération de maintenance correspondante a été reportée. | Le 29 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif. Cet évènement n’a pas eu de conséquence pour les personnes et l'environnement. L’exploitant a retrouvé une situation normale de fonctionnement aux alentours de midi, après avoir reconnected le groupe électrogène de secours. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 1.; eur 1; 15, l | 15 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reclassement-au-niveau-1-INES-d-un-evenement-significatif-relatif-au-non-respect-des-RGE | Reclassement au niveau 1 sur l’échelle INES d’un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. La société IONISOS, implantée à Pouzauges (85), utilise des sources radioactives de haute activité dans un bunker en béton pour la stérilisation de produits, notamment pour le secteur médical. Ces sources sont conservées au fond d’une piscine, dont l’épaisseur d’eau constitue une barrière biologique pour atténuer les rayonnements ionisants, et elles sont remontées au-dessus de la piscine en phase de traitement des produits à stériliser. Le samedi 13 juin 2020, l’alarme de dépassement du critère de température de l’eau de la piscine s’est déclenchée. Pour baisser la température de l’eau de la piscine, l’exploitant a fait le choix de placer, de manière répétée, les sources radioactives en position de travail au-dessus de l’eau, sans qu’il n’y ait de produits à traiter dans le bunker. Cette situation constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui indiquent que les sources radioactives ne peuvent être sorties de la piscine que lors des phases de traitement. Cet écart a été déclaré par la société IONISOS le 6 juillet 2020 en tant qu’événement significatif de niveau 0. L’incident n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Au vu de la déclaration de cet incident, l'Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection inopinée sur site le 17 août 2020, pour analyser les raisons de cet incident et contrôler les actions mises en place par l’exploitant pour éviter sa reproduction. Cette inspection a confirmé le non-respect répété des RGE, par l’exploitant, pour éviter l’apparition des alarmes relatives à la température de la piscine. Cette conduite inappropriée, validée informellement en interne, traduit une méconnaissance préoccupante des règles par les opérateurs. Par ailleurs, ces dépassements récurrents de température de l’eau de la piscine constituent des cas d’exploitation de l’installation en dehors de son domaine de fonctionnement prévu par le rapport de sûreté. Les mesures correctives adoptées par Ionisos concernent notamment la meilleure régulation du circuit de refroidissement de l’eau de la piscine, ainsi que la meilleure connaissance et l’application rigoureuse des règles d’exploitation. Compte tenu de ces éléments, l’ASN a demandé le reclassement de cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES afin de prendre en compte le défaut de culture de sûreté révélé par cet incident. | [('Reclassement au niveau 1 sur l’échelle INES d’un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLa société IONISOS, implantée à Pouzauges (85), utilise des sources radioactives de haute activité dans un bunker en béton pour la stérilisation de produits, notamment pour le secteur médical.', 1), ('Ces sources sont conservées au fond d’une piscine, dont l’épaisseur d’eau constitue une barrière biologique pour atténuer les rayonnements ionisants, et elles sont remontées au-dessus de la piscine en phase de traitement des produits à stériliser.\nLe samedi 13 juin 2020 Litre’alarme de dépassement du critère de température de l’eau de la piscine s’est déclenchée.', 1), ('Pour baisser la température de l’eau de la piscine, l’exploitant a fait le choix de placer, de manière répétée, les sources radioactives en position de travail au-dessus de l’eau, sans qu’il n’y ait de produits à traiter dans le bunker.', 0), ('Cette situation constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui indiquent que les sources radioactives ne peuvent être sorties de la piscine que lors des phases de traitement.', 0), ('Cet écart a été déclaré par la société IONISOS le 6 juillet 2020 en tant qu’événement significatif de niveau 0.', 0), ('\nL’incident n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ("Au vu de la déclaration de cet incident, l'Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection inopinée sur site le 17 août 2020, pour analyser les raisons de cet incident et contrôler les actions mises en place par l’exploitant pour éviter sa reproduction.", 0), ('Cette inspection a confirmé le non-respect répété des RGE, par l’exploitant, pour éviter l’apparition des alarmes relatives à la température de la piscine.', 1), ('Cette conduite inappropriée, validée informellement en interne, traduit une méconnaissance préoccupante des règles par les opérateurs.', 0), ('Par ailleurs, ces dépassements récurrents de température de l’eau de la piscine constituent des cas d’exploitation de l’installation en dehors de son domaine de fonctionnement prévu par le rapport de sûreté.', 1), ('\nLes mesures correctives adoptées par Ionisos concernent notamment la meilleure régulation du circuit de refroidissement de l’eau de la piscine, ainsi que la meilleure connaissance et l’application rigoureuse des règles d’exploitation.', 0), ('\nCompte tenu de ces éléments, l’ASN a demandé le reclassement de cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES afin de prendre en compte le défaut de culture de sûreté révélé par cet incident.', 0)] | Reclassement au niveau 1 sur l’échelle INES d’un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. La société IONISOS, implantée à Pouzauges (85), utilise des sources radioactives de haute activité dans un bunker en béton pour la stérilisation de produits, notamment pour le secteur médical. Ces sources sont conservées au fond d’une piscine, dont l’épaisseur d’eau constitue une barrière biologique pour atténuer les rayonnements ionisants, et elles sont remontées au-dessus de la piscine en phase de traitement des produits à stériliser. Le samedi 13 juin 2020 Litre’alarme de dépassement du critère de température de l’eau de la piscine s’est déclenchée. L’incident n’a eu aucune conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cette inspection a confirmé le non-respect répété des RGE, par l’exploitant, pour éviter l’apparition des alarmes relatives à la température de la piscine. Par ailleurs, ces dépassements récurrents de température de l’eau de la piscine constituent des cas d’exploitation de l’installation en dehors de son domaine de fonctionnement prévu par le rapport de sûreté. | Reclassement au niveau 1 sur l’échelle INES d’un événement significatif. La société IONISOS, implantée à Pouzauges (85), utilise des sources radioactives de haute activité dans un bunker en béton. L’incident n’a eu aucune conséquence sur le personnel. | [12 empty] | 2020, l | 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation6 | Non-respect des règles d’exploitation lors de la fin d’une phase de conduite incidentelle et accidentelle du réacteur 2. Le 11 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 2. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent notamment les règles à respecter selon l’état de l’installation. Elles distinguent la conduite normale, qui permet à l’exploitant d’exploiter son installation dans des limites garantissant la sûreté, de la conduite incidentelle et accidentelle, qui a pour objet de stabiliser le réacteur lorsqu’il est affecté par un événement. Lorsque la stabilisation est obtenue, le retour à la conduite normale est autorisé à la condition que l’installation respecte les exigences d’un état standard des règles générales d’exploitation. Le 2 septembre 2020, le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance et le combustible était chargé dans la cuve. Un événement survenu au cours de la nuit[1] a amené l’exploitant à appliquer les règles de conduite incidentelle et accidentelle. Après stabilisation du réacteur, le retour à la conduite normale a été autorisé par l’exploitant, qui a considéré l’installation conforme à l’état « circuit primaire ouvert ». EDF a détecté après analyse que cet état n’était pas adapté, notamment en raison de l’absence effective d’ouverture de ce circuit. Dans cette configuration, les procédures opérationnelles appliquées par l’exploitant n’étaient pas adéquates. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a remis l’installation en conformité avec l’état « circuit primaire ouvert » le 3 septembre 2020. Une inspection sera réalisée par l’ASN avant le redémarrage du réacteur 2 afin de contrôler la gestion de cet événement par l’exploitant. | [('Non-respect des règles d’exploitation lors de la fin d’une phase de conduite incidentelle et accidentelle du réacteur 2', 0), ('.', 1), ('\nLe 11 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 2.\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent notamment les règles à respecter selon l’état de l’installation.', 1), ('Elles distinguent la conduite normale, qui permet à l’exploitant d’exploiter son installation dans des limites garantissant la sûreté, de la conduite incidentelle et accidentelle, qui a pour objet de stabiliser le réacteur lorsqu’il est affecté par un événement.', 0), ('Lorsque la stabilisation est obtenue, le retour à la conduite normale est autorisé à la condition que l’installation respecte les exigences d’un état standard des règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe 2 septembre 2020, le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance et le combustible était chargé dans la cuve.', 1), ('Un événement survenu au cours de la nuit[1] a amené l’exploitant à appliquer les règles de conduite incidentelle et accidentelle.', 0), ('Après stabilisation du réacteur, le retour à la conduite normale a été autorisé par l’exploitant, qui a considéré l’installation conforme à l’état « circuit primaire ouvert ».', 1), ('\nEDF a détecté après analyse que cet état n’était pas adapté, notamment en raison de l’absence effective d’ouverture de ce circuit.', 1), ('Dans cette configuration, les procédures opérationnelles appliquées par l’exploitant n’étaient pas adéquates.', 0), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation', 0), (', cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nEDF a remis l’installation en conformité avec l’état « circuit primaire ouvert » le 3 septembre 2020.', 1), ('Une inspection sera réalisée par l’ASN avant le redémarrage du réacteur 2 afin de contrôler la gestion de cet événement par l’exploitant', 0), ('.', 1)] | . Le 11 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 2. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent notamment les règles à respecter selon l’état de l’installation. Le 2 septembre 2020, le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance et le combustible était chargé dans la cuve. Après stabilisation du réacteur, le retour à la conduite normale a été autorisé par l’exploitant, qui a considéré l’installation conforme à l’état « circuit primaire ouvert ». EDF a détecté après analyse que cet état n’était pas adapté, notamment en raison de l’absence effective d’ouverture de ce circuit. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. EDF a remis l’installation en conformité avec l’état « circuit primaire ouvert » le 3 septembre 2020. . | Le 11 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue. Le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance and le combustible était chargé dans the cuve. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel. | [12 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-d-un-travailleur | Contamination corporelle externe d’un travailleur. Le 25 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 1 de la centrale de Gravelines est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le 19 septembre 2020, lors d’une activité logistique (installation d’un sas) dans le bâtiment réacteur, un intervenant a été contaminé au niveau du thorax. Cette contamination a été détectée en sortie de zone contrôlée lors de son passage au niveau des portiques de contrôle radiologique. L’intervenant a été pris en charge par le gardien des vestiaires et par le service médical du site, qui ont procédé au retrait de deux particules radioactives présentes sur la peau au niveau supérieur du thorax, sous le cou. Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination résiduelle, interne et externe, de l’intervenant. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. Le médecin du travail a estimé la dose reçue par l’intervenant, suite à son exposition aux particules, comme étant supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs, sans dépasser toutefois la limite annuelle. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Contamination corporelle externe d’un travailleur.', 0), ('\nLe 25 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.', 1), ('\nLe réacteur 1 de la centrale de Gravelines est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 0), ('Le 19 septembre 2020, lors d’une activité logistique (installation d’un sas) dans le bâtiment réacteur, un intervenant a été contaminé au niveau du thorax.', 0), ('Cette contamination a été détectée en sortie de zone contrôlée lors de son passage au niveau des portiques de contrôle radiologique.', 0), ('\nL’intervenant a été pris en charge par le gardien des vestiaires et par le service médical du site, qui ont procédé', 0), ('au retrait de deux particules radioactives présentes sur la peau au niveau supérieur du thorax, sous le cou', 0), ('.', 0), ('Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination résiduelle, interne et externe, de l’intervenant.', 0), ("\nPour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau.\nLe médecin du travail a estimé la dose reçue par l’intervenant, suite à son exposition aux particules, comme étant supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs, sans dépasser toutefois la limite annuelle.\nDu fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Le 25 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. Le médecin du travail a estimé la dose reçue par l’intervenant, suite à son exposition aux particules, comme étant supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs, sans dépasser toutefois la limite annuelle. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Le 25 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif relatif to la radioprotection. Le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 20 millisieverts. | [12 empty] | eur 1; 2020, l | eur 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-3 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Le 22 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 concernant la disponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 4 septembre 2020, une fuite sur le circuit de refroidissement du moteur d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 3 a été détectée au cours d’une opération de maintenance préventive. L’exploitant ne pouvant démontrer l’absence d’impact de cette fuite sur la disponibilité de ce diesel et n’étant pas en capacité de procéder à sa réparation sous trois jours, conformément aux spécifications techniques d’exploitation, le repli du réacteur 3 a été amorcé le 6 septembre 2020. L’analyse réalisée par l’exploitant a cependant révélé que la fuite identifiée sur le circuit de refroidissement du moteur diesel datait a minima de 2017. Ainsi, le repli sous trois jours imposé par les spécifications techniques d’exploitation n’a pas été respecté a posteriori du fait de la détection tardive de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive par l’exploitant, cet événement, qui a affecté la fonction de sûreté « support », a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Après intervention de l’exploitant, le groupe électrogène de secours à moteur diesel a été de nouveau disponible le 11 septembre 2020. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly.', 0), ('\nLe 22 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 concernant la disponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel.\n', 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.\nLe 4 septembre 2020, une fuite sur le circuit de refroidissement du moteur d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 3 a été détectée au cours d’une opération de maintenance préventive.', 1), ('L’exploitant ne pouvant démontrer l’absence d’impact de cette fuite sur la disponibilité de ce diesel et n’étant pas en capacité de procéder à sa réparation sous trois jours', 1), (', conformément aux spécifications techniques d’exploitation, le repli du réacteur 3 a été amorcé le 6 septembre 2020.', 0), ('L’analyse réalisée par l’exploitant a cependant révélé que la fuite identifiée sur le circuit de refroidissement du moteur diesel datait a minima de 2017.', 0), ('Ainsi, le repli sous trois jours imposé par les spécifications techniques d’exploitation n’a pas été respecté a posteriori du fait de la détection tardive de cet écart.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 0), ('Toutefois, en raison de sa détection tardive par l’exploitant, cet événement, qui a affecté la fonction de sûreté « support », a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Après intervention de l’exploitant, le groupe électrogène de secours à moteur diesel a été de nouveau disponible le 11 septembre 2020.', 1)] | Le 22 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 concernant la disponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 4 septembre 2020, une fuite sur le circuit de refroidissement du moteur d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 3 a été détectée au cours d’une opération de maintenance préventive. L’exploitant ne pouvant démontrer l’absence d’impact de cette fuite sur la disponibilité de ce diesel et n’étant pas en capacité de procéder à sa réparation sous trois jours Après intervention de l’exploitant, le groupe électrogène de secours à moteur diesel a été de nouveau disponible le 11 septembre 2020. | Le 22 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’Exploitation du réacteur 3. Le 4 septmbre 2020, une fuite sur le circuit de refroidissement du moteur du réactseur 3 a été détectée. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 3; 2020, l | eur 3; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Porte-d-un-sas-d-acces-au-batiment-reacteur-non-etanche | Porte d’un sas d’accès au bâtiment réacteur non étanche. Le 10 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’inétanchéité du bâtiment réacteur à la suite d’une opération de maintenance. Il a complété sa déclaration le 16 septembre. L’enceinte de confinement du réacteur, dite « bâtiment réacteur », est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les substances radioactives contenues dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal). Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les substances radioactives qui seraient libérées en cas de rupture du circuit primaire. Deux sas permettent l’accès des personnes et du matériel à l’intérieur du bâtiment réacteur. Les règles générales d’exploitation, recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les règles de fonctionnement de l’installation, prévoient que dans l’état du réacteur au moment de cet évènement, les deux portes des deux sas d’accès au bâtiment réacteur soient fermées et étanches. L’entrée de personnel reste possible, mais encadrée par une prescription particulière. Cette dernière prévoit qu’une seule des deux portes d’un sas soit ouverte à la fois, pour maintenir l’étanchéité du bâtiment. De plus, les portes intérieures des deux sas du bâtiment réacteur doivent rester ouvertes pendant que des personnes évoluent à l’intérieur de façon à faciliter leur évacuation. Le 6 septembre 2020, le réacteur était en phase de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. L’exploitant a alors détecté une fuite d’air au niveau de la porte extérieure d’un sas d’accès au bâtiment réacteur alors que la porte intérieure était ouverte pour permettre la présence de personnel à l’intérieur du bâtiment réacteur. Les équipes de maintenance ont identifié qu’un fond plein assurant l’étanchéité d’un joint n’avait pas été resserré ni vérifié après la réalisation le 2 août 2020 d’une opération de maintenance. Depuis cette date, la porte intérieure du sas a été ouverte à plusieurs reprises, pour permettre l’entrée de personnes dans le bâtiment réacteur. A chaque ouverture, l’étanchéité de la troisième barrière n’était pas assurée. Notamment, dans les jours précédant la détection de la fuite, la porte intérieure du même sas avait été laissée ouverte par erreur pendant 31 heures, en l’absence de personnel à l’intérieur du bâtiment réacteur, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation et qui a également fait l’objet d’une déclaration d’évènement significatif. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Après avoir découvert la fuite, l’exploitant a immédiatement refermé la porte intérieure du sas avant de resserrer le joint de la porte extérieur, puis de réaliser son test de requalification le 7 septembre 2020. Ces actions lui ont permis de remettre ses installations en conformité avec les règles générales d’exploitation. | [('Porte d’un sas d’accès au bâtiment réacteur non étanche.', 1), ('\nLe 10 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’inétanchéité du bâtiment réacteur à la suite d’une opération de maintenance.', 1), ('Il a complété sa déclaration le 16 septembre.', 1), ('\nL’enceinte de confinement du réacteur, dite « bâtiment réacteur », est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.', 0), ("Elle constitue la troisième des trois barrières entre les substances radioactives contenues dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal)", 0), ('.', 1), ('Elle est destinée, en cas d’accident, à retenir les substances radioactives qui seraient libérées en cas de rupture du circuit primaire.', 0), ('Deux sas permettent l’accès des personnes et du matériel à l’intérieur du bâtiment réacteur.', 0), ('\nLes règles générales d’exploitation, recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les règles de fonctionnement de l’installation, prévoient que dans l’état du réacteur au moment de cet évènement, les deux portes des deux sas d’accès au bâtiment réacteur soient fermées et étanches.', 0), ('L’entrée de personnel reste possible, mais encadrée par une prescription particulière.', 0), ('Cette dernière prévoit qu’une seule des deux portes d’un sas soit ouverte à la fois, pour maintenir l’étanchéité du bâtiment.', 1), ('De plus, les portes intérieures des deux sas du bâtiment réacteur doivent rester ouvertes pendant que des personnes évoluent à l’intérieur de façon à faciliter leur évacuation.', 0), ('\nLe 6 septembre 2020, le réacteur était en phase de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible.', 0), ('L’exploitant a alors détecté une fuite d’air au niveau de la porte extérieure d’un sas d’accès au bâtiment réacteur alors que la porte intérieure était ouverte pour permettre la présence de personnel à l’intérieur du bâtiment réacteur.', 0), ('\nLes équipes de maintenance ont identifié qu’un fond plein assurant l’étanchéité d’un joint n’avait pas été resserré ni vérifié après la réalisation le 2 août 2020 d’une opération de maintenance.', 1), ('Depuis cette date, la porte intérieure du sas a été ouverte à plusieurs reprises, pour permettre l’entrée de personnes dans le bâtiment réacteur.', 0), ('A chaque ouverture, l’étanchéité de la troisième barrière n’était pas assurée', 0), ('.', 1), ('Notamment, dans les jours précédant la détection de la fuite, la porte intérieure du même sas avait été laissée ouverte par erreur pendant 31 heures, en l’absence de personnel à l’intérieur du bâtiment réacteur, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation et qui a également fait l’objet d’une déclaration d’évènement significatif.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur.', 0), ('\nEn raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nAprès avoir découvert la fuite, l’exploitant a immédiatement refermé la porte intérieure du sas avant de resserrer le joint de la porte extérieur, puis de réaliser son test de requalification le 7 septembre 2020.', 1), ('Ces actions lui ont permis de remettre ses installations en conformité avec les règles générales d’exploitation.', 0)] | Porte d’un sas d’accès au bâtiment réacteur non étanche. Le 10 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’inétanchéité du bâtiment réacteur à la suite d’une opération de maintenance. Il a complété sa déclaration le 16 septembre. . Cette dernière prévoit qu’une seule des deux portes d’un sas soit ouverte à la fois, pour maintenir l’étanchéité du bâtiment. Les équipes de maintenance ont identifié qu’un fond plein assurant l’étanchéité d’un joint n’avait pas été resserré ni vérifié après la réalisation le 2 août 2020 d’une opération de maintenance. . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Après avoir découvert la fuite, l’exploitant a immédiatement refermé la porte intérieure du sas avant de resserrer le joint de la porte extérieur, puis de réaliser son test de requalification le 7 septembre 2020. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré un événement significatif. Cette dernière prévoit qu’une seule des deux portes d’un sas soit ouverte à la fois, pour maintenir l’étanchéité du bâtiment. | [12 empty] | 2020, l | 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-service-intempestive-de-l-injection-de-securite-du-reacteur-2 | Mise en service intempestive de l’injection de sécurité du réacteur 2. Le 4 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la mise en service de l’injection de sécurité du réacteur 2, qui a conduit au déversement d’eau du circuit primaire dans l’enceinte de confinement. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de maintenir le refroidissement du cœur. Le système de protection du réacteur, qui est un système d’instrumentation et de contrôle-commande, assure quant à lui la détection de situations anormales et le déclenchement d’actions de protection telles que l’injection de sécurité. Le déclenchement de ces actions repose sur le traitement électronique des informations transmises par des capteurs de différentes natures (sonde de température, de niveau d’eau, de pression...). Le 2 septembre 2020, le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance et le combustible était chargé dans la cuve. Lors de la réalisation d’une activité de maintenance sur l’instrumentation du réacteur 2, deux armoires électriques permettant l’alimentation des capteurs du système de protection du réacteur ont été mises hors service, ce qui a entrainé le déclenchement de toutes les actions de protection du réacteur. L’injection de sécurité a notamment été mise en service pendant un peu moins d’une heure. Les alarmes reportées en salle de commande ont conduit l’exploitant à appliquer les règles applicables à la gestion des situations incidentelles et accidentelles. Cet événement n’a pas eu de conséquences pour les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison des multiples défaillances organisationnelles à l’origine de cet évènement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. L’application des règles applicables à la conduite du réacteur a permis à l’exploitant de rétablir une configuration normale d’exploitation. L’installation a été nettoyée après collecte de l’eau déversée et l’exploitant s’est assuré de la conformité des matériels concernés. Une inspection sera réalisée par l’ASN avant le redémarrage du réacteur afin de contrôler que les actions réactives nécessaires ont été bien définies et mises en œuvre. | [('Mise en service intempestive de l’injection de sécurité du réacteur 2.', 1), ('\nLe 4 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la mise en service de l’injection de sécurité du réacteur 2, qui a conduit au déversement d’eau du circuit primaire dans l’enceinte de confinement.\nLe circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de maintenir le refroidissement du cœur.', 1), ('Le système de protection du réacteur, qui est un système d’instrumentation et de contrôle-commande, assure quant à lui la détection de situations anormales et le déclenchement d’actions de protection telles que l’injection de sécurité.', 0), ('Le déclenchement de ces actions repose sur le traitement électronique des informations transmises par des capteurs de différentes natures (sonde de température, de niveau d’eau, de pression...)', 0), ('.', 1), ('\nLe 2 septembre 2020, le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance et le combustible était chargé dans la cuve.', 1), ('Lors de la réalisation d’une activité de maintenance sur l’instrumentation du réacteur 2, deux armoires électriques permettant l’alimentation des capteurs du système de protection du réacteur ont été mises hors service, ce qui a entrainé le déclenchement de toutes les actions de protection du réacteur.', 0), ('L’injection de sécurité a', 1), ('notamment été mise en service pendant un peu moins d’une heure', 1), ('.', 1), ('Les alarmes reportées en salle de commande ont conduit l’exploitant à appliquer les règles applicables à la gestion des situations incidentelles et accidentelles.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquences pour les personnes et l’environnement.', 1), ('Néanmoins, en raison des multiples défaillances organisationnelles à l’origine de cet évènement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nL’application des règles applicables à la conduite du réacteur a permis à l’exploitant de rétablir une configuration normale d’exploitation.', 0), ('L’installation a été nettoyée après collecte de l’eau déversée et l’exploitant s’est assuré de la conformité des matériels concernés.', 1), ('Une inspection sera réalisée par l’ASN avant le redémarrage du réacteur afin de contrôler que les actions réactives nécessaires ont été bien définies et mises en œuvre.', 0)] | Mise en service intempestive de l’injection de sécurité du réacteur 2. Le 4 septembre 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la mise en service de l’injection de sécurité du réacteur 2, qui a conduit au déversement d’eau du circuit primaire dans l’enceinte de confinement. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de maintenir le refroidissement du cœur. . Le 2 septembre 2020, le réacteur 2 de la centrale de Flamanville était en arrêt pour maintenance et le combustible était chargé dans la cuve. L’injection de sécurité a notamment été mise en service pendant un peu moins d’une heure . Cet événement n’a pas eu de conséquences pour les personnes et l’environnement. L’installation a été nettoyée après collecte de l’eau déversée et l’exploitant s’est assuré de la conformité des matériels concernés. | Mise en service intempestive de l’injection de sécurité du réacteur 2. Le 4 septembre 2020, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté. L’installation a été nettoyée après collecte de l'eau déversée. | [12 empty] | eur 2.; eur 2,; eur 2 | eur 2.; eur 2,; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-dispositif-d-etancheite-situe-dans-la-piscine-du-batiment-reacteur | Indisponibilité d’un dispositif d’étanchéité situé dans la piscine du bâtiment réacteur. Le 16 septembre 2020, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du dispositif d’étanchéité situé au niveau du plan de joint de cuve dans la piscine du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Au cours de la quatrième visite décennale du réacteur 2, EDF a réalisé une modification des installations relative au renforcement des dispositifs visant à assurer la stabilisation du corium. Le corium désigne le magma qui serait formé par la fonte des éléments du cœur du réacteur au cours d’un accident grave. Dans le cadre de cette modification, EDF a notamment mis en place, autour de la cuve, un dispositif d’étanchéité positionné au fond de la piscine du bâtiment réacteur. Du fait de l’existence d’un interstice entre la cuve et la piscine, ce dispositif a vocation à empêcher que l’eau des systèmes de sauvegarde utilisés lors d’un accident grave ne puisse ruisseler le long de la cuve. Le 14 septembre, le réacteur 2 était à l’arrêt dans le cadre de la visite décennale et procédait à une montée en température et en pression du circuit primaire et des circuits secondaires. Au cours de ces opérations, des anomalies sur le dispositif d’étanchéité ont été détectées fortuitement par un intervenant qui réalisait une autre activité à proximité. Les contrôles de conformité du dispositif réalisés les 5 août et 18 août 2020 à des valeurs de pression et de température inférieures n’avaient mis en évidence aucun écart. En application des spécifications techniques d’exploitation (STE), qui requièrent la disponibilité du dispositif, EDF a engagé le repli du réacteur. L’état final du repli a été atteint le 19 septembre dans un domaine où le circuit primaire du réacteur n’était plus pressurisable. Dans cet état, les exigences des spécifications techniques d’exploitation étaient respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des STE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES | [('Indisponibilité d’un dispositif d’étanchéité situé dans la piscine du bâtiment réacteur.', 1), ('\nLe 16 septembre 2020, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du dispositif d’étanchéité situé au niveau du plan de joint de cuve dans la piscine du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey.', 1), ('Au cours de la quatrième visite décennale du réacteur 2, EDF a réalisé une modification des installations relative au renforcement des dispositifs visant à assurer la stabilisation du corium.', 0), ('Le corium désigne le magma qui serait formé par la fonte des éléments du cœur du réacteur au cours d’un accident grave.', 1), ('Dans le cadre de cette modification, EDF a notamment mis en place, autour de la cuve, un dispositif d’étanchéité positionné au fond de la piscine du bâtiment réacteur.', 0), ('Du fait de l’existence d’un interstice entre la cuve et la piscine, ce dispositif a vocation à empêcher que l’eau des systèmes de sauvegarde utilisés lors d’un accident grave ne puisse ruisseler le long de la cuve.', 0), ('Le 14 septembre, le réacteur 2 était à l’arrêt dans le cadre de la visite décennale et procédait à une montée en température et en pression du circuit primaire et des circuits secondaires.', 1), ('Au cours de ces opérations, des anomalies sur le dispositif d’étanchéité ont été détectées fortuitement par un intervenant qui réalisait une autre activité à proximité.', 0), ('\nLes contrôles de conformité du dispositif réalisés les 5 août et 18 août 2020 à des valeurs de pression et de température inférieures n’avaient mis en évidence aucun écart.', 1), ('\nEn application des spécifications techniques d’exploitation (STE), qui requièrent la disponibilité du dispositif, EDF a engagé le repli du réacteur.', 0), ('L’état final du repli a été atteint le 19 septembre dans un domaine où le circuit primaire du réacteur n’était plus pressurisable.', 1), ('Dans cet état, les exigences des spécifications techniques d’exploitation étaient respectées.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du non-respect des STE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES', 0)] | Indisponibilité d’un dispositif d’étanchéité situé dans la piscine du bâtiment réacteur. Le 16 septembre 2020, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du dispositif d’étanchéité situé au niveau du plan de joint de cuve dans la piscine du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le corium désigne le magma qui serait formé par la fonte des éléments du cœur du réacteur au cours d’un accident grave. Le 14 septembre, le réacteur 2 était à l’arrêt dans le cadre de la visite décennale et procédait à une montée en température et en pression du circuit primaire et des circuits secondaires. Les contrôles de conformité du dispositif réalisés les 5 août et 18 août 2020 à des valeurs de pression et de température inférieures n’avaient mis en évidence aucun écart. L’état final du repli a été atteint le 19 septembre dans un domaine où le circuit primaire du réacteur n’était plus pressurisable. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Indisponibilité d’un dispositif d‘étanchéité situé dans la piscine du bâtiment réacteur. Le corium désigne le magma qui serait formé par la fonte des éléments du cœur du réactseur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | [12 empty] | eur 2,; eur 2 | eur 2,; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 15 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance du système d’alimentation normale. Il est composé de deux voies redondantes comportant chacune une pompe alimentée électriquement et une turbopompe, entraînée par une turbine actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d’assurer à elle seule l’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Un essai périodique, réalisé le 10 septembre 2020, a mis en évidence que la turbopompe était indisponible, en raison de l’impossibilité d’ouvrir sa vanne d’alimentation en vapeur, alors qu’elle était requise par les spécifications techniques d’exploitation (STE) depuis la remise en service des installations le 20 août 2020. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Les autres pompes de ce système de secours sont restées disponibles. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de ce matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Après examen technique, l’exploitant a découvert que le dysfonctionnement était dû à un blocage par frottement mécanique entre deux éléments de la vanne d’alimentation en vapeur de la turbopompe empêchant ainsi son démarrage. La cause de ce frottement est liée un mauvais réglage de l’équipement lors d’une intervention de maintenance ayant eu lieu quelques semaines auparavant. L’exploitant a remis en conformité le matériel le 12 septembre 2020. | [('Indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2.', 0), ('\nLe 15 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.\nLe circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance du système d’alimentation normale.', 1), ('Il est composé de deux voies redondantes comportant chacune une pompe alimentée électriquement et une turbopompe, entraînée par une turbine actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur.', 0), ('En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d’assurer à elle seule l’alimentation en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('\nUn essai périodique, réalisé le 10 septembre 2020, a mis en évidence que la turbopompe était indisponible, en raison de l’impossibilité d’ouvrir sa vanne d’alimentation en vapeur, alors qu’elle était requise par les spécifications techniques d’exploitation (STE) depuis la remise en service des installations le 20 août 2020.', 1), ('\nL’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Les autres pompes de ce système de secours sont restées disponibles', 0), ('.', 1), ('Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de ce matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('Après examen technique, l’exploitant a découvert que le dysfonctionnement était dû à un blocage par frottement mécanique entre deux éléments de la vanne d’alimentation en vapeur de la turbopompe empêchant ainsi son démarrage.', 0), ('La cause de ce frottement est liée un mauvais réglage de l’équipement lors d’une intervention de maintenance ayant eu lieu quelques semaines auparavant.', 1), ('L’exploitant a remis en conformité le matériel le 12 septembre 2020.', 1)] | Le 15 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance du système d’alimentation normale. Un essai périodique, réalisé le 10 septembre 2020, a mis en évidence que la turbopompe était indisponible, en raison de l’impossibilité d’ouvrir sa vanne d’alimentation en vapeur, alors qu’elle était requise par les spécifications techniques d’exploitation (STE) depuis la remise en service des installations le 20 août 2020. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. . La cause de ce frottement est liée un mauvais réglage de l’équipement lors d’une intervention de maintenance ayant eu lieu quelques semaines auparavant. L’exploitant a remis en conformité le matériel le 12 septembre 2020. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif. L’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. | [12 empty] | eur 2.; 2020, l | eur 2.; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-de-mesure-du-niveau-d-eau-dans-la-cuve-du-reacteur-3 | Indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau dans la cuve du réacteur 3. Le 14 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau de la cuve[1] et du circuit de l’eau primaire sous pression[2]. Le 10 août 2020, le réacteur 3 de la centrale nucléaire du Blayais était à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Pour permettre l’ouverture du couvercle de la cuve du réacteur, le capteur de mesure de niveau a été déconnecté par l’exploitant. Au moment de placer le capteur de niveau dans une configuration temporaire, adaptée aux phases d’arrêt du réacteur, un matériel inadapté a été utilisé, conduisant à rendre inopérant le capteur de niveau. Lors des phases de préparation au redémarrage, les règles générales d’exploitation[3] prévoient que ce capteur soit opérationnel au cours des opérations de mise en place du couvercle sur la cuve du réacteur, ce qui n’a pas été le cas. L’information du capteur ne permettait pas de retranscrire le niveau d’eau réel de la cuve en salle de commande. Le 8 septembre 2020, en reconnectant le capteur dans sa configuration normale d’exploitation en prévision du redémarrage du réacteur, l’exploitant l’a rendu de nouveau disponible. A ce moment, il a pu détecter d’une part que le capteur de niveau indiquait jusqu’alors une valeur erronée et d’autre part que le niveau d’eau dans la cuve, trop bas, ne respectait pas la valeur prévue par les règles générales d’exploitation. Ce capteur de mesure du niveau de la cuve du réacteur 3 n’a pas été disponible du 4 septembre au 8 septembre 2020, contrairement aux exigences fixées dans les règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Les 8 et 9 septembre 2020, les équipes de conduite ont procédé à la vérification du fonctionnement du capteur et ont ajusté le niveau d’eau dans le circuit primaire pour respecter à nouveau les règles générales d’exploitation. [1] Enceinte métallique étanche de forte épaisseur en acier renfermant le cœur du réacteur et ses systèmes de contrôle de la réaction (structures de support du cœur et structures de guidage des grappes de contrôle) dans laquelle circule l'eau primaire sous pression. [2] Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Il permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur. [3] Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. | [('Indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau dans la cuve du réacteur 3.', 1), ("\nLe 14 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau de la cuve[1] et du circuit de l’eau primaire sous pression[2].\nLe 10 août 2020 Litree réacteur 3 de la centrale nucléaire du Blayais était à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible.", 1), ('Pour permettre l’ouverture du couvercle de la cuve du réacteur, le capteur de mesure de niveau a été déconnecté par l’exploitant.', 0), ('Au moment de placer le capteur de niveau dans une configuration temporaire, adaptée aux phases d’arrêt du réacteur, un matériel inadapté a été utilisé, conduisant à rendre inopérant le capteur de niveau.', 0), ('Lors des phases de préparation au redémarrage, les règles générales d’exploitation[3] prévoient que ce capteur soit opérationnel au cours des opérations de mise en place du couvercle sur la cuve du réacteur, ce qui n’a pas été le cas.', 0), ('L’information du capteur ne permettait pas de retranscrire le niveau d’eau réel de la cuve en salle de commande.', 0), ('Le 8 septembre 2020, en reconnectant le capteur dans sa configuration normale d’exploitation en prévision du redémarrage du réacteur, l’exploitant l’a rendu de nouveau disponible.', 0), ('A ce moment, il a pu détecter d’une part que le capteur de niveau indiquait jusqu’alors une valeur erronée et d’autre part que le niveau d’eau dans la cuve, trop bas, ne respectait pas la valeur prévue par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nCe capteur de mesure du niveau de la cuve du réacteur 3 n’a pas été disponible du 4 septembre au 8 septembre 2020, contrairement aux exigences fixées dans les règles générales d’exploitation.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 0), ('\nEn raison de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nLes 8 et 9 septembre 2020, les équipes de conduite ont procédé à la vérification du fonctionnement du capteur et ont ajusté le niveau d’eau dans le circuit primaire pour respecter à nouveau les règles générales d’exploitation.\n', 0), ("[1] Enceinte métallique étanche de forte épaisseur en acier renfermant le cœur du réacteur et ses systèmes de contrôle de la réaction (structures de support du cœur et structures de guidage des grappes de contrôle) dans laquelle circule l'eau primaire sous pression", 1), ('.', 1), ('\n[2] Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression.', 0), ('Il permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur. \n[3] Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1)] | Indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau dans la cuve du réacteur 3. Le 14 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau de la cuve[1] et du circuit de l’eau primaire sous pression[2]. Le 10 août 2020 Litree réacteur 3 de la centrale nucléaire du Blayais était à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les installations, les personnes et l’environnement. [1] Enceinte métallique étanche de forte épaisseur en acier renfermant le cœur du réacteur et ses systèmes de contrôle de la réaction (structures de support du cœur et structures de guidage des grappes de contrôle) dans laquelle circule l'eau primaire sous pression . Il permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur. [3] Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. | Le 14 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais. Indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d”eau dans la cuve du réacteur 3. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les installations. | [12 empty] | eur 3; eur 3.; 2020, l | eur 3; eur 3.; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-2-de-Nogent-sur-Seine | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de Nogent-sur-Seine. Le 7 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2. Les grappes de commande sont situées dans le cœur du réacteur et sont constituées de matériaux permettant d’interrompre en quelques secondes la réaction neutronique en chaîne. Le bon fonctionnement des grappes et des automatismes qui commandent leur chute fait l’objet d’essais réguliers. Le 28 août 2020, lors d’un essai consistant à vérifier la disponibilité à la chute des grappes de commande, l’exploitant a constaté l’apparition d’une alarme non attendue. Le 31 août 2020, il a identifié qu’un paramètre était erroné dans les automatismes de commande de ces grappes. Les spécifications techniques d’exploitation du réacteur demandent, dans une telle situation, de procéder à la réparation sous huit heures des équipements concernés ou, à défaut, d’engager le repli du réacteur. La mauvaise implantation du paramètre ayant eu lieu lors de la visite décennale du réacteur, qui s’est terminée le 6 août 2020, ce délai n’a pas été respecté. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois il a dégradé la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité. Au regard de sa détection tardive, qui a entraîné un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le fonctionnement satisfaisant de ces équipements a pu être retrouvé le 1er septembre, après implantation des paramètres corrects. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de Nogent-sur-Seine', 0), ('.', 1), ('\nLe 7 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2.\nLes grappes de commande sont situées dans le cœur du réacteur et sont constituées de matériaux permettant d’interrompre en quelques secondes la réaction neutronique en chaîne.', 1), ('Le bon fonctionnement des grappes et des automatismes qui commandent leur chute fait l’objet d’essais réguliers.', 0), ('\nLe 28 août 2020, lors d’un essai consistant à vérifier la disponibilité à la chute des grappes de commande, l’exploitant a constaté l’apparition d’une alarme non attendue.\nLe 31 août 2020, il a identifié qu’un paramètre était erroné dans les automatismes de commande de ces grappes.', 1), ('Les spécifications techniques d’exploitation du réacteur demandent, dans une telle situation, de procéder à la réparation sous huit heures des équipements concernés ou, à défaut, d’engager le repli du réacteur.', 0), ('La mauvaise implantation du paramètre ayant eu lieu lors de la visite décennale du réacteur, qui s’est terminée le 6 août 2020, ce délai n’a pas été respecté.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a dégradé la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité.', 0), ('Au regard de sa détection tardive, qui a entraîné un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nLe fonctionnement satisfaisant de ces équipements a pu être retrouvé le 1er septembre, après implantation des paramètres corrects.', 1)] | . Le 7 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2. Les grappes de commande sont situées dans le cœur du réacteur et sont constituées de matériaux permettant d’interrompre en quelques secondes la réaction neutronique en chaîne. Le 28 août 2020, lors d’un essai consistant à vérifier la disponibilité à la chute des grappes de commande, l’exploitant a constaté l’apparition d’une alarme non attendue. Le 31 août 2020, il a identifié qu’un paramètre était erroné dans les automatismes de commande de ces grappes. La mauvaise implantation du paramètre ayant eu lieu lors de la visite décennale du réacteur, qui s’est terminée le 6 août 2020, ce délai n’a pas été respecté. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Le fonctionnement satisfaisant de ces équipements a pu être retrouvé le 1er septembre, après implantation des paramètres corrects. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2. Les grappes de commande sont situées dans le cœur du réactseur. Le 31 août 2020, il a identifié qu’un paramètre était erroné dans les automatismes of commande. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2020, l | eur 2.; eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours-du-reacteur-2 | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine. Le 9 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 2. Les réacteurs sont équipés de deux lignes d’alimentation électrique extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur issue des générateurs de vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe de sauvegarde d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 31 août 2020, l’exploitant a constaté un défaut dans le mécanisme de verrouillage de la commande d’une vanne au niveau de l’alimentation en vapeur du système LLS. Ce défaut induisait un risque de déclenchement intempestif de la vanne et rendait, de fait, le système LLS indisponible. L’analyse des événements par l’exploitant l’a conduit à considérer que cette situation durait au moins depuis le 30 juillet 2020. Or, pendant cette période, des opérations supposant la disponibilité du système LLS ont été effectuées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée à l’alimentation électrique du réacteur. Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la découverte du défaut la vanne a été réarmée correctement, ce qui a permis de retrouver la disponibilité du turbo-alternateur de secours. | [('Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine.', 0), ('\nLe 9 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 2.\nLes réacteurs sont équipés de deux lignes d’alimentation électrique extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur issue des générateurs de vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe de sauvegarde d’injection aux joints des groupes motopompes primaires.\nLe 31 août 2020 Litre’exploitant a constaté un défaut dans le mécanisme de verrouillage de la commande d’une vanne au niveau de l’alimentation en vapeur du système LLS.', 1), ('Ce défaut induisait un risque de déclenchement intempestif de la vanne et rendait, de fait, le système LLS indisponible.', 0), ('L’analyse des événements par l’exploitant l’a conduit à considérer que cette situation durait au moins depuis le 30 juillet 2020.', 0), ('Or, pendant cette période, des opérations supposant la disponibilité du système LLS ont été effectuées.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée à l’alimentation électrique du réacteur.', 0), ('Au regard de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nDès la découverte du défaut la vanne a été réarmée correctement, ce qui a permis de retrouver la disponibilité du turbo-alternateur de secours.', 0)] | Le 9 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 2. Les réacteurs sont équipés de deux lignes d’alimentation électrique extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur issue des générateurs de vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe de sauvegarde d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 31 août 2020 Litre’exploitant a constaté un défaut dans le mécanisme de verrouillage de la commande d’une vanne au niveau de l’alimentation en vapeur du système LLS. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Le 9 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif. Les réacteurs sont équipés de deux lignes d’alimentation électrique extérieures en provenance du réseau national. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2.; eur 2; 2020, l | eur 2.; eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-3 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 3. Le 1er septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 3 concernant le délai de réparation d’un système de contrôle commande. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent en outre les délais maximums de réparation en cas de dysfonctionnement de certains matériels. A partir du 26 août 2020, EDF a constaté des dysfonctionnements au niveau d’une armoire de contrôle commande comportant plusieurs cartes électroniques. Ces cartes permettent d’obtenir des informations pour surveiller le fonctionnement du réacteur et, le cas échéant, engager automatiquement la mise en route d’équipements et d’alarmes de sûreté. Le 28 août 2020, en fin d’après-midi, l’une des cartes électroniques a été touchée par une panne. Des opérations de maintenance ont été engagées pour remettre le matériel en conformité. Ces opérations ont mis en évidence plusieurs défauts, nécessitant le remplacement de différents composants. Elles ont duré au total 50 heures. Dans cette situation, les RGE imposent l’arrêt du réacteur sous 8 heures et un délai de réparation maximal de 8 heures. Ce dernier délai n’a pas été respecté par l’exploitant ; le repli du réacteur a par contre été réalisé dans la nuit du 28 au 29 août 2020, dans le délai requis. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté des fonctions concourant à la sûreté du réacteur. En raison du dépassement du délai de réparation prévu par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Lors de cet événement, des mesures compensatoires, notamment une surveillance renforcée des installations électriques, ont été mises en place par EDF afin d’atténuer la dégradation des fonctions de sûreté concernées avant un retour à un fonctionnement fiabilisé des matériels concernés le 31 août 2020. EDF mène actuellement une analyse approfondie de cet événement. L’ASN veillera à la qualité de l’analyse approfondie de l’événement et de ses conclusions. | [('Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 3', 0), ('.', 1), ('\nLe 1er septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 3 concernant le délai de réparation d’un système de contrôle commande.\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Elles prescrivent en outre les délais maximums de réparation en cas de dysfonctionnement de certains matériels.', 0), ('A partir du 26 août 2020, EDF a constaté des dysfonctionnements au niveau d’une armoire de contrôle commande comportant plusieurs cartes électroniques.', 1), ('Ces cartes permettent d’obtenir des informations pour surveiller le fonctionnement du réacteur et, le cas échéant, engager automatiquement la mise en route d’équipements et d’alarmes de sûreté.', 0), ('Le 28 août 2020, en fin d’après-midi, l’une des cartes électroniques a été touchée par une panne.', 1), ('Des opérations de maintenance ont été engagées pour remettre le matériel en conformité.', 0), ('Ces opérations ont mis en évidence plusieurs défauts, nécessitant le remplacement de différents composants.', 0), ('Elles ont duré au total 50 heures.', 1), ('Dans cette situation, les RGE imposent l’arrêt du réacteur sous 8 heures et un délai de réparation maximal de 8 heures.', 0), ('Ce dernier délai n’a pas été respecté par l’exploitant ; le repli du réacteur a par contre été réalisé dans la nuit du 28 au 29 août 2020, dans le délai requis.', 1), ('\nL’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté des fonctions concourant à la sûreté du réacteur.', 0), ('En raison du dépassement du délai de réparation prévu par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('Lors de cet événement, des mesures compensatoires, notamment une surveillance renforcée des installations électriques, ont été mises en place par EDF afin d’atténuer la dégradation des fonctions de sûreté concernées avant un retour à un fonctionnement fiabilisé des matériels concernés le 31 août 2020.', 0), ('EDF mène actuellement une analyse approfondie de cet événement.', 0), ('L’ASN veillera à la qualité de l’analyse approfondie de l’événement et de ses conclusions.', 0)] | . Le 1er septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 3 concernant le délai de réparation d’un système de contrôle commande. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. A partir du 26 août 2020, EDF a constaté des dysfonctionnements au niveau d’une armoire de contrôle commande comportant plusieurs cartes électroniques. Le 28 août 2020, en fin d’après-midi, l’une des cartes électroniques a été touchée par une panne. Elles ont duré au total 50 heures. Ce dernier délai n’a pas été respecté par l’exploitant ; le repli du réacteur a par contre été réalisé dans la nuit du 28 au 29 août 2020, dans le délai requis. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’ASN un événement significatif. Le repli du réacteur a par contre été réalisé dans la nuit du 28 au 29 août 2020, dans le délai requis. EDF a constaté des dysfonctionnements au niveau d’une armoire de contrôle commande comportant plusieurs cartes électroniques. | [12 empty] | eur 3; 2020, l | eur 3; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-simultanee-de-deux-pompes | Détection tardive de l’indisponibilité simultanée de deux pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1. Le 2 septembre 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité simultanée de deux pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 1. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur assure leur alimentation en eau froide pendant les phases de mise en service et de mise à l’arrêt du réacteur ainsi qu’en situation accidentelle. Il comporte quatre pompes, réparties sur deux voies redondantes (voies A et B). Le 29 août 2020, alors que l’une des pompes de la voie B du système ASG du réacteur 1 était indisponible en raison d’une opération de maintenance, l’exploitant a décidé de rendre indisponible une pompe de la voie A pour resserrer un écrou. Les essais pour vérifier le bon fonctionnement de cette pompe après cette intervention ont été réalisés tardivement, ce qui a conduit à son indisponibilité, concomitante avec celle de la pompe de l’autre voie, pendant presque deux jours. Or, dans une telle situation, et en application des règles générales d’exploitation du réacteur, le repli de ce dernier aurait dû être engagé sous une heure. Les deux autres pompes du système ASG sont restées disponibles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, il aurait dégradé la capacité de refroidissement du réacteur dans les situations où le recours au système ASG aurait été nécessaire, notamment en cas de perte totale de l’alimentation électrique. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès détection de l’écart, l’exploitant a procédé aux opérations de remise en service d’une pompe, puis de l’autre. | [('Détection tardive de l’indisponibilité simultanée de deux pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1.', 0), ('\nLe 2 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité simultanée de deux pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 1.\nUn générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.', 1), ('Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur assure leur alimentation en eau froide pendant les phases de mise en service et de mise à l’arrêt du réacteur ainsi qu’en situation accidentelle.', 0), ('Il comporte quatre pompes, réparties sur deux voies redondantes (voies A et B).', 1), ('\nLe 29 août 2020, alors que l’une des pompes de la voie B du système ASG du réacteur 1 était indisponible en raison d’une opération de maintenance, l’exploitant a décidé de rendre indisponible une pompe de la voie A pour resserrer un écrou.', 1), ('Les essais pour vérifier le bon fonctionnement de cette pompe après cette intervention ont été réalisés tardivement, ce qui a conduit à son indisponibilité, concomitante avec celle de la pompe de l’autre voie, pendant presque deux jours.', 0), ('Or, dans une telle situation, et en application des règles générales d’exploitation du réacteur, le repli de ce dernier aurait dû être engagé sous une heure.', 0), ('Les deux autres pompes du système ASG sont restées disponibles.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, il aurait dégradé la capacité de refroidissement du réacteur dans les situations où le recours au système ASG aurait été nécessaire, notamment en cas de perte totale de l’alimentation électrique.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nDès détection de l’écart, l’exploitant a procédé aux opérations de remise en service d’une pompe, puis de l’autre.', 0)] | Le 2 septembre 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité simultanée de deux pompes du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 1. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte quatre pompes, réparties sur deux voies redondantes (voies A et B). Le 29 août 2020, alors que l’une des pompes de la voie B du système ASG du réacteur 1 était indisponible en raison d’une opération de maintenance, l’exploitant a décidé de rendre indisponible une pompe de la voie A pour resserrer un écrou. Les deux autres pompes du système ASG sont restées disponibles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré un événement significatif. La sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité simultanée de deux pompes du système d’alimentation de secours. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; 320 °C; 2020, l | 320 °C; eur 1.; eur 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation32 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 28 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation concernant l’indisponibilité d’un circuit de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 1. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée "tampon d’accès matériel". Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve, par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. Le 25 août 2020, le réacteur 1 est en cours d’arrêt dans le cadre de sa maintenance et de son rechargement. Le combustible est encore présent dans la cuve et le sas d’accès au bâtiment réacteur est ouvert. A ce titre, les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY) doivent être disponibles. Le 26 août 2020, lors de la réalisation des contrôles préalable au déchargement du combustible du réacteur, un ingénieur sûreté constate que le départ électrique d’un des ventilateurs du système ETY est débroché, contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation. En cas de montée d’activité radiologique dans le bâtiment réacteur, le système ETY n’aurait pas pu assurer complètement sa fonction de confinement. A la suite de ce constat, l’exploitant a rétabli l’alimentation électrique du ventilateur concerné par l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 28 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation concernant l’indisponibilité d’un circuit de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 1. Litre’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée "tampon d’accès matériel".', 1), ('Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel.', 0), ('Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve', 1), (', par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur.\n', 0), ('Le 25 août 2020, le réacteur 1 est en cours d’arrêt dans le cadre de sa maintenance et de son rechargement.', 1), ('Le combustible est encore présent dans la cuve et le sas d’accès au bâtiment réacteur est ouvert.', 0), ('A ce titre, les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY) doivent être disponibles.', 1), ('\nLe 26 août 2020, lors de la réalisation des contrôles préalable au déchargement du combustible du réacteur, un ingénieur sûreté constate que le départ électrique d’un des ventilateurs du système ETY est débroché, contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation.', 0), ('En cas de montée d’activité radiologique dans le bâtiment réacteur, le système ETY n’aurait pas pu assurer complètement sa fonction de confinement.', 1), ('A la suite de ce constat, l’exploitant a rétabli l’alimentation électrique du ventilateur concerné par l’écart.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 28 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation concernant l’indisponibilité d’un circuit de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 1. Litre’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée "tampon d’accès matériel". Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve Le 25 août 2020, le réacteur 1 est en cours d’arrêt dans le cadre de sa maintenance et de son rechargement. A ce titre, les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY) doivent être disponibles. En cas de montée d’activité radiologique dans le bâtiment réacteur, le système ETY n’aurait pas pu assurer complètement sa fonction de confinement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 28 août 2020 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines déclaré un événement significatif pour la sûreté. Concernant l’indisponibilité of a circuit de ventilation de l‘enceinte de confinement du réacteur 1. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; 1. L; 2020, l | 1. Litre; eur 1.; eur 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-1-de-Belleville | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Le 18 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité, pendant plus d’une heure et demi, de certains systèmes contribuant à la sûreté du réacteur. Le circuit de ventilation générale du bâtiment des auxiliaires nucléaire (DVN) de chaque réacteur assure le confinement dynamique des locaux et comporte notamment des dispositifs de piégeage de l’iode radioactif pour limiter la dissémination de contamination en cas d’accident. Le circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines permet notamment d’évacuer la puissance résiduelle dégagée par les assemblages combustibles présents dans la piscine du bâtiment combustible. Deux pompes participent à la réfrigération de cette piscine, dont la température doit rester inférieure à 45 °C. Le 14 août 2020, dans le cadre d’une activité de maintenance réalisée pendant l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, deux disjoncteurs qui devaient rester fermés ont été ouverts par erreur. Cette opération a provoqué la mise hors tension de plusieurs tableaux électriques pendant plus d’une heure et demie. Le confinement dynamique du bâtiment des auxiliaires nucléaires et la disponibilité de la filtration de l’iode n’ont ainsi pas été assurés pendant cette période. Par ailleurs, une des pompes permettant la réfrigération de la piscine de désactivation du bâtiment combustible a également été rendue indisponible. Le refroidissement de la piscine a cependant été assuré par la seconde pompe. Les spécifications techniques d’exploitation prévoient, pour le confinement dynamique du bâtiment des auxiliaires nucléaires, un délai maximum d’indisponibilité d’une heure. Elles n’ont donc pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté les fonctions de sûreté liées au refroidissement et au confinement du réacteur 1. En raison de l’indisponibilité prolongée de systèmes de sûreté associés et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe l’événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Moins de deux heures après le début de l’événement, l’exploitant avait rétabli l’ensemble des matériels concernés. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.', 0), ('\nLe 18 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité, pendant plus d’une heure et demi, de certains systèmes contribuant à la sûreté du réacteur.\nLe circuit de ventilation générale du bâtiment des auxiliaires nucléaire (DVN) de chaque réacteur assure le confinement dynamique des locaux et comporte notamment des dispositifs de piégeage de l’iode radioactif pour limiter la dissémination de contamination en cas d’accident.\nLe circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines permet notamment d’évacuer la puissance résiduelle dégagée par les assemblages combustibles présents dans la piscine du bâtiment combustible.', 1), ('Deux pompes participent à la réfrigération de cette piscine, dont la température doit rester inférieure à 45 °C.', 1), ('\nLe 14 août 2020, dans le cadre d’une activité de maintenance réalisée pendant l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, deux disjoncteurs qui devaient rester fermés ont été ouverts par erreur.', 1), ('Cette opération a provoqué la mise hors tension de plusieurs tableaux électriques pendant plus d’une heure et demie.', 0), ('Le confinement dynamique du bâtiment des auxiliaires nucléaires et la disponibilité de la filtration de l’iode n’ont ainsi pas été assurés pendant cette période.', 0), ('Par ailleurs, une des pompes permettant la réfrigération de la piscine de désactivation du bâtiment combustible a également été rendue indisponible.', 0), ('Le refroidissement de la piscine a cependant été assuré par la seconde pompe.', 0), ('\nLes spécifications techniques d’exploitation prévoient, pour le confinement dynamique du bâtiment des auxiliaires nucléaires, un délai maximum d’indisponibilité d’une heure. Elles n’ont donc pas été respectées.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté les fonctions de sûreté liées au refroidissement et au confinement du réacteur 1.', 0), ('En raison de l’indisponibilité prolongée de systèmes de sûreté associés et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe l’événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nMoins de deux heures après le début de l’événement, l’exploitant avait rétabli l’ensemble des matériels concernés.', 0)] | Le 18 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité, pendant plus d’une heure et demi, de certains systèmes contribuant à la sûreté du réacteur. Le circuit de ventilation générale du bâtiment des auxiliaires nucléaire (DVN) de chaque réacteur assure le confinement dynamique des locaux et comporte notamment des dispositifs de piégeage de l’iode radioactif pour limiter la dissémination de contamination en cas d’accident. Le circuit de réfrigération et de traitement de l’eau des piscines permet notamment d’évacuer la puissance résiduelle dégagée par les assemblages combustibles présents dans la piscine du bâtiment combustible. Deux pompes participent à la réfrigération de cette piscine, dont la température doit rester inférieure à 45 °C. Le 14 août 2020, dans le cadre d’une activité de maintenance réalisée pendant l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, deux disjoncteurs qui devaient rester fermés ont été ouverts par erreur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Le 18 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté. Le circuit de ventilation générale du bâtiment de chaque réacteur assure le confinement dynamique des locaux. Deux disjoncteurs qui devaient rester fermés ont été ouverts par erreur. | [12 empty] | eur 1; eur 1.; 2020, l; 45 °C; eur 1, | eur 1; eur 1.; 2020 Litre; 45 °C; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-non-fonctionnement-d-une-chaine-de-mesure-de-la-radioactivite | Détection tardive du non-fonctionnement d’une chaine de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement pendant un rejet d’effluents radioactifs. Le 11 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement[1], du réacteur 4 alors qu’il procédait à la décompression de cette enceinte. Les règles générales d’exploitation de la centrale du Blayais prévoient la possibilité pour l’exploitant, sur une durée cumulée annuelle limitée, de rejeter les effluents gazeux emprisonnés dans l’enceinte de confinement pour faire diminuer la pression à l’intérieur de l’enceinte. Ces effluents gazeux sont collectés puis filtrés et doivent respecter des concentrations limites fixées par des décisions réglementaires de l’ASN avant leur rejet dans l’environnement. Le 6 août 2020, l’exploitant a réalisé une opération de maintenance nécessitant d’arrêter l’une des deux chaînes de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement du réacteur 4. À la suite d’une erreur de communication, les opérateurs en charge de la conduite du réacteur n’ont pas remis la chaine de mesure de la radioactivité en fonctionnement à l’issue de son opération de maintenance. Le 7 août 2020, le réacteur 4 était en exploitation. L’exploitant a procédé à une décompression de l’enceinte de confinement pour une durée inférieure à 3 heures. Or les deux chaines de mesure, dont celle laissée à l’arrêt, permettent chacune l’isolement automatique du bâtiment réacteur et le confinement des substances radioactives en cas d’évolution significative de l’activité radiologique, notamment dans le cas d’une rupture de la deuxième barrière de confinement. Ainsi, en cas d’évolution significative de l’activité radiologique pendant la décompression de l’enceinte de confinement, seule l’autre chaine de mesure, restée en fonctionnement, aurait assuré cette fonction. Cette situation est contraire aux règles générales d’exploitation, qui imposent à l’exploitant de disposer de ces deux chaines de mesures de la radioactivité en fonctionnement, notamment pendant la décompression de l’enceinte, et, dans le cas contraire, de refermer les vannes d’isolement pour rétablir le confinement du bâtiment réacteur dans un délai maximum de 1 heure. A l’occasion de contrôles, les opérateurs ont détecté, deux heures après la fin de l’activité de décompression du bâtiment réacteur, le fait que la chaine de mesure de l’activité radiologique était hors service. Ils l’ont immédiatement remise en fonctionnement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Par ailleurs, la fermeture des vannes d’isolement du bâtiment réacteur n’a pas été nécessaire pendant la décompression de l’enceinte compte tenu de l’absence d’évolution significative de l’activité radiologique dans le bâtiment réacteur. Enfin, durant toute la durée de la décompression de l’enceinte, l’exploitant disposait d’autres chaines de mesure de la radioactivité, qui ont permis de contrôler la conformité réglementaire des effluents gazeux rejetés. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement[2] du réacteur. En raison de sa détection tardive et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). [1] L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). [2] Dispositif de protection qui consiste à contenir les produits radioactifs à l'intérieur d'un périmètre déterminé fermé | [('Détection tardive du non-fonctionnement d’une chaine de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement pendant un rejet d’effluents radioactifs.', 0), ('\nLe 11 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement[1], du réacteur 4 alors qu’il procédait à la décompression de cette enceinte.\nLes règles générales d’exploitation de la centrale du Blayais prévoient la possibilité pour l’exploitant, sur une durée cumulée annuelle limitée, de rejeter les effluents gazeux emprisonnés dans l’enceinte de confinement pour faire diminuer la pression à l’intérieur de l’enceinte.', 1), ('Ces effluents gazeux sont collectés puis filtrés et doivent respecter des concentrations limites fixées par des décisions réglementaires de l’ASN avant leur rejet dans l’environnement.', 0), ('\nLe 6 août 2020 Litre’exploitant a réalisé une opération de maintenance nécessitant d’arrêter l’une des deux chaînes de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement du réacteur 4.', 1), ('À la suite d’une erreur de communication', 1), (', les opérateurs en charge de la conduite du réacteur n’ont pas remis la chaine de mesure de la radioactivité en fonctionnement à l’issue de son opération de maintenance.', 1), ('\nLe 7 août 2020, le réacteur 4 était en exploitation.', 0), ('L’exploitant a procédé', 0), ('à une décompression de l’enceinte de confinement pour une durée inférieure à 3 heures.', 1), ('\nOr les deux chaines de mesure, dont celle laissée à l’arrêt, permettent chacune l’isolement automatique du bâtiment réacteur et le confinement des substances radioactives en cas d’évolution significative de l’activité radiologique, notamment dans le cas d’une rupture de la deuxième barrière de confinement.', 0), ('Ainsi, en cas d’évolution significative de l’activité radiologique pendant la décompression de l’enceinte de confinement, seule l’autre chaine de mesure, restée en fonctionnement, aurait assuré cette fonction.', 0), ('\nCette situation est contraire aux règles générales d’exploitation, qui imposent à l’exploitant de disposer de ces deux chaines de mesures de la radioactivité en fonctionnement, notamment pendant la décompression de l’enceinte, et, dans le cas contraire, de refermer les vannes d’isolement pour rétablir le confinement du bâtiment réacteur dans un délai maximum de 1 heure.', 0), ('\nA l’occasion de contrôles, les opérateurs ont détecté, deux heures après la fin de l’activité de décompression du bâtiment réacteur, le fait que la chaine de mesure de l’activité radiologique était hors service.', 0), ('Ils l’ont immédiatement remise en fonctionnement.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 0), ('Par ailleurs, la fermeture des vannes d’isolement du bâtiment réacteur n’a pas été nécessaire pendant la décompression de l’enceinte compte tenu de l’absence d’évolution significative de l’activité radiologique dans le bâtiment réacteur.', 0), ('Enfin, durant toute la durée de la décompression de l’enceinte, l’exploitant disposait d’autres chaines de mesure de la radioactivité, qui ont permis de contrôler la conformité réglementaire des effluents gazeux rejetés.', 0), ('\nToutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement[2] du réacteur.\nEn raison de sa détection tardive et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).\n[1] L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur.', 0), ('Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire).', 0), ("\n[2] Dispositif de protection qui consiste à contenir les produits radioactifs à l'intérieur d'un périmètre déterminé fermé", 0)] | Le 11 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement[1], du réacteur 4 alors qu’il procédait à la décompression de cette enceinte. Les règles générales d’exploitation de la centrale du Blayais prévoient la possibilité pour l’exploitant, sur une durée cumulée annuelle limitée, de rejeter les effluents gazeux emprisonnés dans l’enceinte de confinement pour faire diminuer la pression à l’intérieur de l’enceinte. Le 6 août 2020 Litre’exploitant a réalisé une opération de maintenance nécessitant d’arrêter l’une des deux chaînes de mesure de la radioactivité de l’enceinte de confinement du réacteur 4. À la suite d’une erreur de communication , les opérateurs en charge de la conduite du réacteur n’ont pas remis la chaine de mesure de la radioactivité en fonctionnement à l’issue de son opération de maintenance. à une décompression de l’enceinte de confinement pour une durée inférieure à 3 heures. | Le 11 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré. un événement significatif pour la sûreté relatif to l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de the radioactivité de l�’enceinte de confinement. | [12 empty] | eur 4; eur 4.; 2020, l | eur 4; 2020 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-liee-a-une-modification-temporaire-des-RGE | Non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Le 11 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Des aménagements temporaires de ces règles peuvent être accordés à l’exploitant sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires. Les réacteurs nucléaires sont alimentés par le réseau électrique externe, à travers deux transformateurs indépendants : un transformateur dit « de soutirage » et un transformateur de secours dit « auxiliaire ». Lorsqu’un réacteur est en fonctionnement, le transformateur de soutirage et le transformateur auxiliaire doivent être disponibles en permanence. Afin de pouvoir réaliser des opérations de maintenance sur le transformateur auxiliaire du réacteur n° 1 en parallèle de travaux de rénovation sur la ligne électrique externe principale du réacteur n° 3, l’exploitant a obtenu l’autorisation de modifier temporairement les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 pour autoriser la mise hors service du transformateur auxiliaire. Cette opération était autorisée sous réserve, notamment, que les travaux sur le transformateur auxiliaire ne durent pas plus longtemps et n’augmentent pas le délai durant lequel cette voie d’alimentation électrique de la centrale n’était pas disponible. Le 2 août 2020, le transformateur auxiliaire du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Paluel a été mis hors tension. Lorsque les travaux de rénovations sur la ligne externe principale du réacteur n° 3 se sont terminés, le 7 août 2020, le transformateur auxiliaire n’a pas pu être remis sous tension, les travaux de maintenance le concernant n’étant pas achevés. Il a été remis en service avec un retard de quelques heures. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Néanmoins, en raison de l’augmentation du délai pendant lequel l’une des alimentations électriques externes du réacteur n° 1 était indisponible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 11 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation.\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Des aménagements temporaires de ces règles peuvent être accordés à l’exploitant sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires.', 0), ('\nLes réacteurs nucléaires sont alimentés par le réseau électrique externe, à travers deux transformateurs indépendants : un transformateur dit « de soutirage » et un transformateur de secours dit « auxiliaire ».\nLorsqu’un réacteur est en fonctionnement, le transformateur de soutirage et le transformateur auxiliaire doivent être disponibles en permanence.', 1), ('Afin de pouvoir réaliser des opérations de maintenance sur le transformateur auxiliaire du réacteur n° 1 en parallèle de travaux de rénovation sur la ligne électrique externe principale du réacteur n° 3 Litre’exploitant a obtenu l’autorisation de modifier temporairement les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 pour autoriser la mise hors service du transformateur auxiliaire.', 1), ('Cette opération était autorisée sous réserve, notamment, que les travaux sur le transformateur auxiliaire ne durent pas plus longtemps et n’augmentent pas le délai durant lequel cette voie d’alimentation électrique de la centrale n’était pas disponible.', 0), ('\nLe 2 août 2020, le transformateur auxiliaire du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Paluel a été mis hors tension.', 0), ('Lorsque les travaux de rénovations sur la ligne externe principale du réacteur n° 3 se sont terminés, le 7 août 2020, le transformateur auxiliaire n’a pas pu être remis sous tension, les travaux de maintenance le concernant n’étant pas acHEVés.', 0), ('Il a été remis en service avec un retard de quelques heures.', 0), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Néanmoins, en raison de l’augmentation du délai pendant lequel l’une des alimentations électriques externes du réacteur n° 1 était indisponible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Le 11 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Les réacteurs nucléaires sont alimentés par le réseau électrique externe, à travers deux transformateurs indépendants : un transformateur dit « de soutirage » et un transformateur de secours dit « auxiliaire ». Lorsqu’un réacteur est en fonctionnement, le transformateur de soutirage et le transformateur auxiliaire doivent être disponibles en permanence. Afin de pouvoir réaliser des opérations de maintenance sur le transformateur auxiliaire du réacteur n° 1 en parallèle de travaux de rénovation sur la ligne électrique externe principale du réacteur n° 3 Litre’exploitant a obtenu l’autorisation de modifier temporairement les règles générales d’exploitation du réacteur n° 1 pour autoriser la mise hors service du transformateur auxiliaire. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | Le 11 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à une modification temporaire des règles générales d'exploitation. |  | hev | [10 empty] | 3, l | 3 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-3-de-la-centrale-de-Chinon | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 3 de la centrale de Chinon. Le 14 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect, détecté a posteriori, des règles générales d’exploitation du réacteur 3 concernant la disponibilité du système de surveillance de la radioactivité. Le système de surveillance de la radioactivité (KRT) permet notamment de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. Des chaines de mesures sont dédiées au contrôle de la mesure d’activité de l’eau utilisée dans les générateurs de vapeur afin d’y détecter d’éventuelles fuites du circuit primaire vers le circuit secondaire. Lors de la visite décennale du réacteur 3 qui s’est déroulée du 24 août 2019 au 25 avril 2020, l’exploitant a réalisé une modification de son installation visant à mettre en place, au niveau de chaque générateur de vapeur, une nouvelle tuyauterie résistante au séisme et alimentant les chaînes de mesures de l’activité radiologique de l’eau du circuit secondaire. Le 6 août 2020, l’exploitant a détecté la mauvaise disposition du circuit alimentant une chaîne de mesure de l’activité radiologique installée au niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3. Dans ces conditions, la chaîne de mesure a été déclarée indisponible. L’exploitant a appliqué la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation et a remis en conformité cet équipement le 8 août 2020. Cependant, les investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que la chaîne de mesure concernée était indisponible depuis plusieurs mois, depuis les travaux de modification réalisés lors de la dernière visite décennale du réacteur 3, il y a plusieurs mois. Dans ces conditions, il a été constaté que les règles générales d’exploitation, qui imposent la réparation de l’équipement sous un mois n’avaient, a posteriori, pas été respectées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, détecté a posteriori, cet événement, qui a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 3 de la centrale de Chinon.', 0), ('\nLe 14 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect, détecté a posteriori, des règles générales d’exploitation du réacteur 3 concernant la disponibilité du système de surveillance de la radioactivité.\nLe système de surveillance de la radioactivité (KRT) permet notamment de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site.', 1), ('Des chaines de mesures sont dédiées au contrôle de la mesure d’activité de l’eau utilisée dans les générateurs de vapeur afin d’y détecter d’éventuelles fuites du circuit primaire vers le circuit secondaire', 0), ('.', 0), ('Lors de la visite décennale du réacteur 3 qui s’est déroulée du 24 août 2019 au 25 avril 2020 Litre’exploitant a réalisé une modification de son installation visant à mettre en place, au niveau de chaque générateur de vapeur, une nouvelle tuyauterie résistante au séisme et alimentant les chaînes de mesures de l’activité radiologique de l’eau du circuit secondaire.\nLe 6 août 2020 Litre’exploitant a détecté la mauvaise disposition du circuit alimentant une chaîne de mesure de l’activité radiologique installée au niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3.', 1), ('Dans ces conditions, la chaîne de mesure a été déclarée indisponible.', 0), ('L’exploitant a appliqué la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation et a remis en conformité cet équipement le 8 août 2020.', 0), ('\nCependant, les investigations menées par l’exploitant ont permis d’identifier que la chaîne de mesure concernée était indisponible depuis plusieurs mois, depuis les travaux de modification réalisés lors de la dernière visite décennale du réacteur 3, il y a plusieurs mois.', 0), ('Dans ces conditions, il a été constaté que les règles générales d’exploitation, qui imposent la réparation de l’équipement sous un mois n’avaient, a posteriori, pas été respectées.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, détecté a posteriori, cet événement, qui a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 0)] | Le 14 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect, détecté a posteriori, des règles générales d’exploitation du réacteur 3 concernant la disponibilité du système de surveillance de la radioactivité. Le système de surveillance de la radioactivité (KRT) permet notamment de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. Lors de la visite décennale du réacteur 3 qui s’est déroulée du 24 août 2019 au 25 avril 2020 Litre’exploitant a réalisé une modification de son installation visant à mettre en place, au niveau de chaque générateur de vapeur, une nouvelle tuyauterie résistante au séisme et alimentant les chaînes de mesures de l’activité radiologique de l’eau du circuit secondaire. Le 6 août 2020 Litre’exploitant a détecté la mauvaise disposition du circuit alimentant une chaîne de mesure de l’activité radiologique installée au niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | Le 14 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’ASN un événement significatif. Le système de surveillance of the radioactivité (KRT) permet notamment de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité. | [12 empty] | eur 3; eur 3.; 2020, l; eur 3, | eur 3; eur 3.; 2020 Litre; eur 3,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Degradation-du-joint-d-etancheite-de-la-porte-du-batiment-d-entreposage-du-combustible-du-reacteur-2 | Dégradation du joint d’étanchéité de la porte du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2. Le 7 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à la manutention de combustible nucléaire alors que l’étanchéité du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2 de la centrale de Flamanville n’était pas parfaitement assurée. Le 20 mai 2020, lors de la réalisation d’un essai périodique, EDF a constaté la dégradation du joint d’étanchéité de la porte du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2. Aucune action de réparation n’a été menée. Le 24 juillet, l’état dégradé du joint a été de nouveau constaté et l’impact de cette situation sur la ventilation du bâtiment d’entreposage du combustible a alors été évalué. Il est apparu le 29 juillet 2020 que l’état du joint ne permettait pas de garantir le bon fonctionnement du système d’extraction et de piégeage des iodes radioactifs en situation d’incident ou d’accident, et cela depuis au moins le 20 mai 2020. Lorsque le combustible d’un réacteur nucléaire a été complètement déchargé du cœur du réacteur, et transféré dans le bâtiment d’entreposage du combustible, les règles générales d’exploitation imposent, en cas d’indisponibilité de cette fonction d’extraction et de piégeage de l’iode, l’arrêt des manutentions de combustibles sous une heure et la réparation du système dans un délai de trois jours. Après analyse, l’exploitant a constaté que, durant cette période, des manutentions de combustibles avaient eu lieu les 21 et 22 juillet 2020, ce qui constituait un non-respect des règles générales d’exploitation. Il n’y a toutefois pas eu d’incident lors de ces manutentions de combustibles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a fait procéder au remplacement du joint le 31 juillet 2020. | [('Dégradation du joint d’étanchéité de la porte du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2.', 0), ('\nLe 7 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à la manutention de combustible nucléaire alors que l’étanchéité du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2 de la centrale de Flamanville n’était pas parfaitement assurée.\nLe 20 mai 2020, lors de la réalisation d’un essai périodique, EDF a constaté la dégradation du joint d’étanchéité de la porte du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2.', 1), ('Aucune action de réparation n’a été menée.', 0), ('Le 24 juillet, l’état dégradé du joint a été de nouveau constaté et l’impact de cette situation sur la ventilation du bâtiment d’entreposage du combustible a alors été évalué.', 0), ('Il est apparu le 29 juillet 2020 que l’état du joint ne permettait pas de garantir le bon fonctionnement du système d’extraction et de piégeage des iodes radioactifs en situation d’incident ou d’accident, et cela depuis au moins le 20 mai 2020.', 1), ('\nLorsque le combustible d’un réacteur nucléaire a été complètement déchargé du cœur du réacteur, et transféré dans le bâtiment d’entreposage du combustible, les règles générales d’exploitation imposent, en cas d’indisponibilité de cette fonction d’extraction et de piégeage de l’iode, l’arrêt des manutentions de combustibles sous une heure et la réparation du système dans un délai de trois jours.', 0), ('Après analyse, l’exploitant a constaté que, durant cette période, des manutentions de combustibles avaient eu lieu les 21 et 22 juillet 2020, ce qui constituait un non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('Il n’y a toutefois pas eu d’incident lors de ces manutentions de combustibles.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Néanmoins, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nEDF a fait procéder au remplacement du joint le 31 juillet 2020.', 1)] | Le 7 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à la manutention de combustible nucléaire alors que l’étanchéité du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2 de la centrale de Flamanville n’était pas parfaitement assurée. Le 20 mai 2020, lors de la réalisation d’un essai périodique, EDF a constaté la dégradation du joint d’étanchéité de la porte du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2. Il est apparu le 29 juillet 2020 que l’état du joint ne permettait pas de garantir le bon fonctionnement du système d’extraction et de piégeage des iodes radioactifs en situation d’incident ou d’accident, et cela depuis au moins le 20 mai 2020. Après analyse, l’exploitant a constaté que, durant cette période, des manutentions de combustibles avaient eu lieu les 21 et 22 juillet 2020, ce qui constituait un non-respect des règles générales d’exploitation. Il n’y a toutefois pas eu d’incident lors de ces manutentions de combustibles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. EDF a fait procéder au remplacement du joint le 31 juillet 2020. | EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif to la manutention de combustible nucléaire. L’étanchéité du bâtiment d’entreposage du combustible du réacteur 2 de la centrale de Flamanville n’etait pas parfaitement assurée. EDF a fait procéder au remplacement du joint le 31 juillet 2020. | [12 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-du-reacteur-3 | Indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 3. Le 11 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 3 de la centrale du Bugey, en raison d’une erreur de configuration de circuit. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, les systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI comprend, pour chaque réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle, constituant deux voies (voies A et B). Deux configurations sont possibles : - le fonctionnement « réacteurs séparés », dans lequel les circuits RRI des deux réacteurs sont entièrement indépendants ; - le fonctionnement « mutualisé » dans lequel les circuits RRI des deux réacteurs sont reliés. Ce mode de fonctionnement est mis en œuvre lorsqu’une pompe ou un échangeur RRI est indisponible sur un des réacteurs, par exemple pour des travaux de maintenance. Le 7 août 2020, le réacteur 3 était à l’arrêt dans le cadre du traitement d’un événement fortuit. À la suite du nettoyage de l’échangeur de la voie A du circuit RRI, EDF a procédé à un essai de requalification. Pour ce faire, l’échangeur de la voie B devait être isolé afin d’augmenter le débit d’eau circulant dans la voie A. Dans le cadre de la réalisation de cette activité, les intervenants ont commis une erreur de configuration des circuits, qui a eu pour conséquence l’isolement des échangeurs des deux voies du circuit RRI du réacteur 3. L’arrêt des deux voies du circuit RRI du réacteur 3 a duré cinq heures. Or les spécifications techniques d’exploitation prescrivent que le refroidissement des circuits auxiliaires doit être assuré par au moins une voie du circuit RRI en service par réacteur. Le refroidissement a néanmoins continué à être assuré par le circuit RRI du réacteur 2, les deux circuits étant en fonctionnement « mutualisé » au moment de l’événement. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des conditions d’exploitation du circuit RRI fixé par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 3.', 0), ('\nLe 11 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du circuit de refroidissement intermédiaire du réacteur 3 de la centrale du Bugey, en raison d’une erreur de configuration de circuit.\nLe circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, les systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.', 0), ('Le circuit RRI comprend, pour chaque réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle, constituant deux voies (voies A et B).', 1), ('Deux configurations sont possibles :\n- le fonctionnement « réacteurs séparés », dans lequel les circuits RRI des deux réacteurs sont entièrement indépendants ;\n- le fonctionnement « mutualisé » dans lequel les circuits RRI des deux réacteurs sont reliés.', 1), ('Ce mode de fonctionnement est mis en œuvre lorsqu’une pompe ou un échangeur RRI est indisponible sur un des réacteurs, par exemple pour des travaux de maintenance.\nLe 7 août 2020, le réacteur 3 était à l’arrêt dans le cadre du traitement d’un événement fortuit.', 1), ('À la suite du nettoyage de l’échangeur de la voie A du circuit RRI, EDF a procédé à un essai de requalification.', 0), ('Pour ce faire, l’échangeur de la voie B devait être isolé afin d’augmenter le débit d’eau circulant dans la voie A.', 0), ('Dans le cadre de la réalisation de cette activité, les intervenants ont commis une erreur de configuration des circuits, qui a eu pour conséquence l’isolement des échangeurs des deux voies du circuit RRI du réacteur 3.', 1), ('\nL’arrêt des deux voies du circuit RRI du réacteur 3 a duré cinq heures. Or les spécifications techniques d’exploitation prescrivent que le refroidissement des circuits auxiliaires doit être assuré par au moins une voie du circuit RRI en service par réacteur.', 0), ('\nLe refroidissement a néanmoins continué à être assuré par le circuit RRI du réacteur 2, les deux circuits étant en fonctionnement « mutualisé » au moment de l’événement.', 0), ('Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('\nToutefois, en raison du non-respect des conditions d’exploitation du circuit RRI fixé par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le circuit RRI comprend, pour chaque réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle, constituant deux voies (voies A et B). Deux configurations sont possibles : - le fonctionnement « réacteurs séparés », dans lequel les circuits RRI des deux réacteurs sont entièrement indépendants ; - le fonctionnement « mutualisé » dans lequel les circuits RRI des deux réacteurs sont reliés. Ce mode de fonctionnement est mis en œuvre lorsqu’une pompe ou un échangeur RRI est indisponible sur un des réacteurs, par exemple pour des travaux de maintenance. Le 7 août 2020, le réacteur 3 était à l’arrêt dans le cadre du traitement d’un événement fortuit. Dans le cadre de la réalisation de cette activité, les intervenants ont commis une erreur de configuration des circuits, qui a eu pour conséquence l’isolement des échangeurs des deux voies du circuit RRI du réacteur 3. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Le circuit RRI comprend, pour chaque réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle. Deux configurations sont possibles: le fonctionnement ‘ réacteurs séparés’ or le ‘ mutualisé’ mode. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | [12 empty] | eur 3; eur 2,; eur 3. | eur 3; eur 2,; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-a-moteur-diesel2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 10 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 5, en raison d’une fréquence du courant produit supérieure à la valeur fixée par les règles générales d’exploitation (RGE). Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En outre, et à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Les RGE imposent de vérifier périodiquement le bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin. Parmi les critères de bon fonctionnement, figure la fréquence maximale du courant produit par le groupe électrogène. Le 17 mai 2020, EDF réalisait des travaux de maintenance sur un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. À la suite de cette opération, des essais de requalification du groupe électrogène ont été réalisés le 20 mai 2020. Au cours de ces essais, la valeur de fréquence maximale enregistrée a dépassé ponctuellement le critère autorisé. À la suite de la réalisation d’une contre mesure, le diesel a été considéré comme disponible par l’exploitant. Un nouvel essai, réalisé mi-juillet, n’a pas mis en évidence d’anomalie. Le 6 août 2020, lors d’un essai périodique du groupe électrogène de secours, EDF a constaté que le critère de fréquence maximal n’était pas respecté. Les investigations menées conduisent EDF à considérer le groupe électrogène de secours à moteur diesel indisponible depuis le 20 mai 2020. Cette durée d’indisponibilité constitue un écart aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Les actions de réglage engagées ont permis le retour à la disponibilité du diesel le 8 août 2020. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours, détectée tardivement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel.', 1), ('\nLe 10 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 5, en raison d’une fréquence du courant produit supérieure à la valeur fixée par les règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('En outre, et à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS).', 0), ('Les RGE imposent de vérifier périodiquement le bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin.', 0), ('Parmi les critères de bon fonctionnement, figure la fréquence maximale du courant produit par le groupe électrogène.', 0), ('Le 17 mai 2020, EDF réalisait des travaux de maintenance sur un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('À la suite de cette opération', 0), (', des essais de requalification du groupe électrogène ont été réalisés le 20 mai 2020.', 0), ('Au cours de ces essais, la valeur de fréquence maximale enregistrée a dépassé ponctuellement le critère autorisé.', 0), ('À la suite de la réalisation d’une contre mesure, le diesel a été considéré comme disponible par l’exploitant', 1), ('.', 0), ('Un nouvel essai, réalisé mi-juillet, n’a pas mis en évidence d’anomalie.', 0), ('\nLe 6 août 2020, lors d’un essai périodique du groupe électrogène de secours, EDF a constaté que le critère de fréquence maximal n’était pas respecté.', 0), ('Les investigations menées conduisent EDF à considérer le groupe électrogène de secours à moteur diesel indisponible depuis le 20 mai 2020.', 1), ('Cette durée d’indisponibilité constitue un écart aux spécifications techniques d’exploitation (STE).', 0), ('\nLes actions de réglage engagées ont permis le retour à la disponibilité du diesel le 8 août 2020.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours, détectée tardivement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 10 août 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 5, en raison d’une fréquence du courant produit supérieure à la valeur fixée par les règles générales d’exploitation (RGE). Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 17 mai 2020, EDF réalisait des travaux de maintenance sur un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. À la suite de la réalisation d’une contre mesure, le diesel a été considéré comme disponible par l’exploitant Les investigations menées conduisent EDF à considérer le groupe électrogène de secours à moteur diesel indisponible depuis le 20 mai 2020. Les actions de réglage engagées ont permis le retour à la disponibilité du diesel le 8 août 2020. | EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électroïnes. Les actions de réglage engagées ont permis le retour à la disponibilté du diesel le 8 août 2020. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 5, | eur 5,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure5 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 5 août 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le réacteur 3 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 3 août 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée, l’exploitant a détecté la contamination d’un intervenant au niveau de la peau du cou. Le travailleur a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par la peau du fait de cet événement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance sur une tuyauterie du circuit de refroidissement primaire[2] en zone contrôlée[3]. L’activité de maintenance a été temporairement interrompue à la suite de cet événement, pour mener des contrôles. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Cet événement fait suite à un premier événement, aux conséquences similaires, qui s’est produit le 23 juillet 2020, sans que des causes communes aient été établies entre les deux. | [('Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 0), ("\nLe 5 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle.\nLe réacteur 3 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance.", 1), ('Le 3 août 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée, l’exploitant a détecté la contamination d’un intervenant au niveau de la peau du cou.', 0), ('Le travailleur a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination', 1), ('a été retirée.', 0), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par la peau du fait de cet événement.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau.', 1), ('\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.', 0), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle.\n', 0), ('Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance sur une tuyauterie du circuit de refroidissement primaire[2] en zone contrôlée[3].', 1), ('L’activité de maintenance a été temporairement interrompue à la suite de cet événement, pour mener des contrôles.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).", 0), ('Cet événement fait suite à un premier événement, aux conséquences similaires, qui s’est produit le 23 juillet 2020, sans que des causes communes aient été établies entre les deux.', 0)] | Le 5 août 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le réacteur 3 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le travailleur a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance sur une tuyauterie du circuit de refroidissement primaire[2] en zone contrôlée[3]. | The World Health Organisation (WHO) has released a new report on the health effects of radiation on the human body. The World Health Organization has released the report as part of its work to prevent and treat cancer. The WHO has also released a report on how to prevent the spread of cancer in the U.S. and around the world. This report includes information about how to protect your health and the health of your family. | [12 empty] | eur 3; 2020, l | eur 3; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-de-la-turbine-a-combustion-du-site-Reacteurs-1-et-2 | Indisponibilité prolongée de la turbine à combustion du site - Réacteurs 1 et 2. L’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice a déclaré le 15 juillet 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la détection tardive de l’indisponibilité de la turbine à combustion (TAC) du site. Cet événement a été mis en évidence le 26 juin 2020 au cours d’essais de connexion des diesels d’ultime secours (DUS) aux réacteurs 1 et 2. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes du site. La TAC peut être connectée aux tableaux d’alimentation électriques des réacteurs, en substitution de l’un des moteurs diesel du réacteur 1 ou 2, pour pallier une indisponibilité de ces derniers ou pendant une opération de maintenance. En outre et à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Dans le cadre des travaux de mise en place des DUS, EDF a modifié, en juillet 2019, les tableaux électriques des deux réacteurs, et notamment les cellules électriques d’arrivée de la TAC sur ces tableaux. Une spécificité des cellules électriques du site n’a pas été prise en compte à la conception et la modification a conduit à rendre impossible la connexion de la TAC, sans que les essais réalisés à l’issue de la modification ne permettent de le détecter. L’indisponibilité de la TAC n’a été mise en évidence que le 26 juin 2020, lors des essais complets de fonctionnement des DUS, qui nécessitent de connecter ces cellules électriques. La TAC n’ayant jamais été sollicitée, cette indisponibilité n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du défaut de conception d’une modification ayant conduit à l’indisponibilité prolongée de la TAC, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité prolongée de la turbine à combustion du site - Réacteurs 1 et 2.', 0), ('\nL’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice a déclaré le 15 juillet 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la détection tardive de l’indisponibilité de la turbine à combustion (TAC) du site.\nCet événement a été mis en évidence le 26 juin 2020 au cours d’essais de connexion des diesels d’ultime secours (DUS) aux réacteurs 1 et 2.', 0), ('Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes du site.', 1), ('La TAC peut être connectée aux tableaux d’alimentation électriques des réacteurs, en substitution de l’un des moteurs diesel du réacteur 1 ou 2, pour pallier une indisponibilité de ces derniers ou pendant une opération de maintenance.\nEn outre et à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS).', 1), ('\nDans le cadre des travaux de mise en place des DUS, EDF a modifié, en juillet 2019, les tableaux électriques des deux réacteurs, et notamment les cellules électriques d’arrivée de la TAC sur ces tableaux.', 0), ('Une spécificité des cellules électriques du site n’a pas été prise en compte à la conception et la modification a conduit à rendre impossible la connexion de la TAC, sans que les essais réalisés à l’issue de la modification ne permettent de le détecter.\nL’indisponibilité de la TAC n’a été mise en évidence que le 26 juin 2020, lors des essais complets de fonctionnement des DUS, qui nécessitent de connecter ces cellules électriques.', 0), ('\nLa TAC n’ayant jamais été sollicitée, cette indisponibilité n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement.', 1), ("\nToutefois, compte tenu du défaut de conception d’une modification ayant conduit à l’indisponibilité prolongée de la TAC, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes du site. La TAC peut être connectée aux tableaux d’alimentation électriques des réacteurs, en substitution de l’un des moteurs diesel du réacteur 1 ou 2, pour pallier une indisponibilité de ces derniers ou pendant une opération de maintenance. En outre et à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé sur chaque réacteur : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). La TAC n’ayant jamais été sollicitée, cette indisponibilité n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du défaut de conception d’une modification ayant conduit à l’indisponibilité prolongée de la TAC, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. La TAC peut être connectée aux tableaux d’alimentation électriques des réacteurs. Cette indisponibilité n’a pas eu de conséquence directe sur les installations. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 1; eurs 1 | eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure4 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire sur le réacteur 3. Le 23 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 23 juillet 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 3, une contamination a été mise en évidence au niveau du cou d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par la peau à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance sur un échangeur de chaleur en zone contrôlée[2]. L’activité de maintenance a été temporairement interrompue à la suite de cet événement, pour mener des contrôles. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire sur le réacteur 3', 0), ('.', 0), ("\nLe 23 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\nLe réacteur 3 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance.\nLe 23 juillet 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 3, une contamination a été mise en évidence au niveau du cou d’un intervenant.\nCe dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée.", 1), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par la peau à la suite de cet évènement.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau.', 1), ('\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.', 0), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nCette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance sur un échangeur de chaleur en zone contrôlée[2].', 0), ('L’activité de maintenance a été temporairement interrompue à la suite de cet événement, pour mener des contrôles.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).", 0)] | Le 23 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 23 juillet 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 3, une contamination a été mise en évidence au niveau du cou d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. | Le 23 juillet 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 3, une contamination a été mise en évidence au niveau du cou d'un intervenant. Le réactuer 3 de la centrale du Blayais est à l'arrêt depuis le 12 juin 2020 pour renouveler une partie of son combustible. | [12 empty] | eur 3; 2020, l; eur 3, | eur 3; 2020 Litre; eur 3,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-dans-la-determination-du-debit-primaire-attendu-du-reacteur-n-2 | Erreur dans la détermination du débit primaire attendu du réacteur n° 2. Le 20 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de détermination du débit d’eau attendu dans le circuit primaire. Cette erreur aurait pu dégrader la fiabilité du système de protection du réacteur. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites « pompes primaires ». Le 19 octobre 2018, lors de la visite décennale du réacteur n°2, un essai permettant de déterminer le débit d’eau primaire a été réalisé. Les valeurs mesurées lors de l’essai ont été utilisées pour mettre à jour des paramètres du système de protection du réacteur qui gère l’arrêt automatique du réacteur et la mise en service des systèmes de sauvegarde. Le 13 juillet 2020, le service en charge des essais sur le CNPE de Cattenom a pris connaissance d’un événement significatif pour la sûreté détecté sur la centrale de Golfech relatif à une erreur dans la détermination du débit primaire et a entrepris d’identifier d’éventuelles défaillances similaires sur les réacteurs de la centrale de Cattenom. Ils ont alors constaté une anomalie sur le calcul du débit primaire. Celle-ci a entraîné l’introduction d’un paramètre erroné dans le système de protection du réacteur lors de la visite décennale du réacteur n°2. Ainsi, la valeur du débit d’eau du circuit primaire a été prise en compte avec un écart défavorable de 0,25%. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise du refroidissement en augmentant légèrement les seuils des systèmes de protection du réacteur. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le réacteur est actuellement à l’arrêt pour maintenance et l’exploitant corrigera le paramètre dans le système de protection du réacteur avant le redémarrage du réacteur. Les réacteurs n°1, 3 et 4 ont également fait l’objet de contrôles vis-à-vis de ce retour d’expérience et n’ont révélé aucune anomalie. | [('Erreur dans la détermination du débit primaire attendu du réacteur n° 2.', 1), ("\nLe 20 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de détermination du débit d’eau attendu dans le circuit primaire.", 1), ('Cette erreur aurait pu dégrader la fiabilité du système de protection du réacteur.', 0), ('\nLe circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression.', 0), ('Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible.', 1), ('L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites « pompes primaires ».', 0), ('\nLe 19 octobre 2018, lors de la visite décennale du réacteur n°2, un essai permettant de déterminer le débit d’eau primaire a été réalisé.', 0), ('Les valeurs mesurées lors de l’essai ont été utilisées pour mettre à jour des paramètres du système de protection du réacteur qui gère l’arrêt automatique du réacteur et la mise en service des systèmes de sauvegarde.', 0), ('\nLe 13 juillet 2020, le service en charge des essais sur le CNPE de Cattenom a pris connaissance d’un événement significatif pour la sûreté détecté sur la centrale de Golfech relatif à une erreur dans la détermination du débit primaire et a entrepris d’identifier d’éventuelles défaillances similaires sur les réacteurs de la centrale de Cattenom.', 1), ('Ils ont alors constaté une anomalie sur le calcul du débit primaire.', 0), ('Celle-ci a entraîné l’introduction d’un paramètre erroné dans le système de protection du réacteur lors de la visite décennale du réacteur n°2.', 0), ('Ainsi, la valeur du débit d’eau du circuit primaire a été prise en compte avec un écart défavorable de 0,25%.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise du refroidissement en augmentant légèrement les seuils des systèmes de protection du réacteur.', 0), ('\nEn raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nLe réacteur est actuellement à l’arrêt pour maintenance et l’exploitant corrigera le paramètre dans le système de protection du réacteur avant le redémarrage du réacteur.\nLes réacteurs n°1, 3 et 4 ont également fait l’objet de contrôles vis-à-vis de ce retour d’expérience et n’ont révélé aucune anomalie.', 0)] | Erreur dans la détermination du débit primaire attendu du réacteur n° 2. Le 20 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de détermination du débit d’eau attendu dans le circuit primaire. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible. Le 13 juillet 2020, le service en charge des essais sur le CNPE de Cattenom a pris connaissance d’un événement significatif pour la sûreté détecté sur la centrale de Golfech relatif à une erreur dans la détermination du débit primaire et a entrepris d’identifier d’éventuelles défaillances similaires sur les réacteurs de la centrale de Cattenom. Ainsi, la valeur du débit d’eau du circuit primaire a été prise en compte avec un écart défavorable de 0,25%. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Erreur dans la détermination du débit primaire attendu du réacteur n° 2. Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif. Cette eau s’échauffe dans the cuve du réactseur au contact des assemblages de combustible. | [12 empty] | 0,25%; 2020, l | 0,25%; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montage-errone-de-fusibles-thermiques-de-clapets-coupe-feu-et-de-clapets-pare-flammes | Montage erroné de fusibles thermiques de clapets coupe-feu et de clapets pare-flammes. Le 22 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif à la suite de la découverte de fusibles thermiques présentant un mauvais calibre installés dans des clapets coupe-feu et des clapets pare-flammes du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz B et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux. Les clapets coupe-feu et pare-flammes participent à la circonscription des effets d’un feu dans un groupe de locaux donné en s’opposant à la propagation des fumées, à travers les circuits de ventilation, vers les locaux adjacents. Ils permettent ainsi, lors d’un incendie, de protéger des équipements et d’éviter des défaillances. Lors de l’atteinte d’une température donnée, un fusible thermique installé dans chaque clapet fond et permet d’assurer la fermeture du clapet. Les défauts détectés par EDF étaient de deux natures : - Le clapet était équipé d’un fusible de calibre supérieur à celui requis, ce qui entraîne sa fermeture tardive en cas d’élévation de température. Ce cas concernait 32 clapets coupe-feu répartis sur l’ensemble des réacteurs affectés par ces défauts. L’analyse d’EDF a conclu que la fermeture tardive de ces clapets en cas d’incendie n’était pas de nature à entraîner la propagation du feu et n’a pas eu de conséquences sur la sûreté des installations ; - le clapet était équipé d’un fusible de calibre inférieur à celui requis, entraînant sa fermeture précoce en cas d’élévation de température. Ce cas concernait 16 clapets pare-flammes répartis sur les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz B. Ces clapets protègent les filtres à iode, qui ont pour fonction de filtrer les rejets radioactifs en cas d’accident. Une fermeture précoce de ces clapets en situation d’accident aurait rendu indisponibles ces filtres et aurait conduit à des conséquences radiologiques supérieures à celles envisagées pour ces situations. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la sûreté des installations. L’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz B et au niveau 0 pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux. EDF a procédé aux mises en conformité nécessaires sur les six réacteurs concernés. EDF a par ailleurs lancé une campagne de contrôle pour vérifier le bon calibrage des fusibles sur ses autres réacteurs. ESINB-DCN-2020-0425 | [('Montage erroné de fusibles thermiques de clapets coupe-feu et de clapets pare-flammes.', 0), ('Le 22 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif à la suite de la découverte de fusibles thermiques présentant un mauvais calibre installés dans des clapets coupe-feu et des clapets pare-flammes du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz B et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux.\nLes clapets coupe-feu et pare-flammes participent à la circonscription des effets d’un feu dans un groupe de locaux donné en s’opposant à la propagation des fumées, à travers les circuits de ventilation, vers les locaux adjacents.', 0), ('Ils permettent ainsi, lors d’un incendie, de protéger des équipements et d’éviter des défaillances.', 0), ('Lors de l’atteinte d’une température donnée, un fusible thermique installé dans chaque clapet fond et permet d’assurer la fermeture du clapet.', 1), ('\nLes défauts détectés par EDF étaient de deux natures :', 0), ('\n- Le clapet était équipé d’un fusible de calibre supérieur à celui requis, ce qui entraîne sa fermeture tardive en cas d’élévation de température.', 1), ('Ce cas concernait 32 clapets coupe-feu répartis sur l’ensemble des réacteurs affectés par ces défauts. L’analyse d’EDF', 1), ('a conclu que la fermeture tardive de ces clapets en cas d’incendie n’était pas de nature à entraîner la propagation du feu et n’a pas eu de conséquences sur la sûreté des installations ;', 1), ('- le clapet était équipé d’un fusible de calibre inférieur à celui requis, entraînant sa fermeture précoce en cas d’élévation de température.', 1), ('Ce cas concernait 16 clapets pare-flammes répartis sur les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de', 0), ('Chooz B.', 1), ('Ces clapets protègent les filtres à iode, qui ont pour fonction de filtrer les rejets radioactifs en cas d’accident.', 0), ('Une fermeture précoce de ces clapets en situation d’accident aurait rendu indisponibles ces filtres et aurait conduit à des conséquences radiologiques supérieures à celles envisagées pour ces situations.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la sûreté des installations.', 1), ('L’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chooz B et au niveau 0 pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom, les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux.', 0), ('\nEDF a procédé aux mises en conformité nécessaires sur les six réacteurs concernés.', 1), ('EDF a par ailleurs lancé une campagne de contrôle pour vérifier le bon calibrage des fusibles sur ses autres réacteurs.', 0), ('\nESINB-DCN-2020-0425', 1)] | Lors de l’atteinte d’une température donnée, un fusible thermique installé dans chaque clapet fond et permet d’assurer la fermeture du clapet. - Le clapet était équipé d’un fusible de calibre supérieur à celui requis, ce qui entraîne sa fermeture tardive en cas d’élévation de température. Ce cas concernait 32 clapets coupe-feu répartis sur l’ensemble des réacteurs affectés par ces défauts. L’analyse d’EDF a conclu que la fermeture tardive de ces clapets en cas d’incendie n’était pas de nature à entraîner la propagation du feu et n’a pas eu de conséquences sur la sûreté des installations ; - le clapet était équipé d’un fusible de calibre inférieur à celui requis, entraînant sa fermeture précoce en cas d’élévation de température. Chooz B. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la sûreté des installations. EDF a procédé aux mises en conformité nécessaires sur les six réacteurs concernés. ESINB-DCN-2020-0425 | EDF: 32 clapets coupe-feu répartis sur l’ensemble des réacteurs affectés by ces défauts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l'environnement. EDF a procédé aux mises en conformité nécessaires sur les six réactseurs concernés. ESINB-DCN-2020-0425. | [12 empty] | eur 3; eur 1; eurs 1 | eur 3; eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure3 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 13 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 11 juillet 2020, un salarié d’une société prestataire réalise une opération relative au chantier d’ouverture de la cuve du réacteur 2. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du genou est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. L’exposition de l’intervenant, qui est inférieure à la limite annuelle réglementaire de la dose au niveau de la peau, fixée à 500 millisieverts [1], ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection de niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Dès la contamination découverte, l’exploitant a engagé des actions visant à identifier l’origine de la source de la contamination. Les résultats, notamment les mesures réalisées au poste de travail et sur le cheminement de l’intervenant, n’ont pas montré d’anomalie particulière. L’exploitant a par ailleurs engagé des actions de sensibilisation, de renforcement des gestes de radioprotection et de contrôle à l’attention des intervenants dans le bâtiment réacteur. Le 17 juillet 2020, l’ASN a conduit une inspection sur le site à la suite à cet évènement qui a permis de constater que les mesures prises par l’exploitant sont effectives et appliquées par les intervenants. | [('Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 1), ('\nLe 13 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle.\nLe 11 juillet 2020', 1), (', un salarié d’une société prestataire réalise une opération relative au chantier d’ouverture de la cuve du réacteur 2.', 0), ('A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du genou est détectée.', 1), ('L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée.', 1), ('\nL’exposition de l’intervenant, qui est inférieure à la limite annuelle réglementaire de la dose au niveau de la peau, fixée à 500 millisieverts [1], ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence.', 1), ('\nToutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection de niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nDès la contamination découverte, l’exploitant a engagé des actions visant à identifier l’origine de la source de la contamination.', 0), ('Les résultats, notamment les mesures réalisées au poste de travail et sur le cheminement de l’intervenant, n’ont pas montré d’anomalie particulière.', 0), ('L’exploitant a par ailleurs engagé des actions de sensibilisation, de renforcement des gestes de radioprotection et de contrôle à l’attention des intervenants dans le bâtiment réacteur.', 0), ('\nLe 17 juillet 2020 Litre’ASN a conduit une inspection sur le site à la suite à cet évènement qui a permis de constater que les mesures prises par l’exploitant sont effectives et appliquées par les intervenants.', 1)] | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 13 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 11 juillet 2020 A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du genou est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. L’exposition de l’intervenant, qui est inférieure à la limite annuelle réglementaire de la dose au niveau de la peau, fixée à 500 millisieverts [1], ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence. Le 17 juillet 2020 Litre’ASN a conduit une inspection sur le site à la suite à cet évènement qui a permis de constater que les mesures prises par l’exploitant sont effectives et appliquées par les intervenants. | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. L’agent est immédiatement pris en charge and la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. | [12 empty] | eur 2.; 2020, l | eur 2.; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure2 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 20 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 2 juillet 2020, un salarié d’une société prestataire réalisait une activité de pose d’un échafaudage autour du couvercle de la cuve du réacteur 2 dans le cadre de l’arrêt de ce dernier pour visite décennale. À sa sortie du bâtiment réacteur, une contamination de la peau au niveau de sa main droite a été détectée. L’agent a immédiatement été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet événement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Le niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre d’un traitement médical particulier. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 0), ('\nLe 20 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\nLe 2 juillet 2020, un salarié d’une société prestataire réalisait une activité de pose d’un échafaudage autour du couvercle de la cuve du réacteur 2 dans le cadre de l’arrêt de ce dernier pour visite décennale.', 1), ('À sa sortie du bâtiment réacteur, une contamination de la peau au niveau de sa main droite a été détectée.', 0), ('L’agent a immédiatement été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination', 1), ('a été retirée', 0), ('.', 0), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet événement.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau.\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau.', 1), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre d’un traitement médical particulier.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).", 0)] | Le 20 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 2 juillet 2020, un salarié d’une société prestataire réalisait une activité de pose d’un échafaudage autour du couvercle de la cuve du réacteur 2 dans le cadre de l’arrêt de ce dernier pour visite décennale. L’agent a immédiatement été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. | The World Health Organisation (WHO) has issued a statement on the dangers of overuse of antibiotics. The WHO warns against overuse, overuse and over-use of these drugs. The World Health Organization has called for a reduction in the use of antibiotics in all parts of the world, including the U.S., Europe and Asia. It has also called for an end to the overuse of antibiotics, especially in relation to the treatment of cancer. | [12 empty] | eur 2; 2020, l | eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-alarmes-de-surveillance-du-flux-de-neutrons | Indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons. Le 10 juillet 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant l’indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Cette déclaration a été complétée le 16 juillet 2020. Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d’assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l’intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve : - les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP) ; - les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage ou de la mise à l’arrêt du réacteur (CNI) ; - et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS). Ces chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique. En phase finale de mise à l’arrêt du réacteur, le seuil d’apparition des alarmes « flux élevé à l’arrêt », élaborées par chacune des deux CNS, doit être réglé régulièrement, le plus proche du flux de neutrons mesuré, afin de permettre une détection rapide de toute élévation anormale de celui-ci. Le 8 juillet 2020, l’exploitant procédait à la mise à l’arrêt du réacteur pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Il a initié l’insertion de certaines grappes de commande alors qu’une alarme « flux élevé à l’arrêt » était présente du fait d’un réglage inadapté de son seuil d’apparition. Cette présence permanente d’une alarme conduit à la considérer comme indisponible. La reprise du réglage du seuil d’apparition de l’alarme a mis fin à cette situation au bout d’1h30. Dans l’après-midi, l’exploitant a décidé de diminuer à nouveau le seuil d’apparition des deux alarmes « flux élevé à l’arrêt ». Cela a généré l’apparition immédiate des deux alarmes. L’équipe de conduite a alors engagé des actions visant à réduire suffisamment le flux résiduel de neutrons pour faire disparaître les alarmes. Ces actions n’ont toutefois pas été suffisamment efficaces, ce qui a conduit à ce que cette situation perdure plus de 5 heures avant que le réglage du seuil d’apparition des alarmes soit finalement repris. Or, durant ces deux périodes, la disponibilité des alarmes « flux élevé à l’arrêt » étaient requises par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons.', 1), ('\nLe 10 juillet 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant l’indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin.', 1), ('Cette déclaration a été complétée le 16 juillet 2020.', 1), ('Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d’assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur.', 0), ('Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l’intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve :\n- les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP) ;\n- les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage ou de la mise à l’arrêt du réacteur (CNI) ;\n- et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS).\nCes chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique.', 0), ('\nEn phase finale de mise à l’arrêt du réacteur, le seuil d’apparition des alarmes « flux élevé à l’arrêt », élaborées par chacune des deux CNS, doit être réglé régulièrement, le plus proche du flux de neutrons mesuré,', 0), ('afin de permettre une détection rapide de toute élévation anormale de celui-ci.', 1), ('\nLe 8 juillet 2020 Litre’exploitant procédait à la mise à l’arrêt du réacteur pour maintenance et renouvellement partiel du combustible.', 1), ('Il a initié l’insertion de certaines grappes de commande alors qu’une alarme « flux élevé à l’arrêt » était présente du fait d’un réglage inadapté de son seuil d’apparition.', 1), ('Cette présence permanente d’une alarme conduit à la considérer comme indisponible.', 1), ('La reprise du réglage du seuil d’apparition de l’alarme a mis fin à cette situation au bout d’1h30.', 0), ('Dans l’après-midi, l’exploitant a décidé de diminuer à nouveau le seuil d’apparition des deux alarmes « flux élevé à l’arrêt ».', 1), ('Cela a généré l’apparition immédiate des deux alarmes.', 1), ('L’équipe de conduite a alors engagé des actions visant à réduire suffisamment le flux résiduel de neutrons pour faire disparaître les alarmes.', 0), ('Ces actions n’ont toutefois pas été suffisamment efficaces, ce qui a conduit à ce que cette situation perdure plus de 5 heures avant que le réglage du seuil d’apparition des alarmes soit finalement repris.', 0), ('\nOr, durant ces deux périodes, la disponibilité des alarmes « flux élevé à l’arrêt » étaient requises par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons. Le 10 juillet 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant l’indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Cette déclaration a été complétée le 16 juillet 2020. afin de permettre une détection rapide de toute élévation anormale de celui-ci. Le 8 juillet 2020 Litre’exploitant procédait à la mise à l’arrêt du réacteur pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Il a initié l’insertion de certaines grappes de commande alors qu’une alarme « flux élevé à l’arrêt » était présente du fait d’un réglage inadapté de son seuil d’apparition. Cette présence permanente d’une alarme conduit à la considérer comme indisponible. Dans l’après-midi, l’exploitant a décidé de diminuer à nouveau le seuil d’apparition des deux alarmes « flux élevé à l’arrêt ». Cela a généré l’apparition immédiate des deux alarmes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Indisponibilité des alarmes de surveillance du flux de neutrons. Cette déclaration a été complétée le 16 juillet 2020. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes and l’environnement. L’exploitant a décidé de diminuer à nouveau le seuil d’apparition des deux alarmes. | [12 empty] | eur 4; 2020, l | eur 4; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-realisation-de-controles-periodiques | Absence de réalisation de contrôles périodiques. Absence de réalisation de contrôles périodiques. Le 7 juillet 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’absence de réalisation de contrôles périodiques de certains matériels situés dans les bâtiments du silo HAO[1], du SOC[2], de la NF 907[3], de HAO/S[4], d’ATTILA[5] et du silo 130[6] ainsi que dans l’atelier T2[7]. Les contrôles périodiques visent à vérifier la capacité d’un matériel à assurer sa fonction. Cette vérification se fait suivant une fréquence adaptée à l’importance pour la sûreté de chacun des matériels. Le programme de ces contrôles est défini dans les règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN. A l’issue d’une vérification de la déclinaison des contrôles périodiques prescrits par les règles générales d’exploitation, menée dans le cadre d’une démarche de retour d’expérience sur le site de La Hague, l’exploitant a mis en évidence le non-respect de la périodicité de réalisation pour 17 contrôles périodiques de différents ateliers du site de La Hague. Ces contrôles concernent principalement des matériels de mesure d’encrassement de filtres sur des réseaux de ventilation, de mesure de la contamination atmosphérique dans des locaux ou de mesure de température, niveau, pression ou débit. Ces équipements assurent différentes fonctions concourant au maintien des installations dans un état sûr. L’analyse de ces écarts a montré que les contrôles périodiques correspondants n’étaient pas correctement pris en compte dans les différents outils de suivi, notamment des rondes d’exploitation ou encore des actes de maintenance. Depuis la mise en évidence de ces écarts, les contrôles périodiques concernés ont été réalisés et les résultats sont conformes aux critères définis. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison de son caractère répétitif, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité). [1] Le silo HAO renferme des déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO dans le cadre du retraitement passé des combustibles usés dans l’usine UP2-400 aujourd’hui en démantèlement. [2] Le stockage organisé des coques (SOC) est constitué de trois piscines dans lesquelles sont entreposés les déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO. [3] Le bâtiment filtration de la piscine 907 (NF 907) a permis le traitement de l’eau de la piscine de mise en curseur des déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO. [4] L’atelier Haute Activité Oxyde Sud a permis le cisaillage et la dissolution des assemblages combustibles usés entre 1976 et 1998 dans le cadre du retraitement passé dans l’usine UP2-400 aujourd’hui en démantèlement. [5] Le bâtiment ATTILA renferme des poubelles de déchets provenant du centre de Fontenay-aux-Roses du CEA. [6] Le silo 130 renferme des déchets de structures issus du retraitement passé dans l’usine UP2-400 des combustibles usés de la filière uranium naturel graphite gaz. [7] L’atelier T2 assure, pour l’usine UP3-A, l’extraction du plutonium et de l’uranium ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités dans les usines en fonctionnement de La Hague | [('Absence de réalisation de contrôles périodiques.', 0), ('\nAbsence de réalisation de contrôles périodiques.', 0), ('\nLe 7 juillet 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’absence de réalisation de contrôles périodiques de certains matériels situés dans les bâtiments du silo HAO[1], du SOC[2], de la NF 907[3], de HAO/S[4], d’ATTILA[5] et du silo 130[6] ainsi que dans l’atelier T2[7].\nLes contrôles périodiques visent à vérifier la capacité d’un matériel à assurer sa fonction.', 0), ('Cette vérification se fait suivant une fréquence adaptée à l’importance pour la sûreté de chacun des matériels.', 0), ('Le programme de ces contrôles est défini dans les règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN.', 0), ('\nA l’issue d’une vérification de la déclinaison des contrôles périodiques prescrits par les règles générales d’exploitation, menée dans le cadre d’une démarche de retour d’expérience sur le site de La Hague, l’exploitant a mis en évidence le non-respect de la périodicité de réalisation pour 17 contrôles périodiques de différents ateliers du site de La Hague.', 0), ('Ces contrôles concernent principalement des matériels de mesure d’encrassement de filtres sur des réseaux de ventilation, de mesure de la contamination atmosphérique dans des locaux ou de mesure de température, niveau, pression ou débit', 1), ('.', 1), ('Ces équipements assurent différentes fonctions concourant au maintien des installations dans un état sûr.', 0), ('\nL’analyse de ces écarts a montré que les contrôles périodiques correspondants n’étaient pas correctement pris en compte dans les différents outils de suivi, notamment des rondes d’exploitation ou encore des actes de maintenance.\nDepuis la mise en évidence de ces écarts, les contrôles périodiques concernés ont été réalisés et les résultats sont conformes aux critères définis.\nCet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 0), ('Cependant, en raison de son caractère répétitif, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité).', 0), ('\n[1] Le silo HAO renferme des déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO dans le cadre du retraitement passé des combustibles usés dans l’usine UP2-400 aujourd’hui en démantèlement.', 1), ('\n[2] Le stockage organisé des coques (SOC) est constitué de trois piscines dans lesquelles sont entreposés les déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO.', 1), ('\n[3] Le bâtiment filtration de la piscine 907 (NF 907) a permis le traitement de l’eau de la piscine de mise en curseur des déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO.', 0), ('\n[4] L’atelier Haute Activité Oxyde Sud a permis le cisaillage et la dissolution des assemblages combustibles usés entre 1976 et 1998 dans le cadre du retraitement passé dans l’usine UP2-400 aujourd’hui en démantèlement. \n[5] Le bâtiment ATTILA renferme des poubelles de déchets provenant du centre de Fontenay-aux-Roses du CEA. \n[6] Le silo 130 renferme des déchets de structures issus du retraitement passé dans l’usine UP2-400 des combustibles usés de la filière uranium naturel graphite gaz. \n', 1), ('[7] L’atelier T2 assure, pour l’usine UP3-A, l’extraction du plutonium et de l’uranium ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités dans les usines en fonctionnement de La Hague', 0)] | Ces contrôles concernent principalement des matériels de mesure d’encrassement de filtres sur des réseaux de ventilation, de mesure de la contamination atmosphérique dans des locaux ou de mesure de température, niveau, pression ou débit . [1] Le silo HAO renferme des déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO dans le cadre du retraitement passé des combustibles usés dans l’usine UP2-400 aujourd’hui en démantèlement. [2] Le stockage organisé des coques (SOC) est constitué de trois piscines dans lesquelles sont entreposés les déchets produits pendant l’exploitation de l’atelier HAO. [4] L’atelier Haute Activité Oxyde Sud a permis le cisaillage et la dissolution des assemblages combustibles usés entre 1976 et 1998 dans le cadre du retraitement passé dans l’usine UP2-400 aujourd’hui en démantèlement. [5] Le bâtiment ATTILA renferme des poubelles de déchets provenant du centre de Fontenay-aux-Roses du CEA. [6] Le silo 130 renferme des déchets de structures issus du retraitement passé dans l’usine UP2-400 des combustibles usés de la filière uranium naturel graphite gaz. | Ces contrôles concernent principalement des matériels de mesure d’encrassement de filtres sur des réseaux de ventilation, de contamination atmosphérique dans des locaux ou of mesure de température, niveau, pression ou débit. L’atelier Haute Activité Oxyde Sud a permis le cisaillage et la dissolution des assemblages combustibles usés entre 1976 et 1998 dans le cadre du retraitement passé dans l’usine UP2-400.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-un-travailleur | Contamination d’un travailleur supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 24 juin 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 23 février 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 11 juin 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée du réacteur 3, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau du torse. Ce dernier a été pris en charge par les services de radioprotection et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. Le médecin du travail a estimé la dose reçue à la suite de cet évènement comme étant inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Les contrôles complémentaires après décontamination ont confirmé l’absence de contamination résiduelle sur la peau. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Contamination d’un travailleur supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 0), ('\nLe 24 juin 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\nLe réacteur 3 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 23 février 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée.\nLe 11 juin 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée du réacteur 3, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau du torse.', 1), ('Ce dernier a été pris en charge par les services de radioprotection et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau.\nLe médecin du travail a estimé la dose reçue à la suite de cet évènement comme étant inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau.', 1), ('Les contrôles complémentaires après décontamination ont confirmé l’absence de contamination résiduelle sur la peau.\n', 0), ('Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0)] | Le 24 juin 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 23 février 2020 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 11 juin 2020, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée du réacteur 3, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau du torse. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. Le médecin du travail a estimé la dose reçue à la suite de cet évènement comme étant inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. | Le réacteur 3 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 23 février 2020. Le 11 juin 2020, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau du torse. Le médecin du travail a estimé la dose reçue à la suite of cet évènement comme étant inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au nivesau de la peau. | [12 empty] | eur 3; 2020, l; eur 3, | eur 3; 2020 Litre; eur 3,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-prescription-particuliere-des-regles-generales-d-exploitation4 | Non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation. Le 9 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire un évènement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une alarme associée au flux élevé de neutron élaboré par les chaînes de niveau source du réacteur 3. Cette indisponibilité relève d’un non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS). Les chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique. Le 3 juillet 2020, l’exploitant procédait au redémarrage du réacteur après un arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Le réacteur était dans l’état « arrêt normal sur les générateurs de vapeur », état dans lequel les spécifications techniques d’exploitation imposent que les alarmes associées à un flux élevé de neutrons élaboré par les CNS soient disponibles. Le 3 juillet 2020, à 6h39, l’alarme associée à un flux élevé de neutron issue de l’une des deux CNS est apparue à la suite de pics de flux. Cette alarme est restée présente. La filière indépendante de sûreté de l’exploitant a considéré que cette présence fixe signifiait que l’alarme n’était plus disponible. L’alarme n’a toutefois été considérée comme indisponible qu’à 12h15, soit cinq heures et trente minutes après son apparition fixe, à la suite d’un désaccord entre l’exploitant et la filière indépendante de sûreté. Pendant cette durée, la prescription particulière imposant la disponibilité des alarmes associées à un flux élevé de neutrons n’a pas été respectée. En raison de l’absence d’augmentation du flux de neutrons durant cette période et en raison de la disponibilité de l’alarme associée à la seconde CNS, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. | [('Non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 9 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire un évènement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une alarme associée au flux élevé de neutron élaboré par les chaînes de niveau source du réacteur 3.', 1), ('Cette indisponibilité relève d’un non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nL’exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance.', 0), ('Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS).', 0), ('\nLes chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique.', 0), ('Le 3 juillet 2020 Litre’exploitant procédait au redémarrage du réacteur après un arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible.', 1), ('Le réacteur était dans l’état « arrêt normal sur les générateurs de vapeur », état dans lequel les spécifications techniques d’exploitation imposent que les alarmes associées à un flux élevé de neutrons élaboré par les CNS soient disponibles.', 0), ('\nLe 3 juillet 2020, à 6h39 Litre’alarme associée à un flux élevé de neutron issue de l’une des deux CNS est apparue à la suite de pics de flux.', 1), ('Cette alarme est restée présente.', 1), ('La filière indépendante de sûreté de l’exploitant a considéré que cette présence fixe signifiait que l’alarme n’était plus disponible.\nL’alarme n’a toutefois été considérée comme indisponible qu’à 12h15, soit cinq heures et trente minutes après son apparition fixe, à la suite d’un désaccord entre l’exploitant et la filière indépendante de sûreté.', 1), ('Pendant cette durée, la prescription particulière imposant la disponibilité des alarmes associées à un flux élevé de neutrons n’a pas été respectée.', 0), ('\nEn raison de l’absence d’augmentation du flux de neutrons durant cette période et en raison de la disponibilité de l’alarme associée à la seconde CNS, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 0), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 0)] | Non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation. Le 9 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sureté nucléaire un évènement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une alarme associée au flux élevé de neutron élaboré par les chaînes de niveau source du réacteur 3. Cette indisponibilité relève d’un non-respect d’une prescription particulière des règles générales d’exploitation. Le 3 juillet 2020 Litre’exploitant procédait au redémarrage du réacteur après un arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Le 3 juillet 2020, à 6h39 Litre’alarme associée à un flux élevé de neutron issue de l’une des deux CNS est apparue à la suite de pics de flux. Cette alarme est restée présente. La filière indépendante de sûreté de l’exploitant a considéré que cette présence fixe signifiait que l’alarme n’était plus disponible. L’alarme n’a toutefois été considérée comme indisponible qu’à 12h15, soit cinq heures et trente minutes après son apparition fixe, à la suite d’un désaccord entre l’exploitant et la filière indépendante de sûreté. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse déclaré un évènement significatif relatif to la détection tardive of l’indisponibilité d’une alarme associée au flux élevé of neutron. | [12 empty] | eur 3.; 39, l; 2020, l | 39 Litre; eur 3.; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-systeme-de-ventilation-du-reacteur-3-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Indisponibilité d’un système de ventilation du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 2 juillet 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère (DVNc) des locaux techniques situés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) commun aux réacteurs 2 et 3. Ce système de ventilation assure, entre autres, le maintien de la température ambiante du local où sont situées les pompes du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire (système RCV) du réacteur 3. Ce système est équipé de deux clapets coupe-feu permettant l’isolement du local en cas d’incendie. Jusqu’à présent, la fermeture de ces clapets générait une alarme en local. A la suite d’une modification de la détection incendie, la fermeture de ces clapets doit désormais faire apparaître une alarme incendie dans les salles de commande des réacteurs 2 et 3. Au moment de l’événement, la modification était partiellement réalisée et seule l’alarme en salle de commande du réacteur 2 était opérationnelle. Ainsi, le 29 juin 2020, deux alarmes en salle de commande du réacteur 2 apparaissent et informent de la fermeture d’un ou plusieurs clapets coupe-feu situés en zone contrôlée et hors zone contrôlée. Un peu moins d’une heure après l’apparition de ces alarmes, l’opérateur en salle de commande émet un doute sur l’état des clapets coupe-feu, et sollicite un agent de terrain pour une vérification sur place. Ce dernier confirme que l’un des deux clapets est fermé. Cette position rend indisponible le système DVNc. Après investigations, le clapet coupe-feu est remis en position ouverte. L’indisponibilité a duré près de deux heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de ventilation requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événementt a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Indisponibilité d’un système de ventilation du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nLe 2 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère (DVNc) des locaux techniques situés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) commun aux réacteurs 2 et 3.', 1), ('\nCe système de ventilation assure, entre autres, le maintien de la température ambiante du local où sont situées les pompes du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire (système RCV) du réacteur 3.', 0), ('\nCe système est équipé de deux clapets coupe-feu permettant l’isolement du local en cas d’incendie.', 0), ('Jusqu’à présent, la fermeture de ces clapets générait une alarme en local.', 0), ('A la suite d’une modification de la détection incendie, la fermeture de ces clapets doit désormais faire apparaître une alarme incendie dans les salles de commande des réacteurs 2 et 3.', 0), ('Au moment de l’événement, la modification était partiellement réalisée et seule l’alarme en salle de commande du réacteur 2 était opérationnelle.', 0), ('\nAinsi, le 29 juin 2020, deux alarmes en salle de commande du réacteur 2 apparaissent et informent de la fermeture d’un ou plusieurs clapets coupe-feu situés en zone contrôlée et hors zone contrôlée.', 1), ('\nUn peu moins d’une heure après l’apparition de ces alarmes, l’opérateur en salle de commande émet un doute sur l’état des clapets coupe-feu, et sollicite un agent de terrain pour une vérification sur place.', 1), ('Ce dernier confirme que l’un des deux clapets est fermé.', 1), ('\nCette position rend indisponible le système DVNc.', 0), ('Après investigations, le clapet coupe-feu est remis en position ouverte.', 0), ('L’indisponibilité a duré près de deux heures.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de ventilation requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événementt a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Le 2 juillet 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère (DVNc) des locaux techniques situés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) commun aux réacteurs 2 et 3. Ainsi, le 29 juin 2020, deux alarmes en salle de commande du réacteur 2 apparaissent et informent de la fermeture d’un ou plusieurs clapets coupe-feu situés en zone contrôlée et hors zone contrôlée. Un peu moins d’une heure après l’apparition de ces alarmes, l’opérateur en salle de commande émet un doute sur l’état des clapets coupe-feu, et sollicite un agent de terrain pour une vérification sur place. Ce dernier confirme que l’un des deux clapets est fermé. L’indisponibilité a duré près de deux heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Bugey a déclaré un événement significatif. Deux alarmes en salle de commande du réacteur 2 apparaissent et informent de la fermeture d’un ou plusieurs clapets coupe-feu. | [12 empty] | eurs 2; eur 2; eur 3.; eur 3; 2020, l | eurs 2; eur 2; eur 3.; eur 3; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Usine-Melox-contamination-interne-d-un-travailleur | Usine Melox : contamination interne d’un travailleur dans un atelier de fabrication de pastilles combustibles. Le 24 juin 2020, Orano Cycle a déclaré à l’ASN un événement significatif de radioprotection, survenu le 11 février 2020 dans l’installation nucléaire de base (INB) 151, dénommée Melox, située à Marcoule (Gard). L’événement est survenu dans l’atelier de pastillage, destiné au compactage de mélanges de poudres d’oxydes de plutonium et d’uranium en pastilles cylindriques. Ces opérations sont réalisées dans des « boîtes à gants » [1], qui assurent une protection contre le risque de dissémination des matières radioactives. Lors du nettoyage d’une « boîte à gants » contenant une presse de compactage, le percement d’un gant a provoqué une contamination atmosphérique du local de travail. Cette contamination a été détectée par les balises de surveillance de la salle et le local a été évacué, dans le respect des procédures en vigueur. Parmi les trois personnes présentes dans ce local, une personne a été contaminée. Elle a été prise en charge par le service médical du CEA Marcoule. Orano Cycle a informé l’ASN de cet événement le 12 février dernier, en indiquant que des analyses radiotoxicologiques avaient été lancées pour estimer la dose engagée pour cette personne, c’est-à-dire la dose que pourrait recevoir cette personne sur une durée maximale de 50 ans en fonction du niveau de la contamination initiale et de son élimination. Ces analyses, qui ont duré plusieurs mois, montrent que la dose engagée pourrait dépasser la limite de dose annuelle, fixée à 20 mSv. En conséquence, le 24 juin 2020, Orano Cycle a déclaré cet événement comme un « événement significatif », conformément aux exigences de l’ASN. Le service médical du CEA Marcoule et Orano Cycle poursuivent les investigations visant à préciser la valeur de la dose engagée. En effet, l’estimation de la dose engagée pour ce sujet est nettement supérieure à ce qui était attendu au regard du niveau de contamination atmosphérique mesuré par les balises au niveau du poste de travail lors de cet événement. S’agissant d’un événement susceptible d’avoir occasionné l’exposition, en une fois, d’un travailleur à une dose supérieure à la limite réglementaire annuelle, l’ASN le classe provisoirement au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. Orano Cycle a procédé au nettoyage du local et à l’expertise des équipements utilisés. L’ASN sera particulièrement attentive aux enseignements tirés de cet événement, notamment aux travaux, déjà largement engagés par l’exploitant, pour améliorer la résistance mécanique des gants et à la configuration des postes de travail. L’ASN examinera également les résultats des investigations concernant la relation entre le niveau de contamination mesuré au niveau des balises et l’estimation de la dose engagée. ________________________________. [1] Les « boîtes à gants » utilisées dans les laboratoires et usines nucléaires sont des enceintes de protection transparentes équipées de gants au travers desquels il est possible d’intervenir sur ce qui est à l’intérieur de cette enceinte sans entrer en contact direct avec la contamination susceptible de s’y trouver. | [('Usine Melox : contamination interne d’un travailleur dans un atelier de fabrication de pastilles combustibles.', 0), ('\nLe 24 juin 2020, Orano Cycle a déclaré à l’ASN un événement significatif de radioprotection, survenu le 11 février 2020 dans l’installation nucléaire de base (INB) 151, dénommée Melox, située à Marcoule (Gard).\nL’événement est survenu dans l’atelier de pastillage, destiné au compactage de mélanges de poudres d’oxydes de plutonium et d’uranium en pastilles cylindriques.', 1), ('Ces opérations sont réalisées dans des « boîtes à gants » [1], qui assurent une protection contre le risque de dissémination des matières radioactives', 0), ('.', 0), ('Lors du nettoyage d’une « boîte à gants » contenant une presse de compactage, le percement d’un gant a provoqué une contamination atmosphérique du local de travail.', 0), ('Cette contamination a été détectée par les balises de surveillance de la salle et le local a été évacué, dans le respect des procédures en vigueur.', 0), ('\nParmi les trois personnes présentes dans ce local, une personne a été contaminée.', 0), ('Elle a été prise en charge par le service médical du CEA Marcoule.', 1), ('\nOrano Cycle a informé l’ASN de cet événement le 12 février dernier, en indiquant que des analyses radiotoxicologiques avaient été lancées pour estimer la dose engagée pour cette personne, c’est-à-dire la dose que pourrait recevoir cette personne sur une durée maximale de 50 ans en fonction du niveau de la contamination initiale et de son élimination.\nCes analyses, qui ont duré plusieurs mois, montrent que la dose engagée pourrait dépasser la limite de dose annuelle, fixée à 20 mSv.', 1), ('En conséquence, le 24 juin 2020, Orano Cycle a déclaré cet événement comme un « événement significatif », conformément aux exigences de l’ASN.', 0), ('Le service médical du CEA Marcoule et Orano Cycle poursuivent les investigations visant à préciser la valeur de la dose engagée.', 0), ('En effet, l’estimation de la dose engagée pour ce sujet est nettement supérieure à ce qui était attendu au regard du niveau de contamination atmosphérique mesuré par les balises au niveau du poste de travail lors de cet événement.', 0), ('\nS’agissant d’un événement susceptible d’avoir occasionné l’exposition, en une fois, d’un travailleur à une dose supérieure à la limite réglementaire annuelle, l’ASN le classe provisoirement au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement.', 1), ('Orano Cycle a procédé au nettoyage du local et à l’expertise des équipements utilisés.', 0), ('L’ASN sera particulièrement attentive aux enseignements tirés de cet événement, notamment aux travaux, déjà largement engagés par l’exploitant, pour améliorer la résistance mécanique des gants et à la configuration des postes de travail.', 0), ('L’ASN examinera également les résultats des investigations concernant la relation entre le niveau de contamination mesuré au niveau des balises et l’estimation de la dose engagée.', 0), ('\n________________________________. \n', 0), ('[1] Les « boîtes à gants » utilisées dans les laboratoires et usines nucléaires sont des enceintes de protection transparentes équipées de gants au travers desquels il est possible d’intervenir sur ce qui est à l’intérieur de cette enceinte sans entrer en contact direct avec la contamination susceptible de s’y trouver.', 0)] | Le 24 juin 2020, Orano Cycle a déclaré à l’ASN un événement significatif de radioprotection, survenu le 11 février 2020 dans l’installation nucléaire de base (INB) 151, dénommée Melox, située à Marcoule (Gard). L’événement est survenu dans l’atelier de pastillage, destiné au compactage de mélanges de poudres d’oxydes de plutonium et d’uranium en pastilles cylindriques. Elle a été prise en charge par le service médical du CEA Marcoule. Orano Cycle a informé l’ASN de cet événement le 12 février dernier, en indiquant que des analyses radiotoxicologiques avaient été lancées pour estimer la dose engagée pour cette personne, c’est-à-dire la dose que pourrait recevoir cette personne sur une durée maximale de 50 ans en fonction du niveau de la contamination initiale et de son élimination. Ces analyses, qui ont duré plusieurs mois, montrent que la dose engagée pourrait dépasser la limite de dose annuelle, fixée à 20 mSv. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. | L’événement est survenu dans l’atelier de pastillage, destiné au compactage de mélanges de poudres d’oxydes de plutonium and d‘uranium. Elle a été prise en charge par le service médical du CEA Marcoule. Cet événements n’a pas eu de conséquence sur les installations.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-position-d-une-vanne-du-circuit-de-traitement-et-de-refroidissement-de-l-eau | Défaut de position d’une vanne du circuit de traitement et de refroidissement de l’eau de la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2. Le 29 juin 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de position d’une vanne du circuit de traitement et de refroidissement de l’eau de la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Ainsi, lorsque le réacteur est dans l’état « réacteur complétement déchargé » (RCD), une prescription particulière impose, lors des manutentions de combustible dans le bâtiment combustible, la mise en œuvre de dispositions spécifiques visant à prévenir la vidange du compartiment de transfert de la piscine d’entreposage du combustible. Depuis le 4 juin 2020, le réacteur 2 était dans l’état RCD, avec le combustible dans la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible. La vanne d’isolement du tube de transfert a alors été commandée en fermeture dans le cadre d’une opération de maintenance. Le 17 juin, lors de la préparation d’une opération de manutention de combustible, un agent de terrain a détecté que cette vanne d’isolement n’était pas complétement fermée. En effet, l’indicateur de fermeture n’était pas exactement sur la position « fermée » et neufs tours supplémentaires du système manuel de manœuvre de la vanne ont été nécessaires pour arriver en butée de fermeture. Il n’y a toutefois pas eu de baisse du niveau de la piscine du bâtiment combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison de ses conséquences pour la sûreté et d’une lacune dans la culture de sûreté, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF a repris en manuel la fermeture de la vanne afin de la positionner sur sa position fermée. Une consigne temporaire a été rédigée afin de vérifier systématiquement en local que l’index de position de la vanne est bien sur le repère fermé et de procéder à sa fermeture en manuel si nécessaire. | [('Défaut de position d’une vanne du circuit de traitement et de refroidissement de l’eau de la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2.', 0), ('\nLe 29 juin 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de position d’une vanne du circuit de traitement et de refroidissement de l’eau de la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2.\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Ainsi, lorsque le réacteur est dans l’état « réacteur complétement déchargé » (RCD), une prescription particulière impose, lors des manutentions de combustible dans le bâtiment combustible, la mise en œuvre de dispositions spécifiques visant à prévenir la vidange du compartiment de transfert de la piscine d’entreposage du combustible.', 0), ('Depuis le 4 juin 2020, le réacteur 2 était dans l’état RCD, avec le combustible dans la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible.', 1), ('La vanne d’isolement du tube de transfert a alors été commandée en fermeture dans le cadre d’une opération de maintenance', 1), ('.', 1), ('\nLe 17 juin, lors de la préparation d’une opération de manutention de combustible, un agent de terrain a détecté que cette vanne d’isolement n’était pas complétement fermée.', 0), ('En effet, l’indicateur de fermeture n’était pas exactement sur la position « fermée » et neufs tours supplémentaires du système manuel de manœuvre de la vanne ont été nécessaires pour arriver en butée de fermeture.', 0), ('Il n’y a toutefois pas eu de baisse du niveau de la piscine du bâtiment combustible.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Néanmoins, en raison de ses conséquences pour la sûreté et d’une lacune dans la culture de sûreté, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nEDF a repris en manuel la fermeture de la vanne afin de la positionner sur sa position fermée.', 0), ('Une consigne temporaire a été rédigée afin de vérifier systématiquement en local que l’index de position de la vanne est bien sur le repère fermé et de procéder à sa fermeture en manuel si nécessaire.', 1)] | Le 29 juin 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de position d’une vanne du circuit de traitement et de refroidissement de l’eau de la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Depuis le 4 juin 2020, le réacteur 2 était dans l’état RCD, avec le combustible dans la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible. La vanne d’isolement du tube de transfert a alors été commandée en fermeture dans le cadre d’une opération de maintenance . Il n’y a toutefois pas eu de baisse du niveau de la piscine du bâtiment combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Une consigne temporaire a été rédigée afin de vérifier systématiquement en local que l’index de position de la vanne est bien sur le repère fermé et de procéder à sa fermeture en manuel si nécessaire. | Le 29 juin 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif. La vanne d’isolement du tube de transfert a alors été commandée en fermeture. Il n’y a toutefois pas eu de baisse du niveau of la piscine du bâtiment combustible. | [12 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite5 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 24 juin 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité [1] . L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Afin de prévenir le risque de criticité [1] dans cet atelier, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. Le 19 juin 2020, lors d’une opération de nettoyage d’un équipement au sein de l’atelier pastillage, le conditionnement prévu à cet effet, un « bouteillon » a été rempli au-delà de la limite de masse figurant dans les règles générales d’exploitation de cet atelier. Cette situation résulte du mauvais repositionnement d’une vanne après sa réparation. L’opérateur a immédiatement arrêté les opérations de nettoyage et a alerté l’ingénieur de sûreté d’exploitation. La matière a ensuite été reconditionnée de manière à respecter les limites de criticité de l’installation. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). _________________________ | [('Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité.', 0), ('\nLa société Framatome a déclaré le 24 juin 2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de de criticité [1] .', 0), ('\nL’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98,', 1), ("dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression", 0), ('.', 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.", 1), ('\nL’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs.', 1), ('Afin de prévenir le risque de criticité [1] dans cet atelier, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0), ('Le 19 juin 2020, lors d’une opération de nettoyage d’un équipement au sein de l’atelier pastillage, le conditionnement prévu à cet effet, un « bouteillon » a été rempli au-delà de la limite de masse figurant dans les règles générales d’exploitation de cet atelier.', 0), ('Cette situation résulte du mauvais repositionnement d’une vanne après sa réparation.', 0), ('L’opérateur a immédiatement arrêté les opérations de nettoyage et a alerté l’ingénieur de sûreté d’exploitation', 0), ('.', 1), ('\nLa matière a ensuite été reconditionnée de manière à respecter les limites de criticité de l’installation.', 1), ('Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1), ('_________________________', 1)] | L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, . La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. . La matière a ensuite été reconditionnée de manière à respecter les limites de criticité de l’installation. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). _________________________ | L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme) La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-d-un-capteur-de-niveau-d-eau-dans-le-circuit-primaire-du-reacteur | Indisponibilité prolongée d’un capteur de niveau d’eau dans le circuit primaire du réacteur. EDF a déclaré à l’ASN, le 3 juin 2020, un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau du circuit primaire du réacteur 3, pendant une durée supérieure à celle autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE) du réacteur. Après investigation, cette déclaration a été complétée le 18 juin 2020. Le niveau d’eau dans le circuit primaire du réacteur est mesuré par plusieurs capteurs redondants et indépendants. Ces capteurs permettent de détecter une baisse éventuelle du niveau d’eau et de garantir l’immersion et le refroidissement du combustible nucléaire. Le 31 mai 2020, alors que le réacteur est à la fin de son arrêt pour maintenance et rechargement partiel en combustible, le combustible étant présent en cuve et le couvercle de la cuve reposé, l’exploitant procède au remplissage du circuit primaire. Au cours d’une phase de réglage de deux des capteurs de mesure du niveau d’eau, prévue par les procédures de remplissage du circuit, il est mis en évidence des mesures significativement décalées entre les deux capteurs. Les investigations ont montré que l’un des deux capteurs ne donnait pas une mesure correcte du niveau d’eau, en raison d’une mauvaise configuration de certaines portions du circuit. Cette anomalie a été corrigée le 1er juin 2020, environ 28 heures et 30 minutes après sa détection alors que les STE prévoient, dans un tel cas, une remise en conformité du capteur sous 24 heures. De plus, le 3 juin 2020, un essai périodique est réalisé sur ce même capteur, dans le cadre du redémarrage du réacteur. Celui-ci met en évidence que le capteur était en fait affecté d’une deuxième cause d’indisponibilité, occasionnée le 15 avril 2020, lors de la réalisation d’un contrôle d’étalonnage durant l’arrêt du réacteur. Le bon fonctionnement du capteur a finalement été rétabli environ 4 heures plus tard, le 3 juin 2020. La vérification des différentes phases du redémarrage du réacteur a montré que le capteur affecté était requis par les STE depuis le 27 mai 2020 ; il a donc été indisponible entre le 27 mai 2020 et le 3 juin 2020. Or, comme mentionné ci-avant, en cas d’indisponibilité ou d’avarie affectant le capteur concerné, les STE prévoient une remise en service du capteur sous 24 heures. Aucune anomalie susceptible d’affecter le niveau d’eau du circuit primaire ne s’étant produite pendant cette période d’indisponibilité, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur l’installation, les salariés ou sur l’environnement. Toutefois, en raison d’une durée d’indisponibilité d’un capteur de niveau d’eau du circuit primaire significativement supérieure à la durée préconisée par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité prolongée d’un capteur de niveau d’eau dans le circuit primaire du réacteur.', 1), ('\nEDF a déclaré à l’ASN, le 3 juin 2020, un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau du circuit primaire du réacteur 3, pendant une durée supérieure à celle autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE) du réacteur.', 0), ('Après investigation, cette déclaration a été complétée le 18 juin 2020.', 1), ('\nLe niveau d’eau dans le circuit primaire du réacteur est mesuré par plusieurs capteurs redondants et indépendants. Ces capteurs permettent de détecter une baisse éventuelle du niveau d’eau et de garantir l’immersion et le refroidissement du combustible nucléaire.\nLe 31 mai 2020, alors que le réacteur est à la fin de son arrêt pour maintenance et rechargement partiel en combustible, le combustible étant présent en cuve et le couvercle de la cuve reposé, l’exploitant procède au remplissage du circuit primaire.', 0), ('Au cours d’une phase de réglage de deux des capteurs de mesure du niveau d’eau, prévue par les procédures de remplissage du circuit, il est mis en évidence des mesures significativement décalées entre les deux capteurs.', 0), ('Les investigations ont montré que l’un des deux capteurs ne donnait pas une mesure correcte du niveau d’eau, en raison d’une mauvaise configuration de certaines portions du circuit.', 0), ('Cette anomalie a été corrigée le 1er juin 2020, environ 28 heures et 30 minutes après sa détection alors que les STE prévoient, dans un tel cas, une remise en conformité du capteur sous 24 heures.', 1), ('\nDe plus, le 3 juin 2020, un essai périodique est réalisé sur ce même capteur, dans le cadre du redémarrage du réacteur.', 1), ('Celui-ci met en évidence que le capteur était en fait affecté d’une deuxième cause d’indisponibilité, occasionnée le 15 avril 2020, lors de la réalisation d’un contrôle d’étalonnage durant l’arrêt du réacteur.', 0), ('Le bon fonctionnement du capteur a finalement été rétabli environ 4 heures plus tard, le 3 juin 2020.', 1), ('\nLa vérification des différentes phases du redémarrage du réacteur a montré que le capteur affecté était requis par les STE depuis le 27 mai 2020 ; il a donc été indisponible entre le 27 mai 2020 et le 3 juin 2020.', 0), ('Or, comme mentionné ci-avant, en cas d’indisponibilité ou d’avarie affectant le capteur concerné, les STE prévoient une remise en service du capteur sous 24 heures.', 1), ('\nAucune anomalie susceptible d’affecter le niveau d’eau du circuit primaire ne s’étant produite pendant cette période d’indisponibilité, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur l’installation, les salariés ou sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison d’une durée d’indisponibilité d’un capteur de niveau d’eau du circuit primaire significativement supérieure à la durée préconisée par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Indisponibilité prolongée d’un capteur de niveau d’eau dans le circuit primaire du réacteur. Après investigation, cette déclaration a été complétée le 18 juin 2020. Cette anomalie a été corrigée le 1er juin 2020, environ 28 heures et 30 minutes après sa détection alors que les STE prévoient, dans un tel cas, une remise en conformité du capteur sous 24 heures. De plus, le 3 juin 2020, un essai périodique est réalisé sur ce même capteur, dans le cadre du redémarrage du réacteur. Le bon fonctionnement du capteur a finalement été rétabli environ 4 heures plus tard, le 3 juin 2020. Or, comme mentionné ci-avant, en cas d’indisponibilité ou d’avarie affectant le capteur concerné, les STE prévoient une remise en service du capteur sous 24 heures. Aucune anomalie susceptible d’affecter le niveau d’eau du circuit primaire ne s’étant produite pendant cette période d’indisponibilité, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur l’installation, les salariés ou sur l’environnement. | Indisponibilité prolongée d’un capteur de niveau d'eau dans le circuit primaire du réacteur. Cette anomalie a été corrigée le 1er juin 2020, environ 28 heures et 30 minutes après sa détection. Le bon fonctionnement du capteur a finalement rétabli environ 4 heures plus tard. | [12 empty] | eur 3, | eur 3, |  | 30 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 24 juin 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) est utilisé en cas de défaillance de leur alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B), en particulier deux motopompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur. Le 12 juin 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester la fermeture d’une vanne d’admission en vapeur de la turbopompe du circuit ASG en cas de survitesse de cette dernière. Lors de l’essai, la vanne ne s’est pas fermée, ce qui a conduit à considérer indisponible la turbopompe. Les investigations réalisées ont mis en évidence l’absence d’une pièce mécanique de maintien ayant conduit au décalage d’un axe contribuant à la manœuvre de la vanne. L’absence de cette pièce mécanique de maintien n’avait pas été détectée lors d’un précédent diagnostic sur la vanne, réalisé le 21 avril 2020 en l’absence de sa fermeture à la première tentative lors d’un essai périodique dans le cadre du redémarrage du réacteur 2, à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. A posteriori, la turbopompe du circuit ASG a été considérée indisponible depuis le 21 avril 2020. La vanne a été remise en conformité puis requalifiée le 13 juin 2020, date depuis laquelle la turbopompe du circuit ASG est à nouveau considérée comme étant disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit l’alimentation de secours des générateurs de vapeur requise par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 24 juin 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLe circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) est utilisé en cas de défaillance de leur alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur.', 0), ('Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur.', 0), ('Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B), en particulier deux motopompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur.\n', 0), ('Le 12 juin 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester la fermeture d’une vanne d’admission en vapeur de la turbopompe du circuit ASG en cas de survitesse de cette dernière.', 1), ('Lors de l’essai, la vanne ne s’est pas fermée, ce qui a conduit à considérer indisponible la turbopompe.', 1), ('Les investigations réalisées ont mis en évidence l’absence d’une pièce mécanique de maintien ayant conduit au décalage d’un axe contribuant à la manœuvre de la vanne.\n', 1), ('L’absence de cette pièce mécanique de maintien n’avait pas été détectée lors d’un précédent diagnostic sur la vanne, réalisé le 21 avril 2020 en l’absence de sa fermeture à la première tentative lors d’un essai périodique dans le cadre du redémarrage du réacteur 2, à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible.', 1), ('A posteriori, la turbopompe du circuit ASG a été considérée indisponible depuis le 21 avril 2020.', 1), ('\nLa vanne a été remise en conformité puis requalifiée le 13 juin 2020, date depuis laquelle la turbopompe du circuit ASG est à nouveau considérée comme étant disponible.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe du circuit l’alimentation de secours des générateurs de vapeur requise par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 12 juin 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester la fermeture d’une vanne d’admission en vapeur de la turbopompe du circuit ASG en cas de survitesse de cette dernière. Lors de l’essai, la vanne ne s’est pas fermée, ce qui a conduit à considérer indisponible la turbopompe. Les investigations réalisées ont mis en évidence l’absence d’une pièce mécanique de maintien ayant conduit au décalage d’un axe contribuant à la manœuvre de la vanne. L’absence de cette pièce mécanique de maintien n’avait pas été détectée lors d’un précédent diagnostic sur la vanne, réalisé le 21 avril 2020 en l’absence de sa fermeture à la première tentative lors d’un essai périodique dans le cadre du redémarrage du réacteur 2, à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. A posteriori, la turbopompe du circuit ASG a été considérée indisponible depuis le 21 avril 2020. La vanne a été remise en conformité puis requalifiée le 13 juin 2020, date depuis laquelle la turbopompe du circuit ASG est à nouveau considérée comme étant disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Le 12 juin 2020, un essai périodique est réalisé afin de tester la fermeture d’une vanne d‘admission en vapeur de la turbopompe du circuit ASG. Lors of l’essai, la vanne ne s’est pas fermée, ce qui a conduit à considérer indisponible the turboompe. | [12 empty] | eur 2,; eur 2 | eur 2,; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-GV-du-reacteur-2 | Indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 12 juin 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B). Il comporte deux pompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur. Le 4 juin 2020, dans le cadre de son redémarrage après arrêt pour rechargement, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Blayais est passé dans une phase dans laquelle les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité de la turbopompe ASG. Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe, pour permettre son démarrage automatique en cas de besoin, et ce malgré la présence d’une alarme signalant ce dysfonctionnement. Dans ce cas, la turbopompe est considérée indisponible selon les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Cet écart n’a été détecté que le 7 juin 2020, lors de l’entrée dans la phase suivante de redémarrage du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la découverte de l’erreur, la vanne a été ouverte, ce qui a immédiatement permis de retrouver la disponibilité de la turbopompe concernée. | [('Indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2.', 0), ('\nLe 12 juin 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.', 1), ('Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur.', 0), ('Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur.', 0), ('Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B).', 0), ('Il comporte deux pompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur.', 0), ('\nLe 4 juin 2020, dans le cadre de son redémarrage après arrêt pour rechargement, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Blayais est passé dans une phase dans laquelle les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité de la turbopompe ASG.', 1), ('Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe, pour permettre son démarrage automatique en cas de besoin, et ce malgré la présence d’une alarme signalant ce dysfonctionnement.', 1), ('Dans ce cas, la turbopompe est considérée indisponible selon les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nCet écart n’a été détecté que le 7 juin 2020, lors de l’entrée dans la phase suivante de redémarrage du réacteur.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 0), ('En raison de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Dès la découverte de l’erreur, la vanne a été ouverte, ce qui a immédiatement permis de retrouver la disponibilité de la turbopompe concernée.', 0)] | Le 12 juin 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 4 juin 2020, dans le cadre de son redémarrage après arrêt pour rechargement, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Blayais est passé dans une phase dans laquelle les spécifications techniques d’exploitation requièrent la disponibilité de la turbopompe ASG. Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe, pour permettre son démarrage automatique en cas de besoin, et ce malgré la présence d’une alarme signalant ce dysfonctionnement. Cet écart n’a été détecté que le 7 juin 2020, lors de l’entrée dans la phase suivante de redémarrage du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement. Le 4 juin 2020, le réacteur 2 de the centrale est passé dans une phase. Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2020, l | eur 2.; eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-fuite-du-circuit-primaire-survenue-a-la-suite-d-une-operation-de-maintenance | Détection tardive d’une fuite du circuit primaire survenue à la suite d’une opération de maintenance sur le réacteur 1. Le 10 juin 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une fuite du circuit primaire supérieure au débit autorisé qui s’est produite dans un local au niveau du circuit d’échantillonnage du réacteur 1. Le système d’échantillonnage (REN) permet de prélever des échantillons de fluides provenant de différents circuits, notamment du circuit primaire principal, et de les acheminer vers l’extérieur de l’enceinte afin de déterminer leurs caractéristiques radiologiques et chimiques. Le 5 juin 2020, le réacteur 1 était en exploitation. A l’issue d’une opération de maintenance sur un capteur du circuit REN de contrôle des paramètres radiochimiques de l’eau du circuit primaire, l’exploitant a procédé à la déconsignation de la ligne d’échantillonnage. Lors de cette déconsignation, deux robinets doivent être fermés afin de garantir l’étanchéité de la ligne d’échantillonnage. Les robinets, qui présentaient un point dur à la fermeture, sont restés partiellement ouverts. Dès lors, la remise en service de la ligne d’échantillonnage a débuté sans que les robinets soient correctement fermés, conduisant à un rejet de vapeur du circuit primaire dans un local confiné. En fin de matinée, l’équipe de conduite a détecté la fuite de vapeur dans le local. Elle a considéré en première analyse que cette fuite provenait d’un circuit de distribution de vapeur auxiliaire qui avait été remis en service dans la matinée. En milieu d’après-midi, l’exploitant a constaté la contamination du local. Un agent d’exploitation, envoyé pour contrôler la position des robinets de la ligne d’échantillonnage, a refermé ces derniers. La fermeture des robinets de la ligne d’échantillonnage a permis de stopper la fuite de vapeur du circuit primaire, qui aura duré six heures environ. Les calculs réalisés a posteriori par l’exploitant montrent que le débit de cette fuite a été supérieur au seuil de 230 litres par heure défini dans les spécifications techniques d’exploitation. Aucun dépassement des seuils réglementaires de radioactivité rejetée à l’extérieur n’a été détecté. Plusieurs intervenants ont été exposés aux vapeurs faiblement contaminées présentes dans le local. Après examen de leur état de santé, le service médical de la centrale n’a relevé aucune trace de contamination interne. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Détection tardive d’une fuite du circuit primaire survenue à la suite d’une opération de maintenance sur le réacteur 1', 0), ('.', 1), ('\nLe 10 juin 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une fuite du circuit primaire supérieure au débit autorisé qui s’est produite dans un local au niveau du circuit d’échantillonnage du réacteur 1.\n', 1), ('Le système d’échantillonnage (REN) permet de prélever des échantillons de fluides provenant de différents circuits, notamment du circuit primaire principal, et de les acheminer vers l’extérieur de l’enceinte afin de déterminer leurs caractéristiques radiologiques et chimiques.', 0), ('Le 5 juin 2020, le réacteur 1 était en exploitation.', 1), ('A l’issue d’une opération de maintenance sur un capteur du circuit REN de contrôle des paramètres radiochimiques de l’eau du circuit primaire, l’exploitant a procédé', 0), ('à la déconsignation de la ligne d’échantillonnage.', 0), ('Lors de cette déconsignation, deux robinets doivent être fermés afin de garantir l’étanchéité de la ligne d’échantillonnage.', 0), ('Les robinets, qui présentaient un point dur à la fermeture, sont restés partiellement ouverts.', 1), ('Dès lors, la remise en service de la ligne d’échantillonnage a débuté sans que les robinets soient correctement fermés, conduisant à un rejet de vapeur du circuit primaire dans un local confiné.', 0), ('En fin de matinée, l’équipe de conduite a détecté la fuite de vapeur dans le local.', 0), ('Elle a considéré en première analyse que cette fuite provenait d’un circuit de distribution de vapeur auxiliaire qui avait été remis en service dans la matinée.', 0), ('En milieu d’après-midi, l’exploitant a constaté la contamination du local.', 1), ('Un agent d’exploitation, envoyé pour contrôler la position des robinets de la ligne d’échantillonnage, a refermé ces derniers.', 0), ('\nLa fermeture des robinets de la ligne d’échantillonnage a permis de stopper la fuite de vapeur du circuit primaire, qui aura duré six heures environ.', 0), ('Les calculs réalisés a posteriori par l’exploitant montrent que le débit de cette fuite a été supérieur au seuil de 230 litres par heure défini dans les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('Aucun dépassement des seuils réglementaires de radioactivité rejetée à l’extérieur n’a été détecté.', 0), ('Plusieurs intervenants ont été exposés aux vapeurs faiblement contaminées présentes dans le local.', 0), ('Après examen de leur état de santé, le service médical de la centrale n’a relevé aucune trace de contamination interne.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement.', 0), ('En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | . Le 10 juin 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une fuite du circuit primaire supérieure au débit autorisé qui s’est produite dans un local au niveau du circuit d’échantillonnage du réacteur 1. Le 5 juin 2020, le réacteur 1 était en exploitation. Les robinets, qui présentaient un point dur à la fermeture, sont restés partiellement ouverts. En milieu d’après-midi, l’exploitant a constaté la contamination du local. Les calculs réalisés a posteriori par l’exploitant montrent que le débit de cette fuite a été supérieur au seuil de 230 litres par heure défini dans les spécifications techniques d’exploitation. Après examen de leur état de santé, le service médical de la centrale n’a relevé aucune trace de contamination interne. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré un événement significatif. Le 5 juin 2020, le réacteur 1 était en exploitation. Les robinets, qui présentaient un point dur à la fermeture, sont restés partiellement ouverts. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; 230 litres; 2020, l | eur 1.; eur 1; 2020 Litre; 230 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-dispositions-reglementaires | Non-respect des dispositions règlementaires en matière de protection contre le risque d’explosion d’origine externe. Le 28 mai 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au risque de perte du refroidissement à long terme des réacteurs en cas d’explosion externe. Les stations de pompage de la centrale nucléaire de Gravelines contiennent des matériels nécessaires au refroidissement des réacteurs, notamment des pompes et des tambours filtrants permettant le prélèvement et la filtration de l’eau de mer. Le 11 février 2020, EDF a informé l’ASN de la détection d’un écart affectant les moteurs des tambours filtrants de la source froide des six réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines. En cas d’explosion à proximité de la centrale nucléaire, cet écart pourrait conduire à perdre les moyens de refroidissement à long terme du combustible des six réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines. Cet écart est consécutif à une erreur de conception lors de la prise en compte des dispositions des décrets d’autorisation de création des réacteurs et de la décision n° 2015-DC-0518 de l’ASN du 20 août 2015. Du fait de l’environnement industriel autour de la centrale nucléaire de Gravelines, notamment de la présence du terminal méthanier de Dunkerque, ces textes disposent que la centrale nucléaire doit pouvoir faire face à une explosion d’origine externe de forte intensité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. En tenant compte, d’une part, de la faible probabilité d’une explosion d’origine externe de forte intensité mais, d’autre part, du fait que l’écart affecte la fonction de sûreté liée au refroidissement des six réacteurs, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En attendant la modification complète de ses installations, EDF a mis en place des mesures compensatoires matérielles et organisationnelles afin de rendre plus robustes les installations de la centrale nucléaire de Gravelines en cas de survenue d’une explosion d’origine externe. EDF a déjà modifié ses installations pour le réacteur 5, afin de traiter cet écart, et s’est engagée à le faire avant le 31 octobre 2020 pour les cinq autres réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines. L’ASN a néanmoins décidé d’encadrer le délai de résorption de cet écart par une mise en demeure. | [('Non-respect des dispositions règlementaires en matière de protection contre le risque d’explosion d’origine externe.', 0), ('\nLe 28 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au risque de perte du refroidissement à long terme des réacteurs en cas d’explosion externe.\nLes stations de pompage de la centrale nucléaire de Gravelines contiennent des matériels nécessaires au refroidissement des réacteurs, notamment des pompes et des tambours filtrants permettant le prélèvement et la filtration de l’eau de mer.', 1), ('\nLe 11 février 2020, EDF a informé l’ASN de la détection d’un écart affectant les moteurs des tambours filtrants de la source froide des six réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines.', 0), ('En cas d’explosion à proximité de la centrale nucléaire, cet écart pourrait conduire à perdre les moyens de refroidissement à long terme du combustible des six réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines.', 0), ('Cet écart est consécutif à une erreur de conception lors de la prise en compte des dispositions des décrets d’autorisation de création des réacteurs et de la décision n° 2015-DC-0518 de l’ASN du 20 août 2015.', 1), ('Du fait de l’environnement industriel autour de la centrale nucléaire de Gravelines, notamment de la présence du terminal méthanier de Dunkerque, ces textes disposent que la centrale nucléaire doit pouvoir faire face à une explosion d’origine externe de forte intensité.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 0), ('En tenant compte, d’une part, de la faible probabilité d’une explosion d’origine externe de forte intensité mais, d’autre part, du fait que l’écart affecte la fonction de sûreté liée au refroidissement des six réacteurs, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1), ('\nEn attendant la modification complète de ses installations, EDF a mis en place des mesures compensatoires matérielles et organisationnelles afin de rendre plus robustes les installations de la centrale nucléaire de Gravelines en cas de survenue d’une explosion d’origine externe.\nEDF a déjà modifié ses installations pour le réacteur 5, afin de traiter cet écart, et s’est engagée à le faire avant le 31 octobre 2020 pour les cinq autres réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines.', 0), ('L’ASN a néanmoins décidé d’encadrer le délai de résorption de cet écart par une mise en demeure.', 0)] | Le 28 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au risque de perte du refroidissement à long terme des réacteurs en cas d’explosion externe. Les stations de pompage de la centrale nucléaire de Gravelines contiennent des matériels nécessaires au refroidissement des réacteurs, notamment des pompes et des tambours filtrants permettant le prélèvement et la filtration de l’eau de mer. Cet écart est consécutif à une erreur de conception lors de la prise en compte des dispositions des décrets d’autorisation de création des réacteurs et de la décision n° 2015-DC-0518 de l’ASN du 20 août 2015. En tenant compte, d’une part, de la faible probabilité d’une explosion d’origine externe de forte intensité mais, d’autre part, du fait que l’écart affecte la fonction de sûreté liée au refroidissement des six réacteurs, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | Le 28 mai 2015 is the 30th anniversary of the creation of the Royal College of Nursing (RCN) in London. The RCN is a body that promotes health and well-being in the UK. It is also known as the National Institute for Health and Welfare (NihW) The NihW is a non-profit organisation dedicated to the promotion of health and wellbeing. NhW is based in London and has a number of branches around the world. | [12 empty] | eur 5,; 2020, l | eur 5,; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Systeme-d-isolement-automatique-de-la-vidange-piscine-d-entreposage-des-assemblages-de-combustible | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. Le 27 mai 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité partielle du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1, actuellement à l’arrêt dans le cadre de sa deuxième visite décennale. La piscine d’entreposage des assemblages de combustible reçoit l'ensemble des assemblages de combustible du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement et sert à l’entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers un centre de traitement. Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les assemblages de combustible présents. Le 17 mai, dans le cadre des activités de maintenance prévues, la manœuvre inappropriée d’une vanne a fait disjoncter son alimentation électrique, laquelle alimente également d’autres vannes situées sur l’une des deux voies du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine. L’alarme associée à l’indisponibilité du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible ayant été volontairement inhibée dans le cadre des travaux en cours, l’indisponibilité d’une voie n’a été détectée qu’au bout de huit jours, à l’occasion d’actes de maintenance sur les vannes concernées. Or, une manutention d’un assemblage de combustible a été réalisée durant cette période, ce qui n’était pas permis par les règles générales d’exploitation du réacteur. La seconde voie du dispositif d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible est toujours restée disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible. Au regard de l’indisponibilité partielle de l’équipement concerné et du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’écart, l’alimentation électrique de la voie concernée du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible a été rétablie. | [('Détection tardive de l’indisponibilité partielle du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz.', 0), ("Le 27 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité partielle du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1, actuellement à l’arrêt dans le cadre de sa deuxième visite décennale.\nLa piscine d’entreposage des assemblages de combustible reçoit l'ensemble des assemblages de combustible du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement et sert à l’entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers un centre de traitement.", 1), ('Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les assemblages de combustible présents.', 0), ('\nLe 17 mai, dans le cadre des activités de maintenance prévues, la manœuvre inappropriée d’une vanne a fait disjoncter son alimentation électrique, laquelle alimente également d’autres vannes situées sur l’une des deux voies du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine.\nL’alarme associée à l’indisponibilité du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible ayant été volontairement inhibée dans le cadre des travaux en cours, l’indisponibilité d’une voie n’a été détectée qu’au bout de huit jours, à l’occasion d’actes de maintenance sur les vannes concernées.', 1), ('Or, une manutention d’un assemblage de combustible a été réalisée durant cette période, ce qui n’était pas permis par les règles générales d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nLa seconde voie du dispositif d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible est toujours restée disponible.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité partielle de l’équipement concerné et du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nDès la détection de l’écart, l’alimentation électrique de la voie concernée du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible', 0), ('a été rétablie.', 1)] | Le 27 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité partielle du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1, actuellement à l’arrêt dans le cadre de sa deuxième visite décennale. La piscine d’entreposage des assemblages de combustible reçoit l'ensemble des assemblages de combustible du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement et sert à l’entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers un centre de traitement. Le 17 mai, dans le cadre des activités de maintenance prévues, la manœuvre inappropriée d’une vanne a fait disjoncter son alimentation électrique, laquelle alimente également d’autres vannes situées sur l’une des deux voies du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine. L’alarme associée à l’indisponibilité du système d’isolement automatique de la vidange de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible ayant été volontairement inhibée dans le cadre des travaux en cours, l’indisponibilité d’une voie n’a été détectée qu’au bout de huit jours, à l’occasion d’actes de maintenance sur les vannes concernées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. a été rétablie. | Le 27 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré un événement significatif. Le 17 mai, dans le cadre des activités de maintenance prévues, la manœuvre inappropriée d’une vanne a fait disjoncter son alimentation électrique. L’alarme associée to l’indisponibilité du système d‘isolement automatique de la vidange de the piscine. ayant été volontairement inhibée. | [12 empty] | eur 1; eur 1,; 2020, l | eur 1; eur 1,; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-neutronique | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure neutronique. Le 28 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel d’instrumentation du système de mesure du flux neutronique du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute variation de la puissance nucléaire. Lors du démarrage ou de l’arrêt du réacteur il dispose pour cela de moyens de mesure dénommés « chaînes de niveau intermédiaire », au nombre de quatre. Ces chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas de variation anormale du flux neutronique. Le 16 mai 2020, lors des opérations de mise à l’arrêt du réacteur 1 dans le cadre de sa visite partielle, l’exploitant a constaté qu’une chaîne de niveau intermédiaire indiquait une valeur différente des trois autres. L’exploitant a cependant considérant la chaîne de mesure comme pleinement fonctionnelle et décidé de poursuivre la baisse de puissance du réacteur. L’exploitant a ensuite réalisé des investigations complémentaires pour déterminer l’origine de la discordance des valeurs mesurées. Le 25 mai, il détecte que l’essai périodique réalisé le 16 mai pour contrôler le fonctionnement de la chaîne de mesure n’était pas satisfaisant. Celle-ci est alors déclarée comme indisponible et des opérations de maintenance sont programmées pour la remettre en conformité. L’analyse a également montré que les autres chaînes de mesure étaient fonctionnelles et auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation intempestive du flux de neutrons. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure neutronique.', 1), ('\nLe 28 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel d’instrumentation du système de mesure du flux neutronique du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly.\nL’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute variation de la puissance nucléaire.', 1), ('Lors du démarrage ou de l’arrêt du réacteur il dispose pour cela de moyens de mesure dénommés « chaînes de niveau intermédiaire », au nombre de quatre.', 1), ('Ces chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas de variation anormale du flux neutronique.', 0), ('\nLe 16 mai 2020, lors des opérations de mise à l’arrêt du réacteur 1 dans le cadre de sa visite partielle, l’exploitant a constaté qu’une chaîne de niveau intermédiaire indiquait une valeur différente des trois autres.', 1), ('L’exploitant a cependant considérant la chaîne de mesure comme pleinement fonctionnelle et décidé de poursuivre la baisse de puissance du réacteur.\nL’exploitant a ensuite réalisé des investigations complémentaires pour déterminer l’origine de la discordance des valeurs mesurées.', 0), ('Le 25 mai, il détecte que l’essai périodique réalisé le 16 mai pour contrôler le fonctionnement de la chaîne de mesure n’était pas satisfaisant.', 1), ('Celle-ci est alors déclarée comme indisponible et des opérations de maintenance sont programmées pour la remettre en conformité.', 1), ('\nL’analyse a également montré que les autres chaînes de mesure étaient fonctionnelles et auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation intempestive du flux de neutrons.', 0), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure neutronique. Le 28 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel d’instrumentation du système de mesure du flux neutronique du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute variation de la puissance nucléaire. Lors du démarrage ou de l’arrêt du réacteur il dispose pour cela de moyens de mesure dénommés « chaînes de niveau intermédiaire », au nombre de quatre. Le 16 mai 2020, lors des opérations de mise à l’arrêt du réacteur 1 dans le cadre de sa visite partielle, l’exploitant a constaté qu’une chaîne de niveau intermédiaire indiquait une valeur différente des trois autres. Le 25 mai, il détecte que l’essai périodique réalisé le 16 mai pour contrôler le fonctionnement de la chaîne de mesure n’était pas satisfaisant. Celle-ci est alors déclarée comme indisponible et des opérations de maintenance sont programmées pour la remettre en conformité. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to la détection tardive de l’indisponibilité. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur 1. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel and l'environnement. | [12 empty] | eur 1 | eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-circuit-d-eau-brute-secourue-du-reacteur-1 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1. Le 26 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit dits « de sauvegarde », constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. De plus, en situation accidentelle le circuit d’eau brute peut être utilisé pour réalimenter le réservoir d’eau de secours des générateurs de vapeur, dans le cas où les moyens de réalimentation normaux et de secours seraient indisponibles. Le 20 mai 2020, dans le cadre d’un essai périodique, EDF a constaté une alarme relative à une pression de refoulement trop basse pour l’une des quatre pompes du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1. Une opération de maintenance a alors été engagée pour remettre le matériel en conformité. Ces opérations ont mis en évidence qu’une vanne permettant d’isoler le capteur de pression de cette pompe était fermée, empêchant son bon fonctionnement. La vanne a aussitôt été ouverte par les intervenants et le matériel remis en service. La dernière intervention sur cette vanne datait du 30 mars 2020. De plus, depuis le 27 avril 2020, une autre pompe du circuit d’eau brute secourue de la voie redondante était en maintenance. Cette analyse a conduit EDF à considérer que deux des quatre pompes du circuit SEC du réacteur 1 étaient indisponibles entre le 27 avril et le 20 mai 2020. Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation du réacteur, qui imposent un délai maximal de réparation de 7 jours dans le cas où deux pompes de voies redondantes du circuit d’eau brute secourue sont indisponibles. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1', 1), ('.', 1), ('Le 26 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1.\nLe circuit d’eau brute secourue (SEC) sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur.', 0), ('C’est un circuit dits « de sauvegarde », constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs.', 1), ('De plus, en situation accidentelle le circuit d’eau brute peut être utilisé pour réalimenter le réservoir d’eau de secours des générateurs de vapeur, dans le cas où les moyens de réalimentation normaux et de secours seraient indisponibles.', 0), ('\nLe 20 mai 2020, dans le cadre d’un essai périodique, EDF a constaté une alarme relative à une pression de refoulement trop basse pour l’une des quatre pompes du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1.', 1), ('Une opération de maintenance a alors été engagée pour remettre le matériel en conformité.', 1), ('Ces opérations ont mis en évidence qu’une vanne permettant d’isoler le capteur de pression de cette pompe était fermée, empêchant son bon fonctionnement.', 0), ('La vanne a aussitôt été ouverte par les intervenants et le matériel remis en service.', 0), ('\nLa dernière intervention sur cette vanne datait du 30 mars 2020.', 1), ('De plus, depuis le 27 avril 2020, une autre pompe du circuit d’eau brute secourue de la voie redondante était en maintenance.', 1), ('Cette analyse a conduit EDF à considérer que deux des quatre pompes du circuit SEC du réacteur 1 étaient indisponibles entre le 27 avril et le 20 mai 2020.', 1), ('Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation du réacteur, qui imposent un délai maximal de réparation de 7 jours dans le cas où deux pompes de voies redondantes du circuit d’eau brute secourue sont indisponibles.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1 . C’est un circuit dits « de sauvegarde », constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Le 20 mai 2020, dans le cadre d’un essai périodique, EDF a constaté une alarme relative à une pression de refoulement trop basse pour l’une des quatre pompes du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1. Une opération de maintenance a alors été engagée pour remettre le matériel en conformité. La dernière intervention sur cette vanne datait du 30 mars 2020. De plus, depuis le 27 avril 2020, une autre pompe du circuit d’eau brute secourue de la voie redondante était en maintenance. Cette analyse a conduit EDF à considérer que deux des quatre pompes du circuit SEC du réacteur 1 étaient indisponibles entre le 27 avril et le 20 mai 2020. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | EDF constaté une alarme relative à une pression de refoulement trop basse pour l’une des quatre pompes du circuit d’eau brute secourue du réacteur 1. Une opération de maintenance a alors été engagée pour remettre le matériel en conformité. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Civaux | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Civaux. Le 26 mai 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une sortie du domaine de fonctionnement autorisé par température basse du circuit primaire. Cette sortie du domaine constitue un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible. Les règles générales d’exploitation définissent les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau. Ces limites sont aussi appelées « domaine de fonctionnement ». Elles doivent être respectées en permanence, notamment lors des opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur. Le 25 mai 2020, les équipes de conduite ont procédé aux opérations de mise à l’arrêt du réacteur 2 pour réaliser un essai périodique. Le réacteur produit en fonctionnement normal de la vapeur permettant d’alimenter, entre autres, plusieurs équipements de la partie non nucléaire de l’installation. Le 25 mai 2020 certains de ces équipements consommateurs de vapeur n’ont pas été arrêtés pendant la baisse de puissance du réacteur, ce qui a contribué à diminuer la température de l’eau du circuit primaire alors qu’elle aurait dû rester stable. Dès la détection de cette configuration inappropriée, les équipes de conduite ont procédé à l’arrêt de la baisse de puissance du réacteur et à la mise à l’arrêt des équipements de la partie non nucléaire de l’installation. Les actions des équipes de conduite n’ont toutefois pas eu un effet immédiat sur l’installation. La limite basse de température du domaine de fonctionnement autorisé, fixée par les règles générales d’exploitation, a été franchie durant vingt-cinq minutes, avec un écart maximal de 1,9 °C. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Après avoir retrouvé le domaine de fonctionnement autorisé de température, l’exploitant a pu reprendre les opérations de mise à l’arrêt du réacteur 2 dans des conditions normales, dans le respect des règles générales d’exploitation. | [('Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Civaux.', 0), ('\nLe 26 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une sortie du domaine de fonctionnement autorisé par température basse du circuit primaire.', 1), ('Cette sortie du domaine constitue un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 0), ('Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression.', 0), ('Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible.', 0), ('Les règles générales d’exploitation définissent les limites minimales et maximales autorisées pour la pression et la température de cette eau.', 0), ('Ces limites sont aussi appelées « domaine de fonctionnement ».', 1), ('Elles doivent être respectées en permanence, notamment lors des opérations de mise à l’arrêt ou de redémarrage du réacteur, garantissant le respect des hypothèses de conception du réacteur.', 0), ('Le 25 mai 2020, les équipes de conduite ont procédé aux opérations de mise à l’arrêt du réacteur 2 pour réaliser un essai périodique.', 0), ('Le réacteur produit en fonctionnement normal de la vapeur permettant d’alimenter, entre autres, plusieurs équipements de la partie non nucléaire de l’installation.', 0), ('Le 25 mai 2020 certains de ces équipements consommateurs de vapeur n’ont pas été arrêtés pendant la baisse de puissance du réacteur, ce qui a contribué à diminuer la température de l’eau du circuit primaire alors qu’elle aurait dû rester stable.', 1), ('\nDès la détection de cette configuration inappropriée, les équipes de conduite ont procédé à l’arrêt de la baisse de puissance du réacteur et à la mise à l’arrêt des équipements de la partie non nucléaire de l’installation.', 0), ('Les actions des équipes de conduite n’ont toutefois pas eu un effet immédiat sur l’installation.', 1), ('La limite basse de température du domaine de fonctionnement autorisé, fixée par les règles générales d’exploitation, a été franchie durant vingt-cinq minutes, avec un écart maximal de 1,9 °C.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nAprès avoir retrouvé le domaine de fonctionnement autorisé de température, l’exploitant a pu reprendre les opérations de mise à l’arrêt du réacteur 2 dans des conditions normales, dans le respect des règles générales d’exploitation.', 1)] | Le 26 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une sortie du domaine de fonctionnement autorisé par température basse du circuit primaire. Ces limites sont aussi appelées « domaine de fonctionnement ». Le 25 mai 2020 certains de ces équipements consommateurs de vapeur n’ont pas été arrêtés pendant la baisse de puissance du réacteur, ce qui a contribué à diminuer la température de l’eau du circuit primaire alors qu’elle aurait dû rester stable. Les actions des équipes de conduite n’ont toutefois pas eu un effet immédiat sur l’installation. La limite basse de température du domaine de fonctionnement autorisé, fixée par les règles générales d’exploitation, a été franchie durant vingt-cinq minutes, avec un écart maximal de 1,9 °C. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Après avoir retrouvé le domaine de fonctionnement autorisé de température, l’exploitant a pu reprendre les opérations de mise à l’arrêt du réacteur 2 dans des conditions normales, dans le respect des règles générales d’exploitation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré un événement significatif. Le 25 mai 2020 certains équipements consommateurs de vapeur n’ont pas été arrêtés pendant la baisse de puissance du réacteur. La limite basse de température du domaine de fonctionnement autorisé, fixée by les règles générales d’Exploitation, a étée franchie durant vingt-cinq minutes. | [12 empty] | 1,9 °C; eur 2; 2020, l | 1,9 °C; eur 2; 2020 Litre |  | vingt-cinq minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-corps-migrants-ayant-entraine-le-dysfonctionnement-de-pompes-de-refroidissement | Présence de corps migrants ayant entraîné le dysfonctionnement de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2. Le 11 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence de corps migrants ayant entraîné le dysfonctionnement de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de matériels importants pour la sûreté du réacteur. Ce circuit, dit « de sauvegarde », est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes de circulation et deux échangeurs de chaleur. Le circuit SEC contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’autres éléments tels que les pompes primaires ou la piscine d’entreposage du combustible. A l’amont des pompes de circulation, chaque voie est alimentée au travers d’un système de filtration permettant de garantir l’élimination des objets (débris, algues…) pouvant affecter leur bon fonctionnement. Le 26 février 2020 et le 9 mars 2020, les deux pompes de la voie A du circuit SEC du réacteur 2 ont présenté à tour de rôle un ralentissement. A la suite de la détection de ces anomalies, EDF a effectué un contrôle endoscopique et a retiré des morceaux de gaine en plastique coincés dans les circuits. Le 10 mars 2020, une pompe de la voie A du circuit SEC du réacteur 1 a également présenté un ralentissement qui ne permettait plus de considérer cette pompe comme pleinement fonctionnelle. Les analyses réalisées sur les corps migrants extraits ont déterminé qu’ils étaient issus d’une dégradation antérieure sur environ 5 mètres d’un fourreau de protection de câbles électriques situés dans la voie A du système de filtration du réacteur 1. Ce fourreau a été aspiré par les pompes du circuit SEC de la voie A des 2 réacteurs du fait de l’utilisation d’une ligne d’interconnexion. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Néanmoins, en raison de ses conséquences pour la sûreté et de l’identification tardive de son origine par l’exploitant, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Après retrait des corps migrants et contrôle des circuits, l’exploitant a remis en service les pompes concernées. Il a programmé le retrait de tous les fourreaux de ce type, susceptibles d’engendrer les mêmes anomalies. L’ASN veillera à la prise en compte de cet événement potentiellement générique à l’échelle du parc nucléaire. | [('Présence de corps migrants ayant entraîné le dysfonctionnement de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2.', 1), ('\nLe 11 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence de corps migrants ayant entraîné le dysfonctionnement de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2.\nLe circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de matériels importants pour la sûreté du réacteur.', 0), ('Ce circuit, dit « de sauvegarde », est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes de circulation et deux échangeurs de chaleur.', 1), ('Le circuit SEC contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’autres éléments tels que les pompes primaires ou la piscine d’entreposage du combustible.', 0), ('A l’amont des pompes de circulation, chaque voie est alimentée au travers d’un système de filtration permettant de garantir l’élimination des objets (débris, algues…) pouvant affecter leur bon fonctionnement.', 1), ('\nLe 26 février 2020 et le 9 mars 2020, les deux pompes de la voie A du circuit SEC du réacteur 2 ont présenté à tour de rôle un ralentissement.', 0), ('A la suite de la détection de ces anomalies, EDF a effectué un contrôle endoscopique et a retiré des morceaux de gaine en plastique coincés dans les circuits.', 1), ('Le 10 mars 2020, une pompe de la voie A du circuit SEC du réacteur 1 a également présenté un ralentissement qui ne permettait plus de considérer cette pompe comme pleinement fonctionnelle.', 1), ('Les analyses réalisées sur les corps migrants extraits ont déterminé qu’ils étaient issus d’une dégradation antérieure sur environ 5 mètres d’un fourreau de protection de câbles électriques situés dans la voie A du système de filtration du réacteur 1.', 0), ('Ce fourreau a été aspiré par les pompes du circuit SEC de la voie A des 2 réacteurs du fait de l’utilisation d’une ligne d’interconnexion.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Néanmoins, en raison de ses conséquences pour la sûreté et de l’identification tardive de son origine par l’exploitant, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nAprès retrait des corps migrants et contrôle des circuits, l’exploitant a remis en service les pompes concernées.', 1), ('Il a programmé le retrait de tous les fourreaux de ce type, susceptibles d’engendrer les mêmes anomalies.', 0), ('L’ASN veillera à la prise en compte de cet événement potentiellement générique à l’échelle du parc nucléaire.', 0)] | Présence de corps migrants ayant entraîné le dysfonctionnement de pompes de refroidissement des réacteurs 1 et 2. Ce circuit, dit « de sauvegarde », est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes de circulation et deux échangeurs de chaleur. A l’amont des pompes de circulation, chaque voie est alimentée au travers d’un système de filtration permettant de garantir l’élimination des objets (débris, algues…) pouvant affecter leur bon fonctionnement. A la suite de la détection de ces anomalies, EDF a effectué un contrôle endoscopique et a retiré des morceaux de gaine en plastique coincés dans les circuits. Le 10 mars 2020, une pompe de la voie A du circuit SEC du réacteur 1 a également présenté un ralentissement qui ne permettait plus de considérer cette pompe comme pleinement fonctionnelle. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Après retrait des corps migrants et contrôle des circuits, l’exploitant a remis en service les pompes concernées. | Présence de corps migrants ayant entraîné le dysfonctionnement de pompes de refroidissement des réacteurs 1 and 2. Ce circuit, dit 'de sauvegarde', est constitué de deux voies redondantes. EDF effectué un contrôle endoscopique et a retiré des morceaux de gaine en plastique. | [12 empty] | eur 2; eur 1.; eur 1; eurs 1 | eur 2; eur 1.; eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-du-reacteur-1-relatives-a-l-etancheite-de-la-troisieme-barriere-de-confinement | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 relatives à l’étanchéité de la troisième barrière de confinement. Le 4 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur 1 concernant l’étanchéité de la troisième barrière de confinement. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles spécifient notamment, selon l’état du réacteur, les matériels requis pour assurer le maintien dans un état sûr de l’installation. Elles interdisent enfin les opérations qui auraient pour effet de dégrader certaines fonctions de sûreté. Ainsi les opérations sur les circuits secondaires du réacteur, participant à la troisième barrière de confinement, ne sont pas autorisées avant le déchargement du réacteur, lorsque la puissance résiduelle du combustible est importante, mais elles sont en revanche autorisées après le rechargement, lorsque la puissance résiduelle est plus faible. EDF a détecté le 19 avril 2020 que cette dernière règle n’a pas été respectée à deux reprises au cours de l’arrêt du réacteur 1. Entre le 27 janvier 2020 et le 25 février 2020, deux opérations ont été réalisées sur les circuits secondaires du réacteur, affectant l’étanchéité de la troisième barrière de confinement. Ces opérations ont été décidées par l’exploitant après considération, d’une part qu’aucun déchargement n’était alors prévu, et d’autre part que la faible puissance résiduelle du cœur était proche des puissances usuellement observées après rechargement. Toutefois, ces opérations dérogeant aux règles générales d’exploitation du réacteur n’auraient pas dû être réalisées sans une analyse de risque formalisée et une autorisation spécifique de l’ASN. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la dégradation prolongée de l’étanchéité de la troisième barrière de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 relatives à l’étanchéité de la troisième barrière de confinement.', 0), ('\nLe 4 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur 1 concernant l’étanchéité de la troisième barrière de confinement.\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Elles spécifient notamment, selon l’état du réacteur, les matériels requis pour assurer le maintien dans un état sûr de l’installation.', 1), ('Elles interdisent enfin les opérations qui auraient pour effet de dégrader certaines fonctions de sûreté.', 0), ('Ainsi les opérations sur les circuits secondaires du réacteur, participant à la troisième barrière de confinement, ne sont pas autorisées avant le déchargement du réacteur, lorsque la puissance résiduelle du combustible est importante, mais elles sont en revanche autorisées après le rechargement, lorsque la puissance résiduelle est plus faible.', 0), ('\nEDF a détecté le 19 avril 2020 que cette dernière règle n’a pas été respectée à deux reprises au cours de l’arrêt du réacteur 1.', 0), ('Entre le 27 janvier 2020 et le 25 février 2020, deux opérations ont été réalisées sur les circuits secondaires du réacteur, affectant l’étanchéité de la troisième barrière de confinement.', 1), ('Ces opérations ont été décidées par l’exploitant après considération, d’une part qu’aucun déchargement n’était alors prévu, et d’autre part que la faible puissance résiduelle du cœur était proche des puissances usuellement observées après rechargement', 1), ('.', 1), ('Toutefois, ces opérations dérogeant aux règles générales d’exploitation du réacteur n’auraient pas dû être réalisées sans une analyse de risque formalisée et une autorisation spécifique de l’ASN.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de la dégradation prolongée de l’étanchéité de la troisième barrière de confinement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 4 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur 1 concernant l’étanchéité de la troisième barrière de confinement. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles spécifient notamment, selon l’état du réacteur, les matériels requis pour assurer le maintien dans un état sûr de l’installation. Entre le 27 janvier 2020 et le 25 février 2020, deux opérations ont été réalisées sur les circuits secondaires du réacteur, affectant l’étanchéité de la troisième barrière de confinement. Ces opérations ont été décidées par l’exploitant après considération, d’une part qu’aucun déchargement n’était alors prévu, et d’autre part que la faible puissance résiduelle du cœur était proche des puissances usuellement observées après rechargement . Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | Le 4 mai 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une règle générale d‘exploitation du réacteur 1. La non- respect concernant la troisième barrière de confinement. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l‘environnement. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depart-de-feu-dans-le-sas-d-introduction-des-dechets-du-four-d-incineration | Départ de feu dans le sas d’introduction des déchets du four d’incinération de l’installation CENTRACO. Le 12 mai 2020, la société Cyclife France a déclaré à l’ASN un départ de feu sur un colis de déchets en cours d’introduction dans le four d’incinération de Centraco, qui a entrainé la mise en service du système d’aspersion d’eau et du système d’extinction à l’azote du local. Le four de l’installation Centraco assure l’incinération de déchets incinérables de très faible ou faible activité qui sont issus des activités des installations nucléaires. Des fûts sont introduits dans un sas en amont du four d’incinération. Ce sas est ensuite fermé dans sa partie supérieure avant ouverture, successivement, d’un bouclier thermique et de volets de protection situés dans la partie inférieure du sas, pour l’introduction des fûts dans le four. Lors du transfert de deux fûts du sas vers le four le 9 mai 2020, le bouclier thermique a été ouvert correctement mais un des deux volets du sas est resté bloqué, empêchant l’introduction des fûts dans le four. Après cinq minutes, le bouclier thermique a été fermé manuellement par l’exploitant. En contact avec le volet chauffé par le four, l’un des deux futs s’est enflammé, provoquant une augmentation de température dans le sas. Les dispositifs de sécurité incendie ont alors été déclenchés par l’opérateur conformément aux procédures en place : premièrement, le système d’aspersion d’eau du sas lors de l’atteinte d’une température dite de « seuil haut », et ensuite le système d’extinction à l’azote lors de l’atteinte de la température dite de « seuil très haut ». Le fut non enflammé a été mis en sécurité. Le feu de l’autre fût n’ayant pas pu être maîtrisé après l’utilisation des dispositifs de sécurité incendie, il a été nécessaire de l’éteindre au moyen d’un extincteur manuel, lequel a été efficace. La cause principale de ce départ de feu est un défaut matériel sur les volets. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. La fonction de sûreté liée à la maîtrise du risque d’incendie ayant été affectée à cause d’un défaut matériel, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Des problèmes d’ouverture de volets de protection du sas du four d’incinération avaient déjà été déclarés à l’ASN. Ces événements avaient alors été classés au niveau 0 de l’échelle INES. L’exploitant devra examiner la fiabilité du système d’introduction des fûts dans le four d’incinération, qui a été à l’origine de plusieurs événements, et réanalyser le caractère suffisant du programme de maintenance de ce système. | [('Départ de feu dans le sas d’introduction des déchets du four d’incinération de l’installation CENTRACO.', 1), ('\nLe 12 mai 2020, la société Cyclife France a déclaré à l’ASN un départ de feu sur un colis de déchets en cours d’introduction dans le four d’incinération de Centraco, qui a entrainé la mise en service du système d’aspersion d’eau et du système d’extinction à l’azote du local.', 1), ('\nLe four de l’installation Centraco assure l’incinération de déchets incinérables de très faible ou faible activité qui sont issus des activités des installations nucléaires.', 1), ('Des fûts sont introduits dans un sas en amont du four d’incinération.', 1), ('Ce sas est ensuite fermé dans sa partie supérieure avant ouverture, successivement, d’un bouclier thermique et de volets de protection situés dans la partie inférieure du sas, pour l’introduction des fûts dans le four.', 0), ('\nLors du transfert de deux fûts du sas vers le four le 9 mai 2020, le bouclier thermique a été ouvert correctement mais un des deux volets du sas est resté bloqué, empêchant l’introduction des fûts dans le four.', 1), ('Après cinq minutes, le bouclier thermique a été fermé manuellement par l’exploitant.', 1), ('En contact avec le volet chauffé par le four, l’un des deux futs s’est enflammé, provoquant une augmentation de température dans le sas.', 1), ('Les dispositifs de sécurité incendie ont alors été déclenchés par l’opérateur conformément aux procédures en place :', 0), ('premièrement, le système d’aspersion d’eau du sas lors de l’atteinte d’une température dite de « seuil haut », et ensuite le système d’extinction à l’azote lors de l’atteinte de la température dite de « seuil très haut ».', 0), ('Le fut non enflammé a été mis en sécurité.', 0), ('Le feu de l’autre fût n’ayant pas pu être maîtrisé après l’utilisation des dispositifs de sécurité incendie, il a été nécessaire de l’éteindre au moyen d’un extincteur manuel, lequel a été efficace.', 0), ('\nLa cause principale de ce départ de feu est un défaut matériel sur les volets.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 0), ('La fonction de sûreté liée à la maîtrise du risque d’incendie ayant été affectée à cause d’un défaut matériel, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 0), ('\nDes problèmes d’ouverture de volets de protection du sas du four d’incinération avaient déjà été déclarés à l’ASN.', 0), ('Ces événements avaient alors été classés au niveau 0 de l’échelle INES.', 0), ('\nL’exploitant devra examiner la fiabilité du système d’introduction des fûts dans le four d’incinération, qui a été à l’origine de plusieurs événements, et réanalyser le caractère suffisant du programme de maintenance de ce système.', 0)] | Départ de feu dans le sas d’introduction des déchets du four d’incinération de l’installation CENTRACO. Le 12 mai 2020, la société Cyclife France a déclaré à l’ASN un départ de feu sur un colis de déchets en cours d’introduction dans le four d’incinération de Centraco, qui a entrainé la mise en service du système d’aspersion d’eau et du système d’extinction à l’azote du local. Le four de l’installation Centraco assure l’incinération de déchets incinérables de très faible ou faible activité qui sont issus des activités des installations nucléaires. Des fûts sont introduits dans un sas en amont du four d’incinération. Lors du transfert de deux fûts du sas vers le four le 9 mai 2020, le bouclier thermique a été ouvert correctement mais un des deux volets du sas est resté bloqué, empêchant l’introduction des fûts dans le four. Après cinq minutes, le bouclier thermique a été fermé manuellement par l’exploitant. En contact avec le volet chauffé par le four, l’un des deux futs s’est enflammé, provoquant une augmentation de température dans le sas. | Départ de feu dans le sas d’introduction des déchets. Le four de l’installation Centraco assure l‘incinération of déchements incinérables. Des fûts sont introduits dans un sas en amont du four. L’un des deux futs s’est enflammé, provoquant une augmentation of température. | [15 empty] | cinq minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours-du-reacteur-1 | Indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 1. Le 11 mai 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours. Chaque réacteur dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, permettant de pallier la défaillance du réseau électrique externe. Ces groupes électrogènes peuvent assurer, de manière redondante, l’alimentation électrique de l’ensemble des matériels nécessaires au maintien du réacteur dans un état sûr. Lors du démarrage des groupes électrogènes en cas de perte des alimentations électriques externes, un certain nombre de disjoncteurs sont utilisés pour permettre automatiquement la réalimentation progressive des installations. Si la réalimentation est trop rapide, le groupe électrogène est susceptible de s’arrêter et un démarrage manuel, prévu par les procédures de secours, doit alors être mis en œuvre. Le 17 janvier 2020 lors d’un essai périodique, un défaut sur un disjoncteur électrique a entraîné un non-respect de la procédure de démarrage de l’un des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 1. Même si le disjoncteur concerné n’avait pas connu de défaut jusqu’au 17 janvier 2020, l’expertise technique du constructeur a montré que son dysfonctionnement était dû à une non-qualité de maintenance dans le cadre d’une intervention réalisée fin novembre 2019. L’exploitant considère ainsi, de manière conservatoire, que le groupe électrogène est indisponible depuis cette date. Le second groupe électrogène de secours est resté disponible pendant toute cette période ; il aurait été en mesure d’assurer l’alimentation électrique des matériels nécessaires en cas de perte des alimentations externes. Toutefois, dans une telle situation, la robustesse de la redondance des alimentations électriques de secours aurait été limitée par la nécessité de procéder à un démarrage manuel du premier diesel, impacté par le défaut. Cet événement avait été déclaré le 12 mars 2020, avec un classement au niveau 0 de l’échelle INES. A l’issue de l’expertise du constructeur, qui a identifié l’origine de l’écart et ainsi mis en évidence le caractère tardif de sa détection, il a été reclassé le 11 mai 2020 au niveau 1 de l'INES (échelle internationale des événements nucléaires). | [('Indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 1.', 0), ('\nLe 11 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours.\nChaque réacteur dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, permettant de pallier la défaillance du réseau électrique externe.', 1), ('Ces groupes électrogènes peuvent assurer, de manière redondante, l’alimentation électrique de l’ensemble des matériels nécessaires au maintien du réacteur dans un état sûr.', 0), ('Lors du démarrage des groupes électrogènes en cas de perte des alimentations électriques externes, un certain nombre de disjoncteurs sont utilisés pour permettre automatiquement la réalimentation progressive des installations.', 0), ('Si la réalimentation est trop rapide, le groupe électrogène est susceptible de s’arrêter et un démarrage manuel, prévu par les procédures de secours, doit alors être mis en œuvre.\nLe 17 janvier 2020 lors d’un essai périodique, un défaut sur un disjoncteur électrique a entraîné un non-respect de la procédure de démarrage de l’un des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 1.\nMême si le disjoncteur concerné n’avait pas connu de défaut jusqu’au 17 janvier 2020 Litre’expertise technique du constructeur a montré que son dysfonctionnement était dû à une non-qualité de maintenance dans le cadre d’une intervention réalisée fin novembre 2019. Litre’exploitant considère ainsi, de manière conservatoire, que le groupe électrogène est indisponible depuis cette date.', 1), ('Le second groupe électrogène de secours est resté disponible pendant toute cette période ; il aurait été en mesure d’assurer l’alimentation électrique des matériels nécessaires en cas de perte des alimentations externes.', 0), ('Toutefois, dans une telle situation, la robustesse de la redondance des alimentations électriques de secours aurait été limitée par la nécessité de procéder à un démarrage manuel du premier diesel, impacté par le défaut.', 1), ('\nCet événement avait été déclaré le 12 mars 2020, avec un classement au niveau 0 de l’échelle INES.', 0), ("A l’issue de l’expertise du constructeur, qui a identifié l’origine de l’écart et ainsi mis en évidence le caractère tardif de sa détection, il a été reclassé le 11 mai 2020 au niveau 1 de l'INES (échelle internationale des événements nucléaires).", 0)] | Le 11 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours. Chaque réacteur dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, permettant de pallier la défaillance du réseau électrique externe. Si la réalimentation est trop rapide, le groupe électrogène est susceptible de s’arrêter et un démarrage manuel, prévu par les procédures de secours, doit alors être mis en œuvre. Le 17 janvier 2020 lors d’un essai périodique, un défaut sur un disjoncteur électrique a entraîné un non-respect de la procédure de démarrage de l’un des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 1. Même si le disjoncteur concerné n’avait pas connu de défaut jusqu’au 17 janvier 2020 Litre’expertise technique du constructeur a montré que son dysfonctionnement était dû à une non-qualité de maintenance dans le cadre d’une intervention réalisée fin novembre 2019. Litre’exploitant considère ainsi, de manière conservatoire, que le groupe électrogène est indisponible depuis cette date. Toutefois, dans une telle situation, la robustesse de la redondance des alimentations électriques de secours aurait été limitée par la nécessité de procéder à un démarrage manuel du premier diesel, impacté par le défaut. | Le 11 mai 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré un événement significatif pour la sûreté. Le défaut sur un disjoncteur électrique a entraîné un non-respect de la procédure de démarrage. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2019. L; eur 1.; 2020, l | eur 1.; 2020 Litre; 2019. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur5 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 29 avril 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’un système de ventilation des locaux RRI. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI, situé en grande partie à l'extérieur de l'enceinte de confinement, est constitué de deux files séparées et redondantes, équipées chacune de deux pompes placées en parallèle. Un système de ventilation permet de maintenir la température des locaux dans une plage compatible avec le fonctionnement du circuit RRI. Le 29 mars 2020, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance. Lors de la réalisation d’un essai périodique, un agent de terrain constate le mauvais fonctionnement d’un registre du système de ventilation des locaux RRI d’une de deux files. Les ventilateurs ne peuvent pas démarrer si ce registre est fermé. L’agent rédige donc une demande d’intervention pour régler le dysfonctionnement constaté. Le 19 avril 2020, un essai est réalisé, à sa périodicité hebdomadaire normale, qui démontre le bon fonctionnement du système de ventilation, bien qu’il n’y ait eu aucune intervention sur le registre. Le 21 avril 2020, des agents se rendent sur le terrain pour faire un diagnostic du registre à l’origine du constat du 29 mars 2020. Un graissage et plusieurs manœuvres du registre sont alors effectués. Suite à cette intervention, le registre est laissé par erreur en position fermée. Le 25 avril 2020, lors de la réalisation de l’essai périodique hebdomadaire, demandant notamment la mise en service du système de ventilation des locaux RRI, les ventilateurs d’une des files de ce système ne démarrent pas. Après analyse de la situation, les opérateurs décident de réaliser une manœuvre complète du registre qui a fait l’objet d’un entretien. Suite à cette action les ventilateurs démarrent. Pour une des deux files, le système de ventilation des locaux RRI a été indisponible pendant 5 jours, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté une fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de la détection tardive de l’écart, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Il est à noter que du 21 au 25 avril 2020, les températures des locaux RRI sont restées dans une plage de fonctionnement compatible avec le fonctionnement du circuit RRI sans avoir eu besoin de la ventilation. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ("\nLe 29 avril 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’un système de ventilation des locaux RRI.\nLe circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.", 0), ("Le circuit RRI, situé en grande partie à l'extérieur de l'enceinte de confinement, est constitué de deux files séparées et redondantes, équipées chacune de deux pompes placées en parallèle.", 0), ('Un système de ventilation permet de maintenir la température des locaux dans une plage compatible avec le fonctionnement du circuit RRI.', 1), ('\nLe 29 mars 2020, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance.', 1), ('Lors de la réalisation d’un essai périodique, un agent de terrain constate le mauvais fonctionnement d’un registre du système de ventilation des locaux RRI d’une de deux files.', 0), ('Les ventilateurs ne peuvent pas démarrer si ce registre est fermé.', 1), ('L’agent rédige donc une demande d’intervention pour régler le dysfonctionnement constaté.', 0), ('Le 19 avril 2020, un essai est réalisé, à sa périodicité hebdomadaire normale, qui démontre le bon fonctionnement du système de ventilation, bien qu’il n’y ait eu aucune intervention sur le registre.', 0), ('\nLe 21 avril 2020, des agents se rendent sur le terrain pour faire un diagnostic du registre à l’origine du constat du 29 mars 2020.', 0), ('Un graissage et plusieurs manœuvres du registre sont alors effectués.', 1), ('Suite à cette intervention, le registre est laissé par erreur en position fermée.', 0), ('\nLe 25 avril 2020, lors de la réalisation de l’essai périodique hebdomadaire, demandant notamment la mise en service du système de ventilation des locaux RRI, les ventilateurs d’une des files de ce système ne démarrent pas.', 1), ('Après analyse de la situation', 0), (', les opérateurs décident de réaliser une manœuvre complète du registre qui a fait l’objet d’un entretien.', 1), ('Suite à cette action les ventilateurs démarrent.', 0), ('Pour une des deux files, le système de ventilation des locaux RRI a été indisponible pendant 5 jours, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté une fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 0), ('En raison de la détection tardive de l’écart, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nIl est à noter que du 21 au 25 avril 2020, les températures des locaux RRI sont restées dans une plage de fonctionnement compatible avec le fonctionnement du circuit RRI sans avoir eu besoin de la ventilation.', 1)] | Un système de ventilation permet de maintenir la température des locaux dans une plage compatible avec le fonctionnement du circuit RRI. Le 29 mars 2020, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance. Les ventilateurs ne peuvent pas démarrer si ce registre est fermé. Un graissage et plusieurs manœuvres du registre sont alors effectués. Le 25 avril 2020, lors de la réalisation de l’essai périodique hebdomadaire, demandant notamment la mise en service du système de ventilation des locaux RRI, les ventilateurs d’une des files de ce système ne démarrent pas. , les opérateurs décident de réaliser une manœuvre complète du registre qui a fait l’objet d’un entretien. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Il est à noter que du 21 au 25 avril 2020, les températures des locaux RRI sont restées dans une plage de fonctionnement compatible avec le fonctionnement du circuit RRI sans avoir eu besoin de la ventilation. | Un système de ventilation permet de maintenir la température des locaux dans une plage compatible avec le fonctionnement du circuit RRI. Le 29 mars 2020, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance. Les ventilateurs ne peuvent pas démarrer if ce registre est fermé. | [12 empty] | eur 2; 2020, l | eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-d-extraction-d-iode-d-un-circuit-de-ventilation | Détection tardive de l'indisponibilité du système d’extraction d’iode d’un circuit de ventilation. Le 28 avril 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité du système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit de ventilation DVW assure l’extraction de l'air des traversées entre le bâtiment réacteur et les bâtiments périphériques. Il contribue au confinement des substances radioactives, notamment en cas d’accident, en assurant la filtration de l’air sur des pièges à iode. Le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW est équipé de deux voies qui assurent de façon redondante la même fonction. Le 22 avril 2020, un essai périodique est réalisé sur la voie B du circuit DVW dans le cadre du redémarrage du réacteur 2 à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Au cours de cet essai, les alarmes relatives à un débit d’air insuffisant extrait sur le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW sont apparues lors de la mise en service du ventilateur. Après analyse, l’exploitant a considéré que le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW était indisponible. Les investigations réalisées ont mis en évidence qu’un registre, situé en amont du ventilateur, sur une gaine de ventilation commune aux deux voies, n’était pas suffisamment ouvert. La dernière manœuvre de ce registre avait été réalisée le 14 mars 2020 lors de l’arrêt du réacteur 2. De plus, cette indisponibilité n’avait pas été détectée lors de la réalisation d’un essai périodique sur la voie A le 21 avril 2020 malgré l’apparition des mêmes alarmes lors de la mise en service du ventilateur de la voie A du circuit DVW. Le registre a été repositionné et le système testé à nouveau, avec un débit d’air conforme aux critères prévus. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de ventilation requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Détection tardive de l'indisponibilité du système d’extraction d’iode d’un circuit de ventilation.", 0), ("\nLe 28 avril 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité du système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLe circuit de ventilation DVW assure l’extraction de l'air des traversées entre le bâtiment réacteur et les bâtiments périphériques.", 0), ('Il contribue au confinement des substances radioactives, notamment en cas d’accident, en assurant la filtration de l’air sur des pièges à iode.\n', 1), ('Le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW est équipé de deux voies qui assurent de façon redondante la même fonction.', 0), ('\nLe 22 avril 2020, un essai périodique est réalisé sur la voie B du circuit DVW dans le cadre du redémarrage du réacteur 2 à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible.', 1), ('Au cours de cet essai, les alarmes relatives à un débit d’air insuffisant extrait sur le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW sont apparues lors de la mise en service du ventilateur.', 0), ('Après analyse, l’exploitant a considéré que le système d’extraction d’iode du circuit de ventilation DVW était indisponible.', 0), ('\nLes investigations réalisées ont mis en évidence qu’un registre, situé en amont du ventilateur, sur une gaine de ventilation commune aux deux voies, n’était pas suffisamment ouvert.', 1), ('La dernière manœuvre de ce registre avait été réalisée le 14 mars 2020 lors de l’arrêt du réacteur 2', 1), ('.', 1), ('De plus, cette indisponibilité n’avait pas été détectée lors de la réalisation d’un essai périodique sur la voie A le 21 avril 2020', 1), ('malgré l’apparition des mêmes alarmes lors de la mise en service du ventilateur de la voie A du circuit DVW.', 1), ('\nLe registre a été repositionné et le système testé à nouveau, avec un débit d’air conforme aux critères prévus.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un système de ventilation requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Il contribue au confinement des substances radioactives, notamment en cas d’accident, en assurant la filtration de l’air sur des pièges à iode. Le 22 avril 2020, un essai périodique est réalisé sur la voie B du circuit DVW dans le cadre du redémarrage du réacteur 2 à l’issue de son arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Les investigations réalisées ont mis en évidence qu’un registre, situé en amont du ventilateur, sur une gaine de ventilation commune aux deux voies, n’était pas suffisamment ouvert. La dernière manœuvre de ce registre avait été réalisée le 14 mars 2020 lors de l’arrêt du réacteur 2 . De plus, cette indisponibilité n’avait pas été détectée lors de la réalisation d’un essai périodique sur la voie A le 21 avril 2020 malgré l’apparition des mêmes alarmes lors de la mise en service du ventilateur de la voie A du circuit DVW. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Il contribue au confinement des substances radioactives, notamment en cas d’accident, en assurant la filtration de l’air sur des pièges à iode. Le 22 avril 2020, un essai périodique est réalisé sur la voie B du circuit DVW dans le cadre du redémarrage du réacteur 2. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-de-materiels-des-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel2 | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 4 réacteurs nucléaires d’EDF. Le 17 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN des défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas, du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon B et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines. Ces défauts concernent : - des défauts de montage de raccords en élastomère de tuyauteries d’un des deux diesels de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon ; - des défauts de corrosion de certaines portions de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines. Ces défauts ont été détectés lors de contrôles réalisés lors de l’arrêt de ces réacteurs. Ces contrôles ont été prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques. Ces défauts s’ajoutent à ceux déclarés par EDF le 30 octobre 2019 à la suite des contrôles prescrits par l’ASN. Ils avaient fait l’objet d’un avis d’incident le 26 novembre 2019. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la présence de ces défauts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement d’un des deux diesels de secours en cas de séisme, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour ces quatre réacteurs supplémentaires. La décision n° 2019-0662 du 19 février 2019 prescrit également d’autres contrôles encore en cours de réalisation, notamment lors des arrêts pour rechargement de combustible. L’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF. | [('Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 4 réacteurs nucléaires d’EDF.', 1), ('\nLe 17 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN des défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas, du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon B et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines.\n', 1), ('Ces défauts concernent :', 1), ('\n- des défauts de montage de raccords en élastomère de tuyauteries d’un des deux diesels de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon ;', 1), ('\n- des défauts de corrosion de certaines portions de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines.\nCes défauts ont été détectés lors de contrôles réalisés lors de l’arrêt de ces réacteurs.', 0), ('Ces contrôles ont été prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques.', 0), ('Ces défauts s’ajoutent à ceux déclarés par EDF le 30 octobre 2019 à la suite des contrôles prescrits par l’ASN.', 1), ('Ils avaient fait l’objet d’un avis d’incident le 26 novembre 2019.', 1), ('\nLes diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la présence de ces défauts.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement d’un des deux diesels de secours en cas de séisme, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour ces quatre réacteurs supplémentaires.', 0), ('\nLa décision n° 2019-0662 du 19 février 2019 prescrit également d’autres contrôles encore en cours de réalisation, notamment lors des arrêts pour rechargement de combustible.\nL’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF.', 0)] | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel de 4 réacteurs nucléaires d’EDF. Le 17 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN des défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas, du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon B et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines. Ces défauts concernent : - des défauts de montage de raccords en élastomère de tuyauteries d’un des deux diesels de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon ; Ces défauts s’ajoutent à ceux déclarés par EDF le 30 octobre 2019 à la suite des contrôles prescrits par l’ASN. Ils avaient fait l’objet d’un avis d’incident le 26 novembre 2019. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | EDF a déclaré à l’ASN des défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours des réacteurs 1 et 4 de la centrale nucléaire de Cruas. Ils avaient fait l'objet d'un avis d’incident le 26 novembre 2019. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2; eur 1; eurs 1 | eur 2; eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalies-relatives-a-la-collecte-des-effluents-liquides-radioactifs-de-l-installation | Anomalies relatives à la collecte des effluents liquides radioactifs de l’installation. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 19 avril 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une anomalie concernant la sonde de détection d’humidité dans la rétention d’une cuve d’entreposage d’effluents liquides radioactifs de l’installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Du fait de ses activités, l’installation génère des effluents liquides radioactifs qui sont envoyés, par différents réseaux de tuyauteries, dans des cuves d’entreposage avant évacuation de l’installation. Ces cuves sont implantées sur des rétentions, dans des fosses équipées de sondes de détection d’humidité. La gestion de ces cuves et réseaux de collecte des effluents est encadrée par les règles générales d’exploitation de l’installation, notamment pour le traitement de toute anomalie constatée. Le 4 février 2019, CIS bio international, à la faveur d’une intervention programmée, a constaté la présence anormale de liquide contaminé dans la rétention d’une cuve. Par ailleurs, ce liquide n’avait pas été détecté par la sonde de détection d’humidité dans la rétention car elle était retirée de sa position normale, ce qui la rendait inopérante. À la suite d’une première analyse de l’événement transmise à l’ASN en juillet 2019, CIS bio international a mené des investigations supplémentaires et complété son compte-rendu de l’événement en avril 2020. L’analyse détaillée de cet événement a révélé d’autres écarts concernant les équipements associés à la cuve, tels que l’infiltration d’eau de pluie dans la rétention, une bride de tuyauterie non serrée et sans joint, la présence anormale d’effluents dans une autre rétention du réseau de tuyauteries, également soumise à des infiltrations, le défaut d’étanchéité de ces tuyauteries et la défaillance des sondes de détection d’humidité dans cette rétention dont le dernier contrôle périodique n’avait pas été fait. Ces écarts, dont certains étaient connus ou étaient consécutifs à des interventions, n’avaient pas été traités antérieurement à la déclaration d’événement, ou avaient fait l’objet de traitements inappropriés. Cette situation qui s’avère ancienne est révélatrice de dysfonctionnements importants, qui n’ont pas permis de respecter les règles d’exploitation de l’installation, et traduit des défauts de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes. Toutefois, compte tenu du nombre d’écarts mis en évidence par l’analyse de l’exploitant, des lacunes dans leur traitement antérieurement à la déclaration de l’événement, des dysfonctionnements organisationnels, des manques de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation qui en ressortent et qui n’ont pas permis de respecter les règles d’exploitation de l’installation, l’ASN reclasse cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite de la déclaration de l’événement, l’exploitant a mis en œuvre des actions pour vider les effluents recueillis dans les rétentions et pour réparer, remettre en conformité et en service les équipements défectueux. | [('Anomalies relatives à la collecte des effluents liquides radioactifs de l’installation.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 19 avril 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une anomalie concernant la sonde de détection d’humidité dans la rétention d’une cuve d’entreposage d’effluents liquides radioactifs de l’installation.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('Du fait de ses activités, l’installation génère des effluents liquides radioactifs qui sont envoyés, par différents réseaux de tuyauteries, dans des cuves d’entreposage avant évacuation de l’installation.', 1), ('Ces cuves sont implantées sur des rétentions, dans des fosses équipées de sondes de détection d’humidité.', 1), ('La gestion de ces cuves et réseaux de collecte des effluents est encadrée par les règles générales d’exploitation de l’installation, notamment pour le traitement de toute anomalie constatée.', 0), ('Le 4 février 2019, CIS bio international, à la faveur d’une intervention programmée, a constaté la présence anormale de liquide contaminé dans la rétention d’une cuve.', 0), ('Par ailleurs, ce liquide n’avait pas été détecté par la sonde de détection d’humidité dans la rétention car elle était retirée de sa position normale, ce qui la rendait inopérante.', 0), ('À la suite d’une première analyse de l’événement transmise à l’ASN en juillet 2019, CIS bio international a mené des investigations supplémentaires et complété son compte-rendu de l’événement en avril 2020.', 0), ('\nL’analyse détaillée de cet événement a révélé d’autres écarts concernant les équipements associés à la cuve, tels que l’infiltration d’eau de pluie dans la rétention, une bride de tuyauterie non serrée et sans joint, la présence anormale d’effluents dans une autre rétention du réseau de tuyauteries, également soumise à des infiltrations, le défaut d’étanchéité de ces tuyauteries et la défaillance des sondes de détection d’humidité dans cette rétention dont le dernier contrôle périodique n’avait pas été fait.', 0), ('Ces écarts, dont certains étaient connus ou étaient consécutifs à des interventions, n’avaient pas été traités antérieurement à la déclaration d’événement, ou avaient fait l’objet de traitements inappropriés.', 1), ('Cette situation qui s’avère ancienne est révélatrice de dysfonctionnements importants, qui n’ont pas permis de respecter les règles d’exploitation de l’installation, et traduit des défauts de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation.', 0), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes.', 1), ('Toutefois, compte tenu du nombre d’écarts mis en évidence par l’analyse de l’exploitant, des lacunes dans leur traitement antérieurement à la déclaration de l’événement, des dysfonctionnements organisationnels, des manques de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation qui en ressortent et qui n’ont pas permis de respecter les règles d’exploitation de l’installation, l’ASN reclasse cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1), ('\nÀ la suite de la déclaration de l’événement, l’exploitant a mis en œuvre des actions pour vider les effluents recueillis dans les rétentions et pour réparer, remettre en conformité et en service les équipements défectueux.', 0)] | Anomalies relatives à la collecte des effluents liquides radioactifs de l’installation. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 19 avril 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une anomalie concernant la sonde de détection d’humidité dans la rétention d’une cuve d’entreposage d’effluents liquides radioactifs de l’installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Du fait de ses activités, l’installation génère des effluents liquides radioactifs qui sont envoyés, par différents réseaux de tuyauteries, dans des cuves d’entreposage avant évacuation de l’installation. Ces cuves sont implantées sur des rétentions, dans des fosses équipées de sondes de détection d’humidité. Ces écarts, dont certains étaient connus ou étaient consécutifs à des interventions, n’avaient pas été traités antérieurement à la déclaration d’événement, ou avaient fait l’objet de traitements inappropriés. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes. . | Anomalies relatives à la collecte des effluents liquides radioactifs de l’installation. CIS bio international, exploitant de l'INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 19 avril 2019 à l'ASN. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les personnes.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-5 | Indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 5. Le 28 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée « tampon d’accès matériel ». Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve, par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. Le 13 mars 2020, le réacteur 5 est complétement déchargé de son combustible. Dans le cadre des activités programmées de l’arrêt, à l’issue des essais périodiques sur le circuit ETY ses ventilateurs, deux vannes de circuits ETY sont laissées en position fermée, alors que leur position attendue est la position ouverte. Le 26 avril 2020, EDF s’apprête à réaliser une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur en mettant en service le système ETY dans la configuration requise. En l’absence d’évolution de la pression de l’enceinte, un agent de terrain envoyé en local constate que deux vannes du circuit ETY sont restées en position fermée et les remet dans la position attendue. Cette position inappropriée de deux vannes du circuit ETY a conduit à l’indisponibilité de la filtration iode du système ETY, et aurait pu entraîner un retard, en cas d’accident nucléaire entrainant un rejet à l’intérieur de l’enceinte de confinement, dans la mise en œuvre de la fonction de confinement de l’enceinte du réacteur. Cette situation n’est donc pas autorisée par les spécifications techniques d’exploitation encadrant le fonctionnement du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 5', 0), ('.', 1), ('\nLe 28 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey.\n', 1), ('L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée « tampon d’accès matériel ».', 0), ('Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel.', 0), ('Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve', 1), (', par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur.\n', 0), ('Le 13 mars 2020, le réacteur 5 est complétement déchargé de son combustible.', 1), ('Dans le cadre des activités programmées de l’arrêt, à l’issue des essais périodiques sur le circuit ETY ses ventilateurs, deux vannes de circuits ETY sont laissées en position fermée, alors que leur position attendue est la position ouverte.', 1), ('Le 26 avril 2020, EDF s’apprête à réaliser une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur en mettant en service le système ETY dans la configuration requise.', 1), ('En l’absence d’évolution de la pression de l’enceinte, un agent de terrain envoyé en local constate que deux vannes du circuit ETY sont restées en position fermée et les remet dans la position attendue.', 0), ('Cette position inappropriée de deux vannes du circuit ETY a conduit à l’indisponibilité de la filtration iode du système ETY, et aurait pu entraîner un retard, en cas d’accident nucléaire entrainant un rejet à l’intérieur de l’enceinte de confinement, dans la mise en œuvre de la fonction de confinement de l’enceinte du réacteur.', 1), ('Cette situation n’est donc pas autorisée par les spécifications techniques d’exploitation encadrant le fonctionnement du réacteur.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.\nEn raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | . Le 28 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve Le 13 mars 2020, le réacteur 5 est complétement déchargé de son combustible. Dans le cadre des activités programmées de l’arrêt, à l’issue des essais périodiques sur le circuit ETY ses ventilateurs, deux vannes de circuits ETY sont laissées en position fermée, alors que leur position attendue est la position ouverte. Le 26 avril 2020, EDF s’apprête à réaliser une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur en mettant en service le système ETY dans la configuration requise. Cette position inappropriée de deux vannes du circuit ETY a conduit à l’indisponibilité de la filtration iode du système ETY, et aurait pu entraîner un retard, en cas d’accident nucléaire entrainant un rejet à l’intérieur de l’enceinte de confinement, dans la mise en œuvre de la fonction de confinement de l’enceinte du réacteur. | . Le 13 mars 2020, le réacteur 5 est complétement déchargé of son combustible. Le 26 avril 2020, EDF s’apprête à réaliser une décompression de l’enceinte de confinement du réactuer. Cette position inappropriée de deux vannes du circuit ETY a conduit à l indisponibilité de la filtration iode du système ETY. | [12 empty] | eur 5 | eur 5
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-prevue-dans-les-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect d’une mesure compensatoire prévue dans les spécifications techniques d’exploitation. Le 27 avril 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité de plusieurs chaînes de mesure du système de surveillance de la radioactivité du réacteur 4. Les chaînes de mesure du système de surveillance de la radioactivité (KRT) permettent de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. Les chaînes concernées lors de cet événement sont dédiées au contrôle de la mesure d’activité dans l’enceinte du bâtiment du réacteur et à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires commun aux réacteurs 3 et 4. Le 20 avril 2020, le réacteur 4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Une opération de maintenance était prévue sur certains tableaux électriques, qui alimentent notamment les chaînes de mesure de la radioactivité. Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, des balises mobiles de mesure de radioactivité ont été mises en place pour pallier la perte des chaînes de mesure principales durant l’opération de maintenance. Une des étapes de l’opération de maintenance nécessitait la coupure d’alimentation électrique et a provoqué l’indisponibilité des chaînes de mesure principales conformément à l’attendu. Toutefois, les balises mobiles de mesure étaient raccordées de façon erronée aux mêmes tableaux électriques et ont également été privées d’alimentation électrique. L’ensemble des dispositifs de mesure de radioactivité concernés, fixes et mobiles, a donc été indisponible pendant deux heures. La surveillance de l’activité des rejets à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires est toujours restée opérationnelle grâce aux chaînes de mesure de la radioactivité du réacteur 3. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de la perte des balises mobiles de mesure, le personnel présent dans le bâtiment réacteur a été rapidement évacué et les tableaux électriques ont été remis sous tension sous deux heures. | [('Non-respect d’une mesure compensatoire prévue dans les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nLe 27 avril 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité de plusieurs chaînes de mesure du système de surveillance de la radioactivité du réacteur 4.\nLes chaînes de mesure du système de surveillance de la radioactivité (KRT) permettent de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site.', 1), ('Les chaînes concernées lors de cet événement sont dédiées au contrôle de la mesure d’activité dans l’enceinte du bâtiment du réacteur et à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires commun aux réacteurs 3 et 4.', 0), ('Le 20 avril 2020, le réacteur 4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible.', 1), ('Une opération de maintenance était prévue sur certains tableaux électriques, qui alimentent notamment les chaînes de mesure de la radioactivité', 1), ('.', 1), ('Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, des balises mobiles de mesure de radioactivité ont été mises en place pour pallier la perte des chaînes de mesure principales durant l’opération de maintenance.', 0), ('Une des étapes de l’opération de maintenance nécessitait la coupure d’alimentation électrique et a provoqué l’indisponibilité des chaînes de mesure principales conformément à l’attendu.', 1), ('Toutefois, les balises mobiles de mesure étaient raccordées de façon erronée aux mêmes tableaux électriques et ont également été privées d’alimentation électrique.', 0), ('L’ensemble des dispositifs de mesure de radioactivité concernés, fixes et mobiles, a donc été indisponible pendant deux heures.', 0), ('La surveillance de l’activité des rejets à la cheminée du bâtiment des auxiliaires nucléaires est toujours restée opérationnelle grâce aux chaînes de mesure de la radioactivité du réacteur 3.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur.', 0), ('En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nDès la détection de la perte des balises mobiles de mesure, le personnel présent dans le bâtiment réacteur a été rapidement évacué et les tableaux électriques ont été remis sous tension sous deux heures.', 0)] | Non-respect d’une mesure compensatoire prévue dans les spécifications techniques d’exploitation. Le 27 avril 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité de plusieurs chaînes de mesure du système de surveillance de la radioactivité du réacteur 4. Les chaînes de mesure du système de surveillance de la radioactivité (KRT) permettent de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. Le 20 avril 2020, le réacteur 4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Une opération de maintenance était prévue sur certains tableaux électriques, qui alimentent notamment les chaînes de mesure de la radioactivité . Une des étapes de l’opération de maintenance nécessitait la coupure d’alimentation électrique et a provoqué l’indisponibilité des chaînes de mesure principales conformément à l’attendu. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. Non-respect d’une mesure compensatoire prévue dans les spécifications techniques d‘exploitation. | [12 empty] | eur 3.; eur 4; eurs 3; 2020, l; eur 4. | eur 3.; eur 4; eurs 3; 2020 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fonction-d-extraction-d-iode-du-systeme-de-ventilation-du-batiment-combustible | Indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible. Le 20 avril 2020, EDF a informé l’ASN d’un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, alors que des manutentions de combustible étaient en cours. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK). Ce circuit permet de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale, notamment d’iode radioactif. Dans ce cas, une partie de la ventilation du bâtiment combustible doit être arrêtée pour permettre le fonctionnement optimal du dispositif d’extraction d’iode du circuit DVK, qui nécessite un débit d’air réduit. La manœuvre des systèmes de ventilation est réalisée par de l’air comprimé : chaque registre de ventilation possède pour cela une réserve d’air, reliée au réseau d’air de régulation (SAR) du réacteur. En cas d’accident de manutention du combustible, cette réserve permet la manœuvre des registres de ventilation. Le 16 avril 2020, lors d’un contrôle des réserves d’air associées aux registres de ventilation, un technicien note des valeurs de pression anormalement basses et constate que des vannes d’alimentation en air de ces réserves sont en position fermée. Les manutentions de combustible, alors en cours, sont immédiatement interrompues et les vannes d’alimentation en air sont ouvertes. Les investigations d’EDF montrent que la dernière intervention sur les réserves d’air du système DVK date du 22 mars 2020. Or, depuis cette date, des manutentions de combustible ont eu lieu, ce qui est interdit par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur en cas d’indisponibilité du système d’extraction d’iode. En effet, en cas d’accident de manutention de combustible, le confinement du bâtiment combustible aurait pu être retardé et les registres de ventilation auraient potentiellement dû être fermés manuellement. En l’absence d’accident de manutention de combustible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible.', 0), ('\nLe 20 avril 2020, EDF a informé l’ASN d’un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, alors que des manutentions de combustible étaient en cours.\n', 1), ('Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK).', 1), ('Ce circuit permet de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels.', 1), ('En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale, notamment d’iode radioactif.', 0), ('Dans ce cas, une partie de la ventilation du bâtiment combustible doit être arrêtée pour permettre le fonctionnement optimal du dispositif d’extraction d’iode du circuit DVK, qui nécessite un débit d’air réduit.', 0), ('La manœuvre des systèmes de ventilation est réalisée par de l’air comprimé : chaque registre de ventilation possède pour cela une réserve d’air, reliée au réseau d’air de régulation (SAR) du réacteur.', 0), ('En cas d’accident de manutention du combustible, cette réserve permet la manœuvre des registres de ventilation.', 1), ('\nLe 16 avril 2020, lors d’un contrôle des réserves d’air associées aux registres de ventilation, un technicien note des valeurs de pression anormalement basses et constate que des vannes d’alimentation en air de ces réserves sont en position fermée.', 0), ('Les manutentions de combustible, alors en cours, sont immédiatement interrompues et les vannes d’alimentation en air sont ouvertes.', 1), ('\nLes investigations d’EDF montrent que la dernière intervention sur les réserves d’air du système DVK date du 22 mars 2020.', 0), ('Or, depuis cette date, des manutentions de combustible ont eu lieu, ce qui est interdit par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur en cas d’indisponibilité du système d’extraction d’iode.', 1), ('En effet, en cas d’accident de manutention de combustible, le confinement du bâtiment combustible aurait pu être retardé et les registres de ventilation auraient potentiellement dû être fermés manuellement.', 1), ('\nEn l’absence d’accident de manutention de combustible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ('\nCependant, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 0)] | Le 20 avril 2020, EDF a informé l’ASN d’un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, alors que des manutentions de combustible étaient en cours. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK). Ce circuit permet de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention du combustible, cette réserve permet la manœuvre des registres de ventilation. Les manutentions de combustible, alors en cours, sont immédiatement interrompues et les vannes d’alimentation en air sont ouvertes. Or, depuis cette date, des manutentions de combustible ont eu lieu, ce qui est interdit par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur en cas d’indisponibilité du système d’extraction d’iode. En effet, en cas d’accident de manutention de combustible, le confinement du bâtiment combustible aurait pu être retardé et les registres de ventilation auraient potentiellement dû être fermés manuellement. En l’absence d’accident de manutention de combustible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. | Le 20 avril 2020, EDF a informé l’ASN d’un événement significatif pour la sûreté portant sur l'indisponibilité partielle. Les manutentions de combustible, alors en cours, sont immédiatement interrompues and les vannes d'alimentation en air sont ouvertes. Or, depuis cette date, des manUTentions of combustible have eu lieu. | [12 empty] | eur 3 | eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-d-echafaudages | Non tenue au séisme d’échafaudages susceptible de rendre simultanément indisponibles les deux voies des groupes électrogènes de secours. Le 31 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence dans ses installations d’échafaudages à roulettes en position non freinée, susceptibles d’endommager simultanément, en cas de séisme, le système de refroidissement des deux diesels de secours du réacteur 2. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Un seul groupe électrogène suffit à assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient nécessaires en cas d’accident. Le 22 janvier 2020, au cours d’une visite de chantier, l’exploitant a constaté la présence de deux échafaudages à roulettes qui n’étaient pas freinées, à proximité des aéro-réfrigérants des deux groupes électrogènes de secours. En cas de séisme, ces échafaudages étaient susceptibles de basculer et d’endommager le système de refroidissement des deux groupes électrogènes, les rendant simultanément indisponibles pour alimenter le réacteur en cas de perte totale de ses alimentations électriques externes. Après analyse, il s’avère que ces échafaudages étaient présents depuis le 7 novembre 2019. Dans le cadre d’une inspection de l’ASN le 27 février 2020, une situation analogue a été constatée sur un autre réacteur. Un échafaudage dont seulement 2 roulettes sur 4 étaient freinées avait ainsi été monté à proximité de l’aéro-réfrigérant d’un groupe électrogène du réacteur 3. Dès la découverte de ces anomalies, l’exploitant a placé les échafaudages en position de sécurité par placage contre un mur et freinage des roulettes. En cas de perte totale des alimentations électriques, un turbo-alternateur de secours aurait permis de faire fonctionner un certain nombre d’équipements importants pour la sûreté et permettre un repli du réacteur dans un état sûr. Après son analyse détaillée, cet événement, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES, a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison de sa détection tardive, et de ses conséquences, pouvant affecter simultanément toutes les voies d’un système redondant. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions supports du réacteur. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non tenue au séisme d’échafaudages susceptible de rendre simultanément indisponibles les deux voies des groupes électrogènes de secours.', 1), ("\nLe 31 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence dans ses installations d’échafaudages à roulettes en position non freinée, susceptibles d’endommager simultanément, en cas de séisme, le système de refroidissement des deux diesels de secours du réacteur 2.\n", 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur.', 0), ('Un seul groupe électrogène suffit à assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient nécessaires en cas d’accident.', 1), ('\nLe 22 janvier 2020, au cours d’une visite de chantier, l’exploitant a constaté la présence de deux échafaudages à roulettes qui n’étaient pas freinées, à proximité des aéro-réfrigérants des deux groupes électrogènes de secours.', 0), ('En cas de séisme, ces échafaudages étaient susceptibles de basculer et d’endommager le système de refroidissement des deux groupes électrogènes, les rendant simultanément indisponibles pour alimenter le réacteur en cas de perte totale de ses alimentations électriques externes.', 0), ('Après analyse, il s’avère que ces échafaudages étaient présents depuis le 7 novembre 2019.', 1), ('Dans le cadre d’une inspection de l’ASN le 27 février 2020, une situation analogue a été constatée sur un autre réacteur.', 1), ('Un échafaudage dont seulement 2 roulettes sur 4 étaient freinées avait ainsi été monté à proximité de l’aéro-réfrigérant d’un groupe électrogène du réacteur 3', 0), ('.', 1), ('\nDès la découverte de ces anomalies, l’exploitant a placé les échafaudages en position de sécurité par placage contre un mur et freinage des roulettes.', 0), ('\nEn cas de perte totale des alimentations électriques, un turbo-alternateur de secours aurait permis de faire fonctionner un certain nombre d’équipements importants pour la sûreté et permettre un repli du réacteur dans un état sûr.\nAprès son analyse détaillée, cet événement, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES, a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison de sa détection tardive, et de ses conséquences, pouvant affecter simultanément toutes les voies d’un système redondant.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions supports du réacteur.', 0), ('Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Non tenue au séisme d’échafaudages susceptible de rendre simultanément indisponibles les deux voies des groupes électrogènes de secours. Le 31 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence dans ses installations d’échafaudages à roulettes en position non freinée, susceptibles d’endommager simultanément, en cas de séisme, le système de refroidissement des deux diesels de secours du réacteur 2. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Un seul groupe électrogène suffit à assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient nécessaires en cas d’accident. Après analyse, il s’avère que ces échafaudages étaient présents depuis le 7 novembre 2019. Dans le cadre d’une inspection de l’ASN le 27 février 2020, une situation analogue a été constatée sur un autre réacteur. . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. . | Non tenue au séisme d’échafaudages susceptible of rendre simultanément indisponibles. Un seul groupe électrogène suffit à assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2.; 2020, l; eur 3 | eur 2.; 2020 Litre; eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe12 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 22 avril 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 31 mars 2020, un salarié d’une société prestataire réalisait une activité de maintenance sur une pompe d’un système de sauvegarde du réacteur 2 dans le cadre de l’arrêt de ce dernier pour visite décennale. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du ventre a été détectée. L’agent a immédiatement été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet événement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Le niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre d’un traitement médical particulier. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 0), ('\nLe 22 avril 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\nLe 31 mars 2020, un salarié d’une société prestataire réalisait une activité de maintenance sur une pompe d’un système de sauvegarde du réacteur 2 dans le cadre de l’arrêt de ce dernier pour visite décennale.', 1), ('À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du ventre a été détectée.', 0), ('L’agent a immédiatement été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée.', 1), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet événement.', 0), ('Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau.\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau.', 1), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre d’un traitement médical particulier.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).", 0)] | Le 22 avril 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 31 mars 2020, un salarié d’une société prestataire réalisait une activité de maintenance sur une pompe d’un système de sauvegarde du réacteur 2 dans le cadre de l’arrêt de ce dernier pour visite décennale. L’agent a immédiatement été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. | The World Health Organisation (WHO) has announced a new plan to reduce the number of people who die each year from heart attacks and strokes. The World Health Organization has announced that it will cut the death toll from 2,000 to 1,000 a year by 2020. The WHO says the reduction in death toll will be achieved through the use of better health and safety measures. | [12 empty] | eur 2; 2020, l | eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-relatif-a-l-indisponibilite-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatif à l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel du réacteur 2. Le 31 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 2. Chacun des réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 25 mars 2020, dans le cadre de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, des activités de maintenance étaient en cours sur l’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, ainsi que sur un tableau électrique alimentant des systèmes auxiliaires de sûreté. La réalisation de ces activités est en partie conditionnée, en application des spécifications techniques d’exploitation du réacteur, à la disponibilité du second groupe électrogène de secours. Or, le même jour, l’exploitant a détecté que ce second groupe électrogène de secours était indisponible, en raison d’une fuite sur son circuit d’eau de refroidissement. Cette fuite était liée à l’ouverture, par erreur, d’une vanne de vidange. En cas de perte de l’alimentation électrique principale, le fonctionnement de ce groupe électrogène de secours à moteur diesel n’aurait pas été garanti, ce qui aurait pu notamment affecter l’alimentation des pompes de refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible. Au regard de l’indisponibilité des équipements concernés, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). La vanne concernée a été refermée le 26 mars 2020, ce qui a permis de réalimenter le circuit de refroidissement du groupe électrogène de secours et de rétablir sa disponibilité. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatif à l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel du réacteur 2.', 1), ('\nLe 31 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 2.\nChacun des réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 0), ('\nLe 25 mars 2020, dans le cadre de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, des activités de maintenance étaient en cours sur l’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, ainsi que sur un tableau électrique alimentant des systèmes auxiliaires de sûreté.', 1), ('La réalisation de ces activités est en partie conditionnée, en application des spécifications techniques d’exploitation du réacteur, à la disponibilité du second groupe électrogène de secours.', 0), ('\nOr, le même jour, l’exploitant a détecté que ce second groupe électrogène de secours était indisponible, en raison d’une fuite sur son circuit d’eau de refroidissement.', 0), ('Cette fuite était liée à l’ouverture, par erreur, d’une vanne de vidange.', 0), ('\nEn cas de perte de l’alimentation électrique principale, le fonctionnement de ce groupe électrogène de secours à moteur diesel n’aurait pas été garanti, ce qui aurait pu notamment affecter l’alimentation des pompes de refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 0), ('Toutefois, il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité des équipements concernés, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('La vanne concernée a été refermée le 26 mars 2020, ce qui a permis de réalimenter le circuit de refroidissement du groupe électrogène de secours et de rétablir sa disponibilité.', 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatif à l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel du réacteur 2. Le 31 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours du réacteur 2. Chacun des réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 25 mars 2020, dans le cadre de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, des activités de maintenance étaient en cours sur l’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, ainsi que sur un tableau électrique alimentant des systèmes auxiliaires de sûreté. En cas de perte de l’alimentation électrique principale, le fonctionnement de ce groupe électrogène de secours à moteur diesel n’aurait pas été garanti, ce qui aurait pu notamment affecter l’alimentation des pompes de refroidissement de la piscine d’entreposage des assemblages de combustible. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatif à l’indisponibilité des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel du réacteur 2. Le 31 mars 2020 Litre’ Exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré un évènement significatif. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2.; eur 2; 2020, l | eur 2.; eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-reglage-du-systeme-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire-du-reacteur-1 | Défaut de réglage du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1. Le 3 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de réglage du système de mesure neutronique du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice qui constitue un écart aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d’assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons issus de la réaction nucléaire en chaîne, est effectuée par l’intermédiaire de quatre détecteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le 31 mars 2020, le réacteur 1 était en fonctionnement dans une phase de prolongation de cycle. L’exploitant a procédé, dans le cadre de la maintenance programmée, au réglage des quatre détecteurs de la puissance neutronique. Le réacteur étant en prolongation de cycle, un paramètre supplémentaire lié à la température devait être modifié, ce qui n’a pas été fait lors de cette maintenance. Cet écart a entrainé un mauvais paramétrage qui a conduit à une surestimation de plus de 10 % des puissances neutroniques retransmises par les détecteurs neutroniques. Cet écart n’a cependant pas conduit à des situations de fonctionnement non prévues pour le réacteur. Cette situation a conduit EDF à considérer que les quatre détecteurs de mesures RPN n’étaient pas disponibles par rapport aux exigences des STE. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement repris le paramétrage des chaînes de mesures afin qu’elles retrouvent leur fonctionnement normal. Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, les personnes ou l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Défaut de réglage du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1.', 1), ('Le 3 avril 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de réglage du système de mesure neutronique du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice qui constitue un écart aux spécifications techniques d’exploitation (STE).\nLe système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d’assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur.', 0), ('Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons issus de la réaction nucléaire en chaîne, est effectuée par l’intermédiaire de quatre détecteurs disposés à l’extérieur de la cuve.', 1), ('\nLe 31 mars 2020, le réacteur 1 était en fonctionnement dans une phase de prolongation de cycle.', 1), ('L’exploitant a procédé, dans le cadre de la maintenance programmée, au réglage des quatre détecteurs de la puissance neutronique.', 1), ('Le réacteur étant en prolongation de cycle, un paramètre supplémentaire lié à la température devait être modifié, ce qui n’a pas été fait lors de cette maintenance', 1), ('.', 1), ('Cet écart a entrainé un mauvais paramétrage qui a conduit à une surestimation de plus de 10 % des puissances neutroniques retransmises par les détecteurs neutroniques.', 1), ('Cet écart n’a cependant pas conduit à des situations de fonctionnement non prévues pour le réacteur.', 0), ('\nCette situation a conduit EDF à considérer que les quatre détecteurs de mesures RPN n’étaient pas disponibles par rapport aux exigences des STE.', 0), ('Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement repris le paramétrage des chaînes de mesures afin qu’elles retrouvent leur fonctionnement normal.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, les personnes ou l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 1)] | Défaut de réglage du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons issus de la réaction nucléaire en chaîne, est effectuée par l’intermédiaire de quatre détecteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le 31 mars 2020, le réacteur 1 était en fonctionnement dans une phase de prolongation de cycle. L’exploitant a procédé, dans le cadre de la maintenance programmée, au réglage des quatre détecteurs de la puissance neutronique. Le réacteur étant en prolongation de cycle, un paramètre supplémentaire lié à la température devait être modifié, ce qui n’a pas été fait lors de cette maintenance . Cet écart a entrainé un mauvais paramétrage qui a conduit à une surestimation de plus de 10 % des puissances neutroniques retransmises par les détecteurs neutroniques. Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, les personnes ou l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | Défaut de réglage du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1. Cette surveillance consiste à mesurer le flux de neutrons issus of the réaction nuclaire en chaîne. Cet écart a entrainé un mauvais paramétrage. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; 10 % | eur 1.; eur 1; 10 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ancrages-de-commandes-deportees-de-robinets-de-circuits-de-sauvegarde | Anomalie portant sur la qualification au séisme des ancrages de commandes déportées de robinets de circuits de sauvegarde. Le 13 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant des anomalies à la qualification sismique des ancrages des commandes déportées de certains robinets de circuits de sauvegarde. Afin de protéger les opérateurs contre les radiations en cas d’accident grave, certains robinets de circuits de sauvegarde sont dotés d'un dispositif mécanique permettant de les manœuvrer à distance. Ces dispositifs reposent sur des structures métalliques fixées au génie civil par des ancrages. C’est notamment le cas du circuit d’aspersion de secours dans l’enceinte (EAS) et du circuit d’injection de sécurité (RIS). Le circuit d’aspersion de secours dans l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température, et de piéger l’iode radioactif. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, d’introduire une grande quantité d’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’assurer le refroidissement du combustible et l’arrêt de la réaction nucléaire. En novembre 2019, des anomalies portant sur les ancrages de la commande déportée de deux robinets du système d’injection de sécurité (RIS) ont été détectés lors d’une visite sur le réacteur 1. Ces deux robinets avaient fait l’objet d’un contrôle en 2016 dans le cadre de l’examen de conformité réalisé lors de la visite décennale, qui n’avait pas identifié ces anomalies. A la suite de ce constat, l’exploitant a engagé un contrôle complémentaire sur 48 robinets sur les quatre réacteurs du site. Ce contrôle complémentaire a montré que des anomalies similaires (absence de fixation ou mauvais montage) étaient présentes sur d’autres commandes déportées de robinets des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de secours dans l’enceinte. L’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer le bon fonctionnement du système de commande à distance de deux de ces robinets en cas de séisme de forte intensité. Cette démonstration a pu être apportée pour les autres robinets. Cependant, cette situation ne remet pas en cause la capacité de l’exploitant à gérer une situation accidentelle à la suite d’un séisme. En raison des anomalies détectées sur ces équipements, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Anomalie portant sur la qualification au séisme des ancrages de commandes déportées de robinets de circuits de sauvegarde.', 1), ('\nLe 13 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant des anomalies à la qualification sismique des ancrages des commandes déportées de certains robinets de circuits de sauvegarde.', 1), ("Afin de protéger les opérateurs contre les radiations en cas d’accident grave, certains robinets de circuits de sauvegarde sont dotés d'un dispositif mécanique permettant de les manœuvrer à distance.", 1), ('Ces dispositifs reposent sur des structures métalliques fixées au génie civil par des ancrages.', 0), ('C’est notamment le cas du circuit d’aspersion de secours dans l’enceinte (EAS) et du circuit d’injection de sécurité (RIS).', 0), ('\nLe circuit d’aspersion de secours dans l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température, et de piéger l’iode radioactif.', 1), ('Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, d’introduire une grande quantité d’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’assurer le refroidissement du combustible et l’arrêt de la réaction nucléaire.', 0), ('\nEn novembre 2019, des anomalies portant sur les ancrages de la commande déportée de deux robinets du système d’injection de sécurité (RIS) ont été détectés lors d’une visite sur le réacteur 1', 0), ('.', 1), ('Ces deux robinets avaient fait l’objet d’un contrôle en 2016 dans le cadre de l’examen de conformité réalisé lors de la visite décennale, qui n’avait pas identifié ces anomalies.', 0), ('A la suite de ce constat, l’exploitant a engagé un contrôle complémentaire sur 48 robinets sur les quatre réacteurs du site.', 1), ('Ce contrôle complémentaire a montré que des anomalies similaires (absence de fixation ou mauvais montage) étaient présentes sur d’autres commandes déportées de robinets des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de secours dans l’enceinte.\nL’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer le bon fonctionnement du système de commande à distance de deux de ces robinets en cas de séisme de forte intensité.', 0), ('Cette démonstration a pu être apportée pour les autres robinets.', 1), ('Cependant, cette situation ne remet pas en cause la capacité de l’exploitant à gérer une situation accidentelle à la suite d’un séisme.', 0), ("\nEn raison des anomalies détectées sur ces équipements, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Anomalie portant sur la qualification au séisme des ancrages de commandes déportées de robinets de circuits de sauvegarde. Le 13 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant des anomalies à la qualification sismique des ancrages des commandes déportées de certains robinets de circuits de sauvegarde. Afin de protéger les opérateurs contre les radiations en cas d’accident grave, certains robinets de circuits de sauvegarde sont dotés d'un dispositif mécanique permettant de les manœuvrer à distance. Le circuit d’aspersion de secours dans l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température, et de piéger l’iode radioactif. . A la suite de ce constat, l’exploitant a engagé un contrôle complémentaire sur 48 robinets sur les quatre réacteurs du site. Cette démonstration a pu être apportée pour les autres robinets. | Anomalie portant sur la qualification au séisme des ancrages de commandes déportées de robinets de circuits de sauvegarde. Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif relatif to la sûreté. Afin of protéger les opérateurs contre les radiations en cas d’accident grave, certains robinet sont dotés with dispositif mécanique. | [12 empty] | eur 1; 2020, l | eur 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-voie-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-du-reacteur-1 | Indisponibilité d’une voie du circuit d’alimentation en eau brute du réacteur 1. Le 19 mars 2020, EDF a détecté qu’une des deux lignes du circuit d’eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice était indisponible depuis plusieurs heures. Le circuit SEC assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur au travers d’un circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Le circuit SEC est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l’arrêt, afin d’assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible et des pompes primaires. Ce circuit permet également l’évacuation de la puissance résiduelle du combustible dans certaines situations post-accidentelles et lors de la mise et au maintien à l’arrêt du réacteur. Le 4 février 2020, une maintenance a été effectuée sur le batardeau n° 2 permettant d’alimenter une voie du circuit SEC. Au cours de cette maintenance, la chaîne de manutention de ce batardeau a été remplacée, mais par une pièce de rechange trop longue. Cet écart n’a pas été identifié lors de la remise en service car il n’empêchait pas la fermeture du batardeau. Le 19 mars 2020, EDF a décidé de fermer le batardeau no 1, initialement ouvert, pour mener des investigations sur sa manœuvrabilité et d’ouvrir à la place le batardeau n° 2 dont la chaîne, remplacée le 4 février 2020, était trop longue. En raison de cette sur-longueur, ce dernier ne s’est pas ouvert. Ainsi, les deux batardeaux d’une voie du circuit SEC sont restés fermés, rendant cette voie indisponible, sans que cette situation n’ait été identifiée par l’exploitant. Or, les spécifications techniques d’exploitation[1] (STE) des réacteurs demandent à ce que les deux lignes du circuit SEC soient en fonctionnement lorsque le réacteur est en production. La situation de fermeture des deux batardeaux a occasionné une alarme en salle de commande indiquant une défaillance du système de filtration de l’eau brute. A l’issue des investigations conduites sur l’origine de cette alarme, une situation conforme aux STE a été rétablie quelques heures plus tard. La deuxième voie du circuit SEC étant restée en fonctionnement, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et du délai de détection de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. _________________________________. [1] Recueil des modes opératoires à respecter pour la conduite des installations. | [('Indisponibilité d’une voie du circuit d’alimentation en eau brute du réacteur 1.', 1), ('\nLe 19 mars 2020, EDF a détecté qu’une des deux lignes du circuit d’eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice était indisponible depuis plusieurs heures.\nLe circuit SEC assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur au travers d’un circuit de refroidissement intermédiaire (RRI).', 0), ('Le circuit SEC est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs.', 1), ('Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l’arrêt, afin d’assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible et des pompes primaires.', 0), ('Ce circuit permet également l’évacuation de la puissance résiduelle du combustible dans certaines situations post-accidentelles et lors de la mise et au maintien à l’arrêt du réacteur.', 0), ('Le 4 février 2020, une maintenance a été effectuée sur le batardeau n° 2 permettant d’alimenter une voie du circuit SEC.', 1), ('Au cours de cette maintenance, la chaîne de manutention de ce batardeau a été remplacée, mais par une pièce de rechange trop longue.', 1), ('Cet écart n’a pas été identifié lors de la remise en service car il n’empêchait pas la fermeture du batardeau.', 0), ('\nLe 19 mars 2020, EDF a décidé de fermer le batardeau no 1, initialement ouvert, pour mener des investigations sur sa manœuvrabilité et d’ouvrir à la place le batardeau n° 2 dont la chaîne, remplacée le 4 février 2020, était trop longue.', 1), ('En raison de cette sur-longueur, ce dernier ne s’est pas ouvert.', 1), ('Ainsi, les deux batardeaux d’une voie du circuit SEC sont restés fermés, rendant cette voie indisponible, sans que cette situation n’ait été identifiée par l’exploitant.', 0), ('\nOr, les spécifications techniques d’exploitation[1] (STE) des réacteurs demandent à ce que les deux lignes du circuit SEC soient en fonctionnement lorsque le réacteur est en production.', 0), ('\nLa situation de fermeture des deux batardeaux a occasionné une alarme en salle de commande indiquant une défaillance du système de filtration de l’eau brute.', 0), ('A l’issue des investigations conduites sur l’origine de cette alarme, une situation conforme aux STE a été rétablie quelques heures plus tard.', 0), ('\nLa deuxième voie du circuit SEC étant restée en fonctionnement, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et du délai de détection de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 0), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('__________________________. \n[1] Recueil des modes opératoires à respecter pour la conduite des installations.', 0)] | Indisponibilité d’une voie du circuit d’alimentation en eau brute du réacteur 1. Le circuit SEC est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Le 4 février 2020, une maintenance a été effectuée sur le batardeau n° 2 permettant d’alimenter une voie du circuit SEC. Au cours de cette maintenance, la chaîne de manutention de ce batardeau a été remplacée, mais par une pièce de rechange trop longue. Le 19 mars 2020, EDF a décidé de fermer le batardeau no 1, initialement ouvert, pour mener des investigations sur sa manœuvrabilité et d’ouvrir à la place le batardeau n° 2 dont la chaîne, remplacée le 4 février 2020, était trop longue. En raison de cette sur-longueur, ce dernier ne s’est pas ouvert. La deuxième voie du circuit SEC étant restée en fonctionnement, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. _ _ _ _ _ _ _ | Le 4 février 2020, une maintenance a été effectuée sur le batardeau n° 2 permettant d’alimenter une voie du circuit SEC. Au cours of cette maintenance, la chaîne de manutention de ce batardeur a remplacée, mais par une pièce de rechange trop longue. En raison de cette sur-longueur, ce dernier ne s’est pas ouvert. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-la-maintenance-de-la-turbine-a-combustion | Non-respect de la périodicité de la maintenance de la turbine à combustion. Le 27 mars 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de la maintenance de la turbine à combustion. Chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. De plus, chaque site comportant des réacteurs de 1300 MWe dispose d’une turbine à combustion, qui peut pallier la perte totale des alimentations électriques externes et internes d’un réacteur. Le programme de maintenance préventive d’EDF prévoit une visite annuelle de la turbine à combustion du site. Le 2 février 2020, dans le cadre d’une analyse approfondie menée sur le bon fonctionnement de plusieurs systèmes, l’exploitant a détecté que la maintenance annuelle de la turbine à combustion, qui aurait dû être réalisée avant le 26 mai 2019, n’avait pas été effectuée. Les dernières vérifications réalisées sur cet équipement en février 2018 avaient notamment mis en évidence des défauts sur certains composants. Un suivi particulier de leur évolution avait été décidé par EDF. Les expertises réalisées depuis le 11 février 2020 sur la turbine à combustion ont confirmé l’aggravation de ces défauts, qui remet en cause la disponibilité du matériel. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect de la périodicité de la maintenance de la turbine à combustion.', 1), ('\nLe 27 mars 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de la maintenance de la turbine à combustion.\nChaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('De plus, chaque site comportant des réacteurs de 1300 MWe dispose d’une turbine à combustion, qui peut pallier la perte totale des alimentations électriques externes et internes d’un réacteur.', 0), ('Le programme de maintenance préventive d’EDF prévoit une visite annuelle de la turbine à combustion du site.', 0), ('\nLe 2 février 2020, dans le cadre d’une analyse approfondie menée sur le bon fonctionnement de plusieurs systèmes, l’exploitant a détecté que la maintenance annuelle de la turbine à combustion, qui aurait dû être réalisée avant le 26 mai 2019, n’avait pas été effectuée.', 1), ('\nLes dernières vérifications réalisées sur cet équipement en février 2018 avaient notamment mis en évidence des défauts sur certains composants.', 1), ('Un suivi particulier de leur évolution avait été décidé par EDF', 1), ('.', 1), ('Les expertises réalisées depuis le 11 février 2020 sur la turbine à combustion ont confirmé l’aggravation de ces défauts, qui remet en cause la disponibilité du matériel.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect de la périodicité de la maintenance de la turbine à combustion. Le 27 mars 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de la maintenance de la turbine à combustion. Chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique en provenance du réseau national d’électricité, et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 2 février 2020, dans le cadre d’une analyse approfondie menée sur le bon fonctionnement de plusieurs systèmes, l’exploitant a détecté que la maintenance annuelle de la turbine à combustion, qui aurait dû être réalisée avant le 26 mai 2019, n’avait pas été effectuée. Les dernières vérifications réalisées sur cet équipement en février 2018 avaient notamment mis en évidence des défauts sur certains composants. Un suivi particulier de leur évolution avait été décidé par EDF . Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | Chaque réacteur exploité par EDF est équipé de deux lignes d’alimentation électrique. Le 27 mars 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect of la périodicité of the maintenance of the turbine. | [6 empty] | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-des-quatre-reacteurs | Défauts de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs. Le 20 février 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au séisme de tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit SEC participe au refroidissement en fonctionnement normal comme en situation accidentelle de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. Le circuit SEC est constitué de deux voies redondantes. Par conception, en cas de défaillance d’une voie, l’autre permet d’assurer les mêmes fonctions. A la suite de la mise en évidence de sous-épaisseurs sur des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent, dans le Loir-et-Cher, les vérifications conduites par EDF ont montré en novembre 2019 que des tuyauteries des circuits SEC des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin présentaient une épaisseur insuffisante pour garantir leur résistance en cas de séisme. En cas de séisme, les circuits SEC auraient ainsi pu ne pas être en mesure d’assurer leur fonction de refroidissement des réacteurs. EDF a remplacé l’ensemble des portions de tuyauteries concernées sur les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin en décembre 2019, sans attendre la fin des calculs détaillés de vérification de la résistance au séisme des tuyauteries. A l’issue de ces derniers, EDF a déclaré l’événement significatif à l’ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison des conséquences potentielles de la perte des voies redondantes du circuit SEC des quatre réacteurs en cas de séisme d’intensité SMHV, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. Ce classement est provisoire, l’ASN poursuivant l’analyse des éléments transmis par EDF sur les conséquences potentielles de cet événement. | [('Défauts de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs.', 1), ('\nLe 20 février 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au séisme de tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLe circuit SEC participe au refroidissement en fonctionnement normal comme en situation accidentelle de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation.', 1), ('Le circuit SEC est constitué de deux voies redondantes.', 1), ('Par conception, en cas de défaillance d’une voie, l’autre permet d’assurer les mêmes fonctions.', 0), ('A la suite de la mise en évidence de sous-épaisseurs sur des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent, dans le Loir-et-Cher, les vérifications conduites par EDF ont montré en novembre 2019', 0), ('que des tuyauteries des circuits SEC des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin présentaient une épaisseur insuffisante pour garantir leur résistance en cas de séisme.', 1), ('En cas de séisme, les circuits SEC auraient ainsi pu ne pas être en mesure d’assurer leur fonction de refroidissement des réacteurs.', 1), ('\nEDF a remplacé l’ensemble des portions de tuyauteries concernées sur les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin en décembre 2019, sans attendre la fin des calculs détaillés de vérification de la résistance au séisme des tuyauteries.', 0), ('A l’issue de ces derniers, EDF a déclaré l’événement significatif à l’ASN.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison des conséquences potentielles de la perte des voies redondantes du circuit SEC des quatre réacteurs en cas de séisme d’intensité SMHV, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('Ce classement est provisoire, l’ASN poursuivant l’analyse des éléments transmis par EDF sur les conséquences potentielles de cet événement.', 0)] | Défauts de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs. Le 20 février 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au séisme de tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit SEC participe au refroidissement en fonctionnement normal comme en situation accidentelle de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. Le circuit SEC est constitué de deux voies redondantes. que des tuyauteries des circuits SEC des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin présentaient une épaisseur insuffisante pour garantir leur résistance en cas de séisme. En cas de séisme, les circuits SEC auraient ainsi pu ne pas être en mesure d’assurer leur fonction de refroidissement des réacteurs. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif. Concernant un défaut de résistance au séisme de tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des quatre réacteurs.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-de-pression-du-circuit-de-vapeur-principal | Indisponibilité d’un capteur de pression du circuit de vapeur principal. Le 2 avril 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation, en raison d’un défaut sur un capteur de pression du circuit de vapeur principal. Un réacteur nucléaire dispose de plusieurs capteurs visant à mesurer la pression au niveau des générateurs de vapeur et de différents circuits de production de vapeur. Ces capteurs sont associés à diverses chaînes de protection et de conduite de l’installation car ils permettent de détecter rapidement certains accidents comme la rupture d’une tuyauterie vapeur ou la rupture d’un tube d’un générateur de vapeur. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. En particulier, en cas d’indisponibilité d’une chaîne de protection et de conduite requise, ces règles imposent le repli du réacteur sous une heure. Le 28 mars 2020, dans le cadre des activités de redémarrage du réacteur 3 arrêté pour visite décennale depuis le 24 août 2019, l’exploitant a détecté un défaut sur un capteur de pression du circuit de vapeur principal associé au générateur de vapeur n° 3, le capteur fournissant une mesure de pression plus élevée que les autres capteurs installés en redondance. Dans ces conditions, le capteur a été déclaré comme inopérant, rendant ainsi une chaîne de protection et de conduite de l’installation indisponible. La conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation a été appliquée par l’exploitant. Le capteur a par la suite été étalonné puis requalifié le 28 mars 2020. Cependant, les investigations menées par EDF ont permis d’identifier que le capteur était indisponible depuis le 22 mars 2020. Dans ces conditions, la conduite à tenir imposant le repli sous une heure n’a rétrospectivement pas été respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Indisponibilité d’un capteur de pression du circuit de vapeur principal.', 0), ('\nLe 2 avril 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation, en raison d’un défaut sur un capteur de pression du circuit de vapeur principal.\n', 0), ('Un réacteur nucléaire dispose de plusieurs capteurs visant à mesurer la pression au niveau des générateurs de vapeur et de différents circuits de production de vapeur.', 0), ('Ces capteurs sont associés à diverses chaînes de protection et de conduite de l’installation car ils permettent de détecter rapidement certains accidents comme la rupture d’une tuyauterie vapeur ou la rupture d’un tube d’un générateur de vapeur.', 1), ('Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('En particulier, en cas d’indisponibilité d’une chaîne de protection et de conduite requise, ces règles imposent le repli du réacteur sous une heure.\nLe 28 mars 2020, dans le cadre des activités de redémarrage du réacteur 3 arrêté pour visite décennale depuis le 24 août 2019 Litre’exploitant a détecté un défaut sur un capteur de pression du circuit de vapeur principal associé au générateur de vapeur n° 3, le capteur fournissant une mesure de pression plus élevée que les autres capteurs installés en redondance.', 1), ('Dans ces conditions, le capteur a été déclaré comme inopérant, rendant ainsi une chaîne de protection et de conduite de l’installation indisponible.', 0), ('La conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation a été appliquée par l’exploitant.', 0), ('Le capteur a par la suite été étalonné puis requalifié le 28 mars 2020.', 0), ('\nCependant, les investigations menées par EDF ont permis d’identifier que le capteur était indisponible depuis le 22 mars 2020.', 0), ('Dans ces conditions, la conduite à tenir imposant le repli sous une heure n’a rétrospectivement pas été respectée.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Ces capteurs sont associés à diverses chaînes de protection et de conduite de l’installation car ils permettent de détecter rapidement certains accidents comme la rupture d’une tuyauterie vapeur ou la rupture d’un tube d’un générateur de vapeur. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. En particulier, en cas d’indisponibilité d’une chaîne de protection et de conduite requise, ces règles imposent le repli du réacteur sous une heure. Le 28 mars 2020, dans le cadre des activités de redémarrage du réacteur 3 arrêté pour visite décennale depuis le 24 août 2019 Litre’exploitant a détecté un défaut sur un capteur de pression du circuit de vapeur principal associé au générateur de vapeur n° 3, le capteur fournissant une mesure de pression plus élevée que les autres capteurs installés en redondance. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. . | Litre’exploitant a détecté un défaut sur un capteur de pression du circuit de vapeur principal. Le capteur fournissant une mesure of pression plus élevée que les autres capteurs installés en redondance. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l‘installation. | [12 empty] | eur 3; 2019, l | eur 3; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret2 | Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 17 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le circuit RRA assure l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention, en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[i]. A la suite de difficultés de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, EDF identifie qu’un robinet, permettant l’alimentation en air de la vanne de réglage du débit de ce circuit, est fermé. Le robinet est remis en position ouverte dès la détection de l’écart. Après une première analyse, l’exploitant estime que ce robinet est resté fermé depuis le précédent arrêt du réacteur en 2019. Une seconde vanne du circuit RRA, restée disponible, aurait permis à l’exploitant d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de la durée de cet écart. Un événement similaire s’étant produit en 2017, l’exploitant devra analyser les raisons qui ont conduit à ce que les dispositions alors définies pour éviter un renouvellement n’aient pas été efficaces. [i] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. | [('Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt.', 0), ('\nLe 17 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA).', 1), ('Le circuit RRA assure l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt.\nLe 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention, en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[i].', 1), ('A la suite de difficultés de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, EDF identifie qu’un robinet, permettant l’alimentation en air de la vanne de réglage du débit de ce circuit, est fermé.', 0), ('Le robinet est remis en position ouverte dès la détection de l’écart.', 0), ('Après une première analyse, l’exploitant estime que ce robinet est resté fermé depuis le précédent arrêt du réacteur en 2019.', 0), ('Une seconde vanne du circuit RRA, restée disponible, aurait permis à l’exploitant', 1), ('d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs.', 1), ('Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) en raison de la durée de cet écart.', 0), ('\nUn événement similaire s’étant produit en 2017 Litre’exploitant devra analyser les raisons qui ont conduit à ce que les dispositions alors définies pour éviter un renouvellement n’aient pas été efficaces.', 1), ("[i] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci.", 1), ('Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.', 0)] | Le 17 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le circuit RRA assure l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention, en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[i]. Une seconde vanne du circuit RRA, restée disponible, aurait permis à l’exploitant Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou les travailleurs. Un événement similaire s’étant produit en 2017 Litre’exploitant devra analyser les raisons qui ont conduit à ce que les dispositions alors définies pour éviter un renouvellement n’aient pas été efficaces. [i] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. | Le 17 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention, en raison d’une anomalie sur le circuit. Une seconde vanne du circuit RRA, restée disponible, aurait permis à l’Exploitant. | [12 empty] | 2017, l; eur 2; 2020, l | eur 2; 2017 Litre; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur4 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 17 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’un circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit qui assure le refroidissement des matériels important pour la sûreté du réacteur. Il s’agit d’un circuit dit « de sauvegarde », constitué de deux voies redondantes comportant chacune deux pompes et deux échangeurs de chaleur. Ce circuit contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine de stockage du combustible. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[i]. Ce même jour, EDF détecte une fuite d’eau sur un filtre d’une des deux voies du circuit d’eau brute secourue (SEC), ce qui rend indisponible la voie concernée. Le 15 mars 2020, le repli du réacteur étant effectif, les spécifications techniques d’exploitation demandent alors d’effectuer la réparation du circuit SEC sous 24 heures. Cette réparation n’a pas pu être réalisée dans le délai de 24 heures prescrit par les spécifications techniques d’exploitation. La seconde voie du circuit d’eau brute secourue est restée disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Depuis le 21 mars 2020, Le réacteur 2 est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. La remise en état du circuit SEC s’est achevée le 23 mars 2020. [i] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nLe 17 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’un circuit de refroidissement.\nLe circuit d’eau brute secourue (SEC)', 1), ('permet de refroidir un autre circuit qui assure le refroidissement des matériels important pour la sûreté du réacteur.', 0), ('Il s’agit d’un circuit dit « de sauvegarde », constitué de deux voies redondantes comportant chacune deux pompes et deux échangeurs de chaleur', 0), ('.', 1), ('Ce circuit contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine de stockage du combustible.\n', 0), ('Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[i].', 1), ('Ce même jour, EDF détecte une fuite d’eau sur un filtre d’une des deux voies du circuit d’eau brute secourue (SEC), ce qui rend indisponible la voie concernée.', 1), ('\nLe 15 mars 2020, le repli du réacteur étant effectif, les spécifications techniques d’exploitation demandent alors d’effectuer la réparation du circuit SEC sous 24 heures.', 1), ('Cette réparation n’a pas pu être réalisée dans le délai de 24 heures prescrit par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('La seconde voie du circuit d’eau brute secourue est restée disponible.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Depuis le 21 mars 2020, Le réacteur 2 est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('La remise en état du circuit SEC s’est acHEVée le 23 mars 2020.', 1), ("[i] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci.", 0), ("Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur.", 0)] | Le 17 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité d’un circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) . Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[i]. Ce même jour, EDF détecte une fuite d’eau sur un filtre d’une des deux voies du circuit d’eau brute secourue (SEC), ce qui rend indisponible la voie concernée. Le 15 mars 2020, le repli du réacteur étant effectif, les spécifications techniques d’exploitation demandent alors d’effectuer la réparation du circuit SEC sous 24 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Depuis le 21 mars 2020, Le réacteur 2 est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. La remise en état du circuit SEC s’est acHEVée le 23 mars 2020. | Le 17 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est en cours de repli pour effectuer une intervention. La remise en état du circuit SEC s’est acHEVée le 23 mars 2020. Cet éVénement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. |  | hev | [10 empty] | eur 2; 2020, l | eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-mesure-compensatoire-liee-a-la-segregation-du-carbone | Non-respect d’une mesure compensatoire liée à la ségrégation du carbone présente sur un générateur de vapeur. Le 23 mars 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à la présence d’une zone de ségrégation du carbone sur un générateur de vapeur du réacteur 2. Le fond primaire[1] d’un des générateurs de vapeur[2] du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines présente, dans sa zone centrale, une concentration supérieure à la norme en carbone. Celle-ci, appelée ségrégation du carbone, doit normalement être éliminée de la pièce finale lors des opérations de forgeage, ce qui n’a pas été le cas lors de la fabrication de ce fond. Cette zone présente potentiellement des propriétés mécaniques, en particulier de résistance à la propagation de fissures, plus faibles qu’attendues. Afin d’éviter d’exposer le générateur de vapeur à des chocs de température lors des phases de démarrage ou d’arrêt du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 ont été modifiées pour tenir compte de cette situation, notamment en définissant des mesures compensatoires d’exploitation. Cela consiste notamment, lors de l’arrêt du réacteur, à maintenir une température minimale (30 °C) au refoulement de la pompe de refroidissement du réacteur à l’arrêt, lorsque le circuit primaire est encore en pression. Le 12 mars 2020, le réacteur 2 est replié pour effectuer une intervention en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[3]. Le 14 mars 2020, un opérateur constate que la température en sortie de la pompe de refroidissement du réacteur à l’arrêt atteint la valeur de 23,8 °C. Des manœuvres d’exploitation sont immédiatement mises en œuvre afin de retrouver une température conforme, qui est atteinte au bout de trois heures et quatorze minutes. La température du circuit primaire est toujours restée, quant à elle, au-dessus de 30°C. [1] Le fond primaire est un composant en acier qui a la forme d’une portion de sphère située à la base du générateur de vapeur. Il permet de confiner l’eau du circuit primaire. [2] Un générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Chaque générateur de vapeur comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U, qui permettent les échanges de chaleur entre l'eau du circuit primaire et l'eau des circuits secondaires pour la production de la vapeur alimentant la turbine. Les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe comportent 3 générateurs de vapeur. [3] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. | [('Non-respect d’une mesure compensatoire liée à la ségrégation du carbone présente sur un générateur de vapeur.', 0), ('\nLe 23 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à la présence d’une zone de ségrégation du carbone sur un générateur de vapeur du réacteur 2.\nLe fond primaire[1] d’un des générateurs de vapeur[2] du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines présente, dans sa zone centrale, une concentration supérieure à la norme en carbone.', 1), ('Celle-ci, appelée ségrégation du carbone, doit normalement être éliminée de la pièce finale lors des opérations de forgeage, ce qui n’a pas été le cas lors de la fabrication de ce fond.', 0), ('Cette zone présente potentiellement des propriétés mécaniques, en particulier de résistance à la propagation de fissures, plus faibles qu’attendues.', 1), ('Afin d’éviter d’exposer le générateur de vapeur à des chocs de température lors des phases de démarrage ou d’arrêt du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 ont été modifiées pour tenir compte de cette situation, notamment en définissant des mesures compensatoires d’exploitation.', 0), ('Cela consiste notamment, lors de l’arrêt du réacteur, à maintenir une température minimale (30 °C) au refoulement de la pompe de refroidissement du réacteur à l’arrêt, lorsque le circuit primaire est encore en pression.', 0), ('\nLe 12 mars 2020, le réacteur 2 est replié pour effectuer une intervention en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection de sécurité[3].', 0), ('Le 14 mars 2020, un opérateur constate que la température en sortie de la pompe de refroidissement du réacteur à l’arrêt atteint la valeur de 23,8 °C.', 0), ('Des manœuvres d’exploitation sont immédiatement mises en œuvre', 1), ('afin de retrouver une température conforme, qui est atteinte au bout de trois heures et quatorze minutes', 1), ('.', 0), ('La température du circuit primaire est toujours restée, quant à elle, au-dessus de 30°C.', 1), ('[1] Le fond primaire est un composant en acier qui a la forme d’une portion de sphère située à la base du générateur de vapeur.', 0), ('Il permet de confiner l’eau du circuit primaire.', 0), ("\n[2] Un générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 0), ("Chaque générateur de vapeur comporte plusieurs milliers de tubes en forme de U, qui permettent les échanges de chaleur entre l'eau du circuit primaire et l'eau des circuits secondaires pour la production de la vapeur alimentant la turbine.", 0), ('Les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe comportent 3 générateurs de vapeur.', 1), ("[3] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci.", 0), ("Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur.", 0)] | Le 23 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une mesure compensatoire liée à la présence d’une zone de ségrégation du carbone sur un générateur de vapeur du réacteur 2. Le fond primaire[1] d’un des générateurs de vapeur[2] du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines présente, dans sa zone centrale, une concentration supérieure à la norme en carbone. Cette zone présente potentiellement des propriétés mécaniques, en particulier de résistance à la propagation de fissures, plus faibles qu’attendues. Des manœuvres d’exploitation sont immédiatement mises en œuvre afin de retrouver une température conforme, qui est atteinte au bout de trois heures et quatorze minutes La température du circuit primaire est toujours restée, quant à elle, au-dessus de 30°C. Les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe comportent 3 générateurs de vapeur. | Le 23 mars 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines. Le fond primaire présente une concentration supérieure à la norme en carbone. La température du circuit primaire est toujours restée au-dessus de 30°C. Les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe comportent 3 générateurs de vapeur. | [12 empty] | eur 2; 30 °C; 23,8 °C; eur 2.; 320 °C; 2020, l; 30°C | eur 2; 30 °C; 23,8 °C; eur 2.; 320 °C; 30°C; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-d-armoires-electriques-et-chassis-de-relayage-reacteurs-de-900-MWe | Défaut de résistance au séisme d’armoires électriques et de châssis de relayage de réacteurs de 900 MWe d’EDF. Le 31 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté portant sur un risque d’entrechoquement en cas de séisme entre des armoires électriques et des châssis de relayage des réacteurs de 900 MWe des centrales nucléaires du Blayais, du Bugey (à l’exception du réacteur 4), de Chinon, de Cruas, de Dampierre-en-Burly, de Gravelines et de Saint-Laurent-des-Eaux. Les réacteurs de 900 MWe d’EDF comportent des armoires électriques et des châssis de relayage, accueillant des composants électriques et électroniques, qui sont utilisés pour l’alimentation électrique des systèmes de surveillance et de contrôle-commande. Ces armoires et châssis sont doublés en deux voies distinctes afin d’assurer une redondance en cas de défaillance de l’une d’elle. Afin d’éviter leur entrechoquement en cas de séisme, certaines armoires et châssis sont reliés entre eux. L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de la résistance au séisme de certaines armoires et châssis de relayage, du fait de l’absence ou de défauts de fixation entre eux. Ces écarts ont été constatés par EDF sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin lors de sa quatrième visite décennale en 2019. Des contrôles réalisés fin 2019 sur l’ensemble des réacteurs de 900 MWe ont ensuite révélé des écarts de même nature sur d’autres réacteurs. En cas de séisme, le dysfonctionnement des armoires et châssis de relayage concernés aurait pu avoir des conséquences sur la conduite du réacteur et la capacité à le replier dans un état sûr. Dans certains cas, le recours à des moyens locaux et nationaux de crise aurait pu être nécessaire pour maintenir le refroidissement du réacteur. EDF a résorbé ces écarts sur au moins une des deux voies électriques des réacteurs concernés actuellement en fonctionnement. Elle prévoit leur résorption sur la seconde voie électrique au plus tard lors du prochain arrêt de ces réacteurs. Pour les réacteurs actuellement arrêtés, EDF traitera les deux voies électriques avant leur redémarrage. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des réacteurs concernés en cas de séisme, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces écarts. | [('Défaut de résistance au séisme d’armoires électriques et de châssis de relayage de réacteurs de 900 MWe d’EDF.', 1), ('\nLe 31 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté portant sur un risque d’entrechoquement en cas de séisme entre des armoires électriques et des châssis de relayage des réacteurs de 900 MWe des centrales nucléaires du Blayais, du Bugey (à l’exception du réacteur 4), de Chinon, de Cruas, de Dampierre-en-Burly, de Gravelines et de Saint-Laurent-des-Eaux.\nLes réacteurs de 900 MWe d’EDF comportent des armoires électriques et des châssis de relayage, accueillant des composants électriques et électroniques, qui sont utilisés pour l’alimentation électrique des systèmes de surveillance et de contrôle-commande.', 1), ('Ces armoires et châssis sont doublés en deux voies distinctes afin d’assurer une redondance en cas de défaillance de l’une d’elle.', 0), ('Afin d’éviter leur entrechoquement en cas de séisme, certaines armoires et châssis sont reliés entre eux.\n', 1), ('L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de la résistance au séisme de certaines armoires et châssis de relayage, du fait de l’absence ou de défauts de fixation entre eux.', 1), ('Ces écarts ont été constatés par EDF sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin lors de sa quatrième visite décennale en 2019.', 0), ('Des contrôles réalisés fin 2019 sur l’ensemble des réacteurs de 900 MWe ont ensuite révélé des écarts de même nature sur d’autres réacteurs.', 1), ('En cas de séisme, le dysfonctionnement des armoires et châssis de relayage concernés aurait pu avoir des conséquences sur la conduite du réacteur et la capacité à le replier dans un état sûr.', 0), ('Dans certains cas, le recours à des moyens locaux et nationaux de crise aurait pu être nécessaire pour maintenir le refroidissement du réacteur.', 0), ('\nEDF a résorbé ces écarts sur au moins une des deux voies électriques des réacteurs concernés actuellement en fonctionnement.', 1), ('Elle prévoit leur résorption sur la seconde voie électrique au plus tard lors du prochain arrêt de ces réacteurs.', 0), ('Pour les réacteurs actuellement arrêtés, EDF traitera les deux voies électriques avant leur redémarrage.', 1), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des réacteurs concernés en cas de séisme', 0), (', cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces écarts.', 0)] | Défaut de résistance au séisme d’armoires électriques et de châssis de relayage de réacteurs de 900 MWe d’EDF. Le 31 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté portant sur un risque d’entrechoquement en cas de séisme entre des armoires électriques et des châssis de relayage des réacteurs de 900 MWe des centrales nucléaires du Blayais, du Bugey (à l’exception du réacteur 4), de Chinon, de Cruas, de Dampierre-en-Burly, de Gravelines et de Saint-Laurent-des-Eaux. Les réacteurs de 900 MWe d’EDF comportent des armoires électriques et des châssis de relayage, accueillant des composants électriques et électroniques, qui sont utilisés pour l’alimentation électrique des systèmes de surveillance et de contrôle-commande. Afin d’éviter leur entrechoquement en cas de séisme, certaines armoires et châssis sont reliés entre eux. L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de la résistance au séisme de certaines armoires et châssis de relayage, du fait de l’absence ou de défauts de fixation entre eux. Des contrôles réalisés fin 2019 sur l’ensemble des réacteurs de 900 MWe ont ensuite révélé des écarts de même nature sur d’autres réacteurs. EDF a résorbé ces écarts sur au moins une des deux voies électriques des réacteurs concernés actuellement en fonctionnement. Pour les réacteurs actuellement arrêtés, EDF traitera les deux voies électriques avant leur redémarrage. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Défaut de résistance au séisme d’armoires électriques et de châssis de relayage de réacteurs de 900 MWe. EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté portant sur un risque d'entrechoquement. | [12 empty] | eur 4; eur 1 | eur 4; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-dispositif-de-freinage-sur-des-vis-de-fixation-de-pompes-de-reacteurs-de-1300-MWe-d-EDF | Absence de dispositif de freinage sur des vis de fixation de pompes de réacteurs de 1300 MWe d’EDF. Le 27 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de dispositif de freinage sur certaines vis de liaison des vannes thermostatiques des pompes d’injection de sécurité à moyenne pression (RIS) et de contrôle chimique et volumétrique (RCV) de certains réacteurs nucléaires de 1300 MWe. Cet événement concerne : - le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville ; - les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Penly ; - les réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Paluel ; - le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. EDF avait constaté en 2013 des desserrages de vis sur ce type de vannes. Elle avait procédé à leur resserrage et avait installé des dispositifs de freinage. Ces événements avaient fait l’objet de déclarations d’événement significatif. EDF a détecté récemment que, depuis cet événement, des vannes thermostatiques ont été remplacées sur les réacteurs de 1300 MWe dans le cadre d’opérations de maintenance, sans que ne soit installé à nouveau un dispositif de freinage des vis de fixation. Aucun desserrage de ces vis n’a cependant été constaté. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur en fonctionnement normal ou en cas de très petite brèche. Un fonctionnement prolongé de ces pompes, estimé par EDF à plus de trois jours, aurait pu desserrer ces vis et endommager les pompes concernées. EDF considère que l’enjeu pour la sûreté d’un dysfonctionnement de ces pompes au-delà de trois jours aurait été limité, compte tenu du fait que leur fonctionnement en situation accidentelle n’est requis que pour une durée qui ne dépasse pas dix heures. L’ASN instruit actuellement ces éléments techniques. EDF prévoit la résorption de cet écart dès que possible et dans un délai conforme aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu que cet événement affecte les deux voies des systèmes RIS et RCV et de sa répétition, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les réacteurs de 1300 MWe concernés. L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces écarts. | [('Absence de dispositif de freinage sur des vis de fixation de pompes de réacteurs de 1300 MWe d’EDF.', 1), ('\nLe 27 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de dispositif de freinage sur certaines vis de liaison des vannes thermostatiques des pompes d’injection de sécurité à moyenne pression (RIS) et de contrôle chimique et volumétrique (RCV) de certains réacteurs nucléaires de 1300 MWe.\nCet événement concerne :\n- le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville ;\n- les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom ;\n- les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville ;\n- les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech ;\n- les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ;\n- les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Penly ;\n- les réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Paluel ;\n- le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban.\nEDF avait constaté en 2013 des desserrages de vis sur ce type de vannes.', 1), ('Elle avait procédé à leur resserrage et avait installé des dispositifs de freinage.', 0), ('Ces événements avaient fait l’objet de déclarations d’événement significatif.', 0), ('\nEDF a détecté récemment que, depuis cet événement, des vannes thermostatiques ont été remplacées sur les réacteurs de 1300 MWe dans le cadre d’opérations de maintenance, sans que ne soit installé à nouveau un dispositif de freinage des vis de fixation.', 1), ('Aucun desserrage de ces vis n’a cependant été constaté.', 0), ('Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.\nLe système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur en fonctionnement normal ou en cas de très petite brèche.\nUn fonctionnement prolongé de ces pompes, estimé par EDF à plus de trois jours, aurait pu desserrer ces vis et endommager les pompes concernées.', 0), ('EDF considère que l’enjeu pour la sûreté d’un dysfonctionnement de ces pompes au-delà de trois jours aurait été limité, compte tenu du fait que leur fonctionnement en situation accidentelle n’est requis que pour une durée qui ne dépasse pas dix heures.', 0), ('L’ASN instruit actuellement ces éléments techniques.', 0), ('\nEDF prévoit la résorption de cet écart dès que possible et dans un délai conforme aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu que cet événement affecte les deux voies des systèmes RIS et RCV et de sa répétition', 0), (', cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) pour les réacteurs de 1300 MWe concernés.', 0), ('L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces écarts.', 0)] | Absence de dispositif de freinage sur des vis de fixation de pompes de réacteurs de 1300 MWe d’EDF. Le 27 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de dispositif de freinage sur certaines vis de liaison des vannes thermostatiques des pompes d’injection de sécurité à moyenne pression (RIS) et de contrôle chimique et volumétrique (RCV) de certains réacteurs nucléaires de 1300 MWe. Cet événement concerne : - le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville ; - les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Golfech ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ; - les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Penly ; - les réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Paluel ; - le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. EDF avait constaté en 2013 des desserrages de vis sur ce type de vannes. EDF a détecté récemment que, depuis cet événement, des vannes thermostatiques ont été remplacées sur les réacteurs de 1300 MWe dans le cadre d’opérations de maintenance, sans que ne soit installé à nouveau un dispositif de freinage des vis de fixation. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Absence de dispositif de freinage sur des vis de fixation de pompes de réacteurs de 1300 MWe d’EDF. Le 27 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les personnes and l'environnement. | [12 empty] | eur 2; eur 1; eurs 1, 2; eurs 1 | eur 2; eur 1; eurs 1, 2; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-de-secours2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe de secours du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 1. Le 28 février 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une pompe de secours du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville. Le système de traitement et de refroidissement des piscines (PTR) assure le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible dans le bâtiment du combustible et celle située dans le bâtiment du réacteur. Le système PTR peut également être utilisé pour suppléer le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) en cas de perte totale de ce système lors d’une phase d’arrêt du réacteur. Le 23 février 2020, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville était à l’arrêt et EDF a détecté le dysfonctionnement d’une pompe du circuit PTR du réacteur. Les investigations réalisées par EDF ont conclu à un mauvais réglage du seuil d’un capteur de pression. La pompe a été remise en conformité et requalifiée fonctionnellement le 26 février 2020. L’analyse de l’exploitant a conclu que la pompe n’était pas fonctionnelle depuis une opération de maintenance réalisée le 29 mars 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe de secours du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 1.', 0), ('\nLe 28 février 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une pompe de secours du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville.\nLe système de traitement et de refroidissement des piscines (PTR) assure le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible dans le bâtiment du combustible et celle située dans le bâtiment du réacteur.', 1), ('Le système PTR peut également être utilisé pour suppléer le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) en cas de perte totale de ce système lors d’une phase d’arrêt du réacteur.', 1), ('Le 23 février 2020, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville était à l’arrêt et EDF a détecté le dysfonctionnement d’une pompe du circuit PTR du réacteur.', 1), ('Les investigations réalisées par EDF ont conclu à un mauvais réglage du seuil d’un capteur de pression.', 0), ('La pompe a été remise en conformité et requalifiée fonctionnellement le 26 février 2020.', 0), ('\nL’analyse de l’exploitant a conclu que la pompe n’était pas fonctionnelle depuis une opération de maintenance réalisée le 29 mars 2019.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de sa détection tardive', 1), (', cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 28 février 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une pompe de secours du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville. Le système de traitement et de refroidissement des piscines (PTR) assure le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible dans le bâtiment du combustible et celle située dans le bâtiment du réacteur. Le système PTR peut également être utilisé pour suppléer le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) en cas de perte totale de ce système lors d’une phase d’arrêt du réacteur. Le 23 février 2020, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville était à l’arrêt et EDF a détecté le dysfonctionnement d’une pompe du circuit PTR du réacteur. L’analyse de l’exploitant a conclu que la pompe n’était pas fonctionnelle depuis une opération de maintenance réalisée le 29 mars 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive | The Royal College of Nursing (RCN) has announced a new program of education for young people in the U.S. and around the world. The program is aimed at preparing young people for life after high school by providing them with information on how to prepare for life beyond high school. It also aims to prepare them for the future by providing information on what it means to be an adult in the United States. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-gestion-lors-d-operations-de-decontamination-d-outillages | Défaut de gestion lors d’opérations de décontamination d’outillages ayant entraîné une dispersion de la contamination et des rejets radioactifs gazeux non autorisés. Le 5 mars 2020, EDF a déclaré un évènement significatif relatif au rejet, à quatre reprises entre octobre 2019 et janvier 2020, de radioactivité bêta globale d’origine artificielle par la ventilation de l’atelier chaud de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Les outillages utilisés en zone contrôlée pour effectuer les travaux de maintenance lors des arrêts de réacteur sont entreposés puis décontaminés dans des locaux dits « atelier chaud ». Les opérations de décontamination des outillages doivent être réalisées dans un sas étanche afin de confiner la contamination. Des relevés hebdomadaires sur les filtres de surveillance des rejets de la ventilation de l’atelier chaud ont mis en évidence le dépassement du seuil de décision[1] relatif à l’activité bêta globale d’origine artificielle durant la dernière semaine du mois d’octobre 2019, la troisième semaine du mois de novembre 2019 et les deuxième et dernière semaines du mois de janvier 2020. Or, la décision de l’ASN n° 2016-DC-0548 dispose que « les circuits de ventilation [de l’atelier chaud] ne mettent pas en évidence d’activité volumique bêta globale d’origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l’air ambiant ». La surveillance hebdomadaire réalisée par EDF sur les résultats des mesures de l’activité bêta globale d’origine artificielle dans les rejets de la ventilation de l’atelier chaud aurait dû conduire à mener les investigations dès la dernière semaine du mois d’octobre 2019 afin de déterminer l’origine du dépassement. Cela aurait permis d’éviter l’occurrence des trois autres rejets aux mois de novembre 2019 et janvier 2020. Néanmoins, les premières investigations n’ont été menées par EDF qu’au mois de janvier 2020 et ont mis en évidence que les opérations de décontamination des outillages n’étaient pas réalisées dans un sas étanche. Cette situation a entraîné la dispersion de contamination dans l’atelier chaud et la présence d’activité volumique bêta globale d’origine artificielle dans les circuits de ventilation de l’atelier chaud. Les opérations de décontamination des outillages entreposés dans l’atelier chaud sont suspendues jusqu’à ce qu’EDF soit en capacité de garantir l’étanchéité du sas dans lequel sont réalisées ces opérations. Les appareils de surveillance de l’environnement implantés autour du site n’ont détecté aucune élévation de la radioactivité. Les prélèvements d’eaux pluviales récupérées à proximité de l’atelier chaud n’ont pas mis en évidence la présence de radioactivité d’origine artificielle. Néanmoins, en raison du non-respect, à quatre reprises, de la prescription réglementaire interdisant le rejet de radioactivité bêta globale d’origine artificielle par la ventilation de l’atelier chaud et de la mise en évidence de plusieurs défaillances organisationnelles, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le seuil de décision est le seuil pour lequel on peut dire que, statistiquement parlant, un appareil de mesure donne un résultat de mesure probant (qui statistiquement émerge du bruit de fond naturel). Le seuil de décision est une valeur telle qu'à partir de cette valeur et au-delà on peut conclure avec une quasi-certitude que le résultat de mesure est significatif d'une radioactivité avérée dans l’objet. | [('Défaut de gestion lors d’opérations de décontamination d’outillages ayant entraîné une dispersion de la contamination et des rejets radioactifs gazeux non autorisés.', 1), ('\nLe 5 mars 2020, EDF a déclaré un évènement significatif relatif au rejet, à quatre reprises entre octobre 2019 et janvier 2020, de radioactivité bêta globale d’origine artificielle par la ventilation de l’atelier chaud de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.\n', 0), ('Les outillages utilisés en zone contrôlée pour effectuer les travaux de maintenance lors des arrêts de réacteur sont entreposés puis décontaminés dans des locaux dits « atelier chaud ».', 1), ('Les opérations de décontamination des outillages doivent être réalisées dans un sas étanche afin de confiner la contamination', 1), ('.', 1), ('\nDes relevés hebdomadaires sur les filtres de surveillance des rejets de la ventilation de l’atelier chaud ont mis en évidence le dépassement du seuil de décision[1] relatif à l’activité bêta globale d’origine artificielle durant la dernière semaine du mois d’octobre 2019, la troisième semaine du mois de novembre 2019 et les deuxième et dernière semaines du mois de janvier 2020.', 0), ('Or, la décision de l’ASN n° 2016-DC-0548 dispose que « les circuits de ventilation [de l’atelier chaud] ne mettent pas en évidence d’activité volumique bêta globale d’origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l’air ambiant ».', 1), ('La surveillance hebdomadaire réalisée par EDF sur les résultats des mesures de l’activité bêta globale d’origine artificielle dans les rejets de la ventilation de l’atelier chaud aurait dû conduire à mener les investigations dès la dernière semaine du mois d’octobre 2019 afin de déterminer l’origine du dépassement.', 0), ('Cela aurait permis d’éviter l’occurrence des trois autres rejets aux mois de novembre 2019 et janvier 2020.', 1), ('Néanmoins, les premières investigations n’ont été menées par EDF qu’au mois de janvier 2020 et ont mis en évidence que les opérations de décontamination des outillages n’étaient pas réalisées dans un sas étanche.', 0), ('Cette situation a entraîné la dispersion de contamination dans l’atelier chaud et la présence d’activité volumique bêta globale d’origine artificielle dans les circuits de ventilation de l’atelier chaud.', 0), ('\nLes opérations de décontamination des outillages entreposés dans l’atelier chaud sont suspendues jusqu’à ce qu’EDF soit en capacité de garantir l’étanchéité du sas dans lequel sont réalisées ces opérations.', 1), ('\nLes appareils de surveillance de l’environnement implantés autour du site n’ont détecté aucune élévation de la radioactivité.', 0), ('Les prélèvements d’eaux pluviales récupérées à proximité de l’atelier chaud n’ont pas mis en évidence la présence de radioactivité d’origine artificielle.', 0), ('\nNéanmoins, en raison du non-respect, à quatre reprises, de la prescription réglementaire interdisant le rejet de radioactivité bêta globale d’origine artificielle par la ventilation de l’atelier chaud et de la mise en évidence de plusieurs défaillances organisationnelles, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.\n', 0), ('[1] Le seuil de décision est le seuil pour lequel on peut dire que, statistiquement parlant, un appareil de mesure donne un résultat de mesure probant (qui statistiquement émerge du bruit de fond naturel).', 0), ("Le seuil de décision est une valeur telle qu'à partir de cette valeur et au-delà on peut conclure avec une quasi-certitude que le résultat de mesure est significatif d'une radioactivité avérée dans l’objet.", 0)] | Défaut de gestion lors d’opérations de décontamination d’outillages ayant entraîné une dispersion de la contamination et des rejets radioactifs gazeux non autorisés. Les outillages utilisés en zone contrôlée pour effectuer les travaux de maintenance lors des arrêts de réacteur sont entreposés puis décontaminés dans des locaux dits « atelier chaud ». Les opérations de décontamination des outillages doivent être réalisées dans un sas étanche afin de confiner la contamination . Or, la décision de l’ASN n° 2016-DC-0548 dispose que « les circuits de ventilation [de l’atelier chaud] ne mettent pas en évidence d’activité volumique bêta globale d’origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l’air ambiant ». Cela aurait permis d’éviter l’occurrence des trois autres rejets aux mois de novembre 2019 et janvier 2020. Les opérations de décontamination des outillages entreposés dans l’atelier chaud sont suspendues jusqu’à ce qu’EDF soit en capacité de garantir l’étanchéité du sas dans lequel sont réalisées ces opérations. | L’ASN n° 2016-DC-0548 dispose that ‘ les circuits de ventilation [de l’atelier chaud] ne mettent pas en évidence d’activité volumique bêta globale’. Cela aurait permis d'éviter l‘occurrence des trois autres rejets aux mois de novembre 2019 and janvier 2020.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-inadequate-du-systeme-de-surveillance-atmospherique-de-l-enceinte-de-confinement | Ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 3. Le 4 mars 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le circuit ETY assure la ventilation de l’atmosphère du bâtiment réacteur pour y permettre l’accès du personnel en toute sécurité. En fonctionnement normal du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation prévoient que ces vannes d’isolement restent fermées pour éviter tout rejet radioactif accidentel hors du bâtiment réacteur. De plus, en cas d’augmentation anormale de la radioactivité dans ce bâtiment, les vannes d’isolement se ferment automatiquement pour contenir l’air contaminé dans l’enceinte de confinement. Le 27 février 2020, alors que le réacteur 3 est en cours d’arrêt, les vannes d’isolement du circuit ETY sont ouvertes par un opérateur alors que les spécifications techniques d’exploitation ne le permettent pas encore compte-tenu de l’état du réacteur. En l’absence d’incident nécessitant la fermeture du système ETY, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 3', 1), ('.', 1), ('\nLe 4 mars 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.', 1), ('Le circuit ETY assure la ventilation de l’atmosphère du bâtiment réacteur pour y permettre l’accès du personnel en toute sécurité.', 0), ('En fonctionnement normal du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation prévoient que ces vannes d’isolement restent fermées pour éviter tout rejet radioactif accidentel hors du bâtiment réacteur.', 0), ('De plus, en cas d’augmentation anormale de la radioactivité dans ce bâtiment, les vannes d’isolement se ferment automatiquement pour contenir l’air contaminé dans l’enceinte de confinement.\nLe 27 février 2020, alors que le réacteur 3 est en cours d’arrêt, les vannes d’isolement du circuit ETY sont ouvertes par un opérateur alors que les spécifications techniques d’exploitation ne le permettent pas encore compte-tenu de l’état du réacteur.', 1), ('\nEn l’absence d’incident nécessitant la fermeture du système ETY, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, le personnel ou l’environnement.', 1), ("\nToutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 3 . Le 4 mars 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. De plus, en cas d’augmentation anormale de la radioactivité dans ce bâtiment, les vannes d’isolement se ferment automatiquement pour contenir l’air contaminé dans l’enceinte de confinement. Le 27 février 2020, alors que le réacteur 3 est en cours d’arrêt, les vannes d’isolement du circuit ETY sont ouvertes par un opérateur alors que les spécifications techniques d’exploitation ne le permettent pas encore compte-tenu de l’état du réacteur. En l’absence d’incident nécessitant la fermeture du système ETY, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Ouverture inadéquate du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 3 . Le 4 mars 2020, EDF a déclaré. à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif. | [12 empty] | eur 3 | eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Degradation-du-confinement-d-un-silo-renfermant-des-boues | Dégradation du confinement d’un silo renfermant des boues issues du traitement passé des effluents radioactifs de l’usine UP2-400 en démantèlement. Le 10 février 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la dégradation du confinement du silo 13 de l’atelier STE2[1] dans le cadre des opérations de renforcement de sa dalle, prévues pour supporter la future enceinte de reprise des boues qu’il contient[2]. Le silo 13 renferme des boues à reprendre et à conditionner conformément aux exigences de la décision de l’ASN du 9 décembre 2014[3] relative aux déchets anciens de l’établissement de La Hague. La dalle en béton participe au confinement des boues radioactives du silo 13 et son intégrité est requise en application des règles générales d’exploitation de l’atelier STE2. Le 4 février 2020, trois intervenants d’une même entreprise extérieure procédaient à des opérations de percement de la dalle du silo sur une profondeur de 450 mm afin de permettre la mise en place d’aciers de renfort. Au cours de ces travaux, ils ont constaté dans la même phase d’intervention qu’ils avaient traversé la dalle d’une épaisseur de 550 mm à trois reprises. Ils ont alors immédiatement informé les responsables de chantier et le service de radioprotection. Le chantier a été arrêté, mis en sécurité et les trous incriminés rebouchés. Le percement total de la dalle a été confirmé par des investigations menées le 5 février 2020 par vidéo. L’exploitant a contrôlé le bon fonctionnement du confinement dynamique pendant ces opérations, assuré par le maintien en dépression du silo 13. Ainsi, le confinement des substances radioactives a en permanence été assuré. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, à la demande de l’ASN, et en raison de la mauvaise évaluation du risque lors de la préparation des opérations de percement et d’une surveillance inadaptée de ces opérations par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité). Depuis la survenue de cet événement, le chantier a été arrêté et l’analyse des causes de l’événement est en cours. Les premières vérifications effectuées ne remettent en question ni l’épaisseur de la dalle, ni la cote de la profondeur de perçage à respecter. Afin de faire un point précis sur les circonstances et les causes profondes de cet événement, révélateur de défaillances de l’organisation d’Orano Cycle, l’ASN a procédé à une inspection portant sur cet événement le 5 mars 2020. En savoir plus : - Ancienne station de traitement des effluents de l’usine UP2-400 en démantèlement. - Les boues des silos 10 à 15 et du silo 17 de l’atelier STE2 font l’objet d’un projet de reprise et de conditionnement en cours de développement sur le site de La Hague. - Décision n°2014-DC-0472 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base n°33 (UP2-400), n°38 (STE2), n°47 (ELAN IIB), n°80 (HAO), n°116 (UP3-A), n°117 (UP2-800) et n°118 (STE3), exploitées par Areva NC dans l’établissement de La Hague (département de la Manche) | [('Dégradation du confinement d’un silo renfermant des boues issues du traitement passé des effluents radioactifs de l’usine UP2-400 en démantèlement.', 1), ('\nLe 10 février 2020, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la dégradation du confinement du silo 13 de l’atelier STE2[1] dans le cadre des opérations de renforcement de sa dalle, prévues pour supporter la future enceinte de reprise des boues qu’il contient[2].\nLe silo 13 renferme des boues à reprendre et à conditionner conformément aux exigences de la décision de l’ASN du 9 décembre 2014[3] relative aux déchets anciens de l’établissement de La Hague.', 0), ('La dalle en béton participe au confinement des boues radioactives du silo 13 et son intégrité est requise en application des règles générales d’exploitation de l’atelier STE2.', 0), ('Le 4 février 2020, trois intervenants d’une même entreprise extérieure procédaient à des opérations de percement de la dalle du silo sur une profondeur de 450 mm afin de permettre la mise en place d’aciers de renfort.', 0), ('Au cours de ces travaux, ils ont constaté dans la même phase d’intervention qu’ils avaient traversé la dalle d’une épaisseur de 550 mm à trois reprises.', 0), ('Ils ont alors immédiatement informé les responsables de chantier et le service de radioprotection.', 0), ('Le chantier a été arrêté, mis en sécurité et les trous incriminés rebouchés.', 0), ('Le percement total de la dalle a été confirmé par des investigations menées le 5 février 2020 par vidéo.', 1), ('\nL’exploitant a contrôlé le bon fonctionnement du confinement dynamique pendant ces opérations, assuré par le maintien en dépression du silo 13.', 0), ('Ainsi, le confinement des substances radioactives a en permanence été assuré.', 0), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ('Cependant, à la demande de l’ASN, et en raison de la mauvaise évaluation du risque lors de la préparation des opérations de percement et d’une surveillance inadaptée de ces opérations par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité).', 0), ('Depuis la survenue de cet événement, le chantier a été arrêté et l’analyse des causes de l’événement est en cours.', 0), ('Les premières vérifications effectuées ne remettent en question ni l’épaisseur de la dalle, ni la cote de la profondeur de perçage à respecter', 0), ('.', 1), ('Afin de faire un point précis sur les circonstances et les causes profondes de cet événement, révélateur de défaillances de l’organisation d’Orano Cycle, l’ASN a procédé à une inspection portant sur cet événement le 5 mars 2020.', 0), ('\nEn savoir plus :\n- Ancienne station de traitement des effluents de l’usine UP2-400 en démantèlement.', 1), ('\n- Les boues des silos 10 à 15 et du silo 17 de l’atelier STE2 font l’objet d’un projet de reprise et de conditionnement en cours de développement sur le site de La Hague.', 1), ('- Décision n°2014-DC-0472 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base n°33 (UP2-400), n°38 (STE2), n°47 (ELAN IIB), n°80 (HAO), n°116 (UP3-A), n°117 (UP2-800) et n°118 (STE3), exploitées par Areva NC dans l’établissement de La Hague (département de la Manche)', 1)] | Dégradation du confinement d’un silo renfermant des boues issues du traitement passé des effluents radioactifs de l’usine UP2-400 en démantèlement. Le percement total de la dalle a été confirmé par des investigations menées le 5 février 2020 par vidéo. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. . En savoir plus : - Ancienne station de traitement des effluents de l’usine UP2-400 en démantèlement. - Les boues des silos 10 à 15 et du silo 17 de l’atelier STE2 font l’objet d’un projet de reprise et de conditionnement en cours de développement sur le site de La Hague. - Décision n°2014-DC-0472 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base n°33 (UP2-400), n°38 (STE2), n°47 (ELAN IIB), n°80 (HAO), n°116 (UP3-A), n°117 (UP2-800) et n°118 (STE3), exploitées par Areva NC dans l’établissement de La Hague (département de la Manche) | Dégradation du confinement d’un silo renfermant des boues issues du traitement passé des effluents radioactifs de l’usine UP2-400 en démantèlement. Le percement total de the dalle a été confirmé par des investigations menées le 5 février 2020 par vidéo. Cet événement n’a pas eu d'incidence sur le personnel, ni sur l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-d-alimentation-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 24 février 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 1. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs thermiques entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et à pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur assure cette alimentation pendant les phases de mise en service et de mise à l’arrêt du réacteur ainsi qu’en situation accidentelle. Au cours d’un essai périodique du système ASG réalisé le 19 février 2020, l’exploitant a constaté une fuite d’huile sur une pompe dont un capteur de température avait été remplacé le 16 février. Les investigations de l’exploitant ont montré que la préparation de cette opération, engagée le 15 février, avait conduit à rendre la pompe indisponible depuis cette date. L’exploitant a procédé, dès la détection de la fuite, à la réparation du capteur de température concerné. L’indisponibilité de la pompe a donc été de cinq jours, alors que les règles générales d’exploitation du réacteur prescrivent, au-delà de trois jours, d’engager la mise à l’arrêt du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il aurait dégradé la capacité de refroidissement du réacteur dans les situations où le recours à ce système aurait été nécessaire. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de sa détection tardive, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 24 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 1.\nLes générateurs de vapeur sont des échangeurs thermiques entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et à pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.', 1), ('Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur assure cette alimentation pendant les phases de mise en service et de mise à l’arrêt du réacteur ainsi qu’en situation accidentelle.', 0), ('Au cours d’un essai périodique du système ASG réalisé le 19 février 2020 Litre’exploitant a constaté une fuite d’huile sur une pompe dont un capteur de température avait été remplacé le 16 février.', 1), ('Les investigations de l’exploitant ont montré que la préparation de cette opération, engagée le 15 février, avait conduit à rendre la pompe indisponible depuis cette date.', 0), ('L’exploitant a procédé, dès la détection de la fuite, à la réparation du capteur de température concerné.', 1), ('\nL’indisponibilité de la pompe a donc été de cinq jours, alors que les règles générales d’exploitation du réacteur prescrivent, au-delà de trois jours, d’engager la mise à l’arrêt du réacteur.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il aurait dégradé la capacité de refroidissement du réacteur dans les situations où le recours à ce système aurait été nécessaire.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de sa détection tardive, cet évènement a été classé', 1), ('au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Le 24 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 1. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs thermiques entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et à pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Au cours d’un essai périodique du système ASG réalisé le 19 février 2020 Litre’exploitant a constaté une fuite d’huile sur une pompe dont un capteur de température avait été remplacé le 16 février. L’exploitant a procédé, dès la détection de la fuite, à la réparation du capteur de température concerné. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné et de sa détection tardive, cet évènement a été classé . | Le 24 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l'environnement. | [12 empty] | eur 1.; 2020, l | eur 1.; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite4 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 28 février 2020 à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1]. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base 63 dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux », qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles. La matière uranifère est entreposée dans des casiers référencés. Afin de prévenir le risque de criticité, le verrouillage des portes des casiers est requis, afin de garantir la localisation de la matière uranifère dans les alvéoles des casiers d’entreposage en cas de séisme. Le 25 février 2020, lors d’un contrôle périodique par échantillonnage de la bonne fermeture des casiers d’entreposage, il a été détecté que deux casiers n’étaient pas verrouillés. Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont lancé une campagne de vérification de l’ensemble des casiers, qui a permis de constater qu’un autre casier dans une autre cellule d’entreposage n’était pas verrouillé. Compte tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité et des masses réelles d’uranium entreposées dans les casiers en cause, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect d’une exigence définie des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité.', 0), ("\nLa société Framatome a déclaré le 28 février 2020 à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1].\nL’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base 63 dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical.", 1), ('La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi.', 1), ('Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux », qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles', 1), ('.', 1), ('La matière uranifère est entreposée dans des casiers référencés.', 1), ('\nAfin de prévenir le risque de criticité, le verrouillage des portes des casiers est requis, afin de garantir la localisation de la matière uranifère dans les alvéoles des casiers d’entreposage en cas de séisme.', 0), ('\nLe 25 février 2020, lors d’un contrôle périodique par échantillonnage de la bonne fermeture des casiers d’entreposage, il a été détecté que deux casiers n’étaient pas verrouillés.', 1), ('Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont lancé une campagne de vérification de l’ensemble des casiers, qui a permis de constater qu’un autre casier dans une autre cellule d’entreposage n’était pas verrouillé.', 0), ('\nCompte tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité et des masses réelles d’uranium entreposées dans les casiers en cause, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une exigence définie des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1)] | La société Framatome a déclaré le 28 février 2020 à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1]. L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base 63 dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux », qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles . La matière uranifère est entreposée dans des casiers référencés. Le 25 février 2020, lors d’un contrôle périodique par échantillonnage de la bonne fermeture des casiers d’entreposage, il a été détecté que deux casiers n’étaient pas verrouillés. En raison du non-respect d’une exigence définie des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | L’événement est survenu dans l’installation nucléaire de base 63 dédiée à la fabrication of combustibles. L’uranium très enrichi. est façonné sous formes d’objets appelés ‘noyaux’. La matière uranifère est entreposée dans des casiers référencés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-bore-du-circuit-primaire-du-reacteur-52 | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 26 février 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal est un circuit contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Le 24 février 2020 en fin d’après-midi, en préalable à la mise à l’arrêt du réacteur 5 pour renouvellement partiel du combustible et maintenance, EDF réalise des manœuvres d’exploitation sur le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. A cette occasion, il est constaté qu’une vanne est en position fermée alors qu’elle devait être en position ouverte. Cette position inappropriée de la vanne, qui date d’une précédente manœuvre d’exploitation, a conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5, qui était alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Dès l’identification de cette indisponibilité, EDF a ouvert la vanne concernée, permettant ainsi de retrouver une alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 5 conforme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey.', 1), ('\nLe 26 février 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5.', 1), ('Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal est un circuit contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible.', 0), ('Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 1), ('Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire.\n', 0), ('Le 24 février 2020 en fin d’après-midi, en préalable à la mise à l’arrêt du réacteur 5 pour renouvellement partiel du combustible et maintenance, EDF réalise des manœuvres d’exploitation sur le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey.', 1), ('A cette occasion, il est constaté qu’une vanne est en position fermée alors qu’elle devait être en position ouverte.', 1), ('\nCette position inappropriée de la vanne, qui date d’une précédente manœuvre d’exploitation, a conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5, qui était alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nDès l’identification de cette indisponibilité, EDF a ouvert la vanne concernée, permettant ainsi de retrouver une alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 5 conforme.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.\nEn raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 26 février 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Le 24 février 2020 en fin d’après-midi, en préalable à la mise à l’arrêt du réacteur 5 pour renouvellement partiel du combustible et maintenance, EDF réalise des manœuvres d’exploitation sur le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. A cette occasion, il est constaté qu’une vanne est en position fermée alors qu’elle devait être en position ouverte. Dès l’identification de cette indisponibilité, EDF a ouvert la vanne concernée, permettant ainsi de retrouver une alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 5 conforme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d‘absorber les neutrons produits par la réaction nuclaire. | [12 empty] | eur 5.; eur 5,; eur 5 | eur 5.; eur 5,; eur 5
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-du-reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Nogent-sur-Seine | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 14 février 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2. Le 8 février 2020, lors d’un essai consistant à vérifier le bon fonctionnement des automatismes de sauvegarde du réacteur, l’exploitant a constaté l’impossibilité de procéder à la fermeture de deux robinets d’alimentation en eau d’un des quatre générateurs de vapeur. Les générateurs de vapeur permettent d’évacuer l’énergie produite par le réacteur par transformation de l’eau d’alimentation en vapeur, qui entraîne la turbine et l’alternateur. En cas d’accident il peut être nécessaire d’interrompre l’alimentation en eau d’un générateur de vapeur afin notamment d’éviter un refroidissement trop important du circuit primaire. Les spécifications techniques d’exploitation en vigueur demandaient, dans le cas présent, de procéder à la réparation sous huit heures des équipements concernés ou, à défaut, d’engager la mise à l’arrêt du réacteur. L’exploitant a immédiatement procédé à des investigations afin de déterminer l’origine du dysfonctionnement constaté. Après plusieurs interventions, le fonctionnement satisfaisant de ces équipements n’a pu être retrouvé qu’au-delà du délai de huit heures spécifié (dépassement de quarante-sept minutes). Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois au regard du dépassement du délai pour initier le repli du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.', 1), ('\nLe 14 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2.\nLe 8 février 2020 Litreors d’un essai consistant à vérifier le bon fonctionnement des automatismes de sauvegarde du réacteur, l’exploitant a constaté l’impossibilité de procéder à la fermeture de deux robinets d’alimentation en eau d’un des quatre générateurs de vapeur.', 1), ('Les générateurs de vapeur permettent d’évacuer l’énergie produite par le réacteur par transformation de l’eau d’alimentation en vapeur, qui entraîne la turbine et l’alternateur.', 0), ('En cas d’accident il peut être nécessaire d’interrompre l’alimentation en eau d’un générateur de vapeur afin notamment d’éviter un refroidissement trop important du circuit primaire.', 1), ('\nLes spécifications techniques d’exploitation en vigueur demandaient, dans le cas présent, de procéder à la réparation sous huit heures des équipements concernés ou, à défaut, d’engager la mise à l’arrêt du réacteur.', 0), ('L’exploitant a immédiatement procédé à des investigations afin de déterminer l’origine du dysfonctionnement constaté.', 1), ('\nAprès plusieurs interventions, le fonctionnement satisfaisant de ces équipements n’a pu être retrouvé qu’au-delà du délai de huit heures spécifié (dépassement de quarante-sept minutes).', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois au regard du dépassement du délai pour initier le repli du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 14 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de repli du réacteur 2. Le 8 février 2020 Litreors d’un essai consistant à vérifier le bon fonctionnement des automatismes de sauvegarde du réacteur, l’exploitant a constaté l’impossibilité de procéder à la fermeture de deux robinets d’alimentation en eau d’un des quatre générateurs de vapeur. En cas d’accident il peut être nécessaire d’interrompre l’alimentation en eau d’un générateur de vapeur afin notamment d’éviter un refroidissement trop important du circuit primaire. L’exploitant a immédiatement procédé à des investigations afin de déterminer l’origine du dysfonctionnement constaté. Après plusieurs interventions, le fonctionnement satisfaisant de ces équipements n’a pu être retrouvé qu’au-delà du délai de huit heures spécifié (dépassement de quarante-sept minutes). Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. . | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de the centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 14 février 2020 Litre’Exploitant de la centrale Nucléaires a déclaré à l’ASN un événement significatif. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2020, l | eur 2.; eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-inappropriee-du-systeme-de-surveillance-atmospherique-de-l-enceinte-de-confinement | Ouverture inappropriée du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 4. Le 21 janvier 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un événement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture inappropriée du circuit du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Le circuit ETY assure la ventilation de l’atmosphère du bâtiment réacteur pour y permettre l’accès du personnel en toute sécurité. En fonctionnement normal du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation prévoient que les vannes d’isolement de ce circuit restent fermées pour éviter tout rejet radioactif accidentel hors du bâtiment réacteur. De plus, en cas d’augmentation anormale de la radioactivité dans ce bâtiment, les vannes d’isolement se ferment automatiquement pour contenir l’air contaminé à l’intérieur de l’enceinte de confinement. Le 17 janvier 2020, alors que le réacteur 4 était en production, un essai périodique demandait l’ouverture d’une vanne d’isolement du circuit ETY qui ne s’était pas ouverte automatiquement. L’ouverture de cette vanne était autorisée dans le cadre de cet essai périodique, qui visait notamment à tester sa fermeture automatique. Le 18 janvier 2020 au matin, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, avec l’accord de la filière indépendante de sûreté, a autorisé l’ouverture de cette vanne afin de réaliser le diagnostic de son dysfonctionnement détecté dans le cadre de l’essai périodique précité. La vanne d’isolement a été ouverte à plusieurs reprises pour une durée totale de douze minutes. A posteriori, une nouvelle analyse a été réalisée par l’exploitant, qui a mis en évidence, le 19 janvier 2020, que les ouvertures réalisées pour le diagnostic de la vanne d’isolement du circuit ETY n’étaient pas autorisées par les spécifications techniques d’exploitation. Du fait de l’absence d’événement nécessitant l’isolement du système ETY, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et de la défaillance de plusieurs lignes de défense prévues par l’organisation d’EDF, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Ouverture inappropriée du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 4.', 1), ('\nLe 21 janvier 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un événement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture inappropriée du circuit du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.', 1), ('Le circuit ETY assure la ventilation de l’atmosphère du bâtiment réacteur pour y permettre l’accès du personnel en toute sécurité.', 0), ('En fonctionnement normal du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation prévoient que les vannes d’isolement de ce circuit restent fermées pour éviter tout rejet radioactif accidentel hors du bâtiment réacteur.', 0), ('De plus, en cas d’augmentation anormale de la radioactivité dans ce bâtiment, les vannes d’isolement se ferment automatiquement pour contenir l’air contaminé à l’intérieur de l’enceinte de confinement.\nLe 17 janvier 2020, alors que le réacteur 4 était en production, un essai périodique demandait l’ouverture d’une vanne d’isolement du circuit ETY qui ne s’était pas ouverte automatiquement.', 0), ('L’ouverture de cette vanne était autorisée dans le cadre de cet essai périodique, qui visait notamment à tester sa fermeture automatique.', 1), ('\nLe 18 janvier 2020 au matin, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, avec l’accord de la filière indépendante de sûreté, a autorisé l’ouverture de cette vanne afin de réaliser le diagnostic de son dysfonctionnement détecté dans le cadre de l’essai périodique précité.', 1), ('La vanne d’isolement a été ouverte à plusieurs reprises pour une durée totale de douze minutes.', 1), ('\nA posteriori, une nouvelle analyse a été réalisée par l’exploitant, qui a mis en évidence, le 19 janvier 2020, que les ouvertures réalisées pour le diagnostic de la vanne d’isolement du circuit ETY n’étaient pas autorisées par les spécifications techniques d’exploitation.\n', 0), ('Du fait de l’absence d’événement nécessitant l’isolement du système ETY', 1), (', cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, le personnel ou l’environnement.', 1), ("\nToutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation et de la défaillance de plusieurs lignes de défense prévues par l’organisation d’EDF, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Ouverture inappropriée du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 4. Le 21 janvier 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un événement significatif pour la sûreté relatif à l’ouverture inappropriée du circuit du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement (ETY) du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. L’ouverture de cette vanne était autorisée dans le cadre de cet essai périodique, qui visait notamment à tester sa fermeture automatique. Le 18 janvier 2020 au matin, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, avec l’accord de la filière indépendante de sûreté, a autorisé l’ouverture de cette vanne afin de réaliser le diagnostic de son dysfonctionnement détecté dans le cadre de l’essai périodique précité. La vanne d’isolement a été ouverte à plusieurs reprises pour une durée totale de douze minutes. Du fait de l’absence d’événement nécessitant l’isolement du système ETY , cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur les installations, le personnel ou l’environnement. | Ouverture inappropriée du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement du réacteur 4. L’ouverture de cette vanne était autorisée dans le cadre of cet essai périodique. La vanne d’isolement a été ouverte à plusieurs reprises pour une durée totale de douze minutes. | [12 empty] | eur 4; eur 4. | eur 4; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-systeme-de-decharge-a-l-atmosphere | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 4 de de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Le 19 février 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité partielle du système chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère. Le système de décharge à l’atmosphère constitue l’un des systèmes participant à l’évacuation de la chaleur produite dans le réacteur. Il est composé de trois vannes, une par générateur de vapeur. Ces vannes permettent d’évacuer vers l’atmosphère la vapeur produite dans le circuit secondaire au niveau des générateurs de vapeur, notamment lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Le 16 février 2020, lors de la mise à l’arrêt du réacteur 4, une des vannes du système de décharge à l’atmosphère ne s’est pas ouverte. L’équipe d’intervention immédiatement dépêchée sur place a mis en évidence que la commande de la vanne de décharge à l’atmosphère n’avait pas fonctionné car un robinet d’alimentation en air participant à sa commande était en position fermée. La dernière manœuvre conforme de cette vanne de décharge à l’atmosphère a eu lieu en novembre 2019. Cette situation a conduit EDF à considérer la vanne comme indisponible depuis cette date. Les règles générales d’exploitation imposent un délai maximal de 8 heures pour amorcer l’arrêt du réacteur lors d’une indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère. Cette conduite à tenir n’a pas été respectée du fait de la détection tardive de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le robinet d’alimentation en air de la commande de la vanne a été rouvert peu de temps après la détection de l’anomalie, permettant de retrouver le bon fonctionnement du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 4. L’ASN a demandé à l’exploitant d’aller effectuer un contrôle sur les trois autres réacteurs de la centrale de Dampierre-en-Burly. Aucun autre écart n’a été détecté sur les vannes du système de décharge à l’atmosphère de ces installations. | [('Détection tardive de l’indisponibilité partielle du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 4 de de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly.', 0), ('\nLe 19 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité partielle du système chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère.\nLe système de décharge à l’atmosphère constitue l’un des systèmes participant à l’évacuation de la chaleur produite dans le réacteur.', 1), ('Il est composé de trois vannes, une par générateur de vapeur.', 1), ('Ces vannes permettent d’évacuer vers l’atmosphère la vapeur produite dans le circuit secondaire au niveau des générateurs de vapeur, notamment lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur.', 0), ('\nLe 16 février 2020, lors de la mise à l’arrêt du réacteur 4, une des vannes du système de décharge à l’atmosphère ne s’est pas ouverte.', 0), ('L’équipe d’intervention immédiatement dépêchée sur place a mis en évidence que la commande de la vanne de décharge à l’atmosphère n’avait pas fonctionné car un robinet d’alimentation en air participant à sa commande était en position fermée.', 0), ('La dernière manœuvre conforme de cette vanne de décharge à l’atmosphère a eu lieu en novembre 2019', 1), ('.', 1), ('Cette situation a conduit EDF à considérer la vanne comme indisponible depuis cette date.', 0), ('\nLes règles générales d’exploitation imposent un délai maximal de 8 heures pour amorcer l’arrêt du réacteur lors d’une indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère.', 0), ('Cette conduite à tenir n’a pas été respectée du fait de la détection tardive de cet écart.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur.', 1), ('En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1), ('\nLe robinet d’alimentation en air de la commande de la vanne a été rouvert peu de temps après la détection de l’anomalie, permettant de retrouver le bon fonctionnement du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 4.', 0), ('\nL’ASN a demandé à l’exploitant d’aller effectuer un contrôle sur les trois autres réacteurs de la centrale de Dampierre-en-Burly.', 1), ('Aucun autre écart n’a été détecté sur les vannes du système de décharge à l’atmosphère de ces installations.', 0)] | Le 19 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à l’indisponibilité partielle du système chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère. Le système de décharge à l’atmosphère constitue l’un des systèmes participant à l’évacuation de la chaleur produite dans le réacteur. Il est composé de trois vannes, une par générateur de vapeur. La dernière manœuvre conforme de cette vanne de décharge à l’atmosphère a eu lieu en novembre 2019 . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’ASN a demandé à l’exploitant d’aller effectuer un contrôle sur les trois autres réacteurs de la centrale de Dampierre-en-Burly. | Le 19 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré un événement significatif pour la sûreté. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES. | [12 empty] | eur 4.; eur 4; eur 4,; 2020, l | eur 4,; eur 4; 2020 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-RGE-du-reacteur-1 | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1. Le 6 février 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent en outre les délais maximums de réparations en cas de dysfonctionnement de certains matériels. Le 1er février 2020, dans le cadre de vérifications menées sur différents équipements, EDF a constaté une anomalie sur un équipement de contrôle-commande. Une opération de maintenance a aussitôt été engagée pour remettre le matériel en conformité. Ces opérations ont mis en évidence plusieurs pannes et ont nécessité finalement le remplacement de différents composants. Elles ont duré au total 60 heures. Cette anomalie a entraîné le dysfonctionnement de plusieurs matériels concourant à la sûreté du réacteur. Dans cette situation, les règles générales d’exploitation imposent un délai de réparation maximal de 24 heures. Ce délai n’a pas été respecté par l’exploitant. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la dégradation prolongée des fonctions de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF mène actuellement une analyse approfondie de cet événement. L’ASN a notamment constaté que le matériel concerné par les dysfonctionnements avait été plusieurs fois mis en cause pour des apparitions d’alarmes fugitives entre juin et décembre 2019. EDF avait alors considéré à plusieurs reprises que l’équipement était pleinement fonctionnel. L’ASN veillera à la qualité de cette analyse approfondie et de ses conclusions. | [('Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1', 0), ('.', 1), ('\nLe 6 février 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1.\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Elles prescrivent en outre les délais maximums de réparations en cas de dysfonctionnement de certains matériels.', 1), ('Le 1er février 2020, dans le cadre de vérifications menées sur différents équipements, EDF a constaté une anomalie sur un équipement de contrôle-commande.', 1), ('Une opération de maintenance a aussitôt été engagée pour remettre le matériel en conformité', 1), ('.', 1), ('Ces opérations ont mis en évidence plusieurs pannes et ont nécessité finalement le remplacement de différents composants.', 0), ('Elles ont duré au total 60 heures.', 1), ('Cette anomalie a entraîné le dysfonctionnement de plusieurs matériels concourant à la sûreté du réacteur.', 0), ('Dans cette situation, les règles générales d’exploitation imposent un délai de réparation maximal de 24 heures.', 0), ('Ce délai n’a pas été respecté par l’exploitant.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de la dégradation prolongée des fonctions de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('EDF mène actuellement une analyse approfondie de cet événement.', 0), ('L’ASN a notamment constaté que le matériel concerné par les dysfonctionnements avait été plusieurs fois mis en cause pour des apparitions d’alarmes fugitives entre juin et décembre 2019.', 0), ('EDF avait alors considéré à plusieurs reprises que l’équipement était pleinement fonctionnel.', 1), ('L’ASN veillera à la qualité de cette analyse approfondie et de ses conclusions.', 1)] | . Le 6 février 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du réacteur 1. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles prescrivent en outre les délais maximums de réparations en cas de dysfonctionnement de certains matériels. Le 1er février 2020, dans le cadre de vérifications menées sur différents équipements, EDF a constaté une anomalie sur un équipement de contrôle-commande. Une opération de maintenance a aussitôt été engagée pour remettre le matériel en conformité . Elles ont duré au total 60 heures. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. EDF avait alors considéré à plusieurs reprises que l’équipement était pleinement fonctionnel. L’ASN veillera à la qualité de cette analyse approfondie et de ses conclusions. | . Le 6 février 2020, EDF a déclaré. à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif. au non-respect de la conduite à tenir prévue by les règles générales d’exploitation du réacteur 1. Elles prescrivent en outre les délais maximums de réparations en cas de dysfonctionnement. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-des-lignes-auxiliaires-des-filtres-SEB | Non tenue au séisme des lignes auxiliaires des filtres SEB. Le 6 février 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif à la non-tenue au séisme de robinets d’instrumentation des lignes auxiliaires des filtres du circuit de refroidissement par eau brute SEB. Ce circuit assure le refroidissement de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2, notamment certaines pompes des circuits de contrôle chimique et volumétrique (RCV) et d’injection de sécurité (RIS), ainsi que de divers équipements communs de site. Les pompes du circuit RCV ont notamment pour fonction d’assurer la régulation de la quantité d’eau présente dans le circuit primaire. La perte de ces filtres, en cas de séisme, entraînerait l’indisponibilité des pompes RCV qui sont le moyen principal d’appoint en eau des circuits primaires pendant les manœuvres de mise à l’arrêt des réacteurs. Ceci engendrerait des retards par rapport aux délais de repli en état sûr des réacteurs prescrits par le référentiel EDF. Les différentes ressources en eau du site permettraient toutefois d’assurer le refroidissement du réacteur durant les opérations de repli, y compris dans le cas où celles-ci seraient retardées. Dès la détection de la défaillance potentielle, la centrale nucléaire a pris des mesures pour préserver, en cas de séisme, le fonctionnement de ces systèmes utiles au refroidissement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires. | [('Non tenue au séisme des lignes auxiliaires des filtres SEB.', 1), ('\nLe 6 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif à la non-tenue au séisme de robinets d’instrumentation des lignes auxiliaires des filtres du circuit de refroidissement par eau brute SEB.', 1), ('Ce circuit assure le refroidissement de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2, notamment certaines pompes des circuits de contrôle chimique et volumétrique (RCV) et d’injection de sécurité (RIS), ainsi que de divers équipements communs de site.', 1), ('Les pompes du circuit RCV ont notamment pour fonction d’assurer la régulation de la quantité d’eau présente dans le circuit primaire.', 0), ('La perte de ces filtres, en cas de séisme, entraînerait l’indisponibilité des pompes RCV qui sont le moyen principal d’appoint en eau des circuits primaires pendant les manœuvres de mise à l’arrêt des réacteurs.', 1), ('Ceci engendrerait des retards par rapport aux délais de repli en état sûr des réacteurs prescrits par le référentiel EDF.', 0), ('Les différentes ressources en eau du site permettraient toutefois d’assurer le refroidissement du réacteur durant les opérations de repli, y compris dans le cas où celles-ci seraient retardées.', 1), ('\nDès la détection de la défaillance potentielle, la centrale nucléaire a pris des mesures pour préserver, en cas de séisme, le fonctionnement de ces systèmes utiles au refroidissement.', 0), ("\nCet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires.", 1)] | Non tenue au séisme des lignes auxiliaires des filtres SEB. Le 6 février 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif à la non-tenue au séisme de robinets d’instrumentation des lignes auxiliaires des filtres du circuit de refroidissement par eau brute SEB. Ce circuit assure le refroidissement de plusieurs équipements des réacteurs 1 et 2, notamment certaines pompes des circuits de contrôle chimique et volumétrique (RCV) et d’injection de sécurité (RIS), ainsi que de divers équipements communs de site. La perte de ces filtres, en cas de séisme, entraînerait l’indisponibilité des pompes RCV qui sont le moyen principal d’appoint en eau des circuits primaires pendant les manœuvres de mise à l’arrêt des réacteurs. Les différentes ressources en eau du site permettraient toutefois d’assurer le refroidissement du réacteur durant les opérations de repli, y compris dans le cas où celles-ci seraient retardées. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires. | Non tenue au séisme des lignes auxiliaires des filtres SEB. Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce circuit assure le refroidissement of plusieurs équipements des réacteurs 1 and 2. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des évallements nucléeaires. | [12 empty] | eurs 1; 2020, l | eurs 1; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-a-moteur-diesel | Détection tardive de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 30 janvier 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF sur la centrale du Tricastin est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique des deux voies indépendantes d’alimentation des systèmes de sauvegarde du réacteur, dites voie A et voie B. A la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS). Le 18 janvier 2020 à 10h15, alors que le groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie A est démarré dans le cadre d’un essai périodique, une alarme de détection d’incendie apparaît. Un léger dégagement de fumée est constaté dans le local. L’équipe de quart considère que cette fuite de gaz d’échappement n’est pas de nature à rendre indisponible le groupe électrogène de secours à moteur diesel et émet une simple demande de travaux pour investiguer l’origine de la fumée. Le 21 janvier 2020, dans le cadre d’investigations complémentaires, un défaut sur un collier est détecté sur le circuit d’échappement du moteur. L’analyse de ce défaut remet en cause la capacité du groupe électrogène de secours de la voie A à assurer complètement sa fonction. En effet, en cas de perte totale des alimentations électriques externes, le fonctionnement dans la durée du groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie A n’était pas garanti. Les travaux de réparation sont lancés immédiatement et le moteur est remis en conformité le 22 janvier 2020. En l’absence de perte des alimentations électriques nécessitant la sollicitation des groupes électrogènes de secours, et le groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie B étant resté disponible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel.', 1), ('\nLe 30 janvier 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel.\nChaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF sur la centrale du Tricastin est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique des deux voies indépendantes d’alimentation des systèmes de sauvegarde du réacteur, dites voie A et voie B.', 1), ('A la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un troisième groupe électrogène de secours, plus résistant aux agressions externes, a été installé : il s’agit du diesel d’ultime secours (DUS).', 0), ('\nLe 18 janvier 2020 à 10h15, alors que le groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie A est démarré dans le cadre d’un essai périodique, une alarme de détection d’incendie apparaît.', 1), ('Un léger dégagement de fumée est constaté dans le local.', 0), ('L’équipe de quart considère que cette fuite de gaz d’échappement n’est pas de nature à rendre indisponible le groupe électrogène de secours à moteur diesel et émet une simple demande de travaux pour investiguer l’origine de la fumée.', 0), ('\nLe 21 janvier 2020, dans le cadre d’investigations complémentaires, un défaut sur un collier est détecté sur le circuit d’échappement du moteur.', 0), ('L’analyse de ce défaut remet en cause la capacité du groupe électrogène de secours de la voie A à assurer complètement sa fonction.', 0), ('En effet, en cas de perte totale des alimentations électriques externes, le fonctionnement dans la durée du groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie A n’était pas garanti.', 1), ('\nLes travaux de réparation sont lancés immédiatement et le moteur est remis en conformité le 22 janvier 2020.', 0), ('\nEn l’absence de perte des alimentations électriques nécessitant la sollicitation des groupes électrogènes de secours, et le groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie B étant resté disponible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel et l’environnement.', 1), ('\nCependant, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 30 janvier 2020, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF sur la centrale du Tricastin est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique des deux voies indépendantes d’alimentation des systèmes de sauvegarde du réacteur, dites voie A et voie B. Le 18 janvier 2020 à 10h15, alors que le groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie A est démarré dans le cadre d’un essai périodique, une alarme de détection d’incendie apparaît. En effet, en cas de perte totale des alimentations électriques externes, le fonctionnement dans la durée du groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie A n’était pas garanti. En l’absence de perte des alimentations électriques nécessitant la sollicitation des groupes électrogènes de secours, et le groupe électrogène de secours à moteur diesel de la voie B étant resté disponible, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel et l’environnement. | EDF déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 18 janvier 2020 à 10h15, une alarme de détection d'incendie apparaît. En effet, en cas de perte totale des alimentations électriques externes, le fonctionnement dans la durée du groupe n’était pas garanti. | [6 empty] | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-montage-initial-sur-le-systeme-de-confinement-dynamique-de-l-enceinte-du-reacteur-1 | Défaut de montage initial sur le système de confinement dynamique de l’enceinte du réacteur 1. Le 23 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la fonction de filtration de l’iode de l’enceinte du réacteur 1. Le circuit EDE[1] participe au confinement des substances radioactives qui pourraient être libérées dans l’enceinte du réacteur en cas d’accident. Il assure notamment la mise en dépression de l’espace entre les deux parois de l’enceinte de confinement et la filtration de l’air extrait avant son rejet dans l’atmosphère. Le 3 janvier 2020, lors d’une ronde de terrain, un défaut d’étanchéité d’une gaine de ventilation du circuit EDE a été détecté. L’analyse d’EDF a conclu que la fonction de filtration de l’iode radioactif n’était plus garantie en situation accidentelle. Cette non-conformité portant sur des parties de l’installation rendues inaccessibles depuis la construction, EDF considère qu’elle est antérieure à septembre 1985. Du 8 au 14 janvier 2020 EDF a réalisé les travaux de réparation de la gaine et a requalifié fonctionnellement le circuit EDE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu du niveau significatif des conséquences potentielles en situation accidentelle et du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] EDE : Circuit de mise en dépression de l'espace entre les deux enceintes d'un réacteur | [('Défaut de montage initial sur le système de confinement dynamique de l’enceinte du réacteur 1.', 1), ('\nLe 23 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la fonction de filtration de l’iode de l’enceinte du réacteur 1.\nLe circuit EDE[1] participe au confinement des substances radioactives qui pourraient être libérées dans l’enceinte du réacteur en cas d’accident.', 1), ('Il assure notamment la mise en dépression de l’espace entre les deux parois de l’enceinte de confinement et la filtration de l’air extrait avant son rejet dans l’atmosphère.', 0), ('\nLe 3 janvier 2020, lors d’une ronde de terrain, un défaut d’étanchéité d’une gaine de ventilation du circuit EDE a été détecté.', 1), ('L’analyse d’EDF a conclu que la fonction de filtration de l’iode radioactif n’était plus garantie en situation accidentelle.', 0), ('Cette non-conformité portant sur des parties de l’installation rendues inaccessibles depuis la construction, EDF considère qu’elle est antérieure à septembre 1985.', 1), ('\nDu 8 au 14 janvier 2020 EDF a réalisé les travaux de réparation de la gaine et a requalifié fonctionnellement le circuit EDE.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu du niveau significatif des conséquences potentielles en situation accidentelle et du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ("[1] EDE : Circuit de mise en dépression de l'espace entre les deux enceintes d'un réacteur", 1)] | Défaut de montage initial sur le système de confinement dynamique de l’enceinte du réacteur 1. Le 23 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la fonction de filtration de l’iode de l’enceinte du réacteur 1. Le circuit EDE[1] participe au confinement des substances radioactives qui pourraient être libérées dans l’enceinte du réacteur en cas d’accident. Le 3 janvier 2020, lors d’une ronde de terrain, un défaut d’étanchéité d’une gaine de ventilation du circuit EDE a été détecté. Cette non-conformité portant sur des parties de l’installation rendues inaccessibles depuis la construction, EDF considère qu’elle est antérieure à septembre 1985. Du 8 au 14 janvier 2020 EDF a réalisé les travaux de réparation de la gaine et a requalifié fonctionnellement le circuit EDE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. [1] EDE : Circuit de mise en dépression de l'espace entre les deux enceintes d'un réacteur | Le 23 janvier 2020, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif. Un défaut d’étanchéité d‘une gaine de ventilation du circuit EDE a été détecté. EDF considère qu’elle est antérieure à septembre 1985. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel. | [12 empty] | eur 1. | eur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Groupes-electrogenes-de-secours-incident-de-niveau-2 | Centrales nucléaires de Flamanville, Paluel, Belleville, Nogent et Penly : l’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur les groupes électrogènes de secours. EDF a déclaré, le 31 janvier 2020, un événement significatif pour la sûreté concernant des défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs de 1300 MWe.Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de ces défauts.Ces défauts, identifiés à l’occasion de contrôles prescrits par l’ASN par la décision n° 2019‑DC-0662 du 19 février 2019, sont de trois types : - mauvais montages de raccords en élastomère de tuyauteries,. - corrosion de certaines portions de tuyauteries ou de leurs supports,. - défauts de connectique au niveau de certaines armoires électriques. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement des deux diesels de secours d’un même réacteur en cas de séisme, cet évènement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité) pour les huit réacteurs suivants : - réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville,. - réacteurs 1, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel,. - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire,. - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent,. - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly. L’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour huit autres réacteurs, pour lesquels l’ampleur des défauts était moindre et n’aurait pas conduit à la perte des deux diesels de secours en cas de séisme. Il s’agit des réacteurs suivants : - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel,. - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban,. - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire,. - réacteurs 1 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom,. - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly,. - réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz,. - réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux. L’ensemble des défauts constatés a fait l’objet, pour les réacteurs concernés, de réparations par EDF, ou, pour ce qui concerne le mauvais montage de certains raccords en élastomère, d’une surveillance renforcée jusqu’au prochain arrêt du réacteur, au cours duquel ils seront remplacés. Les réparations sont en cours pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Flamanville, qui est actuellement à l’arrêt. L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces défauts. La décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN du 19 février 2019 prescrit également d’autres contrôles des sources électriques des centrales nucléaires. Ces contrôles sont encore en cours.Des défauts similaires avaient été constatés par EDF sur les diesels de secours de certains de ses réacteurs de 900 MWe et avaient fait l’objet d’un événement significatif classé au niveau 1 de l’échelle INES en octobre 2019. | [('Centrales nucléaires de Flamanville, Paluel, Belleville, Nogent et Penly : l’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur les groupes électrogènes de secours.', 0), ('\nEDF a déclaré, le 31 janvier 2020, un événement significatif pour la sûreté concernant des défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs de 1300 MWe.', 1), ('Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de ces défauts.', 0), ('Ces défauts, identifiés à l’occasion de contrôles prescrits par l’ASN par la décision n° 2019‑DC-0662 du 19 février 2019, sont de trois types :\n- mauvais montages de raccords en élastomère de tuyauteries,. \n- corrosion de certaines portions de tuyauteries ou de leurs supports,. \n- défauts de connectique au niveau de certaines armoires électriques.\n', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu des conséquences potentielles du dysfonctionnement des deux diesels de secours d’un même réacteur en cas de séisme, cet évènement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité) pour les huit réacteurs suivants :\n- réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville,. \n- réacteurs 1, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel,. \n- réacteur 1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire,.', 0), ('\n- réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent,.', 0), ('\n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly.\nL’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour huit autres réacteurs, pour lesquels l’ampleur des défauts était moindre et n’aurait pas conduit à la perte des deux diesels de secours en cas de séisme.', 0), ('Il s’agit des réacteurs suivants :\n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel,. \n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban,. \n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire,. \n- réacteurs 1 et 3 de la centrale nucléaire de Cattenom,. \n- réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly,. \n- réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz,. \n- réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux.\nL’ensemble des défauts constatés a fait l’objet, pour les réacteurs concernés, de réparations par EDF, ou, pour ce qui concerne le mauvais montage de certains raccords en élastomère, d’une surveillance renforcée jusqu’au prochain arrêt du réacteur, au cours duquel ils seront remplacés.', 0), ('Les réparations sont en cours pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Flamanville, qui est actuellement à l’arrêt.', 0), ('\nL’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne résorption de ces défauts.', 0), ('\nLa décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN du 19 février 2019 prescrit également d’autres contrôles des sources électriques des centrales nucléaires.', 1), ('Ces contrôles sont encore en cours.', 1), ('Des défauts similaires avaient été constatés par EDF sur les diesels de secours de certains de ses réacteurs de 900 MWe et avaient fait l’objet d’un événement significatif classé au niveau 1 de l’échelle INES en octobre 2019.', 0)] | EDF a déclaré, le 31 janvier 2020, un événement significatif pour la sûreté concernant des défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs de 1300 MWe. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Ces défauts, identifiés à l’occasion de contrôles prescrits par l’ASN par la décision n° 2019‑DC-0662 du 19 février 2019, sont de trois types : - mauvais montages de raccords en élastomère de tuyauteries,. - corrosion de certaines portions de tuyauteries ou de leurs supports,. - défauts de connectique au niveau de certaines armoires électriques. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. La décision n° 2019-DC-0662 de l’ASN du 19 février 2019 prescrit également d’autres contrôles des sources électriques des centrales nucléaires. Ces contrôles sont encore en cours. | EDF a déclaré, le 31 janvier 2020, un événement significatif pour la sûreté concernant des défauts de résistance au séisme. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de suroreté. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2; eurs 1, 3; eurs 1; eur 1 | eur 2; eurs 1, 3; eurs 1; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation62 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2. Le 20 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation liées au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2. Le bâtiment combustible est un bâtiment confiné où sont entreposés les assemblages de combustible, soit en attente de chargement dans le cœur du réacteur, soit en cours de refroidissement avant évacuation. En cas d’accident de manutention d’un assemblage de combustible, les dispositions de sûreté prévoient d’isoler la ventilation normale de ce bâtiment pour la basculer vers un système de filtration des éventuels rejets d’iode radioactif. Le 3 janvier 2020, lors d’un essai, l’exploitant a constaté que l’un des organes de ventilation permettant d’isoler la ventilation normale du bâtiment ne manœuvrait pas dans le délai attendu. L’exploitant a alors immédiatement procédé à une intervention sur cet organe et à un nouvel essai de bon fonctionnement avant de le considérer comme à nouveau disponible. Le 12 janvier 2020, lors d’un essai portant sur un autre matériel du bâtiment combustible, l’exploitant a constaté à nouveau que le temps de manœuvre de cet organe de ventilation n’était pas respecté, montrant ainsi que le traitement de l’écart du 3 janvier n’avait pas été satisfaisant. A posteriori, l’exploitant a constaté qu’entre le 6 et le 10 janvier des manutentions d’assemblages de combustible ont eu lieu alors que l’un des organes permettant d’isoler la ventilation normale du bâtiment n’était pas complètement disponible, ce que n’autorisent pas les spécifications techniques d’exploitation. Il existe néanmoins un second organe d’isolement de la ventilation normale du bâtiment combustible qui est resté disponible pendant toute cette période. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des matières radioactives. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’écart l’exploitant a procédé au remplacement des pièces défectueuses sur le matériel concerné. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2.', 1), ('\nLe 20 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation liées au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2.\nLe bâtiment combustible est un bâtiment confiné où sont entreposés les assemblages de combustible, soit en attente de chargement dans le cœur du réacteur, soit en cours de refroidissement avant évacuation.', 1), ('En cas d’accident de manutention d’un assemblage de combustible, les dispositions de sûreté prévoient d’isoler la ventilation normale de ce bâtiment pour la basculer vers un système de filtration des éventuels rejets d’iode radioactif.', 0), ('\nLe 3 janvier 2020, lors d’un essai, l’exploitant a constaté que l’un des organes de ventilation permettant d’isoler la ventilation normale du bâtiment ne manœuvrait pas dans le délai attendu.', 0), ('L’exploitant a alors immédiatement procédé à une intervention sur cet organe et à un nouvel essai de bon fonctionnement avant de le considérer comme à nouveau disponible.', 0), ('\nLe 12 janvier 2020, lors d’un essai portant sur un autre matériel du bâtiment combustible, l’exploitant a constaté à nouveau que le temps de manœuvre de cet organe de ventilation', 1), ('n’était pas respecté, montrant ainsi que le traitement de l’écart du 3 janvier n’avait pas été satisfaisant.', 0), ('\nA posteriori, l’exploitant a constaté qu’entre le 6 et le 10 janvier des manutentions d’assemblages de combustible ont eu lieu alors que l’un des organes permettant d’isoler la ventilation normale du bâtiment n’était pas complètement disponible, ce que n’autorisent pas les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('Il existe néanmoins un second organe d’isolement de la ventilation normale du bâtiment combustible qui est resté disponible pendant toute cette période.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des matières radioactives.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.\nDès la détection de l’écart l’exploitant a procédé au remplacement des pièces défectueuses sur le matériel concerné.', 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2. Le 20 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation liées au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2. Le bâtiment combustible est un bâtiment confiné où sont entreposés les assemblages de combustible, soit en attente de chargement dans le cœur du réacteur, soit en cours de refroidissement avant évacuation. Le 12 janvier 2020, lors d’un essai portant sur un autre matériel du bâtiment combustible, l’exploitant a constaté à nouveau que le temps de manœuvre de cet organe de ventilation A posteriori, l’exploitant a constaté qu’entre le 6 et le 10 janvier des manutentions d’assemblages de combustible ont eu lieu alors que l’un des organes permettant d’isoler la ventilation normale du bâtiment n’était pas complètement disponible, ce que n’autorisent pas les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du bâtiment combustible du réacteur 2. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. Le 12 janvier 2020, lors d‘un essai portant sur un autre matériel du bac combustible, l'exploitant a constaté à nouveau que le temps of manœuvre de cet organe de ventilation had better. | [12 empty] | eur 2.; 2020, l | eur 2.; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-exigences-associees-a-des-materiels | Non- respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1. Le 10 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré à l’ASN le 20 décembre 2019 au niveau 0, relatif au non-respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1, et notamment des soupapes de protection du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur. Il est équipé de soupapes de protection contre les surpressions, dont l’ouverture et la fermeture doivent pouvoir être commandées depuis la salle de commande du réacteur. Lors de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1 qui s’est déroulé d’avril à septembre 2019, l’exploitant a constaté des défauts sur des câbles électriques contribuant à la commande de certains équipements, dont des soupapes de protection du circuit primaire. Ces défauts auraient pu remettre en cause la mise en œuvre de ces matériels en cas de séisme ou de situation accidentelle comportant une dégradation de l’ambiance thermique dans le bâtiment réacteur et ainsi ne pas garantir le retour du réacteur vers un état sûr en cas d’accident grave. L’origine de ces écarts serait liée à l’utilisation d’un outillage inadéquat lors des interventions de maintenance précédentes sur ces équipements électriques. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité des équipements concernés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Avant la remise en service du réacteur 1 à l’issue de son arrêt pour visite décennale, l’ASN s’est assurée auprès de l’exploitant de la remise en état des équipements concernés. Elle a également vérifié l’utilisation d’un outillage adéquat lors des dernières interventions de maintenance sur les équipements similaires du réacteur 2. | [('Non- respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1', 1), ('.', 1), ('\nLe 10 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré à l’ASN le 20 décembre 2019 au niveau 0, relatif au non-respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1, et notamment des soupapes de protection du circuit primaire principal.\nLe circuit primaire principal permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur.', 1), ('Il est équipé de soupapes de protection contre les surpressions, dont l’ouverture et la fermeture doivent pouvoir être commandées depuis la salle de commande du réacteur.', 0), ('Lors de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1 qui s’est déroulé d’avril à septembre 2019 Litre’exploitant a constaté des défauts sur des câbles électriques contribuant à la commande de certains équipements, dont des soupapes de protection du circuit primaire.', 1), ('Ces défauts auraient pu remettre en cause la mise en œuvre de ces matériels en cas de séisme ou de situation accidentelle comportant une dégradation de l’ambiance thermique dans le bâtiment réacteur et ainsi ne pas garantir le retour du réacteur vers un état sûr en cas d’accident grave.', 0), ('\nL’origine de ces écarts serait liée à l’utilisation d’un outillage inadéquat lors des interventions de maintenance précédentes sur ces équipements électriques.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement et au refroidissement du réacteur.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité des équipements concernés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Avant la remise en service du réacteur 1 à l’issue de son arrêt pour visite décennale, l’ASN s’est assurée auprès de l’exploitant de la remise en état des équipements concernés.', 0), ('Elle a également vérifié l’utilisation d’un outillage adéquat lors des dernières interventions de maintenance sur les équipements similaires du réacteur 2.', 0)] | Non- respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1 . Le 10 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré à l’ASN le 20 décembre 2019 au niveau 0, relatif au non-respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1, et notamment des soupapes de protection du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur. Lors de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1 qui s’est déroulé d’avril à septembre 2019 Litre’exploitant a constaté des défauts sur des câbles électriques contribuant à la commande de certains équipements, dont des soupapes de protection du circuit primaire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES. Non-respect d’exigences associées à des matériels classés pour fonctionner aux conditions accidentelles du réacteur 1. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l‘environnement. | [12 empty] | eur 1; 2019, l; eur 2.; 2020, l; eur 1, | eur 1; eur 2.; 2019 Litre; 2020 Litre; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-positionnement-des-grappes-de-commande-de-regulation-de-puissance2 | Erreur de positionnement des grappes de commande de régulation de puissance. Le 9 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un décalage de position des grappes de commande de régulation de puissance du réacteur 2. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant a la possibilité d’introduire ou de retirer des grappes de commande dans le cœur. Ces grappes contiennent des matériaux absorbant les neutrons. En marche normale du réacteur, certaines grappes doivent être maintenues à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques d’exploitation. Cette exigence permet de garantir que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt d'urgence d’une part, et d’assurer une bonne répartition du flux de neutrons d’autre part. Le 27 novembre 2019, le réacteur 2 était en exploitation et un essai périodique consistant à aligner toutes les grappes de commande de régulation a été réalisé. Lors de cet essai, les grappes de régulation ont par erreur été alignées à un niveau d’insertion supérieur à celui qu’il aurait dû être. Le 20 décembre 2019, un autre essai a été effectué avec une position initiale des grappes erronées. Cet essai permet de déterminer et d’implanter une courbe de calibrage donnant la position requise des grappes de commande en fonction de la puissance du réacteur. Le 3 janvier 2020, à l’issue d’une baisse de charge programmée, l’exploitant a détecté le mauvais positionnement des grappes de régulation de puissance. Il a alors corrigé cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Entre le 5 janvier 2020 et le 7 janvier 2020, les équipes de conduite ont à nouveau procédé à la réalisation des deux essais périodiques évoqués précédemment et une nouvelle courbe de fonctionnement de la régulation de puissance, conforme, a été implantée. | [('Erreur de positionnement des grappes de commande de régulation de puissance.', 0), ('\nLe 9 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un décalage de position des grappes de commande de régulation de puissance du réacteur 2.', 1), ('Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant a la possibilité d’introduire ou de retirer des grappes de commande dans le cœur.', 1), ('Ces grappes contiennent des matériaux absorbant les neutrons.', 0), ('En marche normale du réacteur, certaines grappes doivent être maintenues à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ("Cette exigence permet de garantir que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt d'urgence d’une part, et d’assurer une bonne répartition du flux de neutrons d’autre part.\nLe 27 novembre 2019, le réacteur 2 était en exploitation et un essai périodique consistant à aligner toutes les grappes de commande de régulation a été réalisé.", 1), ('Lors de cet essai, les grappes de régulation ont par erreur été alignées à un niveau d’insertion supérieur à celui qu’il aurait dû être.', 0), ('Le 20 décembre 2019, un autre essai a été effectué avec une position initiale des grappes erronées.', 1), ('Cet essai permet de déterminer et d’implanter une courbe de calibrage donnant la position requise des grappes de commande en fonction de la puissance du réacteur.', 0), ('\nLe 3 janvier 2020, à l’issue d’une baisse de charge programmée, l’exploitant a détecté le mauvais positionnement des grappes de régulation de puissance.', 1), ('Il a alors corrigé cet écart.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité.', 0), ('En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Entre le 5 janvier 2020 et le 7 janvier 2020, les équipes de conduite ont à nouveau procédé à la réalisation des deux essais périodiques évoqués précédemment et une nouvelle courbe de fonctionnement de la régulation de puissance, conforme, a été implantée.', 0)] | Le 9 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un décalage de position des grappes de commande de régulation de puissance du réacteur 2. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant a la possibilité d’introduire ou de retirer des grappes de commande dans le cœur. En marche normale du réacteur, certaines grappes doivent être maintenues à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques d’exploitation. Cette exigence permet de garantir que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt d'urgence d’une part, et d’assurer une bonne répartition du flux de neutrons d’autre part. Le 27 novembre 2019, le réacteur 2 était en exploitation et un essai périodique consistant à aligner toutes les grappes de commande de régulation a été réalisé. Le 20 décembre 2019, un autre essai a été effectué avec une position initiale des grappes erronées. Le 3 janvier 2020, à l’issue d’une baisse de charge programmée, l’exploitant a détecté le mauvais positionnement des grappes de régulation de puissance. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Le 9 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to un décalage de position des grappes de commande de régulation de puissance. Le 27 novembre 2019, le réacteur 2 était en exploitation and un essai périodique consistant à aligner toutes les grappes été réalisé. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2020, l | eur 2.; eur 2; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 7 janvier 2020, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 3. La centrale nucléaire de Gravelines est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs. Chacun de ces groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr. Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours actionné par la vapeur des générateurs de vapeur et capable d’assurer l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent. Le 22 décembre 2019, l’exploitant a procédé à la réalisation d’un essai périodique sur le turbo-alternateur de secours du réacteur 3. L’objectif de cet essai était de vérifier le démarrage de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires par l’alimentation électrique issue du turbo-alternateur de secours. La pompe d’injection n’a pas démarré lors de cet essai, bien que le turbo-alternateur de secours soit en service. Un agent de terrain a alors constaté que celui-ci ne tournait pas à la vitesse attendue. Des diagnostics de l’installation ont identifié, dans un premier temps, des dégradations sur l’alternateur et, dans un second temps, le blocage d’une vanne d’admission de vapeur en raison de la présence de graisse séchée. L’exploitant attribue ce dysfonctionnement à une non-qualité de maintenance (défaut de graissage) sur cette vanne lors de l’arrêt pour rechargement du réacteur qui s’est déroulé du 4 octobre au 18 novembre 2019. Dès la détection de l’indisponibilité, l’exploitant a procédé au nettoyage de la vanne ainsi qu’aux remplacements de composants électriques du turbo-alternateur. Le 29 décembre 2019, le turbo-alternateur est redevenu disponible après les essais de requalification jugés satisfaisants. Toutefois, il aurait dû être en capacité d’assurer sa fonction de secours depuis le 11 novembre 2019, date à laquelle cet équipement était requis. Ainsi, la durée d’indisponibilité réelle de l’équipement est supérieure au délai autorisé par les règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur. | [('Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours.', 1), ('\nLe 7 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 3.\nLa centrale nucléaire de Gravelines est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national.', 1), ('En cas de défaillance de ces alimentations externes, les réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs.', 0), ('Chacun de ces groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr.', 0), ('Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours actionné par la vapeur des générateurs de vapeur et capable d’assurer l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent.', 0), ('\nLe 22 décembre 2019 Litre’exploitant a procédé', 1), ('à la réalisation d’un essai périodique sur le turbo-alternateur de secours du réacteur 3.', 0), ('L’objectif de cet essai était de vérifier le démarrage de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires par l’alimentation électrique issue du turbo-alternateur de secours.', 0), ('La pompe d’injection n’a pas démarré lors de cet essai,', 0), ('bien que le turbo-alternateur de secours soit en service', 1), ('.', 0), ('Un agent de terrain a alors constaté que celui-ci ne tournait pas à la vitesse attendue.', 0), ('Des diagnostics de l’installation ont identifié, dans un premier temps, des dégradations sur l’alternateur et, dans un second temps, le blocage d’une vanne d’admission de vapeur en raison de la présence de graisse séchée.', 0), ('L’exploitant attribue ce dysfonctionnement à une non-qualité de maintenance (défaut de graissage) sur cette vanne lors de l’arrêt pour rechargement du réacteur qui s’est déroulé du 4 octobre au 18 novembre 2019.', 1), ('\nDès la détection de l’indisponibilité, l’exploitant a procédé au nettoyage de la vanne ainsi qu’aux remplacements de composants électriques du turbo-alternateur.', 0), ('Le 29 décembre 2019, le turbo-alternateur est redevenu disponible après les essais de requalification jugés satisfaisants.', 1), ('Toutefois, il aurait dû être en capacité d’assurer sa fonction de secours depuis le 11 novembre 2019, date à laquelle cet équipement était requis.', 0), ('Ainsi, la durée d’indisponibilité réelle de l’équipement est supérieure au délai autorisé par les règles générales d’exploitation.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 0), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turbo-alternateur.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 7 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 3. La centrale nucléaire de Gravelines est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 22 décembre 2019 Litre’exploitant a procédé bien que le turbo-alternateur de secours soit en service L’exploitant attribue ce dysfonctionnement à une non-qualité de maintenance (défaut de graissage) sur cette vanne lors de l’arrêt pour rechargement du réacteur qui s’est déroulé du 4 octobre au 18 novembre 2019. Le 29 décembre 2019, le turbo-alternateur est redevenu disponible après les essais de requalification jugés satisfaisants. | Détection tardive de l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 7 janvier 2020 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif relatif to la détection. L’Exploitant attribue ce dysfonctionnement à une non-qualité de maintenance. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 3.; 2019, l; 2020, l | 2019 Litre; eur 3.; 2020 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-fonction-de-borication-sur-le-reacteur-2 | Indisponibilité de la fonction de borication sur le réacteur 2. Le 16 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la fonction borication sur le réacteur 2. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; le circuit permettant d’assurer cette fonction borication comporte deux voies redondantes ; - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l’un de ces moyens n’est pas disponible, les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’initier le repli du réacteur sous une heure. Le 13 mai 2019, l’exploitant réalisait une opération de conduite sur le réacteur 2 en production. Lors de l’opération, un robinet du système permettant l’appoint en bore du circuit primaire est resté bloqué en position intermédiaire. Par mesure de précaution, le robinet a été considéré comme indisponible. La fonction borication restait néanmoins assurée par la deuxième voie redondante. Le 14 mai 2019 à 10h24, lors de l’expertise du robinet de la première voie, une alarme signalant l’indisponibilité de la borication provoquée par la défaillance d’un robinet sur la deuxième voie redondante a rendu indisponible l’ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui, selon les règles générales d’exploitation, exigeait d’engager la mise à l’arrêt du réacteur sous une heure. Le 14 mai 2019 à 11h23, le repli de la tranche 2 a été engagé conformément aux règles générales d’exploitation. Le 14 mai 2019 à 12h14, les moyens de borication ont été récupérés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au contrôle de la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur. Initialement classé par l’exploitant au niveau 0 de de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité), cet évènement a été classé par l’ASN au niveau 1 à l’issue d’analyses complémentaires, en raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés. | [('Indisponibilité de la fonction de borication sur le réacteur 2.', 0), ('\nLe 16 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la fonction borication sur le réacteur 2.\nPour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux :\n- ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; le circuit permettant d’assurer cette fonction borication comporte deux voies redondantes ;\n- introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.\nDans le cas où l’un de ces moyens n’est pas disponible, les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’initier le repli du réacteur sous une heure.', 1), ('\nLe 13 mai 2019 Litre’exploitant réalisait une opération de conduite sur le réacteur 2 en production.', 1), ('Lors de l’opération, un robinet du système permettant l’appoint en bore du circuit primaire est resté bloqué en position intermédiaire.', 1), ('Par mesure de précaution, le robinet a été considéré comme indisponible.', 0), ('La fonction borication restait néanmoins assurée par la deuxième voie redondante.', 0), ('\nLe 14 mai 2019 à 10h24, lors de l’expertise du robinet de la première voie, une alarme signalant l’indisponibilité de la borication provoquée par la défaillance d’un robinet sur la deuxième voie redondante a rendu indisponible l’ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui, selon les règles générales d’exploitation, exigeait d’engager la mise à l’arrêt du réacteur sous une heure.', 0), ('\nLe 14 mai 2019 à 11h23, le repli de la tranche 2 a été engagé conformément aux règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe 14 mai 2019 à 12h14, les moyens de borication ont été récupérés.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au contrôle de la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur.', 0), ('Initialement classé par l’exploitant au niveau 0 de de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité), cet évènement a été classé par l’ASN au niveau 1 à l’issue d’analyses complémentaires, en raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés.', 0)] | Le 16 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de la fonction borication sur le réacteur 2. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; le circuit permettant d’assurer cette fonction borication comporte deux voies redondantes ; - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l’un de ces moyens n’est pas disponible, les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’initier le repli du réacteur sous une heure. Le 13 mai 2019 Litre’exploitant réalisait une opération de conduite sur le réacteur 2 en production. Lors de l’opération, un robinet du système permettant l’appoint en bore du circuit primaire est resté bloqué en position intermédiaire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire déclaré un événement significatif. L’indisponibilité de la fonction borication sur le réacteur 2. Le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2019, l | eur 2.; eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-du-reacteur-1-de-Nogent-et-du-reacteur-3-de-Cattenom | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 10 décembre 2019, EDF a déclaré un évènement significatif pour la sûreté après avoir constaté l’utilisation d’une procédure erronée lors de la réalisation des essais périodiques du système de protection du réacteur (système RPR) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Les essais périodiques du système de protection du réacteur sont encadrés par les règles générales d’exploitation des réacteurs nucléaires. La règle d’essais de ce système impose notamment de vérifier, tous les deux mois, le bon fonctionnement des dispositifs d’isolement automatique de l’enceinte de confinement. Ces essais provoquent la fermeture de plusieurs robinets motorisés des traversées de l’enceinte du bâtiment réacteur. En 2008, EDF avait modifié la règle d’essais du système de protection du réacteur des réacteurs de 1300 MWe pour interdire la réalisation d’une partie de ces essais lorsque le réacteur est refroidi par le circuit de refroidissement à l’arrêt. Cette modification avait pour but de ne pas interrompre le refroidissement du réacteur pendant cet essai. La procédure utilisée en 2019 par EDF pour le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne prenait pas en compte cette modification. Lors de la réalisation des essais, alors que le réacteur était à l’arrêt, le refroidissement du combustible présent dans la cuve a été interrompu pendant une heure. L’analyse d’EDF met en évidence que les causes sont liées à une mauvaise mise à jour de la procédure en 2014 et qu’un évènement similaire s’est produit en mai 2017 au cours de l’arrêt du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Ce non-respect des règles générales d’exploitation n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Cet évènement est classé au niveau 1 de l’INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques), graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom.', 1), ('\nLe 10 décembre 2019, EDF a déclaré un évènement significatif pour la sûreté après avoir constaté l’utilisation d’une procédure erronée lors de la réalisation des essais périodiques du système de protection du réacteur (système RPR) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom.\nLes essais périodiques du système de protection du réacteur sont encadrés par les règles générales d’exploitation des réacteurs nucléaires.', 0), ('La règle d’essais de ce système impose notamment de vérifier, tous les deux mois, le bon fonctionnement des dispositifs d’isolement automatique de l’enceinte de confinement.', 1), ('Ces essais provoquent la fermeture de plusieurs robinets motorisés des traversées de l’enceinte du bâtiment réacteur.', 0), ('\nEn 2008, EDF avait modifié la règle d’essais du système de protection du réacteur des réacteurs de 1300 MWe pour interdire la réalisation d’une partie de ces essais lorsque le réacteur est refroidi par le circuit de refroidissement à l’arrêt.', 0), ('Cette modification avait pour but de ne pas interrompre le refroidissement du réacteur pendant cet essai.', 1), ('\nLa procédure utilisée en 2019 par EDF pour le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ne prenait pas en compte cette modification.', 0), ('Lors de la réalisation des essais, alors que le réacteur était à l’arrêt, le refroidissement du combustible présent dans la cuve a été interrompu pendant une heure.', 0), ('\nL’analyse d’EDF met en évidence que les causes sont liées à une mauvaise mise à jour de la procédure en 2014 et qu’un évènement similaire s’est produit en mai 2017 au cours de l’arrêt du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom.\nCe non-respect des règles générales d’exploitation n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Cet évènement est classé au niveau 1 de l’INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques), graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. La règle d’essais de ce système impose notamment de vérifier, tous les deux mois, le bon fonctionnement des dispositifs d’isolement automatique de l’enceinte de confinement. Cette modification avait pour but de ne pas interrompre le refroidissement du réacteur pendant cet essai. L’analyse d’EDF met en évidence que les causes sont liées à une mauvaise mise à jour de la procédure en 2014 et qu’un évènement similaire s’est produit en mai 2017 au cours de l’arrêt du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Ce non-respect des règles générales d’exploitation n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Cet évènement est classé au niveau 1 de l’INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques), graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et du réactseur 3 de the centrale Nucléaires de Cattenom. L’analyse d'EDF met en évidence que les causes sont liées à une mauvaise mise à jour de la procédure en 2014. Cet évènement est classé au niveau 1 of l’INES (échelle internationale des événements nucléeaires and radiologiques) | [12 empty] | eur 3; eur 1 | eur 3; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/INB-55-LECA-Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-prevention-du-risque-de-criticite | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité de l’INB 55 LECA lors du déchargement de deux aiguilles de combustible dans une cellule blindée. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 décembre 2019, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, du fonctionnement de l’INB 55 dans un régime de criticité non approprié. Les différents régimes de criticité d’une INB définissent des limites de masse et de géométrie pour les matières fissiles qui y sont manipulées, ainsi que des limites de modération, afin de garantir en permanence le maintien de la sous-criticité. Deux aiguilles de combustible de type PHENIX ont été reçues et prises en charge par l’INB 55 le 11 décembre 2019 dans sa cellule 5, alors en régime de criticité nominal. Une erreur d’identification du type d’aiguille a été commise par les opérateurs en charge de la réception. Cette erreur n’a pas été détectée lors du contrôle technique de cette opération. Le 12 décembre 2019, lors de vérifications préalables à leur entreposage en puits, l’opérateur a constaté que le régime nominal de la cellule 5 n’était pas adapté au type d’aiguilles reçues la veille. Après analyse, le CEA a modifié le régime de criticité de cette cellule en affichant les bonnes limites de masse de matière fissile au poste de travail concerné, dans le respect des règles de sûreté de l’INB, afin d’assurer le retour à un fonctionnement normal. Les vérifications faites a posteriori ont montré que la limite de masse du régime de criticité adapté à ces aiguilles n’a pas été dépassée. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement. L’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité, en raison d’un contrôle défaillant vis-à-vis de la prévention du risque de criticité dans cette INB. L’ASN a mené une inspection réactive suite à cet incident le 18 décembre 2019, dont la lettre de suite est accessible ci-dessous. | [('Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité de l’INB 55 LECA lors du déchargement de deux aiguilles de combustible dans une cellule blindée.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 décembre 2019, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, du fonctionnement de l’INB 55 dans un régime de criticité non approprié.', 1), ('\nLes différents régimes de criticité d’une INB définissent des limites de masse et de géométrie pour les matières fissiles qui y sont manipulées, ainsi que des limites de modération, afin de garantir en permanence le maintien de la sous-criticité.', 0), ('\nDeux aiguilles de combustible de type PHENIX ont été reçues et prises en charge par l’INB 55 le 11 décembre 2019 dans sa cellule 5, alors en régime de criticité nominal.', 1), ('Une erreur d’identification du type d’aiguille a été commise par les opérateurs en charge de la réception.', 1), ('Cette erreur n’a pas été détectée lors du contrôle technique de cette opération.', 1), ('Le 12 décembre 2019, lors de vérifications préalables à leur entreposage en puits, l’opérateur a constaté que le régime nominal de la cellule 5 n’était pas adapté au type d’aiguilles reçues la veille.', 1), ('Après analyse, le CEA a modifié le régime de criticité de cette cellule en affichant les bonnes limites de masse de matière fissile au poste de travail concerné, dans le respect des règles de sûreté de l’INB, afin d’assurer le retour à un fonctionnement normal.\n', 0), ('Les vérifications faites a posteriori ont montré que la limite de masse du régime de criticité adapté à ces aiguilles n’a pas été dépassée.', 0), ('Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement', 1), ('.', 1), ('\nL’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité, en raison d’un contrôle défaillant vis-à-vis de la prévention du risque de criticité dans cette INB.\nL’ASN a mené une inspection réactive suite à cet incident le 18 décembre 2019, dont la lettre de suite est accessible ci-dessous.', 0)] | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité de l’INB 55 LECA lors du déchargement de deux aiguilles de combustible dans une cellule blindée. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 décembre 2019, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, du fonctionnement de l’INB 55 dans un régime de criticité non approprié. Deux aiguilles de combustible de type PHENIX ont été reçues et prises en charge par l’INB 55 le 11 décembre 2019 dans sa cellule 5, alors en régime de criticité nominal. Une erreur d’identification du type d’aiguille a été commise par les opérateurs en charge de la réception. Cette erreur n’a pas été détectée lors du contrôle technique de cette opération. Le 12 décembre 2019, lors de vérifications préalables à leur entreposage en puits, l’opérateur a constaté que le régime nominal de la cellule 5 n’était pas adapté au type d’aiguilles reçues la veille. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement . | Non-respect d’une exigence de sûreté relative to la prévention du risque de criticité de l’INB 55 LECA. Deux aiguilles de combustible de type PHENIX reçues et prises en charge dans sa cellule 5. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes and sur l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reclassement-au-niveau-1-de-l-echelle-INES-d-un-evenement-significatif-affectant-le-combustible-MOX | Reclassement au niveau 1 de l’échelle INES d’un événement significatif affectant le combustible MOX de certains réacteurs nucléaires de 900 MWe. EDF a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté nucléaire portant sur le cumul de deux anomalies affectant le combustible à base d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium (MOX) de certains réacteurs nucléaires de 900 MWe : - la présence potentielle, dans les pastilles de combustible MOX, de particules plutonifères de tailles supérieures aux spécifications usuelles ; - un phénomène de remontée de flux neutronique aux extrémités basse et haute des assemblages de combustible MOX plus important qu’anticipé. Le cumul de ces deux anomalies remet en cause la démonstration de l’intégrité du combustible lors de certaines situations incidentelles peu fréquentes. Cet évènement significatif concerne l’ensemble des 22 réacteurs de 900 MWe utilisant du combustible MOX [1]. Cet événement significatif, qui avait initialement été classé au niveau 0 de l’échelle INES en 2017, a conduit EDF à mettre en œuvre des mesures compensatoires d’exploitation sur les réacteurs concernés ainsi que des modifications dans la chaine de fabrication du combustible MOX. La survenue en 2019 de nouvelles difficultés lors de la fabrication du combustible MOX montre que les actions correctives mises en œuvre ne permettent toujours pas d’exclure la présence occasionnelle de particules plutonifères de tailles supérieures aux spécifications usuelles. Des actions correctives complémentaires ont donc été mises en œuvre dans le but de réduire leur occurrence. Par ailleurs, EDF a identifié en 2019 que la remontée de flux neutronique plus importante qu’anticipée concerne non seulement le bas de l’assemblage, comme cela a été mis en évidence en 2017, mais également le haut. EDF a donc défini des mesures compensatoires d’exploitation complémentaires. Compte tenu du délai de mise en œuvre de l’ensemble des mesures compensatoires et de premières mesures qui se sont révélées inefficaces, l’évènement a été reclassé en novembre 2019 au niveau 1 de l’échelle INES pour l’ensemble des réacteurs de 900 MWe utilisant du combustible MOX. [1] Il s’agit des réacteurs des centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux, Tricastin, Gravelines, Chinon B, Dampierre et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Blayais. | [('Reclassement au niveau 1 de l’échelle INES d’un événement significatif affectant le combustible MOX de certains réacteurs nucléaires de 900 MWe.', 1), ('\nEDF a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté nucléaire portant sur le cumul de deux anomalies affectant le combustible à base d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium (MOX) de certains réacteurs nucléaires de 900 MWe :\n- la présence potentielle, dans les pastilles de combustible MOX, de particules plutonifères de tailles supérieures aux spécifications usuelles ;\n- un phénomène de remontée de flux neutronique aux extrémités basse et haute des assemblages de combustible MOX plus important qu’anticipé.\nLe cumul de ces deux anomalies remet en cause la démonstration de l’intégrité du combustible lors de certaines situations incidentelles peu fréquentes.', 0), ('Cet évènement significatif concerne l’ensemble des 22 réacteurs de 900 MWe utilisant du combustible MOX [1].', 1), ('\nCet événement significatif, qui avait initialement été classé au niveau 0 de l’échelle INES en 2017, a conduit EDF à mettre en œuvre des mesures compensatoires d’exploitation sur les réacteurs concernés ainsi que des modifications dans la chaine de fabrication du combustible MOX.', 1), ('La survenue en 2019 de nouvelles difficultés lors de la fabrication du combustible MOX montre que les actions correctives mises en œuvre ne permettent toujours pas d’exclure la présence occasionnelle de particules plutonifères de tailles supérieures aux spécifications usuelles.', 0), ('Des actions correctives complémentaires ont donc été mises en œuvre dans le but de réduire leur occurrence.', 1), ('Par ailleurs, EDF a identifié en 2019 que la remontée de flux neutronique plus importante qu’anticipée concerne non seulement le bas de l’assemblage, comme cela a été mis en évidence en 2017, mais également le haut.', 0), ('EDF a donc défini des mesures compensatoires d’exploitation complémentaires.', 1), ('\nCompte tenu du délai de mise en œuvre de l’ensemble des mesures compensatoires et de premières mesures qui se sont révélées inefficaces, l’évènement a été reclassé en novembre 2019 au niveau 1 de l’échelle INES pour l’ensemble des réacteurs de 900 MWe utilisant du combustible MOX.', 1), ('\n[1] Il s’agit des réacteurs des centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux, Tricastin, Gravelines, Chinon B, Dampierre et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Blayais.', 1)] | Reclassement au niveau 1 de l’échelle INES d’un événement significatif affectant le combustible MOX de certains réacteurs nucléaires de 900 MWe. Cet évènement significatif concerne l’ensemble des 22 réacteurs de 900 MWe utilisant du combustible MOX [1]. Cet événement significatif, qui avait initialement été classé au niveau 0 de l’échelle INES en 2017, a conduit EDF à mettre en œuvre des mesures compensatoires d’exploitation sur les réacteurs concernés ainsi que des modifications dans la chaine de fabrication du combustible MOX. Des actions correctives complémentaires ont donc été mises en œuvre dans le but de réduire leur occurrence. EDF a donc défini des mesures compensatoires d’exploitation complémentaires. Compte tenu du délai de mise en œuvre de l’ensemble des mesures compensatoires et de premières mesures qui se sont révélées inefficaces, l’évènement a été reclassé en novembre 2019 au niveau 1 de l’échelle INES pour l’ensemble des réacteurs de 900 MWe utilisant du combustible MOX. [1] Il s’agit des réacteurs des centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux, Tricastin, Gravelines, Chinon B, Dampierre et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Blayais. | Reclassement au niveau 1 of l’échelle INES d’un événement significatif affectant le combustible MOX de certains réacteurs nucléaires de 900 MWe. EDF a donc défini des mesures compensatoires d'exploitation complémentaires. | [12 empty] | eurs 1 | eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-d-alimentation-electrique-externe-auxiliaire-du-site | Perte d’alimentation électrique externe auxiliaire du site. Le 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la perte de l’alimentation électrique externe auxiliaire des réacteurs 1 à 4 pendant près d’une heure. Par conception, les réacteurs comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) ainsi que deux sources électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel). Un groupe électrogène d’ultime secours vient compléter ce dispositif. Le 3 décembre 2019, alors que les réacteurs 1 et 4 sont en production et les réacteurs 2 et 3 à l’arrêt, une équipe de maintenance est intervenue sur un poste 225 kV situé à l’intérieur de la centrale, dans le cadre d’un contrôle périodique. Lors de cette intervention, une avarie est survenue entrainant la mise hors tension complète du poste. Cet incident a engendré l’indisponibilité de l’alimentation électrique externe auxiliaire des 4 unités de production pendant une durée d’environ 1 heure. L’alimentation électrique des quatre réacteurs a été assurée par les transformateurs de soutirage (réacteurs 1, 2 et 4) et par un groupe électrogène de secours (réacteur 3). Cependant, du fait d’indisponibilités de matériels déjà présentes sur le réacteur 4, l’exploitant a amorcé son repli conformément aux procédures en vigueur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’impact de la perte de l’alimentation électrique externe auxiliaire sur les 4 réacteurs, l’exploitant a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. Après remise en service de l’alimentation électrique auxiliaire, le repli du réacteur 4 a été interrompu et le groupe électrogène alimentant le réacteur 3 a été mis à l’arrêt. | [('Perte d’alimentation électrique externe auxiliaire du site', 1), ('.', 0), ('\nLe 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la perte de l’alimentation électrique externe auxiliaire des réacteurs 1 à 4 pendant près d’une heure.\nPar conception, les réacteurs comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) ainsi que deux sources électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel).', 1), ('Un groupe électrogène d’ultime secours vient compléter ce dispositif.', 0), ('Le 3 décembre 2019, alors que les réacteurs 1 et 4 sont en production et les réacteurs 2 et 3 à l’arrêt, une équipe de maintenance est intervenue sur un poste 225 kV situé à l’intérieur de la centrale, dans le cadre d’un contrôle périodique.', 0), ('Lors de cette intervention, une avarie est survenue entrainant la mise hors tension complète du poste.', 0), ('Cet incident a engendré l’indisponibilité de l’alimentation électrique externe auxiliaire des 4 unités de production pendant une durée d’environ 1 heure.', 1), ('L’alimentation électrique des quatre réacteurs a été assurée par les transformateurs de soutirage (réacteurs 1, 2 et 4) et par un groupe électrogène de secours (réacteur 3).', 0), ('Cependant, du fait d’indisponibilités de matériels déjà présentes sur le réacteur 4 Litre’exploitant a amorcé son repli conformément aux procédures en vigueur.', 1), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de l’impact de la perte de l’alimentation électrique externe auxiliaire sur les 4 réacteurs, l’exploitant a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nAprès remise en service de l’alimentation électrique auxiliaire, le repli du réacteur 4 a été interrompu et le groupe électrogène alimentant le réacteur 3 a été mis à l’arrêt.', 1)] | Perte d’alimentation électrique externe auxiliaire du site Le 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la perte de l’alimentation électrique externe auxiliaire des réacteurs 1 à 4 pendant près d’une heure. Par conception, les réacteurs comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) ainsi que deux sources électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel). Cet incident a engendré l’indisponibilité de l’alimentation électrique externe auxiliaire des 4 unités de production pendant une durée d’environ 1 heure. Cependant, du fait d’indisponibilités de matériels déjà présentes sur le réacteur 4 Litre’exploitant a amorcé son repli conformément aux procédures en vigueur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Après remise en service de l’alimentation électrique auxiliaire, le repli du réacteur 4 a été interrompu et le groupe électrogène alimentant le réacteur 3 a été mis à l’arrêt. | Perte d’alimentation électrique externe auxiliaire du site. Le 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif. Cet incident a engendré l'indisponibilité de l'alimentations. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eurs 2; eurs 1, 2; eur 4,; eur 3; 4, l; eur 4; eurs 1 | eurs 2; eurs 1, 2; eur 4,; eur 3; eur 4; 4 Litre; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Penly-Evenement-significatif-classe-niveau-2-INES | Réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly : un événement significatif pour la sûreté relatif à des composants électriques défectueux est classé au niveau 2 de l’échelle INES. Le 18 décembre 2019, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à des composants électriques défectueux rendant indisponibles des systèmes de secours du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sûreté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux électriques redondants (voies A et B). Ces tableaux électriques alimentent en particulier les moteurs actionnant les vannes et les pompes des systèmes de sauvegarde et les tableaux de contrôle-commande du réacteur. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement du combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly, qui a débuté le 27 juillet 2019, EDF a procédé au remplacement de parties mobiles de ces tableaux électriques. Les travaux ont eu lieu simultanément sur les voies A et B, car ceux-ci n’avaient pas pu être réalisés sur la seule voie A lors d’un arrêt précédent. Lors du redémarrage, pour requalification après intervention, des pompes de sauvegarde et de refroidissement du réacteur, alors que le réacteur était toujours à l’arrêt, des anomalies ont conduit EDF à détecter, à partir du 12 octobre 2019, un dysfonctionnement de quatre composants électriques. Le 10 décembre, alors que le réacteur était toujours à l’arrêt mais rechargé, EDF a conduit des investigations et a analysé l’origine de ces défauts successifs. Ces investigations ont mis en évidence que 28 composants remplacés sur des tableaux électriques étaient potentiellement défectueux. EDF a alors considéré indisponibles les pompes des systèmes de sauvegarde et de refroidissement du réacteur concernées par l’anomalie. Cette indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. En raison de la dégradation des fonctions de sûreté, liée au montage de composants défectueux sur des tableaux électriques importants pour la sûreté, et à l’organisation défaillante de l’exploitant, tant dans la préparation des activités de maintenance que dans l’analyse tardive des défauts successifs, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). EDF achève actuellement le remplacement des 28 composants électriques potentiellement défectueux. L’expertise des dix-huit premiers contacts d’insertion a révélé un défaut de fabrication de huit d’entre eux appartenant à un même lot de fabrication. Par ailleurs, EDF vérifie actuellement quels autres réacteurs pourraient être concernés par les pièces défaillantes et procèdera au remplacement de ces pièces. | [('Réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly : un événement significatif pour la sûreté relatif à des composants électriques défectueux est classé au niveau 2 de l’échelle INES.', 0), ('\nLe 18 décembre 2019, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à des composants électriques défectueux rendant indisponibles des systèmes de secours du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly.\n', 0), ('Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sûreté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux électriques redondants (voies A et B).', 0), ('Ces tableaux électriques alimentent en particulier les moteurs actionnant les vannes et les pompes des systèmes de sauvegarde et les tableaux de contrôle-commande du réacteur.', 0), ('\nDans le cadre de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement du combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly, qui a débuté le 27 juillet 2019, EDF a procédé au remplacement de parties mobiles de ces tableaux électriques.', 0), ('Les travaux ont eu lieu simultanément sur les voies A et B, car ceux-ci n’avaient pas pu être réalisés sur la seule voie A', 1), ('lors d’un arrêt précédent.', 1), ('\nLors du redémarrage, pour requalification après intervention, des pompes de sauvegarde et de refroidissement du réacteur, alors que le réacteur était toujours à l’arrêt, des anomalies ont conduit EDF à détecter, à partir du 12 octobre 2019, un dysfonctionnement de quatre composants électriques.', 1), ('\nLe 10 décembre, alors que le réacteur était toujours à l’arrêt mais rechargé, EDF a conduit des investigations et a analysé l’origine de ces défauts successifs.', 1), ('Ces investigations ont mis en évidence que 28 composants remplacés sur des tableaux électriques étaient potentiellement défectueux.', 1), ('EDF a alors considéré indisponibles les pompes des systèmes de sauvegarde et de refroidissement du réacteur concernées par l’anomalie.', 0), ('\nCette indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('\nEn raison de la dégradation des fonctions de sûreté, liée au montage de composants défectueux sur des tableaux électriques importants pour la sûreté, et à l’organisation défaillante de l’exploitant, tant dans la préparation des activités de maintenance que dans l’analyse tardive des défauts successifs, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nEDF achève actuellement le remplacement des 28 composants électriques potentiellement défectueux.', 1), ('L’expertise des dix-huit premiers contacts d’insertion a révélé un défaut de fabrication de huit d’entre eux appartenant à un même lot de fabrication.', 0), ('Par ailleurs, EDF vérifie actuellement quels autres réacteurs pourraient être concernés par les pièces défaillantes et procèdera au remplacement de ces pièces.', 1)] | Les travaux ont eu lieu simultanément sur les voies A et B, car ceux-ci n’avaient pas pu être réalisés sur la seule voie A lors d’un arrêt précédent. Lors du redémarrage, pour requalification après intervention, des pompes de sauvegarde et de refroidissement du réacteur, alors que le réacteur était toujours à l’arrêt, des anomalies ont conduit EDF à détecter, à partir du 12 octobre 2019, un dysfonctionnement de quatre composants électriques. Le 10 décembre, alors que le réacteur était toujours à l’arrêt mais rechargé, EDF a conduit des investigations et a analysé l’origine de ces défauts successifs. Ces investigations ont mis en évidence que 28 composants remplacés sur des tableaux électriques étaient potentiellement défectueux. Cette indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. EDF achève actuellement le remplacement des 28 composants électriques potentiellement défectueux. Par ailleurs, EDF vérifie actuellement quels autres réacteurs pourraient être concernés par les pièces défaillantes et procèdera au remplacement de ces pièces. | Les travaux ont eu lieu simultanément sur les voies A and B, car ceux-ci n’avaient pas pu être réalisés sur la seule voie A lors d’un arrêt précédent. Lors du redémarrage, pour requalification après intervention, des pompes de sauvegarde et de refroidissement du réacteur, alors que le réactuer était toujours à l’arrêt. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-dans-le-puits-de-cuve-du-reacteur-2 | Dépassement de la température dans le puits de cuve du réacteur 2. Le 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température de l’air dans le local situé sous la cuve du réacteur 2. La température à l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur est contrôlée par des systèmes de ventilation dédiés. La température ne doit pas dépasser certaines valeurs de façon à protéger les matériels et les structures indispensables au bon fonctionnement du réacteur. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. En particulier, pour une température supérieure à 75 °C dans le local situé sous la cuve et abritant de l’instrumentation, elles imposent d’engager l’arrêt du réacteur sous une heure. Le 13 décembre 2019, dans le cadre des activités de redémarrage, l’exploitant a détecté un débit insuffisant de la ventilation dans ce local. A 19h, des réglages sont effectués pour essayer de retrouver une situation conforme. A 19h15, la température s’élève rapidement jusqu’à atteindre 95 °C, mais cette anomalie n’est détectée qu’à 22h45. Un nouveau réglage est immédiatement effectué et la température redevient conforme à 23h20. Les conséquences de cet évènement sont encore en cours d’analyse sur le matériel et les structures présents dans le local. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement. En raison du retard de détection, EDF a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Dépassement de la température dans le puits de cuve du réacteur 2.', 1), ('\nLe 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température de l’air dans le local situé sous la cuve du réacteur 2.', 0), ('La température à l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur est contrôlée par des systèmes de ventilation dédiés.', 0), ('La température ne doit pas dépasser certaines valeurs de façon à protéger les matériels et les structures indispensables au bon fonctionnement du réacteur.', 1), ('Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 0), ('En particulier, pour une température supérieure à 75 °C dans le local situé sous la cuve et abritant de l’instrumentation, elles imposent d’engager l’arrêt du réacteur sous une heure.\nLe 13 décembre 2019, dans le cadre des activités de redémarrage, l’exploitant a détecté un débit insuffisant de la ventilation dans ce local.', 1), ('A 19h, des réglages sont effectués pour essayer de retrouver une situation conforme.', 0), ('A 19h15', 1), (', la température s’élève rapidement jusqu’à atteindre 95 °C, mais cette anomalie n’est détectée qu’à 22h45.', 1), ('Un nouveau réglage est immédiatement effectué et la température redevient conforme à 23h20.\nLes conséquences de cet évènement sont encore en cours d’analyse sur le matériel et les structures présents dans le local.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement.', 0), ('\nEn raison du retard de détection, EDF a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Dépassement de la température dans le puits de cuve du réacteur 2. La température ne doit pas dépasser certaines valeurs de façon à protéger les matériels et les structures indispensables au bon fonctionnement du réacteur. En particulier, pour une température supérieure à 75 °C dans le local situé sous la cuve et abritant de l’instrumentation, elles imposent d’engager l’arrêt du réacteur sous une heure. Le 13 décembre 2019, dans le cadre des activités de redémarrage, l’exploitant a détecté un débit insuffisant de la ventilation dans ce local. A 19h15 , la température s’élève rapidement jusqu’à atteindre 95 °C, mais cette anomalie n’est détectée qu’à 22h45. Un nouveau réglage est immédiatement effectué et la température redevient conforme à 23h20. Les conséquences de cet évènement sont encore en cours d’analyse sur le matériel et les structures présents dans le local. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Le 13 décembre 2019, l’exploitant a détecté un débit insuffisant de the ventilation dans ce local. A 19h15 , la température s’élève rapidement jusqu’à atteindre 95 °C. Un nouveau réglage est immédiatement effectué. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes. | [12 empty] | eur 2.; 75 °C; 95 °C | eur 2.; 75 °C; 95 °C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur pendant une durée supérieure à celle prévue par les spécifications techniques d’exploitation. Le 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 1 de Cruas-Meysse. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation normale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Le 14 décembre 2019, lors de la réalisation d’un essai périodique, la pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur s’est arrêtée avant d’atteindre sa vitesse nominale. Un premier diagnostic, réalisé par EDF, a conclu, de manière erronée, à la disponibilité de cette pompe. Le 15 décembre 2109, un nouvel essai de cette pompe a été réalisé. Cet essai a conduit à l’arrêt de la pompe avant qu’elle n’atteigne sa vitesse nominale, conduisant à conclure à son indisponibilité. Le diagnostic réalisé a mis en évidence un réglage inapproprié de la pompe. Le réglage a été repris, permettant de rétablir la disponibilité de la pompe. Cette pompe était requise par les spécifications techniques d’exploitation depuis le 6 décembre. Elle a donc été indisponible pendant onze jours, ce qui constitue une durée supérieure aux trois jours autorisés par les spécifications techniques d’exploitation dans ce cas. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison du non-respect de la durée d’indisponibilité d’un matériel pendant une durée supérieure à celle prévue par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur pendant une durée supérieure à celle prévue par les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nLe 17 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 1 de Cruas-Meysse.\nLe circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation normale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur.', 0), ('Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur.', 0), ('Ce circuit comporte trois pompes indépendantes.', 1), ('\nLe 14 décembre 2019, lors de la réalisation d’un essai périodique, la pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur s’est arrêtée avant d’atteindre sa vitesse nominale.', 1), ('Un premier diagnostic, réalisé par EDF, a conclu, de manière erronée, à la disponibilité de cette pompe.', 1), ('\nLe 15 décembre 2109, un nouvel essai de cette pompe a été réalisé.', 1), ('Cet essai a conduit à l’arrêt de la pompe avant qu’elle n’atteigne sa vitesse nominale, conduisant à conclure à son indisponibilité.', 0), ('Le diagnostic réalisé a mis en évidence un réglage inapproprié de la pompe.', 1), ('Le réglage a été repris, permettant de rétablir la disponibilité de la pompe.', 0), ('\nCette pompe était requise par les spécifications techniques d’exploitation depuis le 6 décembre. Elle a donc été indisponible pendant onze jours, ce qui constitue une durée supérieure aux trois jours autorisés par les spécifications techniques d’exploitation dans ce cas.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('\nEn raison du non-respect de la durée d’indisponibilité d’un matériel pendant une durée supérieure à celle prévue par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur pendant une durée supérieure à celle prévue par les spécifications techniques d’exploitation. Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Le 14 décembre 2019, lors de la réalisation d’un essai périodique, la pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur s’est arrêtée avant d’atteindre sa vitesse nominale. Un premier diagnostic, réalisé par EDF, a conclu, de manière erronée, à la disponibilité de cette pompe. Le 15 décembre 2109, un nouvel essai de cette pompe a été réalisé. Le diagnostic réalisé a mis en évidence un réglage inapproprié de la pompe. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. En raison du non-respect de la durée d’indisponibilité d’un matériel pendant une durée supérieure à celle prévue par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Pompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur s’est arrêtée. Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Un premier diagnostic, réalisé par EDF, a conclu, de manière erronée, à la disponibilité of cette pompe. | [12 empty] | eur 1 | eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-de-materiels-de-controle-commande | Défaut de résistance au séisme de matériels de contrôle-commande. Le 29 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme de certains matériels de contrôle-commande du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin. Ce défaut a été identifié lors de l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible du réacteur qui a débuté le 1er juin 2019, dans le cadre de sa quatrième visite décennale. Il concerne l’absence de liaison entre des armoires de contrôle-commande, qui pourrait conduire à des entrechoquements en cas de séisme, ce qui pourrait remettre en cause leur bon fonctionnement. L’analyse des défauts constatés sur le réacteur 1 montre que le bon fonctionnement des équipements d’une voie de plusieurs systèmes de sauvegarde (circuit d’injection de sécurité et circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur) et du groupe électrogène de secours à moteur diesel associé à cette même voie aurait pu être remis en cause. Les systèmes de sauvegarde disposent toutefois de deux voies redondantes. Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions. EDF a réparé les défauts constatés pour l’ensemble des matériels concernés, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de la perte potentielle d’une voie de plusieurs systèmes de sauvegarde en cas de séisme d’intensité SMHV, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défaut de résistance au séisme de matériels de contrôle-commande.', 1), ('\nLe 29 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme de certains matériels de contrôle-commande du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nCe défaut a été identifié lors de l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible du réacteur qui a débuté le 1er juin 2019, dans le cadre de sa quatrième visite décennale.', 1), ('Il concerne l’absence de liaison entre des armoires de contrôle-commande, qui pourrait conduire à des entrechoquements en cas de séisme, ce qui pourrait remettre en cause leur bon fonctionnement.', 0), ('L’analyse des défauts constatés sur le réacteur 1 montre que le bon fonctionnement des équipements d’une voie de plusieurs systèmes de sauvegarde (circuit d’injection de sécurité et circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur) et du groupe électrogène de secours à moteur diesel associé à cette même voie aurait pu être remis en cause.\nLes systèmes de sauvegarde disposent toutefois de deux voies redondantes.', 1), ('Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions.', 0), ('\nEDF a réparé les défauts constatés pour l’ensemble des matériels concernés, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de la perte potentielle d’une voie de plusieurs systèmes de sauvegarde en cas de séisme d’intensité SMHV, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Défaut de résistance au séisme de matériels de contrôle-commande. Le 29 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme de certains matériels de contrôle-commande du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin. Ce défaut a été identifié lors de l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible du réacteur qui a débuté le 1er juin 2019, dans le cadre de sa quatrième visite décennale. L’analyse des défauts constatés sur le réacteur 1 montre que le bon fonctionnement des équipements d’une voie de plusieurs systèmes de sauvegarde (circuit d’injection de sécurité et circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur) et du groupe électrogène de secours à moteur diesel associé à cette même voie aurait pu être remis en cause. Les systèmes de sauvegarde disposent toutefois de deux voies redondantes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Défaut de résistance au séisme de matériels de contrôle-commande. EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif. L’analyse des défauts constatés sur le réacteur 1 montre que le bon fonctionnement des équipements d’une voie de plusieurs systèmes de sauvegarde aurait pu être remis en cause. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-des-STE-du-reacteur-3-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 11 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 3. Le système de contrôle chimique et volumétrique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). Le 16 juillet 2019, lors d’un essai périodique, une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique démarre puis s’arrête immédiatement. Les investigations menées par EDF mettent en évidence un dysfonctionnement du disjoncteur d’alimentation électrique de la pompe. Celui-ci est remplacé. Le 29 octobre 2019, lors d’un autre essai périodique de cette pompe, le même phénomène est constaté. Le diagnostic réalisé par EDF met à nouveau en évidence une défaillance du disjoncteur, qui est une nouvelle fois remplacé. Le 6 décembre 2019, l’expertise du constructeur des deux disjoncteurs conclut à un mauvais réglage de la tension de leur ressort de fermeture lors de la maintenance de ces disjoncteurs, réalisée en juin 2019. Le site a alors immédiatement procédé au remplacement préventif de quatre autres disjoncteurs ayant fait l’objet des mêmes opérations de maintenance. L’expertise de ces quatre disjoncteurs remplacés n’a pas mis en évidence d’anomalie. Toutefois, l’analyse des dysfonctionnements ayant affecté les disjoncteurs de la pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 3 a conduit EDF à considérer que cette pompe n’aurait pas été disponible en cas de sollicitation, depuis la maintenance de son disjoncteur, en juin 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nLe 11 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 3.\nLe système de contrôle chimique et volumétrique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.', 1), ('Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge).', 1), ('\nLe 16 juillet 2019, lors d’un essai périodique, une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique démarre puis s’arrête immédiatement.', 0), ('Les investigations menées par EDF mettent en évidence un dysfonctionnement du disjoncteur d’alimentation électrique de la pompe.', 0), ('Celui-ci est remplacé.', 1), ('\nLe 29 octobre 2019, lors d’un autre essai périodique de cette pompe, le même phénomène est constaté.', 1), ('Le diagnostic réalisé par EDF met à nouveau en évidence une défaillance du disjoncteur, qui est une nouvelle fois remplacé.\nLe 6 décembre 2019 Litre’expertise du constructeur des deux disjoncteurs conclut à un mauvais réglage de la tension de leur ressort de fermeture lors de la maintenance de ces disjoncteurs, réalisée en juin 2019.', 1), ('Le site a alors immédiatement procédé au remplacement préventif de quatre autres disjoncteurs ayant fait l’objet des mêmes opérations de maintenance.', 1), ('L’expertise de ces quatre disjoncteurs remplacés n’a pas mis en évidence d’anomalie.', 0), ('\nToutefois, l’analyse des dysfonctionnements ayant affecté les disjoncteurs de la pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 3 a conduit EDF à considérer que cette pompe n’aurait pas été disponible en cas de sollicitation, depuis la maintenance de son disjoncteur, en juin 2019.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 11 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 3. Le système de contrôle chimique et volumétrique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). Celui-ci est remplacé. Le 29 octobre 2019, lors d’un autre essai périodique de cette pompe, le même phénomène est constaté. Le diagnostic réalisé par EDF met à nouveau en évidence une défaillance du disjoncteur, qui est une nouvelle fois remplacé. Le 6 décembre 2019 Litre’expertise du constructeur des deux disjoncteurs conclut à un mauvais réglage de la tension de leur ressort de fermeture lors de la maintenance de ces disjoncteurs, réalisée en juin 2019. Le site a alors immédiatement procédé au remplacement préventif de quatre autres disjoncteurs ayant fait l’objet des mêmes opérations de maintenance. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | EDF déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif. L’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 3. | [12 empty] | eur 3; eur 3.; 2019, l | eur 3; eur 3.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-determination-du-debit-primaire-nominal | Erreur de détermination du débit primaire nominal. Le 12 décembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de détermination du débit d’eau dans le circuit primaire, entraînant la défiabilisation du système de protection du réacteur 2. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible. L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites « pompes primaires ». Le 24 septembre 2018, lors de l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible du réacteur 2, un essai périodique de détermination du débit d’eau primaire a été réalisé. Les valeurs déterminées lors de l’essai, et notamment la valeur de débit d’eau dans la cuve, ont été utilisées pour mettre à jour des paramètres dans le système de protection du réacteur, qui gère le déclenchement des arrêts automatiques du réacteur et les systèmes de sauvegarde. Or, le débit d’eau dans la cuve a fait l’objet d’une erreur de calcul, qui a entraîné l’implémentation de paramètres erronés dans le système de protection du réacteur. Le 10 décembre 2019, lors de l’arrêt pour simple rechargement du réacteur 2, le chargé d’essais a constaté l’anomalie en comparant les valeurs qu’il avait utilisées pour calculer le débit d’eau dans la cuve à celles utilisées en 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur. En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le 11 décembre 2019, l’exploitant a corrigé l’implémentation des paramètres dans le système de protection du réacteur. | [('Erreur de détermination du débit primaire nominal.', 0), ("\nLe 12 décembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de détermination du débit d’eau dans le circuit primaire, entraînant la défiabilisation du système de protection du réacteur 2.\nLe circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression.", 1), ('Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible.', 1), ('L’eau du circuit primaire est mise en mouvement par quatre pompes dites « pompes primaires ».', 0), ('\nLe 24 septembre 2018, lors de l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible du réacteur 2, un essai périodique de détermination du débit d’eau primaire a été réalisé.', 0), ('Les valeurs déterminées lors de l’essai, et notamment la valeur de débit d’eau dans la cuve', 1), (', ont été utilisées pour mettre à jour des paramètres dans le système de protection du réacteur, qui gère le déclenchement des arrêts automatiques du réacteur et les systèmes de sauvegarde.', 0), ('\nOr, le débit d’eau dans la cuve a fait l’objet d’une erreur de calcul, qui a entraîné l’implémentation de paramètres erronés dans le système de protection du réacteur.', 0), ('\nLe 10 décembre 2019, lors de l’arrêt pour simple rechargement du réacteur 2, le chargé d’essais a constaté l’anomalie en comparant les valeurs qu’il avait utilisées pour calculer le débit d’eau dans la cuve à celles utilisées en 2018.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur.', 0), ('En raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nLe 11 décembre 2019 Litre’exploitant a corrigé l’implémentation des paramètres dans le système de protection du réacteur.', 1)] | Le 12 décembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de détermination du débit d’eau dans le circuit primaire, entraînant la défiabilisation du système de protection du réacteur 2. Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible. Les valeurs déterminées lors de l’essai, et notamment la valeur de débit d’eau dans la cuve Le 10 décembre 2019, lors de l’arrêt pour simple rechargement du réacteur 2, le chargé d’essais a constaté l’anomalie en comparant les valeurs qu’il avait utilisées pour calculer le débit d’eau dans la cuve à celles utilisées en 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Le 11 décembre 2019 Litre’exploitant a corrigé l’implémentation des paramètres dans le système de protection du réacteur. | Le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression. Cette eau s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des assemblages de combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l-environnement. | [12 empty] | eur 2.; eur 2,; 2019, l | eur 2.; eur 2,; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-pour-la-mise-a-l-arret-d-une-pompe-primaire-du-reacteur-2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation pour la mise à l’arrêt d’une pompe primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 19 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une prescription particulière prévue pour permettre l’arrêt d’une pompe primaire du réacteur 2. Le 15 décembre 2019, le réacteur 2 est à l’arrêt, refroidi par les générateurs de vapeur, en raison d’un débit parasite sur un robinet d’aspersion qui perturbe la régulation de la pression du circuit primaire. EDF décide d’arrêter l’une des pompes primaires, qui assurent la circulation de l’eau du circuit primaire dans chacune des trois boucles du circuit primaire, afin de faciliter l’intervention sur la régulation du robinet d’aspersion et stabiliser la pression du circuit primaire. Dans cet état du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation permettent l’arrêt d’une pompe primaire sous réserve de respecter une prescription particulière qui définit trois mesures à respecter. L’une des mesures consiste à isoler toutes les arrivées d’eau vers le circuit primaire dont la concentration en bore serait inférieure à la concentration requise pour celui-ci. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler, et le cas échéant d’arrêter, la réaction nucléaire. Lorsqu’une pompe primaire est à l’arrêt, les arrivées d’eau dans le circuit primaire doivent être isolées pour éviter la dilution du bore dans la boucle du circuit primaire dont la pompe est à l’arrêt. A la suite d’un mauvais réglage du débit de bore injecté dans le circuit, cette disposition n’a pas été respectée pendant une durée d’une heure et demie, malgré l’apparition d’une alarme « concentration en bore anormale » quelques minutes après l’arrêt de la pompe. En outre, pendant cette même période, deux essais périodiques ont été réalisés alors que l’une des conditions préalables à leur mise en œuvre était également de vérifier que toutes les arrivées d’eau à une concentration en bore inférieure à 2385 ppm étaient isolées, ce qui n’était pas le cas. La concentration de bore dans le circuit primaire est néanmoins restée en permanence supérieure à la concentration requise. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, de la détection tardive de cette situation par l’organisation en place, ainsi que de la réalisation concomitante de deux essais périodiques alors que les conditions préalables n’étaient pas réunies, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation pour la mise à l’arrêt d’une pompe primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nLe 19 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une prescription particulière prévue pour permettre l’arrêt d’une pompe primaire du réacteur 2.\nLe 15 décembre 2019, le réacteur 2 est à l’arrêt, refroidi par les générateurs de vapeur, en raison d’un débit parasite sur un robinet d’aspersion qui perturbe la régulation de la pression du circuit primaire.', 0), ('EDF décide d’arrêter l’une des pompes primaires, qui assurent la circulation de l’eau du circuit primaire dans chacune des trois boucles du circuit primaire, afin de faciliter l’intervention sur la régulation du robinet d’aspersion et stabiliser la pression du circuit primaire.', 0), ('\nDans cet état du réacteur, les spécifications techniques d’exploitation permettent l’arrêt d’une pompe primaire sous réserve de respecter une prescription particulière qui définit trois mesures à respecter. L’une des mesures consiste à isoler toutes les arrivées d’eau vers le circuit primaire dont la concentration en bore serait inférieure à la concentration requise pour celui-ci.', 0), ('Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 0), ('Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler, et le cas échéant d’arrêter, la réaction nucléaire.', 0), ('Lorsqu’une pompe primaire est à l’arrêt, les arrivées d’eau dans le circuit primaire doivent être isolées pour éviter la dilution du bore dans la boucle du circuit primaire dont la pompe est à l’arrêt.', 1), ('\nA la suite d’un mauvais réglage du débit de bore injecté dans le circuit, cette disposition n’a pas été respectée pendant une durée d’une heure et demie, malgré l’apparition d’une alarme « concentration en bore anormale » quelques minutes après l’arrêt de la pompe.', 1), ('En outre, pendant cette même période, deux essais périodiques ont été réalisés alors que l’une des conditions préalables à leur mise en œuvre était également de vérifier que toutes les arrivées d’eau à une concentration en bore inférieure à 2385 ppm étaient isolées, ce qui n’était pas le cas.\nLa concentration de bore dans le circuit primaire est néanmoins restée en permanence supérieure à la concentration requise.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('\nCompte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, de la détection tardive de cette situation par l’organisation en place, ainsi que de la réalisation concomitante de deux essais périodiques alors que les conditions préalables n’étaient pas réunies, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Lorsqu’une pompe primaire est à l’arrêt, les arrivées d’eau dans le circuit primaire doivent être isolées pour éviter la dilution du bore dans la boucle du circuit primaire dont la pompe est à l’arrêt. A la suite d’un mauvais réglage du débit de bore injecté dans le circuit, cette disposition n’a pas été respectée pendant une durée d’une heure et demie, malgré l’apparition d’une alarme « concentration en bore anormale » quelques minutes après l’arrêt de la pompe. En outre, pendant cette même période, deux essais périodiques ont été réalisés alors que l’une des conditions préalables à leur mise en œuvre était également de vérifier que toutes les arrivées d’eau à une concentration en bore inférieure à 2385 ppm étaient isolées, ce qui n’était pas le cas. La concentration de bore dans le circuit primaire est néanmoins restée en permanence supérieure à la concentration requise. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | Lorsqu’une pompe primaire est à l’arrêt, les arrivées d’eau dans le circuit primaire doivent être isolées pour éviter la dilution du bore dans la boucle. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l'environnement. | [12 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2 |  | quelques minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-d-alimentation-de-secours-des-GV-du-reacteur-2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 11 décembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2. Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur. Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 27 juillet 2019. Le 8 décembre 2019, lors de la requalification du matériel, EDF détecte une anomalie de maintenance sur la turbopompe de la voie B, conduisant à son indisponibilité. Au même moment, plus de deux soupapes de protection du circuit de vapeur principale de ce réacteur étaient indisponibles. En application des règles générales d’exploitation, dans cette situation de cumul d’indisponibilité, les opérateurs ont amorcé le repli du réacteur vers un état où ces systèmes n’étaient plus requis. La seconde voie du système ASG était cependant disponible. Dès la découverte du dysfonctionnement, le matériel a été remis en conformité. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’anomalie sur la turbopompe, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2.', 1), ('\nLe 11 décembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2.\nLe système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur.', 1), ('Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 1), ('\nLe réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 27 juillet 2019.', 1), ('Le 8 décembre 2019, lors de la requalification du matériel, EDF détecte une anomalie de maintenance sur la turbopompe de la voie B, conduisant à son indisponibilité.', 0), ('Au même moment, plus de deux soupapes de protection du circuit de vapeur principale de ce réacteur étaient indisponibles.', 0), ('En application des règles générales d’exploitation, dans cette situation de cumul d’indisponibilité, les opérateurs ont amorcé le repli du réacteur vers un état où ces systèmes n’étaient plus requis.', 0), ('La seconde voie du système ASG était cependant disponible.', 1), ('Dès la découverte du dysfonctionnement, le matériel a été remis en conformité.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de la détection tardive de l’anomalie sur la turbopompe, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 11 décembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2. Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur. Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 27 juillet 2019. La seconde voie du système ASG était cependant disponible. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’anomalie sur la turbopompe, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF has déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe. Le réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 27 juillet 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. | [12 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-des-STE-du-reacteur-5-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 10 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité prolongée d’une des deux voies de l’injection de secours haute pression du réacteur 5. Le 3 décembre 2019, le service conduite a identifié une problématique de maintien du niveau d’eau dans le pressuriseur, due à l’inétanchéité d’un clapet. Les manœuvres d’exploitation n’ayant pas permis de restaurer l’étanchéité du clapet concerné, EDF a analysé les conséquences de cette anomalie. Il s’est avéré que, dans ces conditions, les débits du système d’injection de sécurité haute pression ne pouvaient pas être garantis, conduisant à considérer que la fonction d’injection de sécurité était partiellement indisponible. La conduite à tenir dans cette situation, définie par les spécifications techniques d’exploitation, consiste à corriger l’anomalie ou à amorcer le repli du réacteur sous 3 jours. Le site a procédé à la réparation du clapet avant l’expiration du délai fixé, permettant de rétablir totalement la fonction d’injection de sécurité. EDF a poursuivi ses investigations pour identifier l’origine de la défaillance d’étanchéité du clapet concerné, qui ont montré que ce clapet était inétanche depuis le mois d’avril 2019, conduisant depuis à l’indisponibilité partielle de l’injection de sécurité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, la détection tardive du problème technique sur le clapet concerné a conduit à une durée de l’événement supérieure au délai d’amorçage du repli du réacteur, prévu par les spécifications techniques d’exploitation. Pour cette raison, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nLe 10 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité prolongée d’une des deux voies de l’injection de secours haute pression du réacteur 5.\nLe 3 décembre 2019, le service conduite a identifié une problématique de maintien du niveau d’eau dans le pressuriseur, due à l’inétanchéité d’un clapet.\nLes manœuvres d’exploitation n’ayant pas permis de restaurer l’étanchéité du clapet concerné, EDF a analysé les conséquences de cette anomalie.', 1), ('Il s’est avéré que, dans ces conditions, les débits du système d’injection de sécurité haute pression ne pouvaient pas être garantis, conduisant à considérer que la fonction d’injection de sécurité était partiellement indisponible.', 1), ('La conduite à tenir dans cette situation, définie par les spécifications techniques d’exploitation, consiste à corriger l’anomalie ou à amorcer le repli du réacteur sous 3 jours.', 0), ('Le site a procédé à la réparation du clapet avant l’expiration du délai fixé, permettant de rétablir totalement la fonction d’injection de sécurité.', 1), ('\nEDF a poursuivi ses investigations pour identifier l’origine de la défaillance d’étanchéité du clapet concerné, qui ont montré que ce clapet était inétanche depuis le mois d’avril 2019, conduisant depuis à l’indisponibilité partielle de l’injection de sécurité.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nToutefois, la détection tardive du problème technique sur le clapet concerné a conduit à une durée de l’événement supérieure au délai d’amorçage du repli du réacteur, prévu par les spécifications techniques d’exploitation', 0), ('.', 1), ('Pour cette raison, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Le 10 décembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité prolongée d’une des deux voies de l’injection de secours haute pression du réacteur 5. Le 3 décembre 2019, le service conduite a identifié une problématique de maintien du niveau d’eau dans le pressuriseur, due à l’inétanchéité d’un clapet. Les manœuvres d’exploitation n’ayant pas permis de restaurer l’étanchéité du clapet concerné, EDF a analysé les conséquences de cette anomalie. Il s’est avéré que, dans ces conditions, les débits du système d’injection de sécurité haute pression ne pouvaient pas être garantis, conduisant à considérer que la fonction d’injection de sécurité était partiellement indisponible. Le site a procédé à la réparation du clapet avant l’expiration du délai fixé, permettant de rétablir totalement la fonction d’injection de sécurité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. . Pour cette raison, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF: Le 3 décembre 2019, le service conduite a identifié une problématique de maintien du niveau d’eau dans le pressuriseur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Le site a procédé à la réparation du clapet. | [12 empty] | eur 5.; eur 5 | eur 5.; eur 5
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Evenement-significatif-de-surete-de-niveau-2-a-la-centrale-de-Golfech | Réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech : un événement significatif de sûreté survenu lors d’opérations de vidange du circuit primaire est classé au niveau 2 de l’échelle INES. Le 11 octobre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de vidange du circuit primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech. Le 8 octobre 2019, le réacteur était en cours de mise à l’arrêt pour renouveler une partie de son combustible. Un agent de terrain s’est rendu dans le bâtiment réacteur afin d’ouvrir l’évent du pressuriseur, conformément aux procédures. Cet agent ayant été interrompu pendant son activité, l’évent n’a finalement pas été ouvert. Considérant que l’évent avait été ouvert, les opérateurs en salle de commande ont débuté les opérations de vidange du circuit primaire prévues, avec l’évent fermé, conduisant à la dépressurisation du circuit. Dans cette configuration, les mesures du niveau d’eau dans le circuit primaire ne sont plus représentatives de la situation réelle. Huit heures plus tard, un opérateur a observé que l’évolution du niveau d’eau du circuit primaire ne correspondait pas à l’attendu. Après analyse, l’équipe de conduite a interrompu la vidange du circuit et envoyé un agent de terrain dans le bâtiment réacteur afin de contrôler la position de l’évent du pressuriseur. Constatant que celui-ci était fermé, elle a demandé son ouverture sans toutefois procéder au préalable aux actions requises par les règles générales d’exploitation. Cette ouverture a entraîné des mouvements d’eau non maîtrisés dans le circuit primaire et une chute du niveau d’eau. L’exploitant a alors procédé à un appoint afin de restaurer le niveau d’eau dans le circuit primaire. Les décisions prises et les actions engagées par l’exploitant ont été précipitées après la découverte de la non-ouverture de l’évent, sans évaluation préalable de leurs impacts avérés et potentiels, alors que le réacteur se trouvait dans une configuration non-conforme aux règles générales d’exploitation. L’analyse réalisée a posteriori par l’exploitant, à la demande de l’ASN, a montré que le refroidissement des assemblages de combustible situés dans la cuve du réacteur a été maintenu durant l’événement. Cet événement est intervenu quelques jours avant la réalisation d’une inspection de revue menée par 13 inspecteurs de l’ASN et 11 experts de l’IRSN sur le site de Golfech. Cette inspection a été l’occasion pour l’ASN de contrôler notamment les mesures mises en œuvre par EDF pour sécuriser la poursuite des opérations de mise à l’arrêt du réacteur et renforcer la surveillance des activités de conduite à la suite de cet événement. L’ASN a par ailleurs demandé à EDF d’évaluer les conséquences de la dépressurisation sur les équipements du circuit primaire, ce qui a conduit à des contrôles complémentaires des installations. Leurs résultats ont été analysés par l’ASN dans le cadre de son instruction de la demande d’accord pour le redémarrage du réacteur 2, qui a été délivré le 21 novembre 2019. Ce non-respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de vidange du circuit primaire n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. En raison de la dégradation des fonctions de sûreté et des conséquences potentielles pour la sûreté nucléaire, liées notamment à des défauts dans la gestion de l’événement et la surveillance des activités de conduite, ainsi qu’à la prise en compte insuffisante des enseignements du retour d’expérience, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech : un événement significatif de sûreté survenu lors d’opérations de vidange du circuit primaire est classé au niveau 2 de l’échelle INES.', 1), ('\nLe 11 octobre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de vidange du circuit primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech.\nLe 8 octobre 2019, le réacteur était en cours de mise à l’arrêt pour renouveler une partie de son combustible.', 0), ('Un agent de terrain s’est rendu dans le bâtiment réacteur afin d’ouvrir l’évent du pressuriseur, conformément aux procédures.', 0), ('Cet agent ayant été interrompu pendant son activité, l’évent n’a finalement pas été ouvert.', 0), ('Considérant que l’évent avait été ouvert, les opérateurs en salle de commande ont débuté les opérations de vidange du circuit primaire prévues, avec l’évent fermé, conduisant à la dépressurisation du circuit.', 0), ('Dans cette configuration, les mesures du niveau d’eau dans le circuit primaire ne sont plus représentatives de la situation réelle.', 0), ('Huit heures plus tard, un opérateur a observé que l’évolution du niveau d’eau du circuit primaire ne correspondait pas à l’attendu.', 1), ('Après analyse, l’équipe de conduite a interrompu la vidange du circuit et envoyé un agent de terrain dans le bâtiment réacteur afin de contrôler la position de l’évent du pressuriseur.', 0), ('Constatant que celui-ci était fermé, elle a demandé son ouverture sans toutefois procéder au préalable aux actions requises par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nCette ouverture a entraîné des mouvements d’eau non maîtrisés dans le circuit primaire et une chute du niveau d’eau.', 1), ('L’exploitant a alors procédé', 1), ('à un appoint afin de restaurer le niveau d’eau dans le circuit primaire.', 1), ('\nLes décisions prises et les actions engagées par l’exploitant ont été précipitées après la découverte de la non-ouverture de l’évent, sans évaluation préalable de leurs impacts avérés et potentiels, alors que le réacteur se trouvait dans une configuration non-conforme aux règles générales d’exploitation.', 0), ('L’analyse réalisée a posteriori par l’exploitant, à la demande de l’ASN, a montré que le refroidissement des assemblages de combustible situés dans la cuve du réacteur a été maintenu durant l’événement.', 0), ('\nCet événement est intervenu quelques jours avant la réalisation d’une inspection de revue menée par 13 inspecteurs de l’ASN et 11 experts de l’IRSN sur le site de Golfech', 1), ('.', 1), ('Cette inspection a été l’occasion pour l’ASN de contrôler notamment les mesures mises en œuvre par EDF pour sécuriser la poursuite des opérations de mise à l’arrêt du réacteur et renforcer la surveillance des activités de conduite à la suite de cet événement.', 0), ('\nL’ASN a par ailleurs demandé à EDF d’évaluer les conséquences de la dépressurisation sur les équipements du circuit primaire, ce qui a conduit à des contrôles complémentaires des installations.', 0), ('Leurs résultats ont été analysés par l’ASN dans le cadre de son instruction de la demande d’accord pour le redémarrage du réacteur 2, qui a été délivré le 21 novembre 2019.\nCe non-respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de vidange du circuit primaire n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('\nEn raison de la dégradation des fonctions de sûreté et des conséquences potentielles pour la sûreté nucléaire, liées notamment à des défauts dans la gestion de l’événement et la surveillance des activités de conduite, ainsi qu’à la prise en compte insuffisante des enseignements du retour d’expérience, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech : un événement significatif de sûreté survenu lors d’opérations de vidange du circuit primaire est classé au niveau 2 de l’échelle INES. Huit heures plus tard, un opérateur a observé que l’évolution du niveau d’eau du circuit primaire ne correspondait pas à l’attendu. Cette ouverture a entraîné des mouvements d’eau non maîtrisés dans le circuit primaire et une chute du niveau d’eau. L’exploitant a alors procédé à un appoint afin de restaurer le niveau d’eau dans le circuit primaire. Cet événement est intervenu quelques jours avant la réalisation d’une inspection de revue menée par 13 inspecteurs de l’ASN et 11 experts de l’IRSN sur le site de Golfech . Leurs résultats ont été analysés par l’ASN dans le cadre de son instruction de la demande d’accord pour le redémarrage du réacteur 2, qui a été délivré le 21 novembre 2019. Ce non-respect des règles générales d’exploitation lors des opérations de vidange du circuit primaire n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. . | Réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech été délivré le 21 novembre 2019. L’exploitant a alors procédé à un appoint afin of restaurer le niveau d’eau dans le circuit primaire. Cet événement est intervenu quelques jours avant la réalisation of la revue menée par 13 inspecteurs de l’ASN. | [12 empty] | eur 2,; eur 2 | eur 2,; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-mise-en-service-d-un-systeme-automatique-de-detection-et-de-coupure-sismique | Détection tardive de la non mise en service d’un système automatique de détection et de coupure sismique. La société Orano Cycle a déclaré le 28 novembre 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) de l’INB no138 et des dispositions définies dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté portant sur le système de détection et de coupure sismique. L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires, au traitement d’effluents liquides radioactifs et industriels et au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs. A l’issue des évaluations complémentaires de sûreté réalisées à la suite de l’accident de Fukushima sur l’INB 138 et afin de prévenir l’apparition d’un incendie consécutif à un séisme, un dispositif de détection et de coupure sismique a été installé fin 2017 pour couper l’alimentation électrique de l’INB 138 en cas de séisme important. A l’issue du réexamen périodique de l’INB 138, ce dispositif doit également entraîner la fermeture des vannes de pieds de cuve de la station de traitement des effluents, afin de de maitriser les risques de rejets dans l’environnement en cas de séisme. Ce dispositif, et ses exigences associées, ont été intégrés au référentiel de sûreté en octobre 2018. Les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient notamment la disponibilité permanente de ce dispositif. Le 24 octobre 2019, à l’issue du contrôle annuel de vérification de la fermeture automatique des vannes en cas de détection sismique, l’exploitant a identifié que le dispositif de détection sismique n’avait jamais été mis en service. Cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation et de sa détection tardive, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Détection tardive de la non mise en service d’un système automatique de détection et de coupure sismique.', 1), ('\nLa société Orano Cycle a déclaré le 28 novembre 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) de l’INB no138 et des dispositions définies dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté portant sur le système de détection et de coupure sismique.\nL’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires, au traitement d’effluents liquides radioactifs et industriels et au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs.\nA l’issue des évaluations complémentaires de sûreté réalisées à la suite de l’accident de Fukushima sur l’INB 138 et afin de prévenir l’apparition d’un incendie consécutif à un séisme, un dispositif de détection et de coupure sismique a été installé fin 2017 pour couper l’alimentation électrique de l’INB 138 en cas de séisme important.\n', 1), ('A l’issue du réexamen périodique de l’INB 138, ce dispositif doit également entraîner la fermeture des vannes de pieds de cuve de la station de traitement des effluents, afin de de maitriser les risques de rejets dans l’environnement en cas de séisme.', 0), ('Ce dispositif, et ses exigences associées, ont été intégrés au référentiel de sûreté en octobre 2018.', 0), ('Les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient notamment la disponibilité permanente de ce dispositif.', 0), ('\nLe 24 octobre 2019, à l’issue du contrôle annuel de vérification de la fermeture automatique des vannes en cas de détection sismique, l’exploitant a identifié que le dispositif de détection sismique n’avait jamais été mis en service.\nCet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation et de sa détection tardive, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1)] | Détection tardive de la non mise en service d’un système automatique de détection et de coupure sismique. La société Orano Cycle a déclaré le 28 novembre 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) de l’INB no138 et des dispositions définies dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté portant sur le système de détection et de coupure sismique. L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires, au traitement d’effluents liquides radioactifs et industriels et au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs. A l’issue des évaluations complémentaires de sûreté réalisées à la suite de l’accident de Fukushima sur l’INB 138 et afin de prévenir l’apparition d’un incendie consécutif à un séisme, un dispositif de détection et de coupure sismique a été installé fin 2017 pour couper l’alimentation électrique de l’INB 138 en cas de séisme important. Le 24 octobre 2019, à l’issue du contrôle annuel de vérification de la fermeture automatique des vannes en cas de détection sismique, l’exploitant a identifié que le dispositif de détection sismique n’avait jamais été mis en service. Cet événement n’a eu aucune incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation et de sa détection tardive, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires. L’exploitant a identifié que le dispositif de détection sismique n’avait jamais été mis en service.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-d-un-essai-periodique-sans-respecter-les-RGE-de-l-installation | Réalisation d’un essai périodique sans respecter les règles générales d’exploitation de l’installation. Le 22 novembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation d’une activité de réglage des chaînes de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur sans respecter les règles générales d’exploitation du réacteur 2. Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) assure la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est assurée par des détecteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le système RPN fournit des signaux qui servent à élaborer certains ordres d’arrêt d’urgence du réacteur. Le réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 21 septembre 2019. Le 13 novembre 2019, le rechargement du combustible était terminé et l’exploitant n’avait pas encore réalisé l’essai du temps de chute des grappes de commande du réacteur qui constitue un des dispositifs permettant de contrôler la réaction nucléaire. Dans ces conditions, les règles générales d’exploitation exigent que les détecteurs du flux neutronique du système RPN soient disponibles. L’exploitant a pourtant réalisé le même jour des essais périodiques qui ont rendu indisponibles, l’une après l’autre, des chaînes de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur. Dans cette situation du réacteur, les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité). | [('Réalisation d’un essai périodique sans respecter les règles générales d’exploitation de l’installation.', 1), ('\nLe 22 novembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation d’une activité de réglage des chaînes de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur sans respecter les règles générales d’exploitation du réacteur 2.\nLe système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) assure la surveillance permanente de la puissance du réacteur.', 1), ('Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est assurée par des détecteurs disposés à l’extérieur de la cuve.', 0), ('Le système RPN fournit des signaux qui servent à élaborer certains ordres d’arrêt d’urgence du réacteur.', 0), ('\nLe réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 21 septembre 2019.', 0), ('Le 13 novembre 2019, le rechargement du combustible était terminé', 1), ('et', 1), ('l’exploitant n’avait pas encore réalisé l’essai du temps de chute des grappes de commande du réacteur qui constitue un des dispositifs permettant de contrôler la réaction nucléaire.', 0), ('Dans ces conditions, les règles générales d’exploitation exigent que les détecteurs du flux neutronique du système RPN soient disponibles.', 1), ('L’exploitant a pourtant réalisé le même jour des essais périodiques qui ont rendu indisponibles, l’une après l’autre, des chaînes de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur.', 1), ('\nDans cette situation du réacteur, les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées.', 0), ('\nL’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée à la maîtrise de la réactivité du réacteur.', 0), ('En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Réalisation d’un essai périodique sans respecter les règles générales d’exploitation de l’installation. Le 22 novembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation d’une activité de réglage des chaînes de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur sans respecter les règles générales d’exploitation du réacteur 2. Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) assure la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Le 13 novembre 2019, le rechargement du combustible était terminé et Dans ces conditions, les règles générales d’exploitation exigent que les détecteurs du flux neutronique du système RPN soient disponibles. L’exploitant a pourtant réalisé le même jour des essais périodiques qui ont rendu indisponibles, l’une après l’autre, des chaînes de mesure du flux neutronique du cœur du réacteur. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. . | Réalisation d’un essai périodique sans respecter les règles générales. Le 13 novembre 2019, le rechargement du combustible était terminé. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2019, l | eur 2.; eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation31 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 18 novembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 à la suite de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers l’eau nécessaire à l’évacuation de la puissance du réacteur, en cas de défaillance partielle ou totale du système d’alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur. Ce circuit comporte deux pompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur. La présence d’eau dans le circuit d’alimentation en vapeur de la turbopompe peut nuire à son bon fonctionnement. Un circuit de purge permet normalement d’évacuer l’eau de condensation présente dans le circuit de vapeur. Le réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 21 septembre 2019. Le 9 novembre 2019, lors du redémarrage du réacteur, une alarme concernant la turbopompe ASG est apparue signalant la présence d’eau dans le circuit vapeur, rendant alors indisponible la turbopompe. Un diagnostic réalisé par l’exploitant a conclu au mauvais fonctionnement du circuit de purge associé. L’exploitant a immédiatement engagé des travaux de remise en conformité et le circuit de purge a été de nouveau disponible le 12 novembre 2019. La turbopompe ASG a ainsi été indisponible pendant. 3 jours et 8 heures. Dans cette situation du réacteur, le délai de trois jours imposé par les règles générales d’exploitation, pour procéder à la réparation et à la requalification d’une turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur n’a pas été respecté. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 18 novembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 à la suite de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.\nLe circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers l’eau nécessaire à l’évacuation de la puissance du réacteur, en cas de défaillance partielle ou totale du système d’alimentation normale.', 1), ('Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d’arrêt du réacteur.', 0), ('Ce circuit comporte deux pompes entraînées par des moteurs électriques et, en redondance, une turbopompe entraînée par une turbine à vapeur.', 0), ('La présence d’eau dans le circuit d’alimentation en vapeur de la turbopompe peut nuire à son bon fonctionnement', 0), ('.', 1), ('Un circuit de purge permet normalement d’évacuer l’eau de condensation présente dans le circuit de vapeur.', 1), ('\nLe réacteur 2 était en arrêt pour maintenance programmé depuis le 21 septembre 2019.', 0), ('Le 9 novembre 2019, lors du redémarrage du réacteur, une alarme concernant la turbopompe ASG est apparue signalant la présence d’eau dans le circuit vapeur, rendant alors indisponible la turbopompe.', 0), ('Un diagnostic réalisé par l’exploitant a conclu au mauvais fonctionnement du circuit de purge associé.', 0), ('L’exploitant a immédiatement engagé des travaux de remise en conformité et le circuit de purge a été de nouveau disponible le 12 novembre 2019.', 1), ('La turbopompe ASG a ainsi été indisponible pendant.', 0), ('\n3 jours et 8 heures.', 1), ('\nDans cette situation du réacteur, le délai de trois jours imposé par les règles générales d’exploitation, pour procéder à la réparation et à la requalification d’une turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur n’a pas été respecté.', 0), ('\nL’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 1), ('En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 18 novembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 à la suite de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers l’eau nécessaire à l’évacuation de la puissance du réacteur, en cas de défaillance partielle ou totale du système d’alimentation normale. . Un circuit de purge permet normalement d’évacuer l’eau de condensation présente dans le circuit de vapeur. L’exploitant a immédiatement engagé des travaux de remise en conformité et le circuit de purge a été de nouveau disponible le 12 novembre 2019. 3 jours et 8 heures. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 18 novembre 2019 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux déclaré. L’événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. | [12 empty] | eur 2; 2019, l | eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-resistance-au-seisme-de-materiels-des-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré le 30 octobre 2019 un événement significatif pour la sûreté relatif à des défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs de 900 MWe. Ces défauts ont été identifiés à l’occasion de contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques. Ils concernent : - des défauts de montage de raccords en élastomère de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 1 des centrales nucléaires de Blayais et de Chinon, du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre ; - des défauts de corrosion de certaines portions de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ; - des défauts de connectique au niveau d’armoires électriques d’un des deux diesels de secours du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon. L’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la présence de ces défauts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu de ses conséquences potentielles sur le fonctionnement des diesels de secours en cas de séisme, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. EDF poursuit actuellement les contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 sur les sources électriques de ses réacteurs. | [('Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('\nEDF a déclaré le 30 octobre 2019 un événement significatif pour la sûreté relatif à des défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs de 900 MWe.\nCes défauts ont été identifiés à l’occasion de contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques.', 1), ('Ils concernent :\n- des défauts de montage de raccords en élastomère de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 1 des centrales nucléaires de Blayais et de Chinon, du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre ;\n- des défauts de corrosion de certaines portions de tuyauteries d’un des deux diesels de secours du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines et du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ;\n- des défauts de connectique au niveau d’armoires électriques d’un des deux diesels de secours du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon.\nL’ensemble des défauts constatés a fait l’objet de réparations par EDF.', 0), ('\nLes diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('En cas de séisme conduisant à une perte des alimentations électriques externes, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la présence de ces défauts.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de ses conséquences potentielles sur le fonctionnement des diesels de secours en cas de séisme', 0), (', cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.', 1), ('\nEDF poursuit actuellement les contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 sur les sources électriques de ses réacteurs.', 1)] | Défauts de résistance au séisme de matériels des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré le 30 octobre 2019 un événement significatif pour la sûreté relatif à des défauts de résistance au séisme de certains matériels contribuant au fonctionnement des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de plusieurs de ses réacteurs de 900 MWe. Ces défauts ont été identifiés à l’occasion de contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 afin de vérifier la conformité des sources électriques. Les diesels de secours assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. , cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. EDF poursuit actuellement les contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 sur les sources électriques de ses réacteurs. | EDF a déclaré le 30 octobre 2019 un événement significatif pour la sûreté relatif to des défauts de résistance au séisme de certains matériels. EDF poursuit actuellement les contrôles prescrits par l’ASN le 19 février 2019 sur les sources électriques. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 3; eur 2; eur 4; eur 1 | eur 3; eur 2; eur 4; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relatives-a-la-concentration-en-bore-du-circuit-primaire | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à la concentration en bore du circuit primaire. Le 18 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, portant sur le dépassement de la concentration maximale en bore autorisée dans le circuit primaire. Le réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible depuis le 1er juin 2019, dans le cadre de sa quatrième visite décennale. Le redémarrage de ce réacteur est en cours à la suite de son rechargement. Le 14 novembre 2019, lors d’une opération de remplissage du circuit primaire, EDF a détecté une augmentation de la concentration en bore du circuit primaire qui a dépassé la valeur maximale admissible fixée dans les RGE. La conduite à tenir dans ce cas est de rétablir une concentration en bore conforme sous 8 heures. Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de contrôler, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne. Lorsque la concentration en bore dans les circuits est trop importante, il y a un risque de cristallisation du bore autour de certains équipements, ce qui pourrait altérer le refroidissement du réacteur. En raison de la configuration particulière du réacteur, en phase de démarrage, et de l’inertie du processus de dilution du bore dans le circuit primaire, l’exploitant n’a rétabli une concentration en bore conforme qu’après plus de 10 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation et du dépassement du délai de retour à une situation conforme, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à la concentration en bore du circuit primaire.', 1), ('\nLe 18 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, portant sur le dépassement de la concentration maximale en bore autorisée dans le circuit primaire.\nLe réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible depuis le 1er juin 2019, dans le cadre de sa quatrième visite décennale.', 1), ('Le redémarrage de ce réacteur est en cours à la suite de son rechargement.', 0), ('\nLe 14 novembre 2019, lors d’une opération de remplissage du circuit primaire, EDF a détecté une augmentation de la concentration en bore du circuit primaire qui a dépassé la valeur maximale admissible fixée dans les RGE.', 1), ('La conduite à tenir dans ce cas est de rétablir une concentration en bore conforme sous 8 heures.', 1), ('Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de contrôler, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne.', 0), ('Lorsque la concentration en bore dans les circuits est trop importante, il y a un risque de cristallisation du bore autour de certains équipements, ce qui pourrait altérer le refroidissement du réacteur.', 0), ('\nEn raison de la configuration particulière du réacteur, en phase de démarrage, et de l’inertie du processus de dilution du bore dans le circuit primaire, l’exploitant n’a rétabli une concentration en bore conforme qu’après plus de 10 heures.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation et du dépassement du délai de retour à une situation conforme, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à la concentration en bore du circuit primaire. Le 18 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, portant sur le dépassement de la concentration maximale en bore autorisée dans le circuit primaire. Le réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel du combustible depuis le 1er juin 2019, dans le cadre de sa quatrième visite décennale. Le 14 novembre 2019, lors d’une opération de remplissage du circuit primaire, EDF a détecté une augmentation de la concentration en bore du circuit primaire qui a dépassé la valeur maximale admissible fixée dans les RGE. La conduite à tenir dans ce cas est de rétablir une concentration en bore conforme sous 8 heures. En raison de la configuration particulière du réacteur, en phase de démarrage, et de l’inertie du processus de dilution du bore dans le circuit primaire, l’exploitant n’a rétabli une concentration en bore conforme qu’après plus de 10 heures. | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives to la concentration en bore du circuit primaire. Le 18 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif. Le réacteur 1 est à l'arrêt pour maintenance and renouvellement partiel du combustible. | [12 empty] | eur 1 | eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-23 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2. Le 4 novembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2, à la suite de l’injection involontaire de bore dans les tuyauteries du circuit primaire du réacteur lors de la réalisation d’un essai périodique du circuit d’injection de sécurité. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de contrôler, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne. La concentration en bore doit être suivie ; lorsque sa concentration est trop élevée, le bore atteint sa limite de solubilité et peut cristalliser dans les tuyauteries de l’installation et provoquer leur obstruction. Le 31 octobre 2019, alors que le réacteur était à pleine puissance, un essai périodique est réalisé sur le circuit d’injection de sécurité. Lors de la réalisation de l’essai, un opérateur n’ouvre pas la bonne vanne et de l’eau contenant une forte concentration en bore est injectée dans les tuyauteries situées en amont du circuit primaire du réacteur. Une alarme apparaît alors en salle de commande du réacteur, en raison de la montée en pression de ces tuyauteries. L’opérateur corrige son erreur et poursuit l’essai. A la fin de l’essai périodique, la première analyse réalisée par EDF sur l’alarme rencontrée ne donne lieu à aucune action particulière. Ce n’est que plus tard que l’opérateur informe le chef d’exploitation et le chef d’exploitation délégué de l’erreur commise sur la manipulation des vannes au cours de l’essai. Après une nouvelle analyse de l’événement, EDF conclut que le circuit d’injection de sécurité est indisponible et qu’il faut arrêter le réacteur pour vidanger les tuyauteries et éviter ainsi tout risque d’obstruction dû à la cristallisation du bore. Cette décision intervient tardivement par rapport à la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois compte tenu de la détection tardive des conséquences potentielles de l’erreur commise sur la manipulation des vannes, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2.', 1), ("\nLe 4 novembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2, à la suite de l’injection involontaire de bore dans les tuyauteries du circuit primaire du réacteur lors de la réalisation d’un essai périodique du circuit d’injection de sécurité.\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci.", 1), ("Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur.", 0), ('Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de contrôler, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne.', 0), ('La concentration en bore doit être suivie ; lorsque sa concentration est trop élevée, le bore atteint sa limite de solubilité et peut cristalliser dans les tuyauteries de l’installation et provoquer leur obstruction.', 1), ('\nLe 31 octobre 2019, alors que le réacteur était à pleine puissance, un essai périodique est réalisé sur le circuit d’injection de sécurité.', 1), ('Lors de la réalisation de l’essai, un opérateur n’ouvre pas la bonne vanne et de l’eau contenant une forte concentration en bore est injectée dans les tuyauteries situées en amont du circuit primaire du réacteur.', 0), ('Une alarme apparaît alors en salle de commande du réacteur, en raison de la montée en pression de ces tuyauteries.', 0), ('L’opérateur corrige son erreur et poursuit l’essai.', 0), ('A la fin de l’essai périodique, la première analyse réalisée par EDF sur l’alarme rencontrée ne donne lieu à aucune action particulière.', 0), ('Ce n’est que plus tard que l’opérateur informe le chef d’exploitation et le chef d’exploitation délégué de l’erreur commise sur la manipulation des vannes au cours de l’essai.', 0), ('Après une nouvelle analyse de l’événement, EDF conclut que le circuit d’injection de sécurité est indisponible et qu’il faut arrêter le réacteur pour vidanger les tuyauteries et éviter ainsi tout risque d’obstruction dû à la cristallisation du bore.', 0), ('Cette décision intervient tardivement par rapport à la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois compte tenu de la détection tardive des conséquences potentielles de l’erreur commise sur la manipulation des vannes, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2. Le 4 novembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2, à la suite de l’injection involontaire de bore dans les tuyauteries du circuit primaire du réacteur lors de la réalisation d’un essai périodique du circuit d’injection de sécurité. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. La concentration en bore doit être suivie ; lorsque sa concentration est trop élevée, le bore atteint sa limite de solubilité et peut cristalliser dans les tuyauteries de l’installation et provoquer leur obstruction. Le 31 octobre 2019, alors que le réacteur était à pleine puissance, un essai périodique est réalisé sur le circuit d’injection de sécurité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté. Non-respect des spécifications techniques d’Exploitation du réacteur 2. Le 31 octobre 2019, alors que le réactuer était à pleine puissance, un essai périodique est réalisé sur le circuit d”injection de sécurité. | [12 empty] | eur 2.; eur 2,; 2019, l | eur 2.; eur 2,; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-bore-du-circuit-primaire-du-reacteur-5 | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 15 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal contient de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Le 12 novembre 2019 matin, EDF réalise des manœuvres d’exploitation sur le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. A cette occasion, il est constaté qu’une vanne ne peut être ouverte et elle est alors considérée comme bloquée en position fermée au vu de l’indicateur local de position. Une demande d’intervention est émise pour sa remise en conformité. L’après-midi, les investigations menées par le service conduite mettent en évidence que cette vanne, est en réalité passante. Cette situation crée un contournement de la ligne de borication et ne permet plus d’obtenir le débit minimal requis d’appoint en bore du circuit primaire. Cet écart conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5, qui est alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cette indisponibilité n’est identifiée que le lendemain, à la suite d’une analyse de l’évènement par la filière indépendante de sûreté. Dès l’identification de cette indisponibilité, EDF ferme partiellement une vanne située en amont de la vanne bloquée passante, permettant ainsi de retrouver une alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 5 conforme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey.', 1), ('\nLe 15 novembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5.\nSur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF', 0), (', le circuit primaire principal contient de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible.', 1), ('Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 1), ('Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire.\nLe 12 novembre 2019 matin, EDF réalise des manœuvres d’exploitation sur le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('A cette occasion, il est constaté qu’une vanne ne peut être ouverte et elle est alors considérée comme bloquée en position fermée au vu de l’indicateur local de position.', 1), ('Une demande d’intervention est émise pour sa remise en conformité.', 1), ('\nL’après-midi, les investigations menées par le service conduite mettent en évidence que cette vanne, est en réalité passante. Cette situation crée un contournement de la ligne de borication et ne permet plus d’obtenir le débit minimal requis d’appoint en bore du circuit primaire.', 0), ('\nCet écart conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5, qui est alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nCette indisponibilité n’est identifiée que le lendemain, à la suite d’une analyse de l’évènement par la filière indépendante de sûreté.', 0), ('\nDès l’identification de cette indisponibilité, EDF ferme partiellement une vanne située en amont de la vanne bloquée passante, permettant ainsi de retrouver une alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 5 conforme.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.\nEn raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. , le circuit primaire principal contient de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. A cette occasion, il est constaté qu’une vanne ne peut être ouverte et elle est alors considérée comme bloquée en position fermée au vu de l’indicateur local de position. Une demande d’intervention est émise pour sa remise en conformité. Dès l’identification de cette indisponibilité, EDF ferme partiellement une vanne située en amont de la vanne bloquée passante, permettant ainsi de retrouver une alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 5 conforme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Une vanne ne peut être ouverte et elle est alors considérée comme bloquée en position fermée au vu of l’indicateur local de position. | [12 empty] | eur 5.; eur 5,; eur 5 | eur 5.; eur 5,; eur 5
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-mesure-de-reference-du-niveau-de-la-cuve | Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve – réacteur 1. Le 13 novembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation en cas d’indisponibilité d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 12 juin 2019, le réacteur est en production. Une alarme sur le circuit SAR[1] se déclenche, indiquant un défaut de pression d’air d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1. Le seuil de cette alarme est fixé à 20 bar et si la pression descend sous 20 bar, le capteur doit être déclaré indisponible et réparé sous 7 jours. Pourtant, en se référant au dossier d’exploitation du système SAR, le CNPE a considéré que la pression en dessous de laquelle le capteur est indisponible est de 15 bar. Le 5 novembre 2019, le CNPE se rend compte que son référentiel national de maintenance fixe à 20 bar la pression en dessous de laquelle le capteur est déclaré indisponible. Le 7 novembre 2019, une intervention est réalisée afin de rejoindre une pression de 20 bar. Le 9 novembre, le capteur est déclaré à nouveau disponible. Ainsi, le capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1 n’a pas été disponible du 12 juin 2019 au 9 novembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit d’air comprimé SAR (circuit d’alimentation en air de régulation) est utilisé notamment pour mettre en pression le circuit de mesure du niveau de la cuve du réacteur. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve – réacteur 1.', 0), ('\nLe 13 novembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation en cas d’indisponibilité d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1.\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.\nLe 12 juin 2019, le réacteur est en production.', 1), ('Une alarme sur le circuit SAR[1] se déclenche, indiquant un défaut de pression d’air d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1.', 0), ('Le seuil de cette alarme est fixé à 20 bar et si la pression descend sous 20 bar, le capteur doit être déclaré indisponible et réparé sous 7 jours.', 1), ('Pourtant, en se référant au dossier d’exploitation du système SAR, le CNPE a considéré que la pression en dessous de laquelle le capteur est indisponible est de 15 bar.', 0), ('\nLe 5 novembre 2019, le CNPE se rend compte que son référentiel national de maintenance fixe à 20 bar la pression en dessous de laquelle le capteur est déclaré indisponible.', 0), ('Le 7 novembre 2019, une intervention est réalisée afin de rejoindre une pression de 20 bar.', 1), ('Le 9 novembre, le capteur est déclaré à nouveau disponible.', 0), ('\nAinsi, le capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1 n’a pas été disponible du 12 juin 2019 au 9 novembre 2019.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\n[1] Le circuit d’air comprimé SAR (circuit d’alimentation en air de régulation) est utilisé notamment pour mettre en pression le circuit de mesure du niveau de la cuve du réacteur.', 0)] | Le 13 novembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir définie par les règles générales d’exploitation en cas d’indisponibilité d’un capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 12 juin 2019, le réacteur est en production. Le seuil de cette alarme est fixé à 20 bar et si la pression descend sous 20 bar, le capteur doit être déclaré indisponible et réparé sous 7 jours. Le 7 novembre 2019, une intervention est réalisée afin de rejoindre une pression de 20 bar. Ainsi, le capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1 n’a pas été disponible du 12 juin 2019 au 9 novembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | Le 13 novembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif. Le capteur de mesure de référence du niveau de la cuve du réacteur 1 n’a pas été disponible du 12 juin 2019 au 9 november 2019. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de rèsgles approuvées par l'ASN. Cet écart n'ta pas eu de conséquence sur le personnel and l'environnement. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-intempestive-de-vannes-du-circuit-de-contournement-de-la-turbine | Ouverture intempestive de vannes du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère du réacteur 4 de Paluel. Le 8 novembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’ouverture intempestive de vannes du système de contournement de la turbine à l’atmosphère (système GCT-a) pour deux générateurs de vapeur (GV) du réacteur 4 de Paluel. Le système de contournement de la turbine à l’atmosphère a pour rôle d’évacuer la vapeur produite dans le circuit secondaire vers l’atmosphère, dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles, au cours desquelles il permet de limiter la pression dans le circuit secondaire et de contrôler le refroidissement du circuit primaire. Il est constitué d’une vanne motorisée en sortie du circuit vapeur de chaque générateur de vapeur du réacteur. Le 4 novembre 2019, une baisse de puissance de la turbine entraîne une augmentation de la pression dans les générateurs de vapeur. Contrairement à l’attendu, les vannes motorisées du système GCT-a de deux des quatre générateurs de vapeur s’ouvrent. Les valeurs de pression calculées par la régulation de ces deux vannes étaient incorrectes et supérieures à la pression réelle. En janvier 2019 les matériels de régulation des vannes du système GCT-a ont été remplacés sur les GV 1 et 2 afin de répondre aux nouvelles exigences de tenue au séisme. Ces matériels présentaient une non-conformité qui n’a pas été identifiée lors des tests de mise en service. Les régulations des deux vannes concernées ont été remises en conformité le 5 novembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Ouverture intempestive de vannes du circuit de contournement de la turbine à l’atmosphère du réacteur 4 de Paluel.', 0), ('\nLe 8 novembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’ouverture intempestive de vannes du système de contournement de la turbine à l’atmosphère (système GCT-a) pour deux générateurs de vapeur (GV) du réacteur 4 de Paluel.\nLe système de contournement de la turbine à l’atmosphère a pour rôle d’évacuer la vapeur produite dans le circuit secondaire vers l’atmosphère, dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles, au cours desquelles il permet de limiter la pression dans le circuit secondaire et de contrôler le refroidissement du circuit primaire.', 0), ('Il est constitué d’une vanne motorisée en sortie du circuit vapeur de chaque générateur de vapeur du réacteur.', 1), ('\nLe 4 novembre 2019, une baisse de puissance de la turbine entraîne une augmentation de la pression dans les générateurs de vapeur.', 1), ('Contrairement à l’attendu, les vannes motorisées du système GCT-a de deux des quatre générateurs de vapeur s’ouvrent.', 1), ('Les valeurs de pression calculées par la régulation de ces deux vannes étaient incorrectes et supérieures à la pression réelle.', 1), ('\nEn janvier 2019 les matériels de régulation des vannes du système GCT-a ont été remplacés sur les GV 1 et 2 afin de répondre aux nouvelles exigences de tenue au séisme.', 1), ('Ces matériels présentaient une non-conformité qui n’a pas été identifiée lors des tests de mise en service.', 1), ('\nLes régulations des deux vannes concernées ont été remises en conformité le 5 novembre 2019.', 1), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Il est constitué d’une vanne motorisée en sortie du circuit vapeur de chaque générateur de vapeur du réacteur. Le 4 novembre 2019, une baisse de puissance de la turbine entraîne une augmentation de la pression dans les générateurs de vapeur. Contrairement à l’attendu, les vannes motorisées du système GCT-a de deux des quatre générateurs de vapeur s’ouvrent. Les valeurs de pression calculées par la régulation de ces deux vannes étaient incorrectes et supérieures à la pression réelle. En janvier 2019 les matériels de régulation des vannes du système GCT-a ont été remplacés sur les GV 1 et 2 afin de répondre aux nouvelles exigences de tenue au séisme. Ces matériels présentaient une non-conformité qui n’a pas été identifiée lors des tests de mise en service. Les régulations des deux vannes concernées ont été remises en conformité le 5 novembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Le 4 novembre 2019, une baisse de puissance de la turbine entraîne une augmentation of the pression dans les générateurs de vapeur. Contrairement à l’attendu, les vannes motorisées du système GCT-a de deux des quatre gén Réacteur s’ouvrent. | [12 empty] | eur 4 | eur 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-de-controles-et-essais-periodiques-au-sein-des-ateliers-R2-T2-et-T7 | Non-respect de la périodicité de réalisation de contrôles et essais périodiques au sein des ateliers R2 , T2 et T7. Le 25 octobre 2019, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de réalisation de plusieurs contrôles et essais périodiques au sein des ateliers R2, T2[1] et T7[2]. Les contrôles et essais périodiques consistent à vérifier la capacité d’un matériel à assurer continûment sa fonction. Cette vérification se fait suivant une fréquence adaptée à l’importance pour la sûreté de chacun des matériels. Le programme de ces contrôles est défini dans les règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN. Le 05 décembre 2018 Orano Cycle avait déclaré un premier évènement significatif à l’ASN relatif à l’absence de réalisation d’un contrôle périodique de la roue du dissolveur de la chaîne B de l’atelier T1[3] depuis 2015. Suite à cet évènement, en complément de la remise en conformité immédiate de l’appareil concerné, l’exploitant s’était engagé à vérifier la bonne réalisation de l’ensemble des contrôles et essais périodiques prescrit par les règles générales d’exploitation pour les usines UP2 800 et UP3 A. La vérification menée par l’exploitant a mis en évidence le non-respect de la périodicité imposée pour vingt-huit contrôles et essais périodiques. Les équipements concernés se situent au sein des ateliers R2, T2 et T7 et assurent différentes fonctions concourant au maintien des installations dans un état sûr, tel que par exemple des capteurs ou des automates. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison des défaillances répétées dans l’organisation de l’exploitant pour la maîtrise de la périodicité des contrôles et essais périodiques, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité). [1] Les ateliers R2 et T2 assurent, respectivement pour les usines UP2 800 et UP3 A, l’extraction du Plutonium et de l’Uranium, ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague. [2] L’atelier T7 est dédié à la vitrification des produits de fission, des effluents basiques et des suspensions de fines, pour l’usine UP3. [3] L’atelier T1 assure, pour l’usine UP3 A, le cisaillage et la dissolution des assemblages combustibles ainsi que la clarification des solutions obtenues. | [('Non-respect de la périodicité de réalisation de contrôles et essais périodiques au sein des ateliers R2 , T2 et T7.', 0), ('\nLe 25 octobre 2019, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de réalisation de plusieurs contrôles et essais périodiques au sein des ateliers R2, T2[1] et T7[2].\nLes contrôles et essais périodiques consistent à vérifier la capacité d’un matériel à assurer continûment sa fonction.', 1), ('Cette vérification se fait suivant une fréquence adaptée à l’importance pour la sûreté de chacun des matériels.', 0), ('Le programme de ces contrôles est défini dans les règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN.', 0), ('\nLe 05 décembre 2018 Orano Cycle avait déclaré un premier évènement significatif à l’ASN relatif à l’absence de réalisation d’un contrôle périodique de la roue du dissolveur de la chaîne B de l’atelier T1[3] depuis 2015.', 0), ('Suite à cet évènement, en complément de la remise en conformité immédiate de l’appareil concerné, l’exploitant s’était engagé à vérifier la bonne réalisation de l’ensemble des contrôles et essais périodiques prescrit par les règles générales d’exploitation pour les usines UP2 800 et UP3 A.', 1), ('La vérification menée par l’exploitant a mis en évidence le non-respect de la périodicité imposée pour vingt-huit contrôles et essais périodiques.', 0), ('Les équipements concernés se situent au sein des ateliers R2, T2 et T7 et assurent différentes fonctions concourant au maintien des installations dans un état sûr, tel que par exemple des capteurs ou des automates.', 0), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ('Cependant, en raison des défaillances répétées dans l’organisation de l’exploitant pour la maîtrise de la périodicité des contrôles et essais périodiques, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des évènements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre de gravité).', 0), ('\n[1] Les ateliers R2 et T2 assurent, respectivement pour les usines UP2 800 et UP3 A, l’extraction du Plutonium et de l’Uranium, ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague.\n[2] L’atelier T7 est dédié à la vitrification des produits de fission, des effluents basiques et des suspensions de fines, pour l’usine UP3.', 1), ('\n[3] L’atelier T1 assure, pour l’usine UP3 A, le cisaillage et la dissolution des assemblages combustibles ainsi que la clarification des solutions obtenues.', 0)] | Le 25 octobre 2019, Orano Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de réalisation de plusieurs contrôles et essais périodiques au sein des ateliers R2, T2[1] et T7[2]. Les contrôles et essais périodiques consistent à vérifier la capacité d’un matériel à assurer continûment sa fonction. Suite à cet évènement, en complément de la remise en conformité immédiate de l’appareil concerné, l’exploitant s’était engagé à vérifier la bonne réalisation de l’ensemble des contrôles et essais périodiques prescrit par les règles générales d’exploitation pour les usines UP2 800 et UP3 A. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. [1] Les ateliers R2 et T2 assurent, respectivement pour les usines UP2 800 et UP3 A, l’extraction du Plutonium et de l’Uranium, ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague. [2] L’atelier T7 est dédié à la vitrification des produits de fission, des effluents basiques et des suspensions de fines, pour l’usine UP3. | Orano Cycle déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif. Les contrôles et essais périodiques consistent à vérifier la capacité d’un matériel à assurer continûment sa fonction. Cet évènement n’a pas eu d'incidence sur le personnel, ni sur l‘environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-d-entreposage-d-un-fut-de-dechets-radioactifs | Non-respect d’une règle d’entreposage d’un fût de déchets radioactifs. La société Orano Cycle a déclaré le 6 novembre 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1] sur un entreposage de fûts de déchets de l’INB no138. L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires, au traitement d’effluents liquides radioactifs et industriels et au traitement et conditionnement de déchets radioactifs. L’installation comporte des entreposages de fûts de déchets radioactifs. Afin de prévenir les risques de criticité, un ingénieur criticien doit valider l’introduction des fûts dans les entreposages après double vérification du respect de la limite de masse d’uranium 235. Le 4 novembre 2019, à l’issue d’une vérification par l’exploitant du respect des exigences de sûreté et de criticité applicables aux entreposages, il a été identifié plusieurs fûts sur lesquels la validation de l’ingénieur criticien n’avait pas été réalisée. Dès la détection de cet écart documentaire, une vérification du respect des limites de masse d’uranium 235 fixées dans les règles générales d’exploitation a été réalisée. Un fût de 200 litres contenant une masse d’uranium 235 théorique de 414 grammes a été identifié alors que la valeur limite de masse d’uranium 235 théorique prescrite par les règles générales d’exploitation est de 300 grammes. Dès la détection de cette anomalie, le fût a été déplacé, isolé de toute matière fissile et pris en charge dans l’installation. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucun incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect d’une règle d’entreposage d’un fût de déchets radioactifs.', 1), ('\nLa société Orano Cycle a déclaré le 6 novembre 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité[1] sur un entreposage de fûts de déchets de l’INB no138.', 0), ('\nL’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires, au traitement d’effluents liquides radioactifs et industriels et au traitement et conditionnement de déchets radioactifs.', 1), ('\nL’installation comporte des entreposages de fûts de déchets radioactifs.', 1), ('Afin de prévenir les risques de criticité, un ingénieur criticien doit valider l’introduction des fûts dans les entreposages après double vérification du respect de la limite de masse d’uranium 235.', 0), ('Le 4 novembre 2019, à l’issue d’une vérification par l’exploitant du respect des exigences de sûreté et de criticité applicables aux entreposages, il a été identifié plusieurs fûts sur lesquels la validation de l’ingénieur criticien n’avait pas été réalisée.', 0), ('\nDès la détection de cet écart documentaire, une vérification du respect des limites de masse d’uranium 235 fixées dans les règles générales d’exploitation a été réalisée.', 0), ('Un fût de 200 litres contenant une masse d’uranium 235 théorique de 414 grammes a été identifié alors que la valeur limite de masse d’uranium 235 théorique prescrite par les règles générales d’exploitation est de 300 grammes', 1), ('.', 1), ('Dès la détection de cette anomalie, le fût a été déplacé, isolé de toute matière fissile et pris en charge dans l’installation.\nCompte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucun incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.\n', 1), ('En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1)] | Non-respect d’une règle d’entreposage d’un fût de déchets radioactifs. L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement de matériels industriels ou nucléaires, au traitement d’effluents liquides radioactifs et industriels et au traitement et conditionnement de déchets radioactifs. L’installation comporte des entreposages de fûts de déchets radioactifs. Un fût de 200 litres contenant une masse d’uranium 235 théorique de 414 grammes a été identifié alors que la valeur limite de masse d’uranium 235 théorique prescrite par les règles générales d’exploitation est de 300 grammes . Dès la détection de cette anomalie, le fût a été déplacé, isolé de toute matière fissile et pris en charge dans l’installation. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucun incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (IARU) est dédiée à la réparation, la décontamination et le démantèlement of matériels industriels ou nucléaires. L’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [12 empty] | 200 litres | 200 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-realisation-du-controle-externe-d-une-source-scellee-radioactive | Non-respect du délai de réalisation du contrôle externe d’une source scellée radioactive. Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), exploitant de l’INB 166 à Fontenay aux Roses, a déclaré le 24 octobre 2019 à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au non-respect du délai de réalisation du contrôle externe d’une source scellée radioactive de l’INB 166. Le CEA exerce, dans l’installation nucléaire de base 166, des activités de caractérisation, traitement, reconditionnement et entreposage de déchets radioactifs anciens. Les équipements de ces locaux font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans le référentiel de sûreté de l’installation. Ces contrôles et essais concernent notamment les équipements utilisés dans le cadre de la prévention et du contrôle des risques radiologiques, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. Le 21 octobre 2019, à la suite de la vérification du rapport relatif aux contrôles techniques externes de radioprotection et d’ambiance de travail du bâtiment 50 de l’INB 166, l’exploitant a constaté qu’une source scellée de césium 137, implantée à l’intérieur d’une balise de surveillance de l’irradiation, n’avait pas fait l’objet de son contrôle externe annuel réglementaire. Ce contrôle était prévu initialement le 24 avril 2019 et doit être réalisé par un organisme agréé. Le dernier contrôle externe de cette source datant du 26 juillet 2018, le délai maximal d’un an entre deux contrôles, prescrit par la réglementation, a été dépassé. Un événement similaire a été déclaré le 11 janvier 2019 concernant le non-respect du délai de réalisation du contrôle externe sur deux sources scellées radioactives à l’INB 165 du site de Fontenay-aux-Roses. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement, un contrôle interne réalisé le 24 juin 2019 attestant de l’étanchéité de la source. En raison de la répétition de ce type d’événement, le CEA a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la constatation de l’erreur, les travaux dans le local où se trouve la balise ont été interdits jusqu’à remplacement de la balise ou la réalisation du contrôle externe de la source. Le contrôle externe a été réalisé le 24 octobre 2019 et a confirmé l’étanchéité de la source. | [('Non-respect du délai de réalisation du contrôle externe d’une source scellée radioactive.', 0), ('\nLe Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), exploitant de l’INB 166 à Fontenay aux Roses, a déclaré le 24 octobre 2019 à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au non-respect du délai de réalisation du contrôle externe d’une source scellée radioactive de l’INB 166.\nLe CEA exerce, dans l’installation nucléaire de base 166, des activités de caractérisation, traitement, reconditionnement et entreposage de déchets radioactifs anciens.', 1), ('Les équipements de ces locaux font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans le référentiel de sûreté de l’installation.', 1), ('Ces contrôles et essais concernent notamment les équipements utilisés dans le cadre de la prévention et du contrôle des risques radiologiques, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées.', 0), ('Le 21 octobre 2019, à la suite de la vérification du rapport relatif aux contrôles techniques externes de radioprotection et d’ambiance de travail du bâtiment 50 de l’INB 166 Litre’exploitant a constaté qu’une source scellée de césium 137, implantée à l’intérieur d’une balise de surveillance de l’irradiation, n’avait pas fait l’objet de son contrôle externe annuel réglementaire.', 1), ('Ce contrôle était prévu initialement le 24 avril 2019 et doit être réalisé par un organisme agréé.', 0), ('Le dernier contrôle externe de cette source datant du 26 juillet 2018,', 0), ('le délai maximal d’un an entre deux contrôles, prescrit par la réglementation, a été dépassé.', 0), ('\nUn événement similaire a été déclaré le 11 janvier 2019 concernant le non-respect du délai de réalisation du contrôle externe sur deux sources scellées radioactives à l’INB 165 du site de Fontenay-aux-Roses.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement, un contrôle interne réalisé le 24 juin 2019 attestant de l’étanchéité de la source.\nEn raison de la répétition de ce type d’événement, le CEA a classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nA la suite de la constatation de l’erreur, les travaux dans le local où se trouve la balise ont été interdits jusqu’à remplacement de la balise ou la réalisation du contrôle externe de la source.', 0), ('Le contrôle externe a été réalisé le 24 octobre 2019 et a confirmé l’étanchéité de la source', 0), ('.', 1)] | Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), exploitant de l’INB 166 à Fontenay aux Roses, a déclaré le 24 octobre 2019 à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au non-respect du délai de réalisation du contrôle externe d’une source scellée radioactive de l’INB 166. Le CEA exerce, dans l’installation nucléaire de base 166, des activités de caractérisation, traitement, reconditionnement et entreposage de déchets radioactifs anciens. Les équipements de ces locaux font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans le référentiel de sûreté de l’installation. Le 21 octobre 2019, à la suite de la vérification du rapport relatif aux contrôles techniques externes de radioprotection et d’ambiance de travail du bâtiment 50 de l’INB 166 Litre’exploitant a constaté qu’une source scellée de césium 137, implantée à l’intérieur d’une balise de surveillance de l’irradiation, n’avait pas fait l’objet de son contrôle externe annuel réglementaire. Un événement similaire a été déclaré le 11 janvier 2019 concernant le non-respect du délai de réalisation du contrôle externe sur deux sources scellées radioactives à l’INB 165 du site de Fontenay-aux-Roses. . | Le CEA exerce, dans l’installation nucléaire de base 166, des activités de caractérisation, traitement, reconditionnement and entreposage of déchets radioactifs anciens. Le 21 octobre 2019, à la suite de la vérification du rapport relatif aux contrôles techniques externes de radioprotection, a constaté qu’une source scellée de césium 137 n’avait pas fait de son contrôle externe annuel réglementaire. | [12 empty] | 166, l | 166 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-de-controles-periodiques-de-balises-de-radioprotection | Non réalisation de contrôles périodiques de balises de radioprotection. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 24 octobre 2019, de la non-réalisation de contrôles périodiques sur certaines balises de radioprotection de l’INB Atalante. Le CEA a constaté, lors de vérifications internes, l’absence de réalisation effective des contrôles trimestriels de bon fonctionnement de 13 balises de surveillance atmosphérique de différents locaux de l’INB Atalante. Ces contrôles, qui étaient programmés, étaient mentionnés réalisés et conformes le 28 février 2019 dans le cahier d’enregistrement des contrôles de l’installation. Or ces contrôles n’ont pas été réalisés. De plus, certains contrôles des filtres des appareils de prélèvement atmosphérique dans les locaux, programmés de manière hebdomadaire, n’ont également pas été réalisés à cette date. Ces équipements contribuent à la surveillance de la propreté radiologique de l’installation. Leur contrôle doit être réalisé périodiquement conformément au référentiel de sûreté applicable à l’installation. Les investigations réalisées par le CEA à la suite de cet événement n’ont mis en évidence aucune anomalie de fonctionnement de ces appareils. En outre, les dispositifs d’auto-test des balises, les contrôles radiologiques surfaciques effectués dans les locaux et les contrôles radiologiques vestimentaires et corporels du personnel effectués à chaque entrée et sortie de ces locaux attestent de la propreté radiologique de l’installation dans la période suivant la non-réalisation des contrôles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect de procédures de contrôle périodique de dispositifs de surveillance radiologique, il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le CEA poursuit ses investigations pour vérifier l’effectivité des autres contrôles périodiques programmés et déterminer les causes profondes de cet événement. Les conséquences de ce non-respect de procédure seront évaluées par l’exploitant en fonction des résultats de cette vérification. | [('Non réalisation de contrôles périodiques de balises de radioprotection.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 24 octobre 2019, de la non-réalisation de contrôles périodiques sur certaines balises de radioprotection de l’INB Atalante.', 1), ('\nLe CEA a constaté, lors de vérifications internes, l’absence de réalisation effective des contrôles trimestriels de bon fonctionnement de 13 balises de surveillance atmosphérique de différents locaux de l’INB Atalante.', 1), ('Ces contrôles, qui étaient programmés, étaient mentionnés réalisés et conformes le 28 février 2019 dans le cahier d’enregistrement des contrôles de l’installation.', 1), ('Or ces contrôles n’ont pas été réalisés.', 0), ('De plus, certains contrôles des filtres des appareils de prélèvement atmosphérique dans les locaux, programmés de manière hebdomadaire, n’ont également pas été réalisés à cette date.', 0), ('Ces équipements contribuent à la surveillance de la propreté radiologique de l’installation.', 1), ('Leur contrôle doit être réalisé périodiquement conformément au référentiel de sûreté applicable à l’installation.', 1), ('\nLes investigations réalisées par le CEA à la suite de cet événement n’ont mis en évidence aucune anomalie de fonctionnement de ces appareils.', 0), ('En outre, les dispositifs d’auto-test des balises, les contrôles radiologiques surfaciques effectués dans les locaux et les contrôles radiologiques vestimentaires et corporels du personnel effectués à chaque entrée et sortie de ces locaux attestent de la propreté radiologique de l’installation dans la période suivant la non-réalisation des contrôles.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu du non-respect de procédures de contrôle périodique de dispositifs de surveillance radiologique, il est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nLe CEA poursuit ses investigations pour vérifier l’effectivité des autres contrôles périodiques programmés et déterminer les causes profondes de cet événement.', 0), ('Les conséquences de ce non-respect de procédure seront évaluées par l’exploitant en fonction des résultats de cette vérification.', 0)] | Non réalisation de contrôles périodiques de balises de radioprotection. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 24 octobre 2019, de la non-réalisation de contrôles périodiques sur certaines balises de radioprotection de l’INB Atalante. Le CEA a constaté, lors de vérifications internes, l’absence de réalisation effective des contrôles trimestriels de bon fonctionnement de 13 balises de surveillance atmosphérique de différents locaux de l’INB Atalante. Ces contrôles, qui étaient programmés, étaient mentionnés réalisés et conformes le 28 février 2019 dans le cahier d’enregistrement des contrôles de l’installation. Ces équipements contribuent à la surveillance de la propreté radiologique de l’installation. Leur contrôle doit être réalisé périodiquement conformément au référentiel de sûreté applicable à l’installation. En outre, les dispositifs d’auto-test des balises, les contrôles radiologiques surfaciques effectués dans les locaux et les contrôles radiologiques vestimentaires et corporels du personnel effectués à chaque entrée et sortie de ces locaux attestent de la propreté radiologique de l’installation dans la période suivant la non-réalisation des contrôles. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. | Non réalisation de contrôles périodiques de balises de radioprotection. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) été informée par le Commissariat à l’énergie atomique and aux énergies alternatives (CEA) Le CEA constaté, lors de vérifications internes, l�’absence of réalisations effective of 13 balises of surveillance atmosphérique de différents locaux.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-4-de-la-centrale-nucleaire-de-Dampierre | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Dampierre. Le 23 octobre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température maximale autorisée de l’eau du circuit primaire principal du réacteur 4, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 19 octobre 2019, alors que le réacteur 4 était en production à sa puissance maximale disponible, la température moyenne de l’eau du circuit primaire perçue sur certains capteurs a soudainement chuté de 3 °C. Pour compenser la baisse de température, le système de régulation automatique a augmenté la puissance du réacteur en extrayant les grappes de commande[i]. La température des trois boucles du circuit primaire a alors dépassé la valeur limite autorisée dans les règles générales d’exploitation. La température moyenne des trois boucles est redevenue conforme moins d’une heure plus tard, après mise en œuvre des actions correctives par les opérateurs. Le 20 octobre 2019, l’expertise de la chaine de mesure des grappes de commande a permis d’identifier la défaillance d’un calculateur. Cet équipement renvoyait une information erronée sur la température du circuit primaire. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Un remplacement et une requalification de l’équipement défaillant ont été réalisés le 20 octobre 2019. [i] Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons permettant de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur en les introduisant dans le cœur ou en les retirant. | [('Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Dampierre.', 0), ('\nLe 23 octobre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température maximale autorisée de l’eau du circuit primaire principal du réacteur 4, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation.', 1), ('Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('\nLe 19 octobre 2019, alors que le réacteur 4 était en production à sa puissance maximale disponible, la température moyenne de l’eau du circuit primaire perçue sur certains capteurs a soudainement chuté de 3 °C.', 1), ('Pour compenser la baisse de température, le système de régulation automatique a augmenté la puissance du réacteur en extrayant les grappes de commande[i].', 0), ('La température des trois boucles du circuit primaire a alors dépassé la valeur limite autorisée dans les règles générales d’exploitation.', 0), ('La température moyenne des trois boucles est redevenue conforme moins d’une heure plus tard, après mise en œuvre des actions correctives par les opérateurs.', 1), ('\nLe 20 octobre 2019 Litre’expertise de la chaine de mesure des grappes de commande a permis d’identifier la défaillance d’un calculateur.', 1), ('Cet équipement renvoyait une information erronée sur la température du circuit primaire.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nUn remplacement et une requalification de l’équipement défaillant ont été réalisés le 20 octobre 2019.', 1), ('\n[i] Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons permettant de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur en les introduisant dans le cœur ou en les retirant.', 0)] | Le 23 octobre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température maximale autorisée de l’eau du circuit primaire principal du réacteur 4, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 19 octobre 2019, alors que le réacteur 4 était en production à sa puissance maximale disponible, la température moyenne de l’eau du circuit primaire perçue sur certains capteurs a soudainement chuté de 3 °C. La température moyenne des trois boucles est redevenue conforme moins d’une heure plus tard, après mise en œuvre des actions correctives par les opérateurs. Le 20 octobre 2019 Litre’expertise de la chaine de mesure des grappes de commande a permis d’identifier la défaillance d’un calculateur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Un remplacement et une requalification de l’équipement défaillant ont été réalisés le 20 octobre 2019. | Le 19 octobre 2019, la température moyenne de l’eau du circuit primaire perçue sur certains capteurs a soudainement chuté de 3 °C. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. Un remplacement et une requalification de l'équipement défaillant have been réalisés. | [12 empty] | eur 4; 2019, l; eur 4,; 3 °C | eur 4; 2019 Litre; eur 4,; 3 °C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-capteurs-de-mesure-de-debit-du-circuit-primaire-principal | Indisponibilité des capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 4 octobre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité de capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur. Il est équipé d’un système de protection qui déclenche l’arrêt automatique du réacteur en cas d’anomalie. Ce système utilise notamment des valeurs transmises par différents capteurs situés dans l’installation. Le 1er octobre 2019, l’exploitant a constaté au cours d’un essai périodique que plusieurs capteurs de débit du circuit primaire étaient mal calibrés. Cette erreur de configuration conduisait à la transmission de valeurs de débit erronées au système de protection du réacteur, ce qui aurait pu conduire, en cas d’incident, à ce que la mise en sécurité automatique du réacteur intervienne avant l’atteinte des critères de sûreté. Le contrôle du bon calibrage de ces capteurs aurait dû être réalisé avant que les spécifications techniques d’exploitation n’exigent leur disponibilité, dans le cadre du redémarrage du réacteur à l’issue de son arrêt pour visite décennale, soit avant le 22 septembre 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’erreur les capteurs ont été calibrés, ce qui a permis de retrouver leur disponibilité. | [('Indisponibilité des capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.', 1), ('\nLe 4 octobre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité de capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal.\nLe circuit primaire principal permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur.', 1), ('Il est équipé d’un système de protection qui déclenche l’arrêt automatique du réacteur en cas d’anomalie.', 0), ('Ce système utilise notamment des valeurs transmises par différents capteurs situés dans l’installation.', 1), ('\nLe 1er octobre 2019 Litre’exploitant a constaté au cours d’un essai périodique que plusieurs capteurs de débit du circuit primaire étaient mal calibrés.', 1), ('Cette erreur de configuration conduisait à la transmission de valeurs de débit erronées au système de protection du réacteur, ce qui aurait pu conduire, en cas d’incident, à ce que la mise en sécurité automatique du réacteur intervienne avant l’atteinte des critères de sûreté.', 1), ('\nLe contrôle du bon calibrage de ces capteurs aurait dû être réalisé avant que les spécifications techniques d’exploitation n’exigent leur disponibilité, dans le cadre du redémarrage du réacteur à l’issue de son arrêt pour visite décennale,', 0), ('soit avant le 22 septembre 2019.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Dès la détection de l’erreur les capteurs ont été calibrés, ce qui a permis de retrouver leur disponibilité.', 0)] | Indisponibilité des capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 4 octobre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité de capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal permet de refroidir le combustible contenu dans la cuve du réacteur en cédant sa chaleur par l’intermédiaire des générateurs de vapeur. Ce système utilise notamment des valeurs transmises par différents capteurs situés dans l’installation. Le 1er octobre 2019 Litre’exploitant a constaté au cours d’un essai périodique que plusieurs capteurs de débit du circuit primaire étaient mal calibrés. Cette erreur de configuration conduisait à la transmission de valeurs de débit erronées au système de protection du réacteur, ce qui aurait pu conduire, en cas d’incident, à ce que la mise en sécurité automatique du réacteur intervienne avant l’atteinte des critères de sûreté. soit avant le 22 septembre 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Indisponibilité des capteurs de mesure de débit du circuit primaire principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 1er octobre 2019 Litre’exploitant a constaté au cours d’un essai périodique que plusieurs capteur du circuitPrimaire étaient mal calibrés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations. | [12 empty] | eur 1; 2019, l | eur 1; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-2 | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d’opérations de manutention du combustible usé. Le 14 octobre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d’opérations de manutention du combustible usé. La piscine d’entreposage du combustible a deux fonctions. D’une part, elle reçoit l’ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement ; d’autre part, elle sert à l’entreposage des assemblages de combustible usé dans l’attente de leur envoi vers l’usine de traitement de La Hague. Durant cette période, la radioactivité et la chaleur dégagée par les assemblages de combustible usé diminuent. Entre le 5 et 7 octobre 2019, alors que le cœur du réacteur était déchargé dans la piscine d’entreposage du combustible, l’exploitant a transféré douze assemblages de combustible dans un colis de transport, ce qui n’était pas autorisé. En effet, de telles opérations sont interdites en présence d’assemblages de combustible usé récemment déchargés afin de prévenir tout risque de baisse du niveau d’eau en piscine, qui pourrait remettre en cause leur refroidissement. Le niveau d’eau de la piscine d’entreposage du combustible est resté stable durant les opérations, et il n’y a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, en raison d’un non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d’opérations de manutention du combustible usé.', 1), ('\nLe 14 octobre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d’opérations de manutention du combustible usé.\nLa piscine d’entreposage du combustible a deux fonctions.', 1), ('D’une part, elle reçoit l’ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement ; d’autre part, elle sert à l’entreposage des assemblages de combustible usé dans l’attente de leur envoi vers l’usine de traitement de La Hague.', 0), ('Durant cette période, la radioactivité et la chaleur dégagée par les assemblages de combustible usé diminuent.', 0), ('\nEntre le 5 et 7 octobre 2019, alors que le cœur du réacteur était déchargé dans la piscine d’entreposage du combustible, l’exploitant a transféré douze assemblages de combustible dans un colis de transport, ce qui n’était pas autorisé.', 1), ('En effet, de telles opérations sont interdites en présence d’assemblages de combustible usé récemment déchargés afin de prévenir tout risque de baisse du niveau d’eau en piscine, qui pourrait remettre en cause leur refroidissement.', 1), ('Le niveau d’eau de la piscine d’entreposage du combustible est resté stable durant les opérations, et il n’y a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison d’un non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d’opérations de manutention du combustible usé. Le 14 octobre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d’opérations de manutention du combustible usé. La piscine d’entreposage du combustible a deux fonctions. Entre le 5 et 7 octobre 2019, alors que le cœur du réacteur était déchargé dans la piscine d’entreposage du combustible, l’exploitant a transféré douze assemblages de combustible dans un colis de transport, ce qui n’était pas autorisé. En effet, de telles opérations sont interdites en présence d’assemblages de combustible usé récemment déchargés afin de prévenir tout risque de baisse du niveau d’eau en piscine, qui pourrait remettre en cause leur refroidissement. Le niveau d’eau de la piscine d’entreposage du combustible est resté stable durant les opérations, et il n’y a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement. Toutefois, en raison d’un non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 lors d‘opérations de manutention du combustible usé. EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-prolongee-de-l-une-des-chaines-de-mesure-de-l-activite-radiologique | Indisponibilité prolongée de l’une des chaînes de mesure de l’activité radiologique à l’intérieur du bâtiment réacteur 2. Le 15 octobre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection, le 11 octobre 2019, de l’indisponibilité de l’une des chaînes de mesure de l’activité radiologique à l’intérieur du bâtiment réacteur (BR). Cette chaîne de mesure sert à surveiller la radioactivité dans le bâtiment réacteur afin d’entrainer, le cas échéant, des actions automatiques d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur. La chaîne de mesure est constituée d’un dispositif de prélèvement muni d’une pompe et d’un détecteur. Lors du contrôle périodique de cette chaîne de mesure, le 24 septembre 2019, la vanne de prélèvement de l’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) a été ouverte conformément à la procédure d’intervention. Cette ouverture met en communication l’air prélevé dans le bâtiment réacteur avec celui prélevé dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN). En raison de difficultés rencontrées lors de la maintenance sur une pompe de prélèvement et de la décision de procéder quelques semaines plus tard au remplacement complet de la chaîne de mesure, l’activité de contrôle a été interrompue. Pour une raison qui reste à déterminer, la vanne de prélèvement d’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires n’a alors pas été refermée. Ainsi, la mesure donnée par cette chaîne de surveillance n’était pas représentative de l’activité dans le bâtiment réacteur puisqu’elle était réalisée sur un mélange constitué de l’air du bâtiment réacteur et de celui du BAN. Le 11 octobre 2019, des intervenants d’EDF se sont interrogés sur les évolutions des mesures données par la chaîne concernée. Les investigations conduites ont permis d’identifier l’origine de l’anomalie et de la corriger. Toutefois, entre le 24 septembre et le 11 octobre 2019, la mesure donnée par cette chaîne était erronée et aurait pu conduire à retarder l’isolement du bâtiment réacteur en cas d’élévation de la radioactivité, notamment pendant les opérations de rejet de l’air du bâtiment réacteur. Aucune élévation de radioactivité dans le bâtiment réacteur ne s’étant produite et aucune anomalie n’ayant été détectée dans les rejets gazeux par les autres dispositifs de surveillance, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur le personnel. Toutefois, en raison de la réalisation de rejets de l’air du bâtiment réacteur, entre le 24 septembre et le 11 octobre, alors que la chaîne de mesure de l’activité prévue pour interrompre automatiquement ces rejets en cas d’anomalie n’était pas disponible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité prolongée de l’une des chaînes de mesure de l’activité radiologique à l’intérieur du bâtiment réacteur 2.', 0), ('\nLe 15 octobre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection, le 11 octobre 2019, de l’indisponibilité de l’une des chaînes de mesure de l’activité radiologique à l’intérieur du bâtiment réacteur (BR).', 1), ('Cette chaîne de mesure sert à surveiller la radioactivité dans le bâtiment réacteur afin d’entrainer, le cas échéant, des actions automatiques d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur.', 0), ('La chaîne de mesure est constituée d’un dispositif de prélèvement muni d’une pompe et d’un détecteur.', 1), ('Lors du contrôle périodique de cette chaîne de mesure, le 24 septembre 2019, la vanne de prélèvement de l’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN)', 1), ('a été ouverte conformément à la procédure d’intervention.', 0), ('Cette ouverture met en communication l’air prélevé dans le bâtiment réacteur avec celui prélevé dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN).', 1), ('\nEn raison de difficultés rencontrées lors de la maintenance sur une pompe de prélèvement et de la décision de procéder quelques semaines plus tard au remplacement complet de la chaîne de mesure, l’activité de contrôle a été interrompue.', 1), ('Pour une raison qui reste à déterminer, la vanne de prélèvement d’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires n’a alors pas été refermée.', 1), ('Ainsi, la mesure donnée par cette chaîne de surveillance n’était pas représentative de l’activité dans le bâtiment réacteur puisqu’elle était réalisée sur un mélange constitué de l’air du bâtiment réacteur et de celui du BAN.', 0), ('\nLe 11 octobre 2019, des intervenants d’EDF se sont interrogés sur les évolutions des mesures données par la chaîne concernée.', 0), ('Les investigations conduites ont permis d’identifier l’origine de l’anomalie et de la corriger.', 0), ('\nToutefois, entre le 24 septembre et le 11 octobre 2019, la mesure donnée par cette chaîne était erronée et aurait pu conduire à retarder l’isolement du bâtiment réacteur en cas d’élévation de la radioactivité, notamment pendant les opérations de rejet de l’air du bâtiment réacteur.\nAucune élévation de radioactivité dans le bâtiment réacteur ne s’étant produite et aucune anomalie n’ayant été détectée dans les rejets gazeux par les autres dispositifs de surveillance, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur le personnel.\nToutefois, en raison de la réalisation de rejets de l’air du bâtiment réacteur, entre le 24 septembre et le 11 octobre, alors que la chaîne de mesure de l’activité prévue pour interrompre automatiquement ces rejets en cas d’anomalie n’était pas disponible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 15 octobre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection, le 11 octobre 2019, de l’indisponibilité de l’une des chaînes de mesure de l’activité radiologique à l’intérieur du bâtiment réacteur (BR). La chaîne de mesure est constituée d’un dispositif de prélèvement muni d’une pompe et d’un détecteur. Lors du contrôle périodique de cette chaîne de mesure, le 24 septembre 2019, la vanne de prélèvement de l’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) Cette ouverture met en communication l’air prélevé dans le bâtiment réacteur avec celui prélevé dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN). En raison de difficultés rencontrées lors de la maintenance sur une pompe de prélèvement et de la décision de procéder quelques semaines plus tard au remplacement complet de la chaîne de mesure, l’activité de contrôle a été interrompue. Pour une raison qui reste à déterminer, la vanne de prélèvement d’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires n’a alors pas été refermée. | EDF déclaré à l’ASN un événement significatif relatif to la détection. La vanne de prélèvement d’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires n’a alors pas été refermée. Cette ouverture met en communication l'air prélevé dans le bâTiment réacteur. | [12 empty] | eur 2. | eur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-l-activite-autorisee-en-technetium-99m-dans-un-laboratoire | Dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m dans un laboratoire. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 octobre 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m au laboratoire 3. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de générateurs de technétium 99m utilisés pour des diagnostics en médecine nucléaire. Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels. Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires de fabrication et de contrôle dans lesquels sont manipulés à distance les radioéléments, ainsi que leurs conditionnements dans des pots de plomb en vue de leurs transferts entre laboratoires, permettent d’atténuer l’exposition externe des opérateurs. En complément, pour chaque laboratoire et radioélément, une activité maximale autorisée, définie dans les règles générales d’exploitation, contribue également à limiter l’exposition externe des opérateurs. Le 8 octobre 2019, lors du conditionnement, dans des pots de plomb, de deux flacons d’activités différentes en technétium 99m, une erreur d’appariement entre flacons et pots de plomb a conduit à inverser les destinations de ces deux flacons. En conséquence, un flacon contenant une activité de 19 GBq en technétium 99m a été introduit dans le laboratoire 3, alors que l’activité maximale autorisée dans ce laboratoire est de 10 GBq. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. En raison de la répétition de ce type d’événement au cours de l’année, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la constatation de l’erreur, le flacon a été retourné vers un laboratoire pouvant l’accepter. | [('Dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m dans un laboratoire.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 octobre 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m au laboratoire 3.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de générateurs de technétium 99m utilisés pour des diagnostics en médecine nucléaire.', 1), ('Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels.', 1), ('Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires de fabrication et de contrôle dans lesquels sont manipulés à distance les radioéléments,', 1), ('ainsi que leurs conditionnements dans des pots de plomb en vue de leurs transferts entre laboratoires, permettent d’atténuer l’exposition externe des opérateurs.', 0), ('En complément, pour chaque laboratoire et radioélément, une activité maximale autorisée, définie dans les règles générales d’exploitation, contribue également à limiter l’exposition externe des opérateurs.', 0), ('\nLe 8 octobre 2019, lors du conditionnement, dans des pots de plomb, de deux flacons d’activités différentes en technétium 99m, une erreur d’appariement entre flacons et pots de plomb a conduit à inverser les destinations de ces deux flacons.', 0), ('En conséquence, un flacon contenant une activité de 19 GBq en technétium 99m a été introduit dans le laboratoire 3, alors que l’activité maximale autorisée dans ce laboratoire est de 10 GBq.', 1), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('En raison de la répétition de ce type d’événement au cours de l’année, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nA la suite de la constatation de l’erreur, le flacon a été retourné vers un laboratoire pouvant l’accepter.', 0)] | Dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m dans un laboratoire. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 octobre 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m au laboratoire 3. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de générateurs de technétium 99m utilisés pour des diagnostics en médecine nucléaire. Les produits sont fabriqués à partir de radioéléments artificiels. Les protections radiologiques des enceintes des laboratoires de fabrication et de contrôle dans lesquels sont manipulés à distance les radioéléments, En conséquence, un flacon contenant une activité de 19 GBq en technétium 99m a été introduit dans le laboratoire 3, alors que l’activité maximale autorisée dans ce laboratoire est de 10 GBq. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Dépassement de l’activité autorisée en technétium 99m dans un laboratoire. CIS bio international, exploitant de l'INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 octobre 2019 à l'ASN. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes and l‘environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-SEC-du-reacteur-12 | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1. Le 4 septembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au séisme de plusieurs tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Le circuit SEC assure le refroidissement en fonctionnement normal comme en situation accidentelle de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. Le circuit SEC est constitué de deux voies redondantes. En avril et mai 2019, des contrôles effectués dans le cadre d’un programme de maintenance préventive ont détecté des sous-épaisseurs sur des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs 1 et 2, qui réduisent leur résistance en cas de séisme. En juillet 2019, EDF a effectué une analyse approfondie des résultats de ces mesures. Cette nouvelle analyse a mis en évidence que les deux voies du circuit SEC du réacteur 1 étaient concernées par des sous-épaisseurs. Dans cette situation, en cas de séisme, l’évacuation de la puissance résiduelle du réacteur 1 aurait pu ne plus être assurée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Initialement, EDF avait classé cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES. A la suite de l’analyse approfondie réalisée en juillet 2019, aux investigations complémentaires menées jusqu’à la fin du mois de septembre 2019 et compte tenu des conséquences potentielles de l’indisponibilité des circuits de refroidissement, EDF a reclassé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité). L’analyse approfondie menée en juillet 2019 a conduit EDF à remplacer les tuyauteries en sous-épaisseur du circuit SEC des réacteurs 1 et 2 au cours de leur arrêt pour maintenance et rechargement de 2019. L’arrêt du réacteur 1 s’est terminé fin juillet 2019 et celui du réacteur 2 a débuté fin septembre 2019. | [('Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1.', 1), ('\nLe 4 septembre 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au séisme de plusieurs tuyauteries du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux.\nLe circuit SEC assure le refroidissement en fonctionnement normal comme en situation accidentelle de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation.', 0), ('Le circuit SEC est constitué de deux voies redondantes.', 1), ('\nEn avril et mai 2019, des contrôles effectués dans le cadre d’un programme de maintenance préventive ont détecté des sous-épaisseurs sur des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs 1 et 2, qui réduisent leur résistance en cas de séisme.', 1), ('En juillet 2019, EDF a effectué une analyse approfondie des résultats de ces mesures.', 1), ('Cette nouvelle analyse a mis en évidence que les deux voies du circuit SEC du réacteur 1 étaient concernées par des sous-épaisseurs.', 0), ('Dans cette situation, en cas de séisme, l’évacuation de la puissance résiduelle du réacteur 1 aurait pu ne plus être assurée.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Initialement, EDF avait classé cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES.', 1), ('A la suite de l’analyse approfondie réalisée en juillet 2019, aux investigations complémentaires menées jusqu’à la fin du mois de septembre 2019 et compte tenu des conséquences potentielles de l’indisponibilité des circuits de refroidissement, EDF a reclassé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nL’analyse approfondie menée en juillet 2019 a conduit EDF à remplacer les tuyauteries en sous-épaisseur du circuit SEC des réacteurs 1 et 2 au cours de leur arrêt pour maintenance et rechargement de 2019.', 1), ('L’arrêt du réacteur 1 s’est terminé fin juillet 2019 et celui du réacteur 2 a débuté fin septembre 2019.', 1)] | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1. Le circuit SEC est constitué de deux voies redondantes. En avril et mai 2019, des contrôles effectués dans le cadre d’un programme de maintenance préventive ont détecté des sous-épaisseurs sur des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs 1 et 2, qui réduisent leur résistance en cas de séisme. En juillet 2019, EDF a effectué une analyse approfondie des résultats de ces mesures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Initialement, EDF avait classé cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES. L’analyse approfondie menée en juillet 2019 a conduit EDF à remplacer les tuyauteries en sous-épaisseur du circuit SEC des réacteurs 1 et 2 au cours de leur arrêt pour maintenance et rechargement de 2019. L’arrêt du réacteur 1 s’est terminé fin juillet 2019 et celui du réacteur 2 a débuté fin septembre 2019. | EDF a effectué une analyse approfondie des résultats de ces mesures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. L’arrêt du réacteur 1 s’est terminé fin juillet 2019 and celui du réactseur 2 a débuté fin septembre 2019. | [12 empty] | eur 2; eur 1.; eur 1; eurs 1 | eur 2; eur 1.; eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sorties-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-Belleville | Sorties du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Belleville. Le 5 avril 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par pression basse du circuit primaire principal à deux reprises. Ces sorties constituent un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le pressuriseur est un réservoir dont la fonction est de contrôler la pression du circuit primaire à l'aide de cannes chauffantes et d'un système d'aspersion. Durant le fonctionnement du réacteur, cette pression est maintenue à 155 bars. Le 1er avril 2019, une baisse de pression conduisant à une sortie du domaine de fonctionnement a été détectée par un opérateur, qui a alors constaté que les vannes d’aspersion étaient ouvertes au maximum. Après analyse, les vannes ont été refermées par une commande manuelle et la pression a retrouvé sa valeur nominale. L’analyse de l’exploitant l’a conduit à remplacer une carte de régulation de pression et à maintenir les deux vannes d’aspersion en mode de commande manuelle. L’opérateur a alors constaté une nouvelle baisse rapide de pression et une nouvelle sortie du domaine de fonctionnement, due à l’ouverture des vannes d’aspersion et l’inefficacité de la commande manuelle de fermeture. A l’atteinte de la pression de 139 bars, l’automate de contrôle a refermé les vannes d’aspersion. A la suite du paramétrage de la nouvelle carte, quarante-cinq minutes plus tard, la pression primaire a retrouvé son niveau initial. L’expertise a mis en avant un défaut de conception de la carte de régulation ainsi qu’un manque de préparation et de connaissance de la part des opérateurs. Les investigations complémentaires de l’ASN ainsi que celles de l’exploitant ont conduit ce dernier à reclasser l’évènement du niveau 0 au niveau 1 en octobre 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. En raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Sorties du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Belleville.', 0), ('\nLe 5 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par pression basse du circuit primaire principal à deux reprises.', 1), ('Ces sorties constituent un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.\n', 0), ("Le pressuriseur est un réservoir dont la fonction est de contrôler la pression du circuit primaire à l'aide de cannes chauffantes et d'un système d'aspersion.", 1), ('Durant le fonctionnement du réacteur, cette pression est maintenue à 155 bars.', 1), ('\nLe 1er avril 2019, une baisse de pression conduisant à une sortie du domaine de fonctionnement a été détectée par un opérateur, qui a alors constaté que les vannes d’aspersion étaient ouvertes au maximum.', 1), ('Après analyse, les vannes ont été refermées par une commande manuelle et la pression a retrouvé sa valeur nominale.', 0), ('\nL’analyse de l’exploitant l’a conduit à remplacer une carte de régulation de pression et à maintenir les deux vannes d’aspersion en mode de commande manuelle.', 0), ('L’opérateur a alors constaté une nouvelle baisse rapide de pression et une nouvelle sortie du domaine de fonctionnement, due à l’ouverture des vannes d’aspersion et l’inefficacité de la commande manuelle de fermeture.', 0), ('A l’atteinte de la pression de 139 bars, l’automate de contrôle a refermé les vannes d’aspersion.', 0), ('\nA la suite du paramétrage de la nouvelle carte, quarante-cinq minutes plus tard, la pression primaire a retrouvé son niveau initial.', 1), ('\nL’expertise a mis en avant un défaut de conception de la carte de régulation ainsi qu’un manque de préparation et de connaissance de la part des opérateurs.', 0), ('Les investigations complémentaires de l’ASN ainsi que celles de l’exploitant ont conduit ce dernier à reclasser l’évènement du niveau 0 au niveau 1 en octobre 2019.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 1), ('\nEn raison de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, l’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Le 5 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par pression basse du circuit primaire principal à deux reprises. Le pressuriseur est un réservoir dont la fonction est de contrôler la pression du circuit primaire à l'aide de cannes chauffantes et d'un système d'aspersion. Durant le fonctionnement du réacteur, cette pression est maintenue à 155 bars. Le 1er avril 2019, une baisse de pression conduisant à une sortie du domaine de fonctionnement a été détectée par un opérateur, qui a alors constaté que les vannes d’aspersion étaient ouvertes au maximum. A la suite du paramétrage de la nouvelle carte, quarante-cinq minutes plus tard, la pression primaire a retrouvé son niveau initial. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un événement significatif. Le 1er avril 2019, une baisse de pression conduisant à une sortie du domaine de fonctionnement a été détectée. A la suite du paramétrage de la nouvelle carte, quarante-cinq minutes plus tard, la pression primaire a retrouvé son niveau initial. | [12 empty] | eur 2; 2019, l | eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Modification-d-une-ventilation-ayant-conduit-a-deux-depassements-des-seuils-de-rejets | Modification d’une ventilation ayant conduit à deux dépassements des seuils de rejets radioactifs gazeux autorisés par l’ASN. Le 1er octobre 2019, EDF a déclaré un événement significatif relatif à la détection de deux dépassements des seuils relatifs au cobalt 60[1], fixés par l’ASN pour les rejets de la centrale nucléaire du Bugey. Les relevés hebdomadaires des filtres de surveillance des rejets de la ventilation de la zone dite de « stockage des déchets faiblement contaminés » (SFC), située dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires généraux (BANG), ont mis en évidence le dépassement des seuils relatifs au cobalt 60, durant la première et la troisième semaine du mois de septembre 2019. Or, la décision de l’ASN n° 2014-DC-0443 dispose que « les circuits d'extraction de la ventilation [du BANG] ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant ». L’ASN a conduit une inspection réactive le 3 octobre 2019 portant sur l’origine de ces dépassements. Dans le courant de l’été 2019, EDF a modifié la zone SFC pour améliorer les opérations de réception, de traitement et de conditionnement des déchets. Cette modification a été réalisée sans mise en place de système de filtration de la ventilation d’ambiance de la zone concernée alors que certaines activités potentiellement contaminantes y étaient menées. La décision de l’ASN n° 2014-DC-0442 prévoit pourtant que les effluents gazeux provenant du BANG, susceptibles d’être radioactifs, doivent être filtrés avant leur rejet. Cette absence de filtration serait à l’origine de l’événement. L’atelier concerné a été mis à l’arrêt dès la découverte de l’événement. En outre, la mise en évidence de la présence de cobalt 60 par la surveillance hebdomadaire, lors de la première semaine de septembre, n’a pas fait l’objet d’un traitement suffisant. Elle n’a pas conduit EDF à mener les investigations nécessaires à la recherche de son origine, ce qui aurait permis d’éviter l’occurrence du second rejet la troisième semaine de septembre. L’activité radiologique rejetée est restée très faible. Les appareils de surveillance de l’environnement implantés sur et autour du site n’ont détecté aucune élévation de la radioactivité. Les prélèvements d’eau et de végétaux réalisés mensuellement autour du site sont en cours d’analyse. L’atelier concerné sera maintenu à l’arrêt jusqu’à la mise en place d’un système de filtration conforme. Néanmoins, en raison du dépassement, à deux reprises, d’un seuil fixé par la décision de l’ASN encadrant les rejets du site, et de la mise en évidence de plusieurs défaillances organisationnelles, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. En savoir plus : ________________________________________. [1] Le cobalt 60 est un produit d’activation neutronique notamment formé à partir des matériaux de structure des réacteurs nucléaires. Sa période radioactive est de 5,27 ans. | [('Modification d’une ventilation ayant conduit à deux dépassements des seuils de rejets radioactifs gazeux autorisés par l’ASN.', 0), ('\nLe 1er octobre 2019, EDF a déclaré un événement significatif relatif à la détection de deux dépassements des seuils relatifs au cobalt 60[1], fixés par l’ASN pour les rejets de la centrale nucléaire du Bugey.\nLes relevés hebdomadaires des filtres de surveillance des rejets de la ventilation de la zone dite de « stockage des déchets faiblement contaminés » (SFC), située dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires généraux (BANG), ont mis en évidence le dépassement des seuils relatifs au cobalt 60, durant la première et la troisième semaine du mois de septembre 2019.', 1), ("Or, la décision de l’ASN n° 2014-DC-0443 dispose que « les circuits d'extraction de la ventilation [du BANG] ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant ».", 0), ('\nL’ASN a conduit une inspection réactive le 3 octobre 2019 portant sur l’origine de ces dépassements.', 0), ('Dans le courant de l’été 2019, EDF a modifié la zone SFC pour améliorer les opérations de réception, de traitement et de conditionnement des déchets.', 0), ('Cette modification a été réalisée sans mise en place de système de filtration de la ventilation d’ambiance de la zone concernée alors que certaines activités potentiellement contaminantes y étaient menées', 0), ('.', 0), ('La décision de l’ASN n° 2014-DC-0442 prévoit pourtant que les effluents gazeux provenant du BANG, susceptibles d’être radioactifs, doivent être filtrés avant leur rejet.', 0), ('Cette absence de filtration serait à l’origine de l’événement.', 0), ('L’atelier concerné a été mis à l’arrêt dès la découverte de l’événement.', 0), ('\nEn outre, la mise en évidence de la présence de cobalt 60 par la surveillance hebdomadaire, lors de la première semaine de septembre, n’a pas fait l’objet d’un traitement suffisant.', 1), ('Elle n’a pas conduit EDF à mener les investigations nécessaires à la recherche de son origine, ce qui aurait permis d’éviter l’occurrence du second rejet la troisième semaine de septembre.', 0), ('\nL’activité radiologique rejetée est restée très faible.', 0), ('Les appareils de surveillance de l’environnement implantés sur et autour du site n’ont détecté aucune élévation de la radioactivité.', 0), ('Les prélèvements d’eau et de végétaux réalisés mensuellement autour du site sont en cours d’analyse.', 0), ('L’atelier concerné sera maintenu à l’arrêt jusqu’à la mise en place d’un système de filtration conforme.', 0), ('\nNéanmoins, en raison du dépassement, à deux reprises, d’un seuil fixé par la décision de l’ASN encadrant les rejets du site, et de la mise en évidence de plusieurs défaillances organisationnelles, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nEn savoir plus :\n________________________________________. \n[1] Le cobalt 60 est un produit d’activation neutronique notamment formé à partir des matériaux de structure des réacteurs nucléaires.', 1), ('Sa période radioactive est de 5,27 ans.', 1)] | Le 1er octobre 2019, EDF a déclaré un événement significatif relatif à la détection de deux dépassements des seuils relatifs au cobalt 60[1], fixés par l’ASN pour les rejets de la centrale nucléaire du Bugey. Les relevés hebdomadaires des filtres de surveillance des rejets de la ventilation de la zone dite de « stockage des déchets faiblement contaminés » (SFC), située dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires généraux (BANG), ont mis en évidence le dépassement des seuils relatifs au cobalt 60, durant la première et la troisième semaine du mois de septembre 2019. En outre, la mise en évidence de la présence de cobalt 60 par la surveillance hebdomadaire, lors de la première semaine de septembre, n’a pas fait l’objet d’un traitement suffisant. En savoir plus : ________________________________________. [1] Le cobalt 60 est un produit d’activation neutronique notamment formé à partir des matériaux de structure des réacteurs nucléaires. Sa période radioactive est de 5,27 ans. | Le 1er octobre 2019, EDF a déclaré un événement significatif relatif à la détection de deux dépassements des seuils relatifs au cobalt 60. Le cobalt60 est un produit d’activation neutronique notamment formé à partir des matériaux de structure des réacteurs nucléaires. Sa période radioactive est de 5,27 years.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-alarme-de-controle-du-flux-de-neutrons | Indisponibilité de l’alarme de contrôle du flux de neutrons. Le 30 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du flux neutronique du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Le 26 septembre 2019, alors que le réacteur 3 est à l’arrêt pour maintenance et que les opérations de rechargement du combustible sont en cours, l’exploitant ne procède pas au bon paramétrage d’une alarme associée aux mesures du flux de neutrons, ce qui a conduit à défiabiliser celle-ci. Dès la détection de l’écart, cinq heures plus tard, l’exploitant a remis en conformité cette alarme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Les autres dispositifs de maîtrise de l’augmentation incontrôlée du flux de neutrons étaient en place, toutefois l’écart aurait conduit à retarder l’action des opérateurs. En raison du caractère tardif de la détection de la situation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES). | [('Indisponibilité de l’alarme de contrôle du flux de neutrons.', 1), ('\nLe 30 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du flux neutronique du réacteur.\nLes spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci.', 1), ('Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes.', 1), ('\nLe 26 septembre 2019, alors que le réacteur 3 est à l’arrêt pour maintenance et que les opérations de rechargement du combustible sont en cours, l’exploitant ne procède pas au bon paramétrage d’une alarme associée aux mesures du flux de neutrons, ce qui a conduit à défiabiliser celle-ci.', 1), ('\nDès la détection de l’écart, cinq heures plus tard, l’exploitant a remis en conformité cette alarme.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Les autres dispositifs de maîtrise de l’augmentation incontrôlée du flux de neutrons étaient en place, toutefois l’écart aurait conduit à retarder l’action des opérateurs.', 0), ("\nEn raison du caractère tardif de la détection de la situation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).", 0)] | Indisponibilité de l’alarme de contrôle du flux de neutrons. Le 30 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du flux neutronique du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Le 26 septembre 2019, alors que le réacteur 3 est à l’arrêt pour maintenance et que les opérations de rechargement du combustible sont en cours, l’exploitant ne procède pas au bon paramétrage d’une alarme associée aux mesures du flux de neutrons, ce qui a conduit à défiabiliser celle-ci. Dès la détection de l’écart, cinq heures plus tard, l’exploitant a remis en conformité cette alarme. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Indisponibilité de l’alarme de contrôle du flux de neutrons. Le 30 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré. un événement significatif pour la sûreté, concernant l�’indisponie d’une alarme. | [12 empty] | eur 3; 2019, l | eur 3; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-d-injection-de-securite-du-reacteur-3 | Indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 de la centrale de Cattenom. Le 2 octobre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la dégradation d’un puisard du circuit d’injection de sécurité dans le bâtiment réacteur. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard situé au bas du bâtiment réacteur. Le 29 septembre 2019, alors que le réacteur 3 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, l’exploitant a découvert l’endommagement d’un joint d’étanchéité d’un des deux puisards du circuit d’injection de sécurité, rendant indisponible une voie de ce système. Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation, qui imposent que les deux voies du circuit soient disponibles. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a lancé la remise en conformité de ce puisard. Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations. Cependant, il a conduit à la défiabilisation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité utilisé en cas d’accident. En raison du caractère tardif de la détection de l’écart aux règles d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 de la centrale de Cattenom', 0), ('.', 1), ('\nLe 2 octobre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la dégradation d’un puisard du circuit d’injection de sécurité dans le bâtiment réacteur.\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.\nAfin de maximiser le volume d’eau disponible', 1), (', un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée.', 0), ('Ce système dispose de deux voies redondantes.', 1), ('Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard situé au bas du bâtiment réacteur.', 1), ('Le 29 septembre 2019, alors que le réacteur 3 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, l’exploitant a découvert l’endommagement d’un joint d’étanchéité d’un des deux puisards du circuit d’injection de sécurité, rendant indisponible une voie de ce système.', 1), ('Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation, qui imposent que les deux voies du circuit soient disponibles.', 0), ('\nDès la détection de l’écart, l’exploitant a lancé la remise en conformité de ce puisard.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations.', 1), ('Cependant, il a conduit à la défiabilisation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité utilisé en cas d’accident.', 0), ('En raison du caractère tardif de la détection de l’écart aux règles d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | . Le 2 octobre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la dégradation d’un puisard du circuit d’injection de sécurité dans le bâtiment réacteur. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard situé au bas du bâtiment réacteur. Le 29 septembre 2019, alors que le réacteur 3 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, l’exploitant a découvert l’endommagement d’un joint d’étanchéité d’un des deux puisards du circuit d’injection de sécurité, rendant indisponible une voie de ce système. Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to la dégradation of un puisard. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d'injecter de l’eau borée dans le réacteur. | [12 empty] | eur 3; 2019, l | eur 3; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-groupe-electrogene-de-secours-a-moteur-diesel | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 19 septembre 2019, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 4, en raison d’une fréquence du courant produit inférieur à la valeur spécifiée par les règles générales d’exploitation de la centrale nucléaire du Bugey. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Les règles générales d’exploitation fixent plusieurs critères qui sont vérifiés périodiquement et qui permettent de s’assurer du bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin. Parmi ces critères figure une fréquence minimale du courant produit, afin d’assurer le bon fonctionnement des matériels secourus par le groupe électrogène. Le 20 août 2019, le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible. Dans ce cadre, le détecteur de survitesse d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel est remplacé. A la suite de cette opération, EDF procède à des essais de requalification du groupe électrogène, en utilisant pour cela une procédure de contrôle spécialement adaptée. Le 17 septembre 2019, les équipes d’EDF découvrent, au cours d’un essai périodique mensuel du groupe électrogène de secours, que le critère de fréquence minimale n’est pas respecté. Les investigations menées par EDF ont mis en évidence un mauvais réglage de la vitesse du diesel lors de la maintenance pendant l’arrêt pour rechargement. Cette anomalie n’a pas été détectée le 20 août 2019 en raison de l’une des adaptations faites sur la procédure de contrôle du groupe électrogène. EDF a immédiatement procédé aux corrections de réglage nécessaires. Les règles générales d’exploitation prévoient que les groupes électrogènes de secours à moteur diesel soient disponibles pendant les phases de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur. Dans le cas présent, ces matériels devaient être disponibles depuis le 21 août 2019. L’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel pendant ces phases de rechargement et redémarrage du réacteur 4 constitue donc un écart aux règles générales d’exploitation. Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la durée de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel.', 1), ('\nLe 19 septembre 2019, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 4, en raison d’une fréquence du courant produit inférieur à la valeur spécifiée par les règles générales d’exploitation de la centrale nucléaire du Bugey.\n', 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation fixent plusieurs critères qui sont vérifiés périodiquement et qui permettent de s’assurer du bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin.', 0), ('Parmi ces critères figure une fréquence minimale du courant produit, afin d’assurer le bon fonctionnement des matériels secourus par le groupe électrogène.', 0), ('\nLe 20 août 2019, le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible.', 0), ('Dans ce cadre, le détecteur de survitesse d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel est remplacé', 1), ('.', 0), ('A la suite de cette opération, EDF procède à des essais de requalification du groupe électrogène, en utilisant pour cela une procédure de contrôle spécialement adaptée.', 0), ('\nLe 17 septembre 2019, les équipes d’EDF découvrent, au cours d’un essai périodique mensuel du groupe électrogène de secours, que le critère de fréquence minimale n’est pas respecté.', 0), ('Les investigations menées par EDF ont mis en évidence un mauvais réglage de la vitesse du diesel lors de la maintenance pendant l’arrêt pour rechargement.', 1), ('Cette anomalie n’a pas été détectée le 20 août 2019 en raison de l’une des adaptations faites sur la procédure de contrôle du groupe électrogène.', 0), ('\nEDF a immédiatement procédé aux corrections de réglage nécessaires.', 0), ('\nLes règles générales d’exploitation prévoient que les groupes électrogènes de secours à moteur diesel soient disponibles pendant les phases de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur.', 1), ('Dans le cas présent, ces matériels devaient être disponibles depuis le 21 août 2019.', 0), ('L’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel pendant ces phases de rechargement et redémarrage du réacteur 4 constitue donc un écart aux règles générales d’exploitation.', 1), ('\nCet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.\nToutefois, en raison de la durée de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 19 septembre 2019, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 4, en raison d’une fréquence du courant produit inférieur à la valeur spécifiée par les règles générales d’exploitation de la centrale nucléaire du Bugey. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Dans ce cadre, le détecteur de survitesse d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel est remplacé Les investigations menées par EDF ont mis en évidence un mauvais réglage de la vitesse du diesel lors de la maintenance pendant l’arrêt pour rechargement. Les règles générales d’exploitation prévoient que les groupes électrogènes de secours à moteur diesel soient disponibles pendant les phases de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur. L’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel pendant ces phases de rechargement et redémarrage du réacteur 4 constitue donc un écart aux règles générales d’exploitation. | Indisponibilité d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 19 septembre 2019, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté. Les investigations menées par EDF ont mis en évidence un mauvais réglage de la vitesse du diesel. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 4; eur 4, | eur 4; eur 4,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-non-qualite-de-maintenance-sur-un-des-deux-diesels-de-secours-du-reacteur-2 | Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 2. Le 25 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite d’un défaut de maintenance. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires exploitées par EDF dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 14 septembre 2019, le réacteur se trouve en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Lors d’essais préalables à la maintenance d’un groupe électrogène de secours, un dysfonctionnement est détecté, provocant l’arrêt de ce dernier. Le dysfonctionnement a affecté la turbine d’un des deux turbocompresseurs du groupe électrogène de secours. L’expertise réalisée par EDF a mis en évidence un desserrage d’une pompe à huile occasionnée par l’absence de rondelle frein sur son écrou de fixation, ainsi que la présence de limaille dans l’huile de cette turbine. Ces défauts résultaient vraisemblablement de la dernière opération de maintenance. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en cas de défaillance des alimentations électriques, ce groupe électrogène aurait pu ne pas fonctionner. En raison d’une non-qualité de maintenance et de la durée entre cette non-qualité se sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 2.', 1), ('\nLe 25 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite d’un défaut de maintenance.\nChacun des réacteurs des centrales nucléaires exploitées par EDF dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('\nLe 14 septembre 2019, le réacteur se trouve en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 0), ('Lors d’essais préalables à la maintenance d’un groupe électrogène de secours, un dysfonctionnement est détecté, provocant l’arrêt de ce dernier.', 1), ('Le dysfonctionnement a affecté la turbine d’un des deux turbocompresseurs du groupe électrogène de secours.', 0), ('\nL’expertise réalisée par EDF a mis en évidence un desserrage d’une pompe à huile occasionnée par l’absence de rondelle frein sur son écrou de fixation, ainsi que la présence de limaille dans l’huile de cette turbine.', 0), ('Ces défauts résultaient vraisemblablement de la dernière opération de maintenance.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, en cas de défaillance des alimentations électriques, ce groupe électrogène aurait pu ne pas fonctionner.', 1), ('\nEn raison d’une non-qualité de maintenance et de la durée entre cette non-qualité se sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 2. Le 25 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite d’un défaut de maintenance. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires exploitées par EDF dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Lors d’essais préalables à la maintenance d’un groupe électrogène de secours, un dysfonctionnement est détecté, provocant l’arrêt de ce dernier. Ces défauts résultaient vraisemblablement de la dernière opération de maintenance. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, en cas de défaillance des alimentations électriques, ce groupe électrogène aurait pu ne pas fonctionner. | Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 2. Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l'environnement. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2.; 2019, l | eur 2.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-l-alimentation-de-secours-des-GV-du-reacteur-4 | Détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 4 de Paluel. Le 27 septembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur (système ASG[1] )du réacteur 4 de Paluel, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur. Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Dans l’état dans lequel se trouvait le réacteur au moment de l’évènement, les règles générales d’exploitation imposaient qu’au moins une des deux voies du système ASG (une motopompe et une turbopompe) soit disponible. Le 5 septembre 2019, des travaux de maintenance nécessitent la consignation de l’alimentation électrique de secours de la voie A, rendant indisponible la motopompe du système ASG associée. La remise en service de l’alimentation électrique de secours a lieu le 8 septembre 2019. Le 6 septembre 2019, un échauffement sur la motopompe de la voie B survient, rendant celle-ci indisponible, jusqu’au 11 septembre 2019, date de sa réparation. Par ailleurs, le 16 septembre 2019 puis le 24 septembre 2019, EDF détecte deux anomalies de maintenance sur la turbopompe de la voie A, conduisant à son indisponibilité. La remise en conformité de cette pompe s’est terminée le 25 septembre 2019. Ainsi, pour la période du 6 septembre au 8 septembre 2019, sur les quatre pompes du système ASG, seule la turbopompe de la voie B était disponible, ce qui n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation. De plus, l’identification de ces défaillances simultanées n’a été faite par EDF que le 24 septembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. _________________________. [1] Alimentation de secours des générateurs de vapeur : lorsque l’alimentation normale en eau est défaillante, le système ASG permet d’alimenter les générateurs de vapeur pour évacuer la chaleur transmise par le circuit primaire. L’alimentation de secours peut se faire par une des deux voies du circuit ASG à partir d’une turbopompe ou d’une motopompe aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 4 de Paluel.', 0), ('\nLe 27 septembre 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur (système ASG[1] )du réacteur 4 de Paluel, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation.\nLe système ASG est constitué de deux voies indépendantes (voies A et B), chacune équipée d’une motopompe électrique et d’une turbopompe fonctionnant à la vapeur.', 0), ('Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.\nDans l’état dans lequel se trouvait le réacteur au moment de l’évènement, les règles générales d’exploitation imposaient qu’au moins une des deux voies du système ASG (une motopompe et une turbopompe) soit disponible.', 1), ('\nLe 5 septembre 2019, des travaux de maintenance nécessitent la consignation de l’alimentation électrique de secours de la voie A, rendant indisponible la motopompe du système ASG associée.', 1), ('La remise en service de l’alimentation électrique de secours a lieu le 8 septembre 2019.', 1), ('Le 6 septembre 2019, un échauffement sur la motopompe de la voie B survient, rendant celle-ci indisponible, jusqu’au 11 septembre 2019, date de sa réparation.\n', 1), ('Par ailleurs, le 16 septembre 2019 puis le 24 septembre 2019, EDF détecte deux anomalies de maintenance sur la turbopompe de la voie A, conduisant à son indisponibilité.', 0), ('La remise en conformité de cette pompe s’est terminée le 25 septembre 2019.', 1), ('\nAinsi, pour la période du 6 septembre au 8 septembre 2019, sur les quatre pompes du système ASG, seule la turbopompe de la voie B était disponible, ce qui n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation.', 0), ('De plus, l’identification de ces défaillances simultanées n’a été faite par EDF que le 24 septembre 2019.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\n_________________________. \n[1] Alimentation de secours des générateurs de vapeur : lorsque l’alimentation normale en eau est défaillante, le système ASG permet d’alimenter les générateurs de vapeur pour évacuer la chaleur transmise par le circuit primaire. L’alimentation de secours peut se faire par une des deux voies du circuit ASG à partir d’une turbopompe ou d’une motopompe aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée.', 0)] | Chacune des pompes de ces deux voies permet d’assurer la fonction d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Dans l’état dans lequel se trouvait le réacteur au moment de l’évènement, les règles générales d’exploitation imposaient qu’au moins une des deux voies du système ASG (une motopompe et une turbopompe) soit disponible. Le 5 septembre 2019, des travaux de maintenance nécessitent la consignation de l’alimentation électrique de secours de la voie A, rendant indisponible la motopompe du système ASG associée. La remise en service de l’alimentation électrique de secours a lieu le 8 septembre 2019. Le 6 septembre 2019, un échauffement sur la motopompe de la voie B survient, rendant celle-ci indisponible, jusqu’au 11 septembre 2019, date de sa réparation. La remise en conformité de cette pompe s’est terminée le 25 septembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Dans l’état dans lequel se trouvait le réacteur, les règles générales d’exploitation imposaient qu’au moins une des deux voies du système ASG soit disponible. La remise en conformité de cette pompe s’est terminée le 25 septembre 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. | [12 empty] | eur 4 | eur 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-d-un-dispositif-d-obturation-sur-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-3 | Absence d’un dispositif d’obturation sur l’enceinte de confinement du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom lors des opérations de rechargement du combustible. Le 30 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’absence d’un dispositif d’obturation d’une traversé de l’enceinte sur le réacteur 3 alors que les opérations de rechargement avaient débuté. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire). De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses ouvertures, appelées « traversées » permettent le passage de tuyauteries et de câbles nécessaires au fonctionnement du réacteur. Certaines de ces traversées sont ouvertes lors des arrêts pour maintenance pour permettre le passage de câbles ou de tuyauteries lorsque les règles générales d’exploitation l’autorisent. Le 26 septembre 2019, alors que le réacteur 3 était à l’arrêt pour maintenance et que les opérations de rechargement du combustible étaient en cours, l’exploitant a découvert l’absence d’un dispositif d’obturation sur une traversée de l’enceinte. Cette situation conduisait à la perte de l’étanchéité de l'enceinte de confinement du réacteur, exigée par les règles d’exploitation lorsque du combustible y est présent. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a arrêté les opérations de rechargement du combustible et a lancé la remise en conformité de la traversée de l’enceinte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, il a conduit à dégrader temporairement l’un des dispositifs permettant de maîtriser une situation accidentelle et en raison du caractère tardif de la détection de l’écart aux règles d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Absence d’un dispositif d’obturation sur l’enceinte de confinement du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom lors des opérations de rechargement du combustible.', 0), ('\nLe 30 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’absence d’un dispositif d’obturation d’une traversé de l’enceinte sur le réacteur 3 alors que les opérations de rechargement avaient débuté.\nL’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.', 1), ('Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible, la deuxième étant le circuit primaire).', 0), ('De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée.', 1), ('De nombreuses ouvertures, appelées « traversées » permettent le passage de tuyauteries et de câbles nécessaires au fonctionnement du réacteur.', 1), ('Certaines de ces traversées sont ouvertes lors des arrêts pour maintenance pour permettre le passage de câbles ou de tuyauteries lorsque les règles générales d’exploitation l’autorisent.', 1), ('\nLe 26 septembre 2019, alors que le réacteur 3 était à l’arrêt pour maintenance et que les opérations de rechargement du combustible étaient en cours, l’exploitant a découvert l’absence d’un dispositif d’obturation sur une traversée de l’enceinte.', 0), ("Cette situation conduisait à la perte de l’étanchéité de l'enceinte de confinement du réacteur, exigée par les règles d’exploitation lorsque du combustible y est présent.\n", 0), ('Dès la détection de l’écart, l’exploitant a arrêté les opérations de rechargement du combustible et a lancé la remise en conformité de la traversée de l’enceinte.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Cependant, il a conduit à dégrader temporairement l’un des dispositifs permettant de maîtriser une situation accidentelle et en raison du caractère tardif de la détection de l’écart aux règles d’exploitation', 0), (', cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Le 30 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’absence d’un dispositif d’obturation d’une traversé de l’enceinte sur le réacteur 3 alors que les opérations de rechargement avaient débuté. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses ouvertures, appelées « traversées » permettent le passage de tuyauteries et de câbles nécessaires au fonctionnement du réacteur. Certaines de ces traversées sont ouvertes lors des arrêts pour maintenance pour permettre le passage de câbles ou de tuyauteries lorsque les règles générales d’exploitation l’autorisent. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a arrêté les opérations de rechargement du combustible et a lancé la remise en conformité de la traversée de l’enceinte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. , cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur and le pressuriseur. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses ouvertures, appelées ‘ traversées’ permettent le passage of tuyauteries et de câbles. | [12 empty] | eur 3; 2019, l | eur 3; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Arret-automatique-du-reacteur-1 | Arrêt automatique du réacteur à la suite d’une manipulation non autorisée. Le 27 août 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt automatique du réacteur 1. Les lignes principales d’évacuation de la vapeur (VVP) sont des tuyauteries transportant la vapeur sous pression, produite dans les générateurs de vapeur, vers la turbine. Elles contribuent ainsi au refroidissement du réacteur. Ces lignes, au nombre de quatre sur les réacteurs de la centrale de Civaux, sont équipées de vannes d’isolement (VIV) et de soupapes de sécurité. Ces dernières protègent les installations d’une éventuelle surpression. Le 23 août 2019, alors que le réacteur était en production, l’exploitant a procédé à une manipulation non autorisée de l’alimentation électrique d’une vanne VIV, ce qui a entraîné sa fermeture. Cette manipulation a été réalisée par une personne ne disposant pas des habilitations requises. Cet événement a entraîné le déclenchement des automatismes de sûreté et l’arrêt automatique du réacteur. Par ailleurs, les soupapes de sécurité des lignes VVP se sont ouvertes afin de protéger les installations, ce qui a entraîné un bruit perceptible par les riverains. Les équipes de conduite ont procédé à l’application des procédures de conduite accidentelle et incidentelle afin de configurer les installations dans un état sûr. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur et la manipulation a été effectuée par une personne ne disposant pas des habilitations requises. En raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le 29 août 2019, après avoir procédé à la requalification partielle du circuit VVP en application des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 1999 et à la remise en conformité de ses installations, l’exploitant a remis en service le réacteur 1. | [('Arrêt automatique du réacteur à la suite d’une manipulation non autorisée.', 1), ('\nLe 27 août 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt automatique du réacteur 1.\nLes lignes principales d’évacuation de la vapeur (VVP) sont des tuyauteries transportant la vapeur sous pression, produite dans les générateurs de vapeur, vers la turbine.', 1), ('Elles contribuent ainsi au refroidissement du réacteur.', 0), ('Ces lignes, au nombre de quatre sur les réacteurs de la centrale de Civaux, sont équipées de vannes d’isolement (VIV) et de soupapes de sécurité.', 0), ('Ces dernières protègent les installations d’une éventuelle surpression.', 0), ('\nLe 23 août 2019, alors que le réacteur était en production, l’exploitant a procédé à une manipulation non autorisée de l’alimentation électrique d’une vanne VIV, ce qui a entraîné sa fermeture.', 1), ('Cette manipulation a été réalisée par une personne ne disposant pas des habilitations requises.', 0), ('Cet événement a entraîné le déclenchement des automatismes de sûreté et l’arrêt automatique du réacteur.', 0), ('\nPar ailleurs, les soupapes de sécurité des lignes VVP se sont ouvertes afin de protéger les installations, ce qui a entraîné un bruit perceptible par les riverains', 0), ('.', 1), ('\nLes équipes de conduite ont procédé à l’application des procédures de conduite accidentelle et incidentelle afin de configurer les installations dans un état sûr.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur et la manipulation a été effectuée par une personne ne disposant pas des habilitations requises.', 0), ('\nEn raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1), ('\nLe 29 août 2019, après avoir procédé à la requalification partielle du circuit VVP en application des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 1999 et à la remise en conformité de ses installations, l’exploitant a remis en service le réacteur 1', 1), ('.', 1)] | Arrêt automatique du réacteur à la suite d’une manipulation non autorisée. Le 27 août 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt automatique du réacteur 1. Les lignes principales d’évacuation de la vapeur (VVP) sont des tuyauteries transportant la vapeur sous pression, produite dans les générateurs de vapeur, vers la turbine. Le 23 août 2019, alors que le réacteur était en production, l’exploitant a procédé à une manipulation non autorisée de l’alimentation électrique d’une vanne VIV, ce qui a entraîné sa fermeture. . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. . Le 29 août 2019, après avoir procédé à la requalification partielle du circuit VVP en application des dispositions de l’arrêté du 10 novembre 1999 et à la remise en conformité de ses installations, l’exploitant a remis en service le réacteur 1 . | Arrêt automatique du réacteur à la suite d’une manipulation non autorisée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes et l’environnement. Les lignes principales d'évacuation de the vapeur (VVP) sont des tuyauteries transportant la vapeur sous pression. | [12 empty] | eur 1.; 2019, l; eur 1 | eur 1.; 2019 Litre; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe11 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 11 septembre 2019, l’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée pour un intervenant. Le réacteur 4 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 31 août 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 3 septembre, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 4, une contamination a été mise en évidence au niveau du pied d’un intervenant réalisant une activité de manutention de câbles dans le bâtiment réacteur. L’intervenant a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de la contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose de rayonnement reçue à la peau au niveau du pied. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire annuelle de dose pour une surface de un cm2 de peau est de 500 millisieverts sur douze mois consécutifs. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants, mais supérieure au quart de cette limite. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 0), ('\nLe 11 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée pour un intervenant.\nLe réacteur 4 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 31 août 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance.\nLe 3 septembre, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 4, une contamination a été mise en évidence au niveau du pied d’un intervenant réalisant une activité de manutention de câbles dans le bâtiment réacteur.\nL’intervenant a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de la contamination a été retirée.', 1), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose de rayonnement reçue à la peau au niveau du pied.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire annuelle de dose pour une surface de un cm2 de peau est de 500 millisieverts sur douze mois consécutifs.', 1), ('\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants, mais supérieure au quart de cette limite.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 11 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée pour un intervenant. Le réacteur 4 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 31 août 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 3 septembre, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur 4, une contamination a été mise en évidence au niveau du pied d’un intervenant réalisant une activité de manutention de câbles dans le bâtiment réacteur. L’intervenant a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de la contamination a été retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire annuelle de dose pour une surface de un cm2 de peau est de 500 millisieverts sur douze mois consécutifs. | The U.S. Postal Service has announced a new program to help people who have lost their jobs. The program is called ‘Operation Smile’ It is a program that helps people get back on their feet after they’ve lost a job or a family member. It’s aimed at helping people cope with the loss of a loved one or a job. | [12 empty] | eur 4; 2019, l; eur 4, | eur 4; 2019 Litre; eur 4,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-turbopompe-du-reacteur-1 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du réacteur 1. Le 10 septembre 2019 l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif concernant l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance du système d’alimentation normale. Il est composé de deux voies redondantes comportant chacune une pompe alimentée électriquement et une turbopompe. La turbopompe est entraînée par une turbine actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur. En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d’assurer à elle seule l’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Un essai périodique, réalisé le 4 septembre 2019, a mis en évidence que la turbopompe était indisponible alors qu’elle était requise par les spécifications techniques d’exploitation (STE) depuis la remise en service des installations le 16 août 2019. Après investigation, l’exploitant a mis en évidence que le dysfonctionnement était dû à une intervention sur une vanne de la turbopompe lors de l’arrêt pour maintenance en juillet 2019, le remplacement d’une pièce, plus lourde que celle d’origine, ne permettait pas à la vanne de manœuvrer convenablement. Le site a remis en conformité le matériel le 5 septembre 2019, respectant ainsi la conduite à tenir prévue par les STE en cas d’indisponibilité de la turbopompe. Cet incident n’a pas eu de conséquences sur la sûreté de l’installation, aucune perte de l’eau alimentaire normale des générateurs de vapeur n’ayant eu lieu durant la durée de l’indisponibilité et les autres pompes de ce système de secours étant disponibles. Cependant,. en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbo pompe, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du réacteur 1.', 1), ('\nLe 10 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif concernant l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.', 1), ('\nLe circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance du système d’alimentation normale.', 1), ('Il est composé de deux voies redondantes comportant chacune une pompe alimentée électriquement et une turbopompe.', 1), ('La turbopompe est entraînée par une turbine actionnée par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur.', 0), ('En cas de perte des alimentations électriques, la turbopompe est en mesure d’assurer à elle seule l’alimentation en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('\nUn essai périodique, réalisé le 4 septembre 2019, a mis en évidence que la turbopompe était indisponible alors qu’elle était requise par les spécifications techniques d’exploitation (STE) depuis la remise en service des installations le 16 août 2019.\nAprès investigation, l’exploitant a mis en évidence que le dysfonctionnement était', 0), ('dû', 1), ('à une intervention sur une vanne de la turbopompe lors de l’arrêt pour maintenance en juillet 2019', 1), (', le remplacement d’une pièce, plus lourde que celle d’origine, ne permettait pas à la vanne de manœuvrer convenablement.', 0), ('\nLe site a remis en conformité le matériel le 5 septembre 2019, respectant ainsi la conduite à tenir prévue par les STE en cas d’indisponibilité de la turbopompe.\nCet incident', 0), ('n’a pas eu de conséquences sur la sûreté de l’installation, aucune perte de l’eau alimentaire normale des générateurs de vapeur n’ayant eu lieu durant la durée de l’indisponibilité et les autres pompes de ce système de secours étant disponibles', 1), ('.', 1), ('Cependant,. \nen raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbo pompe, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du réacteur 1. Le 10 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif concernant l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance du système d’alimentation normale. Il est composé de deux voies redondantes comportant chacune une pompe alimentée électriquement et une turbopompe. dû à une intervention sur une vanne de la turbopompe lors de l’arrêt pour maintenance en juillet 2019 n’a pas eu de conséquences sur la sûreté de l’installation, aucune perte de l’eau alimentaire normale des générateurs de vapeur n’ayant eu lieu durant la durée de l’indisponibilité et les autres pompes de ce système de secours étant disponibles . Cependant,. en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbo pompe, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | Détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du réacteur 1. Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré. un événement significatif concernant. l”indisp onibilitie d”une turboompompe’ du circuit d�’alimentation de secours des générateurs de vapeur. | [12 empty] | eur 1.; 2019 l | eur 1.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-du-reacteur-3 | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 3 pendant la manutention du combustible. Le 6 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive d’un écart concernant le circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 pendant la manutention du combustible. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies, voie A et voie B, redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard. Le 3 septembre 2019, dans le cadre des opérations de maintenance classiques réalisées pendant un arrêt de réacteur programmé, une intervention était prévue au niveau des puisards de la voie B dans le bâtiment réacteur. La voie A devait rester disponible pendant cette intervention. Par erreur, une partie de l’intervention a été menée sur un des puisards de la voie A, rendant de fait inopérant le circuit RIS de la voie A. Cette situation a été décelée le lendemain matin par une autre équipe de maintenance. L’analyse réalisée par l’exploitant montre que les voies A et B ont été indisponibles alors que le déchargement du combustible était en cours et qu’il s’est poursuivi. Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation qui, dans ces conditions, demandent l’arrêt de la manutention du combustible sous une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité). Dès le signalement de l’erreur d’intervention, une équipe de maintenance a remis en conformité les installations de la voie A et a réalisé les opérations programmées sur le bon puisard. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 3 pendant la manutention du combustible.', 1), ('\nLe 6 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive d’un écart concernant le circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 pendant la manutention du combustible.\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.', 1), ('Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée.', 1), ('Ce système dispose de deux voies, voie A et voie B, redondantes.', 1), ('Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard.', 1), ('\nLe 3 septembre 2019, dans le cadre des opérations de maintenance classiques réalisées pendant un arrêt de réacteur programmé, une intervention était prévue au niveau des puisards de la voie B dans le bâtiment réacteur.', 0), ('La voie A devait rester disponible pendant cette intervention.', 0), ('Par erreur, une partie de l’intervention a été menée sur un des puisards de la voie A, rendant de fait inopérant le circuit RIS de', 0), ('la voie A.', 1), ('Cette situation a été décelée le lendemain matin par une autre équipe de maintenance.', 0), ('L’analyse réalisée par l’exploitant montre que les voies A et B ont été indisponibles alors que le déchargement du combustible était en cours et qu’il s’est poursuivi.', 0), ('Cette situation n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation qui, dans ces conditions, demandent l’arrêt de la manutention du combustible sous une heure.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation', 1), ('.', 1), ('Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale de classement des événements nucléaires et radiologiques qui en compte 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Dès le signalement de l’erreur d’intervention, une équipe de maintenance a remis en conformité les installations de la voie A et a réalisé les opérations programmées sur le bon puisard.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 3 pendant la manutention du combustible. Le 6 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la découverte tardive d’un écart concernant le circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 pendant la manutention du combustible. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies, voie A et voie B, redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard. la voie A. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation . | Non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 3 pendant la manutention du combustible. Le 6 septembre 2019 Litre’Exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | [12 empty] | eur 3; 2019, l | eur 3; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Circuit-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur-du-reacteur-2-du-CNPE-de-Cattenom | Détection tardive de l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de vannes sur le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2 du CNPE de Cattenom. Le 10 septembre 2019 l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 12 juillet 2019 et relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de vannes sur le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 2. Le circuit ASG a notamment pour fonction d’alimenter en eau les générateurs de vapeur en cas de défaillance de leur alimentation normale. Il est composé de deux voies redondantes. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs permettant le refroidissement du combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement. En cas de défaillance de l’automatisme de fermeture des vannes d’alimentation du circuit ASG, les règles générales d’exploitation exigent sa réparation sous 3 jours. Le 11 juillet 2019, lors d’un essai périodique visant à tester la fermeture des vannes d’alimentation du circuit ASG, l’exploitant a mis en évidence un dysfonctionnement affectant l’une des deux voies de l’automatisme de fermeture. La seconde voie était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction en cas de situation accidentelle. Dès la découverte du dysfonctionnement, le matériel a été remis en conformité. Après analyse approfondie, l’exploitant de la centrale nucléaire n’a pas été en mesure de dater précisément le début de l’indisponibilité du matériel mais estime que celle-ci a pu débuter à compter du 19 mai 2019, date du dernier essai concluant de bon fonctionnement du matériel. Ainsi, le délai de remise en conformité de 3 jours autorisé par les règles générales d’exploitation n’a pas été respecté. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de ce matériel, EDF a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de vannes sur le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2 du CNPE de Cattenom.', 0), ('\nLe 10 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 12 juillet 2019 et relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de vannes sur le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 2.', 1), ('\nLe circuit ASG a notamment pour fonction d’alimenter en eau les générateurs de vapeur en cas de défaillance de leur alimentation normale.', 0), ('Il est composé de deux voies redondantes.', 1), ('Les générateurs de vapeur sont des échangeurs permettant le refroidissement du combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement.', 1), ('En cas de défaillance de l’automatisme de fermeture des vannes d’alimentation du circuit ASG, les règles générales d’exploitation exigent sa réparation sous 3 jours.', 0), ('\nLe 11 juillet 2019, lors d’un essai périodique visant à tester la fermeture des vannes d’alimentation du circuit ASG, l’exploitant a mis en évidence un dysfonctionnement affectant l’une des deux voies de l’automatisme de fermeture.', 1), ('\nLa seconde voie était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction en cas de situation accidentelle.', 0), ('Dès la découverte du dysfonctionnement, le matériel a été remis en conformité.', 0), ('Après analyse approfondie, l’exploitant de la centrale nucléaire n’a pas été en mesure de dater précisément le début de l’indisponibilité du matériel mais estime que celle-ci a pu débuter à compter du 19 mai 2019, date du dernier essai concluant de bon fonctionnement du matériel.', 1), ('Ainsi, le délai de remise en conformité de 3 jours autorisé par les règles générales d’exploitation n’a pas été respecté.', 0), ("\nEn raison de la détection tardive de l’indisponibilité de ce matériel, EDF a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Le 10 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 12 juillet 2019 et relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de vannes sur le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 2. Il est composé de deux voies redondantes. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs permettant le refroidissement du combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement. Le 11 juillet 2019, lors d’un essai périodique visant à tester la fermeture des vannes d’alimentation du circuit ASG, l’exploitant a mis en évidence un dysfonctionnement affectant l’une des deux voies de l’automatisme de fermeture. Après analyse approfondie, l’exploitant de la centrale nucléaire n’a pas été en mesure de dater précisément le début de l’indisponibilité du matériel mais estime que celle-ci a pu débuter à compter du 19 mai 2019, date du dernier essai concluant de bon fonctionnement du matériel. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de ce matériel, EDF a reclassé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a reclassé au niveau 1 of l’échelle INES. Un essai périodique visant à tester la fermeture des vannes d’alimentation du circuit ASG mis en évidence un dysfonctionnement. EDF estime celle-ci a pu débuter à compter du 19 mai 2019. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2019 l | eur 2.; eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-relatives-a-la-disponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours-du-reacteur-1 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la disponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 1 de la centrale de Nogent-sur-Seine. Le 5 septembre 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité de son turbo-alternateur de secours. Les réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 1er septembre 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était, à l’issue de son arrêt pour visite décennale, dans une phase de redémarrage requérant la disponibilité du système LLS. Au cours d’un essai périodique la vanne d’admission de vapeur du turbo-alternateur LLS a été malencontreusement fermée, ce qui a provoqué sa mise à l’arrêt. Le turbo-alternateur a alors été rendu indisponible, ce que ne permettent pas les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée à l’alimentation électrique du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la découverte de l’erreur, la vanne a été refermée et l’essai périodique réalisé correctement, ce qui a permis de retrouver la disponibilité du turbo-alternateur de secours. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la disponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 1 de la centrale de Nogent-sur-Seine.', 1), ('\nLe 5 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité de son turbo-alternateur de secours.\nLes réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur, assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires.\nLe 1er septembre 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était, à l’issue de son arrêt pour visite décennale, dans une phase de redémarrage requérant la disponibilité du système LLS.', 0), ('Au cours d’un essai périodique la vanne d’admission de vapeur du turbo-alternateur LLS a été malencontreusement fermée, ce qui a provoqué sa mise à l’arrêt.', 1), ('Le turbo-alternateur a alors été rendu indisponible, ce que ne permettent pas les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée à l’alimentation électrique du réacteur.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nDès la découverte de l’erreur, la vanne a été refermée et l’essai périodique réalisé correctement, ce qui a permis de retrouver la disponibilité du turbo-alternateur de secours.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la disponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 1 de la centrale de Nogent-sur-Seine. Le 5 septembre 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité de son turbo-alternateur de secours. Les réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Au cours d’un essai périodique la vanne d’admission de vapeur du turbo-alternateur LLS a été malencontreusement fermée, ce qui a provoqué sa mise à l’arrêt. Le turbo-alternateur a alors été rendu indisponible, ce que ne permettent pas les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Dès la découverte de l’erreur, la vanne a été refermée et l’essai périodique réalisé correctement, ce qui a permis de retrouver la disponibilité du turbo-alternateur de secours. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives to la disponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur 1 de Nogent-sur-Seine. Le 5 septembre 2019 Litre'exploitant de la centrale nucléaire déclaré à l'ASN un événement significatif. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 1; 2019, l | eur 1; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-GV | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la disponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 de la centrale de Nogent-sur-Seine. Le 29 août 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B) alimentant chacune deux générateurs de vapeur et dotées chacune d’une motopompe (alimentée électriquement) et d’une turbopompe (alimentée par la vapeur sortant des deux générateurs de vapeur correspondants). Le 19 août 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était, à l’issue de son arrêt pour visite décennale, dans une phase de redémarrage requérant la disponibilité d’une voie du système ASG. Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe pour permettre son démarrage automatique en cas de besoin. Dans ce cas, la turbopompe est considérée indisponible selon les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. En raison d’un dysfonctionnement de la verrine de l’alarme en salle de commande associée à l’indisponibilité d’un matériel du système ASG, celle-ci n’a été détectée qu’au bout de deux heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’erreur la vanne a été ouverte, ce qui a immédiatement permis de retrouver la disponibilité de la turbopompe concernée. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la disponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 de la centrale de Nogent-sur-Seine.', 0), ('\nLe 29 août 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.\nLe circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur.', 1), ('Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur.', 0), ('Le circuit ASG comprend deux voies redondantes (voies A et B) alimentant chacune deux générateurs de vapeur et dotées chacune d’une motopompe (alimentée électriquement) et d’une turbopompe (alimentée par la vapeur sortant des deux générateurs de vapeur correspondants).', 0), ('Le 19 août 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était, à l’issue de son arrêt pour visite décennale, dans une phase de redémarrage requérant la disponibilité d’une voie du système ASG.', 1), ('Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe pour permettre son démarrage automatique en cas de besoin.', 1), ('Dans ce cas, la turbopompe est considérée indisponible selon les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 1), ('En raison d’un dysfonctionnement de la verrine de l’alarme en salle de commande associée à l’indisponibilité d’un matériel du système ASG, celle-ci n’a été détectée qu’au bout de deux heures.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('Dès la détection de l’erreur la vanne a été ouverte, ce qui a immédiatement permis de retrouver la disponibilité de la turbopompe concernée.', 0)] | Le 29 août 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité d’une des pompes du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Le 19 août 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était, à l’issue de son arrêt pour visite décennale, dans une phase de redémarrage requérant la disponibilité d’une voie du système ASG. Cette phase a débuté sans que les opérateurs aient ouvert une vanne d’admission de vapeur dans la turbopompe pour permettre son démarrage automatique en cas de besoin. Dans ce cas, la turbopompe est considérée indisponible selon les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Le 29 août 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré un événement significatif. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance. | [12 empty] | eur 1; 2019, l | eur 1; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-Paluel | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Paluel. Le 27 août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé pour le réacteur 2, par température haute du circuit primaire principal puis par augmentation rapide de la puissance nucléaire, ce qui constitue deux écarts consécutifs aux règles générales d’exploitation. Le 24 août 2019 à 7h19, alors que le réacteur 2 était en production à 97% de sa puissance nominale, EDF a réalisé un essai périodique visant à s’assurer du bon fonctionnement des quatre vannes d’admission vapeur à la turbine, en les testant successivement en fermeture, puis en ouverture. À 7h20, consécutivement à la première commande de fermeture de l’essai, l’ensemble des quatre vannes d’admission de la vapeur s’est fermé. La puissance du réacteur n’a alors plus été évacuée par la turbine jusqu’à l’ouverture automatique du contournement vapeur au condenseur, ce qui a entrainé une augmentation de la température de l’eau du circuit primaire principal. Cette température a dépassé 307,3 °C, limite autorisée dans les règles générales d’exploitation, pendant 3 minutes et 57 secondes, avec un maximum de 311,6 °C. Cette hausse de température a également entraîné une baisse de puissance nucléaire, qui s’est stabilisée à 70% de la puissance nominale. À 7h21, l’opérateur a mis fin à l’essai, ce qui a entrainé l’ouverture simultanée des quatre vannes. Par l’effet inverse de celui décrit précédemment, cette ouverture a induit une augmentation de la puissance nucléaire de 20% en une minute, soit plus que la limite de 5% par minute autorisée par les règles générales d’exploitation. La puissance s’est stabilisée à 90% de la puissance nominale, au sein du domaine de fonctionnement autorisé. Enfin, la température primaire a rejoint ce domaine en passant sous la limite de 307,3°C. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de Paluel.', 0), ('\nLe 27 août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé pour le réacteur 2, par température haute du circuit primaire principal puis par augmentation rapide de la puissance nucléaire, ce qui constitue deux écarts consécutifs aux règles générales d’exploitation.\nLe 24 août 2019 à 7h19', 0), (', alors que le réacteur 2 était en production à 97% de sa puissance nominale, EDF a réalisé un essai périodique visant à s’assurer du bon fonctionnement des quatre vannes d’admission vapeur à la turbine, en les testant successivement en fermeture, puis en ouverture.\nÀ 7h20, consécutivement à la première commande de fermeture de l’essai, l’ensemble des quatre vannes d’admission de la vapeur s’est fermé.', 0), ('La puissance du réacteur n’a alors plus été évacuée par la turbine jusqu’à l’ouverture automatique du contournement vapeur au condenseur,', 0), ('ce qui a entrainé une augmentation de la température de l’eau du circuit primaire principal', 1), ('.', 1), ('Cette température a dépassé 307,3 °C, limite autorisée dans les règles générales d’exploitation, pendant 3 minutes et 57 secondes, avec un maximum de 311,6 °C.', 1), ('Cette hausse de température a également entraîné une baisse de puissance nucléaire, qui s’est stabilisée à 70% de la puissance nominale.', 1), ('À 7h21 Litre’opérateur a mis fin à l’essai, ce qui a entrainé l’ouverture simultanée des quatre vannes.', 1), ('Par l’effet inverse de celui décrit précédemment, cette ouverture a induit une augmentation de la puissance nucléaire de 20% en une minute, soit plus que la limite de 5% par minute autorisée par les règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLa puissance s’est stabilisée à 90% de la puissance nominale, au sein du domaine de fonctionnement autorisé.', 1), ('Enfin, la température primaire a rejoint ce domaine en passant sous la limite de 307,3°C.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | ce qui a entrainé une augmentation de la température de l’eau du circuit primaire principal . Cette température a dépassé 307,3 °C, limite autorisée dans les règles générales d’exploitation, pendant 3 minutes et 57 secondes, avec un maximum de 311,6 °C. Cette hausse de température a également entraîné une baisse de puissance nucléaire, qui s’est stabilisée à 70% de la puissance nominale. À 7h21 Litre’opérateur a mis fin à l’essai, ce qui a entrainé l’ouverture simultanée des quatre vannes. Par l’effet inverse de celui décrit précédemment, cette ouverture a induit une augmentation de la puissance nucléaire de 20% en une minute, soit plus que la limite de 5% par minute autorisée par les règles générales d’exploitation. La puissance s’est stabilisée à 90% de la puissance nominale, au sein du domaine de fonctionnement autorisé. Enfin, la température primaire a rejoint ce domaine en passant sous la limite de 307,3°C. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | Cette température a dépassé 307,3 °C, limite autorisée dans les règles générales d’exploitation. Litre’opérateur a mis fin à l’essai. L’ouverture simultanée des quatre vannes. La puissance s’est stabilisée à 90% de la puissance nominale. | [12 empty] | eur 2; 97%; eur 2,; 311,6 °C; 20%; 5%; 21, l; 307,3 °C; 70%; 307,3°C; 90% | eur 2; 97%; eur 2,; 311,6 °C; 20%; 5%; 307,3 °C; 70%; 307,3°C; 90%; 21 Litre |  | 3 minutes et | 57 secondes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-des-alimentations-electriques-externes-reacteur-2 | Perte des alimentations électriques externes – réacteur 2. Le 19 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la perte totale des alimentations électriques externes du réacteur 2 pendant 25 minutes. Par conception, ce réacteur comporte deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire), deux sources électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel) et une turbine à combustion permettant de pallier l’indisponibilité ou la défaillance d’un groupe électrogène. Le 15 août 2019, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly était en arrêt programmé, avec son combustible déchargé et entreposé dans la piscine du bâtiment combustible, dont le refroidissement doit être assuré de façon continue grâce à des pompes alimentées en électricité. Le transformateur auxiliaire et l’un des deux groupes électrogènes de secours étaient consignés pour maintenance. Dans cette configuration, l’autre source électrique externe (transformateur de soutirage) assurait l’alimentation électrique et une deuxième source électrique interne (deuxième groupe électrogène de secours ou, à défaut, turbine à combustion) devait être disponible en cas de perte de l’alimentation électrique externe. A 10h52, un aléa lors d’un contrôle des protections électriques de l’alternateur a provoqué l’ouverture du disjoncteur du transformateur de soutirage et donc l’indisponibilité de cette alimentation électrique externe. Les alimentations électriques de secours (groupe électrogène et turbine à combustion) ont alors pris le relais de l’alimentation principale. L’exploitant a appliqué les procédures de conduite incidentelle, et les pompes assurant le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible ont à nouveau été alimentées électriquement. A 11h40, après investigation et interventions, l’alimentation par le transformateur de soutirage a été rétablie. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la perte totale des alimentations électriques externes du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Perte des alimentations électriques externes', 0), ('– réacteur 2.', 1), ('Le 19 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la perte totale des alimentations électriques externes du réacteur 2 pendant 25 minutes.\nPar conception, ce réacteur comporte deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire), deux sources électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel) et une turbine à combustion permettant de pallier l’indisponibilité ou la défaillance d’un groupe électrogène.\nLe 15 août 2019, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly était en arrêt programmé, avec son combustible déchargé et entreposé dans la piscine du bâtiment combustible, dont le refroidissement doit être assuré de façon continue grâce à des pompes alimentées en électricité.', 1), ('Le transformateur auxiliaire et l’un des deux groupes électrogènes de secours étaient consignés pour maintenance.', 0), ('Dans cette configuration, l’autre source électrique externe (transformateur de soutirage) assurait l’alimentation électrique et une deuxième source électrique interne (deuxième groupe électrogène de secours ou, à défaut, turbine à combustion) devait être disponible en cas de perte de l’alimentation électrique externe.', 1), ('\nA 10h52, un aléa lors d’un contrôle des protections électriques de l’alternateur a provoqué l’ouverture du disjoncteur du transformateur de soutirage et donc l’indisponibilité de cette alimentation électrique externe.', 0), ('Les alimentations électriques de secours (groupe électrogène et turbine à combustion) ont alors pris le relais de l’alimentation principale.', 0), ('L’exploitant a appliqué les procédures de conduite incidentelle, et les pompes assurant le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible ont à nouveau été alimentées électriquement.', 0), ('A 11h40, après investigation et interventions, l’alimentation par le transformateur de soutirage', 0), ('a été rétablie.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de la perte totale des alimentations électriques externes du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | – réacteur 2. Le 19 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la perte totale des alimentations électriques externes du réacteur 2 pendant 25 minutes. Par conception, ce réacteur comporte deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire), deux sources électriques internes (deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel) et une turbine à combustion permettant de pallier l’indisponibilité ou la défaillance d’un groupe électrogène. Le 15 août 2019, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Penly était en arrêt programmé, avec son combustible déchargé et entreposé dans la piscine du bâtiment combustible, dont le refroidissement doit être assuré de façon continue grâce à des pompes alimentées en électricité. Dans cette configuration, l’autre source électrique externe (transformateur de soutirage) assurait l’alimentation électrique et une deuxième source électrique interne (deuxième groupe électrogène de secours ou, à défaut, turbine à combustion) devait être disponible en cas de perte de l’alimentation électrique externe. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | Le 19 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif. Le réacteur 2 était en arrêt programmé, avec son combustible déchargé and entreposé dans la piscine du bâtiment combustible. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l‘environnement. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2 |  | pendant 25 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Tenue-au-seisme-de-transformateurs-electriques-reacteur-1 | Tenue au séisme de transformateurs électriques – réacteur 1. Le 13 août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la tenue en cas de séisme de plusieurs transformateurs électriques alimentant des équipements du réacteur 1 secourus par les groupes diésels de secours. Lors de la visite décennale du réacteur 1, les rails du dispositif de fixation des cabines de plusieurs transformateurs, qui assurent la protection du personnel vis-à-vis des pièces nues sous tension, ont été découpés. Au cours de la visite décennale du réacteur 2, lors de laquelle les mêmes modifications ont été réalisées, EDF a mis en évidence que la découpe de ces rails est susceptible de remettre en question la tenue de ces cabines en cas de séisme. Celles-ci pourraient alors endommager un transformateur ou provoquer la formation d’un arc électrique. Le transformateur concerné pourrait alors être mis hors service entrainant la perte des fonctions alimentées. En cas de séisme cumulé à la perte des sources électriques externes, la capacité de l’exploitant à arrêter les réacteurs et à les maintenir dans un état sûr n’est pas remise en cause. Toutefois, le réacteur 1 étant en production, l’absence de tenue en cas de séisme des cabines des transformateurs conduit à une situation non prise en compte dans le référentiel d’exploitation. Les transformateurs du réacteur 2 ont été remis en conformité pendant l’arrêt pour visite décennale en cours. Les installations du réacteur 1 seront remises en conformité lors du prochain arrêt pour maintenance du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu qu’il constitue une anomalie de montage de matériels pouvant conduire à des situations non prises en compte à la conception, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Tenue au séisme de transformateurs électriques – réacteur 1.', 1), ('\nLe 13 août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la tenue en cas de séisme de plusieurs transformateurs électriques alimentant des équipements du réacteur 1 secourus par les groupes diésels de secours.\n', 0), ('Lors de la visite décennale du réacteur 1, les rails du dispositif de fixation des cabines de plusieurs transformateurs, qui assurent la protection du personnel vis-à-vis des pièces nues sous tension, ont été découpés.', 0), ('Au cours de la visite décennale du réacteur 2, lors de laquelle les mêmes modifications ont été réalisées', 0), (', EDF a mis en évidence que la découpe de ces rails est susceptible de remettre en question la tenue de ces cabines en cas de séisme.', 1), ('Celles-ci pourraient', 1), ('alors endommager un transformateur ou provoquer la formation d’un arc électrique', 1), ('.', 1), ('Le transformateur concerné pourrait alors être mis hors service entrainant la perte des fonctions alimentées.', 1), ('\nEn cas de séisme cumulé à la perte des sources électriques externes, la capacité de l’exploitant à arrêter les réacteurs et à les maintenir dans un état sûr n’est pas remise en cause.', 1), ('Toutefois, le réacteur 1 étant en production, l’absence de tenue en cas de séisme des cabines des transformateurs conduit à une situation non prise en compte dans le référentiel d’exploitation.', 1), ('\nLes transformateurs du réacteur 2 ont été remis en conformité pendant l’arrêt pour visite décennale en cours.', 1), ('Les installations du réacteur 1 seront remises en conformité lors du prochain arrêt pour maintenance du réacteur.', 1), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu qu’il constitue une anomalie de montage de matériels pouvant conduire à des situations non prises en compte à la conception, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Tenue au séisme de transformateurs électriques – réacteur 1. , EDF a mis en évidence que la découpe de ces rails est susceptible de remettre en question la tenue de ces cabines en cas de séisme. Celles-ci pourraient alors endommager un transformateur ou provoquer la formation d’un arc électrique . Le transformateur concerné pourrait alors être mis hors service entrainant la perte des fonctions alimentées. En cas de séisme cumulé à la perte des sources électriques externes, la capacité de l’exploitant à arrêter les réacteurs et à les maintenir dans un état sûr n’est pas remise en cause. Toutefois, le réacteur 1 étant en production, l’absence de tenue en cas de séisme des cabines des transformateurs conduit à une situation non prise en compte dans le référentiel d’exploitation. Les transformateurs du réacteur 2 ont été remis en conformité pendant l’arrêt pour visite décennale en cours. Les installations du réacteur 1 seront remises en conformité lors du prochain arrêt pour maintenance du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | Tenue au séisme de transformateurs électriques – réacteur 1. EDF mis en évidence que la découpe de ces rails est susceptible of remettre en question la tenue of ces cabines. Celles-ci pourraient alors endommager un transformateur ou provoquer la formation d’un arc électrique. | [12 empty] | eur 2; eur 1; eur 2,; eur 1.; eur 1, | eur 2; eur 1; eur 2,; eur 1.; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-un-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours-reacteur-2 | Indisponibilité de l’un des deux groupes électrogènes de secours – réacteur 2. Le 12 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté du réacteur 2 concernant l’indisponibilité de l’un des deux groupes électrogènes de secours à l’occasion de la maintenance d’un ventilateur de son système de refroidissement. Les réacteurs exploités par EDF sont équipés de deux groupes électrogènes de secours redondants à moteur diesel, qui sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales. Ils sont refroidis chacun par quatre groupes aéroréfrigérants équipés d’un ventilateur. Le 7 juillet 2019, l’exploitant a consigné l’un de ces ventilateurs afin de procéder à sa maintenance, ce qui est permis tant que la température extérieure est inférieure à 30 °C. Cette consignation a toutefois perduré au-delà de la phase de maintenance, du 17 jusqu’au 25 juillet, sans que les dépassements de ce seuil intervenus les 23 et 25 juillet n’aient été pris en compte. Le 24 juillet 2019, l’ingénieur sûreté avait cependant signalé au service conduite cet écart, qui n’a été résorbé que le lendemain à 10h23. Le groupe électrogène de secours concerné est ainsi resté indisponible pendant 7 heures et 6 minutes le 23 juillet et 22 minutes le 25 juillet 2019. Durant l’événement, l’alimentation des matériels de sauvegarde par l’autre voie est restée disponible. Toutefois, le réacteur étant en production, les deux voies étaient requises par les règles générales d’exploitation. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu des dysfonctionnements dans la gestion de l’événement et de l’absence de prise en compte des enseignements d’une situation analogue traitée en 2018, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité de l’un des deux groupes électrogènes de secours – réacteur 2.', 0), ('\nLe 12 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté du réacteur 2 concernant l’indisponibilité de l’un des deux groupes électrogènes de secours à l’occasion de la maintenance d’un ventilateur de son système de refroidissement.\n', 0), ('Les réacteurs exploités par EDF sont équipés de deux groupes électrogènes de secours redondants à moteur diesel, qui sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales.', 1), ('Ils sont refroidis chacun par quatre groupes aéroréfrigérants équipés d’un ventilateur.', 1), ('\nLe 7 juillet 2019 Litre’exploitant a consigné l’un de ces ventilateurs afin de procéder à sa maintenance, ce qui est permis tant que la température extérieure est inférieure à 30 °C.', 1), ('Cette consignation a toutefois perduré au-delà de la phase de maintenance, du 17 jusqu’au 25 juillet, sans que les dépassements de ce seuil intervenus les 23 et 25 juillet n’aient été pris en compte.', 1), ('Le 24 juillet 2019 Litre’ingénieur sûreté avait cependant signalé au service conduite cet écart, qui n’a été résorbé que le lendemain à 10h23.', 1), ('\nLe groupe électrogène de secours concerné est ainsi resté indisponible pendant 7 heures et 6 minutes le 23 juillet et 22 minutes le 25 juillet 2019.', 1), ('\nDurant l’événement, l’alimentation des matériels de sauvegarde par l’autre voie est restée disponible.', 0), ('Toutefois, le réacteur étant en production, les deux voies étaient requises par les règles générales d’exploitation.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 0), ("Cependant, compte tenu des dysfonctionnements dans la gestion de l’événement et de l’absence de prise en compte des enseignements d’une situation analogue traitée en 2018, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Les réacteurs exploités par EDF sont équipés de deux groupes électrogènes de secours redondants à moteur diesel, qui sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales. Ils sont refroidis chacun par quatre groupes aéroréfrigérants équipés d’un ventilateur. Le 7 juillet 2019 Litre’exploitant a consigné l’un de ces ventilateurs afin de procéder à sa maintenance, ce qui est permis tant que la température extérieure est inférieure à 30 °C. Cette consignation a toutefois perduré au-delà de la phase de maintenance, du 17 jusqu’au 25 juillet, sans que les dépassements de ce seuil intervenus les 23 et 25 juillet n’aient été pris en compte. Le 24 juillet 2019 Litre’ingénieur sûreté avait cependant signalé au service conduite cet écart, qui n’a été résorbé que le lendemain à 10h23. Le groupe électrogène de secours concerné est ainsi resté indisponible pendant 7 heures et 6 minutes le 23 juillet et 22 minutes le 25 juillet 2019. | Les réacteurs exploités par EDF sont équipés de deux groupes électrogènes de secours redondants à moteur diesel. Ils sont refroidis chacun par quatre groupes aéroréfrigérants. Le 7 juillet 2019 Litre’exploitant a consigné l’un of ces ventilateurs afin de procéder à sa maintenance. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2.; eur 2; 2019, l; 30 °C | eur 2.; eur 2; 2019 Litre; 30 °C |  | 22 minutes; 7 heures et 6 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-du-reacteur-1-de-la-centrale-nucleaire-de-Nogent-sur-Seine | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 13 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité d’une des deux pompes du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. La piscine d’entreposage du combustible reçoit notamment l’ensemble des éléments combustibles du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement. Pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par ces éléments combustibles, le refroidissement de la piscine est assuré par un circuit constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur. Lorsque le combustible a été transféré dans la piscine d’entreposage, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur prévoient que les deux voies soient disponibles ; en cas d’indisponibilité d’un matériel d’une voie, elles prescrivent un délai pour sa remise en service. Le 7 mai 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour visite décennale, le cœur du réacteur avait été déchargé. Une opération de maintenance sur les tableaux électriques alimentant une des deux pompes de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible imposait son arrêt pour la réalimenter par d’autres tableaux. Lorsque les opérateurs ont redémarré la pompe concernée depuis la salle de commande, son témoin de mise en service s’est allumé normalement, ce qui ne leur a pas permis de détecter qu’elle n’avait pas réellement démarré. Ils n’ont réalisé que six heures plus tard l’augmentation de la température de la piscine d’entreposage du combustible, ce qui a conduit à diagnostiquer un mauvais contact d’un fusible du dispositif de commande de la pompe, rendant l’ordre de démarrage inopérant. La pompe de refroidissement a été indisponible pendant dix heures alors que les spécifications techniques d’exploitation du réacteur autorisent une durée maximale d’indisponibilité de huit heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’origine du dysfonctionnement constaté, l’exploitant a remis en service la pompe concernée. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.', 0), ('\nLe 13 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité d’une des deux pompes du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible.\nLa piscine d’entreposage du combustible reçoit notamment l’ensemble des éléments combustibles du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement.', 1), ('Pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par ces éléments combustibles, le refroidissement de la piscine est assuré par un circuit constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur.', 0), ('Lorsque le combustible a été transféré dans la piscine d’entreposage, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur prévoient que les deux voies soient disponibles ; en cas d’indisponibilité d’un matériel d’une voie, elles prescrivent un délai pour sa remise en service.', 1), ('\nLe 7 mai 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour visite décennale, le cœur du réacteur avait été déchargé.', 0), ('Une opération de maintenance sur les tableaux électriques alimentant une des deux pompes de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible imposait son arrêt pour la réalimenter par d’autres tableaux.', 0), ('\nLorsque les opérateurs ont redémarré la pompe concernée depuis la salle de commande, son témoin de mise en service s’est allumé normalement, ce qui ne leur a pas permis de détecter qu’elle n’avait pas réellement démarré.', 0), ('Ils n’ont réalisé que six heures plus tard l’augmentation de la température de la piscine d’entreposage du combustible, ce qui a conduit à diagnostiquer un mauvais contact d’un fusible du dispositif de commande de la pompe, rendant l’ordre de démarrage inopérant.\n', 1), ('La pompe de refroidissement a été indisponible pendant dix heures alors que les spécifications techniques d’exploitation du réacteur autorisent une durée maximale d’indisponibilité de huit heures.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nDès la détection de l’origine du dysfonctionnement constaté, l’exploitant a remis en service la pompe concernée.', 1)] | Le 13 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant la disponibilité d’une des deux pompes du circuit de refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. La piscine d’entreposage du combustible reçoit notamment l’ensemble des éléments combustibles du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement. Lorsque le combustible a été transféré dans la piscine d’entreposage, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur prévoient que les deux voies soient disponibles ; en cas d’indisponibilité d’un matériel d’une voie, elles prescrivent un délai pour sa remise en service. Ils n’ont réalisé que six heures plus tard l’augmentation de la température de la piscine d’entreposage du combustible, ce qui a conduit à diagnostiquer un mauvais contact d’un fusible du dispositif de commande de la pompe, rendant l’ordre de démarrage inopérant. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Dès la détection de l’origine du dysfonctionnement constaté, l’exploitant a remis en service la pompe concernée. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré un évènement significatif. La piscine d’entreposage du combustible reçoit notamment l’ensemble des éléments combustibles du cœur du réacteur. | [12 empty] | eur 1; 2019, l | eur 1; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe4 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant, en cas de perte totale des alimentations électriques, à assurer l’intégrité du circuit primaire du réacteur 2. Le 12 août 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant, en cas de perte totale des sources électriques, à assurer l’intégrité du circuit primaire du réacteur 2. Les quatre pompes primaires assurent la circulation de l’eau dans le circuit primaire principal. En cas de perte totale des alimentations électriques, de l’eau sous haute pression doit être injectée au niveau des joints de ces pompes primaires afin d’éviter toute fuite d’eau du circuit primaire au niveau de ces joints. Le 7 août 2019, l’exploitant a constaté, lors d’un essai périodique visant à vérifier la capacité de la pompe d’injection aux joints des pompes primaires, que le débit de la pompe était inférieur à l’attendu. Celui-ci était en effet limité par une vanne qui n’était pas suffisamment ouverte. L’exploitant a identifié que la position de cette vanne avait été contrôlée satisfaisante le 30 juillet, mais n’a pas encore pu déterminer les raisons ayant depuis conduit à son déréglage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives. Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). L’exploitant a mis la vanne en position correcte dès la détection du dysfonctionnement, ce qui a permis de retrouver le débit nécessaire au niveau de la pompe de secours. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant, en cas de perte totale des alimentations électriques, à assurer l’intégrité du circuit primaire du réacteur 2.', 0), ('\nLe 12 août 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant, en cas de perte totale des sources électriques, à assurer l’intégrité du circuit primaire du réacteur 2.\nLes quatre pompes primaires assurent la circulation de l’eau dans le circuit primaire principal.', 1), ('En cas de perte totale des alimentations électriques, de l’eau sous haute pression doit être injectée au niveau des joints de ces pompes primaires afin d’éviter toute fuite d’eau du circuit primaire au niveau de ces joints.', 1), ('\nLe 7 août 2019 Litre’exploitant a constaté, lors d’un essai périodique visant à vérifier la capacité de la pompe d’injection aux joints des pompes primaires, que le débit de la pompe était inférieur à l’attendu.', 1), ('Celui-ci était en effet limité par une vanne qui n’était pas suffisamment ouverte.', 0), ('L’exploitant a identifié que la position de cette vanne avait été contrôlée satisfaisante le 30 juillet, mais n’a pas encore pu déterminer les raisons ayant depuis conduit à son déréglage.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois il a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives.', 0), ('Au regard de l’indisponibilité de l’équipement concerné, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nL’exploitant a mis la vanne en position correcte dès la détection du dysfonctionnement, ce qui a permis de retrouver le débit nécessaire au niveau de la pompe de secours.', 0)] | Le 12 août 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant, en cas de perte totale des sources électriques, à assurer l’intégrité du circuit primaire du réacteur 2. Les quatre pompes primaires assurent la circulation de l’eau dans le circuit primaire principal. En cas de perte totale des alimentations électriques, de l’eau sous haute pression doit être injectée au niveau des joints de ces pompes primaires afin d’éviter toute fuite d’eau du circuit primaire au niveau de ces joints. Le 7 août 2019 Litre’exploitant a constaté, lors d’un essai périodique visant à vérifier la capacité de la pompe d’injection aux joints des pompes primaires, que le débit de la pompe était inférieur à l’attendu. L’exploitant a identifié que la position de cette vanne avait été contrôlée satisfaisante le 30 juillet, mais n’a pas encore pu déterminer les raisons ayant depuis conduit à son déréglage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Le 12 août 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré un événement significatif. Les quatre pompes primaires assurent la circulation of l’eau dans le circuit primaire principal. En cas of perte totale des alimentations électriques, de l'eau sous haute pression doit être injectée au niveau des joints. | [12 empty] | eur 2.; 2019, l | eur 2.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation30 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 2 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. L’analyse réalisée a postériori a mis en évidence un double non-respect des RGE : - non-respect du délai imposé par les RGE, pour procéder à la mise à l’arrêt du réacteur 2 à la suite de la découverte du dysfonctionnement d’un robinet d’injection d’eau de sécurité (RIS) ; - non-identification d’une indisponibilité générée dans la cadre de la gestion d’un aléa survenu pendant la phase de mise à l’arrêt. Le 14 juillet 2019, EDF procédait à des essais périodiques du système de protection du réacteur (RPR) consistant à vérifier le bon fonctionnement de certains équipements. Lors de la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé. En application des RGE, EDF a engagé les opérations de diminution de la pression et de la température du réacteur 2 pour amener le réacteur dans l’état sûr d’arrêt normal à froid. Au cours des opérations de mise à l’arrêt, l’apparition d’une alarme en salle de commande puis le dysfonctionnement électrique d’une vanne ont entraîné l’interruption de ces opérations et nécessité l’intervention des équipes d’astreinte. La mise à l’arrêt dans un état sûr n’a repris qu’après le traitement de ces aléas. De plus, l’application d’une vitesse de refroidissement trop faible par l’équipe de conduite a provoqué le dépassement de la durée autorisée pour les opérations de mise à l’arrêt. Par ailleurs l’analyse a également mis en évidence, dans le cadre de la gestion d’un des aléas, que l’action engagée par les équipes d’astreinte a conduit à rendre indisponible le système de protection contre la dilution intempestive du circuit primaire, sans que cela n’ait été identifié. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Pour rappel, EDF avait déjà déclaré le 17 juillet 2019 à l’ASN un événement classé au niveau 1 de l’échelle INES survenu dans le cadre de la gestion de la non fermeture du robinet du système RIS (avis d’incident publié le 24 juillet 2019 – incident lié au non-respect du délai de réparation, une fois le réacteur amené dans l’état sûr demandé par les RGE) | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('Le 2 août 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nL’analyse réalisée a postériori a mis en évidence un double non-respect des RGE :\n- non-respect du délai imposé par les RGE, pour procéder à la mise à l’arrêt du réacteur 2 à la suite de la découverte du dysfonctionnement d’un robinet d’injection d’eau de sécurité (RIS) ;\n- non-identification d’une indisponibilité générée dans la cadre de la gestion d’un aléa survenu pendant la phase de mise à l’arrêt.\nLe 14 juillet 2019, EDF procédait à des essais périodiques du système de protection du réacteur (RPR) consistant à vérifier le bon fonctionnement de certains équipements.', 0), ('Lors de la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé.', 1), ('En application des RGE, EDF a engagé les opérations de diminution de la pression et de la température du réacteur 2 pour amener le réacteur dans l’état sûr d’arrêt normal à froid.\n', 1), ('Au cours des opérations de mise à l’arrêt, l’apparition d’une alarme en salle de commande puis le dysfonctionnement électrique d’une vanne ont entraîné l’interruption de ces opérations et nécessité l’intervention des équipes d’astreinte.', 0), ('La mise à l’arrêt dans un état sûr n’a repris qu’après le traitement de ces aléas.', 1), ('\nDe plus, l’application d’une vitesse de refroidissement trop faible par l’équipe de conduite a provoqué le dépassement de la durée autorisée pour les opérations de mise à l’arrêt.\nPar ailleurs l’analyse a également mis en évidence, dans le cadre de la gestion d’un des aléas, que l’action engagée par les équipes d’astreinte a conduit à rendre indisponible le système de protection contre la dilution intempestive du circuit primaire, sans que cela n’ait été identifié.\n', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\nPour rappel, EDF avait déjà déclaré le 17 juillet 2019 à l’ASN un événement classé au niveau 1 de l’échelle INES survenu dans le cadre de la gestion de la non fermeture du robinet du système RIS (avis d’incident publié le 24 juillet 2019 – incident lié au non-respect du délai de réparation, une fois le réacteur amené dans l’état sûr demandé par les RGE)', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Lors de la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé. En application des RGE, EDF a engagé les opérations de diminution de la pression et de la température du réacteur 2 pour amener le réacteur dans l’état sûr d’arrêt normal à froid. La mise à l’arrêt dans un état sûr n’a repris qu’après le traitement de ces aléas. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Pour rappel, EDF avait déjà déclaré le 17 juillet 2019 à l’ASN un événement classé au niveau 1 de l’échelle INES survenu dans le cadre de la gestion de la non fermeture du robinet du système RIS (avis d’incident publié le 24 juillet 2019 – incident lié au non-respect du délai de réparation, une fois le réacteur amené dans l’état sûr demandé par les RGE) | Lors of la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-4-de-Paluel | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 4 de Paluel. Le 1er août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par pression élevée du circuit primaire principal du réacteur 4. Cette sortie constitue un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 6 janvier 2019 à 0h12, le réacteur est en arrêt à chaud et le circuit primaire est à une pression de 155 bar. Un essai est réalisé dans le but de simuler une augmentation de 5 bar de la pression primaire, par l’injection d’un signal approprié dans le contrôle-commande. La réaction attendue est, du fait de la régulation, une diminution effective de pression de 5 bar du circuit primaire, à 150 bar. Cependant, c’est une augmentation qui est constatée. Elle se stabilise à 160,3 bar, au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. A 0h38, l’injection du signal est interrompue. Une baisse de la pression primaire s’ensuit. A 0h41 celle-ci rejoint le domaine de fonctionnement autorisé. L’action, qui s’est avérée corrective, est intervenue 26 minutes après le début de l’essai et la sortie du domaine de fonctionnement du réacteur 4 a duré 29 minutes. De plus, ce transitoire n’a été correctement caractérisé comme relevant d’une déclaration d’évènement significatif pour la sûreté que le 16 juillet 2019, dans le cadre de la préparation d’un essai similaire sur le réacteur 1. La déclaration elle-même est intervenue 16 jours plus tard, plus de six mois après l’évènement. L’analyse de cet évènement a révélé une inversion de câblage entraînant la simulation d’une baisse et non d’une hausse de la pression primaire et l’évolution inverse de celle-ci sous l’effet de la régulation. Cet écart n’a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 4 de Paluel.', 0), ('\nLe 1er août 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par pression élevée du circuit primaire principal du réacteur 4.', 0), ('Cette sortie constitue un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Le 6 janvier 2019 à 0h12, le réacteur est en arrêt à chaud et le circuit primaire est à une pression de 155 bar.', 0), ('Un essai est réalisé dans le but de simuler une augmentation de 5 bar de la pression primaire, par l’injection d’un signal approprié dans le contrôle-commande.', 1), ('La réaction attendue est, du fait de la régulation, une diminution effective de pression de 5 bar du circuit primaire, à 150 bar.', 1), ('Cependant, c’est une augmentation qui est constatée.', 1), ('Elle se stabilise à 160,3 bar, au-delà du domaine de fonctionnement autorisé.', 0), ('\nA 0h38 Litre’injection du signal est interrompue.', 1), ('Une baisse de la pression primaire s’ensuit.', 1), ('\nA 0h41 celle-ci rejoint le domaine de fonctionnement autorisé.', 0), ('L’action, qui s’est avérée corrective, est intervenue 26 minutes après le début de l’essai et la sortie du domaine de fonctionnement du réacteur 4 a duré 29 minutes.', 1), ('De plus, ce transitoire n’a été correctement caractérisé comme relevant d’une déclaration d’évènement significatif pour la sûreté que le 16 juillet 2019, dans le cadre de la préparation d’un essai similaire sur le réacteur 1.', 0), ('La déclaration elle-même est intervenue 16 jours plus tard, plus de six mois après l’évènement.', 1), ('\nL’analyse de cet évènement a révélé une inversion de câblage entraînant la simulation d’une baisse et non d’une hausse de la pression primaire et l’évolution inverse de celle-ci sous l’effet de la régulation.', 0), ('\nCet écart n’a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Cette sortie constitue un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Un essai est réalisé dans le but de simuler une augmentation de 5 bar de la pression primaire, par l’injection d’un signal approprié dans le contrôle-commande. La réaction attendue est, du fait de la régulation, une diminution effective de pression de 5 bar du circuit primaire, à 150 bar. Cependant, c’est une augmentation qui est constatée. A 0h38 Litre’injection du signal est interrompue. Une baisse de la pression primaire s’ensuit. L’action, qui s’est avérée corrective, est intervenue 26 minutes après le début de l’essai et la sortie du domaine de fonctionnement du réacteur 4 a duré 29 minutes. La déclaration elle-même est intervenue 16 jours plus tard, plus de six mois après l’évènement. Cet écart n’a eu de conséquence ni sur le personnel ni sur l’environnement. | Cette sortie constitue un écart aux règles générales d’exploitation, approuvées par l’ASN. Un essai est réalisé dans le but de simuler une augmentation de 5 bar de la pression primaire. La réaction attendue est, du fait de la régulation, une diminution effective de pression de 5 Bar du circuit primaire, à 150 bar. | [12 empty] | eur 4; eur 1.; eur 4.; 38, l | 38 Litre; eur 4; eur 4.; eur 1. |  | 26 minutes; 29 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-RGE11 | Non-respect des règles générales d'exploitation (RGE) relatif à la non consignation et au débordement d’une cuve active. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 25 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la non consignation d’une cuve active à l’atteinte du niveau haut et au débordement de la cuve dans sa rétention. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Du fait de ses activités, l’installation est susceptible de générer des effluents liquides radioactifs, dont certains sont envoyés dans des cuves, dites actives, implantées sur des rétentions dans des fosses. Les règles générales d’exploitation (RGE) précisent que le niveau d’effluents des cuves actives doit être contrôlé en permanence et que le déclenchement du niveau « haut » d’une cuve doit entraîner sa consignation immédiate afin d’éviter tout débordement. Le 11 juillet 2019, CIS bio international a constaté que le niveau d’une cuve active était proche du niveau « haut ». Etant donné l’impossibilité de rediriger les effluents dans une autre cuve, CIS bio international a décidé d’autoriser la poursuite des rejets de la production dans cette cuve, en renforçant les modalités de suivi du niveau d’effluents et en définissant un nouveau seuil au-delà duquel la consignation de la cuve serait réalisée. Suite à des défaillances dans le système de surveillance du niveau de la cuve, CIS bio international a constaté, le 23 juillet 2019, la présence d’effluents dans la rétention de la cuve active. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement des effluents radioactifs. En raison de la répétition de défaillances dans la consignation des cuves, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la découverte de ces dysfonctionnements, la cuve active pleine a été consignée et les effluents produits redirigés vers une autre cuve, rendue entretemps disponible. Des investigations sont encore en cours sur le système de surveillance des niveaux des cuves et les modalités d’évacuation des effluents sont également en cours de définition. | [("Non-respect des règles générales d'exploitation (RGE) relatif à la non consignation et au débordement d’une cuve active.", 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 25 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la non consignation d’une cuve active à l’atteinte du niveau haut et au débordement de la cuve dans sa rétention.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('Du fait de ses activités, l’installation est susceptible de générer des effluents liquides radioactifs, dont certains sont envoyés dans des cuves, dites actives, implantées sur des rétentions dans des fosses.', 1), ('Les règles générales d’exploitation (RGE) précisent que le niveau d’effluents des cuves actives doit être contrôlé en permanence et que le déclenchement du niveau « haut » d’une cuve doit entraîner sa consignation immédiate afin d’éviter tout débordement.', 0), ('\nLe 11 juillet 2019, CIS bio international a constaté que le niveau d’une cuve active était proche du niveau « haut ».', 0), ('Etant donné l’impossibilité de rediriger les effluents dans une autre cuve, CIS bio international a décidé d’autoriser la poursuite des rejets de la production dans cette cuve, en renforçant les modalités de suivi du niveau d’effluents et en définissant un nouveau seuil au-delà duquel la consignation de la cuve serait réalisée.', 0), ('\nSuite à des défaillances dans le système de surveillance du niveau de la cuve, CIS bio international a constaté, le 23 juillet 2019, la présence d’effluents dans la rétention de la cuve active.\nCet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté les fonctions de sûreté liées au confinement des effluents radioactifs.', 0), ('En raison de la répétition de défaillances dans la consignation des cuves, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('A la suite de la découverte de ces dysfonctionnements, la cuve active pleine a été consignée et les effluents produits redirigés vers une autre cuve, rendue entretemps disponible.', 0), ('Des investigations sont encore en cours sur le système de surveillance des niveaux des cuves et les modalités d’évacuation des effluents sont également en cours de définition.', 0)] | Non-respect des règles générales d'exploitation (RGE) relatif à la non consignation et au débordement d’une cuve active. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 25 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la non consignation d’une cuve active à l’atteinte du niveau haut et au débordement de la cuve dans sa rétention. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Du fait de ses activités, l’installation est susceptible de générer des effluents liquides radioactifs, dont certains sont envoyés dans des cuves, dites actives, implantées sur des rétentions dans des fosses. Suite à des défaillances dans le système de surveillance du niveau de la cuve, CIS bio international a constaté, le 23 juillet 2019, la présence d’effluents dans la rétention de la cuve active. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Non-respect des règles générales d'exploitation (RGE) relatif à la non consignation and au débordement d’une cuve active. CIS bio international, exploitant de l’INB n° 29 à Saclay, a déclaré le 25 juillet 2019 à l'ASN un événement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-d-alimentation-de-secours-en-eau2 | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°4. Le 29 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur du réacteur 4. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Le circuit ASG est muni de deux motopompes et d’une turbopompe qui peut fonctionner en cas de perte des alimentations électriques des motopompes. Le 26 juillet 2019, alors que le réacteur n°4 est en cours de redémarrage après son arrêt pour rechargement en combustible, un essai périodique est réalisé sur le système ASG. L’exploitant constate la présence d’huile sous le capot de protection de la turbopompe ASG, due à la défaillance d’un joint d’étanchéité. Cette défaillance a pour origine une non-qualité de maintenance lors du remontage du joint, le 14 juillet 2019, après la maintenance de la turbopompe. A la suite de cette découverte, l’exploitant a considéré que la turbopompe ASG n’était pas disponible et il a procédé à une baisse de la pression et de la température du circuit primaire, comme demandé par les spécifications techniques d'exploitation (STE[1]). Le joint défectueux a été remplacé et un nouvel essai périodique a été réalisé le 27 juillet 2019. Toutefois, entre le 14 et le 26 juillet 2018, le fonctionnement de la turbopompe n’était pas garanti. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison de la non-qualité de maintenance et de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les STE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Les STE sont un recueil de règles, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur n°4.', 0), ('\nLe 29 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur du réacteur 4.\nSur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur.', 1), ('Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur.', 0), ('Le circuit ASG est muni de deux motopompes et d’une turbopompe qui peut fonctionner en cas de perte des alimentations électriques des motopompes.', 0), ('\nLe 26 juillet 2019, alors que le réacteur n°4 est en cours de redémarrage après son arrêt pour rechargement en combustible, un essai périodique est réalisé sur le système ASG.', 1), ('L’exploitant constate la présence d’huile sous le capot de protection de la turbopompe ASG, due à la défaillance d’un joint d’étanchéité.', 0), ('Cette défaillance a pour origine une non-qualité de maintenance lors du remontage du joint, le 14 juillet 2019, après la maintenance de la turbopompe.', 1), ("\nA la suite de cette découverte, l’exploitant a considéré que la turbopompe ASG n’était pas disponible et il a procédé à une baisse de la pression et de la température du circuit primaire, comme demandé par les spécifications techniques d'exploitation (STE[1]).\nLe joint défectueux a été remplacé et un nouvel essai périodique a été réalisé le 27 juillet 2019.\nToutefois, entre le 14 et le 26 juillet 2018, le fonctionnement de la turbopompe n’était pas garanti.", 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Toutefois, en raison de la non-qualité de maintenance et de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis par les STE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\n[1] Les STE sont un recueil de règles, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1)] | Le 29 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur du réacteur 4. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Le 26 juillet 2019, alors que le réacteur n°4 est en cours de redémarrage après son arrêt pour rechargement en combustible, un essai périodique est réalisé sur le système ASG. Cette défaillance a pour origine une non-qualité de maintenance lors du remontage du joint, le 14 juillet 2019, après la maintenance de la turbopompe. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. [1] Les STE sont un recueil de règles, approuvées par l’ASN, qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. | Le 29 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré un évènement significatif. Le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) est utilisé en cas of défaillance. Cette défa surveillance a origine une non-qualité de maintenance lors du remontage du joint. | [12 empty] | 2019, l; eur 4. | 2019 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite3 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 17 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1. L’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Dans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont conditionnées dans des conteneurs de type « bouteillons », qui sont ensuite entreposés soit directement au sol, soit en chariots porte-bouteillons sur des emplacements balisés. Le 12 juillet 2019, un opérateur a détecté lors d’une ronde la présence d’un chariot de matières nucléaires entreposé en dehors d’un emplacement dédié. Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont déplacé le chariot présent vers un emplacement autorisé. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect, pendant plusieurs heures, des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). 1. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. . Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. | [('Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité.', 0), ("\nLa société Framatome a déclaré le 17 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1. Litre’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression.", 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.", 1), ('\nDans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont conditionnées dans des conteneurs de type « bouteillons », qui sont ensuite entreposés soit directement au sol, soit en chariots porte-bouteillons sur des emplacements balisés.\nLe 12 juillet 2019, un opérateur a détecté lors d’une ronde la présence d’un chariot de matières nucléaires entreposé en dehors d’un emplacement dédié.', 1), ('\nDès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont déplacé le chariot présent vers un emplacement autorisé.\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.\nEn raison du non-respect, pendant plusieurs heures, des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\n1. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 1), ('.', 1), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0)] | La société Framatome a déclaré le 17 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1. Litre’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Dans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont conditionnées dans des conteneurs de type « bouteillons », qui sont ensuite entreposés soit directement au sol, soit en chariots porte-bouteillons sur des emplacements balisés. Le 12 juillet 2019, un opérateur a détecté lors d’une ronde la présence d’un chariot de matières nucléaires entreposé en dehors d’un emplacement dédié. 1. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. . | Litre’événement est survenu dans l’usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme) La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. | [12 empty] | 5 %; 1. L | 1. Litre; 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée dans un casier d’entreposage. La société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse fissile autorisée dans un casier d’entreposage dans son usine de fabrication de combustible située dans la commune de Romans-sur-Isère. L’évènement est survenu sur l’installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux » qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles. Les plaques sont stockées dans des casiers référencés. Afin de prévenir le risque de criticité[1], une quantité maximale de matière uranifère fissile est définie par casier d’entreposage. Le 12 juillet 2019, dans le cadre d’une opération d’inventaire de matière uranifère, il a été détecté un excédent de 6 sachets d’échantillons de plaques combustibles dans un casier. Ceci correspond à un dépassement de 22,59 grammes de la limite de masse de matière fissile autorisée dans un casier. Dès la découverte de cet écart, les échantillons ont été transférés dans un autre casier, afin de respecter les règles générales d’exploitation. Cependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. . Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. | [('Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée dans un casier d’entreposage.', 0), ('\nLa société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse fissile autorisée dans un casier d’entreposage dans son usine de fabrication de combustible située dans la commune de Romans-sur-Isère.\nL’évènement est survenu sur l’installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical.', 1), ('La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi.', 1), ('Cet uranium est façonné sous formes d’objets appelés « noyaux »', 0), ('qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des plaques combustibles.', 0), ('Les plaques sont stockées dans des casiers référencés.', 1), ('\nAfin de prévenir le risque de criticité[1], une quantité maximale de matière uranifère fissile est définie par casier d’entreposage.\nLe 12 juillet 2019, dans le cadre d’une opération d’inventaire de matière uranifère, il a été détecté un excédent de 6 sachets d’échantillons de plaques combustibles dans un casier.', 1), ('Ceci correspond à un dépassement de 22,59 grammes de la limite de masse de matière fissile autorisée dans un casier.', 1), ('Dès la découverte de cet écart, les échantillons ont été transférés dans un autre casier, afin de respecter les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nCependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\n[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. .', 0), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0)] | La société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse fissile autorisée dans un casier d’entreposage dans son usine de fabrication de combustible située dans la commune de Romans-sur-Isère. L’évènement est survenu sur l’installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d’éléments combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles d’irradiation à usage médical. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l’uranium très enrichi. Les plaques sont stockées dans des casiers référencés. Afin de prévenir le risque de criticité[1], une quantité maximale de matière uranifère fissile est définie par casier d’entreposage. Le 12 juillet 2019, dans le cadre d’une opération d’inventaire de matière uranifère, il a été détecté un excédent de 6 sachets d’échantillons de plaques combustibles dans un casier. Ceci correspond à un dépassement de 22,59 grammes de la limite de masse de matière fissile autorisée dans un casier. | La société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse fissile autorisée dans un casier d’entreposage. L’évènement est survenu sur l'installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d‘éléments combustibles.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-d-entreposage-d-un-bouteillon-de-matiere-uranifere | Non-respect d’une règle d’entreposage d’un bouteillon de matière uranifère. La société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1. Le 16 juillet 2019, lors d’une opération de maintenance au niveau des rectifieuses, de la matière uranifère humide a été récupérée dans un bouteillon adapté et entreposé sur un emplacement dédié aux bidons filtrants de 50 litres. Cet emplacement n’est pas autorisé pour l’entreposage de ce type de bouteillon et de matière. Afin de prévenir les risques de criticité [1], ces bouteillons doivent être entreposés sur des emplacements dédiés et verrouillés uniquement au sol au pas carré de 60 cm. Dès la détection de cette anomalie, le bouteillon a été déplacé sur un emplacement autorisé, sur centreur et verrouillé. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucun incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. | [('Non-respect d’une règle d’entreposage d’un bouteillon de matière uranifère.', 0), ('\nLa société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1.\nLe 16 juillet 2019, lors d’une opération de maintenance au niveau des rectifieuses, de la matière uranifère humide a été récupérée dans un bouteillon adapté et entreposé sur un emplacement dédié aux bidons filtrants de 50 litres.', 1), ('Cet emplacement n’est pas autorisé pour l’entreposage de ce type de bouteillon et de matière.', 0), ('Afin de prévenir les risques de criticité [1], ces bouteillons doivent être entreposés sur des emplacements dédiés et verrouillés uniquement au sol au pas carré de 60 cm.', 1), ('Dès la détection de cette anomalie, le bouteillon a été déplacé sur un emplacement autorisé, sur centreur et verrouillé.', 0), ('\nCompte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucun incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1), ('\nLe risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 0), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0)] | La société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1. Le 16 juillet 2019, lors d’une opération de maintenance au niveau des rectifieuses, de la matière uranifère humide a été récupérée dans un bouteillon adapté et entreposé sur un emplacement dédié aux bidons filtrants de 50 litres. Afin de prévenir les risques de criticité [1], ces bouteillons doivent être entreposés sur des emplacements dédiés et verrouillés uniquement au sol au pas carré de 60 cm. Compte-tenu des marges de sûreté retenues vis-à-vis du risque de criticité, cet événement n’a eu aucun incidence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | La société Framatome a déclaré le 23 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité1. Le 16 juil 2019, lors d’une opération de maintenance au niveau des rectifieuses, la matière uranifère humide été récupérée dans un bouteillon adapté. | [12 empty] | 50 litres | 50 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-non-qualite-de-maintenance-sur-un-des-deux-diesels-de-secours-du-reacteur-1 | Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 1. Le 22 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite d’un défaut de maintenance. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 4 mars 2019, lors d’un essai périodique de démarrage d’un des deux diesels de secours, un défaut non identifié a provoqué son arrêt. Cette avarie a entrainé le repli du réacteur et a nécessité l’échange standard du moteur. Cet événement a fait l’objet de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté le 6 mars 2019, date à laquelle l’origine de l’avarie n’était pas connue. En mai 2019, le rapport d’expertise met en avant un défaut de serrage d’une pièce mécanique lors de la dernière opération de maintenance. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur. En raison de la détection tardive d’une non-qualité de maintenance, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 1.', 1), ('\nLe 22 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite d’un défaut de maintenance.\nChacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('\nLe 4 mars 2019, lors d’un essai périodique de démarrage d’un des deux diesels de secours, un défaut non identifié a provoqué son arrêt.', 1), ('Cette avarie a entrainé le repli du réacteur et a nécessité l’échange standard du moteur.', 0), ('Cet événement a fait l’objet de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté le 6 mars 2019, date', 1), ('à laquelle l’origine de l’avarie n’était pas connue.', 0), ('\nEn mai 2019, le rapport d’expertise met en avant un défaut de serrage d’une pièce mécanique lors de la dernière opération de maintenance.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur.', 1), ('\nEn raison de la détection tardive d’une non-qualité de maintenance, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Détection tardive d’une non-qualité de maintenance sur un des deux diesels de secours du réacteur 1. Le 22 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite d’un défaut de maintenance. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Le 4 mars 2019, lors d’un essai périodique de démarrage d’un des deux diesels de secours, un défaut non identifié a provoqué son arrêt. Cet événement a fait l’objet de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté le 6 mars 2019, date Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur. | Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l'environnement. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 1.; 2019, l | eur 1.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-d-alimentation-de-secours-en-eau | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 16 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur 4. Le système ASG fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur par les générateurs de vapeurs (rôle d’échangeurs thermiques), en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Le 14 mai 2019, dans le cadre de l’arrêt programmé pour renouvellement de combustible du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Gravelines, l’exploitant a procédé à la réalisation d’une modification visant à ajouter une tuyauterie d’alimentation en air afin de faciliter le réglage ou le diagnostic de la régulation de vitesse de la turbopompe d’alimentation de secours en eau. Cette tuyauterie est isolée du circuit d’air par un robinet. Le 20 mai 2019, l’étiquette, qui devait à l’origine être posée sur le robinet d’isolement, est placée par erreur sur un autre robinet qui alimente en air le régulateur de vitesse. Le 16 juin 2019, le robinet d’alimentation en air du régulateur de vitesse est fermé manuellement par erreur, du fait du mauvais étiquetage. Lors d’un essai réalisé le 4 juillet 2019 par les opérateurs de conduite, ceux-ci ne sont pas parvenus à régler la vitesse de la turbopompe depuis la salle de commande en raison de la fermeture erronée de la vanne d’alimentation en air du régulateur. La turbopompe a alors été considérée indisponible. Dès la détection de l’indisponibilité, un diagnostic a été réalisé et l’erreur d’étiquetage a été identifiée. La vanne d’alimentation en air du régulateur de vitesse a été réouverte et l’étiquetage remis en conformité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité de la turbopompe. [1] ASG : le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 16 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur 4.\n', 1), ("Le système ASG fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur par les générateurs de vapeurs (rôle d’échangeurs thermiques), en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale.", 0), ("Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur.", 1), ('\nLe 14 mai 2019, dans le cadre de l’arrêt programmé pour renouvellement de combustible du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Gravelines, l’exploitant a procédé à la réalisation d’une modification visant à ajouter une tuyauterie d’alimentation en air afin de faciliter le réglage ou le diagnostic de la régulation de vitesse de la turbopompe d’alimentation de secours en eau.', 0), ('Cette tuyauterie est isolée du circuit d’air par un robinet.', 1), ('Le 20 mai 2019 Litre’étiquette, qui devait à l’origine être posée sur le robinet d’isolement, est placée par erreur sur un autre robinet qui alimente en air le régulateur de vitesse.', 1), ('\nLe 16 juin 2019, le robinet d’alimentation en air du régulateur de vitesse est fermé manuellement par erreur, du fait du mauvais étiquetage.', 0), ('\nLors d’un essai réalisé le 4 juillet 2019 par les opérateurs de conduite, ceux-ci ne sont pas parvenus à régler la vitesse de la turbopompe depuis la salle de commande en raison de la fermeture erronée de la vanne d’alimentation en air du régulateur.', 0), ('La turbopompe a alors été considérée indisponible.', 1), ('\nDès la détection de l’indisponibilité, un diagnostic a été réalisé et l’erreur d’étiquetage a été identifiée.', 1), ('La vanne d’alimentation en air du régulateur de vitesse a été réouverte et l’étiquetage remis en conformité.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité de la turbopompe.', 0), ('\n[1] ASG : le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible.', 1), ('Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV.', 0)] | Le 16 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur 4. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Cette tuyauterie est isolée du circuit d’air par un robinet. Le 20 mai 2019 Litre’étiquette, qui devait à l’origine être posée sur le robinet d’isolement, est placée par erreur sur un autre robinet qui alimente en air le régulateur de vitesse. La turbopompe a alors été considérée indisponible. Dès la détection de l’indisponibilité, un diagnostic a été réalisé et l’erreur d’étiquetage a été identifiée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. [1] ASG : le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. Cette tuyauterie est isolée du circuit d’air par un robinet. La turbopompe a alors été considérée indisponible. | [12 empty] | eur 4; 2019, l; eur 4. | eur 4; 2019 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-detection-automatique-d-incendie | Indisponibilité de la détection automatique d’incendie. Le CEA, exploitant du réacteur OSIRIS à Saclay, a déclaré le 19 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système de détection automatique d’incendie (DAI) dans certains locaux de l’installation. Le réacteur OSIRIS est à l’arrêt depuis fin 2015. Dans l’attente de son démantèlement, des opérations d’évacuation de matières radioactives et dangereuses et de préparation au démantèlement sont en cours. Les différents bâtiments qui composent l’installation font l’objet de dispositions de prévention des risques liés à l’incendie. En particulier, des équipements sont installés afin de permettre la détection d’incendie et la transmission d’alarmes au personnel assurant la surveillance continue de l’installation. De plus, le référentiel de sûreté d’OSIRIS prévoit la réalisation de contrôles et essais périodiques de l’ensemble des équipements concourants à la détection et la transmission de l’alarme en cas d’incendie. Lors de la campagne de contrôles périodiques des détecteurs et des reports d’alarme, effectuée en avril 2019, les intervenants en charge du contrôle ont constaté que la fonction de détection d’incendie et l’alarme associée n’étaient pas opérationnelles au niveau de certains locaux. L’analyse des résultats des contrôles par le CEA n’a pas permis d’identifier la défaillance. Le 1er juillet 2019, un voyant signalant un défaut de la détection d’incendie, au niveau des mêmes locaux, a été relevé par un agent du CEA. Les conclusions des investigations menées ont confirmé, le 16 juillet 2019, l’indisponibilité de la fonction de détection d’incendie et de l’alarme associée dans ces locaux. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de défaillances d’équipements assurant la détection incendie et d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). A la suite de la détection de ces dysfonctionnements, l’exploitant a mis en place des mesures correctives et compensatoires. Elles comprennent notamment l’arrêt des travaux par points chauds et la réalisation de rondes de surveillance supplémentaires. Des opérations de réparation et de contrôles sont encore en cours. L’ASN suit l’avancement de ces opérations et sera attentive à l’identification des défaillances ayant conduit à cet événement et aux actions curatives qui seront mises en place. | [('Indisponibilité de la détection automatique d’incendie.', 0), ('\nLe CEA, exploitant du réacteur OSIRIS à Saclay, a déclaré le 19 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système de détection automatique d’incendie (DAI) dans certains locaux de l’installation.\nLe réacteur OSIRIS est à l’arrêt depuis fin 2015.', 1), ('Dans l’attente de son démantèlement, des opérations d’évacuation de matières radioactives et dangereuses et de préparation au démantèlement sont en cours.', 1), ('Les différents bâtiments qui composent l’installation font l’objet de dispositions de prévention des risques liés à l’incendie.', 1), ('En particulier, des équipements sont installés afin de permettre la détection d’incendie et la transmission d’alarmes au personnel assurant la surveillance continue de l’installation.', 1), ('De plus, le référentiel de sûreté d’OSIRIS prévoit la réalisation de contrôles et essais périodiques de l’ensemble des équipements concourants à la détection et la transmission de l’alarme en cas d’incendie.', 0), ('Lors de la campagne de contrôles périodiques des détecteurs et des reports d’alarme, effectuée en avril 2019, les intervenants en charge du contrôle ont constaté que la fonction de détection d’incendie et l’alarme associée n’étaient pas opérationnelles au niveau de certains locaux. L’analyse des résultats des contrôles par le CEA n’a pas permis d’identifier la défaillance.\nLe 1er juillet 2019, un voyant signalant un défaut de la détection d’incendie, au niveau des mêmes locaux, a été relevé par un agent du CEA.', 0), ('Les conclusions des investigations menées ont confirmé, le 16 juillet 2019 Litre’indisponibilité de la fonction de détection d’incendie et de l’alarme associée dans ces locaux.', 1), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de défaillances d’équipements assurant la détection incendie et d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nA la suite de la détection de ces dysfonctionnements, l’exploitant a mis en place des mesures correctives et compensatoires.', 0), ('Elles comprennent notamment l’arrêt des travaux par points chauds et la réalisation de rondes de surveillance supplémentaires.', 1), ('\nDes opérations de réparation et de contrôles sont encore en cours.', 1), ('L’ASN suit l’avancement de ces opérations et sera attentive à l’identification des défaillances ayant conduit à cet événement et aux actions curatives qui seront mises en place.', 0)] | Le CEA, exploitant du réacteur OSIRIS à Saclay, a déclaré le 19 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système de détection automatique d’incendie (DAI) dans certains locaux de l’installation. Le réacteur OSIRIS est à l’arrêt depuis fin 2015. Dans l’attente de son démantèlement, des opérations d’évacuation de matières radioactives et dangereuses et de préparation au démantèlement sont en cours. Les différents bâtiments qui composent l’installation font l’objet de dispositions de prévention des risques liés à l’incendie. En particulier, des équipements sont installés afin de permettre la détection d’incendie et la transmission d’alarmes au personnel assurant la surveillance continue de l’installation. Les conclusions des investigations menées ont confirmé, le 16 juillet 2019 Litre’indisponibilité de la fonction de détection d’incendie et de l’alarme associée dans ces locaux. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur les installations, les personnes et l’environnement. Elles comprennent notamment l’arrêt des travaux par points chauds et la réalisation de rondes de surveillance supplémentaires. Des opérations de réparation et de contrôles sont encore en cours. | Le CEA, exploitant du réacteur OSIRIS à Saclay, a déclaré le 19 juillet 2019 à l’ASN un événement significatif. Les opérations d’évacuation de matières radioactives et dangereuses et de préparation au démantèlement sont en cours. | [12 empty] | 2019, l | 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-systeme-de-controle | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1. Le 22 juillet 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement appartenant au système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal (RCV)1 du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur, et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième barrière existante entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le 4 juillet 2019 à 11h, afin de réaliser une opération de maintenance, il est demandé de condamner en position fermée une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement appartenant au circuit RCV. Le 19 juillet 2019 à 3h30, il est constaté que cette vanne est condamnée en position ouverte depuis le 4 juillet 2019, alors qu’elle aurait dû être condamnée en position fermée. Le 19 juillet 2019 à 3h45, la vanne est condamnée en position fermée. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles autorisent un délai maximal de 24h pour retrouver une situation conforme en matière de confinement du réacteur. La vanne ayant été condamnée ouverte entre le 4 juillet 2019 et le 19 juillet 2019, les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer le confinement de cette traversée. Cet écart n’a pas eu de conséquence, ni sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Lorsque la ligne de décharge normale est inutilisable, le fluide primaire en excès peut être évacué par l'intermédiaire d'un autre circuit. Cet autre circuit est également utilisé dans certaines procédures de conduite en situation incidentelle. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1.', 1), ("\nLe 22 juillet 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement appartenant au système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal (RCV)1 du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel.\nL'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur, et les générateurs de vapeur.", 0), ("Elle constitue la troisième barrière existante entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement.", 0), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ('\nLe 4 juillet 2019 à 11h, afin de réaliser une opération de maintenance, il est demandé de condamner en position fermée une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement appartenant au circuit RCV.', 1), ('\nLe 19 juillet 2019 à 3h30, il est constaté que cette vanne est condamnée en position ouverte depuis le 4 juillet 2019, alors qu’elle aurait dû être condamnée en position fermée.', 0), ('\nLe 19 juillet 2019 à 3h45, la vanne est condamnée en position fermée.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Elles autorisent un délai maximal de 24h pour retrouver une situation conforme en matière de confinement du réacteur.', 0), ('\nLa vanne ayant été condamnée ouverte entre le 4 juillet 2019 et le 19 juillet 2019, les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées.', 0), ('Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer le confinement de cette traversée.', 1), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence, ni sur le personnel, ni sur l’environnement', 1), ('.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ("[1] Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur.", 0), ("Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge).", 1), ("Lorsque la ligne de décharge normale est inutilisable, le fluide primaire en excès peut être évacué par l'intermédiaire d'un autre circuit.", 0), ('Cet autre circuit est également utilisé dans certaines procédures de conduite en situation incidentelle.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Le 4 juillet 2019 à 11h, afin de réaliser une opération de maintenance, il est demandé de condamner en position fermée une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement appartenant au circuit RCV. Le 19 juillet 2019 à 3h45, la vanne est condamnée en position fermée. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer le confinement de cette traversée. Cet écart n’a pas eu de conséquence, ni sur le personnel, ni sur l’environnement . Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d‘isolement de l'enceinte de confinement du système de contrôle chimique and volumétrique. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Le 19 juillet 2019 à 3h45, la vanne est condamnée en position fermée. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation29 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 17 juillet 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le délai imposé par les RGE, pour procéder à la réparation et à la requalification des matériels du système de protection du réacteur (RPR) à la suite du dysfonctionnement d’un robinet d’injection d’eau de sécurité (RIS), n’a pas été respecté. Le 14 juillet 2019, EDF procédait à des essais périodiques du système de protection du réacteur (RPR) consistant à vérifier le bon fonctionnement de certains équipements. Lors de la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé. Dans une première phase et dans le cas de ces anomalies, les RGE demandent une baisse de la pression et de la température du réacteur, que l’exploitant a engagée du 14 juillet au 15 juillet 2019. Dans une seconde phase et seulement lorsque le réacteur est dans un état sûr, les RGE précisent que la réparation doit être effectuée dans un délai inférieur à 24 heures. Cette réparation et les contrôles associés n’ont pas pu être terminés avant le délai imposé par les RGE. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 17 juillet 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLe délai imposé par les RGE, pour procéder à la réparation et à la requalification des matériels du système de protection du réacteur (RPR) à la suite du dysfonctionnement d’un robinet d’injection d’eau de sécurité (RIS), n’a pas été respecté.\n', 0), ('Le 14 juillet 2019, EDF procédait à des essais périodiques du système de protection du réacteur (RPR) consistant à vérifier le bon fonctionnement de certains équipements.', 1), ('Lors de la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé.', 1), ('\nDans une première phase et dans le cas de ces anomalies, les RGE demandent une baisse de la pression et de la température du réacteur, que l’exploitant a engagée du 14 juillet au 15 juillet 2019.', 1), ('Dans une seconde phase et seulement lorsque le réacteur est dans un état sûr, les RGE précisent que la réparation doit être effectuée dans un délai inférieur à 24 heures.', 1), ('Cette réparation et les contrôles associés n’ont pas pu être terminés avant le délai imposé par les RGE.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 14 juillet 2019, EDF procédait à des essais périodiques du système de protection du réacteur (RPR) consistant à vérifier le bon fonctionnement de certains équipements. Lors de la manœuvre, depuis le pupitre de la salle de commande, d’un robinet du système RIS, ce dernier ne s’est pas fermé. Dans une première phase et dans le cas de ces anomalies, les RGE demandent une baisse de la pression et de la température du réacteur, que l’exploitant a engagée du 14 juillet au 15 juillet 2019. Dans une seconde phase et seulement lorsque le réacteur est dans un état sûr, les RGE précisent que la réparation doit être effectuée dans un délai inférieur à 24 heures. Cette réparation et les contrôles associés n’ont pas pu être terminés avant le délai imposé par les RGE. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Le 14 juillet 2019, EDF procédait à des essais périodiques du système de protection du réacteur (RPR) La réparation doit être effectuée dans un délai inférieur à 24 heures. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-des-reacteurs-1-et-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Gravelines | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Gravelines. Le 8 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Gravelines concernant la disponibilité d’un système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le système de conditionnement général de l’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires (DVN) permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) compatible avec le bon fonctionnement des équipements, l’accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle. Lors de la construction de la centrale nucléaire de Gravelines, la construction d’un terminal méthanier à Dunkerque était également en projet. Un système de protection des orifices de ventilation des réacteurs de la centrale (clapets DCA) vis-à-vis des effets d’une onde de surpression à la suite d’une explosion externe au site, avait alors été mis en place. Le 4 juillet 2019, les réacteurs 1 et 2 étaient en exploitation lorsque l’exploitant a constaté que l’ensemble des clapets DCA de ces réacteurs se sont fermés. Leur fermeture est due à une perte d’alimentation électrique à la suite d’une opération de maintenance sur un tableau électrique. Ces clapets sont placés en et hors zone contrôlée[1]. La fermeture des clapets DCA a provoqué l’indisponibilité de plusieurs systèmes de ventilation qu’ils protègent, ainsi que la réduction du débit d’air rejeté à la cheminée du BAN par le système DVN à une valeur inférieure à 180 000 m3/h. Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir est alors de réouvrir l’ensemble des clapets DCA et de retrouver un débit d’air supérieur à 180 000 m3/h à la cheminée du BAN sous une heure. L’exploitant a rouvert manuellement les clapets situés hors zone contrôlée dans les délais prescrits par les spécifications techniques d’exploitation. En revanche, les clapets situés en zone contrôlée n’ont pas pu être rouverts dans les mêmes délais, compte-tenu des mesures nécessaires pour assurer la radioprotection des travailleurs. Ce délai a conduit à un débit d’air à la cheminée du BAN inférieure à 180 000 m3/h pendant une durée supérieure à celle autorisée par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et sur l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives. En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Dès la détection de l’écart, l’ensemble du personnel présent dans les locaux a été évacué de manière préventive et, dans l’attente d’une analyse approfondie, l’exploitant a suspendu les travaux sur les tableaux électriques des autres réacteurs susceptibles de provoquer le même événement. [1] Une zone contrôlée est une zone dont l'accès et où le séjour sont soumis à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive. Une zone surveillée fait l'objet d'une surveillance appropriée à des fins de radioprotection | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Gravelines.', 0), ('\nLe 8 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Gravelines concernant la disponibilité d’un système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires.\nLe système de conditionnement général de l’air du bâtiment des auxiliaires nucléaires (DVN) permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) compatible avec le bon fonctionnement des équipements, l’accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle.', 0), ('Lors de la construction de la centrale nucléaire de Gravelines, la construction d’un terminal méthanier à Dunkerque était également en projet.', 0), ('Un système de protection des orifices de ventilation des réacteurs de la centrale (clapets DCA) vis-à-vis des effets d’une onde de surpression à la suite d’une explosion externe au site, avait alors été mis en place.', 0), ('\nLe 4 juillet 2019, les réacteurs 1 et 2 étaient en exploitation lorsque l’exploitant a constaté que l’ensemble des clapets DCA de ces réacteurs se sont fermés.', 0), ('Leur fermeture est due à une perte d’alimentation électrique à la suite d’une opération de maintenance sur un tableau électrique.', 1), ('Ces clapets sont placés en et hors zone contrôlée[1].', 1), ('La fermeture des clapets DCA a provoqué l’indisponibilité de plusieurs systèmes de ventilation qu’ils protègent, ainsi que la réduction du débit d’air rejeté à la cheminée du BAN par le système DVN à une valeur inférieure à 180 000 m3/h.', 1), ('Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir est alors de réouvrir l’ensemble des clapets DCA et de retrouver un débit d’air supérieur à 180 000 m3/h à la cheminée du BAN sous une heure.', 1), ('L’exploitant a rouvert manuellement les clapets situés hors zone contrôlée dans les délais prescrits par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('En revanche, les clapets situés en zone contrôlée n’ont pas pu être rouverts dans les mêmes délais, compte-tenu des mesures nécessaires pour assurer la radioprotection des travailleurs.', 0), ('Ce délai a conduit à un débit d’air à la cheminée du BAN inférieure à 180 000 m3/h pendant une durée supérieure à celle autorisée par les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et sur l’environnement.', 0), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives.', 0), ("En raison du non-respect de la conduite à tenir définie dans les spécifications techniques d'exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).", 0), ('\nDès la détection de l’écart, l’ensemble du personnel présent dans les locaux a été évacué de manière préventive et, dans l’attente d’une analyse approfondie, l’exploitant a suspendu les travaux sur les tableaux électriques des autres réacteurs susceptibles de provoquer le même événement.', 0), ("[1] Une zone contrôlée est une zone dont l'accès et où le séjour sont soumis à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive.", 1), ("Une zone surveillée fait l'objet d'une surveillance appropriée à des fins de radioprotection", 1)] | Leur fermeture est due à une perte d’alimentation électrique à la suite d’une opération de maintenance sur un tableau électrique. Ces clapets sont placés en et hors zone contrôlée[1]. La fermeture des clapets DCA a provoqué l’indisponibilité de plusieurs systèmes de ventilation qu’ils protègent, ainsi que la réduction du débit d’air rejeté à la cheminée du BAN par le système DVN à une valeur inférieure à 180 000 m3/h. Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir est alors de réouvrir l’ensemble des clapets DCA et de retrouver un débit d’air supérieur à 180 000 m3/h à la cheminée du BAN sous une heure. Ce délai a conduit à un débit d’air à la cheminée du BAN inférieure à 180 000 m3/h pendant une durée supérieure à celle autorisée par les spécifications techniques d’exploitation. [1] Une zone contrôlée est une zone dont l'accès et où le séjour sont soumis à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive. Une zone surveillée fait l'objet d'une surveillance appropriée à des fins de radioprotection | Leur fermeture est due à une perte d’alimentation électrique. Ces clapets sont placés en et hors zone contrôlée. La fermetures a provoqué l’indisponibilité of plusieurs systèmes de ventilation qu’ils protègent. | [12 empty] | 2019, l; eurs 1 | 2019 Litre; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose-individuelle-annuelle2 | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 16 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 12 juillet 2019, à l’occasion d’un contrôle radiologique, une contamination a été mise en évidence au niveau des mains d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Le niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre de traitement médical particulier. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de contrôle du matériel de cordiste réalisée dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires commun aux réacteurs 1 et 2. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. ____________________________. [1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 1), ('\nLe 16 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\nLe 12 juillet 2019, à l’occasion d’un contrôle radiologique, une contamination a été mise en évidence au niveau des mains d’un intervenant.', 1), ('Ce dernier a été pris en charge et cette contamination a été retirée.', 1), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement.', 0), ('Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau.\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau.', 1), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant n’a pas conduit à la mise en œuvre de traitement médical particulier.', 0), ('\nCette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de contrôle du matériel de cordiste réalisée dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires commun aux réacteurs 1 et 2.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0), ("\n____________________________. \n[1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant.", 0), ("L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 0), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 1)] | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 16 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 12 juillet 2019, à l’occasion d’un contrôle radiologique, une contamination a été mise en évidence au niveau des mains d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et cette contamination a été retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 16 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré un événement significatif. | [12 empty] | 2019, l; eurs 1 | 2019 Litre; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-EAS | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’aspersion de secours dans l’enceinte du bâtiment réacteur (EAS) – réacteur 1. Le 3 juillet 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système d’aspersion de secours de l’enceinte du réacteur 1. Le circuit EAS pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température et de piéger l’iode radioactif. Il est constitué de deux voies redondantes (A et B). Le 25 juin 2019, lors d’un essai périodique, un élément du couvercle du corps du palier inférieur d’une pompe de la voie B du système EAS a été trouvé dans une position anormale. Le 26 juin 2019, une intervention montre qu’une des trois vis de cet élément est desserrée. Le fonctionnement de la pompe en cas de situation accidentelle n’est alors pas garanti. Des investigations montrent que, lors de la dernière intervention réalisée le 29 mai 2018 au cours de l’arrêt pour visite décennale, la vis défaillante n’a pas été freinée comme le demande le mode opératoire d’intervention. Le 26 juin 2019, le freinage des vis a été réalisé ainsi que la requalification de la pompe, qui se déroule de manière satisfaisante. Le 27 juin 2019, la pompe est à nouveau disponible. Cette situation a conduit EDF à considérer que la pompe du système d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1 n’était pas disponible du 29 mai 2018 au 27 juin 2019. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’aspersion de secours dans l’enceinte du bâtiment réacteur (EAS) – réacteur 1', 1), ('.', 1), ('\nLe 3 juillet 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système d’aspersion de secours de l’enceinte du réacteur 1.\nLe circuit EAS pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température et de piéger l’iode radioactif.', 1), ('Il est constitué de deux voies redondantes (A et B).', 1), ('\nLe 25 juin 2019, lors d’un essai périodique, un élément du couvercle du corps du palier inférieur d’une pompe de la voie B du système EAS a été trouvé dans une position anormale.', 1), ('Le 26 juin 2019, une intervention montre qu’une des trois vis de cet élément est desserrée.', 0), ('Le fonctionnement de la pompe en cas de situation accidentelle n’est alors pas garanti.', 0), ('Des investigations montrent que, lors de la dernière intervention réalisée le 29 mai 2018 au cours de l’arrêt pour visite décennale, la vis défaillante n’a pas été freinée comme le demande le mode opératoire d’intervention.\nLe 26 juin 2019, le freinage des vis a été réalisé ainsi que la requalification de la pompe, qui se déroule de manière satisfaisante.', 0), ('Le 27 juin 2019, la pompe est à nouveau disponible.', 1), ('\nCette situation a conduit EDF à considérer que la pompe du système d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1 n’était pas disponible du 29 mai 2018 au 27 juin 2019.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’aspersion de secours dans l’enceinte du bâtiment réacteur (EAS) – réacteur 1 . Le 3 juillet 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système d’aspersion de secours de l’enceinte du réacteur 1. Le circuit EAS pulvérise, en cas d’accident, de l’eau dans l’enceinte de confinement du réacteur afin d’en diminuer la pression et la température et de piéger l’iode radioactif. Il est constitué de deux voies redondantes (A et B). Le 25 juin 2019, lors d’un essai périodique, un élément du couvercle du corps du palier inférieur d’une pompe de la voie B du système EAS a été trouvé dans une position anormale. Le 27 juin 2019, la pompe est à nouveau disponible. Cette situation a conduit EDF à considérer que la pompe du système d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1 n’était pas disponible du 29 mai 2018 au 27 juin 2019. | EDF déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to l’indisponibilité d’une pompe du système. Le 25 juin 2019, un élément du couvercle du corps du palier inférieur été trouvé dans une position anormale. Cette situation a conduit EDF à considérer que la pomme n’était pas disponible du 29 mai 2018 au 27 juin2019. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-de-remise-en-service-de-l-un-des-deux-groupes-electrogenes-de-secours | Non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site EDF de Creys-Malville. L’Autorité de sûreté nucléaire reclasse au niveau 1 de l’échelle INES un évènement relatif au non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site EDF de Creys-Malville. Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 5 juillet 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site prévus par le référentiel d’exploitation. EDF a proposé à l’ASN de classer cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES. Le site EDF de Creys-Malville comprend le réacteur Superphénix en démantèlement (INB n° 91) et l’atelier pour l’entreposage des combustible (APEC – INB n° 141) qui a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix. Le 13 juin 2019, l’un des deux groupes électrogènes de secours a été déclaré indisponible à la suite de sa visite annuelle. L’indisponibilité de l’un de ces deux équipements de secours ne doit pas perdurer au-delà d’un mois selon le référentiel de sûreté de l’installation. Les investigations menées par l’exploitant ont conclu à la nécessité d’un délai de plusieurs mois pour réparer l’équipement. L’exploitant a entamé des démarches d’approvisionnement d’un groupe électrogène de remplacement dans l’attente de la réparation du groupe électrogène indisponible. Cependant, cet équipement compensatoire ne sera opérationnel que dans un délai de plusieurs semaines. Le site dispose de deux groupes électrogènes de secours prévus pour secourir les alimentations électriques des installations nucléaires du site en cas de perte des alimentations électriques externes. Ces deux groupes sont indépendants et l’indisponibilité d’un groupe n’affecte pas celle du second qui reste en capacité d’alimenter les deux installations nucléaires du site en cas de perte des alimentations électriques externes. Cependant, pour des raisons de défense en profondeur, le référentiel d’exploitation exige la disponibilité de deux groupes électrogènes et il est toléré une indisponibilité d’un des deux groupes pendant un mois. Cet événement n’a donc pas de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Toutefois, l’ASN souligne les difficultés rencontrées par EDF sur les délais de mise en œuvre d’un équipement électrogène de remplacement, alors que le même type d’évènement a déjà eu lieu sur le site en 2009 et 2012. Ainsi, en raison de ce défaut de prise en compte du retour d’expérience pour l’anticipation de l’approvisionnement d’une disposition compensatoire, l’ASN reclasse l’évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. | [('Non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site EDF de Creys-Malville. \nL’Autorité de sûreté nucléaire reclasse au niveau 1 de l’échelle INES un évènement relatif au non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site EDF de Creys-Malville.\nElectricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 5 juillet 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)', 1), ('un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site prévus par le référentiel d’exploitation.', 0), ('\nEDF a proposé à l’ASN de classer cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES.\n', 0), ('Le site EDF de Creys-Malville comprend le réacteur Superphénix en démantèlement (INB n° 91) et l’atelier pour l’entreposage des combustible (APEC – INB n° 141) qui a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix.\nLe 13 juin 2019 Litre’un des deux groupes électrogènes de secours a été déclaré indisponible à la suite de sa visite annuelle. L’indisponibilité de l’un de ces deux équipements de secours', 1), ('ne doit pas perdurer au-delà d’un mois', 1), ('selon le référentiel de sûreté de l’installation.', 1), ('\nLes investigations menées par l’exploitant ont conclu à la nécessité d’un délai de plusieurs mois pour réparer l’équipement.\nL’exploitant a entamé des démarches d’approvisionnement d’un groupe électrogène de remplacement dans l’attente de la réparation du groupe électrogène indisponible.', 0), ('Cependant, cet équipement compensatoire ne sera opérationnel que dans un délai de plusieurs semaines.', 0), ('\nLe site dispose de deux groupes électrogènes de secours prévus pour secourir les alimentations électriques des installations nucléaires du site en cas de perte des alimentations électriques externes.', 0), ('Ces deux groupes sont indépendants et l’indisponibilité d’un groupe n’affecte pas celle du second qui reste en capacité d’alimenter les deux installations nucléaires du site en cas de perte des alimentations électriques externes.', 0), ('Cependant, pour des raisons de défense en profondeur, le référentiel d’exploitation exige la disponibilité de deux groupes électrogènes et il est toléré une indisponibilité d’un des deux groupes pendant un mois.', 0), ('\nCet événement n’a donc pas de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement.', 0), ('\nToutefois, l’ASN souligne les difficultés rencontrées par EDF sur les délais de mise en œuvre d’un équipement électrogène de remplacement, alors que le même type d’évènement a déjà eu lieu sur le site en 2009 et 2012.', 0), ('Ainsi, en raison de ce défaut de prise en compte du retour d’expérience pour l’anticipation de l’approvisionnement d’une disposition compensatoire, l’ASN reclasse l’évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.', 0)] | Non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site EDF de Creys-Malville. L’Autorité de sûreté nucléaire reclasse au niveau 1 de l’échelle INES un évènement relatif au non-respect du délai de remise en service de l’un des deux groupes électrogènes de secours du site EDF de Creys-Malville. Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 5 juillet 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) Le site EDF de Creys-Malville comprend le réacteur Superphénix en démantèlement (INB n° 91) et l’atelier pour l’entreposage des combustible (APEC – INB n° 141) qui a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix. Le 13 juin 2019 Litre’un des deux groupes électrogènes de secours a été déclaré indisponible à la suite de sa visite annuelle. L’indisponibilité de l’un de ces deux équipements de secours ne doit pas perdurer au-delà d’un mois selon le référentiel de sûreté de l’installation. | Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 5 juillet 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) Le site EDF comprend le réacteur Superphénix en démantèlement (INB n° 91) and l�’atelier pour the combustible (APEC n° 141) L’indisponibilité de l‘un of ces deux équipements de secours ne doit pas perdurer au-delà d’un mois. | [12 empty] | 2019, l | 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 08 juillet 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 04 juillet 2019, un agent d’une société prestataire réalisait des opérations de chargement de fûts dans un conteneur dans le bâtiment des auxiliaires de conditionnement. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du talon a été détectée. L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques et le service médical. La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 milliSieverts [1] pour le corps entier et de 500 milliSieverts pour un cm² de peau. La dose reçue par l’intervenant a été estimée par la médecine du travail sur la base d’hypothèses défavorables en termes de durée d’exposition. Elle est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection, car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. _____________________________________. [1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 1), ('\nLe 08 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle.', 1), ('\nLe 04 juillet 2019, un agent d’une société prestataire réalisait des opérations de chargement de fûts dans un conteneur dans le bâtiment des auxiliaires de conditionnement.', 0), ('À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du talon a été détectée.', 1), ('L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques et le service médical.', 1), ('La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée.', 1), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 milliSieverts [1] pour le corps entier et de 500 milliSieverts pour un cm² de peau.', 1), ('\nLa dose reçue par l’intervenant a été estimée par la médecine du travail sur la base d’hypothèses défavorables en termes de durée d’exposition.', 0), ('Elle est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau.', 0), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection, car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0), ('_____________________________________.', 1), ("\n[1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant.", 0), ("Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 1), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 0)] | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 08 juillet 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du talon a été détectée. L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques et le service médical. La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 milliSieverts [1] pour le corps entier et de 500 milliSieverts pour un cm² de peau. _____________________________________. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques and le service médical. | [12 empty] | 2019, l | 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-du-reacteur-6-de-la-centrale-nucleaire-de-Gravelines | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 6 de la centrale nucléaire de Gravelines. Le 25 juin 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 6 concernant le dépassement de la concentration maximale en bore du circuit primaire. Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de modérer, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne. La concentration en bore est ajustée pendant le cycle en fonction de l’épuisement progressif du combustible en matériau fissile. Sa concentration doit être suivie ; lorsque sa concentration est trop élevée, le bore atteint sa limite de solubilité et peut cristalliser autour des crayons de combustibles et des éléments internes de la cuve. En conséquence, le refroidissement du cœur ne serait alors plus correctement assuré. Depuis le 1er juin 2019, le réacteur 6 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement d’une partie du combustible. Le 23 juin 2019, le rechargement du combustible est achevé, le réacteur est en phase de redémarrage. Après un premier contrôle de la concentration en bore du circuit primaire (2975 ppm), les opérations d’éventage et de montée en pression du circuit, par injection d’eau contenant du bore, sont réalisées. Trois heures après le début des opérations, un opérateur, qui suit les paramètres chimiques du circuit primaire, constate que la concentration en bore est anormalement élevée (3120 ppm). Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir est alors de retrouver une concentration en bore inférieure à 3075 ppm sous 8 heures. Afin de la baisser la concentration en bore, l’appoint en eau du circuit primaire est réalisé à partir d’un réservoir dont la concentration en bore est plus faible. Ce n’est que 12 heures 30 plus tard que la concentration en bore mesurée redevient inférieure à 3075 ppm. La conduite à tenir prescrite par les spécifications techniques d’exploitation n’a donc pas pu être respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois l’événement ayant affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Une première analyse montre que cet événement est dû à une incompatibilité entre l’activité d’éventage et de pressurisation du circuit primaire, nécessitant un volume conséquent d’apport en eau, et la concentration élevée en bore de l’eau utilisée pour cette opération. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 6 de la centrale nucléaire de Gravelines.', 0), ('\nLe 25 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 6 concernant le dépassement de la concentration maximale en bore du circuit primaire.\nLe bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de modérer, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne.', 1), ('La concentration en bore est ajustée pendant le cycle en fonction de l’épuisement progressif du combustible en matériau fissile.', 0), ('Sa concentration doit être suivie ; lorsque sa concentration est trop élevée, le bore atteint sa limite de solubilité et peut cristalliser autour des crayons de combustibles et des éléments internes de la cuve.', 0), ('En conséquence, le refroidissement du cœur ne serait alors plus correctement assuré.', 0), ('Depuis le 1er juin 2019, le réacteur 6 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement d’une partie du combustible.', 1), ('Le 23 juin 2019, le rechargement du combustible est acHEVé, le réacteur est en phase de redémarrage.', 1), ('Après un premier contrôle de la concentration en bore du circuit primaire (2975 ppm), les opérations d’éventage et de montée en pression du circuit, par injection d’eau contenant du bore, sont réalisées.', 1), ('Trois heures après le début des opérations, un opérateur, qui suit les paramètres chimiques du circuit primaire, constate que la concentration en bore est anormalement élevée (3120 ppm).', 0), ('Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir est alors de retrouver une concentration en bore inférieure à 3075 ppm sous 8 heures.', 0), ('Afin de la baisser la concentration en bore, l’appoint en eau du circuit primaire est réalisé à partir d’un réservoir dont la concentration en bore est plus faible.', 0), ('Ce n’est que 12 heures 30 plus tard que la concentration en bore mesurée redevient inférieure à 3075 ppm', 1), ('.', 1), ('La conduite à tenir prescrite par les spécifications techniques d’exploitation n’a donc pas pu être respectée.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois l’événement ayant affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur, l’ASN le classe au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1), ('\nUne première analyse montre que cet événement est dû à une incompatibilité entre l’activité d’éventage et de pressurisation du circuit primaire, nécessitant un volume conséquent d’apport en eau, et la concentration élevée en bore de l’eau utilisée pour cette opération.', 0)] | Le 25 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 6 concernant le dépassement de la concentration maximale en bore du circuit primaire. Le bore, présent dans l’eau du circuit primaire sous forme d’acide borique dissous, permet de modérer, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne. Depuis le 1er juin 2019, le réacteur 6 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement d’une partie du combustible. Le 23 juin 2019, le rechargement du combustible est acHEVé, le réacteur est en phase de redémarrage. Après un premier contrôle de la concentration en bore du circuit primaire (2975 ppm), les opérations d’éventage et de montée en pression du circuit, par injection d’eau contenant du bore, sont réalisées. Ce n’est que 12 heures 30 plus tard que la concentration en bore mesurée redevient inférieure à 3075 ppm . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. . | The World Health Organisation has released a list of the world’s most dangerous diseases. The list includes cancer, heart disease, cancer of the nervous system, and heart disease of the elderly. The World Health Organization says the list includes more than 1,000 diseases that can be traced back to the origin of the disease. The WHO says it has a responsibility to protect the health of all people, including the vulnerable. |  | hev | [10 empty] | 2019, l; eur 6 | 2019 Litre; eur 6
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite-dans-un-conteneur-d-entreposage | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité dans un conteneur d’entreposage. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 1er juillet 2019, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité dans un conteneur d’entreposage de matière présent dans l’installation nucléaire de base (INB) Eole-Minerve du site de Cadarache (13). Le 22 mai 2019, lors du contrôle visuel du contenu d’un conteneur d’entreposage de matière préalable à une autorisation de manutention, le CEA a constaté la présence de polyéthylène. Après analyse, l’exploitant a mis en évidence que ce matériau, plus modérateur que l’eau, est interdit dans le référentiel de sûreté des installations, afin de prévenir le risque de criticité. Les vérifications complémentaires effectuées par l’exploitant montrent que les quantités de polyéthylène découvertes ne remettent pas en cause l’étude de sûreté-criticité du local d’entreposage. Cet événement met toutefois en évidence un défaut de connaissance du contenu de ce conteneur ancien. Des événements similaires avaient déjà été déclarés en 2008, 2014 et 2015 sur le site de Cadarache. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. En raison du non-respect d’une règle de sûreté-criticité, l’ASN classe cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). Le CEA doit transmettre à l’ASN, sous deux mois, un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de cet écart et présenter les mesures correctives et préventives identifiées. | [('Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité dans un conteneur d’entreposage.\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 1er juillet 2019, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité dans un conteneur d’entreposage de matière présent dans l’installation nucléaire de base (INB) Eole-Minerve du site de Cadarache (13).', 1), ('\nLe 22 mai 2019, lors du contrôle visuel du contenu d’un conteneur d’entreposage de matière préalable à une autorisation de manutention, le CEA a constaté la présence de polyéthylène.', 0), ('Après analyse, l’exploitant a mis en évidence que ce matériau, plus modérateur que l’eau, est interdit dans le référentiel de sûreté des installations, afin de prévenir le risque de criticité', 1), ('.', 1), ('Les vérifications complémentaires effectuées par l’exploitant montrent que les quantités de polyéthylène découvertes ne remettent pas en cause l’étude de sûreté-criticité du local d’entreposage.', 0), ('Cet événement met toutefois en évidence un défaut de connaissance du contenu de ce conteneur ancien.', 0), ('Des événements similaires avaient déjà été déclarés en 2008, 2014 et 2015 sur le site de Cadarache.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('En raison du non-respect d’une règle de sûreté-criticité, l’ASN classe cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('\nLe CEA doit transmettre à l’ASN, sous deux mois, un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de cet écart et présenter les mesures correctives et préventives identifiées.', 1)] | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité dans un conteneur d’entreposage. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 1er juillet 2019, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité dans un conteneur d’entreposage de matière présent dans l’installation nucléaire de base (INB) Eole-Minerve du site de Cadarache (13). Après analyse, l’exploitant a mis en évidence que ce matériau, plus modérateur que l’eau, est interdit dans le référentiel de sûreté des installations, afin de prévenir le risque de criticité . Des événements similaires avaient déjà été déclarés en 2008, 2014 et 2015 sur le site de Cadarache. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Le CEA doit transmettre à l’ASN, sous deux mois, un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de cet écart et présenter les mesures correctives et préventives identifiées. | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité dans un conteneur d‘entreposage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. Des év ENvénements similaires avaient déjà été déclarés en 2008, 2014 and 2015 sur le site de Cadarache.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-SEC-du-reacteur-1 | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1. Le 25 juin 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au niveau de séisme requis d’un support d’une tuyauterie du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre. Le circuit d’alimentation en eau brute (SEC) permet le refroidissement, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune des moteurs et des pompes. Des investigations menées sur le circuit SEC ont conduit EDF, le 13 juin 2019, à mettre en évidence un défaut sur le support d’une tuyauterie de ce circuit. En cas de séisme, la rupture de cette tuyauterie provoquerait une inondation de plusieurs locaux où se trouvent des matériels nécessaires pour assurer le refroidissement des réacteurs 1 et 2. Dans une telle situation, l’évacuation de la puissance résiduelle de ces deux réacteurs pourrait ne plus être assurée. Dans l’attente de la résorption définitive de cet écart, EDF a mis en place des moyens compensatoires, notamment pour protéger de l’inondation interne l’une des deux voies redondantes du circuit SEC. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1.', 1), ('\nLe 25 juin 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au niveau de séisme requis d’un support d’une tuyauterie du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre.\n', 1), ('Le circuit d’alimentation en eau brute (SEC) permet le refroidissement, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation.', 0), ('Ce circuit est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune des moteurs et des pompes.', 1), ('\nDes investigations menées sur le circuit SEC ont conduit EDF, le 13 juin 2019, à mettre en évidence un défaut sur le support d’une tuyauterie de ce circuit.', 1), ('En cas de séisme, la rupture de cette tuyauterie provoquerait une inondation de plusieurs locaux où se trouvent des matériels nécessaires pour assurer le refroidissement des réacteurs 1 et 2.', 0), ('Dans une telle situation, l’évacuation de la puissance résiduelle de ces deux réacteurs pourrait ne plus être assurée.', 0), ('\nDans l’attente de la résorption définitive de cet écart, EDF a mis en place des moyens compensatoires, notamment pour protéger de l’inondation interne l’une des deux voies redondantes du circuit SEC.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur.', 1), ('Au regard de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 1), ('.', 1)] | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1. Le 25 juin 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté concernant un défaut de résistance au niveau de séisme requis d’un support d’une tuyauterie du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune des moteurs et des pompes. Des investigations menées sur le circuit SEC ont conduit EDF, le 13 juin 2019, à mettre en évidence un défaut sur le support d’une tuyauterie de ce circuit. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Au regard de l’indisponibilité de systèmes de sûreté associés, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) . | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) du réacteur 1. EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l'environnement. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; eurs 1 | eur 1.; eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Position-non-conforme-d-un-robinet-participant-au-confinement-de-l-enceinte-du-reacteur | Détection tardive de la position non conforme d’un robinet participant au confinement de l’enceinte du réacteur. Le 6 juin 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la position non conforme d’un robinet participant au confinement de l’enceinte du réacteur 1, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES. Après analyse complémentaire, l’exploitant a modifié sa déclaration le 14 juin 2019 pour classer l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. Sur les réacteurs à eau sous pression du parc nucléaire d’EDF, l'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la dernière des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal). La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, des vannes d’isolement et des clapets montés en série, assurant une redondance, permettent d’obturer ces canalisations. Lorsque ces organes doivent demeurer dans une position requise, ouverte ou fermée, une condamnation administrative est posée sur leur commande, afin de les bloquer. Physiquement, cette condamnation est réalisée à l’aide d’un dispositif de verrouillage de type cadenas ou câble avec serrure. Le 1er juin 2019, le réacteur 1 était en production. Au cours d’un contrôle visuel trimestriel, l’exploitant a constaté qu’un robinet participant au confinement de l’enceinte, qui aurait dû être en position fermée en application des règles générales d’exploitation, était partiellement ouvert. Le dispositif de condamnation administrative en place n’était pas suffisamment serré. Dès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé le robinet, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement, et a resserré son dispositif de condamnation administrative. Un clapet étanche situé en amont du robinet est néanmoins toujours resté en position fermée pendant la durée de l’événement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. Compte tenu de la détection tardive de cet écart et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Détection tardive de la position non conforme d’un robinet participant au confinement de l’enceinte du réacteur.', 0), ("\nLe 6 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la position non conforme d’un robinet participant au confinement de l’enceinte du réacteur 1, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES.", 1), ('Après analyse complémentaire, l’exploitant a modifié sa déclaration le 14 juin 2019 pour classer l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ("Sur les réacteurs à eau sous pression du parc nucléaire d’EDF, l'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.", 0), ("Elle constitue la dernière des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal).", 0), ("La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire.", 0), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ('Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, des vannes d’isolement et des clapets montés en série', 0), (', assurant une redondance, permettent d’obturer ces canalisations.', 0), ('Lorsque ces organes doivent demeurer dans une position requise, ouverte ou fermée, une condamnation administrative est posée sur leur commande, afin de les bloquer.', 1), ('Physiquement, cette condamnation est réalisée à l’aide d’un dispositif de verrouillage de type cadenas ou câble avec serrure.', 1), ('\nLe 1er juin 2019, le réacteur 1 était en production.', 1), ('Au cours d’un contrôle visuel trimestriel, l’exploitant a constaté qu’un robinet participant au confinement de l’enceinte, qui aurait dû être en position fermée en application des règles générales d’exploitation, était partiellement ouvert.', 0), ('Le dispositif de condamnation administrative en place n’était pas suffisamment serré.', 0), ('\nDès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé le robinet, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement, et a resserré son dispositif de condamnation administrative.', 0), ('\nUn clapet étanche situé en amont du robinet est néanmoins toujours resté en position fermée pendant la durée de l’événement.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.\nToutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur.', 0), ('Compte tenu de la détection tardive de cet écart et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Le 6 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la position non conforme d’un robinet participant au confinement de l’enceinte du réacteur 1, initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES. Après analyse complémentaire, l’exploitant a modifié sa déclaration le 14 juin 2019 pour classer l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Lorsque ces organes doivent demeurer dans une position requise, ouverte ou fermée, une condamnation administrative est posée sur leur commande, afin de les bloquer. Physiquement, cette condamnation est réalisée à l’aide d’un dispositif de verrouillage de type cadenas ou câble avec serrure. Le 1er juin 2019, le réacteur 1 était en production. Un clapet étanche situé en amont du robinet est néanmoins toujours resté en position fermée pendant la durée de l’événement. . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Lorsque ces organes doivent demeurer dans une position requise, ouverte or fermée, une condamnation administrative est posée sur leur commande. | [12 empty] | 2019, l; eur 1,; eur 1 | 2019 Litre; eur 1,; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-source-de-strontium-90 | Découverte d’une source de strontium 90. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 juin 2019 la découverte d’une source de strontium 90 dans son installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Le fonctionnement de l’installation nécessite en particulier l’utilisation de sources scellées, qui sont constituées de matière radioactive encapsulée dans une enveloppe étanche. Ces sources permettent par exemple le contrôle ou le fonctionnement correct d’appareils de mesures et d’appareils de radioprotection. L’utilisation de sources scellées est soumise à des dispositions de gestion strictes prévues par la réglementation et complétées par des dispositions spécifiques définies dans les règles d’exploitation de l’installation. Les sources font notamment l’objet : - d’un inventaire et de contrôles d’étanchéité périodiques ; - d’un suivi de leur localisation dans l’installation ; - d’un entreposage de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont pas utilisées en permanence ; - d’une durée d’utilisation limitée qui peut, dans certains cas, être prolongée après autorisation de l’ASN ; - d’une reprise par le fournisseur ou d’un envoi dans une filière adaptée en fin d’utilisation. Le 23 mai 2019, CIS bio international a découvert, dans un local d’un bâtiment non nucléaire de l’installation, une source de strontium 90 qui n’était pas utilisée ni suivie par l’installation. Cette source, ancienne, ne figurait pas dans l’inventaire des sources de l’installation. Elle aurait été utilisée pour le contrôle de bon fonctionnement d’un ancien appareil portatif de mesure radiologique. Elle est supposée présente dans le bâtiment depuis au moins 2018 à la suite du déménagement des locaux d’un autre site vers le site de Saclay. Après contrôle du débit de dose et de l’absence de contamination labile de la source, elle a été entreposée en sécurité dans l’attente de sa reprise dans une filière adaptée. La découverte de cette source n’a pas eu de conséquence sur le personnel, car la source était scellée, le débit de dose à son contact faible et le local peu fréquenté. Cet événement est néanmoins révélateur d’un défaut d’évaluation des risques associés à l’opération globale ayant conduit au transfert de la source dans l’installation avec pour conséquence un manque de maîtrise des dispositions de gestion des sources dans l’installation. Trois autres événements significatifs assez récents, mais de nature différente, relatifs à des défauts de gestion des sources avaient été déclarés par CIS bio international. Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des sources, déjà constatées antérieurement, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Découverte d’une source de strontium 90.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 juin 2019 la découverte d’une source de strontium 90 dans son installation.', 1), ('La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 0), ('Le fonctionnement de l’installation nécessite en particulier l’utilisation de sources scellées, qui sont constituées de matière radioactive encapsulée dans une enveloppe étanche.', 1), ('Ces sources permettent par exemple le contrôle ou le fonctionnement correct d’appareils de mesures et d’appareils de radioprotection.', 0), ('L’utilisation de sources scellées est soumise à des dispositions de gestion strictes prévues par la réglementation et complétées par des dispositions spécifiques définies dans les règles d’exploitation de l’installation.', 0), ('Les sources font notamment l’objet :\n- d’un inventaire et de contrôles d’étanchéité périodiques ;\n- d’un suivi de leur localisation dans l’installation ;\n- d’un entreposage de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont pas utilisées en permanence ;\n- d’une durée d’utilisation limitée qui peut, dans certains cas, être prolongée après autorisation de l’ASN ;\n- d’une reprise par le fournisseur ou d’un envoi dans une filière adaptée en fin d’utilisation.', 1), ('\nLe 23 mai 2019, CIS bio international a découvert, dans un local d’un bâtiment non nucléaire de l’installation, une source de strontium 90 qui n’était pas utilisée ni suivie par l’installation.', 1), ('Cette source, ancienne, ne figurait pas dans l’inventaire des sources de l’installation.', 1), ('Elle aurait été utilisée pour le contrôle de bon fonctionnement d’un ancien appareil portatif de mesure radiologique.', 0), ('Elle est supposée présente dans le bâtiment depuis au moins 2018 à la suite du déménagement des locaux d’un autre site vers le site de Saclay.', 0), ('Après contrôle du débit de dose et de l’absence de contamination labile de la source', 0), (', elle a été entreposée en sécurité dans l’attente de sa reprise dans une filière adaptée.', 0), ('\nLa découverte de cette source n’a pas eu de conséquence sur le personnel, car la source était scellée, le débit de dose à son contact faible et le local peu fréquenté.', 0), ('Cet événement est néanmoins révélateur d’un défaut d’évaluation des risques associés à l’opération globale ayant conduit au transfert de la source dans l’installation avec pour conséquence un manque de maîtrise des dispositions de gestion des sources dans l’installation.', 0), ('Trois autres événements significatifs assez récents, mais de nature différente, relatifs à des défauts de gestion des sources avaient été déclarés par CIS bio international.', 0), ('\nCompte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des sources, déjà constatées antérieurement, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Découverte d’une source de strontium 90. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 juin 2019 la découverte d’une source de strontium 90 dans son installation. Le fonctionnement de l’installation nécessite en particulier l’utilisation de sources scellées, qui sont constituées de matière radioactive encapsulée dans une enveloppe étanche. Les sources font notamment l’objet : - d’un inventaire et de contrôles d’étanchéité périodiques ; - d’un suivi de leur localisation dans l’installation ; - d’un entreposage de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont pas utilisées en permanence ; - d’une durée d’utilisation limitée qui peut, dans certains cas, être prolongée après autorisation de l’ASN ; - d’une reprise par le fournisseur ou d’un envoi dans une filière adaptée en fin d’utilisation. Le 23 mai 2019, CIS bio international a découvert, dans un local d’un bâtiment non nucléaire de l’installation, une source de strontium 90 qui n’était pas utilisée ni suivie par l’installation. Cette source, ancienne, ne figurait pas dans l’inventaire des sources de l’installation. | CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 juin 2019 la découverte d’une source de strontium 90 dans son installation. Cette source, ancienne, ne figurait pas dans l'inventaire des sources de l'installation. Le 23 mai 2019, CIS bio international a découvert, dans un local d'un bâtiment non nucléaire de l-installation, une source of strontiam 90.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-des-STE-du-reacteur-4-du-Tricastin | Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 20 juin 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin concernant le débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal. Le circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression, qui assure le refroidissement du cœur du réacteur. Les fuites de ce circuit sont classées en deux catégories : - les fuites quantifiées, qui sont collectées par conception et dont le débit est mesuré ; - les fuites non quantifiées, dont le débit est calculé. Les STE définissent des seuils à ne pas dépasser pour chacune de ces catégories. Le 18 juin 2019, une activité sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 est réalisée en utilisant une pompe commune aux réacteurs 3 et 4. Cette activité prend fin à 11h55. A 14h00, l’exploitant du réacteur 4 détecte une évolution anormale du niveau d’eau d’un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique. Une évaluation rapide du débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal par l’équipe de quart conclut au dépassement de la valeur limite définie par les STE. A 14h45, l’origine de la fuite est identifiée et l’exploitant engage les actions qui permettent d’isoler la fuite et de retrouver une situation conforme aux STE. Le débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal du réacteur 4 a été de 237 l/h en moyenne de 11h55 à 14h45. Les STE fixent une limite à 230 l/h pour les fuites non quantifiées et, en cas de dépassement de cette limite, la conduite à tenir est le repli du réacteur sous 2 heures. La détection tardive de cet événement a conduit à une durée de l’événement supérieure au délai d’amorçage du repli du réacteur prévu par les STE. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin.', 0), ('\nLe 20 juin 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin concernant le débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal.\nLe circuit primaire principal est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression, qui assure le refroidissement du cœur du réacteur.', 0), ('Les fuites de ce circuit sont classées en deux catégories :\n- les fuites quantifiées, qui sont collectées par conception et dont le débit est mesuré ;\n- les fuites non quantifiées, dont le débit est calculé.\nLes STE définissent des seuils à ne pas dépasser pour chacune de ces catégories.', 1), ('Le 18 juin 2019, une activité sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur 3 est réalisée en utilisant une pompe commune aux réacteurs 3 et 4.', 0), ('Cette activité prend fin à 11h55.', 1), ('A 14h00', 1), (', l’exploitant du réacteur 4 détecte une évolution anormale du niveau d’eau d’un réservoir du circuit de contrôle volumétrique et chimique.', 0), ('Une évaluation rapide du débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal par l’équipe de quart conclut au dépassement de la valeur limite définie par les STE.', 0), ('\nA 14h45 Litre’origine de la fuite est identifiée et l’exploitant engage les actions qui permettent d’isoler la fuite et de retrouver une situation conforme aux STE.\nLe débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal du réacteur 4 a été de 237 Litre/h en moyenne de 11h55 à 14h45.', 1), ('Les STE fixent une limite à 230 Litre/h pour les fuites non quantifiées et, en cas de dépassement de cette limite, la conduite à tenir est le repli du réacteur sous 2 heures.', 1), ('La détection tardive de cet événement a conduit à une durée de l’événement supérieure au délai d’amorçage du repli du réacteur prévu par les STE.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nEn raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Les fuites de ce circuit sont classées en deux catégories : - les fuites quantifiées, qui sont collectées par conception et dont le débit est mesuré ; - les fuites non quantifiées, dont le débit est calculé. Les STE définissent des seuils à ne pas dépasser pour chacune de ces catégories. Cette activité prend fin à 11h55. A 14h00 A 14h45 Litre’origine de la fuite est identifiée et l’exploitant engage les actions qui permettent d’isoler la fuite et de retrouver une situation conforme aux STE. Le débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal du réacteur 4 a été de 237 Litre/h en moyenne de 11h55 à 14h45. Les STE fixent une limite à 230 Litre/h pour les fuites non quantifiées et, en cas de dépassement de cette limite, la conduite à tenir est le repli du réacteur sous 2 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. | Le débit des fuites non quantifiées du circuit primaire principal du réacteur 4 a été de 237 Litre/h en moyenne de 11h55 à 14h45. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. | [12 empty] | 230 l; 237 l; eur 3; eur 4; 45, l; eurs 3 | eur 3; eur 4; 230 Litre; 237 Litre; eurs 3; 45 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation28 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité de la mesure de radioactivité dans un générateur de vapeur. Le 4 juin 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de la radioactivité d’un des quatre générateurs de vapeur du circuit secondaire du réacteur 1. Un générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine afin de produire de l’électricité. Sur chacun des 4 GV, deux chaînes de mesures redondantes permettent d’évaluer la radioactivité dans le générateur de vapeur afin de détecter une éventuelle rupture de tube entraînant une communication accidentelle entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Les règles générales d’exploitation prévoient qu’en cas de perte de la redondance de l’information relative à la radioactivité dans un générateur de vapeur, la régulation du niveau de puissance du réacteur en fonction de la demande du réseau électrique doit être arrêtée. Le 27 mai 2019, le réacteur 1 était en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt pour économie de combustible. Le réacteur était couplé au réseau électrique et le niveau de puissance augmentait conformément au programme. À 7h47, une alarme relative à la détection d’une pression élevée dans une ligne d’échantillonnage d’un des quatre GV est apparue en salle de commande. Cette pression élevée a entraîné l’isolement de la ligne d’échantillonnage sur laquelle est située l’une des deux chaînes de mesure de la radioactivité. L’alarme n’a pas été prise en compte par l’opérateur en charge de cette partie du circuit, qui l’a acquittée sans effectuer d’action particulière. À 8h00, le niveau de puissance programmée du réacteur a été atteint. De 7h47 à 8h00, la puissance a été augmentée en fonction de la demande du réseau électrique alors qu’une des mesures d’activité dans un générateur de vapeur n’était pas disponible, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur. Compte tenu de la moindre disponibilité de cette fonction de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À 9h00, l’opérateur s’est rendu compte de l’isolement de la ligne d’échantillonnage en réalisant la surveillance périodique des paramètres de fonctionnement du réacteur. À 9h30, les équipes de conduite ont procédé à la réouverture de la ligne d’échantillonnage permettant de retrouver la disponibilité de la mesure d’activité dans le générateur de vapeur. L’ASN a demandé au site de lui indiquer les raisons de la hausse de la pression dans la ligne d’échantillonnage. L’exploitant lui a répondu qu’il procédait actuellement à une analyse afin d’en déterminer les causes. L’ASN instruira les résultats de cette analyse. La réglementation impose à l’exploitant d’établir et de transmettre à l’ASN dans les deux mois suivant la déclaration de l’événement un rapport comportant notamment l’analyse de ses causes techniques, humaines et organisationnelles. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité de la mesure de radioactivité dans un générateur de vapeur.', 0), ('\nLe 4 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de la radioactivité d’un des quatre générateurs de vapeur du circuit secondaire du réacteur 1.\nUn générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine afin de produire de l’électricité.\nSur chacun des 4 GV, deux chaînes de mesures redondantes permettent d’évaluer la radioactivité dans le générateur de vapeur afin de détecter une éventuelle rupture de tube entraînant une communication accidentelle entre le circuit primaire et le circuit secondaire.\nLes règles générales d’exploitation prévoient qu’en cas de perte de la redondance de l’information relative à la radioactivité dans un générateur de vapeur, la régulation du niveau de puissance du réacteur en fonction de la demande du réseau électrique doit être arrêtée.\nLe 27 mai 2019 Litree réacteur 1 était en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt pour économie de combustible.', 1), ('Le réacteur était couplé', 0), ('au réseau électrique et le niveau de puissance augmentait conformément au programme.', 0), ('\nÀ 7h47, une alarme relative à la détection d’une pression élevée dans une ligne d’échantillonnage d’un des quatre GV est apparue en salle de commande', 0), ('.', 1), ('Cette pression élevée a entraîné l’isolement de la ligne d’échantillonnage sur laquelle est située l’une des deux chaînes de mesure de la radioactivité.', 0), ('L’alarme n’a pas été prise en compte par l’opérateur en charge de cette partie du circuit, qui l’a acquittée sans effectuer d’action particulière.', 1), ('\nÀ 8h00, le niveau de puissance programmée du réacteur a été atteint.', 0), ('\nDe 7h47 à 8h00, la puissance a été augmentée en fonction de la demande du réseau électrique alors qu’une des mesures d’activité dans un générateur de vapeur', 0), ('n’était pas disponible, ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement du réacteur.', 0), ('Compte tenu de la moindre disponibilité de cette fonction de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('À 9h00 Litre’opérateur s’est rendu compte de l’isolement de la ligne d’échantillonnage en réalisant la surveillance périodique des paramètres de fonctionnement du réacteur.', 1), ('À 9h30, les équipes de conduite ont procédé', 0), ('à la réouverture de la ligne d’échantillonnage permettant de retrouver la disponibilité de la mesure d’activité dans le générateur de vapeur.', 0), ('\nL’ASN a demandé au site de lui indiquer les raisons de la hausse de la pression dans la ligne d’échantillonnage.', 0), ('L’exploitant lui a répondu qu’il procédait actuellement à une analyse afin d’en déterminer les causes.', 0), ('L’ASN instruira les résultats de cette analyse.', 0), ('La réglementation impose à l’exploitant d’établir et de transmettre à l’ASN dans les deux mois suivant la déclaration de l’événement un rapport comportant notamment l’analyse de ses causes techniques, humaines et organisationnelles.', 1)] | Le 4 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’indisponibilité d’une chaîne de mesure de la radioactivité d’un des quatre générateurs de vapeur du circuit secondaire du réacteur 1. Un générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine afin de produire de l’électricité. Sur chacun des 4 GV, deux chaînes de mesures redondantes permettent d’évaluer la radioactivité dans le générateur de vapeur afin de détecter une éventuelle rupture de tube entraînant une communication accidentelle entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Les règles générales d’exploitation prévoient qu’en cas de perte de la redondance de l’information relative à la radioactivité dans un générateur de vapeur, la régulation du niveau de puissance du réacteur en fonction de la demande du réseau électrique doit être arrêtée. Le 27 mai 2019 Litree réacteur 1 était en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt pour économie de combustible. . L’alarme n’a pas été prise en compte par l’opérateur en charge de cette partie du circuit, qui l’a acquittée sans effectuer d’action particulière. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. À 9h00 Litre’opérateur s’est rendu compte de l’isolement de la ligne d’échantillonnage en réalisant la surveillance périodique des paramètres de fonctionnement du réacteur. La réglementation impose à l’exploitant d’établir et de transmettre à l’ASN dans les deux mois suivant la déclaration de l’événement un rapport comportant notamment l’analyse de ses causes techniques, humaines et organisationnelles. | Le 4 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré. un événement significatif pour the sûreté relatif au non-respect de la conduite. Un générateur de vapeur (GV) est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) and l�’Eau du Circuit secondaire. | [12 empty] | 2019, l; eur 1; eur 1.; 320 °C; 00, l | eur 1; 00 Litre; eur 1.; 2019 Litre; 320 °C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation61 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 12 juin 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant le confinement des substances radioactives à l’intérieur de l’enceinte du bâtiment réacteur. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux éléments importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les substances radioactives contenues dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les règles générales d’exploitation exigent l’étanchéité de l'enceinte. Le 3 juin 2019, le réacteur 1 venait de débuter une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. Au cours de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant a procédé à l’ouverture des sas qui permettent d’accéder au bâtiment réacteur. Lors de cette opération, l’exploitant a manœuvré et ouvert plusieurs vannes. Lors d’une analyse a posteriori, l’exploitant s’est rendu compte que deux vannes restées ouvertes auraient dû être fermées selon les règles générales d’exploitation, et ce durant plus de dix heures. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a mis en œuvre les actions afin de remettre en conformité la position des deux vannes concernées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives de l’enceinte. En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chinon.', 0), ('\nLe 12 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant le confinement des substances radioactives à l’intérieur de l’enceinte du bâtiment réacteur.\nL’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux éléments importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression.', 1), ('Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les substances radioactives contenues dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire)', 0), ('.', 1), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes situées de part et d'autre de la paroi de béton permettent d’obturer chacune des canalisations lorsque les règles générales d’exploitation exigent l’étanchéité de l'enceinte.", 0), ('Le 3 juin 2019, le réacteur 1 venait de débuter une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible.', 1), ('Au cours de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant a procédé', 0), ('à l’ouverture des sas qui permettent', 1), ('d’accéder au bâtiment réacteur', 1), ('.', 1), ('Lors de cette opération, l’exploitant a manœuvré et ouvert plusieurs vannes.', 1), ('\nLors d’une analyse a posteriori, l’exploitant s’est rendu compte que deux vannes restées ouvertes auraient dû être fermées selon les règles générales d’exploitation, et ce durant plus de dix heures.', 0), ('Dès la détection de l’écart, l’exploitant a mis en œuvre les actions afin de remettre en conformité la position des deux vannes concernées.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives de l’enceinte.', 1), ('En raison de la détection tardive de cet écart et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Le 12 juin 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 concernant le confinement des substances radioactives à l’intérieur de l’enceinte du bâtiment réacteur. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux éléments importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. . De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Le 3 juin 2019, le réacteur 1 venait de débuter une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. à l’ouverture des sas qui permettent d’accéder au bâtiment réacteur . Lors de cette opération, l’exploitant a manœuvré et ouvert plusieurs vannes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives de l’enceinte. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un évènement significatif. L’événement a affecté la fonction de sûreté liée au confinement des substances radioactives de l’enceinte. Cet événements n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l'environnement. | [12 empty] | eur 1; 2019, l | eur 1; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-du-circuit-d-alimentation-en-eau-brute | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute des centrales nucléaires du Tricastin, de Chinon, de Gravelines et de Belleville. EDF a déclaré à l’ASN en plusieurs étapes, le 27 novembre 2018, le 21 janvier 2019 et le 13 mars 2019, un événement significatif concernant un défaut de résistance au séisme de brides des pompes du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chinon B, des réacteurs 1, 3 et 5 de la centrale nucléaire de Gravelines, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Belleville et des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le circuit d’alimentation en eau brute (SEC) permet le refroidissement, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit SEC de chaque réacteur concerné par cet évènement est équipé de quatre pompes réparties sur deux voies. Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions. Une opération de maintenance réalisée à la centrale nucléaire de Chinon a permis de mettre en évidence en novembre 2018 la présence d’une bride présentant une mauvaise épaisseur entre une pompe et la tuyauterie en aval. Compte tenu de cette mauvaise épaisseur, l’étanchéité de la liaison n’était pas garantie en cas de séisme. Ce défaut est susceptible de remettre en cause la capacité du circuit SEC à assurer sa fonction en cas de séisme. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES l’évènement pour la centrale nucléaire du Tricastin, compte tenu qu’il affecte les deux voies redondantes des réacteurs. Pour les autres réacteurs, qui ne sont affectés que sur une voie, l’ASN classe l’événement au niveau 0. EDF a réparé le défaut pour l’ensemble des brides concernées des centrales nucléaires du Tricastin, de Chinon et de Belleville et prévoit de le faire dès que possible et au plus tard avant fin 2020 pour la seule voie concernée des réacteurs 1, 3 et 5 de la centrale nucléaire de Gravelines. | [('Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute des centrales nucléaires du Tricastin, de Chinon, de Gravelines et de Belleville.', 1), ('\nEDF a déclaré à l’ASN en plusieurs étapes, le 27 novembre 2018, le 21 janvier 2019 et le 13 mars 2019, un événement significatif concernant un défaut de résistance au séisme de brides des pompes du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chinon B, des réacteurs 1, 3 et 5 de la centrale nucléaire de Gravelines, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Belleville et des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire du Tricastin.\n', 1), ('Le circuit d’alimentation en eau brute (SEC) permet le refroidissement, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.', 0), ('Le circuit SEC de chaque réacteur concerné par cet évènement est équipé de quatre pompes réparties sur deux voies.', 0), ('Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions.', 0), ('\nUne opération de maintenance réalisée à la centrale nucléaire de Chinon a permis de mettre en évidence en novembre 2018 la présence d’une bride présentant une mauvaise épaisseur entre une pompe et la tuyauterie en aval.', 1), ('Compte tenu de cette mauvaise épaisseur, l’étanchéité de la liaison n’était pas garantie en cas de séisme.', 0), ('Ce défaut est susceptible de remettre en cause la capacité du circuit SEC à assurer sa fonction en cas de séisme.', 0), ('\nL’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES l’évènement pour la centrale nucléaire du Tricastin, compte tenu qu’il affecte les deux voies redondantes des réacteurs.', 0), ('Pour les autres réacteurs, qui ne sont affectés que sur une voie, l’ASN classe l’événement au niveau 0.', 1), ('\nEDF a réparé le défaut pour l’ensemble des brides concernées des centrales nucléaires du Tricastin, de Chinon et de Belleville et prévoit de le faire dès que possible et au plus tard avant fin 2020 pour la seule voie concernée des réacteurs 1, 3 et 5 de la centrale nucléaire de Gravelines.', 0)] | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute des centrales nucléaires du Tricastin, de Chinon, de Gravelines et de Belleville. EDF a déclaré à l’ASN en plusieurs étapes, le 27 novembre 2018, le 21 janvier 2019 et le 13 mars 2019, un événement significatif concernant un défaut de résistance au séisme de brides des pompes du circuit d’alimentation en eau brute (SEC) des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chinon B, des réacteurs 1, 3 et 5 de la centrale nucléaire de Gravelines, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Belleville et des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Une opération de maintenance réalisée à la centrale nucléaire de Chinon a permis de mettre en évidence en novembre 2018 la présence d’une bride présentant une mauvaise épaisseur entre une pompe et la tuyauterie en aval. Pour les autres réacteurs, qui ne sont affectés que sur une voie, l’ASN classe l’événement au niveau 0. | Défaut de résistance au séisme du circuit d’alimentation en eau brute des centrales nucléaires du Tricastin, de Chinon, de Gravelines and de Belleville. EDF a déclaré à l’ASN en plusieurs étapes, le 27 novembre 2018, le 21 janvier 2019 and le 13 mars 2019, un événement significatif. | [12 empty] | eurs 1, 3; eurs 1 | eurs 1, 3; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-non-respect-des-RGE-du-reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 28 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 concernant l’indisponibilité du système chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère. Le 16 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a détecté une fissure sur le circuit qui alimente en air le dispositif de commande de la vanne de décharge à l’atmosphère. Cette vanne fait partie du circuit chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère. Ce circuit est utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Il permet de piloter le refroidissement du circuit primaire principal lorsque la quantité de vapeur produite par les générateurs de vapeur est insuffisante pour entrainer la turbine, ou en cas d’indisponibilité de cette dernière. EDF a alors analysé l’impact de cette fuite sur le fonctionnement de la vanne et a conclu que le circuit concerné pouvait toujours assurer sa fonction. Un suivi de l’évolution de la fissure a néanmoins été mis en œuvre et une réparation a été planifiée pour le prochain arrêt du réacteur, en 2020. Le 23 mai 2019, dans le cadre d’une seconde analyse de l’impact de ce défaut, EDF a conclu que le débit de fuite engendrée par la fissure ne permettait pas de garantir l’autonomie d’alimentation en air de secours requise par les règles générales d’exploitation. Cette conclusion a amené EDF à considérer la ligne de décharge à l’atmosphère comme indisponible. Les spécifications techniques d’exploitation exigent alors de retrouver un état conforme sous huit heures ou d’engager le repli du réacteur avant l’expiration de ce délai. Cette conduite à tenir n’a pas été respectée du fait de la détection tardive de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, lorsque que le réacteur est en production, les spécifications techniques d’exploitation précisent que les eux lignes de décharge à l’atmosphère doivent être disponibles. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey.', 1), ('\nLe 28 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 concernant l’indisponibilité du système chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère.\nLe 16 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a détecté une fissure sur le circuit qui alimente en air le dispositif de commande de la vanne de décharge à l’atmosphère.', 1), ('Cette vanne fait partie du circuit chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère', 1), ('.', 1), ('Ce circuit est utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur.', 0), ('Il permet de piloter le refroidissement du circuit primaire principal lorsque la quantité de vapeur produite par les générateurs de vapeur est insuffisante pour entrainer la turbine, ou en cas d’indisponibilité de cette dernière.', 0), ('\nEDF a alors analysé l’impact de cette fuite sur le fonctionnement de la vanne et a conclu que le circuit concerné pouvait toujours assurer sa fonction.', 0), ('Un suivi de l’évolution de la fissure a néanmoins été mis en œuvre', 0), ('et', 1), ('une réparation a été planifiée pour le prochain arrêt du réacteur, en 2020.\nLe 23 mai 2019, dans le cadre d’une seconde analyse de l’impact de ce défaut, EDF a conclu que le débit de fuite engendrée par la fissure ne permettait pas de garantir l’autonomie d’alimentation en air de secours requise par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nCette conclusion a amené EDF à considérer la ligne de décharge à l’atmosphère comme indisponible.', 0), ('Les spécifications techniques d’exploitation exigent alors de retrouver un état conforme sous huit heures ou d’engager le repli du réacteur avant l’expiration de ce délai.', 1), ('Cette conduite à tenir n’a pas été respectée du fait de la détection tardive de cet écart.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, lorsque que le réacteur est en production, les spécifications techniques d’exploitation précisent que les eux lignes de décharge à l’atmosphère doivent être disponibles.', 0), ('En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 28 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 concernant l’indisponibilité du système chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère. Le 16 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a détecté une fissure sur le circuit qui alimente en air le dispositif de commande de la vanne de décharge à l’atmosphère. Cette vanne fait partie du circuit chargé d’évacuer la vapeur produite par les générateurs de vapeur dans l’atmosphère . et Les spécifications techniques d’exploitation exigent alors de retrouver un état conforme sous huit heures ou d’engager le repli du réacteur avant l’expiration de ce délai. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; 2019, l | eur 2; 2019 Litre; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Diesels-de-secours-de-Saint-Laurent-des-Eaux-incident-de-niveau-2 | L’ASN étend à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux un événement classé au niveau 2 sur l’échelle INES portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré le 6 mai 2019 un évènement significatif portant sur un risque de dégradation de tuyauteries des groupes électrogènes de secours à moteur diesel du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil en cas de séisme. Cet événement a été classé par l’ASN au niveau 2 de l’échelle INES pour les centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel et au niveau 1 pour les réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, Cruas, Saint-Laurent-des-Eaux et Nogent-sur-Seine, ainsi que pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, les réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. L’évènement pouvait conduire au dysfonctionnement des diesels de secours. Dans la continuité des contrôles réalisés par EDF ayant conduit à mettre en évidence cet évènement, des écarts similaires concernant un risque de dégradation de câbles d’alimentation électrique ont été détectés par EDF et déclarés à l’ASN le 29 mai 2019. Cette dégradation pouvait conduire à l’endommagement de ces câbles du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil en cas de séisme et au dysfonctionnement des diesels de secours. Ces nouveaux écarts conduisent l’ASN à reclasser cet événement: - au niveau 2 de l’échelle INES pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ; - au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs de la centrale nucléaires de Chinon. Les réparations ont été réalisées sur les réacteurs concernés. L’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, la bonne réalisation de ces réparations. Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019, l’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires. | [('L’ASN étend à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux un événement classé au niveau 2 sur l’échelle INES portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('\nEDF a déclaré le 6 mai 2019 un évènement significatif portant sur un risque de dégradation de tuyauteries des groupes électrogènes de secours à moteur diesel du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil en cas de séisme.', 1), ('Cet événement a été classé par l’ASN au niveau 2 de l’échelle INES pour les centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel et au niveau 1 pour les réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, Cruas, Saint-Laurent-des-Eaux et Nogent-sur-Seine, ainsi que pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, les réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais.', 0), ('Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.', 1), ('L’évènement pouvait conduire au dysfonctionnement des diesels de secours.', 1), ('\nDans la continuité des contrôles réalisés par EDF ayant conduit à mettre en évidence cet évènement, des écarts similaires concernant un risque de dégradation de câbles d’alimentation électrique ont été détectés par EDF et déclarés à l’ASN le 29 mai 2019.', 1), ('Cette dégradation pouvait conduire à l’endommagement de ces câbles du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil en cas de séisme et au dysfonctionnement des diesels de secours.', 0), ('\nCes nouveaux écarts conduisent l’ASN à reclasser cet événement:\n- au niveau 2 de l’échelle INES pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ;\n- au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs de la centrale nucléaires de Chinon.', 0), ('\nLes réparations ont été réalisées sur les réacteurs concernés.', 1), ('\nL’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, la bonne réalisation de ces réparations.', 0), ('Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019 Litre’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires.', 1)] | L’ASN étend à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux un événement classé au niveau 2 sur l’échelle INES portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré le 6 mai 2019 un évènement significatif portant sur un risque de dégradation de tuyauteries des groupes électrogènes de secours à moteur diesel du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil en cas de séisme. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. L’évènement pouvait conduire au dysfonctionnement des diesels de secours. Dans la continuité des contrôles réalisés par EDF ayant conduit à mettre en évidence cet évènement, des écarts similaires concernant un risque de dégradation de câbles d’alimentation électrique ont été détectés par EDF et déclarés à l’ASN le 29 mai 2019. Les réparations ont été réalisées sur les réacteurs concernés. Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019 Litre’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires. | L’ASN étend à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux un événement classé au niveau 2 sur l’échelle INES portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré le 6 mai 2019 unÉvènement significatif portant on un risque de dégradation de tuyauteries. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 3; eurs 2; eur 1; 2019, l | eur 3; eurs 2; eur 1; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-Dampierre-en-Burly-1 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly. Le 21 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 à la suite de la perte des protections d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur. Sur les réacteurs exploités par EDF, les systèmes dits « de sauvegarde » sont utilisés en cas d’incident ou d’accident pour refroidir le cœur du réacteur. Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire. Les tableaux électriques disposent de dispositifs de protection tels que des disjoncteurs ou des relais électromagnétiques, afin d’éviter qu’un court-circuit ne les endommage. Le 10 mai 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly était en exploitation lorsque qu’un dispositif de protection d’un tableau électrique s’est désactivé de manière fortuite. L’exploitant n’a toutefois pas été en mesure d’identifier rapidement l’ensemble des matériels alimentés par ce tableau électrique. Après caractérisation, il s’avère que les spécifications techniques d’exploitation imposaient d’amorcer le repli du réacteur sous une heure à compter de la désactivation du dispositif de protection. Compte tenu du temps d’analyse nécessaire, le repli du réacteur n’a été amorcé qu’au bout d’une heure et quarante-six minutes. Durant l’événement, le tableau électrique n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction car, bien qu’il puisse alimenter effectivement des matériels de sauvegarde, il n’était pas complètement protégé contre les courts-circuits. Les matériels de sauvegarde alimentés par ce tableau électrique ont néanmoins toujours été alimentés par d’autres tableaux qui sont restés pleinement opérationnels. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur. En raison du non-respect d’une règle permanente d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly.', 0), ('\nLe 21 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 à la suite de la perte des protections d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur.\nSur les réacteurs exploités par EDF', 1), (', les systèmes dits « de sauvegarde » sont utilisés en cas d’incident ou d’accident pour refroidir le cœur du réacteur.', 0), ('Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire.', 1), ('Les tableaux électriques disposent de dispositifs de protection tels que des disjoncteurs ou des relais électromagnétiques, afin d’éviter qu’un court-circuit ne les endommage.', 0), ('\nLe 10 mai 2019, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly était en exploitation lorsque qu’un dispositif de protection d’un tableau électrique s’est désactivé de manière fortuite.', 0), ('L’exploitant n’a toutefois pas été en mesure d’identifier rapidement l’ensemble des matériels alimentés par ce tableau électrique.', 0), ('Après caractérisation', 1), (', il s’avère que les spécifications techniques d’exploitation imposaient d’amorcer le repli du réacteur sous une heure à compter de la désactivation du dispositif de protection.', 0), ('Compte tenu du temps d’analyse nécessaire, le repli du réacteur n’a été amorcé qu’au bout d’une heure et quarante-six minutes.', 1), ('Durant l’événement, le tableau électrique n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction car, bien qu’il puisse alimenter effectivement des matériels de sauvegarde, il n’était pas complètement protégé contre les courts-circuits.', 1), ('Les matériels de sauvegarde alimentés par ce tableau électrique ont néanmoins toujours été alimentés par d’autres tableaux qui sont restés pleinement opérationnels.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une règle permanente d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Le 21 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 1 à la suite de la perte des protections d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur. Sur les réacteurs exploités par EDF Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire. Après caractérisation Compte tenu du temps d’analyse nécessaire, le repli du réacteur n’a été amorcé qu’au bout d’une heure et quarante-six minutes. Durant l’événement, le tableau électrique n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction car, bien qu’il puisse alimenter effectivement des matériels de sauvegarde, il n’était pas complètement protégé contre les courts-circuits. Les matériels de sauvegarde alimentés par ce tableau électrique ont néanmoins toujours été alimentés par d’autres tableaux qui sont restés pleinement opérationnels. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré un événement significatif. Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national. | [12 empty] | eur 1; 2019, l | eur 1; 2019 Litre |  | six minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-Chinon-4 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 23 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 4 concernant l’indisponibilité du système de ventilation de balayage à l’arrêt de l’enceinte de confinement. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de plusieurs sas d’accès. Ces accès sont ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée des personnes et du matériel. Lorsque des activités nécessitent l’ouverture d’un sas de l’enceinte, l’absence de confinement statique durant cette période doit être compensée par la mise en œuvre d’un confinement dynamique, qui est assuré par le système de ventilation de balayage à l’arrêt. Le 16 mai 2019, le réacteur 4 étant à l’arrêt pour maintenance et remplacement du combustible, l’exploitant a réalisé des activités de maintenance dans l’enceinte du réacteur, sas de l’enceinte ouvert. Or, ces activités ont entrainé la mise hors service du circuit de balayage à l’arrêt, qui était alors requis par les règles générales d’exploitation dans cette situation. L’équipe de conduite s’est aperçue de cette erreur environ 7 heures plus tard lors de la surveillance globale effectuée par le chef d’exploitation. Dès la découverte de cet écart, l’équipe de conduite a procédé à la remise en service du circuit de balayage à l’arrêt. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté le confinement des substances radioactives de l’enceinte. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Chinon.', 0), ('\nLe 23 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 4 concernant l’indisponibilité du système de ventilation de balayage à l’arrêt de l’enceinte de confinement.\nL’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de plusieurs sas d’accès.', 1), ('Ces accès sont ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée des personnes et du matériel.', 0), ('Lorsque des activités nécessitent l’ouverture d’un sas de l’enceinte, l’absence de confinement statique durant cette période doit être compensée par la mise en œuvre d’un confinement dynamique, qui est assuré par le système de ventilation de balayage à l’arrêt.', 1), ('\nLe 16 mai 2019, le réacteur 4 étant à l’arrêt pour maintenance et remplacement du combustible, l’exploitant a réalisé des activités de maintenance dans l’enceinte du réacteur, sas de l’enceinte ouvert.', 1), ('Or, ces activités ont entrainé la mise hors service du circuit de balayage à l’arrêt, qui était alors requis par les règles générales d’exploitation dans cette situation.', 0), ('\nL’équipe de conduite s’est aperçue de cette erreur environ 7 heures plus tard lors de la surveillance globale effectuée par le chef d’exploitation.', 0), ('Dès la découverte de cet écart, l’équipe de conduite a procédé', 0), ('à la remise en service du circuit de balayage à l’arrêt.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté le confinement des substances radioactives de l’enceinte.', 0), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Le 23 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à ASN un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 4 concernant l’indisponibilité du système de ventilation de balayage à l’arrêt de l’enceinte de confinement. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de plusieurs sas d’accès. Lorsque des activités nécessitent l’ouverture d’un sas de l’enceinte, l’absence de confinement statique durant cette période doit être compensée par la mise en œuvre d’un confinement dynamique, qui est assuré par le système de ventilation de balayage à l’arrêt. Le 16 mai 2019, le réacteur 4 étant à l’arrêt pour maintenance et remplacement du combustible, l’exploitant a réalisé des activités de maintenance dans l’enceinte du réacteur, sas de l’enceinte ouvert. à la remise en service du circuit de balayage à l’arrêt. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon déclaré un évènement significatif. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. L’absence de confinement statique doit être compensée par la mise en œuvre d’un confinement dynamique. | [12 empty] | eur 4; 2019, l | eur 4; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur-1-requis-par-les-RGE-en-cas-de-cumul-d-evenements | Dépassement du délai de repli du réacteur 1 requis par les règles générales d’exploitation en cas de cumul d’événements. Le 14 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Le confinement des matières radioactives sur une centrale nucléaire est assuré par trois barrières : la gaine du combustible, le circuit primaire et l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur. Ces dernières font régulièrement l’objet de contrôles pour s’assurer qu’elles remplissent correctement leur rôle. L’enceinte du bâtiment réacteur est traversée par différentes tuyauteries. Celles-ci sont périodiquement testées afin de vérifier qu’elles ne présentent pas de fuite. Des robinets permettent d’obturer chacune de ces tuyauteries pour la réalisation de ces tests. Le 7 mai 2019, le réacteur étant à l’arrêt pour maintenance et remplacement du combustible, l’exploitant a réalisé des tests de confinement d’une tuyauterie traversant l’enceinte. L’un d’eux nécessitait la fermeture de plusieurs robinets pendant le temps nécessaire à la réalisation du test, rendant indisponibles deux systèmes de sûreté. Dans cette situation, en application des règles générales d’exploitation, le repli du réacteur n’était requis que sous 8 heures, ce qui laissait un temps suffisant pour réaliser les tests nécessaires. A la fin du test, lors de la remise en configuration normale des circuits, un robinet n’a pas pu être ré-ouvert. L’équipe de conduite a alors considéré que les deux systèmes de sécurité concernés étaient indisponibles à partir du moment où le robinet avait été détecté bloqué en position fermée, à la fin du test, alors qu’ils auraient dû être considérés indisponibles depuis le début du test. Dès que l’équipe de conduite s’est aperçue de cette erreur, le repli du réacteur a été amorcé, mais le délai de 8 heures imposé par les règles générales d’exploitation était alors dépassé de 20 minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, des systèmes de sécurité ont été indisponibles sur une durée plus longue que prévue par les règles générales d’exploitation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Dépassement du délai de repli du réacteur 1 requis par les règles générales d’exploitation en cas de cumul d’événements.', 0), ('\nLe 14 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements.\n', 1), ('Le confinement des matières radioactives sur une centrale nucléaire est assuré par trois barrières : la gaine du combustible, le circuit primaire et l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur.', 0), ('Ces dernières font régulièrement l’objet de contrôles pour s’assurer qu’elles remplissent correctement leur rôle. L’enceinte du bâtiment réacteur est traversée par différentes tuyauteries.', 0), ('Celles-ci sont périodiquement testées afin de vérifier qu’elles ne présentent pas de fuite.', 1), ('Des robinets permettent d’obturer chacune de ces tuyauteries pour la réalisation de ces tests.', 0), ('\nLe 7 mai 2019, le réacteur étant à l’arrêt pour maintenance et remplacement du combustible, l’exploitant a réalisé des tests de confinement d’une tuyauterie traversant l’enceinte.', 0), ('L’un d’eux nécessitait la fermeture de plusieurs robinets pendant le temps nécessaire à la réalisation du test, rendant indisponibles deux systèmes de sûreté.', 1), ('Dans cette situation, en application des règles générales d’exploitation, le repli du réacteur n’était requis que sous 8 heures, ce qui laissait un temps suffisant pour réaliser les tests nécessaires.', 0), ('\nA la fin du test, lors de la remise en configuration normale des circuits, un robinet n’a pas pu être ré-ouvert.', 1), ('L’équipe de conduite a alors considéré que les deux systèmes de sécurité concernés étaient indisponibles à partir du moment où le robinet avait été détecté bloqué en position fermée, à la fin du test, alors qu’ils auraient dû être considérés indisponibles depuis le début du test.', 0), ('\nDès que l’équipe de conduite s’est aperçue de cette erreur, le repli du réacteur a été amorcé, mais le délai de 8 heures imposé par les règles générales d’exploitation était alors dépassé de 20 minutes.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, des systèmes de sécurité ont été indisponibles sur une durée plus longue que prévue par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Le 14 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à ASN un évènement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 concernant un dépassement du délai de repli de ce réacteur requis en cas de cumul d’événements. Celles-ci sont périodiquement testées afin de vérifier qu’elles ne présentent pas de fuite. L’un d’eux nécessitait la fermeture de plusieurs robinets pendant le temps nécessaire à la réalisation du test, rendant indisponibles deux systèmes de sûreté. A la fin du test, lors de la remise en configuration normale des circuits, un robinet n’a pas pu être ré-ouvert. Dès que l’équipe de conduite s’est aperçue de cette erreur, le repli du réacteur a été amorcé, mais le délai de 8 heures imposé par les règles générales d’exploitation était alors dépassé de 20 minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré un évènement significatif pour la sûreté. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. | [12 empty] | eur 1; 2019, l | eur 1; 2019 Litre |  | 20 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecarts-de-conformite-affectant-le-circuit-d-alimentation-en-eau-brute-des-quatre-reacteurs | Ecarts de conformité affectant le circuit d’alimentation en eau brute des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey. Le 7 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à la découverte d’écarts de conformité affectant l’un des circuits de refroidissement des réacteurs, dénommé circuit d’alimentation en eau brute (SEB). Sur la centrale nucléaire du Bugey, le refroidissement des systèmes associés au réacteur est assuré par trois circuits de refroidissement. Chacun de ces circuits pompe directement l’eau dans le fleuve, sans la traiter, d’où la dénomination « eau brute ». L’un de ces circuits, appelé circuit d’alimentation en eau brute (SEB) est composé de deux sous-ensembles : un sous-circuit (dénommé SEB « eau brute ») qui pompe l’eau du Rhône et un sous-circuit (dénommé SEB « noria »), refroidi par le précédent à l’aide d’échangeurs. Ce dernier assure ensuite le refroidissement d’une partie des systèmes de sauvegarde du réacteur. Eu égard à l’importance des systèmes refroidis, chacun de ces sous-circuits, SEB « eau brute » et SEB « noria », doit satisfaire certaines exigences visant à garantir leur fonctionnement dans des conditions particulières comme la survenue d’un séisme ou, pour certaines parties de circuit situées dans les enceintes de confinement des réacteurs, à des conditions de température élevées. Par courrier du 20 avril 2016, l’ASN avait fixé à EDF les orientations génériques du réexamen périodique, associées aux quatrièmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe qu’elle exploite. En application des demandes formulées par l’ASN dans ce courrier, EDF a notamment procédé à des contrôles de la conformité du circuit SEB. C’est dans ce cadre qu’EDF a découvert plusieurs écarts de conformité affectant à la fois les sous-circuits SEB « eau brute » et SEB « noria ». Une partie des écarts concerne des défauts de tenue au séisme de certaines portions et de certains équipements du sous-circuit SEB « eau brute ». Les autres écarts relèvent quant à eux de défauts de résistance de certaines portions du sous-circuit SEB « noria » à des conditions de température élevées dans l’enceinte de confinement des réacteurs. Ces écarts affectent de la même manière les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey. Dans l’attente de leur traitement définitif, EDF a mis en place des mesures compensatoires visant à pallier ces écarts ou en assurer l’absence de conséquences. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté de quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Ecarts de conformité affectant le circuit d’alimentation en eau brute des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nLe 7 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à la découverte d’écarts de conformité affectant l’un des circuits de refroidissement des réacteurs, dénommé circuit d’alimentation en eau brute (SEB).', 1), ('\nSur la centrale nucléaire du Bugey, le refroidissement des systèmes associés au réacteur est assuré par trois circuits de refroidissement.', 0), ('Chacun de ces circuits pompe directement l’eau dans le fleuve, sans la traiter, d’où la dénomination « eau brute ».', 0), ('L’un de ces circuits, appelé circuit d’alimentation en eau brute (SEB) est composé de deux sous-ensembles : un sous-circuit (dénommé SEB « eau brute ») qui pompe l’eau du Rhône et un sous-circuit (dénommé SEB « noria »), refroidi par le précédent à l’aide d’échangeurs.', 0), ('Ce dernier assure ensuite le refroidissement d’une partie des systèmes de sauvegarde du réacteur.\nEu égard à l’importance des systèmes refroidis, chacun de ces sous-circuits, SEB « eau brute » et SEB « noria », doit satisfaire certaines exigences visant à garantir leur fonctionnement dans des conditions particulières comme la survenue d’un séisme ou, pour certaines parties de circuit situées dans les enceintes de confinement des réacteurs, à des conditions de température élevées.', 1), ('\nPar courrier du 20 avril 2016 Litre’ASN avait fixé à EDF les orientations génériques du réexamen périodique, associées aux quatrièmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe qu’elle exploite.', 1), ('En application des demandes formulées par l’ASN dans ce courrier, EDF a notamment procédé à des contrôles de la conformité du circuit SEB.', 0), ('C’est dans ce cadre qu’EDF a découvert plusieurs écarts de conformité affectant à la fois les sous-circuits SEB « eau brute » et SEB « noria »', 0), ('.', 1), ('Une partie des écarts concerne des défauts de tenue au séisme de certaines portions et de certains équipements du sous-circuit SEB « eau brute ».', 0), ('Les autres écarts relèvent quant à eux de défauts de résistance de certaines portions du sous-circuit SEB « noria » à des conditions de température élevées dans l’enceinte de confinement des réacteurs.', 1), ('Ces écarts affectent de la même manière les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nDans l’attente de leur traitement définitif, EDF a mis en place des mesures compensatoires visant à pallier ces écarts ou en assurer l’absence de conséquences.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.\nCompte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté de quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Le 7 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à la découverte d’écarts de conformité affectant l’un des circuits de refroidissement des réacteurs, dénommé circuit d’alimentation en eau brute (SEB). Ce dernier assure ensuite le refroidissement d’une partie des systèmes de sauvegarde du réacteur. Eu égard à l’importance des systèmes refroidis, chacun de ces sous-circuits, SEB « eau brute » et SEB « noria », doit satisfaire certaines exigences visant à garantir leur fonctionnement dans des conditions particulières comme la survenue d’un séisme ou, pour certaines parties de circuit situées dans les enceintes de confinement des réacteurs, à des conditions de température élevées. Par courrier du 20 avril 2016 Litre’ASN avait fixé à EDF les orientations génériques du réexamen périodique, associées aux quatrièmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe qu’elle exploite. . Les autres écarts relèvent quant à eux de défauts de résistance de certaines portions du sous-circuit SEB « noria » à des conditions de température élevées dans l’enceinte de confinement des réacteurs. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté. L’un des circuits de refroidissement des réacteurs (SEB) doit satisfaire certaines exigences visant à garantir leur fonctionnement. | [12 empty] | 2019, l; 2016, l | 2019 Litre; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-d-un-travailleur-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose-individuelle-annuelle | Contamination d’un travailleur supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 17 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 2 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 22 mars 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 15 mai 2019, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau de son cou. Ce dernier a été pris en charge par les services de radioprotection et la contamination a été retirée. Le médecin du travail a confirmé une contamination cutanée et une contamination interne, et il a ensuite évalué la dose reçue à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. La dose estimée, susceptible d’avoir été reçue par l’intervenant, est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau, pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. Les premières investigations conduites par EDF montrent que cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. _______________________________________. [1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Contamination d’un travailleur supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 0), ('\nLe 17 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\nLe réacteur 2 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 22 mars 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée.\nLe 15 mai 2019, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau de son cou.', 1), ('Ce dernier a été pris en charge par les services de radioprotection et la contamination a été retirée.', 0), ('Le médecin du travail a confirmé une contamination cutanée et une contamination interne, et il a ensuite évalué la dose reçue à la suite de cet évènement.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau.', 1), ('\nLa dose estimée, susceptible d’avoir été reçue par l’intervenant, est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau, pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.', 0), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nLes premières investigations conduites par EDF montrent que cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7.", 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_', 0), ('_______________________.', 0), ("\n[1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant.", 0), ("L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 0), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 0)] | Le 17 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant l’exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 2 de la centrale de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 22 mars 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 15 mai 2019, à l’occasion d’un contrôle en sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau de son cou. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse est à l’arrêt depuis le 22 mars 2019. Le 15 mai 2019, une contamination d’un intervenant a été mise en évidence au niveau of son cou. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors of leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier | [12 empty] | eur 2,; eur 2; 2019, l | eur 2,; eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Exposition-d-un-travailleur-Atalante | Exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart de la limite annuelle réglementaire pour le corps entier. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 20 décembre 2018, de l’éclatement d’un flacon survenu le 19 décembre 2018 dans l’installation Atalante de Marcoule. L’incident s’est produit lors d’une opération de nettoyage de boîte à gants par un expérimentateur. Cet éclatement a occasionné une blessure au niveau de la main gauche avec risque de contamination interne, du fait de la détérioration du gant lors de l’événement. La victime a été prise en charge immédiatement et le confinement de la boite à gants rapidement reconstitué par la mise en place d'un nouveau gant. Le service de santé au travail du CEA a procédé à la réalisation d’examens radiotoxicologiques approfondis, afin d’évaluer la dose reçue par l’opérateur lors de l’événement. L’exploitant a informé l’ASN, le 15 mai 2019, des conclusions de ces examens et du dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose pour le corps entier, fixée à 20 mSv, sans dépassement de cette limite. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. En raison du dépassement du quart de la limite de la dose annuelle réglementaire pour le corps entier, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. L’ASN a réalisé, le 21 décembre 2018, une inspection portant sur cet incident. Elle a constaté la pertinence de la démarche d’analyse de l’événement, notamment concernant les lignes de défense sollicitées, et des actions correctives mises en place par l’exploitant. La lettre de suite est consultable sur le site Internet de l’ASN. Des analyses complémentaires sont en cours afin d’identifier les substances et réactions à l’origine de l’éclatement du flacon. L’exploitant devra prendre des dispositions, qui seront présentées à l’ASN lors de la révision de son compte rendu d’événement significatif, pour éviter que cet événement ne se reproduise. | [('Exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart de la limite annuelle réglementaire pour le corps entier.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 20 décembre 2018, de l’éclatement d’un flacon survenu le 19 décembre 2018 dans l’installation Atalante de Marcoule.', 1), ('L’incident s’est produit lors d’une opération de nettoyage de boîte à gants par un expérimentateur.', 1), ('Cet éclatement a occasionné une blessure au niveau de la main gauche avec risque de contamination interne, du fait de la détérioration du gant lors de l’événement.', 0), ("La victime a été prise en charge immédiatement et le confinement de la boite à gants rapidement reconstitué par la mise en place d'un nouveau gant.", 1), ('\nLe service de santé au travail du CEA a procédé à la réalisation d’examens radiotoxicologiques approfondis, afin d’évaluer la dose reçue par l’opérateur lors de l’événement.', 0), ('L’exploitant a informé l’ASN, le 15 mai 2019, des conclusions de ces examens et du dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose pour le corps entier, fixée à 20 mSv, sans dépassement de cette limite.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. En raison du dépassement du quart de la limite de la dose annuelle réglementaire pour le corps entier, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('\nL’ASN a réalisé, le 21 décembre 2018, une inspection portant sur cet incident.', 1), ('Elle a constaté la pertinence de la démarche d’analyse de l’événement, notamment concernant les lignes de défense sollicitées, et des actions correctives mises en place par l’exploitant.', 0), ('La lettre de suite est consultable sur le site Internet de l’ASN.', 1), ('Des analyses complémentaires sont en cours afin d’identifier les substances et réactions à l’origine de l’éclatement du flacon.', 0), ('L’exploitant devra prendre des dispositions, qui seront présentées à l’ASN lors de la révision de son compte rendu d’événement significatif, pour éviter que cet événement ne se reproduise.', 0)] | Exposition d’un travailleur à une dose supérieure au quart de la limite annuelle réglementaire pour le corps entier. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 20 décembre 2018, de l’éclatement d’un flacon survenu le 19 décembre 2018 dans l’installation Atalante de Marcoule. L’incident s’est produit lors d’une opération de nettoyage de boîte à gants par un expérimentateur. La victime a été prise en charge immédiatement et le confinement de la boite à gants rapidement reconstitué par la mise en place d'un nouveau gant. L’exploitant a informé l’ASN, le 15 mai 2019, des conclusions de ces examens et du dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose pour le corps entier, fixée à 20 mSv, sans dépassement de cette limite. L’ASN a réalisé, le 21 décembre 2018, une inspection portant sur cet incident. La lettre de suite est consultable sur le site Internet de l’ASN. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de l'éclatement d’un flacon survenu le 19 décembre 2018. L’incident s’est produit lors d'une opération de nettoyage de boîte à gants par un expérimentateur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Position-des-grappes-de-commande-du-reacteur-2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la position des grappes de commande du réacteur 2. Le 7 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une anomalie de position d’une grappe de commande du réacteur 2. Les grappes de commande permettent de contrôler la réaction nucléaire en s’insérant ou en s’extrayant du combustible contenu dans la cuve du réacteur. Le 27 avril 2019, l’exploitant du réacteur 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine a un doute sur la position d’une grappe de commande vis-à-vis du niveau spécifié et engage des investigations techniques. Le 28 avril 2019, il est confirmé que cette grappe de commande est trop insérée par rapport aux exigences fixées par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. L’exploitant remet alors immédiatement cette grappe dans la position attendue. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement, et les autres grappes de commande étaient disponibles en cas de besoin. Compte-tenu de la détection tardive du non-respect d’une prescription fixée par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la position des grappes de commande du réacteur 2.', 1), ('\nLe 7 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une anomalie de position d’une grappe de commande du réacteur 2.\nLes grappes de commande permettent de contrôler la réaction nucléaire en s’insérant ou en s’extrayant du combustible contenu dans la cuve du réacteur.\nLe 27 avril 2019 Litre’exploitant du réacteur 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine a un doute sur la position d’une grappe de commande vis-à-vis du niveau spécifié et engage des investigations techniques.', 1), ('Le 28 avril 2019, il est confirmé que cette grappe de commande est trop insérée par rapport aux exigences fixées par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.\nL’exploitant remet alors immédiatement cette grappe dans la position attendue.\n', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement, et les autres grappes de commande étaient disponibles en cas de besoin.', 1), ('\nCompte-tenu de la détection tardive du non-respect d’une prescription fixée par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la position des grappes de commande du réacteur 2. Le 7 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une anomalie de position d’une grappe de commande du réacteur 2. Les grappes de commande permettent de contrôler la réaction nucléaire en s’insérant ou en s’extrayant du combustible contenu dans la cuve du réacteur. Le 27 avril 2019 Litre’exploitant du réacteur 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine a un doute sur la position d’une grappe de commande vis-à-vis du niveau spécifié et engage des investigations techniques. Le 28 avril 2019, il est confirmé que cette grappe de commande est trop insérée par rapport aux exigences fixées par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. L’exploitant remet alors immédiatement cette grappe dans la position attendue. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ou l’environnement, et les autres grappes de commande étaient disponibles en cas de besoin. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la position des grappes de commande du réacteur 2. Le 7 mai 2019 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une anomalie of position. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2019, l | eur 2.; eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 06 mai 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 02 mai 2019, un agent d’une société prestataire réalisait une activité de démontage d’échafaudages dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du cou a été détectée. L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques et le service médical. La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée. Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination interne de l’intervenant. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts1 pour le corps entier et de 500 millisieverts pour un cm² de peau. La dose reçue par l’intervenant a été estimée par la médecine du travail sur la base d’hypothèses défavorables en termes de durée d’exposition. Elle est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection, car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Du fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. 1 Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 1), ('\nLe 06 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle.', 1), ('Le 02 mai 2019, un agent d’une société prestataire réalisait une activité de démontage d’échafaudages dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires.', 0), ('À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du cou a été détectée.', 1), ('L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques et le service médical.', 1), ('La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée.', 1), ('Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination interne de l’intervenant.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts1 pour le corps entier et de 500 millisieverts pour un cm² de peau.', 1), ('\nLa dose reçue par l’intervenant a été estimée par la médecine du travail sur la base d’hypothèses défavorables en termes de durée d’exposition.', 0), ('Elle est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau.', 0), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection, car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.\n1 Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant.", 0), ("Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 1), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 0)] | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 06 mai 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du cou a été détectée. L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques et le service médical. La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts1 pour le corps entier et de 500 millisieverts pour un cm² de peau. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. | Contamination corporelle externe supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. L’agent a été pris en charge par le service de prévention des risques and le service médical. La particule radioactive à l’origine de cette contamination a pu être retirée. | [12 empty] | 2019, l | 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Diesels-de-secours-de-Civaux-Gravelines-et-Paluel-incident-de-niveau-2 | L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme de tuyauteries des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. L’évènement significatif porte sur un risque de dégradation de tuyauteries du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil des diesels de secours en cas de séisme. Cette dégradation pourrait conduire à la rupture de ces tuyauteries et au dysfonctionnement des diesels de secours. EDF a détecté cet écart initialement fin octobre 2018 sur un des deux diesels de secours des réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin. EDF a déclaré à l’ASN le 6 mai 2019 qu’il concerne également, après caractérisation, les deux diesels de secours des réacteurs des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel ainsi qu’un des deux diesels de secours des réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, Cruas, Saint-Laurent-des-eaux et Nogent, et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre, des réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais. Les réparations ont été réalisées sur les réacteurs concernés, sauf en ce qui concerne un diesel de secours du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Paluel, qui est actuellement à l’arrêt. Cet écart sera résorbé avant le redémarrage du réacteur. L’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, la bonne réalisation de ces réparations. Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019, l’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé : - au niveau 2 de l’échelle INES pour les réacteurs des centrales nucléaires de Gravelines, Paluel et Civaux ; - au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, de Cruas, de Saint-Laurent-des-Eaux, de Nogent-sur-Seine, ainsi que pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, les réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais. | [('L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel.', 1), ('\nL’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme de tuyauteries des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel.', 1), ('\nChaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.\n', 1), ('L’évènement significatif porte sur un risque de dégradation de tuyauteries du fait de leur potentiel contact avec des éléments de génie civil des diesels de secours en cas de séisme.', 0), ('Cette dégradation pourrait conduire à la rupture de ces tuyauteries et au dysfonctionnement des diesels de secours.', 0), ('\nEDF a détecté cet écart initialement fin octobre 2018 sur un des deux diesels de secours des réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin.', 0), ('EDF a déclaré à l’ASN le 6 mai 2019 qu’il concerne également, après caractérisation, les deux diesels de secours des réacteurs des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel ainsi qu’un des deux diesels de secours des réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, Cruas, Saint-Laurent-des-eaux et Nogent, et du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre, des réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais.', 0), ('\nLes réparations ont été réalisées sur les réacteurs concernés, sauf en ce qui concerne un diesel de secours du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Paluel, qui est actuellement à l’arrêt', 1), ('.', 1), ('Cet écart sera résorbé avant le redémarrage du réacteur.', 0), ('\nL’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, la bonne réalisation de ces réparations.', 0), ('Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019 Litre’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires.', 1), ('Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé :\n- au niveau 2 de l’échelle INES pour les réacteurs des centrales nucléaires de Gravelines, Paluel et Civaux ;\n- au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim, de Cruas, de Saint-Laurent-des-Eaux, de Nogent-sur-Seine, ainsi que pour le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, les réacteurs 2 et 3 de la centrale nucléaire du Tricastin et le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Blayais.', 0)] | L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme de tuyauteries des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines et Paluel. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les réparations ont été réalisées sur les réacteurs concernés, sauf en ce qui concerne un diesel de secours du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Paluel, qui est actuellement à l’arrêt . Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019 Litre’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires. | L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif portant sur les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Civaux, Gravelines and Paluel. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secour, qui assurent de façon redondante l'alimentation électrique. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eurs 2; eur 1; 2019, l; eur 3; eur 4 | eurs 2; eur 1; eur 3; eur 4; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Diesel-de-secours-des-reacteurs-d-EDF-defauts-de-resistance-au-seisme | Défauts de résistance au séisme d’ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF. EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil de systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de ses réacteurs électronucléaires de 1300 MWe. L’ASN avait classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017, le 30 octobre 2017, le 19 janvier 2018 et le 15 mars 2019. Il concernait alors 37 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Le 3 mai 2019, EDF a déclaré à l’ASN, après des analyses et contrôles complémentaires menés dans le prolongement et faisant suite au retour d’expérience des déclarations précitées, de nouveaux défauts de résistance au séisme des ancrages de matériels constitutifs des groupes électrogènes de secours pour les réacteurs de la centrale de Bugey et de la centrale de Fessenheim. Les défauts, identifiés grâce à une revue par EDF des documents de conception des diesels de secours de 900 MWe, sont de même nature que ceux ayant déjà fait l’objet des notes d’information précitées. Ils concernent dans ce cas l’ancrage de l’alternateur, d’un pupitre de commande et des aéroréfrigérants des diesels de secours. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. Les matériels de la centrale nucléaire du Bugey et de la centrale nucléaire de Fessenheim concernés par cet événement ont fait l’objet de travaux pour renforcer les ancrages concernés. Des contrôles doivent encore être menés sur certains réacteurs d’EDF dans le cadre du retour d’expérience de cet événement. L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne réalisation des travaux de renforcements des ancrages concernés. Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019, l’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires. | [('Défauts de résistance au séisme d’ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF.', 1), ('\nEDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil de systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de ses réacteurs électronucléaires de 1300 MWe.', 1), ('L’ASN avait classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES.', 0), ('L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages.', 0), ('Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017, le 30 octobre 2017, le 19 janvier 2018 et le 15 mars 2019.', 1), ('Il concernait alors 37 réacteurs de 900 et 1300 MWe.', 1), ('\nLe 3 mai 2019, EDF a déclaré à l’ASN, après des analyses et contrôles complémentaires menés dans le prolongement et faisant suite au retour d’expérience des déclarations précitées, de nouveaux défauts de résistance au séisme des ancrages de matériels constitutifs des groupes électrogènes de secours pour les réacteurs de la centrale de Bugey et de la centrale de Fessenheim.', 0), ('Les défauts, identifiés grâce à une revue par EDF des documents de conception des diesels de secours de 900 MWe, sont de même nature que ceux ayant déjà fait l’objet des notes d’information précitées.', 0), ('Ils concernent dans ce cas l’ancrage de l’alternateur, d’un pupitre de commande et des aéroréfrigérants des diesels de secours.', 0), ('Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours.', 0), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.', 0), ('Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.).', 1), ('En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires.', 0), ('Les matériels de la centrale nucléaire du Bugey et de la centrale nucléaire de Fessenheim concernés par cet événement ont fait l’objet de travaux pour renforcer les ancrages concernés.', 0), ('Des contrôles doivent encore être menés sur certains réacteurs d’EDF dans le cadre du retour d’expérience de cet événement.', 0), ('L’ASN s’assure, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne réalisation des travaux de renforcements des ancrages concernés.', 0), ('Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019 Litre’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires.', 1)] | Défauts de résistance au séisme d’ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF. EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil de systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de ses réacteurs électronucléaires de 1300 MWe. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017, le 30 octobre 2017, le 19 janvier 2018 et le 15 mars 2019. Il concernait alors 37 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). Par ailleurs, par sa décision du 19 février 2019 Litre’ASN a prescrit à EDF le contrôle de la conformité des sources électriques de ses réacteurs nucléaires. | EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance. Il concernait alors 37 réacteurs de 900 and 1300 MWe. Les diesels de secours sont composés of an alternateur, d’un moteur diesel and de systèmes auxiliaires. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2019, l | 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-dimensionnement-d-ancrages-mis-en-place-lors-des-troisiemes-visites-decennales-1300-MWe | Mauvais dimensionnement d’ancrages mis en place lors des troisièmes visites décennales des réacteurs nucléaires de 1300 MWe. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance au séisme d’ancrages mis en place dans le cadre de modifications de huit réacteurs nucléaires de 1300 MWe exploités par EDF. Dans le cadre des troisièmes réexamens périodiques des réacteurs de 1300 MWe, EDF a identifié la nécessité de renforcer des ancrages au sol de plusieurs matériels afin de satisfaire à de nouvelles exigences, liées en particulier à la réévaluation du niveau de risque sismique et à la prise en compte du risque d’explosion. Certains des renforcements réalisés sur ces réacteurs dans le cadre des visites décennales des réacteurs entre 2015 et 2018 nécessitaient des fixations sur des dalles en béton qui comportent une chape de finition. La surépaisseur constituée par cette chape de finition, de moindre résistance, n’a pas été prise en compte dans le dimensionnement de ces ancrages. Après analyse, EDF conclut à un défaut de résistance au séisme des ancrages, d’une part, de chemins de câbles des bâtiments des auxiliaires de sauvegarde et du bâtiment électrique et, d’autre part, de matériels des systèmes de ventilation de la station de pompage, de la salle de commande et des locaux électriques. EDF a donc déclaré à l’ASN le 30 octobre 2018 un événement significatif générique pour la sûreté qui concerne les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cattenom, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville, les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Paluel et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Du fait des défauts constatés, il apparait après analyse que certains matériels électriques nécessaires à la sûreté nucléaire pourraient ne plus fonctionner en cas de séisme. Après mise en place réactive de dispositions compensatoires, EDF a remis en conformité les ancrages des systèmes de ventilation concernés. S’agissant de la tenue des chemins de câbles au séisme, EDF a engagé l’étude des renforcements nécessaires, qui seront mis en œuvre dès que possible, lors des prochains arrêts pour rechargement de combustible des réacteurs, et au plus tard avant fin octobre 2020, conformément aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN relatif au traitement des écarts de conformité. Compte tenu des conséquences potentielles pour la sûreté, l’événement est classé, après analyse complémentaire, au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cattenom, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville, les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Paluel et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. | [('Mauvais dimensionnement d’ancrages mis en place lors des troisièmes visites décennales des réacteurs nucléaires de 1300 MWe.', 0), ('\nL’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance au séisme d’ancrages mis en place dans le cadre de modifications de huit réacteurs nucléaires de 1300 MWe exploités par EDF.', 1), ('Dans le cadre des troisièmes réexamens périodiques des réacteurs de 1300 MWe, EDF a identifié la nécessité de renforcer des ancrages au sol de plusieurs matériels afin de satisfaire à de nouvelles exigences, liées en particulier à la réévaluation du niveau de risque sismique et à la prise en compte du risque d’explosion.', 0), ('Certains des renforcements réalisés sur ces réacteurs dans le cadre des visites décennales des réacteurs entre 2015 et 2018 nécessitaient des fixations sur des dalles en béton qui comportent une chape de finition.', 0), ('La surépaisseur constituée par cette chape de finition, de moindre résistance, n’a pas été prise en compte dans le dimensionnement de ces ancrages.', 0), ('\nAprès analyse, EDF conclut à un défaut de résistance au séisme des ancrages, d’une part, de chemins de câbles des bâtiments des auxiliaires de sauvegarde et du bâtiment électrique et, d’autre part, de matériels des systèmes de ventilation de la station de pompage, de la salle de commande et des locaux électriques. EDF a donc déclaré à l’ASN le 30 octobre 2018 un événement significatif générique pour la sûreté qui concerne les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cattenom, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville, les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Paluel et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban.\n', 1), ('Du fait des défauts constatés, il apparait après analyse que certains matériels électriques nécessaires à la sûreté nucléaire pourraient ne plus fonctionner en cas de séisme.', 0), ('\nAprès mise en place réactive de dispositions compensatoires, EDF a remis en conformité les ancrages des systèmes de ventilation concernés.\nS’agissant de la tenue des chemins de câbles au séisme, EDF a engagé l’étude des renforcements nécessaires, qui seront mis en œuvre dès que possible, lors des prochains arrêts pour rechargement de combustible des réacteurs, et au plus tard avant fin octobre 2020, conformément aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN relatif au traitement des écarts de conformité.', 0), ('Compte tenu des conséquences potentielles pour la sûreté, l’événement est classé, après analyse complémentaire, au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cattenom, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville, les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Paluel et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban.', 0)] | L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance au séisme d’ancrages mis en place dans le cadre de modifications de huit réacteurs nucléaires de 1300 MWe exploités par EDF. Après analyse, EDF conclut à un défaut de résistance au séisme des ancrages, d’une part, de chemins de câbles des bâtiments des auxiliaires de sauvegarde et du bâtiment électrique et, d’autre part, de matériels des systèmes de ventilation de la station de pompage, de la salle de commande et des locaux électriques. EDF a donc déclaré à l’ASN le 30 octobre 2018 un événement significatif générique pour la sûreté qui concerne les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cattenom, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville, les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Paluel et les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. | L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif to la résistance au séisme d’ancrages. EDF conclut à un défaut de résistant au sisteme des ancrages. | [12 empty] | eur 1; eurs 1; eurs 1, 2 | eur 1; eurs 1; eurs 1, 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-des-brides-de-pompes-du-systeme-de-refroidissement-intermediaire | Défaut de résistance au séisme des brides de pompes du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs 1 et 2. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif au défaut de résistance au séisme des brides de pompes du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban exploitée par EDF. Cet événement affecte, dans une moindre mesure, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech, pour lesquels l’événement est classé au niveau 0 de l’échelle INES. Le circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. EDF a déclaré cet événement significatif le 8 février 2019 à la suite de contrôles réalisés à la centrale de Saint-Alban dans le cadre de la maintenance de ces équipements. Ces contrôles ont montré l’absence de qualification au séisme des joints situés entre les brides et les contre-brides, ce qui ne permet pas de garantir l’étanchéité de la liaison entre les pompes et les tuyauteries du circuit RRI en cas de séisme. Ce défaut est susceptible de remettre en question la faculté du circuit RRI à assurer, en cas de séisme, le refroidissement de circuits auxiliaires importants pour la sûreté nucléaire des réacteurs affectés. Chaque réacteur est équipé de quatre pompes RRI réparties sur deux voies, qui assurent ainsi la redondance des matériels. Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions. Le contrôle a mis en évidence le fait que les joints des deux voies des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Saint-Alban étaient concernés par le défaut. Pour les autres réacteurs affectés, seule une voie était concernée. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé respectivement au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et de 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban, et au niveau 0 pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech. | [('Défaut de résistance au séisme des brides de pompes du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs 1 et 2', 1), ('. \nL’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif au défaut de résistance au séisme des brides de pompes du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban exploitée par EDF.', 1), ('Cet événement affecte, dans une moindre mesure, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech, pour lesquels l’événement est classé au niveau 0 de l’échelle INES.\nLe circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.\nEDF a déclaré cet événement significatif le 8 février 2019 à la suite de contrôles réalisés à la centrale de Saint-Alban dans le cadre de la maintenance de ces équipements.', 0), ('Ces contrôles ont montré l’absence de qualification au séisme des joints situés entre les brides et les contre-brides, ce qui ne permet pas de garantir l’étanchéité de la liaison entre les pompes et les tuyauteries du circuit RRI en cas de séisme.', 0), ('Ce défaut est susceptible de remettre en question la faculté du circuit RRI à assurer, en cas de séisme, le refroidissement de circuits auxiliaires importants pour la sûreté nucléaire des réacteurs affectés.', 1), ('Chaque réacteur est équipé de quatre pompes RRI réparties sur deux voies, qui assurent ainsi la redondance des matériels.', 1), ('Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions.', 1), ('\nLe contrôle a mis en évidence le fait que les joints des deux voies des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Saint-Alban étaient concernés par le défaut.', 1), ('Pour les autres réacteurs affectés, seule une voie était concernée.', 1), ('Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé respectivement au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et de 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban, et au niveau 0 pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech.', 0)] | Défaut de résistance au séisme des brides de pompes du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs 1 et 2 . L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif au défaut de résistance au séisme des brides de pompes du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban exploitée par EDF. Ce défaut est susceptible de remettre en question la faculté du circuit RRI à assurer, en cas de séisme, le refroidissement de circuits auxiliaires importants pour la sûreté nucléaire des réacteurs affectés. Chaque réacteur est équipé de quatre pompes RRI réparties sur deux voies, qui assurent ainsi la redondance des matériels. Par conception, lorsqu’une voie est défaillante, l’autre voie permet d’assurer les mêmes fonctions. Le contrôle a mis en évidence le fait que les joints des deux voies des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Saint-Alban étaient concernés par le défaut. Pour les autres réacteurs affectés, seule une voie était concernée. | Défaut de résistance au séisme des brides de pompes du système de refroidissement intermédiaire des réacteurs 1 and 2. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif. | [12 empty] | eur 2; eur 4; eur 1; eurs 1 | eur 2; eur 4; eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-pendant-huit-heures-d-un-tableau-electrique | Indisponibilité pendant huit heures d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur. Le 4 avril 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la perte de protections d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur, pendant huit heures. Sur les réacteurs exploités par EDF, les systèmes dits « de sauvegarde » sont utilisés en cas d’incident ou d’accident pour refroidir le cœur du réacteur. Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national lorsque le réacteur est à l’arrêt et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire. Les tableaux électriques disposent de dispositifs de protection tels que des disjoncteurs ou des relais électromagnétiques, afin d’éviter qu’un court-circuit ne les endommage. Le 4 avril 2019, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Blayais était à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. L’exploitant pouvait entreprendre des travaux de maintenance sur les équipements électriques sous réserve de prendre des précautions particulières. L’exploitant a préparé une activité de maintenance sur un équipement sans identifier que cette activité allait conduire à désactiver temporairement certaines protections d’un tableau électrique. L’exploitant a détecté l’erreur à l’issue de l’intervention de maintenance, après 8 heures d’indisponibilité du tableau. Il a immédiatement rétabli les protections du tableau électrique. Durant l’intervention, le tableau électrique n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction car, bien qu’il puisse alimenter effectivement des matériels de sauvegarde, il n’était pas complètement protégé contre les courts-circuits. Les matériels de sauvegarde alimentés par ce tableau électrique ont néanmoins toujours été alimentés par trois autres tableaux qui sont restés pleinement opérationnels. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur. En raison du non-respect d’une règle permanente d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Indisponibilité pendant huit heures d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur.', 1), ("\nLe 4 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la perte de protections d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur, pendant huit heures.\nSur les réacteurs exploités par EDF", 1), (', les systèmes dits « de sauvegarde » sont utilisés en cas d’incident ou d’accident pour refroidir le cœur du réacteur.', 0), ('Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national lorsque le réacteur est à l’arrêt et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire.', 1), ('Les tableaux électriques disposent de dispositifs de protection tels que des disjoncteurs ou des relais électromagnétiques, afin d’éviter qu’un court-circuit ne les endommage.', 0), ('\nLe 4 avril 2019, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Blayais était à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible.', 0), ('L’exploitant pouvait entreprendre des travaux de maintenance sur les équipements électriques sous réserve de prendre des précautions particulières.', 0), ('L’exploitant a préparé une activité de maintenance sur un équipement sans identifier que cette activité allait conduire à désactiver temporairement certaines protections d’un tableau électrique.', 1), ('\nL’exploitant a détecté l’erreur à l’issue de l’intervention de maintenance, après 8 heures d’indisponibilité du tableau.', 0), ('Il a immédiatement rétabli les protections du tableau électrique.', 0), ('Durant l’intervention, le tableau électrique n’était pas en mesure d’assurer pleinement sa fonction car, bien qu’il puisse alimenter effectivement des matériels de sauvegarde, il n’était pas complètement protégé contre les courts-circuits.', 0), ('Les matériels de sauvegarde alimentés par ce tableau électrique ont néanmoins toujours été alimentés par trois autres tableaux qui sont restés pleinement opérationnels.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’événement a affecté la fonction de sûreté liée aux fonctions support du réacteur.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une règle permanente d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Indisponibilité pendant huit heures d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur. Le 4 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la perte de protections d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur, pendant huit heures. Sur les réacteurs exploités par EDF Ces systèmes de sauvegarde sont alimentés, via des tableaux électriques, par le réseau électrique national lorsque le réacteur est à l’arrêt et peuvent être secourus, si besoin, par l’un des groupes électrogènes de secours installés sur la centrale nucléaire. L’exploitant a préparé une activité de maintenance sur un équipement sans identifier que cette activité allait conduire à désactiver temporairement certaines protections d’un tableau électrique. Les matériels de sauvegarde alimentés par ce tableau électrique ont néanmoins toujours été alimentés par trois autres tableaux qui sont restés pleinement opérationnels. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Indisponibilité pendant huit heures d’un tableau électrique alimentant des matériels nécessaires à la sûreté du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. L’exploitant a préparé une activité de maintenance sur un équipement. | [12 empty] | eur 2; 2019, l | eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/CEA-Cadarache-emballages-non-conformes | Réalisation de deux transports de substances radioactives dans des emballages non-conformes au sein du centre CEA de Cadarache. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 9 avril 2019, de l’utilisation de deux emballages de type TNBGC-1 non conformes à leurs spécifications de maintenance, pour réaliser deux transports à l’intérieur du site de Cadarache. Dans le cadre du désentreposage des matières nucléaires des installations Éole et Minerve (INB 42 et 95), anciens réacteurs de recherche aujourd’hui à l’arrêt, des transports de substances radioactives sont régulièrement organisés vers l’INB 169, dénommée Magenta, au moyen notamment d’emballages de type TNBGC-1. La maintenance de ces emballages est réalisée par l’entreprise ORANO TN. Lors d’une opération de maintenance réalisée en octobre 2018, des joints d’étanchéité de diamètre différent de celui spécifié dans le dossier de sûreté ont été installés sur 26 emballages de ce type. Cette non-conformité a été détectée par Orano TN en mars 2019. Sur les 26 emballages non-conformes, deux ont été utilisés à deux reprises, le 12 décembre 2018 et le 3 avril 2019, pour réaliser des transports internes de substances radioactives entre les INB 42/95 et l’INB 169. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Les tests d’étanchéité réalisés sur les emballages après leur chargement et préalablement à leur transport ont notamment tous été conformes. En raison de la réalisation de deux transports de substances radioactives internes au centre CEA de Cadarache dans des emballages de type TNBGC-1 non conformes à leurs spécifications de maintenance, dont un après détection de la non-conformité, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. | [('Réalisation de deux transports de substances radioactives dans des emballages non-conformes au sein du centre CEA de Cadarache.', 0), ('L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 9 avril 2019, de l’utilisation de deux emballages de type TNBGC-1 non conformes à leurs spécifications de maintenance, pour réaliser deux transports à l’intérieur du site de Cadarache.\nDans le cadre du désentreposage des matières nucléaires des installations Éole et Minerve (INB 42 et 95), anciens réacteurs de recherche aujourd’hui à l’arrêt, des transports de substances radioactives sont régulièrement organisés vers l’INB 169, dénommée Magenta, au moyen notamment d’emballages de type TNBGC-1.', 1), ('La maintenance de ces emballages est réalisée par l’entreprise ORANO TN.', 0), ('Lors d’une opération de maintenance réalisée en octobre 2018, des joints d’étanchéité de diamètre différent de celui spécifié dans le dossier de sûreté ont été installés sur 26 emballages de ce type.', 0), ('Cette non-conformité a été détectée par Orano TN en mars 2019.', 1), ('Sur les 26 emballages non-conformes, deux ont été utilisés à deux reprises, le 12 décembre 2018 et le 3 avril 2019, pour réaliser des transports internes de substances radioactives entre les INB 42/95 et l’INB 169.', 1), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Les tests d’étanchéité réalisés sur les emballages après leur chargement et préalablement à leur transport ont notamment tous été conformes.', 0), ('\nEn raison de la réalisation de deux transports de substances radioactives internes au centre CEA de Cadarache dans des emballages de type TNBGC-1 non conformes à leurs spécifications de maintenance, dont un après détection de la non-conformité, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0)] | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 9 avril 2019, de l’utilisation de deux emballages de type TNBGC-1 non conformes à leurs spécifications de maintenance, pour réaliser deux transports à l’intérieur du site de Cadarache. Dans le cadre du désentreposage des matières nucléaires des installations Éole et Minerve (INB 42 et 95), anciens réacteurs de recherche aujourd’hui à l’arrêt, des transports de substances radioactives sont régulièrement organisés vers l’INB 169, dénommée Magenta, au moyen notamment d’emballages de type TNBGC-1. Cette non-conformité a été détectée par Orano TN en mars 2019. Sur les 26 emballages non-conformes, deux ont été utilisés à deux reprises, le 12 décembre 2018 et le 3 avril 2019, pour réaliser des transports internes de substances radioactives entre les INB 42/95 et l’INB 169. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 9 avril 2019, de l�’utilisation de deux emballages de type TNBGC-1 non conformes to leurs spécifications de maintenance. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les installations, les personnes and l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-prolonges-de-sectorisation-incendie | Défauts prolongés de sectorisation incendie dus à l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 12 mars 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif classé au niveau 0 de l’échelle INES concernant des défauts de sectorisation incendie dus à l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 8 mars 2019, à l’occasion d’une visite de contrôle dans les bâtiments électriques des réacteurs 1 et 2, un agent en charge de la maîtrise des risques liés à l’incendie a constaté l’absence d’eau dans 13 siphons de sol assurant une fonction de sectorisation vis-à-vis du risque incendie. La sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu afin d’éviter la propagation d’un incendie. Elle permet notamment de s’assurer qu’un même incendie ne puisse pas affecter simultanément des équipements assurant une redondance fonctionnelle. Le maintien d’une garde d’eau suffisante dans les siphons de sol situés en limite d’un secteur de feu permet de garantir l’intégrité de la sectorisation en évitant la propagation des fumées entre les locaux. Les premières analyses réalisées par EDF ont révélé une incohérence entre la liste des siphons de sol assurant une fonction de sectorisation incendie et celle utilisée pour la vérification périodique du maintien d’une garde d’eau suffisante. EDF a engagé le contrôle de l’ensemble des siphons de sol des bâtiments électriques des 4 réacteurs du site, qui a montré que 34 siphons de sol n’étaient pas vérifiés depuis 2007. Aucun incendie n’ayant affecté les locaux concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes ou l’environnement. En raison du nombre de siphons de sol concernés par une garde d’eau insuffisante, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, de la durée de cet événement, cet événement a été reclassé, le 10 avril 2019, au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défauts prolongés de sectorisation incendie dus à l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin.', 1), ('\nLe 12 mars 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif classé au niveau 0 de l’échelle INES concernant des défauts de sectorisation incendie dus à l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLe 8 mars 2019, à l’occasion d’une visite de contrôle dans les bâtiments électriques des réacteurs 1 et 2, un agent en charge de la maîtrise des risques liés à l’incendie a constaté l’absence d’eau dans 13 siphons de sol assurant une fonction de sectorisation vis-à-vis du risque incendie.\nLa sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu afin d’éviter la propagation d’un incendie.', 1), ('Elle permet notamment de s’assurer qu’un même incendie ne puisse pas affecter simultanément des équipements assurant une redondance fonctionnelle.', 0), ('Le maintien d’une garde d’eau suffisante dans les siphons de sol situés en limite d’un secteur de feu', 0), ('permet de garantir l’intégrité de la sectorisation en évitant la propagation des fumées entre les locaux.', 0), ('\nLes premières analyses réalisées par EDF ont révélé une incohérence entre la liste des siphons de sol assurant une fonction de sectorisation incendie et celle utilisée pour la vérification périodique du maintien d’une garde d’eau suffisante.', 0), ('EDF a engagé le contrôle de l’ensemble des siphons de sol des bâtiments électriques des 4 réacteurs du site, qui a montré que 34 siphons de sol n’étaient pas vérifiés depuis 2007.', 0), ('\nAucun incendie n’ayant affecté les locaux concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes ou l’environnement.', 1), ('\nEn raison du nombre de siphons de sol concernés par une garde d’eau insuffisante, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, de la durée de cet événement, cet événement a été reclassé, le 10 avril 2019, au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Défauts prolongés de sectorisation incendie dus à l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 12 mars 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif classé au niveau 0 de l’échelle INES concernant des défauts de sectorisation incendie dus à l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 8 mars 2019, à l’occasion d’une visite de contrôle dans les bâtiments électriques des réacteurs 1 et 2, un agent en charge de la maîtrise des risques liés à l’incendie a constaté l’absence d’eau dans 13 siphons de sol assurant une fonction de sectorisation vis-à-vis du risque incendie. La sectorisation consiste à séparer physiquement des locaux avec des éléments constructifs résistants au feu afin d’éviter la propagation d’un incendie. Aucun incendie n’ayant affecté les locaux concernés, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes ou l’environnement. | Défauts prolongés de sectorisation incendie dus to l’absence d’eau dans des siphons de sol des bâtiments électriques des réacteurs 1, 2, 3 and 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le 12 mars 2019, EDF a déclaré. un événement significatif classé au niveau 0 of the’échelle INES concernant des défauts. | [12 empty] | eurs 1; eurs 1, 2, 3 | eurs 1; eurs 1, 2, 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-1-concernant-la-resistance-au-seisme-du-circuit-d-eau-glacee | Incident de niveau 1 concernant la résistance au séisme du circuit d’eau glacée des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance au séisme des vases d’expansion du circuit de production d’eau glacée de vingt-huit réacteurs de 900 MWe exploités par EDF. Les vases d’expansion du circuit d’eau glacée ont pour rôle d’absorber la dilatation de l’eau qu’il contient en fonction des variations de température et de pression. A l’occasion d’une vérification réalisée sur la centrale nucléaire du Tricastin en août 2018, EDF a relevé des défauts (serrages insuffisants, ancrages non fixés, etc.) sur les ancrages de ces vases d’expansion, remettant en cause leur résistance au séisme. Après des contrôles complémentaires, EDF a constaté que ces défauts étaient communs à l’ensemble des réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux. EDF a donc déclaré à l’ASN le 21 septembre 2018 un évènement significatif générique pour la sûreté concernant ces réacteurs. En cas de séisme, la mauvaise résistance de ces vases d’expansion entraînerait le dysfonctionnement du circuit de production d’eau glacée et, par conséquent, celui des systèmes de ventilation, notamment de la salle de commande et des bâtiments électriques, ce qui ne permettrait plus d’assurer correctement le refroidissement des équipements qu’ils contiennent. Dès la découverte de cet écart, EDF a placé, de manière préventive, les systèmes de ventilation concernés dans une configuration favorable permettant de refroidir les locaux avec l’air extérieur en cas de survenue d’un séisme. Des travaux de renforcement des supportages des vases d’expansion concernés ont également été réalisés, permettant de les rendre résistant au séisme. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les vingt-huit réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux. | [('Incident de niveau 1 concernant la résistance au séisme du circuit d’eau glacée des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux.', 1), ('\nL’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance au séisme des vases d’expansion du circuit de production d’eau glacée de vingt-huit réacteurs de 900 MWe exploités par EDF.', 1), ('\nLes vases d’expansion du circuit d’eau glacée ont pour rôle d’absorber la dilatation de l’eau qu’il contient en fonction des variations de température et de pression.', 1), ('\nA l’occasion d’une vérification réalisée sur la centrale nucléaire du Tricastin en août 2018, EDF a relevé des défauts (serrages insuffisants, ancrages non fixés, etc.) sur les ancrages de ces vases d’expansion, remettant en cause leur résistance au séisme.', 1), ('Après des contrôles complémentaires, EDF a constaté que ces défauts étaient communs à l’ensemble des réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux.', 0), ('EDF a donc déclaré à l’ASN le 21 septembre 2018 un évènement significatif générique pour la sûreté concernant ces réacteurs.\n', 1), ('En cas de séisme, la mauvaise résistance de ces vases d’expansion entraînerait le dysfonctionnement du circuit de production d’eau glacée et, par conséquent, celui des systèmes de ventilation, notamment de la salle de commande et des bâtiments électriques, ce qui ne permettrait plus d’assurer correctement le refroidissement des équipements qu’ils contiennent.', 0), ('\nDès la découverte de cet écart, EDF a placé, de manière préventive, les systèmes de ventilation concernés dans une configuration favorable permettant de refroidir les locaux avec l’air extérieur en cas de survenue d’un séisme.', 0), ('Des travaux de renforcement des supportages des vases d’expansion concernés ont également été réalisés, permettant de les rendre résistant au séisme.', 1), ('Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les vingt-huit réacteurs des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux.', 0)] | Incident de niveau 1 concernant la résistance au séisme du circuit d’eau glacée des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas et Saint-Laurent-des-Eaux. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance au séisme des vases d’expansion du circuit de production d’eau glacée de vingt-huit réacteurs de 900 MWe exploités par EDF. Les vases d’expansion du circuit d’eau glacée ont pour rôle d’absorber la dilatation de l’eau qu’il contient en fonction des variations de température et de pression. A l’occasion d’une vérification réalisée sur la centrale nucléaire du Tricastin en août 2018, EDF a relevé des défauts (serrages insuffisants, ancrages non fixés, etc.) sur les ancrages de ces vases d’expansion, remettant en cause leur résistance au séisme. EDF a donc déclaré à l’ASN le 21 septembre 2018 un évènement significatif générique pour la sûreté concernant ces réacteurs. Des travaux de renforcement des supportages des vases d’expansion concernés ont également été réalisés, permettant de les rendre résistant au séisme. | Incident de niveau 1 concernant la résistance au séisme du circuit d’eau glacée des centrales nucléaires de Blayais, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Tricastin, Chinon, Cruas and Saint-Laurent-des-Eaux. EDF a relevé des défauts (serrages insuffisants, ancrages non fixés, etc.) sur ces vases.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-22 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 4 avril 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité du turboalternateur de secours du réacteur 2. Chaque réacteur de 900 MWe est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national de transport d’électricité et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, chaque réacteur dispose d’un turboalternateur de secours (LLS), actionné par de la vapeur, qui assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire. Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey a été arrêté, le 29 septembre 2018, pour maintenance et renouvellement partiel du combustible. Dans le cadre de cet arrêt, différents essais ont été réalisés sur des matériels, dont le turboalternateur de secours, afin de s’assurer de leur disponibilité (c’est-à-dire de leur bon fonctionnement vis-à-vis de la sûreté du réacteur). Le 4 décembre 2018, au cours des opérations de redémarrage du réacteur 2, les essais réalisés sur le turboalternateur de secours ont mis en évidence le non-respect d’un critère d’essai. L’analyse technique menée par EDF sur les causes de ce non-respect a conduit à identifier des relais électriques défectueux. Pour autant, cette analyse a conclu à la disponibilité du turboalternateur de secours, et le remplacement des relais électriques a été reporté au prochain arrêt de ce réacteur pour maintenance programmée. Les opérations de redémarrage du réacteur se sont alors poursuivies et le réacteur a été couplé au réseau électrique national le 10 décembre 2018. En février 2019, à l’occasion de la réunion de présentation du bilan des essais qui ont été réalisés lors de l’arrêt programmé du réacteur 2 de l’automne 2018, l’ASN et son appui technique l’IRSN ont réinterrogé EDF sur l’analyse réalisée le 4 décembre 2018 portant sur la disponibilité du turboalternateur de secours. Le 1er avril 2019, après avoir repris son analyse initiale sur la disponibilité du turboalternateur de secours du réacteur 2, EDF a découvert que celle-ci était erronée. La nouvelle analyse a conclu que le turboalternateur de secours n’était pas apte à assurer la fonction attendue depuis le 4 décembre 2018. Le 2 avril 2019, EDF a remplacé le relais électrique défectueux et a réalisé un nouvel essai démontrant que le turboalternateur de secours était désormais disponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. Toutefois, lorsque que le réacteur est en production, les spécifications techniques d’exploitation précisent que le turboalternateur de secours doit être disponible. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nLe 4 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité du turboalternateur de secours du réacteur 2.\n', 1), ('Chaque réacteur de 900 MWe est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national de transport d’électricité et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, chaque réacteur dispose d’un turboalternateur de secours (LLS), actionné par de la vapeur, qui assure l’alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l’éclairage d’ultime secours et d’une pompe permettant de maintenir la pression dans le circuit primaire.\nLe réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey a été arrêté, le 29 septembre 2018, pour maintenance et renouvellement partiel du combustible.', 0), ('Dans le cadre de cet arrêt, différents essais ont été réalisés sur des matériels, dont le turboalternateur de secours, afin de s’assurer de leur disponibilité (c’est-à-dire de leur bon fonctionnement vis-à-vis de la sûreté du réacteur).', 0), ('\nLe 4 décembre 2018, au cours des opérations de redémarrage du réacteur 2, les essais réalisés sur le turboalternateur de secours ont mis en évidence le non-respect d’un critère d’essai.', 0), ('L’analyse technique menée par EDF sur les causes de ce non-respect a conduit à identifier des relais électriques défectueux.', 0), ('Pour autant, cette analyse a conclu à la disponibilité du turboalternateur de secours, et le remplacement des relais électriques a été reporté au prochain arrêt de ce réacteur pour maintenance programmée.', 0), ('Les opérations de redémarrage du réacteur se sont alors poursuivies et le réacteur a été couplé au réseau électrique national le 10 décembre 2018.', 1), ('\nEn février 2019, à l’occasion de la réunion de présentation du bilan des essais qui ont été réalisés lors de l’arrêt programmé du réacteur 2 de l’automne 2018 Litre’ASN et son appui technique l’IRSN ont réinterrogé EDF sur l’analyse réalisée le 4 décembre 2018 portant sur la disponibilité du turboalternateur de secours.', 1), ('Le 1er avril 2019, après avoir repris son analyse initiale sur la disponibilité du turboalternateur de secours du réacteur 2, EDF a découvert que celle-ci était erronée.', 0), ('La nouvelle analyse a conclu que le turboalternateur de secours n’était pas apte à assurer la fonction attendue depuis le 4 décembre 2018.', 0), ('Le 2 avril 2019, EDF a remplacé le relais électrique défectueux et a réalisé un nouvel essai démontrant que le turboalternateur de secours était désormais disponible.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement.', 1), ('Toutefois, lorsque que le réacteur est en production, les spécifications techniques d’exploitation', 0), ('précisent que le turboalternateur de secours doit être disponible.', 0), ('En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Le 4 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité du turboalternateur de secours du réacteur 2. Chaque réacteur de 900 MWe est équipé de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national de transport d’électricité et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Les opérations de redémarrage du réacteur se sont alors poursuivies et le réacteur a été couplé au réseau électrique national le 10 décembre 2018. En février 2019, à l’occasion de la réunion de présentation du bilan des essais qui ont été réalisés lors de l’arrêt programmé du réacteur 2 de l’automne 2018 Litre’ASN et son appui technique l’IRSN ont réinterrogé EDF sur l’analyse réalisée le 4 décembre 2018 portant sur la disponibilité du turboalternateur de secours. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes et l’environnement. | Le 4 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré un événement significatif pour la sûreté. Les opérations de redémarrage du réacteur se sont alors poursuivies. Cet éVénement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes and l’environnement. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2; 2019, l; eur 2,; eur 2.; 2018, l | eur 2; 2018 Litre; eur 2,; eur 2.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-de-secours | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe de secours alimentant le circuit secondaire du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 5 avril 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 4, après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le système ASG dispose de deux voies A et B, redondantes, pour pallier une défaillance du circuit normal d’alimentation des générateurs de vapeur. Le 2 avril 2019, l’exploitant détecte lors d’un essai périodique que la vanne alimentant en vapeur la turbopompe de la voie B du système ASG ne s’ouvre pas automatiquement. Après examen, l’exploitant détermine qu’un défaut de montage, réalisé lors d’une maintenance début mars 2019, est à l’origine de cette panne. Compte tenu que la voie A du système était disponible et qu’une action manuelle aurait permis de mettre rapidement en service la voie B, les conséquences potentielles de cet événement sont limitées. Cependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe de secours alimentant le circuit secondaire du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom.', 1), ('\nLe 5 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 4, après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.\nLe système ASG dispose de deux voies A et B, redondantes, pour pallier une défaillance du circuit normal d’alimentation des générateurs de vapeur.\nLe 2 avril 2019 Litre’exploitant détecte lors d’un essai périodique que la vanne alimentant en vapeur la turbopompe de la voie B du système ASG ne s’ouvre pas automatiquement.', 1), ('Après examen, l’exploitant détermine qu’un défaut de montage, réalisé lors d’une maintenance début mars 2019, est à l’origine de cette panne.', 1), ("\nCompte tenu que la voie A du système était disponible et qu’une action manuelle aurait permis de mettre rapidement en service la voie B, les conséquences potentielles de cet événement sont limitées.\nCependant, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe de secours alimentant le circuit secondaire du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 5 avril 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur 4, après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le système ASG dispose de deux voies A et B, redondantes, pour pallier une défaillance du circuit normal d’alimentation des générateurs de vapeur. Le 2 avril 2019 Litre’exploitant détecte lors d’un essai périodique que la vanne alimentant en vapeur la turbopompe de la voie B du système ASG ne s’ouvre pas automatiquement. Après examen, l’exploitant détermine qu’un défaut de montage, réalisé lors d’une maintenance début mars 2019, est à l’origine de cette panne. | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe de secours alimentant le circuit secondaire du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 5 avril 2019 Litre’exploitant détecte lors d'un essai périodique que la vanne de la voie B ne s’ouvre pas automatiquement. | [12 empty] | eur 4; 2019, l; eur 4, | eur 4; 2019 Litre; eur 4,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur-2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 19 mars 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité du circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement d’une partie des matériels importants pour la sûreté du réacteur[1]. Il contribue également, en fonctionnement normal, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine d’entreposage du combustible. Ce circuit, constitué de deux voies redondantes comportant chacune des pompes et des échangeurs de chaleur présente la particularité d’avoir un tronçon commun. Le 1er février 2019, EDF avait déposé une demande d’autorisation de modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey afin de rendre indisponible le circuit SEC. Cette demande d’autorisation avait pour objectif de remplacer plusieurs portions de tuyauteries sur le circuit SEC dont une partie se trouvait sur le tronçon commun. La durée de coupure du circuit SEC présentée dans le dossier de demande d’autorisation d’EDF était de 200 heures. Cette durée de coupure du circuit était assortie d’un ensemble de dispositions visant notamment à s’assurer que les matériels importants pour la sûreté du réacteur 2, ainsi privés de leur moyen habituel de refroidissement, disposaient d’un refroidissement par d’autres moyens. Par décision n° CODEP-LYO-2019-007226 du 11 février 2019, l’ASN avait alors autorisé EDF à modifier temporairement les spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey dans les conditions prévues par la demande d’EDF du 1er février 2019. La mise en œuvre de la modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation a débuté le 1er mars 2019 ce qui, compte tenu de la durée de coupure demandée de 200 heures, impliquait une fin des travaux au plus tard le 9 mars. En raison des difficultés rencontrées lors du remplacement de certaines portions du circuit SEC, cette échéance n’a pas été respectée et a été dépassée de 138 heures. Pour autant, durant ce délai supplémentaire, EDF a maintenu toutes les dispositions visant à assurer le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur 2. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes ou l’environnement. Toutefois, la durée de coupure du circuit SEC du réacteur 2 était significativement supérieure en dehors du cadre prévu par l’autorisation de l’ASN. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). ___________________________. [1] Deux autres circuit de refroidissement sont également présents sur la centrale nucléaire du Bugey : le circuit d’alimentation en eau brute (SEB) et le circuit d’alimentation en eau brute du circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS eau brute). Chacun de ces circuits refroidissent également, par le biais de circuits intermédiaires, des matériels importants pour la sûreté du réacteur. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nLe 19 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité du circuit de refroidissement.\nLe circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement d’une partie des matériels importants pour la sûreté du réacteur[1].', 1), ('Il contribue également, en fonctionnement normal, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine d’entreposage du combustible.', 0), ('Ce circuit, constitué de deux voies redondantes comportant chacune des pompes et des échangeurs de chaleur présente la particularité d’avoir un tronçon commun.', 1), ('Le 1er février 2019, EDF avait déposé une demande d’autorisation de modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey afin de rendre indisponible le circuit SEC.', 0), ('Cette demande d’autorisation avait pour objectif de remplacer plusieurs portions de tuyauteries sur le circuit SEC dont une partie se trouvait sur le tronçon commun.', 0), ('La durée de coupure du circuit SEC présentée dans le dossier de demande d’autorisation d’EDF était de 200 heures.', 1), ('Cette durée de coupure du circuit était assortie d’un ensemble de dispositions visant notamment à s’assurer que les matériels importants pour la sûreté du réacteur 2, ainsi privés de leur moyen habituel de refroidissement, disposaient d’un refroidissement par d’autres moyens.', 0), ('\nPar décision n° CODEP-LYO-2019-007226 du 11 février 2019 Litre’ASN avait alors autorisé EDF à modifier temporairement les spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey dans les conditions prévues par la demande d’EDF du 1er février 2019.', 1), ('\nLa mise en œuvre de la modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation a débuté le 1er mars 2019 ce qui, compte tenu de la durée de coupure demandée de 200 heures, impliquait une fin des travaux au plus tard le 9 mars.', 0), ('En raison des difficultés rencontrées lors du remplacement de certaines portions du circuit SEC, cette échéance n’a pas été respectée et a été dépassée de 138 heures.', 0), ('Pour autant, durant ce délai supplémentaire, EDF a maintenu toutes les dispositions visant à assurer le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur 2.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes ou l’environnement.', 1), ('Toutefois, la durée de coupure du circuit SEC du réacteur 2 était significativement supérieure en dehors du cadre prévu par l’autorisation de l’ASN.', 0), ('En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).\n___________________________. \n[1] Deux autres circuit de refroidissement sont également présents sur la centrale nucléaire du Bugey : le circuit d’alimentation en eau brute (SEB) et le circuit d’alimentation en eau brute du circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS eau brute). Chacun de ces circuits refroidissent également, par le biais de circuits intermédiaires, des matériels importants pour la sûreté du réacteur.', 0)] | Le 19 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 concernant la disponibilité du circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement d’une partie des matériels importants pour la sûreté du réacteur[1]. Ce circuit, constitué de deux voies redondantes comportant chacune des pompes et des échangeurs de chaleur présente la particularité d’avoir un tronçon commun. La durée de coupure du circuit SEC présentée dans le dossier de demande d’autorisation d’EDF était de 200 heures. Par décision n° CODEP-LYO-2019-007226 du 11 février 2019 Litre’ASN avait alors autorisé EDF à modifier temporairement les spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey dans les conditions prévues par la demande d’EDF du 1er février 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les personnes ou l’environnement. | Le 19 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit of refroidissement intermédiaire (RRI) | [12 empty] | eur 2,; eur 2; 2019, l; eur 2. | eur 2,; eur 2; 2019 Litre; eur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rejet-non-autorise-d-eau-demineralisee-contenant-de-la-morpholine-dans-l-environnement | Rejet non autorisé d’eau déminéralisée contenant de la morpholine dans l’environnement. Le 12 mars 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au contournement des voies normales de rejet à la suite du débordement d’un réservoir d’eau déminéralisé contenant de la morpholine. Le circuit de distribution d’eau déminéralisée conventionnelle permet de produire et distribuer de l’eau contenant de la morpholine dans les circuits secondaires des réacteurs. La morpholine est utilisée comme agent anticorrosion dans ces circuits, en maintenant un pH légèrement basique. En fonctionnement normal, la centrale nucléaire de Golfech est autorisée à rejeter dans l’environnement de l’eau contenant de la morpholine dans les conditions fixées par l’arrêté du 18 septembre 2006[1]. En particulier, ces rejets sont autorisés dans la Garonne, uniquement au niveau de l’ouvrage de rejet principal, dans les limites de 1,7 mg/L de concentration maximale ajoutée et 80 kg en 24 heures. Le 9 mars 2019, un réservoir a été mis en remplissage automatique avec le circuit de distribution d’eau déminéralisée conventionnelle. Une fois ce réservoir rempli vers 17h, la vanne d’alimentation du réservoir s’est refermée. Alors qu’elle aurait dû s’arrêter automatiquement, la production d’eau déminéralisée a continué et alimenté un second réservoir, bien que la vanne d’alimentation de celui-ci était fermée. L’exploitant avait en effet identifié en juin 2018 que cette vanne ne fermait plus de manière étanche. Le second réservoir étant déjà quasiment plein, celui-ci a débordé et son trop-plein s’est déversé dans le circuit d’eaux pluviales vers le bassin d’orage. En fonctionnement normal, ce bassin n’est pas isolé du canal qui alimente la centrale en eau. Le trop-plein du second réservoir a donc été directement acheminé dans le milieu naturel. Le débordement du réservoir a été constaté à minuit par un agent de terrain. La production d’eau déminéralisée a été arrêtée 15 minutes après la détection du débordement. La vanne permettant d’isoler le bassin d’orage du canal a été fermée 30 minutes après cette détection. Le volume d’eau rejeté dans le canal de fuite s’élève à 200 m3 avec une concentration de 7 mg/L de morpholine soit une quantité de morpholine rejeté dans le milieu de 1,4 kg. Ce rejet a été réalisé à travers l’ouvrage de rejet secondaire, ce qui n’est pas conforme à l’arrêté du 18 septembre 2006 qui autorise les rejets d’eau contenant de la morpholine uniquement via l’ouvrage de rejet principal dans les limites précitées. Toutefois, du fait de la faible quantité de morpholine rejetée, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. L’exploitant analyse actuellement les causes profondes de l’événement ayant conduit au contournement des voies normales de rejet. Le 13 mars 2019, l’ASN a conduit une inspection sur site à la suite de la déclaration de cet événement. Elle a demandé à l’exploitant de réparer la vanne d’alimentation du réservoir dans les meilleurs délais et de mettre en place des mesures compensatoires afin de détecter au plus tôt un débordement de ce type de réservoirs et d’éviter tout rejet non maîtrisé dans l’environnement. En savoir plus : __________________________________. [1] Arrêté du 18 septembre autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech | [('Rejet non autorisé d’eau déminéralisée contenant de la morpholine dans l’environnement.', 0), ('\nLe 12 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au contournement des voies normales de rejet à la suite du débordement d’un réservoir d’eau déminéralisé contenant de la morpholine.\nLe circuit de distribution d’eau déminéralisée conventionnelle permet de produire et distribuer de l’eau contenant de la morpholine dans les circuits secondaires des réacteurs.', 1), ('La morpholine est utilisée comme agent anticorrosion dans ces circuits, en maintenant un pH légèrement basique.', 0), ('\nEn fonctionnement normal, la centrale nucléaire de Golfech est autorisée à rejeter dans l’environnement de l’eau contenant de la morpholine dans les conditions fixées par l’arrêté du 18 septembre 2006[1].', 0), ('En particulier, ces rejets sont autorisés dans la Garonne, uniquement au niveau de l’ouvrage de rejet principal, dans les limites de 1,7 mg/L de concentration maximale ajoutée et 80 kg en 24 heures.', 1), ('\nLe 9 mars 2019, un réservoir a été mis en remplissage automatique avec le circuit de distribution d’eau déminéralisée conventionnelle', 0), ('.', 0), ('Une fois ce réservoir rempli vers 17h, la vanne d’alimentation du réservoir s’est refermée.', 0), ('Alors qu’elle aurait dû s’arrêter automatiquement', 0), (', la production d’eau déminéralisée a continué et alimenté un second réservoir, bien que la vanne d’alimentation de celui-ci était fermée.', 0), ('L’exploitant avait en effet identifié en juin 2018 que cette vanne ne fermait plus de manière étanche.', 0), ('Le second réservoir étant déjà quasiment plein, celui-ci a débordé et son trop-plein s’est déversé dans le circuit d’eaux pluviales vers le bassin d’orage.', 0), ('En fonctionnement normal, ce bassin n’est pas isolé du canal qui alimente la centrale en eau.', 0), ('Le trop-plein du second réservoir a donc été directement acheminé dans le milieu naturel', 0), ('.', 0), ('\nLe débordement du réservoir a été constaté à minuit par un agent de terrain.', 0), ('La production d’eau déminéralisée a été arrêtée 15 minutes après la détection du débordement.', 1), ('La vanne permettant d’isoler le bassin d’orage du canal a été fermée 30 minutes après cette détection.', 1), ('\nLe volume d’eau rejeté dans le canal de fuite s’élève à 200 m3 avec une concentration de 7 mg/L de morpholine soit une quantité de morpholine rejeté dans le milieu de 1,4 kg.', 1), ('Ce rejet a été réalisé à travers l’ouvrage de rejet secondaire, ce qui n’est pas conforme à l’arrêté du 18 septembre 2006 qui autorise les rejets d’eau contenant de la morpholine uniquement via l’ouvrage de rejet principal dans les limites précitées.', 0), ('\nToutefois, du fait de la faible quantité de morpholine rejetée, cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement.', 0), ('\nL’exploitant analyse actuellement les causes profondes de l’événement ayant conduit au contournement des voies normales de rejet.', 0), ('\nLe 13 mars 2019 Litre’ASN a conduit une inspection sur site à la suite de la déclaration de cet événement.', 1), ('Elle a demandé à l’exploitant de réparer la vanne d’alimentation du réservoir dans les meilleurs délais et de mettre en place des mesures compensatoires afin de détecter au plus tôt un débordement de ce type de réservoirs et d’éviter tout rejet non maîtrisé dans l’environnement.', 0), ('En savoir plus :\n__________________________________. \n[1] Arrêté du 18 septembre autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech', 0)] | Le 12 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au contournement des voies normales de rejet à la suite du débordement d’un réservoir d’eau déminéralisé contenant de la morpholine. Le circuit de distribution d’eau déminéralisée conventionnelle permet de produire et distribuer de l’eau contenant de la morpholine dans les circuits secondaires des réacteurs. En particulier, ces rejets sont autorisés dans la Garonne, uniquement au niveau de l’ouvrage de rejet principal, dans les limites de 1,7 mg/L de concentration maximale ajoutée et 80 kg en 24 heures. La production d’eau déminéralisée a été arrêtée 15 minutes après la détection du débordement. La vanne permettant d’isoler le bassin d’orage du canal a été fermée 30 minutes après cette détection. Le volume d’eau rejeté dans le canal de fuite s’élève à 200 m3 avec une concentration de 7 mg/L de morpholine soit une quantité de morpholine rejeté dans le milieu de 1,4 kg. Le 13 mars 2019 Litre’ASN a conduit une inspection sur site à la suite de la déclaration de cet événement. | L’ASN has déclaré un événement de l’eau d’artificialité. L’Eau d'artificialités is a form of ‘artificial intelligence’ that can be applied to any situation. La ligne de artificialité is designed to provide information on how to use the technology. The ligne of artificial intelligence can be used to help people understand what it means to be a ‘lunatic’. | [12 empty] | 80 kg; 2019, l; 1,4 kg | 80 kg; 2019 Litre; 1,4 kg |  | 30 minutes; 15 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Manutention-d-un-batardeau-dans-des-conditions-de-surete-et-de-securite-non-conformes | Manutention d’un batardeau dans des conditions de sûreté et de sécurité non conformes. L'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant du réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré à l’ASN, le 6 mars 2019, un événement significatif pour la sûreté relatif à la manutention d’un batardeau de 3,9 tonnes dans des conditions de levage non conformes, ce qui aurait pu provoquer sa chute. Cette opération de levage a été réalisée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2019, dans le cadre de la vidange de deux piscines du réacteur, dont l’une contient la cuve du réacteur. Au cours de l’événement, aucun combustible nucléaire n’était présent dans ces deux piscines. Le réacteur était à l’arrêt depuis le 28 octobre 2018. L’une des piscines ne se vidant pas, en raison d’une erreur de position de vanne, les opérateurs ont décidé de mettre en communication ces deux piscines, en levant le batardeau alors que l’un des deux compartiments était déjà vidangé. Pour ce faire, ils ont utilisé un palan dont la charge maximale d’utilisation (CMU) était de 6 tonnes. En raison de la pression exercée par l’eau sur le batardeau, l’alarme de charge maximale du palan s’est déclenchée et a bloqué le levage. Les opérateurs ont alors utilisé un palan d’une CMU de 20 tonnes. Or l’élingue solidaire du batardeau a une CMU de 4 tonnes, qui a donc été largement dépassée. Le batardeau a ensuite été manutentionné jusqu’à sa zone de stockage, avec des risques de chute sur le personnel ou sur des équipements importants pour la protection du réacteur, son élingue ayant subi des contraintes très supérieures à sa CMU. Le batardeau n’ayant pas chuté, cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur l’installation, sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu des défauts de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation mis en évidence au cours de l’inspection du 18 mars 2019, l’ASN a reclassé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. L’ASN a réalisé le 18 mars 2019 une inspection portant sur cet événement. Les inspecteurs ont constaté plusieurs écarts en termes de rigueur d’exploitation, de culture sûreté et d’assurance de la qualité. La lettre de suite de cette inspection sera prochainement publiée sur le site Internet de l’ASN. | [('Manutention d’un batardeau dans des conditions de sûreté et de sécurité non conformes.', 0), ("\nL'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant du réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré à l’ASN, le 6 mars 2019, un événement significatif pour la sûreté relatif à la manutention d’un batardeau de 3,9 tonnes dans des conditions de levage non conformes, ce qui aurait pu provoquer sa chute.\nCette opération de levage a été réalisée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2019, dans le cadre de la vidange de deux piscines du réacteur, dont l’une contient la cuve du réacteur.", 1), ('Au cours de l’événement, aucun combustible nucléaire n’était présent dans ces deux piscines.', 0), ('Le réacteur était à l’arrêt depuis le 28 octobre 2018.', 0), ('\nL’une des piscines ne se vidant pas, en raison d’une erreur de position de vanne, les opérateurs ont décidé de mettre en communication ces deux piscines, en levant le batardeau alors que l’un des deux compartiments était déjà vidangé.', 0), ('Pour ce faire, ils ont utilisé un palan dont la charge maximale d’utilisation (CMU) était de 6 tonnes.', 1), ('En raison de la pression exercée par l’eau sur le batardeau, l’alarme de charge maximale du palan s’est déclenchée et a bloqué le levage.', 0), ('Les opérateurs ont alors utilisé un palan d’une CMU de 20 tonnes.', 1), ('Or l’élingue solidaire du batardeau a une CMU de 4 tonnes, qui a donc été largement dépassée.', 1), ('\nLe batardeau a ensuite été manutentionné jusqu’à sa zone de stockage, avec des risques de chute sur le personnel ou sur des équipements importants pour la protection du réacteur, son élingue ayant subi des contraintes très supérieures à sa CMU.\nLe batardeau n’ayant pas chuté, cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur l’installation, sur les travailleurs ou sur l’environnement.\nToutefois, compte-tenu des défauts de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation mis en évidence au cours de l’inspection du 18 mars 2019 Litre’ASN a reclassé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\nL’ASN a réalisé le 18 mars 2019 une inspection portant sur cet événement.', 0), ('Les inspecteurs ont constaté plusieurs écarts en termes de rigueur d’exploitation, de culture sûreté et d’assurance de la qualité.', 0), ('La lettre de suite de cette inspection sera prochainement publiée sur le site Internet de l’ASN.', 0)] | L'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant du réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré à l’ASN, le 6 mars 2019, un événement significatif pour la sûreté relatif à la manutention d’un batardeau de 3,9 tonnes dans des conditions de levage non conformes, ce qui aurait pu provoquer sa chute. Cette opération de levage a été réalisée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2019, dans le cadre de la vidange de deux piscines du réacteur, dont l’une contient la cuve du réacteur. Pour ce faire, ils ont utilisé un palan dont la charge maximale d’utilisation (CMU) était de 6 tonnes. Les opérateurs ont alors utilisé un palan d’une CMU de 20 tonnes. Or l’élingue solidaire du batardeau a une CMU de 4 tonnes, qui a donc été largement dépassée. Le batardeau a ensuite été manutentionné jusqu’à sa zone de stockage, avec des risques de chute sur le personnel ou sur des équipements importants pour la protection du réacteur, son élingue ayant subi des contraintes très supérieures à sa CMU. Le batardeau n’ayant pas chuté, cet événement n’a pas eu de conséquence immédiate sur l’installation, sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu des défauts de culture de sûreté et de rigueur d’exploitation mis en évidence au cours de l’inspection du 18 mars 2019 Litre’ASN a reclassé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | L'Institut Laue-Langevin (ILL) exploitant du réacteur à haut-flux of neutrons sur son site de Grenoble. Le 6 mars 2019, un événement significatif pour la sûreté relatif à la manutention d’un batardeau de 3,9 tonnes. | [12 empty] | 3,9 tonnes; 4 tonnes; 2019, l; 20 tonnes; 6 tonnes | 3,9 tonnes; 4 tonnes; 20 tonnes; 2019 Litre; 6 tonnes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite2 | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité. La société Framatome a déclaré le 11 mars 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité . Lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit, il y a un risque de démarrage spontané d’une réaction nucléaire en chaine, appelé « risque de criticité ». Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. Cela peut se traduire par des modes de conditionnement spécifiques pour ces matières fissiles. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Ces pastilles sont calibrées par un équipement d’usinage, appelé rectifieuse. D’anciennes rectifieuses sont actuellement en cours de démontage. Le 7 mars, l’exploitant a découvert, sur le chantier de démontage, la présence de matières uranifères conditionnées et entreposées dans des sacs en vinyle. Or ce conditionnement n’est pas autorisé dans le référentiel de sûreté de l’installation. Il présente, outre des risques liés à la criticité, des risques de dissémination de substances radioactives, et donc de contamination des intervenants. La matière a ensuite été reconditionnée dans les « bouteillons » prévus à cet effet. Malgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu lieu. Par ailleurs, durant l’intervention, les travailleurs ont porté des masques de protection des voies respiratoires. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité.', 0), ('\nLa société Framatome a déclaré le 11 mars 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité .', 1), ('\nLorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit, il y a un risque de démarrage spontané d’une réaction nucléaire en chaine, appelé « risque de criticité ».', 1), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0), ('Cela peut se traduire par des modes de conditionnement spécifiques pour ces matières fissiles.', 0), ('L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui sont ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs.', 0), ('Ces pastilles sont calibrées par un équipement d’usinage, appelé rectifieuse.', 1), ('\nD’anciennes rectifieuses sont actuellement en cours de démontage.', 1), ('Le 7 mars, l’exploitant a découvert, sur le chantier de démontage, la présence de matières uranifères conditionnées et entreposées dans des sacs en vinyle.', 0), ('Or ce conditionnement n’est pas autorisé dans le référentiel de sûreté de l’installation.', 1), ('Il présente, outre des risques liés à la criticité, des risques de dissémination de substances radioactives, et donc de contamination des intervenants.', 0), ('\nLa matière a ensuite été reconditionnée dans les « bouteillons » prévus à cet effet.', 0), ('\nMalgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu lieu.', 1), ('Par ailleurs, durant l’intervention, les travailleurs ont porté des masques de protection des voies respiratoires.', 0), ('Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1)] | La société Framatome a déclaré le 11 mars 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité . Lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit, il y a un risque de démarrage spontané d’une réaction nucléaire en chaine, appelé « risque de criticité ». Ces pastilles sont calibrées par un équipement d’usinage, appelé rectifieuse. D’anciennes rectifieuses sont actuellement en cours de démontage. Or ce conditionnement n’est pas autorisé dans le référentiel de sûreté de l’installation. Malgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu lieu. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation relatives à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | La société Framatome a déclaré le 11 mars 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif to la maîtrise du risque de criticité. Lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit, il y a un risque of démarrage.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-totale-d-un-systeme-de-filtration-d-iode2 | Détection tardive de l’indisponibilité totale d’un système de filtration d’iode. Le 28 février 2019, la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a détecté qu’un système d’extraction d’iode (DVW) de son réacteur 2 était resté potentiellement indisponible depuis le 24 janvier 2019. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire. Elle est traversée par de nombreuses canalisations équipées de vannes situées de part et d’autre de la paroi de béton qui permettent d’isoler l’enceinte lorsque les règles générales d’exploitation l’exigent. L’enceinte de confinement n’étant pas totalement étanche, de l’air issu de l’intérieur de celle-ci est présent dans les locaux contigus où débouchent les traversées de l’enceinte. Le système DVW a pour fonction d’extraire l’air présent dans ces locaux. En phase accidentelle, cet air peut contenir de l’iode radioactif. De ce fait, le système d’extraction d’air DVW est équipé de pièges à iode destinés à le capturer. Il s’avère que ces pièges à iode voient leurs performances diminuer fortement en atmosphère humide. Afin de se prémunir de cette baisse de performance, des réchauffeurs situés en amont de ces pièges à iode se déclenchent automatiquement en cas de besoin pour limiter l’hygrométrie de l’air extrait. Le 28 février 2019, après remplacement des courroies et des roulements d’un ventilateur du système DVW, la requalification du système DVW n’a pas été validée à la suite du non-respect de critères définis par les règles générales d’exploitation (RGE). La fonction extraction d’iode du système DVW a été considérée indisponible. Les investigations menées ont permis de trouver rapidement l’origine de ce dysfonctionnement et de remettre en conformité la fonction extraction d’iode. Il apparait qu’un registre[1] a été trouvé ouvert à 100 % alors qu’il devait être ouvert à 50%. Ce supplément d’ouverture entraine une augmentation du débit d’air qui empêche la mise en service des réchauffeurs. Après analyse des interventions qui ont été menées sur le système DVW, EDF n’est pas en mesure d’identifier l’action à l’origine du déréglage du registre. Le dernier essai du système DVW garantissant le bon réglage du registre a été réalisé le 24 janvier 2019. EDF considère que le système DVW a été rendu indisponible à l’issue de cet essai. Pendant ces deux mois, le confinement du réacteur aurait pu être remis en cause par cette perte de l’extraction d’iode dans le cas d’une situation accidentelle. Dans une telle situation, une alarme spécifique en salle de commande aurait néanmoins alerté les opérateurs. Ces derniers, après un délai nécessaire à l’exécution des procédures d’urgence, auraient pu mettre en route manuellement les réchauffeurs et retrouver alors l’efficacité des pièges à iode. Cet événement, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. _______________________. [1] Un registre est un organe placé dans un conduit et muni de lames pivotantes permettant de régler le débit d’un fluide. | [('Détection tardive de l’indisponibilité totale d’un système de filtration d’iode.', 1), ('\nLe 28 février 2019, la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a détecté qu’un système d’extraction d’iode (DVW) de son réacteur 2 était resté potentiellement indisponible depuis le 24 janvier 2019.', 0), ('L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire.', 0), ('Elle est traversée par de nombreuses canalisations équipées de vannes situées de part et d’autre de la paroi de béton qui permettent d’isoler l’enceinte lorsque les règles générales d’exploitation l’exigent.', 0), ('\nL’enceinte de confinement n’étant pas totalement étanche, de l’air issu de l’intérieur de celle-ci est présent dans les locaux contigus où débouchent les traversées de l’enceinte.', 0), ('Le système DVW a pour fonction d’extraire l’air présent dans ces locaux.', 0), ('En phase accidentelle, cet air peut contenir de l’iode radioactif', 1), ('.', 1), ('De ce fait, le système d’extraction d’air DVW est équipé de pièges à iode destinés à le capturer.', 0), ('Il s’avère que ces pièges à iode voient leurs performances diminuer fortement en atmosphère humide.', 0), ('Afin de se prémunir de cette baisse de performance, des réchauffeurs situés en amont de ces pièges à iode se déclenchent automatiquement en cas de besoin pour limiter l’hygrométrie de l’air extrait.', 0), ('\nLe 28 février 2019, après remplacement des courroies et des roulements d’un ventilateur du système DVW, la requalification du système DVW n’a pas été validée à la suite du non-respect de critères définis par les règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('La fonction extraction d’iode du système DVW a été considérée indisponible.', 0), ('\nLes investigations menées ont permis de trouver rapidement l’origine de ce dysfonctionnement et de remettre en conformité la fonction extraction d’iode.', 0), ('Il apparait qu’un registre[1] a été trouvé ouvert à 100 % alors qu’il devait être ouvert à 50%.', 1), ('Ce supplément d’ouverture entraine une augmentation du débit d’air qui empêche la mise en service des réchauffeurs.', 1), ('Après analyse des interventions qui ont été menées sur le système DVW', 1), (', EDF n’est pas en mesure d’identifier l’action à l’origine du déréglage du registre.', 1), ('Le dernier essai du système DVW garantissant le bon réglage du registre a été réalisé le 24 janvier 2019.', 0), ('EDF considère que le système DVW a été rendu indisponible à l’issue de cet essai.\nPendant ces deux mois', 0), (', le confinement du réacteur aurait pu être remis en cause par cette perte de l’extraction d’iode dans le cas d’une situation accidentelle.', 0), ('Dans une telle situation, une alarme spécifique en salle de commande aurait néanmoins alerté les opérateurs.', 0), ('Ces derniers, après un délai nécessaire à l’exécution des procédures d’urgence, auraient pu mettre en route manuellement les réchauffeurs et retrouver alors l’efficacité des pièges à iode.', 0), ('\nCet événement, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur l’environnement.\n_______________________. \n[1] Un registre est un organe placé dans un conduit et muni de lames pivotantes permettant de régler le débit d’un fluide.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité totale d’un système de filtration d’iode. En phase accidentelle, cet air peut contenir de l’iode radioactif . Le 28 février 2019, après remplacement des courroies et des roulements d’un ventilateur du système DVW, la requalification du système DVW n’a pas été validée à la suite du non-respect de critères définis par les règles générales d’exploitation (RGE). Il apparait qu’un registre[1] a été trouvé ouvert à 100 % alors qu’il devait être ouvert à 50%. Ce supplément d’ouverture entraine une augmentation du débit d’air qui empêche la mise en service des réchauffeurs. Après analyse des interventions qui ont été menées sur le système DVW , EDF n’est pas en mesure d’identifier l’action à l’origine du déréglage du registre. Cet événement, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, n’a pas eu de conséquence sur l’environnement. _______________________. [1] Un registre est un organe placé dans un conduit et muni de lames pivotantes permettant de régler le débit d’un fluide. | Cet air peut contenir de l’iode radioactif. Le 28 février 2019, après remplacement des courroies et des roulements d’un ventilateur du système DVW. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l'environnement. Un registre[1] a été trouvé ouvert à 100%. | [12 empty] | eur 2; 100 %; 50% | eur 2; 100 %; 50%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe3 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal (RCV). Le 12 mars 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). Le 31 décembre 2018, lors d’un essai périodique, la pression au refoulement d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal est estimée insuffisante. Elle ne permet pas d’atteindre le critère requis par l’essai périodique. La pression est alors ajustée en agissant sur une vanne de réglage de façon à obtenir la valeur de pression attendue. Le 6 mars 2019, lors de la réalisation d’un autre essai périodique, il est à nouveau constaté que le débit de la pompe est insuffisant. Une analyse montre alors que le réglage de la vanne réalisé le 31 décembre 2018 n’aurait pas dû être effectué. En effet, ce jour-là, la pression du circuit primaire était plus basse que la normale et la pression au refoulement de la pompe était donc correcte. Le 7 mars 2019, la vanne est remise dans sa configuration normale. La requalification de la pompe est réalisée et déclarée satisfaisante. Cette situation a conduit EDF à considérer que la pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1 n’était pas disponible du 31 décembre 2018 au 7 mars 2019. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal (RCV).', 1), ('\nLe 12 mars 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1.\nLe système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.', 1), ("Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge).", 1), ('\nLe 31 décembre 2018, lors d’un essai périodique, la pression au refoulement d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal est estimée insuffisante.', 1), ('Elle ne permet pas d’atteindre le critère requis par l’essai périodique.', 0), ('La pression est alors ajustée en agissant sur une vanne de réglage de façon à obtenir la valeur de pression attendue.', 0), ('Le 6 mars 2019, lors de la réalisation d’un autre essai périodique, il est à nouveau constaté que le débit de la pompe est insuffisant.', 1), ('Une analyse montre alors que le réglage de la vanne réalisé le 31 décembre 2018 n’aurait pas dû être effectué.', 0), ('En effet, ce jour-là, la pression du circuit primaire était plus basse que la normale et la pression au refoulement de la pompe était donc correcte.', 0), ('Le 7 mars 2019, la vanne est remise dans sa configuration normale.', 1), ('La requalification de la pompe est réalisée et déclarée satisfaisante.', 0), ('\nCette situation a conduit EDF à considérer que la pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1 n’était pas disponible du 31 décembre 2018 au 7 mars 2019.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal (RCV). Le 12 mars 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal du réacteur 1. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). Le 31 décembre 2018, lors d’un essai périodique, la pression au refoulement d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal est estimée insuffisante. Le 6 mars 2019, lors de la réalisation d’un autre essai périodique, il est à nouveau constaté que le débit de la pompe est insuffisant. Le 7 mars 2019, la vanne est remise dans sa configuration normale. | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal (RCV) EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to la pomme. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chute-d-un-colis-de-dechets-radioactifs-dans-un-puits-d-entreposage-de-l-INB-37-A | Chute d’un colis de déchets radioactifs dans un puits d’entreposage de l’INB 37-A, dénommée station de traiement de déchets (STD). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 17 juillet 2018, de la chute d’un colis de déchets dits « moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 5 mètres, dans un puits d’entreposage. Cette chute est survenue le 25 octobre 2017 dans la station de traitement des déchets (STD) du centre de Cadarache (INB 37-A). Les colis de déchets élaborés dans la STD sont déplacés au moyen d’un « château de transport », équipé d’un système de préhension par ventouse. Il s’agit d’un équipement massif, blindé, destiné à assurer la protection des opérateurs contre les rayonnements émanant des colis de déchets. Une anomalie technique a conduit, le 25 octobre 2017, à une interprétation erronée, par les opérateurs, de la bonne préhension du colis par la ventouse. L’ouverture de la trappe inférieure du château de transport, qui permet l’accès au puits lorsqu’un colis est arrimé à la ventouse, a conduit à la chute du colis en fond de puits. Situation normale : - la ventouse est sous vide, le colis est maintenu en l’air (position haute). L’incident : - Préparation de l’opération : • Ventouse au contact du couvercle. • Mise sous vide de la ventouse pour aspiration dans le tuyau. • Le colis est posé sur le tiroir (position basse). - Essai de levage avant ouverture de la trappe : • On tire sur le câble pour soulever le colis. • La ventouse monte mais le colis n’est pas tenu et reste posé sur le tiroir. - Phase de descente :Validation par le maintien du niveau de vide. • Ouverture du tiroir. • Ouverture de la trappe. - Le colis non maintenu par la ventouse chute en fond de puits. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement. En particulier, les balises de mesure de la radioactivité de l’installation et les contrôles effectués sur le colis n’ont révélé aucun signe de rupture du confinement des matières radioactives du colis. L’ASN a été informée de l’événement après l’identification par les équipes d’exploitation, le 11 juillet 2018, de signes de déformation du couvercle du colis, situé au fond du puits. En raison du caractère tardif de la détection de l’événement et de la nécessité d’évaluer sur place les circonstances de l’événement, l’ASN a mené une inspection réactive le 20 juillet 2018 et a constaté des lacunes importantes en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté dans cette installation. L’exploitant n’a en effet pas immédiatement identifié que cet événement constituait un écart aux règles générales d’exploitation de l’installation, et il a continué à utiliser ce puits. L’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES en raison des lacunes constatées en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté. | [('Chute d’un colis de déchets radioactifs dans un puits d’entreposage de l’INB 37-A, dénommée station de traiement de déchets (STD)', 1), ('.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 17 juillet 2018, de la chute d’un colis de déchets dits « moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 5 mètres, dans un puits d’entreposage.', 1), ('Cette chute est survenue le 25 octobre 2017 dans la station de traitement des déchets (STD) du centre de Cadarache (INB 37-A).', 1), ('Les colis de déchets élaborés dans la STD sont déplacés au moyen d’un « château de transport », équipé d’un système de préhension par ventouse.', 1), ('Il s’agit d’un équipement massif, blindé, destiné à assurer la protection des opérateurs contre les rayonnements émanant des colis de déchets.', 0), ('Une anomalie technique a conduit, le 25 octobre 2017, à une interprétation erronée, par les opérateurs, de la bonne préhension du colis par la ventouse.', 0), ('L’ouverture de la trappe inférieure du château de transport, qui permet l’accès au puits lorsqu’un colis est arrimé à la ventouse,', 0), ('a conduit à la chute du colis en fond de puits', 0), ('.', 1), ('Situation normale :\n- la ventouse est sous vide, le colis est maintenu en l’air (position haute). \nL’incident :\n- Préparation de l’opération :\n• Ventouse au contact du couvercle. \n• Mise sous vide de la ventouse pour aspiration dans le tuyau. \n• Le colis est posé sur le tiroir (position basse). \n- Essai de levage avant ouverture de la trappe :\n• On tire sur le câble pour soulever le colis. \n• La ventouse monte mais le colis n’est pas tenu et reste posé sur le tiroir.', 0), ('\n- Phase de descente :Validation par le maintien du niveau de vide.', 0), ('\n• Ouverture du tiroir.', 0), ('\n• Ouverture de la trappe.', 0), ('\n- Le colis non maintenu par la ventouse chute en fond de puits. \nCet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement.', 0), ('En particulier, les balises de mesure de la radioactivité de l’installation et les contrôles effectués sur le colis n’ont révélé aucun signe de rupture du confinement des matières radioactives du colis.\nL’ASN a été informée de l’événement après l’identification par les équipes d’exploitation, le 11 juillet 2018, de signes de déformation du couvercle du colis, situé au fond du puits.\n', 0), ('En raison du caractère tardif de la détection de l’événement et de la nécessité d’évaluer sur place les circonstances de l’événement, l’ASN a mené une inspection réactive le 20 juillet 2018 et a constaté des lacunes importantes en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté dans cette installation.', 1), ('L’exploitant n’a en effet pas immédiatement identifié que cet événement constituait un écart aux règles générales d’exploitation de l’installation, et il a continué à utiliser ce puits.', 0), ('L’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES en raison des lacunes constatées en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté.', 0)] | Chute d’un colis de déchets radioactifs dans un puits d’entreposage de l’INB 37-A, dénommée station de traiement de déchets (STD) . L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le 17 juillet 2018, de la chute d’un colis de déchets dits « moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 5 mètres, dans un puits d’entreposage. Cette chute est survenue le 25 octobre 2017 dans la station de traitement des déchets (STD) du centre de Cadarache (INB 37-A). Les colis de déchets élaborés dans la STD sont déplacés au moyen d’un « château de transport », équipé d’un système de préhension par ventouse. . En raison du caractère tardif de la détection de l’événement et de la nécessité d’évaluer sur place les circonstances de l’événement, l’ASN a mené une inspection réactive le 20 juillet 2018 et a constaté des lacunes importantes en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté dans cette installation. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de la chute d’un colis de déchets dits ‘moyennement irradiants » de 500 litres. Cette chute est survenue le 25 octobre 2017 dans la station de traitement des déChets (STD) du centre de Cadarache (INB 37-A) | [12 empty] | 500 litres | 500 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-neutronique | Indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique. Le 12 mars 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel d’instrumentation du système de surveillance du flux neutronique du réacteur 1. Les « chaînes de niveau puissance » ont pour rôle de mesurer les flux neutroniques lorsque le réacteur est en fonctionnement. Les mesures de ces chaînes servent à surveiller le flux neutronique ainsi qu’à arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation anormale du flux neutronique. Le 11 mars 2019, l’exploitant de la centrale de Fessenheim a détecté qu’une chaine de niveau puissance indiquait une valeur différente des trois autres chaînes similaires que comportent le réacteur. Un mauvais branchement d’un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement. Rétrospectivement, il s’avère que cette chaine était indisponible depuis le 9 mars 2019. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du branchement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation compte tenu de la présence d’autres chaines de mesure qui auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation du flux de neutron. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique.', 1), ('\nLe 12 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel d’instrumentation du système de surveillance du flux neutronique du réacteur 1.', 1), ('\nLes « chaînes de niveau puissance » ont pour rôle de mesurer les flux neutroniques lorsque le réacteur est en fonctionnement.', 0), ('Les mesures de ces chaînes servent à surveiller le flux neutronique ainsi qu’à arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation anormale du flux neutronique.', 0), ('\nLe 11 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale de Fessenheim a détecté qu’une chaine de niveau puissance indiquait une valeur différente des trois autres chaînes similaires que comportent le réacteur.', 1), ('Un mauvais branchement d’un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement.', 1), ('Rétrospectivement, il s’avère que cette chaine était indisponible depuis le 9 mars 2019', 1), ('.', 1), ('\nDès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du branchement.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation compte tenu de la présence d’autres chaines de mesure qui auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation du flux de neutron. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique. Le 12 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel d’instrumentation du système de surveillance du flux neutronique du réacteur 1. Le 11 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale de Fessenheim a détecté qu’une chaine de niveau puissance indiquait une valeur différente des trois autres chaînes similaires que comportent le réacteur. Un mauvais branchement d’un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement. Rétrospectivement, il s’avère que cette chaine était indisponible depuis le 9 mars 2019 . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation compte tenu de la présence d’autres chaines de mesure qui auraient permis d’arrêter automatiquement le réacteur en cas d’augmentation du flux de neutron. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Indisponibilité d’une chaine de mesure neutronique. Un mauvais branchement d'un équipement est à l’origine de ce dysfonctionnement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l'installation compte tenu de la présence of chaines of mesure. | [12 empty] | eur 1.; 2019, l | eur 1.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe10 | Le 11 mars 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 2 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 26 janvier 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 6 mars 2019, à l’occasion d’un contrôle de sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination a été mise en évidence au niveau du poignet d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont quant à elles nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur. [1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Le 11 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\nLe réacteur 2 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 26 janvier 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée.', 1), ('\nLe 6 mars 2019, à l’occasion d’un contrôle de sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination a été mise en évidence au niveau du poignet d’un intervenant.', 1), ('Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée.', 1), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement.', 0), ('Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau.\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.', 1), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau de l’intervenant dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nLa dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont quant à elles nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier.', 0), ('\nCette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur.', 0), ("\n[1] Le Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant.", 0), ("L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 0), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 0)] | Le 11 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 2 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 26 janvier 2019 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 6 mars 2019, à l’occasion d’un contrôle de sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination a été mise en évidence au niveau du poignet d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle de dose autorisée au niveau de la peau pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. | Le 11 mars 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré un événement significatif. Le 6 mars 2019, à l’occasion d’un contrôle de sortie de zone contrôlée du réacteur 2, une contamination a été mise en évidence au niveau du poignet d'un intervenant. Ce dernier a iké pris en charge and la particule radioactive à l'origine of cette contamination has been retirée. | [12 empty] | eur 2,; eur 2; 2019, l | eur 2,; eur 2; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel-defaut-de-resistance-au-seisme | Défaut de résistance au séisme d’ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF. EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil de systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de de ses réacteurs électronucléaires de 1300 MWe. L’ASN avait classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017, le 30 octobre 2017 et le 19 janvier 2018. Il concernait alors 26 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Le 3 avril 2018 puis le 16 novembre 2018, EDF a déclaré à l’ASN, après analyse du résultat de contrôles complémentaires, que les défauts de résistance au séisme s’étendaient à plusieurs autres réacteurs de 900 MWe. L’ASN classe ainsi au niveau 2 de l’échelle INES cet événement significatif pour 11 réacteurs supplémentaires : les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Blayais, 1 à 6 de la centrale nucléaire de Gravelines, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux et 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Cet événement est par ailleurs classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 3 et 4 de de la centrale nucléaire du Blayais, 2 de de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, 1 de de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, 1, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon et 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin car ils sont également affectés par cet écart mais à un degré moindre. Les contrôles complémentaires ont également révélé de nouveaux défauts de résistance au séisme pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Paluel, de Saint-Alban, de Belleville-sur-Loire et pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Pour ces réacteurs, les défauts sont de même nature que ceux ayant déjà fait l’objet des notes d’information précitées. Chacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. L’ensemble des réacteurs concernés par cet événement a fait l’objet de travaux aujourd’hui terminés pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours. Certains contrôles doivent toutefois encore être menés, notamment au cours d’arrêts de réacteur. L’ASN s’est assurée, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne réalisation des travaux de renforcements des ancrages concernés. | [('Défaut de résistance au séisme d’ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF', 1), ('.', 1), ('\nEDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil de systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de de ses réacteurs électronucléaires de 1300 MWe.', 1), ('L’ASN avait classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES.', 1), ('L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages.', 0), ('Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017, le 30 octobre 2017 et le 19 janvier 2018.', 1), ('Il concernait alors 26 réacteurs de 900 et 1300 MWe.', 1), ('Le 3 avril 2018 puis le 16 novembre 2018, EDF a déclaré à l’ASN, après analyse du résultat de contrôles complémentaires, que les défauts de résistance au séisme s’étendaient à plusieurs autres réacteurs de 900 MWe.\nL’ASN classe ainsi au niveau 2 de l’échelle INES cet événement significatif pour 11 réacteurs supplémentaires : les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire du Blayais, 1 à 6 de la centrale nucléaire de Gravelines, 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux et 2 de la centrale nucléaire de Chinon.', 0), ('Cet événement est par ailleurs classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 3 et 4 de de la centrale nucléaire du Blayais, 2 de de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, 1 de de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, 1, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Chinon et 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire du Tricastin car ils sont également affectés par cet écart mais à un degré moindre.\n', 0), ('Les contrôles complémentaires ont également révélé de nouveaux défauts de résistance au séisme pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Paluel, de Saint-Alban, de Belleville-sur-Loire et pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.', 1), ('Pour ces réacteurs, les défauts sont de même nature que ceux ayant déjà fait l’objet des notes d’information précitées.', 0), ('\nChacun des réacteurs des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours.', 0), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.', 0), ('Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.).', 1), ('En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires.', 0), ('\nL’ensemble des réacteurs concernés par cet événement a fait l’objet de travaux aujourd’hui terminés pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours.', 0), ('Certains contrôles doivent toutefois encore être menés, notamment au cours d’arrêts de réacteur.', 1), ('\nL’ASN s’est assurée, dans le cadre de ses contrôles, de la bonne réalisation des travaux de renforcements des ancrages concernés.', 0)] | Défaut de résistance au séisme d’ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs d’EDF . EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil de systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de de ses réacteurs électronucléaires de 1300 MWe. L’ASN avait classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017, le 30 octobre 2017 et le 19 janvier 2018. Il concernait alors 26 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Les contrôles complémentaires ont également révélé de nouveaux défauts de résistance au séisme pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Paluel, de Saint-Alban, de Belleville-sur-Loire et pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). Certains contrôles doivent toutefois encore être menés, notamment au cours d’arrêts de réacteur. | EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence of démonstration de résistance. L’ASN avait classé cet év ENVénement au niveau 2 sur l'échelle INES. Il concernait alors 26 réacteurs de 900 and 1300 MWe. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2; eurs 3; eurs 1 | eur 2; eurs 3; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-resistance-au-seisme-de-vannes-de-systemes-de-ventilation-de-52-reacteurs-d-EDF | Défaut de résistance au séisme de vannes de systèmes de ventilation de 52 réacteurs d’EDF. EDF a déclaré à l’ASN le 8 février 2019 un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme des vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt et du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement des réacteurs en fonctionnement des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Blayais, Cattenom, Chinon, Chooz, Civaux, Cruas-Meysse, Dampierre-en-Burly, Flamanville, Golfech, Gravelines, Nogent-sur-Seine, Paluel, Penly, Saint-Alban, Saint-Laurent-des-Eaux et Tricastin. Les vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt et du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement font partie de la troisième barrière de confinement. Leur résistance au séisme concourt à la démonstration de sûreté du réacteur en situation accidentelle. En particulier, en cas d’accident, ces vannes doivent être maintenues en position fermée afin d’assurer le confinement des substances radioactives à l’intérieur de l’enceinte de confinement. A l’occasion d’une opération de maintenance réalisée à la centrale nucléaire de Chinon, EDF a détecté que le matériau utilisé pour des éléments de fixation des vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt n’était pas conforme au plan. Cette non-conformité, qui s’est avérée concerner 52 réacteurs, est susceptible de remettre en cause la fonctionnalité des vannes en cas de séisme, empêchant le bon isolement du bâtiment réacteur. EDF prévoit le remplacement des fixations non-conformes dans un délai conforme aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN. Compte tenu de ses conséquences potentielles, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les vingt-huit réacteurs de 900 MWe concernés, les vingt réacteurs de 1300 MWe et les quatre réacteurs de 1450 MWe. | [('Défaut de résistance au séisme de vannes de systèmes de ventilation de 52 réacteurs d’EDF.', 1), ('\nEDF a déclaré à l’ASN le 8 février 2019 un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme des vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt et du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement des réacteurs en fonctionnement des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Blayais, Cattenom, Chinon, Chooz, Civaux, Cruas-Meysse, Dampierre-en-Burly, Flamanville, Golfech, Gravelines, Nogent-sur-Seine, Paluel, Penly, Saint-Alban, Saint-Laurent-des-Eaux et Tricastin.\nLes vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt et du système de surveillance atmosphérique de l’enceinte de confinement font partie de la troisième barrière de confinement.', 0), ('Leur résistance au séisme concourt à la démonstration de sûreté du réacteur en situation accidentelle.', 1), ('En particulier, en cas d’accident, ces vannes doivent être maintenues en position fermée afin d’assurer le confinement des substances radioactives à l’intérieur de l’enceinte de confinement.', 0), ('A l’occasion d’une opération de maintenance réalisée à la centrale nucléaire de Chinon, EDF a détecté que le matériau utilisé pour des éléments de fixation des vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt n’était pas conforme au plan.', 1), ('Cette non-conformité, qui s’est avérée concerner 52 réacteurs, est susceptible de remettre en cause la fonctionnalité des vannes en cas de séisme, empêchant le bon isolement du bâtiment réacteur.', 1), ('\nEDF prévoit le remplacement des fixations non-conformes dans un délai conforme aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN.', 1), ('Compte tenu de ses conséquences potentielles, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les vingt-huit réacteurs de 900 MWe concernés, les vingt réacteurs de 1300 MWe et les quatre réacteurs de 1450 MWe.', 1)] | Défaut de résistance au séisme de vannes de systèmes de ventilation de 52 réacteurs d’EDF. Leur résistance au séisme concourt à la démonstration de sûreté du réacteur en situation accidentelle. A l’occasion d’une opération de maintenance réalisée à la centrale nucléaire de Chinon, EDF a détecté que le matériau utilisé pour des éléments de fixation des vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt n’était pas conforme au plan. Cette non-conformité, qui s’est avérée concerner 52 réacteurs, est susceptible de remettre en cause la fonctionnalité des vannes en cas de séisme, empêchant le bon isolement du bâtiment réacteur. EDF prévoit le remplacement des fixations non-conformes dans un délai conforme aux préconisations du guide n° 21 de l’ASN. Compte tenu de ses conséquences potentielles, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les vingt-huit réacteurs de 900 MWe concernés, les vingt réacteurs de 1300 MWe et les quatre réacteurs de 1450 MWe. | EDF a détecté que le matériau utilisé pour des éléments de fixation des vannes du système de ventilation du bâtiment réacteur à l’arrêt n’était pas conforme au plan. Cette non-conformité, qui s’est avérée concerner 52 réacteurs, est susceptible of remettre en cause la fonctionnalité des vANNes en cas of séisme.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-prescrit-par-les-RGE-reacteur-1 | Dépassement du délai de réparation prescrit par les règles générales d’exploitation – réacteur 1. Le 6 mars 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation prescrit dans les règles générales d’exploitation de deux ventilateurs du système de ventilation des locaux électriques et des entreponts (DVZ). Les deux ventilateurs concernés participent à l’extraction d’air des locaux qui abritent les batteries de secours. Lors de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, des opérations de maintenance sur les deux ventilateurs prévoient le remplacement des roues des ventilateurs. A l’issue de ces opérations l’exploitant doit procéder à une requalification intrinsèque du matériel, qui permet de vérifier que ses performances propres n’ont pas été altérées, et une requalification fonctionnelle du système, qui permet de vérifier son bon fonctionnement dans sa configuration d’exploitation courante. L’exploitant a procédé à la requalification intrinsèque des deux ventilateurs le 18 septembre. Le 28 septembre 2018, le réacteur est passé dans l’état « arrêt pour rechargement », dans lequel la disponibilité des deux ventilateurs est requise, sans que la requalification fonctionnelle n’ait été effectuée. L’exploitant a détecté le 1er février 2019, alors le réacteur était en fonctionnement, que la requalification fonctionnelle des deux ventilateurs n’avait pas été réalisée. Elle sera effectuée le 12 février 2019. Cette situation a conduit EDF à considérer que le système DVZ n’était pas disponible du 28 septembre 2018 au 11 février 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Cependant, compte tenu de la répétitivité des écarts portant sur le suivi des interventions et la requalification des matériels durant l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Dépassement du délai de réparation prescrit par les règles générales d’exploitation – réacteur 1.', 0), ('Le 6 mars 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation prescrit dans les règles générales d’exploitation de deux ventilateurs du système de ventilation des locaux électriques et des entreponts (DVZ).\nLes deux ventilateurs concernés participent à l’extraction d’air des locaux qui abritent les batteries de secours.', 1), ('Lors de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, des opérations de maintenance sur les deux ventilateurs prévoient le remplacement des roues des ventilateurs.', 1), ('A l’issue de ces opérations l’exploitant doit procéder à une requalification intrinsèque du matériel, qui permet de vérifier que ses performances propres n’ont pas été altérées, et une requalification fonctionnelle du système, qui permet de vérifier son bon fonctionnement dans sa configuration d’exploitation courante.', 0), ('\nL’exploitant a procédé à la requalification intrinsèque des deux ventilateurs le 18 septembre.', 1), ('Le 28 septembre 2018, le réacteur est passé dans l’état « arrêt pour rechargement », dans lequel la disponibilité des deux ventilateurs est requise, sans que la requalification fonctionnelle n’ait été effectuée.', 1), ('\nL’exploitant a détecté le 1er février 2019, alors le réacteur était en fonctionnement, que la requalification fonctionnelle des deux ventilateurs n’avait pas été réalisée.', 0), ('Elle sera effectuée le 12 février 2019.', 1), ('\nCette situation a conduit EDF à considérer que le système DVZ n’était pas disponible du 28 septembre 2018 au 11 février 2019.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Cependant, compte tenu de la répétitivité des écarts portant sur le suivi des interventions et la requalification des matériels durant l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 6 mars 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation prescrit dans les règles générales d’exploitation de deux ventilateurs du système de ventilation des locaux électriques et des entreponts (DVZ). Les deux ventilateurs concernés participent à l’extraction d’air des locaux qui abritent les batteries de secours. Lors de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 1, des opérations de maintenance sur les deux ventilateurs prévoient le remplacement des roues des ventilateurs. L’exploitant a procédé à la requalification intrinsèque des deux ventilateurs le 18 septembre. Le 28 septembre 2018, le réacteur est passé dans l’état « arrêt pour rechargement », dans lequel la disponibilité des deux ventilateurs est requise, sans que la requalification fonctionnelle n’ait été effectuée. Elle sera effectuée le 12 février 2019. Cette situation a conduit EDF à considérer que le système DVZ n’était pas disponible du 28 septembre 2018 au 11 février 2019. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. | EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation prescrit dans les règles générales d’exploitation of deux ventilateurs. Le 28 septembre 2018, le réacteur est passé dans l'état ‘arrêt pour rechargement’, dans lequel la disponibilité des deux Ventilateurs est requise, sans que la requalification fonctionnelle n’ait été effectuée. | [12 empty] | eur 1.; eur 1, | eur 1.; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-l-arret-temporaire-du-refroidissement-du-reacteur-1-lors-d-un-arret-pour-maintenance | Mise à l’arrêt temporaire du refroidissement du réacteur 1 lors d’un arrêt pour maintenance. Le 22 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la mise à l’arrêt volontaire de la fonction de refroidissement du réacteur 1 après les opérations de rechargement de combustible. Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim est à l’arrêt depuis le 19 janvier 2019, dans le cadre d’une opération programmée de rechargement du combustible et de maintenance des installations. Le rechargement du combustible s’est achevé jeudi 21 février 2019. Dans cet état du réacteur, la cuve est encore ouverte, la réaction nucléaire n’a pas débuté, la puissance résiduelle du combustible est faible et le refroidissement du cœur est assuré par circulation d’eau par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 22 février 2019, lors d’une opération de nettoyage du fond de la piscine du réacteur, le robot de nettoyage a chuté dans la cuve et a été entraîné au niveau d’une tuyauterie de refroidissement de la cuve du réacteur, où il a été immobilisé par sa corde d’attache. Le retrait du robot a nécessité l’arrêt, pendant 13 minutes, de la pompe assurant la circulation d’eau de refroidissement du cœur du réacteur. L’arrêt de cette pompe lorsque le combustible est en cuve est contraire aux spécifications techniques d’exploitation. Durant l’événement, la température de l’eau de refroidissement du cœur du réacteur n’a pas évolué significativement, compte tenu du fait que le réacteur était à l’arrêt depuis plusieurs semaines et que la puissance résiduelle à évacuer était très limitée. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, compte tenu de la durée limitée de l’arrêt du système de refroidissement. Cependant, les conséquences potentielles auraient pu conduire à l’indisponibilité du circuit RRA sur une durée nécessitant alors l’engagement des procédures incidentelles de mise en œuvre de moyens de secours de refroidissement du cœur du réacteur. Cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES). Une inspection de l’ASN a été diligentée sur site le 26 février 2019 pour examiner de manière plus précise les circonstances de cet événement. | [('Mise à l’arrêt temporaire du refroidissement du réacteur 1 lors d’un arrêt pour maintenance', 1), ('.', 1), ('\nLe 22 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la mise à l’arrêt volontaire de la fonction de refroidissement du réacteur 1 après les opérations de rechargement de combustible.\n', 1), ('Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim est à l’arrêt depuis le 19 janvier 2019, dans le cadre d’une opération programmée de rechargement du combustible et de maintenance des installations.', 0), ('Le rechargement du combustible s’est acHEVé jeudi 21 février 2019.', 1), ('Dans cet état du réacteur, la cuve est encore ouverte, la réaction nucléaire n’a pas débuté, la puissance résiduelle du combustible est faible et le refroidissement du cœur est assuré par circulation d’eau par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA).', 0), ('\nLe 22 février 2019, lors d’une opération de nettoyage du fond de la piscine du réacteur, le robot de nettoyage a chuté dans la cuve et a été entraîné au niveau d’une tuyauterie de refroidissement de la cuve du réacteur, où il a été immobilisé par sa corde d’attache.', 0), ('Le retrait du robot a nécessité l’arrêt, pendant 13 minutes, de la pompe assurant la circulation d’eau de refroidissement du cœur du réacteur.', 1), ('L’arrêt de cette pompe lorsque le combustible est en cuve est contraire aux spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nDurant l’événement, la température de l’eau de refroidissement du cœur du réacteur n’a pas évolué significativement, compte tenu du fait que le réacteur était à l’arrêt depuis plusieurs semaines et que la puissance résiduelle à évacuer était très limitée.\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, compte tenu de la durée limitée de l’arrêt du système de refroidissement.', 1), ('Cependant, les conséquences potentielles auraient pu conduire à l’indisponibilité du circuit RRA sur une durée nécessitant alors l’engagement des procédures incidentelles de mise en œuvre de moyens de secours de refroidissement du cœur du réacteur.', 0), ("\nCet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).", 0), ('\nUne inspection de l’ASN a été diligentée sur site le 26 février 2019 pour examiner de manière plus précise les circonstances de cet événement.', 0)] | Mise à l’arrêt temporaire du refroidissement du réacteur 1 lors d’un arrêt pour maintenance . Le 22 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la mise à l’arrêt volontaire de la fonction de refroidissement du réacteur 1 après les opérations de rechargement de combustible. Le rechargement du combustible s’est acHEVé jeudi 21 février 2019. Le retrait du robot a nécessité l’arrêt, pendant 13 minutes, de la pompe assurant la circulation d’eau de refroidissement du cœur du réacteur. Durant l’événement, la température de l’eau de refroidissement du cœur du réacteur n’a pas évolué significativement, compte tenu du fait que le réacteur était à l’arrêt depuis plusieurs semaines et que la puissance résiduelle à évacuer était très limitée. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, compte tenu de la durée limitée de l’arrêt du système de refroidissement. | Mise à l’arrêt temporaire du refroidissement du réacteur 1 lors d’un arrêt pour maintenance . Le 22 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré un événement significatif. Le rechargement du combustible s’est acHEVé jeudi 21 férrier 2019. Le retrait du robot a nécessité l�’arêt, pendant 13 minutes, de la pompe. |  | hev | [10 empty] | eur 1; 2019, l | eur 1; 2019 Litre |  | 13 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-de-la-radioactivite | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure de la radioactivité du réacteur 1. Le 15 février 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure du système de surveillance de la radioactivité du réacteur 1. Le système de mesure du système de surveillance de la radioactivité (KRT) permet de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. La chaîne concernée est dédiée au contrôle de la mesure d’activité du circuit d’échantillonnage et de purge de l’un des générateurs de vapeur. Le 23 octobre 2018, une opération de maintenance a été réalisée sur la partie électronique de la chaîne de mesure alors que le réacteur était à l’arrêt. Le 1er novembre 2018, le réacteur est passé dans l’état « arrêt normal sur générateurs de vapeur », à partir duquel le report de la mesure de la chaîne KRT en salle de commande est requis. Le 11 février 2019, l’exploitant a constaté, lors d’un contrôle mensuel, que la valeur retransmise en salle de commande était erronée. Le diagnostic a conclu à un mauvais paramétrage de la chaîne de mesure lors de l’intervention d’octobre 2018. Le paramétrage a été corrigé afin que la chaîne de mesure retrouve son fonctionnement normal. Cette situation a conduit EDF à considérer qu’une chaîne de mesure n’était pas disponible du 1er novembre 2018 au 11 février 2019. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure de la radioactivité du réacteur 1.', 1), ('\nLe 15 février 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure du système de surveillance de la radioactivité du réacteur 1.\nLe système de mesure du système de surveillance de la radioactivité (KRT) permet de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site.', 1), ('La chaîne concernée est dédiée au contrôle de la mesure d’activité du circuit d’échantillonnage et de purge de l’un des générateurs de vapeur.', 1), ('\nLe 23 octobre 2018, une opération de maintenance a été réalisée sur la partie électronique de la chaîne de mesure alors que le réacteur était à l’arrêt.', 1), ('Le 1er novembre 2018, le réacteur est passé dans l’état « arrêt normal sur générateurs de vapeur », à partir duquel le report de la mesure de la chaîne KRT en salle de commande est requis.', 1), ('\nLe 11 février 2019 Litre’exploitant a constaté, lors d’un contrôle mensuel, que la valeur retransmise en salle de commande était erronée.', 1), ('Le diagnostic a conclu à un mauvais paramétrage de la chaîne de mesure lors de l’intervention d’octobre 2018.', 0), ('Le paramétrage a été corrigé afin que la chaîne de mesure retrouve son fonctionnement normal.', 0), ('\nCette situation a conduit EDF à considérer qu’une chaîne de mesure n’était pas disponible du 1er novembre 2018 au 11 février 2019.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure de la radioactivité du réacteur 1. Le 15 février 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure du système de surveillance de la radioactivité du réacteur 1. Le système de mesure du système de surveillance de la radioactivité (KRT) permet de surveiller les rejets radioactifs et les niveaux d’activité à l’intérieur des bâtiments et sur le site. La chaîne concernée est dédiée au contrôle de la mesure d’activité du circuit d’échantillonnage et de purge de l’un des générateurs de vapeur. Le 23 octobre 2018, une opération de maintenance a été réalisée sur la partie électronique de la chaîne de mesure alors que le réacteur était à l’arrêt. Le 1er novembre 2018, le réacteur est passé dans l’état « arrêt normal sur générateurs de vapeur », à partir duquel le report de la mesure de la chaîne KRT en salle de commande est requis. Le 11 février 2019 Litre’exploitant a constaté, lors d’un contrôle mensuel, que la valeur retransmise en salle de commande était erronée. Cette situation a conduit EDF à considérer qu’une chaîne de mesure n’était pas disponible du 1er novembre 2018 au 11 février 2019. | EDF: Détection tardive de l’indisponibilité d’une chaine de mesure de the radioactivité du réacteur 1. Le 23 octobre 2018, une opération de maintenance a été réalisée sur la partie électronique. Le 11 février 2019 Litre’exploitant a constaté, lors d'un contrôle mensuel, that la valeur retransmise en salle de commande était erronée. | [12 empty] | eur 1.; 2019, l | eur 1.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation27 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 19 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 17 février 2019, dans le cadre de l’arrêt programmé pour renouvellement de combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines, l’exploitant a procédé à une opération de maintenance d’une pompe du système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). Suite à une mauvaise application de la consigne d’exploitation, après le démarrage de cette pompe, les vannes d’alimentations en eau du système ASG ont été maintenues ouvertes, ce qui a entrainé une montée du niveau d’eau dans les générateurs de vapeurs (GV). Malgré une intervention de l’opérateur, l’atteinte des niveaux d’eau très hauts dans les GV a provoqué l’isolement du circuit ASG par fermeture automatique des vannes de régulations. Suite à une première analyse, l'exploitant pensait disposer d’un délai de huit heures pour amener le réacteur vers un état de repli conformément aux règles générales d’exploitation (RGE). Lors d’une deuxième analyse, partagée avec la filière indépendante de sûreté d’EDF, l’exploitant a conclu que l’indisponibilité ne concernait pas uniquement les pompes mais plus globalement l’alimentation par le système ASG des GV. Dans ce cas, les RGE imposent à l’exploitant de respecter un délai d’une heure pour amener le réacteur vers l’état de repli attendu. L’opération ayant durée une heure et six minutes, le délai de repli n’a pas été respecté. L’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. Toutefois compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ("\nLe 19 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation.\nLe 17 février 2019, dans le cadre de l’arrêt programmé pour renouvellement de combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines, l’exploitant a procédé à une opération de maintenance d’une pompe du système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG).", 1), ('Suite à une mauvaise application de la consigne d’exploitation, après le démarrage de cette pompe, les vannes d’alimentations en eau du système ASG ont été maintenues ouvertes, ce qui a entrainé une montée du niveau d’eau dans les générateurs de vapeurs (GV).', 0), ('Malgré une intervention de l’opérateur, l’atteinte des niveaux d’eau très hauts dans les GV a provoqué l’isolement du circuit ASG par fermeture automatique des vannes de régulations.', 0), ("\nSuite à une première analyse, l'exploitant pensait disposer d’un délai de huit heures pour amener le réacteur vers un état de repli conformément aux règles générales d’exploitation (RGE).", 0), ('\nLors d’une deuxième analyse, partagée avec la filière indépendante de sûreté d’EDF, l’exploitant a conclu que l’indisponibilité ne concernait pas uniquement les pompes mais plus globalement l’alimentation par le système ASG des GV.', 0), ('Dans ce cas, les RGE imposent à l’exploitant de respecter un délai d’une heure pour amener le réacteur vers l’état de repli attendu.\nL’opération ayant durée une heure et six minutes, le délai de repli n’a pas été respecté.\nL’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation.', 1), ('Toutefois compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 19 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 17 février 2019, dans le cadre de l’arrêt programmé pour renouvellement de combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Gravelines, l’exploitant a procédé à une opération de maintenance d’une pompe du système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). Dans ce cas, les RGE imposent à l’exploitant de respecter un délai d’une heure pour amener le réacteur vers l’état de repli attendu. L’opération ayant durée une heure et six minutes, le délai de repli n’a pas été respecté. L’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. Toutefois compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 19 février 2019 Litre’Exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines. L’opération ayant durée une heure et six minutes, le délai de repli n’a pas été respecté. Toutefois compte tenu du non-respect, il a classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [12 empty] | eur 2; 2019, l | eur 2; 2019 Litre |  | six minutes; une heure et
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe9 | Le 26 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 21 février 2019, un agent d’une société prestataire réalise une activité consistant à évacuer le matériel utilisé lors d’une opération dans le bâtiment combustible de la tranche 3. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du bras droit est détectée. L’agent est pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 20 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence. [1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Le 26 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle.', 1), ('\nLe 21 février 2019, un agent d’une société prestataire réalise une activité consistant à évacuer le matériel utilisé lors d’une opération dans le bâtiment combustible de la tranche 3.', 1), ('À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du bras droit est détectée.', 1), ('L’agent est pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée.', 1), ('Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 20 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau.\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau.', 1), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence.', 0), ("\n[1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant.", 0), ("Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 0), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 0)] | Le 26 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 21 février 2019, un agent d’une société prestataire réalise une activité consistant à évacuer le matériel utilisé lors d’une opération dans le bâtiment combustible de la tranche 3. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau du bras droit est détectée. L’agent est pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 20 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un évènement significatif relatif to la radioprotection. L’agent est pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors of leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps | [12 empty] | 2019, l | 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-de-l-alimentation-electrique-d-equipements-concourant-a-la-surete | Défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection de l’installation. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré à l’ASN, le 11 février 2019, la défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection de l’installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. De nombreux équipements de ces locaux et laboratoires nécessitent une alimentation électrique. D’une manière générale, l’alimentation électrique des équipements comporte une alimentation générale venant du réseau extérieur et des armoires internes de transformation et de distribution du courant électrique. En cas de défaillance de l’alimentation normale, une alimentation de secours, assurée par des groupes électrogènes mis en marche automatiquement, alimente les équipements dont le fonctionnement présente des enjeux importants de sûreté et de radioprotection. Certains équipements peuvent, en complément, être alimentés par des batteries. Dans la nuit du 10 au 11 février 2019, lors d’une coupure brève de l’alimentation normale de l’installation, des dysfonctionnements de matériels électriques n’ont pas permis le rétablissement de l’alimentation normale à la fin de la coupure ni la mise en marche d’un groupe électrogène. Cette situation a entraîné, dans un premier temps, l’arrêt de la ventilation dans le bâtiment des cyclotrons et l’arrêt de certains systèmes de communication internes à l’usine. D’autres équipements ont pu fonctionner quelque temps sur batterie mais ces dernières ont fini par se décharger. Il s’agit en particulier des balises de surveillance radiologiques et du système qui permet la supervision de l’installation. Après mobilisation des personnels d’astreinte, l’alimentation électrique normale de l’installation a été rétablie 2h10 après la coupure. Les différents équipements ont ensuite été redémarrés et ont été de nouveau disponibles dans la matinée. Cet incident, qui s’est produit dans un contexte de faible activité nocturne, n’a pas eu de conséquence radiologique dans les locaux, sur le personnel ou l’environnement. Compte tenu de l’importance pour la sûreté et la radioprotection des équipements ainsi rendus indisponibles par la perte de leur alimentation électrique, Cis bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection de l’installation.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré à l’ASN, le 11 février 2019, la défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection de l’installation.', 1), ('La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 0), ('Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments', 0), ('.', 0), ('De nombreux équipements de ces locaux et laboratoires nécessitent une alimentation électrique.', 0), ('D’une manière générale, l’alimentation électrique des équipements comporte une alimentation générale venant du réseau extérieur et des armoires internes de transformation et de distribution du courant électrique.', 0), ('En cas de défaillance de l’alimentation normale, une alimentation de secours, assurée par des groupes électrogènes mis en marche automatiquement, alimente les équipements dont le fonctionnement présente des enjeux importants de sûreté et de radioprotection.', 1), ('Certains équipements peuvent, en complément, être alimentés par des batteries.', 1), ('\nDans la nuit du 10 au 11 février 2019, lors d’une coupure brève de l’alimentation normale de l’installation, des dysfonctionnements de matériels électriques n’ont pas permis le rétablissement de l’alimentation normale à la fin de la coupure ni la mise en marche d’un groupe électrogène.', 1), ('Cette situation a entraîné, dans un premier temps, l’arrêt de la ventilation dans le bâtiment des cyclotrons et l’arrêt de certains systèmes de communication internes à l’usine. D’autres équipements ont pu fonctionner quelque temps sur batterie mais ces dernières ont fini par se décharger.', 0), ('Il s’agit en particulier des balises de surveillance radiologiques et du système qui permet la supervision de l’installation.', 0), ('\nAprès mobilisation des personnels d’astreinte, l’alimentation électrique normale de l’installation a été rétablie 2h10 après la coupure.', 1), ('Les différents équipements ont ensuite été redémarrés et ont été de nouveau disponibles dans la matinée.', 0), ('\nCet incident, qui s’est produit dans un contexte de faible activité nocturne, n’a pas eu de conséquence radiologique dans les locaux, sur le personnel ou l’environnement.', 0), ('\nCompte tenu de l’importance pour la sûreté et la radioprotection des équipements ainsi rendus indisponibles par la perte de leur alimentation électrique, Cis bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection de l’installation. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré à l’ASN, le 11 février 2019, la défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection de l’installation. En cas de défaillance de l’alimentation normale, une alimentation de secours, assurée par des groupes électrogènes mis en marche automatiquement, alimente les équipements dont le fonctionnement présente des enjeux importants de sûreté et de radioprotection. Certains équipements peuvent, en complément, être alimentés par des batteries. Dans la nuit du 10 au 11 février 2019, lors d’une coupure brève de l’alimentation normale de l’installation, des dysfonctionnements de matériels électriques n’ont pas permis le rétablissement de l’alimentation normale à la fin de la coupure ni la mise en marche d’un groupe électrogène. Après mobilisation des personnels d’astreinte, l’alimentation électrique normale de l’installation a été rétablie 2h10 après la coupure. | Défaillance de l’alimentation électrique d’équipements concourant à la sûreté et à la radioprotection. En cas de défaillance, une alimentation de secours, assurée par des groupes électrogènes mis en marche automatiquement, alimente les équipments.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-circuit-d-injection-de-securite | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 12 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 4. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Ce système dispose de deux voies redondantes. Le 8 février 2019, le réacteur 4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Lors de la réalisation de la maintenance d’une des pompes du système d’injection de sécurité, un défaut sur le dispositif de graissage pouvant entraîner une détérioration de la pompe en cas de fonctionnement prolongé a été détecté. La dernière visite avec démontage de la pompe a été réalisée en 2003. L’indisponibilité de la pompe liée à un défaut du dispositif de graissage est donc postérieure à cette date. En cas d’incident nécessitant la mise en œuvre de l’injection de sécurité, le bon fonctionnement de cette pompe n’aurait pu être maintenu dans le temps. La pompe de l’autre voie était cependant disponible. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cattenom.', 0), ('\nLe 12 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 4.\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire,', 1), ('d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.', 1), ('Ce système dispose de deux voies redondantes.', 1), ('\nLe 8 février 2019, le réacteur 4 était à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 0), ('Lors de la réalisation de la maintenance d’une des pompes du système d’injection de sécurité', 1), (', un défaut sur le dispositif de graissage pouvant entraîner une détérioration de la pompe en cas de fonctionnement prolongé a été détecté.', 0), ('\nLa dernière visite avec démontage de la pompe a été réalisée en 2003.', 0), ('L’indisponibilité de la pompe liée à un défaut du dispositif de graissage est donc postérieure à cette date.', 1), ('En cas d’incident nécessitant la mise en œuvre de l’injection de sécurité, le bon fonctionnement de cette pompe n’aurait pu être maintenu dans le temps.', 1), ('La pompe de l’autre voie était cependant disponible.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 12 février 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 4. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Ce système dispose de deux voies redondantes. Lors de la réalisation de la maintenance d’une des pompes du système d’injection de sécurité L’indisponibilité de la pompe liée à un défaut du dispositif de graissage est donc postérieure à cette date. En cas d’incident nécessitant la mise en œuvre de l’injection de sécurité, le bon fonctionnement de cette pompe n’aurait pu être maintenu dans le temps. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas of fuite importante du circuit primaire, d'injecter de l’eau borée dans le réacteur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel. | [12 empty] | eur 4; 2019, l; eur 4. | eur 4; 2019 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-du-filtre-a-iode-du-systeme-de-ventilation-salle-de-commande | Dépassement du délai de réparation du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2. Le 29 janvier 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté après un dépassement du délai de réparation du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2. La salle de commande d’un réacteur est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Ce circuit comporte, en particulier, un dispositif de filtration d’iode qui serait utilisé lors d’un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 22 janvier, dans le cadre d’une maintenance programmée, l’exploitant a procédé au remplacement du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande. À la fin des travaux, un test de requalification a mis en évidence un défaut d’étanchéité du filtre. Plusieurs interventions de maintenance et tests ont alors été menées afin de retrouver un fonctionnement satisfaisant du filtre. Finalement, le système de ventilation de la salle de commande a été de nouveau opérationnel que le 27 janvier, alors que les règles générales d’exploitation demandent que cette fonction soit restaurée en trois jours maximum. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation et sur le personnel, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES pour non-respect des règles générales d’exploitation en vigueur sur ce réacteur. | [('Dépassement du délai de réparation du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2.', 0), ('\nLe 29 janvier 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté après un dépassement du délai de réparation du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2.\nLa salle de commande d’un réacteur est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel.', 1), ('Ce circuit comporte, en particulier, un dispositif de filtration d’iode qui serait utilisé lors d’un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site.', 0), ('\nLe 22 janvier, dans le cadre d’une maintenance programmée, l’exploitant a procédé au remplacement du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande.', 0), ('À la fin des travaux, un test de requalification a mis en évidence un défaut d’étanchéité du filtre.', 0), ('Plusieurs interventions de maintenance et tests ont alors été menées afin de retrouver un fonctionnement satisfaisant du filtre.', 0), ('Finalement, le système de ventilation de la salle de commande a été de nouveau opérationnel que le 27 janvier, alors que les règles générales d’exploitation demandent que cette fonction soit restaurée en trois jours maximum.', 1), ('\nCet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation et sur le personnel, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES pour non-respect des règles générales d’exploitation en vigueur sur ce réacteur.', 1)] | Le 29 janvier 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté après un dépassement du délai de réparation du filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2. La salle de commande d’un réacteur est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Finalement, le système de ventilation de la salle de commande a été de nouveau opérationnel que le 27 janvier, alors que les règles générales d’exploitation demandent que cette fonction soit restaurée en trois jours maximum. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation et sur le personnel, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES pour non-respect des règles générales d’exploitation en vigueur sur ce réacteur. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. Le système de ventilation de la salle de commande a été opérationnel que le 27 janvier. Cet incident n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation and sur le personnel. | [12 empty] | eur 2.; 2019, l | eur 2.; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-lors-des-operations-de-dechargement-du-combustible-du-reacteur-2 | Incident lors des opérations de déchargement du combustible du réacteur 2. L’ASN a été informée par EDF d’un événement survenu dans la nuit du 2 au 3 février 2019 lors des opérations de déchargement en combustible réalisées dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Lors des opérations de levée des structures internes supérieures de la cuve, EDF a détecté qu’un assemblage de combustible était resté accroché à ces structures internes supérieures. Le cœur du réacteur nucléaire est composé de 157 assemblages de combustible comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement partiel du combustible. Ces opérations se font sous eau afin d’assurer une protection biologique vis-à-vis des radiations. EDF commence par retirer le couvercle de la cuve, puis les structures internes supérieures (qui maintiennent verticalement les assemblages de combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement) pour pouvoir ensuite accéder aux assemblages de combustible proprement dits et les retirer de la cuve. Dès la détection de l’accrochage d’un assemblage de combustible aux structures internes supérieures, EDF a interrompu ses opérations, procédé à l’évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement conformément aux règles d’exploitation du réacteur. L’assemblage est actuellement sous eau et refroidi par les moyens normaux. Cet événement n’a pas eu de conséquence en termes de rejets ou pour le personnel. Un tel événement s’était produit en 2008 (2 assemblages de combustible accrochés) et en 2009 (1 assemblage de combustible accroché) sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Ces deux événements étaient liés à la même cause technique (présence d’un corps migrant sous un assemblage, vu et éliminé en 2008 mais ayant conduit à des déformations d’assemblage à l’origine de l’incident de 2009). Il s’était également produit (1 assemblage de combustible accroché) sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines en 2009. Cet événement était lié à une déformation d’assemblage mal prise en compte lors du rechargement précédent. Dans le cadre de la résolution des événements de 2008 et 2009, EDF a développé une méthode de sécurisation puis de décoincement : EDF travaille actuellement à requalifier cette méthode pour intervenir sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin afin de sécuriser l’assemblage de combustible actuellement grippé et accroché aux structures internes supérieures. La division de Lyon de l’ASN a mené une inspection réactive sur la centrale nucléaire du Tricastin le 7 février 2019. La lettre de suite qui en découlera sera publiée sur le site internet de l’ASN. EDF a déclaré cet événement au niveau 1 de l’échelle INES le 5 février 2019. L’ASN examine cette proposition de classement et n’exclut pas un reclassement à un niveau supérieur. | [('Incident lors des opérations de déchargement du combustible du réacteur 2.', 0), ('\nL’ASN a été informée par EDF d’un événement survenu dans la nuit du 2 au 3 février 2019 lors des opérations de déchargement en combustible réalisées dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.', 0), ('Lors des opérations de levée des structures internes supérieures de la cuve, EDF a détecté qu’un assemblage de combustible était resté accroché à ces structures internes supérieures.\nLe cœur du réacteur nucléaire est composé de 157 assemblages de combustible comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire.', 1), ('Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement partiel du combustible.', 1), ('Ces opérations se font sous eau afin d’assurer une protection biologique vis-à-vis des radiations.', 0), ('EDF commence par retirer le couvercle de la cuve, puis les structures internes supérieures (qui maintiennent verticalement les assemblages de combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement) pour pouvoir ensuite accéder aux assemblages de combustible proprement dits et les retirer de la cuve.', 1), ('\nDès la détection de l’accrochage d’un assemblage de combustible aux structures internes supérieures, EDF a interrompu ses opérations, procédé à l’évacuation du bâtiment réacteur et à son isolement conformément aux règles d’exploitation du réacteur.\nL’assemblage est actuellement sous eau et refroidi par les moyens normaux.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence en termes de rejets ou pour le personnel.', 1), ('\nUn tel événement s’était produit en 2008 (2 assemblages de combustible accrochés) et en 2009 (1 assemblage de combustible accroché) sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin.', 0), ('Ces deux événements étaient liés à la même cause technique (présence d’un corps migrant sous un assemblage, vu et éliminé en 2008 mais ayant conduit à des déformations d’assemblage à l’origine de l’incident de 2009)', 1), ('.', 1), ('Il s’était également produit (1 assemblage de combustible accroché) sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Gravelines en 2009.', 0), ('Cet événement était lié à une déformation d’assemblage mal prise en compte lors du rechargement précédent.', 0), ('\nDans le cadre de la résolution des événements de 2008 et 2009, EDF a développé une méthode de sécurisation puis de décoincement : EDF travaille actuellement à requalifier cette méthode pour intervenir sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Tricastin afin de sécuriser l’assemblage de combustible actuellement grippé et accroché aux structures internes supérieures.', 0), ('La division de Lyon de l’ASN a mené une inspection réactive sur la centrale nucléaire du Tricastin le 7 février 2019.', 0), ('La lettre de suite qui en découlera sera publiée sur le site internet de l’ASN.', 1), ('\nEDF a déclaré cet événement au niveau 1 de l’échelle INES le 5 février 2019.', 0), ('L’ASN examine cette proposition de classement et n’exclut pas un reclassement à un niveau supérieur.', 1)] | Lors des opérations de levée des structures internes supérieures de la cuve, EDF a détecté qu’un assemblage de combustible était resté accroché à ces structures internes supérieures. Le cœur du réacteur nucléaire est composé de 157 assemblages de combustible comportant chacun 264 crayons qui contiennent le combustible nucléaire. Les réacteurs doivent être arrêtés périodiquement et déchargés pour procéder au renouvellement partiel du combustible. EDF commence par retirer le couvercle de la cuve, puis les structures internes supérieures (qui maintiennent verticalement les assemblages de combustible lorsque le réacteur est en fonctionnement) pour pouvoir ensuite accéder aux assemblages de combustible proprement dits et les retirer de la cuve. Cet événement n’a pas eu de conséquence en termes de rejets ou pour le personnel. Ces deux événements étaient liés à la même cause technique (présence d’un corps migrant sous un assemblage, vu et éliminé en 2008 mais ayant conduit à des déformations d’assemblage à l’origine de l’incident de 2009) . La lettre de suite qui en découlera sera publiée sur le site internet de l’ASN. L’ASN examine cette proposition de classement et n’exclut pas un reclassement à un niveau supérieur. | L’ASN examine cette proposition de classement and n’exclut pas un reclassement à un niveau supérieur. EDF commence par retirer le couvercle de la cuve. La lettre de suite sera publiée sur le site internet of l’asN. Cet événement n”t pas eu de conséquence en termes de rejets ou pour le personnel. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; eur 1 | eur 2.; eur 2; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-periodicite-de-controle-d-un-filtre-a-iode-du-systeme-de-ventilation | Non-respect de la périodicité de contrôle d’un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 1. Le 25 janvier 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de contrôle d’un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 1. La salle de commande d’un réacteur est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Ce circuit comporte en particulier un dispositif de filtration d’iode qui serait utilisé lors d’un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site. Le 7 janvier 2015, un test d’efficacité avait été réalisé sur un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande. Une erreur dans le renseignement d’un document par les intervenants avait alors conduit à la déclaration de cet essai comme satisfaisant alors qu’un critère sur le coefficient d’épuration du système n’était pas respecté. Sans cette erreur, en application des règles générales d’exploitation (RGE), l’exploitant aurait alors dû réaliser un contrôle au plus tard trois ans après la réalisation du premier essai, ce qui n’a pas été fait. Le 21 janvier 2019, à l’occasion de la réalisation du contrôle périodique du filtre, l’exploitant a constaté que la périodicité de contrôle de l’équipement n’avait pas été respectée au vu des résultats du précédent essai. Le 22 janvier 2019, un test d’efficacité a conclu à la nécessité de remplacer le filtre, ce qui a été fait le 23 janvier 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Compte tenu de la détection tardive d’une anomalie affectant un matériel qui a conduit au non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect de la périodicité de contrôle d’un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 1.', 0), ('\nLe 25 janvier 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de contrôle d’un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 1.\nLa salle de commande d’un réacteur est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel.', 1), ('Ce circuit comporte en particulier un dispositif de filtration d’iode qui serait utilisé lors d’un accident entraînant des rejets radioactifs sur le site.', 0), ('\nLe 7 janvier 2015, un test d’efficacité avait été réalisé sur un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande.', 0), ('Une erreur dans le renseignement d’un document par les intervenants avait alors conduit à la déclaration de cet essai comme satisfaisant alors qu’un', 0), ('critère sur le coefficient d’épuration du système n’était pas respecté.', 0), ('Sans cette erreur, en application des règles générales d’exploitation (RGE), l’exploitant aurait alors dû réaliser un contrôle au plus tard trois ans après la réalisation du premier essai, ce qui n’a pas été fait.', 1), ('Le 21 janvier 2019, à l’occasion de la réalisation du contrôle périodique du filtre, l’exploitant a constaté que la périodicité de contrôle de l’équipement n’avait pas été respectée au vu des résultats du précédent essai.\nLe 22 janvier 2019, un test d’efficacité a conclu à la nécessité de remplacer le filtre, ce qui a été fait le 23 janvier 2019.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('\nCompte tenu de la détection tardive d’une anomalie affectant un matériel qui a conduit au non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 25 janvier 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la périodicité de contrôle d’un filtre à iode du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 1. La salle de commande d’un réacteur est équipée d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air extérieur afin de maintenir des conditions ambiantes compatibles avec un séjour du personnel. Sans cette erreur, en application des règles générales d’exploitation (RGE), l’exploitant aurait alors dû réaliser un contrôle au plus tard trois ans après la réalisation du premier essai, ce qui n’a pas été fait. Le 21 janvier 2019, à l’occasion de la réalisation du contrôle périodique du filtre, l’exploitant a constaté que la périodicité de contrôle de l’équipement n’avait pas été respectée au vu des résultats du précédent essai. Le 22 janvier 2019, un test d’efficacité a conclu à la nécessité de remplacer le filtre, ce qui a été fait le 23 janvier 2019. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. | EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l'environnement ou sur les travailleurs. La salle de commande d’un réacteur est équipée d‘un circuit de ventilation et de filtration de l‘air extérieur. | [12 empty] | eur 1. | eur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Retard-de-realisation-du-controle-periodique-d-equipements-de-protection-contre-l-incendie | Retard de réalisation du contrôle périodique d’équipements de protection contre l’incendie. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 janvier 2019 un retard de réalisation d’un contrôle périodique d’équipements de protection contre l’incendie. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans les règles générales d’exploitation de l’installation. Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais. Les règles générales d’exploitation précisent que les détections d’incendie réparties dans toute l’installation, les armoires électriques associées et les batteries de secours de leur alimentation électrique doivent être contrôlées semestriellement. Le 10 janvier 2019, CIS bio international a constaté qu’une partie des détections d’incendie, armoires associées et batteries de secours n’avait pas fait l’objet du contrôle semestriel dont l’échéance limite de réalisation était le 7 janvier 2019. L’exploitant a immédiatement programmé la réalisation de ces contrôles et, dans l’attente de leurs résultats, a mis en place des mesures compensatoires, sous forme de rondes fréquentes dans les locaux concernés. Aucun départ de feu n’ayant eu lieu dans les locaux concernés par les équipements non contrôlés, ceux-ci n’ont pas été sollicités. L’événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cet événement est révélateur d’un manque de maîtrise des dispositions de gestion des contrôles périodiques. D’autres événements relatifs à des défauts de gestion des contrôles périodiques de divers équipements ont été déclarés par CIS bio international en 2018. Les actions de redressement mises en œuvre à la suite de ces événements manquent encore d’efficacité et doivent donc être renforcées. Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, déjà constatée dans plusieurs événements significatifs, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Retard de réalisation du contrôle périodique d’équipements de protection contre l’incendie.', 0), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 janvier 2019 un retard de réalisation d’un contrôle périodique d’équipements de protection contre l’incendie.', 0), ('La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 0), ('Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments.', 1), ('Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans les règles générales d’exploitation de l’installation.', 0), ('Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées.', 0), ('En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais.\nLes règles générales d’exploitation précisent que les détections d’incendie réparties dans toute l’installation, les armoires électriques associées et les batteries de secours de leur alimentation électrique doivent être contrôlées semestriellement.\nLe 10 janvier 2019, CIS bio international a constaté qu’une partie des détections d’incendie, armoires associées et batteries de secours n’avait pas fait l’objet du contrôle semestriel dont l’échéance limite de réalisation était le 7 janvier 2019.', 1), ('L’exploitant a immédiatement programmé la réalisation de ces contrôles et, dans l’attente de leurs résultats, a mis en place des mesures compensatoires, sous forme de rondes fréquentes dans les locaux concernés.', 0), ('\nAucun départ de feu n’ayant eu lieu dans les locaux concernés par les équipements non contrôlés, ceux-ci n’ont pas été sollicités.', 1), ('L’événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nCet événement est révélateur d’un manque de maîtrise des dispositions de gestion des contrôles périodiques. D’autres événements relatifs à des défauts de gestion des contrôles périodiques de divers équipements ont été déclarés par CIS bio international en 2018.', 0), ('Les actions de redressement mises en œuvre à la suite de ces événements manquent encore d’efficacité et doivent donc être renforcées.', 0), ('\nCompte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, déjà constatée dans plusieurs événements significatifs, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais. Les règles générales d’exploitation précisent que les détections d’incendie réparties dans toute l’installation, les armoires électriques associées et les batteries de secours de leur alimentation électrique doivent être contrôlées semestriellement. Le 10 janvier 2019, CIS bio international a constaté qu’une partie des détections d’incendie, armoires associées et batteries de secours n’avait pas fait l’objet du contrôle semestriel dont l’échéance limite de réalisation était le 7 janvier 2019. Aucun départ de feu n’ayant eu lieu dans les locaux concernés par les équipements non contrôlés, ceux-ci n’ont pas été sollicités. L’événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. | CIS bio international a constaté qu’une partie des détections d’incendie, armoires associées and batteries de secours n’avait pas fait l’objet du contrôle semestriel. Aucun départ de feu n‘ayant eu lieu dans les locaux concernés par les équipements non contrôlés. L’événement n'a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l‘environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-l-automate-d-arret-d-une-pompe | Détection tardive de l’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une pompe du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Le 10 janvier 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Sur les réacteurs nucléaires du parc d’EDF, un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Les réacteurs de la centrale du Bugey comportent 3 générateurs de vapeur. Au-delà d’environ 10% de puissance, les générateurs de vapeur sont alimentés en eau par un circuit appelé « alimentation normale des générateurs de vapeur » ; en-dessous de 2% de puissance et dans certaines situations incidentelles, les générateurs de vapeur sont alimentés par un circuit appelé « alimentation de secours des générateurs de vapeur ». Le 4 janvier 2019, le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey était en production et les trois générateurs de vapeur étaient alors alimentés en eau par le circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur. Cependant, la présence intermittente d’une alarme en salle de commande rendait nécessaire une réparation d’une partie de la régulation de ce circuit. Le 5 janvier 2019, la puissance du réacteur 4 a donc été baissée pour être amenée à environ 1% de sa puissance, et l’alimentation en eau des générateurs de vapeur a été basculée vers le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. A l’occasion de cette manœuvre, EDF a constaté qu’il lui était impossible d’actionner l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Le changement d’alimentation en eau des générateurs de vapeur a donc été réalisé sans l’aide de cet automate. Après avoir réparé une partie de la régulation du circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur du réacteur 4, EDF a relevé le niveau de puissance du réacteur pour retrouver le niveau de production appelé par le réseau électrique. Lors de cette remontée de puissance, l’alimentation en eau des générateurs de vapeur a été rebasculée vers le circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur. Le 7 janvier 2019 vers 18h30, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a découvert que l’anomalie matérielle affectant l’automate d’arrêt d’une de deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur subsistait et n’avait pas encore fait l’objet d’une action de correction. Ce constat a conduit EDF à réparer l’automate, qui a de nouveau été disponible le 8 janvier 2019 à partir de 4h30. L’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur a été indisponible pendant trois jours, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive de cette indisponibilité. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une pompe du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur.', 0), ("\nLe 10 janvier 2019, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur.\nSur les réacteurs nucléaires du parc d’EDF, un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 0), ('Les réacteurs de la centrale du Bugey comportent 3 générateurs de vapeur.', 0), ('Au-delà d’environ 10% de puissance', 1), (', les générateurs de vapeur sont alimentés en eau par un circuit appelé « alimentation normale des générateurs de vapeur » ; en-dessous de 2% de puissance et dans certaines situations incidentelles, les générateurs de vapeur sont alimentés par un circuit appelé « alimentation de secours des générateurs de vapeur ».', 0), ('Le 4 janvier 2019, le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey était en production et les trois générateurs de vapeur étaient alors alimentés en eau par le circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur.', 0), ('Cependant, la présence intermittente d’une alarme en salle de commande rendait nécessaire une réparation d’une partie de la régulation de ce circuit.', 1), ('\nLe 5 janvier 2019, la puissance du réacteur 4 a donc été baissée pour être amenée à environ 1% de sa puissance, et l’alimentation en eau des générateurs de vapeur a été basculée vers le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.', 0), ('A l’occasion de cette manœuvre, EDF a constaté qu’il lui était impossible d’actionner l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur.', 1), ('Le changement d’alimentation en eau des générateurs de vapeur a donc été réalisé sans l’aide de cet automate.', 0), ('\nAprès avoir réparé une partie de la régulation du circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur du réacteur 4, EDF a relevé le niveau de puissance du réacteur pour retrouver le niveau de production appelé par le réseau électrique.', 1), ('Lors de cette remontée de puissance, l’alimentation en eau des générateurs de vapeur a été rebasculée vers le circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 7 janvier 2019 vers 18h30 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a découvert que l’anomalie matérielle affectant l’automate d’arrêt d’une de deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur subsistait et n’avait pas encore fait l’objet d’une action de correction.', 1), ('Ce constat a conduit EDF à réparer l’automate, qui a de nouveau été disponible le 8 janvier 2019 à partir de 4h30.', 1), ('\nL’indisponibilité de l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur a été indisponible pendant trois jours, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive de cette indisponibilité.', 0)] | Au-delà d’environ 10% de puissance Cependant, la présence intermittente d’une alarme en salle de commande rendait nécessaire une réparation d’une partie de la régulation de ce circuit. A l’occasion de cette manœuvre, EDF a constaté qu’il lui était impossible d’actionner l’automate d’arrêt d’une des deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Après avoir réparé une partie de la régulation du circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur du réacteur 4, EDF a relevé le niveau de puissance du réacteur pour retrouver le niveau de production appelé par le réseau électrique. Le 7 janvier 2019 vers 18h30 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a découvert que l’anomalie matérielle affectant l’automate d’arrêt d’une de deux pompes du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur subsistait et n’avait pas encore fait l’objet d’une action de correction. Ce constat a conduit EDF à réparer l’automate, qui a de nouveau été disponible le 8 janvier 2019 à partir de 4h30. | Au-delà d’environ 10% de puissance. L’anomalie matérielle affectant l’automate d”arrêt’ subsistait. EDF a relevé le niveau of puissance du réacteur pour retrouver le nivity de production appelé. | [12 empty] | 10%; 1%; 30, l; eur 4,; eur 4; 2% | 10%; 1%; eur 4,; 30 Litre; eur 4; 2%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-chaine-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire-du-reacteur-1 | Indisponibilité d’une chaine de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1. Le 16 janvier 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaine de mesure du système de surveillance neutronique du réacteur 1. Le système de mesure de la puissance nucléaire permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons issus du cœur du réacteur, est effectuée par l’intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le 3 janvier 2019, l’exploitant a procédé aux réglages des seuils d’alarme des chaînes de mesure neutronique, opération qui a nécessité la manipulation d’un commutateur. Le 8 janvier 2019, un essai périodique hebdomadaire de contrôle de ces mêmes chaînes a été déclaré satisfaisant. Le 12 janvier 2019, le réacteur 1 était en phase de recherche de criticité à la suite de son passage en état « réacteur en puissance ». L’exploitant a constaté un décalage de la valeur mesurée par une des quatre chaînes de mesure neutronique. Le diagnostic a mis en évidence une mauvaise transmission de la valeur en salle de commande, dû à un défaut de positionnement d’un commutateur. La chaîne a été considérée indisponible et les opérations de démarrage du réacteur ont été stoppées. Cette situation a conduit EDF à considérer qu’une chaîne de mesure n’était pas disponible du 3 janvier 2019 à 8h30 au 12 janvier 2019 à 12h00. Dès la détection de l’écart, EDF a respecté la conduite à tenir et a remis en conformité le capteur concerné afin que la chaîne de mesure retrouve son fonctionnement normal. | [('Indisponibilité d’une chaine de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1.', 1), ('\nLe 16 janvier 2019, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une chaine de mesure du système de surveillance neutronique du réacteur 1.', 0), ("Le système de mesure de la puissance nucléaire permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur.", 0), ('Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons issus du cœur du réacteur, est effectuée par l’intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve.\nLe 3 janvier 2019 Litre’exploitant a procédé aux réglages des seuils d’alarme des chaînes de mesure neutronique, opération qui a nécessité la manipulation d’un commutateur.', 1), ('Le 8 janvier 2019, un essai périodique hebdomadaire de contrôle de ces mêmes chaînes a été déclaré satisfaisant.', 0), ('\nLe 12 janvier 2019, le réacteur 1 était en phase de recherche de criticité à la suite de son passage en état « réacteur en puissance ».', 1), ('L’exploitant a constaté un décalage de la valeur mesurée par une des quatre chaînes de mesure neutronique.', 0), ('Le diagnostic a mis en évidence une mauvaise transmission de la valeur en salle de commande, dû à un défaut de positionnement d’un commutateur.', 1), ('La chaîne a été considérée indisponible et les opérations de démarrage du réacteur ont été stoppées.', 1), ('\nCette situation a conduit EDF à considérer qu’une chaîne de mesure n’était pas disponible du 3 janvier 2019 à 8h30 au 12 janvier 2019 à 12h00.', 1), ('Dès la détection de l’écart, EDF a respecté la conduite à tenir et a remis en conformité le capteur concerné afin que la chaîne de mesure retrouve son fonctionnement normal.', 0)] | Indisponibilité d’une chaine de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 1. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons issus du cœur du réacteur, est effectuée par l’intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le 3 janvier 2019 Litre’exploitant a procédé aux réglages des seuils d’alarme des chaînes de mesure neutronique, opération qui a nécessité la manipulation d’un commutateur. Le 12 janvier 2019, le réacteur 1 était en phase de recherche de criticité à la suite de son passage en état « réacteur en puissance ». Le diagnostic a mis en évidence une mauvaise transmission de la valeur en salle de commande, dû à un défaut de positionnement d’un commutateur. La chaîne a été considérée indisponible et les opérations de démarrage du réacteur ont été stoppées. Cette situation a conduit EDF à considérer qu’une chaîne de mesure n’était pas disponible du 3 janvier 2019 à 8h30 au 12 janvier 2019 à 12h00. | Le 3 janvier 2019 Litre’exploitant a procédé aux réglages des seuils d’alarme des chaînes de mesure neutronique. Le diagnostic a mis en évidence une mauvaise transmission of the valeur en salle de commande. La chaîne a été considérée indisponible and les opérations de démarrage du réacteur have been stopped. | [12 empty] | eur 1.; 2019, l; eur 1 | eur 1.; 2019 Litre; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-pendant-une-manoeuvre-d-exploitation | Non-respect des règles générales d’exploitation pendant une manœuvre d’exploitation. Le 28 décembre 2018, EDF, après une revue interne menée par la direction de la centrale nucléaire du Tricastin, a déclaré et classé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté survenu le 24 juillet 2018 et initialement considéré comme non significatif. Cet événement porte sur le non-respect des règles générales d’exploitation pendant une manœuvre courante d’exploitation effectuée à l’occasion du redémarrage du réacteur 1 à l’issue de son arrêt programmé pour maintenance préventive et renouvellement partiel de son combustible. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Par ailleurs, sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, un système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal permet de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Du 19 mai 2018 au 11 août 2018, le réacteur 1 a été arrêté pour maintenance préventive et renouvellement partiel de son combustible. Le 24 juillet 2018, le réacteur 1 était en phase de redémarrage et plusieurs activités de positionnement des circuits étaient en cours pour retrouver la configuration du réacteur permettant la production d’électricité. Ces manœuvres doivent se faire dans le respect des règles générales d’exploitation. A deux reprises, lors d’une manœuvre consistant à créer une phase vapeur dans le pressuriseur du circuit primaire (pour assurer en production la régulation de pression), le niveau d’eau du réservoir du système de contrôle chimique et volumétrique n’a pas été maintenu dans la plage de fonctionnement autorisée par les règles générales d’exploitation. Dans un premier temps, cet écart aux règles générales d’exploitation n’a pas été considéré par EDF comme significatif. A la fin de l’année 2018, dans le cadre d’un processus interne de réexamen des écarts et des événements, la direction de la centrale nucléaire du Tricastin a considéré que cet événement était significatif et qu’il devait être déclaré à l’ASN, ce qui a été fait le 28 décembre 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, si une injection de sécurité d’eau de refroidissement dans le circuit primaire avait été nécessaire, la faible réserve en eau du réservoir du système de contrôle chimique et volumétrique aurait pu conduire à l’endommagement des pompes de ce système. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation pendant une manœuvre d’exploitation.', 1), ('Le 28 décembre 2018, EDF, après une revue interne menée par la direction de la centrale nucléaire du Tricastin, a déclaré et classé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté survenu le 24 juillet 2018 et initialement considéré comme non significatif.\n', 1), ('Cet événement porte sur le non-respect des règles générales d’exploitation pendant une manœuvre courante d’exploitation effectuée à l’occasion du redémarrage du réacteur 1 à l’issue de son arrêt programmé pour maintenance préventive et renouvellement partiel de son combustible.', 0), ('Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ("Par ailleurs, sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, un système de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire principal permet de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur.", 0), ("Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge).", 1), ('\nDu 19 mai 2018 au 11 août 2018, le réacteur 1 a été arrêté pour maintenance préventive et renouvellement partiel de son combustible.', 1), ('\nLe 24 juillet 2018, le réacteur 1 était en phase de redémarrage et plusieurs activités de positionnement des circuits étaient en cours pour retrouver la configuration du réacteur permettant la production d’électricité.', 0), ('Ces manœuvres doivent se faire dans le respect des règles générales d’exploitation.', 0), ('\nA deux reprises, lors d’une manœuvre consistant à créer une phase vapeur dans le pressuriseur du circuit primaire (pour assurer en production la régulation de pression), le niveau d’eau du réservoir du système de contrôle chimique et volumétrique n’a pas été maintenu dans la plage de fonctionnement autorisée par les règles générales d’exploitation.\nDans un premier temps, cet écart aux règles générales d’exploitation n’a pas été considéré par EDF comme significatif.', 0), ('A la fin de l’année 2018, dans le cadre d’un processus interne de réexamen des écarts et des événements, la direction de la centrale nucléaire du Tricastin a considéré que cet événement était significatif et qu’il devait être déclaré à l’ASN, ce qui a été fait le 28 décembre 2018.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs', 1), ('.', 1), ('Cependant, si une injection de sécurité d’eau de refroidissement dans le circuit primaire avait été nécessaire, la faible réserve en eau du réservoir du système de contrôle chimique et volumétrique aurait pu conduire à l’endommagement des pompes de ce système.', 1), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation pendant une manœuvre d’exploitation. Le 28 décembre 2018, EDF, après une revue interne menée par la direction de la centrale nucléaire du Tricastin, a déclaré et classé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté survenu le 24 juillet 2018 et initialement considéré comme non significatif. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Du 19 mai 2018 au 11 août 2018, le réacteur 1 a été arrêté pour maintenance préventive et renouvellement partiel de son combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs . Cependant, si une injection de sécurité d’eau de refroidissement dans le circuit primaire avait été nécessaire, la faible réserve en eau du réservoir du système de contrôle chimique et volumétrique aurait pu conduire à l’endommagement des pompes de ce système. | Non-respect des règles générales d’exploitation pendant une manœuvre. EDF, après une revue interne menée par la direction de la centrale nucléaire du Tricastin, a déclaré et classé un événement significatif pour la sûreté survenu le 24 juillet 2018. | [12 empty] | eur 1 | eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-ancienne-source-de-radium-226 | Découverte d’une ancienne source de radium 226. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 janvier 2019 la découverte d’une source de radium 226 dans son installation. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Le fonctionnement de l’installation nécessite en particulier l’utilisation de sources scellées, qui sont constituées de matière radioactive encapsulée dans une enveloppe étanche. Ces sources permettent par exemple le fonctionnement correct d’appareils de mesures et d’appareils de radioprotection. L’utilisation de sources scellées est soumise à des dispositions de gestion strictes prévues par la réglementation et complétées par des dispositions spécifiques définies dans les règles d’exploitation de l’installation. Les sources font notamment l’objet : - d’un inventaire et des contrôles d’étanchéité périodiques ; - d’un suivi de leur localisation dans l’installation ; - d’un entreposage de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont pas utilisées en permanence ; - d’une durée d’utilisation limitée qui peut, dans certains cas, être prolongée après autorisation de l’ASN ; - d’une reprise par le fournisseur ou un envoi dans une filière adaptée en fin d’utilisation. Le 20 décembre 2018, CIS bio international a découvert, dans un local technique de l’installation, une source de radium 226 qui n’était pas utilisée. Cette source aurait été utilisée pour le bon fonctionnement d’un ancien appareil de mesure de gaz rares dans un émissaire de rejets. Elle est supposée présente dans le local depuis au moins 20 ans. Cette source ne figurait pas dans l’inventaire des sources de l’installation. Après contrôle du débit de dose et de l’absence de contamination labile de la source, elle a été entreposée dans un coffre. La découverte de cette source n’a pas eu de conséquence sur le personnel, car la source était scellée, le débit de dose à son contact faible et le local peu fréquenté. Cet événement est néanmoins révélateur d’un manque de maîtrise des dispositions de gestion des sources dans l’installation. Deux autres événements significatifs assez récents, mais de nature différente, relatifs à des défauts de gestion des sources avaient été déclarés par CIS bio international. Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des sources, déjà constatées antérieurement, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Découverte d’une ancienne source de radium 226.', 0), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 11 janvier 2019 la découverte d’une source de radium 226 dans son installation.', 0), ('La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 0), ('Le fonctionnement de l’installation nécessite en particulier l’utilisation de sources scellées, qui sont constituées de matière radioactive encapsulée dans une enveloppe étanche.', 1), ('Ces sources permettent par exemple le fonctionnement correct d’appareils de mesures et d’appareils de radioprotection.', 0), ('L’utilisation de sources scellées est soumise à des dispositions de gestion strictes prévues par la réglementation et complétées par des dispositions spécifiques définies dans les règles d’exploitation de l’installation.', 0), ('Les sources font notamment l’objet :\n- d’un inventaire et des contrôles d’étanchéité périodiques ;\n- d’un suivi de leur localisation dans l’installation ;\n- d’un entreposage de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont pas utilisées en permanence ;\n- d’une durée d’utilisation limitée qui peut, dans certains cas, être prolongée après autorisation de l’ASN ;\n- d’une reprise par le fournisseur ou un envoi dans une filière adaptée en fin d’utilisation.', 1), ('\nLe 20 décembre 2018, CIS bio international a découvert, dans un local technique de l’installation, une source de radium 226 qui n’était pas utilisée.', 1), ('Cette source aurait été utilisée pour le bon fonctionnement d’un ancien appareil de mesure de gaz rares dans un émissaire de rejets.', 0), ('Elle est supposée présente dans le local depuis au moins 20 ans.', 1), ('Cette source ne figurait pas dans l’inventaire des sources de l’installation.', 1), ('Après contrôle du débit de dose et de l’absence de contamination labile de la source, elle a été entreposée dans un coffre.', 0), ('\nLa découverte de cette source n’a pas eu de conséquence sur le personnel, car la source était scellée, le débit de dose à son contact faible et le local peu fréquenté.', 0), ('Cet événement est néanmoins révélateur d’un manque de maîtrise des dispositions de gestion des sources dans l’installation.', 1), ('Deux autres événements significatifs assez récents, mais de nature différente, relatifs à des défauts de gestion des sources avaient été déclarés par CIS bio international.', 0), ('\nCompte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des sources, déjà constatées antérieurement, CIS bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le fonctionnement de l’installation nécessite en particulier l’utilisation de sources scellées, qui sont constituées de matière radioactive encapsulée dans une enveloppe étanche. Les sources font notamment l’objet : - d’un inventaire et des contrôles d’étanchéité périodiques ; - d’un suivi de leur localisation dans l’installation ; - d’un entreposage de manière sécurisée lorsqu’elles ne sont pas utilisées en permanence ; - d’une durée d’utilisation limitée qui peut, dans certains cas, être prolongée après autorisation de l’ASN ; - d’une reprise par le fournisseur ou un envoi dans une filière adaptée en fin d’utilisation. Le 20 décembre 2018, CIS bio international a découvert, dans un local technique de l’installation, une source de radium 226 qui n’était pas utilisée. Elle est supposée présente dans le local depuis au moins 20 ans. Cette source ne figurait pas dans l’inventaire des sources de l’installation. Cet événement est néanmoins révélateur d’un manque de maîtrise des dispositions de gestion des sources dans l’installation. | Le 20 décembre 2018, CIS bio international a découvert, dans un local technique de l’installation, une source de radium 226. Elle est supposée présente dans le local depuis au moins 20 years. Cette source ne figurait pas d’inventaire des sources de l'installation. Cet événement est néanmoins révélateur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-des-pompes-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Détection tardive de l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 18 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG[1]) du réacteur 3. Le 12 décembre 2018, dans le cadre d’une opération de maintenance programmée sur un réservoir d’air, une vanne du circuit d’alimentation en air a été fermée par l’exploitant. La fermeture de cette vanne a entrainé progressivement, au cours de la journée suivante, la fermeture d’un clapet de protection du système de ventilation des locaux contenant les pompes du système ASG, qui est un circuit de sauvegarde du réacteur. à l’issue de l’opération de maintenance, le clapet était complètement fermé et la vanne d’alimentation en air n’a pas été rouverte. Le 15 décembre 2018, l’équipe de conduite du réacteur a détecté la fermeture du clapet. Le refroidissement par ventilation des pompes du circuit ASG n’étant plus assuré, elles ont été considérées comme étant indisponibles depuis deux jours. La vanne et le clapet ont immédiatement été rouverts. Toutefois les délais d’intervention prévus par les règles d’exploitation du réacteur pour ce type de situation étaient dépassés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. [1] ASG : le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV. | [('Détection tardive de l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 1), ('\nLe 18 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG[1]) du réacteur 3.\nLe 12 décembre 2018, dans le cadre d’une opération de maintenance programmée sur un réservoir d’air, une vanne du circuit d’alimentation en air a été fermée par l’exploitant.', 1), ('La fermeture de cette vanne a entrainé progressivement, au cours de la journée suivante, la fermeture d’un clapet de protection du système de ventilation des locaux contenant les pompes du système ASG, qui est un circuit de sauvegarde du réacteur.', 0), ('à l’issue de l’opération de maintenance, le clapet était complètement fermé et la vanne d’alimentation en air n’a pas été rouverte.', 1), ('\nLe 15 décembre 2018 Litre’équipe de conduite du réacteur a détecté la fermeture du clapet.', 1), ('Le refroidissement par ventilation des pompes du circuit ASG n’étant plus assuré, elles ont été considérées comme étant indisponibles depuis deux jours.', 0), ('La vanne et le clapet ont immédiatement été rouverts.', 0), ('Toutefois les délais d’intervention prévus par les règles d’exploitation du réacteur pour ce type de situation étaient dépassés', 0), ('.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('[1] ASG : le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible.', 1), ('Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 18 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG[1]) du réacteur 3. Le 12 décembre 2018, dans le cadre d’une opération de maintenance programmée sur un réservoir d’air, une vanne du circuit d’alimentation en air a été fermée par l’exploitant. à l’issue de l’opération de maintenance, le clapet était complètement fermé et la vanne d’alimentation en air n’a pas été rouverte. Le 15 décembre 2018 Litre’équipe de conduite du réacteur a détecté la fermeture du clapet. . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. [1] ASG : le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. | Détection tardive de l’indisponibilité des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 18 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. | [12 empty] | 2018, l; eur 3. | 2018 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relatif-a-un-retard-de-realisation-d-un-controle-periodique | Non-respect des règles générales d’exploitation relatif à un retard de réalisation d’un contrôle périodique. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 21 décembre 2018 un retard de réalisation d’un contrôle périodique d’un ventilateur d’extraction d’air ambiant de locaux de travail. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans les règles générales d’exploitation de l’installation. Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais. Les règles générales d’exploitation précisent que les deux ventilateurs qui assurent le renouvellement de l’air ambiant de locaux de travail du bâtiment principal, et qui fonctionnement alternativement en secours l’un de l’autre, doivent faire l’objet de contrôles et essais annuels. Lors de l’inspection du 20 décembre 2018, l’ASN a constaté, au travers de la liste des écarts identifiés par CIS bio international, qu’un de ces deux ventilateurs avait été contrôlé après l’échéance fixée. Le contrôle réalisé en retard n’a cependant pas révélé d’anomalie de fonctionnement du ventilateur et l’événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, déjà constatée antérieurement, Cis bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation relatif à un retard de réalisation d’un contrôle périodique.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 21 décembre 2018 un retard de réalisation d’un contrôle périodique d’un ventilateur d’extraction d’air ambiant de locaux de travail.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 0), ('Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments', 1), ('.', 1), ('Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans les règles générales d’exploitation de l’installation.', 1), ('Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées.', 1), ('En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais.\nLes règles générales d’exploitation précisent', 0), ('que les deux ventilateurs qui assurent le renouvellement de l’air ambiant de locaux de travail du bâtiment principal, et qui fonctionnement alternativement en secours l’un de l’autre, doivent faire l’objet de contrôles et essais annuels.\n', 0), ('Lors de l’inspection du 20 décembre 2018 Litre’ASN a constaté, au travers de la liste des écarts identifiés par CIS bio international, qu’un de ces deux ventilateurs avait été contrôlé après l’échéance fixée.\nLe contrôle réalisé en retard n’a cependant pas révélé d’anomalie de fonctionnement du ventilateur et l’événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.\n', 1), ('Compte tenu de la répétition de défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, déjà constatée antérieurement, Cis bio international a classé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation relatif à un retard de réalisation d’un contrôle périodique. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments . Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans les règles générales d’exploitation de l’installation. Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. Lors de l’inspection du 20 décembre 2018 Litre’ASN a constaté, au travers de la liste des écarts identifiés par CIS bio international, qu’un de ces deux ventilateurs avait été contrôlé après l’échéance fixée. Le contrôle réalisé en retard n’a cependant pas révélé d’anomalie de fonctionnement du ventilateur et l’événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. | Non-respect des règles générales d’exploitation relatif à un retard de réalisation. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux and laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. Les équipements de ces locaux et laboratoire font l’objet de contrôles et essais périodiques. | [12 empty] | 2018, l | 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-turbine-a-combustion | Indisponibilité de la turbine à combustion. Le 13 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la découverte a posteriori de l’indisponibilité de la turbine à combustion (TAC) du site. La TAC permet, en cas de perte des sources électriques internes et externes de la centrale, l’alimentation électrique des systèmes de secours des réacteurs 1 et 2. Le 15 octobre, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Lors de la préparation d’une activité prévue sur la TAC fin 2018, l’exploitant identifie qu’un essai périodique consistant à contrôler le bon fonctionnement des capteurs de détection incendie de la TAC n’a pas été réalisé dans les délais impartis, soit avant le 17 juillet 2018. La TAC est alors considéré comme indisponible. Le 17 octobre, les capteurs de détection incendie de la TAC sont remplacés par des capteurs neufs afin de permettre le bon déroulement des activités de l’arrêt. La TAC est de nouveau opérationnelle. Le 10 décembre, l’exploitant constate que le rapport des tests effectués sur les capteurs démontés montre que deux d’entre eux n’étaient pas conformes aux critères fixés dans les règles générales d’exploitation. Il convient donc de considérer la TAC comme indisponible à compter de la date butoir de l’essai périodique et jusqu’au remplacement des capteurs, soit du 17 juillet au 17 octobre 2018. L’exploitant a constaté a posteriori qu’une manœuvre d’exploitation réalisée pendant l’arrêt à cette période et nécessitant la disponibilité de la TAC s’est prolongée pendant une durée supérieure à celle autorisée par les règles générales d’exploitation. Aucun aléa n’a nécessité l’utilisation de la TAC lorsqu’elle était indisponible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES qui en compte 7. | [('Indisponibilité de la turbine à combustion.', 0), ('\nLe 13 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la découverte a posteriori de l’indisponibilité de la turbine à combustion (TAC) du site.\nLa TAC permet, en cas de perte des sources électriques internes et externes de la centrale, l’alimentation électrique des systèmes de secours des réacteurs 1 et 2.\nLe 15 octobre, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible.', 1), ('Lors de la préparation d’une activité prévue sur la TAC fin 2018 Litre’exploitant identifie qu’un essai périodique consistant à contrôler le bon fonctionnement des capteurs de détection incendie de la TAC n’a pas été réalisé dans les délais impartis, soit avant le 17 juillet 2018.', 1), ('La TAC est alors considéré comme indisponible.', 0), ('\nLe 17 octobre, les capteurs de détection incendie de la TAC sont remplacés par des capteurs neufs afin de permettre le bon déroulement des activités de l’arrêt. La TAC est de nouveau opérationnelle.', 0), ('\nLe 10 décembre, l’exploitant constate que le rapport des tests effectués sur les capteurs démontés montre que deux d’entre eux n’étaient pas conformes aux critères fixés dans les règles générales d’exploitation.', 0), ('Il convient donc de considérer la TAC comme indisponible à compter de la date butoir de l’essai périodique et jusqu’au remplacement des capteurs,', 0), ('soit du 17 juillet au 17 octobre 2018.', 1), ('\nL’exploitant a constaté a posteriori qu’une manœuvre d’exploitation réalisée pendant l’arrêt à cette période et nécessitant la disponibilité de la TAC s’est prolongée pendant une durée supérieure à celle autorisée par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nAucun aléa n’a nécessité l’utilisation de la TAC lorsqu’elle était indisponible.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement.', 1), ("Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES qui en compte 7.", 0)] | Le 13 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la découverte a posteriori de l’indisponibilité de la turbine à combustion (TAC) du site. La TAC permet, en cas de perte des sources électriques internes et externes de la centrale, l’alimentation électrique des systèmes de secours des réacteurs 1 et 2. Le 15 octobre, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Lors de la préparation d’une activité prévue sur la TAC fin 2018 Litre’exploitant identifie qu’un essai périodique consistant à contrôler le bon fonctionnement des capteurs de détection incendie de la TAC n’a pas été réalisé dans les délais impartis, soit avant le 17 juillet 2018. soit du 17 juillet au 17 octobre 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré un événement significatif. La TAC permet, en cas de perte des sources électriques internes et externes, l’allectrique des systèmes de secours des réacteurs 1 and 2. | [12 empty] | 2018, l; eur 1; eurs 1 | 2018 Litre; eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-serrage-de-connecteurs-electriques-de-plusieurs-vannes-du-systeme-de-refroidissement | Détection a postériori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de plusieurs vannes du système de refroidissement à l’arrêt. Le 8 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) portant sur la découverte a posteriori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de vannes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) du réacteur 1. Le circuit RRA est un circuit destiné à maintenir le refroidissement du circuit primaire principal lorsque le réacteur est à l’arrêt, en évacuant la puissance thermique résiduelle dégagée par le combustible. Le circuit RRA est aussi nécessaire à la mise à l’arrêt du réacteur en toute sûreté dans certaines situations accidentelles. Il comprend deux voies redondantes (voie A et voie B) de manière à ce qu’en cas de défaillance d’une voie, la seconde puisse toujours assurer le refroidissement du combustible. Le 22 octobre 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Lors d’un contrôle sur le terrain, l’exploitant vérifie l’état des vannes du circuit RRA. L’exploitant constate un défaut de serrage d’un connecteur électrique d’une vanne de la voie B, ne permettant pas à celle-ci d’être commandée à distance. De fait la vanne n’est plus en capacité de fonctionner correctement, ce qui rend indisponible la voie B du circuit RRA pour refroidir le combustible dans l’hypothèse d’une situation accidentelle. L’exploitant constate que ce défaut de serrage est dû à une intervention de maintenance qui n’a pas été effectuée correctement lors de l’arrêt du réacteur 1 en 2017. L’exploitant découvre également un même défaut de serrage de connecteurs sur deux vannes de la voie A du circuit RRA. Toutefois, la commande à distance de ces deux vannes sur la voie A du circuit RRA a toujours été assurée malgré ces défauts de serrage. De ce fait, la disponibilité des vannes de la voie A du circuit RRA aurait permis d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle. Dès la détection des écarts, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du serrage des connecteurs concernés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. L’ASN observe que l’événement a été déclaré par l’exploitant plus de 15 jours après sa détection, ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, complété par le guide professionnel de l’ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement qui fixe un délai de 2 jours ouvrés. L’ASN a demandé à la direction de la centrale de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ce délai pour les prochains événements qui lui seront déclarés. | [('Détection a postériori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de plusieurs vannes du système de refroidissement à l’arrêt', 1), ('.', 1), ('\nLe 8 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) portant sur la découverte a posteriori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de vannes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) du réacteur 1.\nLe circuit RRA est un circuit destiné à maintenir le refroidissement du circuit primaire principal lorsque le réacteur est à l’arrêt, en évacuant la puissance thermique résiduelle dégagée par le combustible.', 1), ('Le circuit RRA est aussi nécessaire à la mise à l’arrêt du réacteur en toute sûreté dans certaines situations accidentelles.', 0), ('Il comprend deux voies redondantes (voie A et voie B) de manière à ce qu’en cas de défaillance d’une voie, la seconde puisse toujours assurer le refroidissement du combustible.', 0), ('\nLe 22 octobre 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible.', 0), ('\nLors d’un contrôle sur le terrain', 0), (', l’exploitant vérifie l’état des vannes du circuit RRA.', 0), ('L’exploitant constate un défaut de serrage d’un connecteur électrique d’une vanne de la voie B, ne permettant pas à celle-ci d’être commandée à distance.', 1), ('De fait la vanne n’est plus en capacité de fonctionner correctement, ce qui rend indisponible la voie B du circuit RRA pour refroidir le combustible dans l’hypothèse d’une situation accidentelle. L’exploitant constate que ce défaut de serrage est dû à une intervention de maintenance qui n’a pas été effectuée correctement lors de l’arrêt du réacteur 1 en 2017.', 0), ('\nL’exploitant découvre également un même défaut de serrage de connecteurs sur deux vannes de la voie A du circuit RRA.', 1), ('Toutefois, la commande à distance de ces deux vannes sur la voie A du circuit RRA a toujours été assurée malgré ces défauts de serrage.', 0), ('\nDe ce fait, la disponibilité des vannes de la voie A du circuit RRA aurait permis d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle.', 0), ('\nDès la détection des écarts, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du serrage des connecteurs concernés.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ("\nToutefois, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.\nL’ASN observe que l’événement a été déclaré par l’exploitant plus de 15 jours après sa détection, ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, complété par le guide professionnel de l’ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement qui fixe un délai de 2 jours ouvrés.", 0), ('L’ASN a demandé à la direction de la centrale de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ce délai pour les prochains événements qui lui seront déclarés.', 0)] | Détection a postériori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de plusieurs vannes du système de refroidissement à l’arrêt . Le 8 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) portant sur la découverte a posteriori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de vannes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) du réacteur 1. Le circuit RRA est un circuit destiné à maintenir le refroidissement du circuit primaire principal lorsque le réacteur est à l’arrêt, en évacuant la puissance thermique résiduelle dégagée par le combustible. L’exploitant constate un défaut de serrage d’un connecteur électrique d’une vanne de la voie B, ne permettant pas à celle-ci d’être commandée à distance. L’exploitant découvre également un même défaut de serrage de connecteurs sur deux vannes de la voie A du circuit RRA. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. | Détection a postériori d’un défaut de serrage de connecteurs électriques de plusieurs vannes du système de refroidissement à l’arrêt. Le 8 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux déclaré un événement significatif. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-des-deux-diesels-de-secours-du-reacteur-3 | Détection tardive de l’indisponibilité d’un des deux diesels de secours du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom. Le 2 janvier 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite du blocage d’une vanne empêchant le démarrage du moteur. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Dans cette situation, un seul groupe électrogène suffit à assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. Le 2 novembre 2018, lors d’un essai périodique de démarrage du moteur diesel, un défaut non identifié a provoqué son arrêt. Ce phénomène ne s’est pas reproduit lors de plusieurs essais de démarrages suivants. Le diesel a été ainsi considéré comme disponible par l’exploitant, qui a néanmoins mis en place une instrumentation particulière afin de suivre plus en détail les paramètres de démarrage. Le 28 décembre 2018, lors d’un nouvel essai périodique, le même phénomène est apparu et l’instrumentation mise en place a permis à l’exploitant de diagnostiquer l’origine du dysfonctionnement. L’expertise réalisée par la suite a identifié, au niveau d’une vanne du système de démarrage, un amas de graisse durci bloquant celle-ci en position ouverte. Les actions de réparation engagées ont permis le retour à la disponibilité du diesel le 29 décembre. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation. Néanmoins, il a conduit à diminuer temporairement le nombre de ressources électriques disponibles pour faire face à une situation accidentelle liée à une perte du réseau électrique externe. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité du diesel, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’un des deux diesels de secours du réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cattenom.', 0), ('\nLe 2 janvier 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite du blocage d’une vanne empêchant le démarrage du moteur.\n', 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur.', 0), ("Dans cette situation, un seul groupe électrogène suffit à assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident.", 0), ('\nLe 2 novembre 2018, lors d’un essai périodique de démarrage du moteur diesel, un défaut non identifié a provoqué son arrêt.', 1), ('Ce phénomène ne s’est pas reproduit lors de plusieurs essais de démarrages suivants.', 0), ('Le diesel a été ainsi considéré comme disponible par l’exploitant, qui a néanmoins mis en place une instrumentation particulière afin de suivre plus en détail les paramètres de démarrage.', 1), ('\nLe 28 décembre 2018, lors d’un nouvel essai périodique, le même phénomène est apparu et l’instrumentation mise en place a permis à l’exploitant de diagnostiquer l’origine du dysfonctionnement.', 0), ('\nL’expertise réalisée par la suite a identifié, au niveau d’une vanne du système de démarrage, un amas de graisse durci bloquant celle-ci en position ouverte.', 0), ('Les actions de réparation engagées ont permis le retour à la disponibilité du diesel le 29 décembre.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation. Néanmoins, il a conduit à diminuer temporairement le nombre de ressources électriques disponibles pour faire face à une situation accidentelle liée à une perte du réseau électrique externe.', 0), ("\nEn raison de la détection tardive de l’indisponibilité du diesel, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Le 2 janvier 2019 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’un des deux groupes électrogènes de secours à la suite du blocage d’une vanne empêchant le démarrage du moteur. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 2 novembre 2018, lors d’un essai périodique de démarrage du moteur diesel, un défaut non identifié a provoqué son arrêt. Le diesel a été ainsi considéré comme disponible par l’exploitant, qui a néanmoins mis en place une instrumentation particulière afin de suivre plus en détail les paramètres de démarrage. Les actions de réparation engagées ont permis le retour à la disponibilité du diesel le 29 décembre. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité du diesel, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif relatif to l’indisponibilité. Le 2 novembre 2018, lors d’un essai périodique de démarrage du moteur diesel, un défaut non identifié a provoqué son arrêt. Le diesel a été ainsi considéré comme disponible. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 3; 2019, l | eur 3; 2019 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2 | Indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le 24 décembre 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey. L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée « tampon matériel ». Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve, par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. En juillet 2018, à la suite de difficultés de mise en service d’un des ventilateurs du système ETY, l’exploitant a formalisé à l’attention des services de maintenance une demande de travaux. Le 8 octobre 2018, alors que le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey était en phase de mise à l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel de son combustible, l’exploitant a constaté que cette demande n’avait pas été traitée et s’est interrogé sur la disponibilité du système de ventilation. Le capteur à l’origine de ces difficultés de mise en service a été identifié puis réparé. Le 20 décembre 2018, dans le cadre d’une analyse à froid de deuxième niveau, EDF a considéré, au vu de l’intervention réalisée en octobre, que la ventilation ETY avait de fait été seulement partiellement disponible durant les premières phases de mise à l’arrêt du réacteur 2, qui a débuté le 29 septembre 2018. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles d’exploitation du réacteur. | [('Indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 2.', 1), ('\nLe 24 décembre 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey.\n', 0), ('L’enceinte de confinement du réacteur, à l’intérieur de laquelle se trouve notamment la cuve qui contient le combustible nucléaire, est équipée de deux sas d’accès et d’une ouverture de grande dimension appelée « tampon matériel ».', 0), ('Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel.', 1), ('Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve', 1), (', par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur.\n', 1), ('En juillet 2018, à la suite de difficultés de mise en service d’un des ventilateurs du système ETY, l’exploitant a formalisé à l’attention des services de maintenance une demande de travaux.', 1), ('Le 8 octobre 2018, alors que le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey était en phase de mise à l’arrêt pour maintenance et renouvellement partiel de son combustible, l’exploitant a constaté que cette demande n’avait pas été traitée et s’est interrogé sur la disponibilité du système de ventilation.', 0), ('Le capteur à l’origine de ces difficultés de mise en service a été identifié puis réparé', 1), ('.', 1), ('\nLe 20 décembre 2018, dans le cadre d’une analyse à froid de deuxième niveau, EDF a considéré, au vu de l’intervention réalisée en octobre, que la ventilation ETY avait de fait été seulement partiellement disponible durant les premières phases de mise à l’arrêt du réacteur 2, qui a débuté le 29 septembre 2018.\n', 0), ('Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles d’exploitation du réacteur.', 1)] | Indisponibilité partielle du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée de personnes et de matériel. Lorsque ces accès sont ouverts alors que le combustible est encore présent dans la cuve , par exemple en début d’arrêt pour maintenance, les règles générales d’exploitation imposent que les deux voies redondantes du système de ventilation (ETY), qui font passer l’air extrait du bâtiment réacteur sur des pièges à iode, soient disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. En juillet 2018, à la suite de difficultés de mise en service d’un des ventilateurs du système ETY, l’exploitant a formalisé à l’attention des services de maintenance une demande de travaux. Le capteur à l’origine de ces difficultés de mise en service a été identifié puis réparé . Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles d’exploitation du réacteur. | Ces accès peuvent être ouverts lors de certaines phases d’arrêt pour maintenance afin de permettre l’entrée of personnes and of matériel. Lorsque ces accés sont ouvert alors que le combustible est encore présent dans la cuve, les règles générales d'exploitation imposent que les deux voies redondantes du système ETY soient disponibles. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; eur 2, | eur 2.; eur 2; eur 2,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-d-alimentation | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 20 décembre 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’alimentation vapeur d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel. Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur en cas d’incident ou d’accident. Le 12 juillet, EDF a procédé à la tenue d’un essai périodique sur le système ASG qui est un système de sauvegarde du réacteur. Une vanne d’alimentation en vapeur d’une pompe n’a pas pu être ouverte. Le diagnostic a identifié un relais de commande défaillant, qui a été remplacé. Le système ASG a été déclaré disponible après la réalisation d’un nouvel essai. Le 13 aout 2018, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte. Le diagnostic a cette fois identifié un capteur défaillant. Après le remplacement du capteur et la tenue d’un nouvel essai, le système ASG a été déclaré disponible. Le 29 novembre, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte. EDF a alors diagnostiqué un déréglage au niveau de la commande de la vanne, occasionnant une défaillance aléatoire de l’armement de celle-ci. Les deux diagnostics précédents n’avaient pas permis d’identifier ce déréglage, cause principal du blocage à l’ouverture de la vanne. La vanne a été remise en conformité le 1er décembre 2018. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Elles autorisent un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité d’une pompe du système ASG. La pompe alimentée par cette vanne était requise depuis le 12 juin 2018 en application des règles générales d’exploitation alors que le dysfonctionnement aléatoire ne permettait pas d’en garantir la disponibilité. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2.', 0), ('\nLe 20 décembre 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’alimentation vapeur d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel.', 0), ('Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur en cas d’incident ou d’accident.', 1), ('Le 12 juillet, EDF a procédé à la tenue d’un essai périodique sur le système ASG qui est un système de sauvegarde du réacteur.', 1), ('Une vanne d’alimentation en vapeur d’une pompe n’a pas pu être ouverte', 1), ('.', 1), ('Le diagnostic a identifié un relais de commande défaillant, qui a été remplacé.', 0), ('Le système ASG a été déclaré disponible après la réalisation d’un nouvel essai.', 0), ('\nLe 13 aout 2018, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte.', 1), ('Le diagnostic a cette fois identifié un capteur défaillant.', 0), ('Après le remplacement du capteur et la tenue d’un nouvel essai, le système ASG a été déclaré disponible.', 0), ('\nLe 29 novembre, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte.', 1), ('EDF a alors diagnostiqué un déréglage au niveau de la commande de la vanne, occasionnant une défaillance aléatoire de l’armement de celle-ci.', 0), ('Les deux diagnostics précédents n’avaient pas permis d’identifier ce déréglage, cause principal du blocage à l’ouverture de la vanne.', 0), ('La vanne a été remise en conformité le 1er décembre 2018.', 0), ('\nLes règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Elles autorisent un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité d’une pompe du système ASG.', 0), ('La pompe alimentée par cette vanne était requise depuis le 12 juin 2018 en application des règles générales d’exploitation alors que le dysfonctionnement aléatoire ne permettait pas d’en garantir la disponibilité.', 0), ('\nUn second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction.', 1), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur en cas d’incident ou d’accident. Le 12 juillet, EDF a procédé à la tenue d’un essai périodique sur le système ASG qui est un système de sauvegarde du réacteur. Une vanne d’alimentation en vapeur d’une pompe n’a pas pu être ouverte . Le 13 aout 2018, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte. Le 29 novembre, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte. Les règles générales d’exploitation sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel, ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Le 13 aout 2018, lors d’un nouvel essai périodique, la même vanne n’a pas pu, à nouveau, être ouverte. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 of theéchelle INES. | [12 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillance-des-alimentations-electriques-du-site-EDF-de-Creys-Malville | Défaillance des alimentations électriques du site EDF de Creys-Malville. Électricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 18 décembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la perte temporaire de l’alimentation électrique du site EDF de Creys-Malville. Le site EDF de Creys-Malville comprend le réacteur Superphénix en démantèlement et l’atelier pour l’entreposage du combustible (APEC), qui a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018, un incident sur le poste électrique externe au site a conduit à la perte temporaire de l’alimentation électrique du site. Deux groupes électrogènes de secours prévus pour secourir les alimentations électriques des installations nucléaires n’ont pas fonctionné en mode automatique. L’exploitant a engagé les procédures de démarrage en mode manuel des deux groupes électrogènes, ce qui a permis de rétablir l’alimentation électrique de secours des installations et de réalimenter toutes les fonctions de sureté du site. En raison de la faible puissance résiduelle du combustible entreposé dans la piscine de l’APEC, cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation et sur l’environnement. La motopompe d’appoint en eau à la piscine, prévue pour ce type de situation, est restée fonctionnelle. Toutefois, le dysfonctionnement des automatismes des groupes électrogènes de secours a conduit à une situation non prévue par le référentiel de sûreté des installations. Cet événement a donc été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires), qui en compte 8. L’origine de ce dysfonctionnement est en cours d’analyse. L’ASN a mené le 19 décembre 2018 une inspection portant sur cet événement, qui a permis de vérifier que l’ensemble des équipements et des automatismes avaient été remis en état. EDF devra poursuivre les investigations engagées pour identifier l’origine des dysfonctionnements à l’origine de l’événement et mettre en place des parades adaptées. | [('Défaillance des alimentations électriques du site EDF de Creys-Malville. \nÉlectricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 18 décembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la perte temporaire de l’alimentation électrique du site EDF de Creys-Malville.\n', 1), ('Le site EDF de Creys-Malville comprend le réacteur Superphénix en démantèlement et l’atelier pour l’entreposage du combustible (APEC), qui a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix.\n', 0), ('Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018, un incident sur le poste électrique externe au site a conduit à la perte temporaire de l’alimentation électrique du site.', 1), ('Deux groupes électrogènes de secours prévus pour secourir les alimentations électriques des installations nucléaires n’ont pas fonctionné en mode automatique.', 1), ('\nL’exploitant a engagé les procédures de démarrage en mode manuel des deux groupes électrogènes, ce qui a permis de rétablir l’alimentation électrique de secours des installations et de réalimenter toutes les fonctions de sureté du site.', 0), ('\nEn raison de la faible puissance résiduelle du combustible entreposé dans la piscine de l’APEC, cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation et sur l’environnement.', 1), ('La motopompe d’appoint en eau à la piscine,', 1), ('prévue pour ce type de situation, est restée fonctionnelle.', 1), ('Toutefois, le dysfonctionnement des automatismes des groupes électrogènes de secours a conduit à une situation non prévue par le référentiel de sûreté des installations.', 0), ('Cet événement a donc été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires), qui en compte 8.', 0), ('\nL’origine de ce dysfonctionnement est en cours d’analyse.', 1), ('L’ASN a mené le 19 décembre 2018 une inspection portant sur cet événement, qui a permis de vérifier que l’ensemble des équipements et des automatismes avaient été remis en état.', 0), ('EDF devra poursuivre les investigations engagées pour identifier l’origine des dysfonctionnements à l’origine de l’événement et mettre en place des parades adaptées.', 0)] | Défaillance des alimentations électriques du site EDF de Creys-Malville. Électricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 18 décembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la perte temporaire de l’alimentation électrique du site EDF de Creys-Malville. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018, un incident sur le poste électrique externe au site a conduit à la perte temporaire de l’alimentation électrique du site. Deux groupes électrogènes de secours prévus pour secourir les alimentations électriques des installations nucléaires n’ont pas fonctionné en mode automatique. En raison de la faible puissance résiduelle du combustible entreposé dans la piscine de l’APEC, cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation et sur l’environnement. La motopompe d’appoint en eau à la piscine, prévue pour ce type de situation, est restée fonctionnelle. L’origine de ce dysfonctionnement est en cours d’analyse. | Défaillance des alimentations électriques du site EDF de Creys-Malville. Un incident sur le poste électrique externe au site a conduit à la perte temporaire. Deux groupes électrogènes de secours prévus pour secourir les alimentsations éLECTriques des installations nucléaires n’ont pas fonctionné en mode automatique.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-de-la-filtration-par-piege-a-iode-de-l-air | Détection tardive de l’indisponibilité partielle de la filtration par piège à iode de l’air provenant du bâtiment combustible du réacteur 4. Le 13 décembre 2018, EDF, après analyse approfondie, a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré le 16 octobre 2018, relatif à la détection tardive de l’indisponibilité partielle du système de filtration par piège à iode de l’air de la ventilation du bâtiment d’entreposage des assemblages combustibles du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin. Le bâtiment d’entreposage du combustible des réacteurs nucléaires d’EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air. En cas d’accident de manutention des assemblages combustibles, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter les rejets accidentels à l’extérieur de la centrale en filtrant l’air sur des pièges à iode. Cependant, l’efficacité de ces pièges dépend de l’humidité de l’air ambiant : plus l’air est humide, moins le piège est efficace. Pour cette raison, des réchauffeurs sont installés en amont des pièges à iode. Le 24 septembre 2018, alors que le réacteur 4 était en fonctionnement, un contrôle de performance d’un réchauffeur du système de filtration par piège à iode du bâtiment d’entreposage du combustible a été réalisé. La puissance du réchauffeur mesurée était inférieure à la valeur attendue, mais les intervenants en charge de l’activité ne s’en sont pas aperçus : ils ont considéré que l’essai était satisfaisant. Cette analyse erronée n’a pas été identifiée lors d’un premier contrôle réalisé le 1er octobre 2018, à partir de données du système d’information d’EDF, et ce n’est finalement que le 12 octobre 2018 que les équipes de la centrale nucléaire du Tricastin ont détecté cette anomalie. Le réchauffeur défectueux a été remplacé par un réchauffeur neuf le 22 octobre 2018. Il s’avère donc qu’un réchauffeur du système de filtration par piège à iode de la ventilation du bâtiment combustible du réacteur 4 n’était pas disponible entre le 24 septembre 2018 et le 22 octobre 2018. Or les règles générales d’exploitation prévoient que la réparation de ce matériel, en cas d’indisponibilité, doit être effectuée dans un délai maximal de 14 jours. Ce délai n’a pas été respecté, toutefois, aucune opération de manutention d’assemblage combustible n’a été réalisée durant cette période. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Il a d’abord été déclaré par EDF au niveau 0 de l’échelle INES, du fait de l’absence de manutention d’élément combustible pendant la période d’indisponibilité du système de filtration par piège à iode du bâtiment. Cependant, en procédant à l’analyse approfondie de cet événement, EDF a relevé plusieurs défaillances, touchant à la préparation de l’activité et à la culture de sûreté des différents intervenants et contrôleurs. Par conséquent, le 13 décembre 2018, EDF a reclassé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES, en lui appliquant un facteur additionnel pour problèmes de culture de sûreté. | [('Détection tardive de l’indisponibilité partielle de la filtration par piège à iode de l’air provenant du bâtiment combustible du réacteur 4.', 0), ('\nLe 13 décembre 2018, EDF, après analyse approfondie, a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté, déclaré le 16 octobre 2018, relatif à la détection tardive de l’indisponibilité partielle du système de filtration par piège à iode de l’air de la ventilation du bâtiment d’entreposage des assemblages combustibles du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Tricastin.\nLe bâtiment d’entreposage du combustible des réacteurs nucléaires d’EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air.', 0), ('En cas d’accident de manutention des assemblages combustibles, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter les rejets accidentels à l’extérieur de la centrale en filtrant l’air sur des pièges à iode.', 0), ('Cependant, l’efficacité de ces pièges dépend de l’humidité de l’air ambiant : plus l’air est humide, moins le piège est efficace.', 1), ('Pour cette raison, des réchauffeurs sont installés en amont des pièges à iode.', 1), ('\nLe 24 septembre 2018, alors que le réacteur 4 était en fonctionnement, un contrôle de performance d’un réchauffeur du système de filtration par piège à iode du bâtiment d’entreposage du combustible a été réalisé.', 0), ('La puissance du réchauffeur mesurée était inférieure à la valeur attendue, mais les intervenants en charge de l’activité ne s’en sont pas aperçus : ils ont considéré que l’essai était satisfaisant.', 1), ('\nCette analyse erronée n’a pas été identifiée lors d’un premier contrôle réalisé le 1er octobre 2018, à partir de données du système d’information d’EDF, et', 1), ('ce n’est finalement que le 12 octobre 2018 que les équipes de la centrale nucléaire du Tricastin ont détecté cette anomalie.', 1), ('Le réchauffeur défectueux a été remplacé par un réchauffeur neuf le 22 octobre 2018.', 0), ('Il s’avère donc qu’un réchauffeur du système de filtration par piège à iode de la ventilation du bâtiment combustible du réacteur 4 n’était pas disponible entre le 24 septembre 2018 et le 22 octobre 2018.', 0), ('Or les règles générales d’exploitation prévoient que la réparation de ce matériel, en cas d’indisponibilité, doit être effectuée dans un délai maximal de 14 jours.', 1), ('\nCe délai n’a pas été respecté, toutefois, aucune opération de manutention d’assemblage combustible n’a été réalisée durant cette période.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement.', 1), ('Il a d’abord été déclaré par EDF au niveau 0 de l’échelle INES, du fait de l’absence de manutention d’élément combustible pendant la période d’indisponibilité du système de filtration par piège à iode du bâtiment.', 0), ('\nCependant, en procédant à l’analyse approfondie de cet événement, EDF a relevé plusieurs défaillances, touchant à la préparation de l’activité et à la culture de sûreté des différents intervenants et contrôleurs.', 0), ('Par conséquent, le 13 décembre 2018, EDF a reclassé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES, en lui appliquant un facteur additionnel pour problèmes de culture de sûreté.', 0)] | Cependant, l’efficacité de ces pièges dépend de l’humidité de l’air ambiant : plus l’air est humide, moins le piège est efficace. Pour cette raison, des réchauffeurs sont installés en amont des pièges à iode. La puissance du réchauffeur mesurée était inférieure à la valeur attendue, mais les intervenants en charge de l’activité ne s’en sont pas aperçus : ils ont considéré que l’essai était satisfaisant. Cette analyse erronée n’a pas été identifiée lors d’un premier contrôle réalisé le 1er octobre 2018, à partir de données du système d’information d’EDF, et ce n’est finalement que le 12 octobre 2018 que les équipes de la centrale nucléaire du Tricastin ont détecté cette anomalie. Or les règles générales d’exploitation prévoient que la réparation de ce matériel, en cas d’indisponibilité, doit être effectuée dans un délai maximal de 14 jours. Ce délai n’a pas été respecté, toutefois, aucune opération de manutention d’assemblage combustible n’a été réalisée durant cette période. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. | Des réchauffeurs sont installés en amont des pièges à iode. La puissance du réchAUffeur mesurée était inférieure à la valeur attendue. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. | [12 empty] | eur 4; eur 4. | eur 4; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Reglage-incorrect-d-une-soupape-du-circuit-secondaire-principal | Réglage incorrect d’une soupape du circuit secondaire principal. Le 24 mai 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au réglage incorrect de la pression d’ouverture d’une soupape du circuit secondaire du réacteur 2. Le 5 mai 2018, alors que le réacteur est en fonctionnement, des prestataires effectuent le contrôle du réglage de la pression d’ouverture des soupapes de protection du circuit secondaire principal de ce réacteur en utilisant un document erroné. Lors de cette opération, ils règlent la pression d’ouverture d’une soupape à une valeur conforme à leur document, mais inférieure de 0,2 bar à la valeur fixée dans les règles générales d’exploitation (RGE). Le 17 mai 2018, l’anomalie est découverte lors d’un contrôle des documents relatifs à cette intervention. La soupape est alors considérée comme indisponible. Compte tenu de l’impossibilité de corriger le réglage de cette soupape rapidement, la puissance du réacteur est abaissée en application des RGE. Un nouveau réglage est alors effectué afin de corriger l’erreur. Durant cette période, aucun événement n’a sollicité la soupape. De plus, les conséquences potentielles de l’événement sont négligeables en raison du faible écart entre la pression réglée initialement et la pression requise. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Cet événement a été classé dans un premier temps au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. Le 22 novembre, après une seconde analyse, l’exploitant a modifié sa déclaration et reclassé l’incident au niveau 1 de l’échelle INES compte-tenu de sa détection tardive. | [('Réglage incorrect d’une soupape du circuit secondaire principal.', 1), ('\nLe 24 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au réglage incorrect de la pression d’ouverture d’une soupape du circuit secondaire du réacteur 2.\nLe 5 mai 2018, alors que le réacteur est en fonctionnement, des prestataires effectuent le contrôle du réglage de la pression d’ouverture des soupapes de protection du circuit secondaire principal de ce réacteur en utilisant un document erroné.', 1), ('Lors de cette opération, ils règlent la pression d’ouverture d’une soupape à une valeur conforme à leur document, mais inférieure de 0,2 bar à la valeur fixée dans les règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('\nLe 17 mai 2018 Litre’anomalie est découverte lors d’un contrôle des documents relatifs à cette intervention.', 1), ('La soupape est alors considérée comme indisponible.', 0), ('Compte tenu de l’impossibilité de corriger le réglage de cette soupape rapidement, la puissance du réacteur est abaissée en application des RGE.', 0), ('Un nouveau réglage est alors effectué afin de corriger l’erreur.', 1), ('\nDurant cette période, aucun événement n’a sollicité la soupape.', 1), ('De plus, les conséquences potentielles de l’événement sont négligeables en raison du faible écart entre la pression réglée initialement et la pression requise.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement.', 1), ('Cet événement a été classé dans un premier temps au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 0), ('Le 22 novembre, après une seconde analyse, l’exploitant a modifié sa déclaration et reclassé l’incident au niveau 1 de l’échelle INES compte-tenu de sa détection tardive.', 1)] | Réglage incorrect d’une soupape du circuit secondaire principal. Le 24 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au réglage incorrect de la pression d’ouverture d’une soupape du circuit secondaire du réacteur 2. Le 5 mai 2018, alors que le réacteur est en fonctionnement, des prestataires effectuent le contrôle du réglage de la pression d’ouverture des soupapes de protection du circuit secondaire principal de ce réacteur en utilisant un document erroné. Le 17 mai 2018 Litre’anomalie est découverte lors d’un contrôle des documents relatifs à cette intervention. Un nouveau réglage est alors effectué afin de corriger l’erreur. Durant cette période, aucun événement n’a sollicité la soupape. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Le 22 novembre, après une seconde analyse, l’exploitant a modifié sa déclaration et reclassé l’incident au niveau 1 de l’échelle INES compte-tenu de sa détection tardive. | Réglage incorrect d’une soupape du circuit secondaire principal. Le 24 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré un événement significatif. Le 22 novembre, après une seconde analyse, l’Exploitant a modifié sa déclaration. L’incident au niveau 1 de l'échelle INES compte-tenu de sa détection tardive. | [12 empty] | 2018, l; eur 2. | eur 2.; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-partielle-du-circuit-d-injection-de-securite-du-reacteur-1 | Détection tardive de l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 1. Le 14 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté, portant sur la détection tardive de l’indisponibilité d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 1. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard qui doit disposer initialement d’un certain niveau d’eau. Si le niveau d’eau est trop bas, il existe un risque de désamorçage de la pompe assurant la recirculation. Le 25 août 2018, le réacteur 1 est en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Au cours de cette phase, l’exploitant procède à divers contrôles dans le cadre d’essais du système de protection du réacteur. L’un de ces contrôles mer en évidence que le niveau d’eau d’un puisard était inférieur à sa valeur limite, et donc que la voie de recirculation associée du circuit d’injection de sécurité basse pression n’est pas disponible. Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles. L’origine de cet écart remonte à une erreur d’exploitation datant du 4 août 2018. Les deux voies de recirculation auraient dû être disponibles du 18 au 25 août 2018 en application des RGE. A la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard a été rétabli, ce qui a permis de recouvrer la disponibilité de la voie du circuit d’injection de sécurité concernée. Le circuit d’injection de sécurité basse pression n’a pas été nécessaire pendant la durée de l’événement. De plus, en cas de brèche sur le circuit primaire, l’autre voie du circuit d’injection de sécurité aurait été disponible pour assurer le refroidissement du cœur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant et après réévaluation, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité du réacteur 1.', 0), ('\nLe 14 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté, portant sur la détection tardive de l’indisponibilité d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 1.\nLe circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.', 1), ('Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée.', 0), ('Ce système dispose de deux voies redondantes.', 1), ('Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard qui doit disposer initialement d’un certain niveau d’eau.', 1), ('Si le niveau d’eau est trop bas, il existe un risque de désamorçage de la pompe assurant la recirculation.', 0), ('\nLe 25 août 2018, le réacteur 1 est en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('Au cours de cette phase, l’exploitant procède à divers contrôles dans le cadre d’essais du système de protection du réacteur.', 0), ('L’un de ces contrôles mer en évidence que le niveau d’eau d’un puisard était inférieur à sa valeur limite, et donc que la voie de recirculation associée du circuit d’injection de sécurité basse pression n’est pas disponible.', 0), ('Cette situation n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles.', 0), ('L’origine de cet écart remonte à une erreur d’exploitation datant du 4 août 2018.', 0), ('Les deux voies de recirculation auraient dû être disponibles du 18 au 25 août 2018 en application des RGE.', 1), ('\nA la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard a été rétabli, ce qui a permis de recouvrer la disponibilité de la voie du circuit d’injection de sécurité concernée.', 0), ('\nLe circuit d’injection de sécurité basse pression n’a pas été nécessaire pendant la durée de l’événement.', 1), ('De plus, en cas de brèche sur le circuit primaire, l’autre voie du circuit d’injection de sécurité aurait été disponible pour assurer le refroidissement du cœur.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, le personnel ou l’environnement.\nToutefois, compte tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant et après réévaluation, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 14 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté, portant sur la détection tardive de l’indisponibilité d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 1. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard qui doit disposer initialement d’un certain niveau d’eau. Le 25 août 2018, le réacteur 1 est en cours de redémarrage après un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Les deux voies de recirculation auraient dû être disponibles du 18 au 25 août 2018 en application des RGE. Le circuit d’injection de sécurité basse pression n’a pas été nécessaire pendant la durée de l’événement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif pour la sûreté. Le circuit d’injection de sécurité basse pression n’a pas été nécessaire pendant la durée of l’événements. Les deux voies de recirculation auraient dû être disponibles du 18 au 25 août 2018. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Retards-dans-la-realisation-de-la-maintenance-annuelle-des-extincteurs-de-l-etablissement | Retards dans la réalisation de la maintenance annuelle des extincteurs de l’établissement. Le 14 novembre 2018, ORANO Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à des retards significatifs de la maintenance annuelle des extincteurs à l’échelle de l’établissement. Lors de l’inspection du 3 août 2018, les inspecteurs de l’ASN ont constaté que des extincteurs du bâtiment HADE[1] en démantèlement n’étaient pas à jour de leur maintenance annuelle. L’exploitant a alors précisé que de nombreux retards dans la réalisation des opérations de maintenance annuelle des extincteurs avaient effectivement été détectés dans les installations en démantèlement les semaines précédentes. L’article 1.4.1 de la décision de l’ASN du 28 janvier 2014 relative à la maîtrise des risques[2] liés à l’incendie précise que les dispositions de maîtrise des risques d’incendie font l’objet de contrôles, maintenances et essais périodiques conformément aux réglementations et normes applicables et aux exigences découlant de la démonstration de maîtrise des risques liés à l’incendie. En l’occurrence, s’agissant des extincteurs, la norme NF S 61-919 prévoit une fréquence annuelle pour ces contrôles. Dans la lettre de suite de cette inspection[3], l’ASN a demandé à l’exploitant de déclarer un événement significatif pour la sûreté pour le non-respect de la fréquence de contrôle des extincteurs de l’atelier HADE. L’exploitant a établi un plan d’action corrective, basé sur un renforcement des effectifs de l’entreprise extérieure en charge de la prestation de maintenance annuelle des extincteurs, afin de contrôler les extincteurs qui ne l’auraient pas été. L’objectif de retour à la conformité est fixé au premier trimestre 2019. À la demande de l’ASN, l’exploitant a poursuivi l’analyse de cet événement, initialement classé au niveau zéro de l’échelle INES, et a révisé sa déclaration d’événement significatif initiale le 7 décembre 2018 pour le classer au niveau 1 de l’échelle INES, en raison des défaillances organisationnelles à l’origine de cet événement et des plans d’action qu’il a dû successivement mettre en œuvre pour organiser de manière robuste le retour à une situation normale. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, en raison des dysfonctionnements organisationnels liés à cet événement et à son traitement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le bâtiment HADE assurait le traitement des solutions de dissolution des combustibles usés, en séparant le plutonium et l’uranium des produits de fission. Il fait partie de l’installation nucléaire de base n°33, dénommée UP2-400, actuellement en démantèlement. [2] Décision n° 2014-DC-0417 de l’ASN. [3] Lettre de suite CODEP-2018-CAE-043367 du 17 septembre 2018 | [('Retards dans la réalisation de la maintenance annuelle des extincteurs de l’établissement.', 1), ('\nLe 14 novembre 2018, ORANO Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à des retards significatifs de la maintenance annuelle des extincteurs à l’échelle de l’établissement.\nLors de l’inspection du 3 août 2018', 0), (', les inspecteurs de l’ASN ont constaté que des extincteurs du bâtiment HADE[1] en démantèlement n’étaient pas à jour de leur maintenance annuelle. L’exploitant a alors précisé que de nombreux retards dans la réalisation des opérations de maintenance annuelle des extincteurs avaient effectivement été détectés dans les installations en démantèlement les semaines précédentes. L’article 1.4.1 de la décision de l’ASN du 28 janvier 2014 relative à la maîtrise des risques[2] liés à l’incendie précise que les dispositions de maîtrise des risques d’incendie font l’objet de contrôles, maintenances et essais périodiques conformément aux réglementations et normes applicables et aux exigences découlant de la démonstration de maîtrise des risques liés à l’incendie.', 0), ('En l’occurrence, s’agissant des extincteurs, la norme NF S 61-919 prévoit une fréquence annuelle pour ces contrôles.', 1), ('Dans la lettre de suite de cette inspection[3], l’ASN a demandé à l’exploitant de déclarer un événement significatif pour la sûreté pour le non-respect de la fréquence de contrôle des extincteurs de l’atelier HADE.', 1), ('\nL’exploitant a établi un plan d’action corrective, basé sur un renforcement des effectifs de l’entreprise extérieure en charge de la prestation de maintenance annuelle des extincteurs, afin de contrôler les extincteurs qui ne l’auraient pas été.', 1), ('L’objectif de retour à la conformité est fixé au premier trimestre 2019.', 1), ('\nÀ la demande de l’ASN, l’exploitant a poursuivi l’analyse de cet événement, initialement classé au niveau zéro de l’échelle INES, et a révisé sa déclaration d’événement significatif initiale le 7 décembre 2018 pour le classer au niveau 1 de l’échelle INES, en raison des défaillances organisationnelles à l’origine de cet événement et des plans d’action qu’il a dû successivement mettre en œuvre pour organiser de manière robuste le retour à une situation normale.', 0), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison des dysfonctionnements organisationnels liés à cet événement et à son traitement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\n[1] Le bâtiment HADE assurait le traitement des solutions de dissolution des combustibles usés, en séparant le plutonium et l’uranium des produits de fission.', 0), ('Il fait partie de l’installation nucléaire de base n°33, dénommée UP2-400, actuellement en démantèlement.\n', 1), ('[2] Décision n° 2014-DC-0417 de l’ASN.', 1), ('[3] Lettre de suite CODEP-2018-CAE-043367 du 17 septembre 2018', 1)] | Retards dans la réalisation de la maintenance annuelle des extincteurs de l’établissement. En l’occurrence, s’agissant des extincteurs, la norme NF S 61-919 prévoit une fréquence annuelle pour ces contrôles. Dans la lettre de suite de cette inspection[3], l’ASN a demandé à l’exploitant de déclarer un événement significatif pour la sûreté pour le non-respect de la fréquence de contrôle des extincteurs de l’atelier HADE. L’exploitant a établi un plan d’action corrective, basé sur un renforcement des effectifs de l’entreprise extérieure en charge de la prestation de maintenance annuelle des extincteurs, afin de contrôler les extincteurs qui ne l’auraient pas été. L’objectif de retour à la conformité est fixé au premier trimestre 2019. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel et sur l’environnement. Il fait partie de l’installation nucléaire de base n°33, dénommée UP2-400, actuellement en démantèlement. [2] Décision n° 2014-DC-0417 de l’ASN. [3] Lettre de suite CODEP-2018-CAE-043367 du 17 septembre 2018 | L’ASN a demandé à l’exploitant de déclarer un événement significatif pour la sûreté pour le non-respect de la fréquence de contrôle des extincteurs. L’objectif de retour à la conformité est fixé au premier trimestre 2019.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-de-protection-du-reacteur | Détection tardive de l’indisponibilité du système de protection du réacteur. Le 7 décembre 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une partie du système de protection du réacteur 2 provoqué par le dysfonctionnement de deux capteurs de débit du circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé d’un système qui a pour rôle d’assurer la protection du réacteur en déclenchant un ensemble d’actions automatiques en cas de détection d’une anomalie. Le système de protection du réacteur scrute en permanence les paramètres du process industriel via différents capteurs (sondes de température, de niveau d’eau, de pression ou de débit) et un traitement électronique décide de la mise en service des systèmes d’arrêt automatique du réacteur (chute des barres de commande) et de sauvegarde (injection de sécurité par exemple). Le 2 décembre 2018, le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est en cours de redémarrage à l’issue de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible débuté le 29 septembre 2018. Pendant ces opérations le système de protection du réacteur, et par conséquent les capteurs qui lui sont associés, doivent être disponibles en application des règles générales d’exploitation : en cas d’indisponibilité du système de protection ou d’un des capteurs associés le réacteur doit être arrêté dans un délai de 24 heures. Le 4 décembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey découvre que deux capteurs de mesure du débit du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2 qui sont utilisés par le système de protection du réacteur dysfonctionnent. L’anomalie qui les affecte date du 2 décembre 2018 : une partie du système de protection du réacteur était par conséquent indisponible depuis près de 48 heures, ce qui n’est pas permis par les règles générales d’exploitation. Dès détection de cet écart, EDF a procédé au traitement du dysfonctionnement affectant les deux capteurs de débit. Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité du système de protection du réacteur.', 0), ('\nLe 7 décembre 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une partie du système de protection du réacteur 2 provoqué par le dysfonctionnement de deux capteurs de débit du circuit d’alimentation normale des générateurs de vapeur.\n', 0), ('Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé d’un système qui a pour rôle d’assurer la protection du réacteur en déclenchant un ensemble d’actions automatiques en cas de détection d’une anomalie.', 0), ('Le système de protection du réacteur scrute en permanence les paramètres du process industriel via différents capteurs (sondes de température, de niveau d’eau, de pression ou de débit) et un traitement électronique décide de la mise en service des systèmes d’arrêt automatique du réacteur (chute des barres de commande) et de sauvegarde (injection de sécurité par exemple).', 1), ('\nLe 2 décembre 2018 Litree réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est en cours de redémarrage à l’issue de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible débuté le 29 septembre 2018. Pendant ces opérations le système de protection du réacteur, et par conséquent les capteurs qui lui sont associés, doivent être disponibles en application des règles générales d’exploitation : en cas d’indisponibilité du système de protection ou d’un des capteurs associés le réacteur doit être arrêté dans un délai de 24 heures.\nLe 4 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey découvre que deux capteurs de mesure du débit du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2 qui sont utilisés par le système de protection du réacteur dysfonctionnent.', 1), ('L’anomalie qui les affecte date du 2 décembre 2018 : une partie du système de protection du réacteur était par conséquent indisponible depuis près de 48 heures, ce qui n’est pas permis par les règles générales d’exploitation.', 1), ('\nDès détection de cet écart, EDF a procédé au traitement du dysfonctionnement affectant les deux capteurs de débit.', 1), ('Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('\nToutefois, en raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le système de protection du réacteur scrute en permanence les paramètres du process industriel via différents capteurs (sondes de température, de niveau d’eau, de pression ou de débit) et un traitement électronique décide de la mise en service des systèmes d’arrêt automatique du réacteur (chute des barres de commande) et de sauvegarde (injection de sécurité par exemple). Le 2 décembre 2018 Litree réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est en cours de redémarrage à l’issue de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible débuté le 29 septembre 2018. Pendant ces opérations le système de protection du réacteur, et par conséquent les capteurs qui lui sont associés, doivent être disponibles en application des règles générales d’exploitation : en cas d’indisponibilité du système de protection ou d’un des capteurs associés le réacteur doit être arrêté dans un délai de 24 heures. Le 4 décembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey découvre que deux capteurs de mesure du débit du circuit d’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2 qui sont utilisés par le système de protection du réacteur dysfonctionnent. L’anomalie qui les affecte date du 2 décembre 2018 : une partie du système de protection du réacteur était par conséquent indisponible depuis près de 48 heures, ce qui n’est pas permis par les règles générales d’exploitation. Dès détection de cet écart, EDF a procédé au traitement du dysfonctionnement affectant les deux capteurs de débit. Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | Le 2 décembre 2018 Litree réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est en cours de redémarrage à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible. Le système de protection du réactuer scrute en permanence les paramètres du process industriel via différents capteurs. | [12 empty] | 2018, l; eur 2 | eur 2; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Accumulation-de-matiere-a-l-interieur-d-un-equipement | Accumulation de matière à l’intérieur d’un équipement. La société Framatome a déclaré le 30 novembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité. L’événement est survenu le 21 novembre 2018 dans l’usine de fabrication de combustible située à Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui seront ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Ces pastilles sont calibrées par un équipement appelé rectifieuse, muni de deux meules d’usinage. A l’occasion du nettoyage d’une rectifieuse, l’exploitant a constaté une accumulation inhabituelle de pastilles et de résidus de matière fissile sous les meules. L’épaisseur de matière présente sous les meules était supérieure à la valeur maximale prise en compte, dans la démonstration de sûreté, pour la prévention du risque de criticité dans cet équipement. Les vérifications conduites montrent, a posteriori, que la géométrie de la zone et les caractéristiques de la matière concernée permettent de garantir l’absence de risque de criticité. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. En raison du non-respect de la démonstration de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Accumulation de matière à l’intérieur d’un équipement.', 0), ("La société Framatome a déclaré le 30 novembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité.\nL’événement est survenu le 21 novembre 2018 dans l’usine de fabrication de combustible située à Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.\nL’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui seront ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs.", 1), ('Ces pastilles sont calibrées par un équipement appelé rectifieuse, muni de deux meules d’usinage.', 0), ('\nA l’occasion du nettoyage d’une rectifieuse, l’exploitant a constaté une accumulation inhabituelle de pastilles et de résidus de matière fissile sous les meules.', 0), ('L’épaisseur de matière présente sous les meules était supérieure à la valeur maximale prise en compte, dans la démonstration de sûreté, pour la prévention du risque de criticité dans cet équipement.', 0), ('Les vérifications conduites montrent, a posteriori, que la géométrie de la zone et les caractéristiques de la matière concernée permettent de garantir l’absence de risque de criticité.', 1), ('Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non-respect de la démonstration de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | La société Framatome a déclaré le 30 novembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la maîtrise du risque de criticité. L’événement est survenu le 21 novembre 2018 dans l’usine de fabrication de combustible située à Romans-sur-Isère (Drôme), dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de pastillage a pour objectif de transformer la poudre d’oxyde d’uranium en pastilles de combustible nucléaire, qui seront ensuite insérées dans les crayons des combustibles nucléaires des réacteurs. Les vérifications conduites montrent, a posteriori, que la géométrie de la zone et les caractéristiques de la matière concernée permettent de garantir l’absence de risque de criticité. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. | L’événement est survenu le 21 novembre 2018 dans l’usine de fabrication de combustible située à Romans-sur-Isère (Drôme) La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5%. | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sollicitation-du-circuit-d-injection-de-securite-a-haute-pression | Sollicitation du circuit d’injection de sécurité à haute pression. Le 3 octobre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt automatique et au démarrage du circuit d’injection de sécurité du réacteur 5. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, un pressuriseur, réservoir de forme cylindrique, régule la pression du circuit primaire. En fonctionnement normal, il contient de l'eau en phase liquide et de la vapeur : la pression dans le circuit primaire est ajustée en faisant varier les volumes respectifs d’eau et de vapeur dans le pressuriseur, par l’intermédiaire de vannes d’aspersion et des résistances électriques de chauffage qui servent respectivement à abaisser et augmenter la pression dans le pressuriseur et donc dans le circuit primaire auquel il est relié. Par ailleurs, un circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci, afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le 1er octobre 2018, le réacteur 5 est en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt pour renouvellement partiel du combustible et maintenance programmée. A 5h53, un dysfonctionnement survient sur une vanne de régulation du pressuriseur : une défaillance mécanique se produit entre le régulateur (qui fixe la consigne d’ouverture) et la vanne, ce qui conduit à faire rapidement chuter la pression dans le circuit primaire. A 5h55, le système de protection du réacteur détecte cette situation anormale et l’assimile à la présence d’une fuite sur le circuit primaire : ce système déclenche automatiquement les systèmes de sauvegarde appropriés, à savoir l’arrêt automatique de la réaction en chaîne et l’injection d’eau dans le circuit primaire via le système d’injection de sécurité. Comme cette baisse de pression est liée au dysfonctionnement de la vanne du pressuriseur mais qu’elle n’est pas consécutive à une fuite sur le circuit primaire, l’injection d’eau dans le circuit primaire par le système d’injection de sécurité provoque une augmentation de pression et l’ouverture des soupapes du pressuriseur. L’eau du circuit primaire évacuée par ces soupapes est transférée dans un réservoir dédié, conçu pour ce type de situation. Les équipes de conduite du réacteur appliquent les procédures appropriées et identifient les causes qui ont conduit au déclenchement de l’arrêt automatique du réacteur ainsi qu’à la mise en service du système d’injection automatique : à 6h20, les conditions de pression et température du réacteur sont stabilisées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. A la suite de cet événement, l’ASN a mené une inspection réactive sur la centrale nucléaire du Bugey le 3 octobre 2018. L’ASN relève que des dysfonctionnements entre des positionneurs et des vannes de même technologie se sont déjà produits sur la centrale nucléaire du Bugey : l’ASN constate donc qu’EDF n’en a pas tiré tout le retour d’expérience. En raison du caractère répétitif de cette défaillance technique sur des robinets réglants la pression dans le circuit primaire, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Sollicitation du circuit d’injection de sécurité à haute pression.', 1), ('\nLe 3 octobre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt automatique et au démarrage du circuit d’injection de sécurité du réacteur 5.\nSur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF', 1), (', un pressuriseur, réservoir de forme cylindrique, régule la pression du circuit primaire.', 0), ("En fonctionnement normal, il contient de l'eau en phase liquide et de la vapeur : la pression dans le circuit primaire est ajustée en faisant varier les volumes respectifs d’eau et de vapeur dans le pressuriseur, par l’intermédiaire de vannes d’aspersion et des résistances électriques de chauffage qui servent respectivement à abaisser et augmenter la pression dans le pressuriseur et donc dans le circuit primaire auquel il est relié.", 0), ('\nPar ailleurs, un circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci, afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.\nLe 1er octobre 2018, le réacteur 5 est en cours de redémarrage à la suite d’un arrêt pour renouvellement partiel du combustible et maintenance programmée.', 0), ('\nA 5h53, un dysfonctionnement survient sur une vanne de régulation du pressuriseur : une défaillance mécanique se produit entre le régulateur (qui fixe la consigne d’ouverture) et la vanne, ce qui conduit à faire rapidement chuter la pression dans le circuit primaire.', 0), ('A 5h55, le système de protection du réacteur détecte cette situation anormale et l’assimile à la présence d’une fuite sur le circuit primaire : ce système déclenche automatiquement les systèmes de sauvegarde appropriés, à savoir l’arrêt automatique de la réaction en chaîne et l’injection d’eau dans le circuit primaire via le système d’injection de sécurité.\nComme cette baisse de pression est liée au dysfonctionnement de la vanne du pressuriseur mais qu’elle n’est pas consécutive à une fuite sur le circuit primaire, l’injection d’eau dans le circuit primaire par le système d’injection de sécurité provoque une augmentation de pression et l’ouverture des soupapes du pressuriseur. L’eau du circuit primaire évacuée par ces soupapes est transférée dans un réservoir dédié, conçu pour ce type de situation.\nLes équipes de conduite du réacteur appliquent les procédures appropriées et identifient les causes qui ont conduit au déclenchement de l’arrêt automatique du réacteur ainsi qu’à la mise en service du système d’injection automatique : à 6h20, les conditions de pression et température du réacteur sont stabilisées.\n', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('\nA la suite de cet événement, l’ASN a mené une inspection réactive sur la centrale nucléaire du Bugey le 3 octobre 2018. Litre’ASN relève que des dysfonctionnements entre des positionneurs et des vannes de même technologie se sont déjà produits sur la centrale nucléaire du Bugey : l’ASN constate donc qu’EDF n’en a pas tiré tout le retour d’expérience.\n', 1), ('En raison du caractère répétitif de cette défaillance technique sur des robinets réglants la pression dans le circuit primaire, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES', 1), ('.', 1)] | Sollicitation du circuit d’injection de sécurité à haute pression. Le 3 octobre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt automatique et au démarrage du circuit d’injection de sécurité du réacteur 5. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. A la suite de cet événement, l’ASN a mené une inspection réactive sur la centrale nucléaire du Bugey le 3 octobre 2018. Litre’ASN relève que des dysfonctionnements entre des positionneurs et des vannes de même technologie se sont déjà produits sur la centrale nucléaire du Bugey : l’ASN constate donc qu’EDF n’en a pas tiré tout le retour d’expérience. En raison du caractère répétitif de cette défaillance technique sur des robinets réglants la pression dans le circuit primaire, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES . | Litre’ASN relève que des dysfonctionnements entre des positionneurs et des vannes de même technologie se sont déjà produits sur la centrale nucléaire du Bugey. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. | [12 empty] | 2018, l; eur 5.; eur 5; 2018. L | eur 5.; 2018 Litre; eur 5; 2018. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-prise-en-compte-du-REX-concernant-une-pompe | Défaut de prise en compte du retour d’expérience concernant une pompe du circuit de contrôle chimique et volumétrique ayant conduit à son indisponibilité. Le 21 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une intervention de maintenance inadaptée sur une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du réacteur 1. Le système RCV a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. La pompe concernée par cet événement appartient à un circuit de secours du système RCV et permet de garantir l’intégrité du circuit primaire dans certaines situations incidentelles. La pompe est équipée d’une partie électrique permettant de la commander depuis la salle de commande. Le 31 octobre 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible et l’exploitant s’apprête à effectuer les opérations de redémarrage du réacteur. L’exploitant mène un essai périodique réalisé tous les deux mois pour s’assurer du bon fonctionnement des matériels. La pompe démarre et s’arrête brutalement. L’essai s’avère non-concluant et l’exploitant déclare la pompe indisponible. L’exploitant procède alors au remplacement et au resserrage d’un boitier électrique et déclare la pompe de nouveau opérationnelle. Or, en réexaminant a posteriori cet événement, l’exploitant constate le 16 novembre 2018 que le serrage réalisé le 31 octobre 2018 n’est pas suffisant, et déclare de nouveau la pompe indisponible. Il s’avère que le mode opératoire utilisé le 31 octobre 2018, mais également lors de la précédente opération de maintenance réalisée en octobre 2017, n’était pas adapté et ne tenait pas compte du retour d’expérience d’un événement similaire datant de 2014. L’exploitant a remis en conformité le serrage du boîtier électrique le 16 novembre 2018 en utilisant le bon mode opératoire. Le démarrage de la pompe n’a pas été nécessaire durant cette période du fait que le réacteur était toujours dans des conditions de fonctionnement normales. Par ailleurs, deux autres pompes du circuit RCV étaient toujours opérationnelles afin de garantir le refroidissement du cœur du réacteur et l’intégrité du circuit primaire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du défaut de prise en compte du retour d’expérience, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Défaut de prise en compte du retour d’expérience concernant une pompe du circuit de contrôle chimique et volumétrique ayant conduit à son indisponibilité.', 0), ("\nLe 21 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une intervention de maintenance inadaptée sur une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du réacteur 1.", 1), ("Le système RCV a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur.", 1), ('La pompe concernée par cet événement appartient à un circuit de secours du système RCV et permet de garantir l’intégrité du circuit primaire dans certaines situations incidentelles.', 0), ('La pompe est équipée d’une partie électrique permettant de la commander depuis la salle de commande.', 1), ('\nLe 31 octobre 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux est à l’arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible et l’exploitant s’apprête à effectuer les opérations de redémarrage du réacteur.', 0), ('L’exploitant mène un essai périodique réalisé tous les deux mois pour s’assurer du bon fonctionnement des matériels.', 1), ('La pompe démarre et s’arrête brutalement.', 0), ('L’essai s’avère non', 1), ('-', 1), ('concluant', 1), ('et', 1), ('l’exploitant déclare la pompe indisponible.', 0), ('L’exploitant procède alors au remplacement et au resserrage d’un boitier électrique et déclare la pompe de nouveau opérationnelle.', 1), ('\nOr, en réexaminant a posteriori cet événement, l’exploitant constate le 16 novembre 2018 que le serrage réalisé le 31 octobre 2018 n’est pas suffisant, et déclare de nouveau la pompe indisponible.', 0), ('Il s’avère que le mode opératoire utilisé le 31 octobre 2018, mais également lors de la précédente opération de maintenance réalisée en octobre 2017, n’était pas adapté et ne tenait pas compte du retour d’expérience d’un événement similaire datant de 2014.', 0), ('\nL’exploitant a remis en conformité le serrage du boîtier électrique le 16 novembre 2018 en utilisant le bon mode opératoire.', 1), ('\nLe démarrage de la pompe n’a pas été nécessaire durant cette période du fait que le réacteur était toujours dans des conditions de fonctionnement normales.', 0), ('Par ailleurs, deux autres pompes du circuit RCV étaient toujours opérationnelles afin de garantir le refroidissement du cœur du réacteur et l’intégrité du circuit primaire.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ("\nToutefois, compte tenu du défaut de prise en compte du retour d’expérience, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 21 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une intervention de maintenance inadaptée sur une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du réacteur 1. Le système RCV a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. La pompe est équipée d’une partie électrique permettant de la commander depuis la salle de commande. L’exploitant mène un essai périodique réalisé tous les deux mois pour s’assurer du bon fonctionnement des matériels. L’essai s’avère non - concluant et L’exploitant procède alors au remplacement et au resserrage d’un boitier électrique et déclare la pompe de nouveau opérationnelle. L’exploitant a remis en conformité le serrage du boîtier électrique le 16 novembre 2018 en utilisant le bon mode opératoire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré un événement significatif. La pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) du réacteur 1. Le système RCV a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-bore-du-circuit-primaire-du-reacteur-1 | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 27 novembre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en raison d’une mauvaise interprétation des spécificités techniques d’exploitation. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal contient de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler, et le cas échéant d’arrêter, la réaction nucléaire. Le 6 novembre 2018, en raison d’un aléa technique, un réservoir et une pompe du système d’alimentation en bore sont indisponibles et le volume d’eau borée passe en dessous du volume minimum requis par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Pour en disposer dans les plus brefs délais, les opérateurs procèdent à un appoint en eau borée du second réservoir et le 7 novembre la situation revient à la normale. Néanmoins, une analyse ultérieure a mis en évidence que cette manœuvre n’était pas autorisée par les spécifications techniques d’exploitation en raison de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation du circuit. | [('Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.', 1), ('\nLe 27 novembre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en raison d’une mauvaise interprétation des spécificités techniques d’exploitation.\nSur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF', 1), (', le circuit primaire principal contient de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible.', 1), ('Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 1), ('Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler, et le cas échéant d’arrêter, la réaction nucléaire.', 0), ('\nLe 6 novembre 2018, en raison d’un aléa technique, un réservoir et une pompe du système d’alimentation en bore sont indisponibles et le volume d’eau borée passe en dessous du volume minimum requis par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 1), ('Pour en disposer dans les plus brefs délais, les opérateurs procèdent à un appoint en eau borée du second réservoir et le 7 novembre la situation revient à la normale.', 0), ('\nNéanmoins, une analyse ultérieure a mis en évidence que cette manœuvre n’était pas autorisée par les spécifications techniques d’exploitation en raison de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation du circuit.', 1)] | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 27 novembre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en raison d’une mauvaise interprétation des spécificités techniques d’exploitation. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF , le circuit primaire principal contient de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Le 6 novembre 2018, en raison d’un aléa technique, un réservoir et une pompe du système d’alimentation en bore sont indisponibles et le volume d’eau borée passe en dessous du volume minimum requis par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Néanmoins, une analyse ultérieure a mis en évidence que cette manœuvre n’était pas autorisée par les spécifications techniques d’exploitation en raison de l’indisponibilité d’une pompe d’alimentation du circuit. | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 27 novembre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nuclaire (ASN) un événement significatif. | [12 empty] | eur 1 | eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-d-une-turbopompe-du-circuit-d-alimentation-de-secours | Dysfonctionnement d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 21 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’opérabilité d’une turbopompe située sur une voie du circuit permettant l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) du réacteur 1. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chacune des deux voies du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Le 6 novembre 2018, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1 à la suite d’un arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux mène un essai à réaliser après chaque arrêt du réacteur pour s’assurer du bon fonctionnement de la turbopompe de la voie A. La turbopompe s’arrête au bout de quelques minutes et l’essai s’avère non concluant. Cela conduit l’exploitant à déclarer la turbopompe indisponible. Les investigations menées par l’exploitant mettent en évidence une présence importante d’eau liquide dans les lignes d’alimentation en vapeur de la turbopompe, la vapeur ayant refroidi de manière excessive. La présence d’eau est antérieure à la réalisation de l’essai du 6 novembre. L’exploitant remet alors en état les lignes d’alimentation de vapeur de la turbopompe en éliminant l’eau qui s’y est accumulée. Il procède à un nouvel essai de démarrage de la turbopompe, qui s’avère concluant. La turbopompe est déclarée de nouveau opérationnelle le 9 novembre 2018. Les motopompes des voies A et B du circuit ASG et la turbopompe de la voie B du circuit ASG sont restées disponibles pendant la durée de l’événement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. L’ASN constate que l’événement a été déclaré par l’exploitant 15 jours après sa détection, ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, complété par le guide professionnel de l’ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement, qui fixe un délai de 2 jours ouvrés. L’ASN a demandé à la direction de la centrale de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ce délai pour les prochains événements qui lui seront déclarés. | [('Dysfonctionnement d’une turbopompe du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ("\nLe 21 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’opérabilité d’une turbopompe située sur une voie du circuit permettant l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) du réacteur 1.\nLe circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur.\nChacune des deux voies du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes :\n- une motopompe alimentée électriquement,. \n- une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants.\nLe 6 novembre 2018, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1 à la suite d’un arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux mène un essai à réaliser après chaque arrêt du réacteur pour s’assurer du bon fonctionnement de la turbopompe de la voie A.", 1), ('La turbopompe s’arrête au bout de quelques minutes et l’essai s’avère non concluant.', 1), ('Cela conduit l’exploitant à déclarer la turbopompe indisponible.', 0), ('\nLes investigations menées par l’exploitant mettent en évidence une présence importante d’eau liquide dans les lignes d’alimentation en vapeur de la turbopompe, la vapeur ayant refroidi de manière excessive.', 0), ('La présence d’eau est antérieure à la réalisation de l’essai du 6 novembre.', 0), ('L’exploitant remet alors en état les lignes d’alimentation de vapeur de la turbopompe en éliminant l’eau qui s’y est accumulée.', 0), ('Il procède à un nouvel essai de démarrage de la turbopompe, qui s’avère concluant.', 0), ('La turbopompe est déclarée de nouveau opérationnelle le 9 novembre 2018.', 0), ('\nLes motopompes des voies A et B du circuit ASG et la turbopompe de la voie B du circuit ASG sont restées disponibles pendant la durée de l’événement.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel ou sur l’environnement.\nToutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.\nL’ASN constate que l’événement a été déclaré par l’exploitant 15 jours après sa détection, ce qui n’est pas conforme aux exigences de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, complété par le guide professionnel de l’ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l’environnement, qui fixe un délai de 2 jours ouvrés.", 0), ('L’ASN a demandé à la direction de la centrale de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ce délai pour les prochains événements qui lui seront déclarés.', 0)] | Le 21 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’opérabilité d’une turbopompe située sur une voie du circuit permettant l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) du réacteur 1. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chacune des deux voies du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Le 6 novembre 2018, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1 à la suite d’un arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux mène un essai à réaliser après chaque arrêt du réacteur pour s’assurer du bon fonctionnement de la turbopompe de la voie A. La turbopompe s’arrête au bout de quelques minutes et l’essai s’avère non concluant. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré un événement significatif. La turbopompe située sur une voie du circuit permettant l’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) Le circuit ASG fournit à ces derniers, en cas de défaillance. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-superieure-au-quart-d-une-limite-de-dose-individuelle-annuelle | Le 26 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 3 novembre 2018 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Le 15 novembre 2018, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment du réacteur 3, une contamination a été mise en évidence au niveau du cou d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur. | [('Le 26 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\nLe réacteur 3 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 3 novembre 2018 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée.\n', 1), ('Le 15 novembre 2018, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment du réacteur 3, une contamination a été mise en évidence au niveau du cou d’un intervenant.', 0), ('\nCe dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée.', 1), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose intégrée à la suite de cet évènement.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau.\nLa dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles.', 1), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier.', 0), ('\nCette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur.', 1)] | Le 26 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur 3 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 3 novembre 2018 pour renouveler une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance programmée. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de dose sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de maintenance située dans le bâtiment réacteur. | Le réacteur 3 de la centrale du Tricastin est à l’arrêt depuis le 3 novembre 2018 pour renouveler une partie of son combustible. Cette contamination s’est produite d’une activité of maintenance située dans le bâtiment réactuer. La particule radioactive à l'origine of cette contamination a été retirée. | [12 empty] | 2018, l; eur 3,; eur 3 | eur 3; 2018 Litre; eur 3,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-ordre-automatique-de-demarrage-de-deux-pompes-d-alimentation-de-secours | Indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage de deux pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 3. Le 29 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 3. Le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) fournit l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le 14 novembre 2018, le réacteur 3 est en arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible. A la suite de l’essai d’un matériel, des disjoncteurs sont mis en position ouverte alors qu’ils auraient dû rester fermés. Cette manœuvre rend indisponible la fonction de démarrage automatique des pompes ASG. Le 18 novembre 2018, compte tenu du changement du domaine d’exploitation du réacteur, cette fonction devient requise selon les règles générales d’exploitation. Le 23 novembre 2018, lors de la réalisation d’un essai de fonctionnement en vue du redémarrage, l’exploitant détecte l’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage de deux pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Après analyse, l’exploitant referme les disjoncteurs mis en cause. En conséquence, l’ordre de démarrage automatique des pompes ASG n’a pas été disponible pendant plus de 5 jours alors que les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’effectuer la réparation sous 24 heures. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement et du non-respect de la conduite à tenir prescrit par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage de deux pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 3.', 0), ("\nLe 29 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 3.\nLe circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) fournit l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur.\nLe 14 novembre 2018 Litree réacteur 3 est en arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible.", 1), ('A la suite de l’essai d’un matériel, des disjoncteurs sont mis en position ouverte', 1), ('alors qu’ils auraient dû rester fermés', 0), ('.', 1), ('Cette manœuvre rend indisponible la fonction de démarrage automatique des pompes ASG.', 0), ('Le 18 novembre 2018, compte tenu du changement du domaine d’exploitation du réacteur', 0), (', cette fonction devient requise selon les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe 23 novembre 2018, lors de la réalisation d’un essai de fonctionnement en vue du redémarrage, l’exploitant détecte l’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage de deux pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 1), ('Après analyse, l’exploitant referme les disjoncteurs mis en cause.', 1), ('En conséquence, l’ordre de démarrage automatique des pompes ASG n’a pas été disponible pendant plus de 5 jours alors que les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’effectuer la réparation sous 24 heures.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('\nToutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement et du non-respect de la conduite à tenir prescrit par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES', 0), ('.', 1)] | Le 29 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage des pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 3. Le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) fournit l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur en cas de défaillance de l'alimentation principale en eau des générateurs de vapeur. Le 14 novembre 2018 Litree réacteur 3 est en arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible. A la suite de l’essai d’un matériel, des disjoncteurs sont mis en position ouverte . Le 23 novembre 2018, lors de la réalisation d’un essai de fonctionnement en vue du redémarrage, l’exploitant détecte l’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage de deux pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Après analyse, l’exploitant referme les disjoncteurs mis en cause. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif. L’indisponibilité de l’ordre automatique de démarrage de deux pompes d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. | [12 empty] | 2018, l; eur 3.; eur 3 | eur 3; 2018 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-fonction-de-recirculation | Détection tardive de l’indisponibilité de la fonction de recirculation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3. Le 29 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la fonction de recirculation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée. Ce système dispose de deux voies redondantes. Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard qui doit disposer initialement d’un certain niveau d’eau. Si le niveau d’eau est trop bas, une montée en température du circuit primaire peut en effet dégrader la vanne associée au puisard et la bloquer en position fermée. Cette vanne contrôlant le passage de l’eau récupérée vers le reste du circuit, la fonction de recirculation associée à la voie est ainsi rendue indisponible. Le 24 novembre 2018, le réacteur 3 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. A cette date, le combustible a été déjà rechargé et l’exploitant procède à divers contrôles en vue du redémarrage du réacteur. Lors d’un de ces contrôles, le niveau d’eau d’un puisard se révèle très inférieur à sa valeur limite. L’une des deux voies de recirculation du circuit d’injection de sécurité n’est ainsi pas disponible. Cette situation n’est pas conforme aux règles d’exploitation relatives à l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles. Cette consigne étant imposée depuis le 18 novembre 2018, la détection de l’écart est considérée comme tardive. A la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard est réajusté en moins d’une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de la fonction de recirculation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3.', 0), ('\nLe 29 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la fonction de recirculation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité.\nLe circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.', 1), ('Afin de maximiser le volume d’eau disponible, un système de recirculation permet de réutiliser l’eau injectée.', 0), ('Ce système dispose de deux voies redondantes.', 1), ('Pour chaque voie, l’eau est récupérée dans un puisard qui doit disposer initialement d’un certain niveau d’eau.', 0), ('Si le niveau d’eau est trop bas, une montée en température du circuit primaire peut en effet dégrader la vanne associée au puisard et la bloquer en position fermée.', 1), ('Cette vanne contrôlant le passage de l’eau récupérée vers le reste du circuit, la fonction de recirculation associée à la voie est ainsi rendue indisponible.', 0), ('\nLe 24 novembre 2018, le réacteur 3 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('A cette date, le combustible a été déjà rechargé et l’exploitant procède à divers contrôles en vue du redémarrage du réacteur.', 1), ('\nLors d’un de ces contrôles', 0), (', le niveau d’eau d’un puisard se révèle très inférieur à sa valeur limite.', 0), ('L’une des deux voies de recirculation du circuit d’injection de sécurité n’est ainsi pas disponible.', 0), ('Cette situation n’est pas conforme aux règles d’exploitation relatives à l’installation, qui imposent que les deux voies de recirculation soient disponibles.', 0), ('Cette consigne étant imposée depuis le 18 novembre 2018, la détection de l’écart est considérée comme tardive.', 0), ('\nA la suite de la détection de cet écart, le niveau d’eau dans le puisard est réajusté en moins d’une heure.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.\nCompte-tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 29 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la fonction de recirculation d’une des deux voies du circuit d’injection de sécurité. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, d’injecter de l’eau borée dans le réacteur afin de stopper la réaction nucléaire et de maintenir le volume d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Ce système dispose de deux voies redondantes. Si le niveau d’eau est trop bas, une montée en température du circuit primaire peut en effet dégrader la vanne associée au puisard et la bloquer en position fermée. Le 24 novembre 2018, le réacteur 3 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. A cette date, le combustible a été déjà rechargé et l’exploitant procède à divers contrôles en vue du redémarrage du réacteur. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif. La détection tardive de l’indisponibilité de la fonction de recirculation d’une des deux voies du circuit d'injection de sécurité. | [12 empty] | 2018, l; eur 3.; eur 3 | eur 3; 2018 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-1-passerelles-metalliques-de-certains-reacteurs-nucleaires-de-1-300-MWe | Incident de niveau 1 relatif à un défaut de résistance au séisme de passerelles métalliques de certains réacteurs nucléaires de 1 300 MWe. EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme de passerelles métalliques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, des réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville, du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech, des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Penly et des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. EDF ne peut exclure que ces passerelles puissent agresser les matériels situés à proximité ou en dessous en cas de séisme. En particulier, ces passerelles sont susceptibles d’endommager les tronçons des tuyauteries de l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (lignes ARE) et des tuyauteries principales d’évacuation de la vapeur (lignes VVP) situés à l’extérieur du bâtiment réacteur. Un séisme pourrait alors conduire à des situations non couvertes par la démonstration de sûreté nucléaire. EDF a engagé des travaux de renforcement de ces passerelles et a défini un calendrier, que l’ASN considère acceptable au regard des enjeux en matière de sûreté nucléaire. Pour les réacteurs dont les passerelles n’ont pas encore été renforcées, l’ASN a décidé d’encadrer la réalisation de ces travaux en prescrivant le respect du calendrier défini par EDF. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté nucléaire en cas de séisme, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES pour les 15 réacteurs concernés. | [('Incident de niveau 1 relatif à un défaut de résistance au séisme de passerelles métalliques de certains réacteurs nucléaires de 1 300 MWe.', 1), ('\nEDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme de passerelles métalliques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, des réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville, du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech, des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Penly et des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban.', 1), ('EDF ne peut exclure que ces passerelles puissent agresser les matériels situés à proximité ou en dessous en cas de séisme.', 1), ('En particulier, ces passerelles sont susceptibles d’endommager les tronçons des tuyauteries de l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (lignes ARE) et', 0), ('des tuyauteries principales d’évacuation de la vapeur (lignes VVP) situés à l’extérieur du bâtiment réacteur.', 0), ('Un séisme pourrait alors conduire à des situations non couvertes par la démonstration de sûreté nucléaire.', 1), ('\nEDF a engagé des travaux de renforcement de ces passerelles et a défini un calendrier, que l’ASN considère acceptable au regard des enjeux en matière de sûreté nucléaire.', 0), ('Pour les réacteurs dont les passerelles n’ont pas encore été renforcées, l’ASN a décidé d’encadrer la réalisation de ces travaux en prescrivant le respect du calendrier défini par EDF.', 0), ('\nCompte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté nucléaire en cas de séisme, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES pour les 15 réacteurs concernés.', 0)] | Incident de niveau 1 relatif à un défaut de résistance au séisme de passerelles métalliques de certains réacteurs nucléaires de 1 300 MWe. EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté nucléaire relatif à un défaut de résistance au séisme de passerelles métalliques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville, des réacteurs 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Flamanville, du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech, des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel, des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Penly et des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. EDF ne peut exclure que ces passerelles puissent agresser les matériels situés à proximité ou en dessous en cas de séisme. Un séisme pourrait alors conduire à des situations non couvertes par la démonstration de sûreté nucléaire. | Incident de niveau 1 relatif à un défaut de résistance de certains réacteurs nucléaires de 1 300 MWe. EDF ne peut exclure que ces passerelles puissent agresser les matériels situés à proximité ou en dessous. Un séisme pourrait alors conduire à des situations non couvertes. | [12 empty] | eur 2; eur 1; eurs 1, 2, 3; eurs 2, 3; eurs 1 | eur 2; eur 1; eurs 1, 2, 3; eurs 2, 3; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-confinement-de-deux-colis-de-matieres-radioactives | Perte de confinement de deux colis de matières radioactives ayant conduit à une contamination à l’extérieur d’un bâtiment d’entreposage. Orano Cycle a déclaré à l’ASN le 8 août 2018 un événement significatif pour la sûreté relatif à la perte de confinement de deux colis de matières radioactives entreposés dans les usines de conversion de l’uranium (INB no 105). Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion de l’uranium d’ORANO cycle ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son enrichissement. L’INB no 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les colis concernés par l’événement sont issus de cette installation et sont entreposés dans un bâtiment dédié. Ils sont constitués d’un fût métallique, qui constitue la première barrière de confinement, lui-même disposé dans un surfût, qui constitue la deuxième barrière de confinement. Le 23 juillet, puis le 6 août 2018, l’exploitant a constaté la perte d’étanchéité des barrières de confinement de deux colis de matières radioactives. Les appareils de surveillance de l’ambiance de l’entreposage ont mesuré des niveaux de radioactivité anormaux dans les deux cas. Du fait des températures élevées dans l’entreposage en période estivale et de la présence d’acide fluorhydrique sous forme gazeuse dans les fûts de matières, les deux colis sont montés en pression ce qui a provoqué une perte d’étanchéité du fût et une fuite au niveau du couvercle du surfût. Dans l’attente de leur reconditionnement, les deux colis ont été disposés dans un sas rigide en dépression afin de rétablir un confinement statique et dynamique. Les investigations conduites par l’exploitant depuis ces événements ont mis en évidence que l’un des deux surfûts n’était pas correctement fermé, ce qui a occasionné la dispersion de contamination à l’extérieur de l’entreposage, confirmée par la surveillance environnementale du site. En outre, le mauvais paramétrage des alarmes des balises de surveillance a conduit à la détection tardive des événements. En raison de l’absence d’intervention à l’intérieur de l’entreposage au moment de ces événements, ces derniers n’ont pas eu de conséquence sur les travailleurs. Les niveaux d’activité relevés à l’extérieur de l’entreposage confirment l’absence de conséquence à l’extérieur du site. Toutefois, en raison de la dispersion de contamination à l’extérieur de l’entreposage, considérant que le surfût du 2e colis n’était pas fermé, ce qui constitue un non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation et au vu de la détection tardive de ces événements, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires), qui en compte 8. | [('Perte de confinement de deux colis de matières radioactives ayant conduit à une contamination à l’extérieur d’un bâtiment d’entreposage.', 1), ('\nOrano Cycle a déclaré à l’ASN le 8 août 2018 un événement significatif pour la sûreté relatif à la perte de confinement de deux colis de matières radioactives entreposés dans les usines de conversion de l’uranium (INB no 105).\nImplantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion de l’uranium d’ORANO cycle ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son enrichissement.', 0), ('L’INB no 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés.', 1), ('Les colis concernés par l’événement sont issus de cette installation et sont entreposés dans un bâtiment dédié.', 1), ('Ils sont constitués d’un fût métallique, qui constitue la première barrière de confinement, lui-même disposé dans un surfût, qui constitue la deuxième barrière de confinement.', 1), ('\nLe 23 juillet, puis le 6 août 2018 Litre’exploitant a constaté la perte d’étanchéité des barrières de confinement de deux colis de matières radioactives.', 1), ('Les appareils de surveillance de l’ambiance de l’entreposage ont mesuré des niveaux de radioactivité anormaux dans les deux cas.', 0), ('Du fait des températures élevées dans l’entreposage en période estivale et de la présence d’acide fluorhydrique sous forme gazeuse dans les fûts de matières, les deux colis sont montés en pression ce qui a provoqué une perte d’étanchéité du fût et une fuite au niveau du couvercle du surfût.', 1), ('Dans l’attente de leur reconditionnement, les deux colis ont été disposés dans un sas rigide en dépression afin de rétablir un confinement statique et dynamique', 0), ('.', 1), ('\nLes investigations conduites par l’exploitant depuis ces événements ont mis en évidence que l’un des deux surfûts n’était pas correctement fermé, ce qui a occasionné la dispersion de contamination à l’extérieur de l’entreposage, confirmée par la surveillance environnementale du site.', 0), ('En outre, le mauvais paramétrage des alarmes des balises de surveillance a conduit à la détection tardive des événements.', 0), ('\nEn raison de l’absence d’intervention à l’intérieur de l’entreposage au moment de ces événements, ces derniers n’ont pas eu de conséquence sur les travailleurs.', 0), ('Les niveaux d’activité relevés à l’extérieur de l’entreposage confirment l’absence de conséquence à l’extérieur du site.', 0), ("\nToutefois, en raison de la dispersion de contamination à l’extérieur de l’entreposage, considérant que le surfût du 2e colis n’était pas fermé, ce qui constitue un non-respect des règles générales d’exploitation de l’installation et au vu de la détection tardive de ces événements, l’ASN a classé cet événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires), qui en compte 8.", 0)] | Perte de confinement de deux colis de matières radioactives ayant conduit à une contamination à l’extérieur d’un bâtiment d’entreposage. L’INB no 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les colis concernés par l’événement sont issus de cette installation et sont entreposés dans un bâtiment dédié. Ils sont constitués d’un fût métallique, qui constitue la première barrière de confinement, lui-même disposé dans un surfût, qui constitue la deuxième barrière de confinement. Le 23 juillet, puis le 6 août 2018 Litre’exploitant a constaté la perte d’étanchéité des barrières de confinement de deux colis de matières radioactives. Du fait des températures élevées dans l’entreposage en période estivale et de la présence d’acide fluorhydrique sous forme gazeuse dans les fûts de matières, les deux colis sont montés en pression ce qui a provoqué une perte d’étanchéité du fût et une fuite au niveau du couvercle du surfût. . | Perte de confinement de deux colis de matières radioactives ayant conduit à une contamination. L’INB no 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée for recycler. Les colis concernés sont issus of cette installation. Ils sont constitués d’un fût métallique, qui constitue la première barrière de confinement. | [12 empty] | 2018, l | 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-a-la-suite-de-l-inetancheite-d-un-clapet-sur-le-reacteur-3 | Non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’inétanchéité d’un clapet sur le réacteur 3. Le 9 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur ainsi que les principaux équipements importants pour la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets et des clapets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les spécifications techniques d’exploitation, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l'enceinte. Le 16 octobre 2018, alors que le réacteur 3 est en arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible, une opération de maintenance est réalisée sur un clapet qui a été détecté inétanche lors d’un essai de bon fonctionnement. Le 8 novembre 2018, lors de la phase de redémarrage du réacteur, de nouveaux essais ont lieu et le clapet se révèle encore une fois inétanche. Le réacteur est alors replié dans un état sûr en application des spécifications techniques d’exploitation. Une analyse réalisée a posteriori par l’exploitant a mis en évidence que l’inétanchéité du clapet était due à un défaut de remontage lors de l’opération de maintenance. Les règles générales d’exploitation imposent une remise en conformité sous 24 heures à partir du moment où le clapet était requis en position fermée, soit à partir du 4 novembre 2018. Ainsi, la conduite à tenir n’a pas été respectée compte tenu que l’écart n’a été détecté que le 8 novembre 2018. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, en raison du non-respect d’une conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation et de la non-qualité de maintenance réalisée sur le clapet d’une canalisation traversant l’enceinte de confinement. | [('Non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’inétanchéité d’un clapet sur le réacteur 3.', 0), ('\nLe 9 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. Litre’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur ainsi que les principaux équipements importants pour la sûreté du réacteur.', 1), ('Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire).', 0), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ("Des robinets et des clapets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les spécifications techniques d’exploitation, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ('\nLe 16 octobre 2018, alors que le réacteur 3 est en arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible, une opération de maintenance est réalisée sur un clapet qui a été détecté inétanche lors d’un essai de bon fonctionnement.', 0), ('Le 8 novembre 2018, lors de la phase de redémarrage du réacteur, de nouveaux essais ont lieu et le clapet se révèle encore une fois inétanche.', 0), ('Le réacteur est alors replié dans un état sûr en application des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('Une analyse réalisée a posteriori par l’exploitant a mis en évidence que l’inétanchéité du clapet était due à un défaut de remontage lors de l’opération de maintenance.', 1), ('Les règles générales d’exploitation imposent une remise en conformité sous 24 heures à partir du moment où le clapet était requis en position fermée, soit à partir du 4 novembre 2018.', 1), ('Ainsi, la conduite à tenir n’a pas été respectée compte tenu que l’écart n’a été détecté que le 8 novembre 2018.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, en raison du non-respect d’une conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation et de la non-qualité de maintenance réalisée sur le clapet d’une canalisation traversant l’enceinte de confinement.', 0)] | Le 9 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir à la suite de l’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. Litre’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur ainsi que les principaux équipements importants pour la sûreté du réacteur. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Une analyse réalisée a posteriori par l’exploitant a mis en évidence que l’inétanchéité du clapet était due à un défaut de remontage lors de l’opération de maintenance. Les règles générales d’exploitation imposent une remise en conformité sous 24 heures à partir du moment où le clapet était requis en position fermée, soit à partir du 4 novembre 2018. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | Le 9 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré un évènement significatif. L’inétanchéité du clapet était due à un défaut de remontage lors of l’opération de maintenance. | [12 empty] | 2018, l; eur 3.; 3. L; eur 3 | 3. Litre; 2018 Litre; eur 3.; eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Tenue-sismique-insuffisante-d-un-assemblage-boulonne-sur-les-circuits-d-eau-brute-secourue | Tenue sismique insuffisante d’un assemblage boulonné sur les circuits d'eau brute secourue des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 2 novembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance sismique insuffisante d’un assemblage boulonné placé sur chacun des circuits d'eau brute secourue de ses réacteurs 1 et 2. Le circuit d'eau brute secourue (SEC) sert à refroidir, par l’intermédiaire du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté des réacteurs. Il est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Le 25 octobre 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement de son combustible. Des mesures effectuées par l’exploitant, à la demande et en présence de l’ASN, sur les. 4 réacteurs de la centrale de Chinon, ont mis en évidence des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise sur un des assemblages boulonnés situé sur chacune des pompes des circuits d'eau brute secourue des réacteurs 1 et 2. L’exploitant a pu démontrer, a posteriori, la tenue d’une partie des matériels incriminés au séisme maximal historiquement vraisemblable [1] (SMHV) mais cette anomalie ne permet pas d’assurer le maintien de leur intégrité pour le séisme de référence, dit séisme majoré de sécurité [2] (SMS). Dès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a engagé des réparations visant à renforcer les assemblages boulonnés concernés sur au moins une voie des circuits d’eau brute secourue des réacteurs 1 et 2. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. Compte tenu des conséquences potentielles, cet événement a été classé temporairement au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, dans l’attente d’éléments complémentaires demandés par l’ASN. _____________________. [1] Le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) est le niveau de séisme déterminé par analyse sismotectonique des séismes historiquement connus sur une période d’environ 1 000 ans. [2] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est quant à lui obtenu en majorant la magnitude du SMHV d'un demi-point. | [("Tenue sismique insuffisante d’un assemblage boulonné sur les circuits d'eau brute secourue des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Chinon.", 0), ("\nLe 2 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance sismique insuffisante d’un assemblage boulonné placé sur chacun des circuits d'eau brute secourue de ses réacteurs 1 et 2.\nLe circuit d'eau brute secourue (SEC) sert à refroidir, par l’intermédiaire du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté des réacteurs.", 1), ('Il est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs.', 1), ('\nLe 25 octobre 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement de son combustible.', 1), ('Des mesures effectuées par l’exploitant, à la demande et en présence de l’ASN, sur les.', 0), ("\n4 réacteurs de la centrale de Chinon, ont mis en évidence des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise sur un des assemblages boulonnés situé sur chacune des pompes des circuits d'eau brute secourue des réacteurs 1 et 2.", 0), ('\nL’exploitant a pu démontrer, a posteriori, la tenue d’une partie des matériels incriminés au séisme maximal historiquement vraisemblable [1] (SMHV)', 1), ('mais cette anomalie ne permet pas d’assurer le maintien de leur intégrité pour le séisme de référence, dit séisme majoré de sécurité [2] (SMS).', 0), ('\nDès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a engagé des réparations visant à renforcer les assemblages boulonnés concernés sur au moins une voie des circuits d’eau brute secourue des réacteurs 1 et 2.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement.\nCompte tenu des conséquences potentielles, cet événement a été classé temporairement au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, dans l’attente d’éléments complémentaires demandés par l’ASN.', 0), ('\n__', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('_', 1), ('______. \n', 1), ('[1] Le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) est le niveau de séisme déterminé par analyse sismotectonique des séismes historiquement connus sur une période d’environ 1 000 ans.\n', 1), ("[2] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est quant à lui obtenu en majorant la magnitude du SMHV d'un demi-point.", 0)] | Le 2 novembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la résistance sismique insuffisante d’un assemblage boulonné placé sur chacun des circuits d'eau brute secourue de ses réacteurs 1 et 2. Le circuit d'eau brute secourue (SEC) sert à refroidir, par l’intermédiaire du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté des réacteurs. Il est constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Le 25 octobre 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement de son combustible. L’exploitant a pu démontrer, a posteriori, la tenue d’une partie des matériels incriminés au séisme maximal historiquement vraisemblable [1] (SMHV) __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______. [1] Le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) est le niveau de séisme déterminé par analyse sismotectonique des séismes historiquement connus sur une période d’environ 1 000 ans. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif. Le circuit d'eau brute secourue (SEC) sert à refroidir. Le 25 octobre 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt for maintenance programmée. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; eurs 1 | 2018 Litre; eurs 1; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-l-une-des-deux-voies-de-la-filtration | Détection tardive de l’indisponibilité de l’une des deux voies de la filtration par piège à iode de l’air provenant du bâtiment réacteur. Le 30 octobre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la position non conforme d’une vanne rendant indisponible l’une des deux voies de la filtration par piège à iode de l’air provenant du système de mise en dépression de l’espace inter enceinte du bâtiment réacteur. En cas d’accident, ce système permet de réduire les conséquences d’un transfert d’air contaminé à l’extérieur du bâtiment réacteur en assurant sa purification à l’aide de pièges à iode avant son rejet. Il existe deux voies de filtration afin d’assurer la redondance du traitement de l’air contaminé. Le 25 octobre 2018, le réacteur 2 est en fonctionnement. Un agent de terrain détecte qu’une vanne à commande manuelle du circuit de traitement de l’air provenant de l’espace inter enceinte du bâtiment réacteur n’est pas dans la position attendue. L’agent de terrain appelle immédiatement la salle de commande. Après analyse de la situation et validation par le chef d’exploitation, la vanne est manœuvrée afin d’être placée dans la position conforme, cinq minutes après la détection de l’écart. Le chef d’exploitation demande ensuite aux agents de terrain de contrôler la position de toutes les vannes de même type sur les deux voies des deux réacteurs. Ce contrôle ne met en évidence aucune autre non-conformité. L’origine de la position non conforme de la vanne est en cours d’investigation. La dernière vérification de la bonne position de la vanne a eu lieu le 31 juillet 2018. Compte-tenu de la détection tardive de cet événement, celui-ci est classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES qui en compte 8 (de 0 à 7). | [('Détection tardive de l’indisponibilité de l’une des deux voies de la filtration par piège à iode de l’air provenant du bâtiment réacteur.', 0), ('\nLe 30 octobre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la position non conforme d’une vanne rendant indisponible l’une des deux voies de la filtration par piège à iode de l’air provenant du système de mise en dépression de l’espace inter enceinte du bâtiment réacteur.\n', 1), ('En cas d’accident, ce système permet de réduire les conséquences d’un transfert d’air contaminé à l’extérieur du bâtiment réacteur en assurant sa purification à l’aide de pièges à iode avant son rejet.', 1), ('Il existe deux voies de filtration afin d’assurer la redondance du traitement de l’air contaminé.', 0), ('\nLe 25 octobre 2018, le réacteur 2 est en fonctionnement.', 1), ('Un agent de terrain détecte qu’une vanne à commande manuelle du circuit de traitement de l’air provenant de l’espace inter enceinte du bâtiment réacteur n’est pas dans la position attendue.', 0), ('L’agent de terrain appelle immédiatement la salle de commande.', 0), ('Après analyse de la situation et validation par le chef d’exploitation, la vanne est manœuvrée afin d’être placée dans la position conforme, cinq minutes après la détection de l’écart', 1), ('.', 1), ('Le chef d’exploitation demande ensuite aux agents de terrain de contrôler la position de toutes les vannes de même type sur les deux voies des deux réacteurs.', 0), ('Ce contrôle ne met en évidence aucune autre non-conformité.', 1), ('\nL’origine de la position non conforme de la vanne est en cours d’investigation.', 1), ('La dernière vérification de la bonne position de la vanne a eu lieu le 31 juillet 2018', 1), ('.', 1), ("\nCompte-tenu de la détection tardive de cet événement, celui-ci est classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES qui en compte 8 (de 0 à 7).", 0)] | Le 30 octobre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la position non conforme d’une vanne rendant indisponible l’une des deux voies de la filtration par piège à iode de l’air provenant du système de mise en dépression de l’espace inter enceinte du bâtiment réacteur. En cas d’accident, ce système permet de réduire les conséquences d’un transfert d’air contaminé à l’extérieur du bâtiment réacteur en assurant sa purification à l’aide de pièges à iode avant son rejet. Le 25 octobre 2018, le réacteur 2 est en fonctionnement. Après analyse de la situation et validation par le chef d’exploitation, la vanne est manœuvrée afin d’être placée dans la position conforme, cinq minutes après la détection de l’écart . Ce contrôle ne met en évidence aucune autre non-conformité. L’origine de la position non conforme de la vanne est en cours d’investigation. La dernière vérification de la bonne position de la vanne a eu lieu le 31 juillet 2018 . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech déclaré un événement significatif. La vanne est manœuvrée afin d’être placée dans la position conforme, cinq minutes après la détection of l’écart. Ce contrôle ne met en évidence aucune autre non-conformité. L’origine of the position non conforme de the vanne is still under investigation. | [12 empty] | 2018, l; eur 2 | 2018 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-au-confinement-des-matieres-radioactives | Non-respect d’une exigence de sûreté relative au confinement des matières radioactives. La société d’enrichissement du Tricastin, filiale d’Orano Cycle, a déclaré le 19 octobre 2018 à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect d’une exigence de sûreté portant sur l’interdiction de déplacer un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6) non entièrement solidifié au sein de son usine d’enrichissement. Dans cette usine, l’UF6 est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. Pour les besoins du procédé industriel, l’UF6 des conteneurs est liquéfié par chauffage dans un autoclave avant prélèvement d’un échantillon. Les conteneurs doivent ensuite être refroidis pendant une durée suffisante pour garantir la solidification complète de l’UF6 avant leur sortie de l’autoclave, selon une exigence du référentiel de sûreté de l’installation. En effet, en cas de dommage sur un conteneur, l’UF6 solidifié présente moins de risques pour les salariés et l’environnement. En analysant le profil d’évolution de la pression interne des derniers conteneurs échantillonnés, l’exploitant a constaté, le 17 octobre 2018, qu’il n’était pas en mesure de garantir la totale solidification de l’UF6 à l’issue de la durée qu’il s’est fixée pour le refroidissement des conteneurs. Ainsi des conteneurs ont pu être sortis des autoclaves sans que la solidification de l’UF6 ne soit complètement terminée. Aucun événement n’ayant affecté l’étanchéité des conteneurs d’UF6 déplacés, cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du non-respect d’une exigence de sûreté ayant affecté plusieurs conteneurs d’UF6, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. L’ASN a réalisé le 26 octobre 2018 une inspection sur cet événement. [mise à jour 31/10/2018] Consulter la lettre de suites relative à l'inspection réactive du 26 octobre 2018 : | [('Non-respect d’une exigence de sûreté relative au confinement des matières radioactives.', 0), ('\nLa société d’enrichissement du Tricastin, filiale d’Orano Cycle, a déclaré le 19 octobre 2018 à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect d’une exigence de sûreté portant sur l’interdiction de déplacer un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6) non entièrement solidifié au sein de son usine d’enrichissement.\nDans cette usine, l’UF6 est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation.', 1), ('Pour les besoins du procédé industriel, l’UF6 des conteneurs est liquéfié par chauffage dans un autoclave avant prélèvement d’un échantillon.', 0), ('Les conteneurs doivent ensuite être refroidis pendant une durée suffisante pour garantir la solidification complète de l’UF6 avant leur sortie de l’autoclave, selon une exigence du référentiel de sûreté de l’installation.', 1), ('En effet, en cas de dommage sur un conteneur, l’UF6 solidifié présente moins de risques pour les salariés et l’environnement.', 1), ('\nEn analysant le profil d’évolution de la pression interne des derniers conteneurs échantillonnés, l’exploitant a constaté, le 17 octobre 2018, qu’il n’était pas en mesure de garantir la totale solidification de l’UF6 à l’issue de la durée qu’il s’est fixée pour le refroidissement des conteneurs.', 0), ('Ainsi des conteneurs ont pu être sortis des autoclaves sans que la solidification de l’UF6 ne soit complètement terminée.', 1), ('\nAucun événement n’ayant affecté l’étanchéité des conteneurs d’UF6 déplacés, cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement.\nCompte-tenu du non-respect d’une exigence de sûreté ayant affecté plusieurs conteneurs d’UF6 Litre’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.', 1), ('\nL’ASN a réalisé le 26 octobre 2018 une inspection sur cet événement.\n[mise à jour 31/10/2018', 1), ("] Consulter la lettre de suites relative à l'inspection réactive du 26 octobre 2018 :", 0)] | La société d’enrichissement du Tricastin, filiale d’Orano Cycle, a déclaré le 19 octobre 2018 à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect d’une exigence de sûreté portant sur l’interdiction de déplacer un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6) non entièrement solidifié au sein de son usine d’enrichissement. Dans cette usine, l’UF6 est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. Les conteneurs doivent ensuite être refroidis pendant une durée suffisante pour garantir la solidification complète de l’UF6 avant leur sortie de l’autoclave, selon une exigence du référentiel de sûreté de l’installation. En effet, en cas de dommage sur un conteneur, l’UF6 solidifié présente moins de risques pour les salariés et l’environnement. Ainsi des conteneurs ont pu être sortis des autoclaves sans que la solidification de l’UF6 ne soit complètement terminée. Aucun événement n’ayant affecté l’étanchéité des conteneurs d’UF6 déplacés, cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du non-respect d’une exigence de sûreté ayant affecté plusieurs conteneurs d’UF6 Litre’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. L’ASN a réalisé le 26 octobre 2018 une inspection sur cet événement. [mise à jour 31/10/2018 | Litre’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelles internationale des évènements nucléaires) L’ASN a réalisé le 26 octobre 2018 une inspection sur cet événement. Cet écart n’a entraîné aucune conséquence sur l”installation, le personnel ou l�’environnement. | [12 empty] | 6, l | 6 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-une-vanne2 | Dépassement du délai de réparation d’une vanne du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur 1. Le 17 octobre 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) qui impose, quand la ligne de charge du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) est indisponible, que la réparation soit effectuée sous 24 heures. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d’un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Le réacteur 1 a été rechargé en combustible en fin d’arrêt de type visite décennale. Le 10 octobre 2018, un problème de débit est identifié sur une vanne du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire. Le 15 octobre, le remplacement de l’équipement est décidé et la ligne de charge déclarée indisponible mais les investigations réalisées sur la vanne conduisent à devoir la remplacer. La vanne a été remplacée le 16 octobre 2018, mais l’ensemble des interventions a duré 53 minutes de plus que le délai de 24 heures imposé par les RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du dépassement du délai d’indisponibilité prévu par les RGE, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Dépassement du délai de réparation d’une vanne du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur 1.', 0), ('\nLe 17 octobre 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) qui impose, quand la ligne de charge du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) est indisponible, que la réparation soit effectuée sous 24 heures.\nLe système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.', 1), ("Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d’un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge).", 1), ('\nLe réacteur 1 a été rechargé en combustible en fin d’arrêt de type visite décennale.', 1), ('Le 10 octobre 2018, un problème de débit est identifié sur une vanne du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire.', 1), ('Le 15 octobre, le remplacement de l’équipement est décidé et la ligne de charge déclarée indisponible', 1), ('mais les investigations réalisées sur la vanne conduisent à devoir la remplacer.', 0), ('\nLa vanne a été remplacée le 16 octobre 2018, mais l’ensemble des interventions a duré 53 minutes de plus que le délai de 24 heures imposé par les RGE.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du dépassement du délai d’indisponibilité prévu par les RGE, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 17 octobre 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) qui impose, quand la ligne de charge du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) est indisponible, que la réparation soit effectuée sous 24 heures. Le système de contrôle volumétrique et chimique a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d’un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Le réacteur 1 a été rechargé en combustible en fin d’arrêt de type visite décennale. Le 10 octobre 2018, un problème de débit est identifié sur une vanne du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire. Le 15 octobre, le remplacement de l’équipement est décidé et la ligne de charge déclarée indisponible Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. | Le 17 octobre 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription. Le système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) est indisponible, que la réparation soit effectuée sous 24 heures. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) and de vidange (décharge) | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1 |  | 53 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Realisation-d-un-essai-d-un-pont-de-l-atelier-R2-dans-des-conditions-de-surete-inappropriees | Réalisation d’un essai d’un pont de l’atelier R2 dans des conditions de sûreté inappropriées. Le 17 octobre 2018, ORANO Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de l’une des dispositions prévues pour la réalisation d’un essai réglementaire du pont de manutention 3094-104 de l’atelier R2[1]. Cet atelier comporte des ponts de manutention, qui doivent être contrôlés par des essais réglementaires annuels. Ces essais consistent à vérifier, en présence d’un organisme de contrôle, le bon fonctionnement du système de freinage à la charge maximale utile (CMU) du pont contrôlé, ainsi que son système limiteur de charge, qui empêche de lever une charge excédant 110 % de la CMU. Le 2 octobre 2018, les intervenants extérieurs en charge de la réalisation des essais réglementaires devaient contrôler un pont de manutention qui était condamné. Pour ce faire, ils ont demandé à l’exploitant la clé de décondamnation du pont. Une fois l’essai réalisé, les intervenants extérieurs ont décidé de réaliser l’essai réglementaire du pont 3094-104, qui était également condamné, cela sans en informer l’exploitant. La clé pour les organes de condamnation étant commune aux ponts de manutention au sein de l’atelier R2, les intervenants extérieurs ont procédé à l’essai, mais sans s’assurer du respect d’une des deux conditions de la consigne d’utilisation de ce pont, qui porte sur la limitation de l’activité radioactive contenue dans la cuve 3110-13 de produits de fission située en dessous de la zone d’essai du pont. Comme l’atelier R2 était en fonctionnement normal, la cuve 3110-13 était exploitée en régime nominal, sans limitation particulière de volume de solutions. Le 15 octobre 2018, l’exploitant a fait un point sur la préparation de l’essai réglementaire du pont 3094-104, à effectuer avant le 17 octobre. Il a réalisé qu’il avait déjà été mené avec succès. Il a alors vérifié les conditions dans lesquelles cet essai avait été pratiqué et a identifié le non-respect d’une des deux consignes préalables à la réalisation de l’essai. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect de consignes d’exploitation, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] L’atelier R2 assure pour l’usine UP2-800, l’extraction du plutonium et de l’uranium, ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague. | [('Réalisation d’un essai d’un pont de l’atelier R2 dans des conditions de sûreté inappropriées', 0), ('.', 0), ('\nLe 17 octobre 2018, ORANO Cycle a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de l’une des dispositions prévues pour la réalisation d’un essai réglementaire du pont de manutention 3094-104 de l’atelier R2[1].\nCet atelier comporte des ponts de manutention, qui doivent être contrôlés par des essais réglementaires annuels.', 0), ('Ces essais consistent à vérifier, en présence d’un organisme de contrôle, le bon fonctionnement du système de freinage à la charge maximale utile (CMU) du pont contrôlé, ainsi que son système limiteur de charge, qui empêche de lever une charge excédant 110 % de la CMU.', 1), ('\nLe 2 octobre 2018, les intervenants extérieurs en charge de la réalisation des essais réglementaires devaient contrôler un pont de manutention qui était condamné.', 0), ('Pour ce faire, ils ont demandé à l’exploitant la clé de décondamnation du pont.', 0), ('Une fois l’essai réalisé, les intervenants extérieurs ont décidé de réaliser l’essai réglementaire du pont 3094-104, qui était également condamné, cela sans en informer l’exploitant.', 0), ('La clé pour les organes de condamnation étant commune aux ponts de manutention au sein de l’atelier R2, les intervenants extérieurs ont procédé', 0), ('à l’essai, mais sans s’assurer du respect d’une des deux conditions de la consigne d’utilisation de ce pont, qui porte sur la limitation de l’activité radioactive contenue dans la cuve 3110-13 de produits de fission située en dessous de la zone d’essai du pont.', 1), ('Comme l’atelier R2 était en fonctionnement normal, la cuve 3110-13 était exploitée en régime nominal, sans limitation particulière de volume de solutions.', 0), ('\nLe 15 octobre 2018 Litre’exploitant a fait un point sur la préparation de l’essai réglementaire du pont 3094-104, à effectuer avant le 17 octobre.', 1), ('Il a réalisé qu’il avait déjà été mené avec succès.', 0), ('Il a alors vérifié les conditions dans lesquelles cet essai avait été pratiqué et a identifié le non-respect d’une des deux consignes préalables à la réalisation de l’essai.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ('Cependant, en raison du non-respect de consignes d’exploitation, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.\n', 0), ('[1] L’atelier R2 assure pour l’usine UP2-800 Litre’extraction du plutonium et de l’uranium, ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague.', 1)] | Ces essais consistent à vérifier, en présence d’un organisme de contrôle, le bon fonctionnement du système de freinage à la charge maximale utile (CMU) du pont contrôlé, ainsi que son système limiteur de charge, qui empêche de lever une charge excédant 110 % de la CMU. à l’essai, mais sans s’assurer du respect d’une des deux conditions de la consigne d’utilisation de ce pont, qui porte sur la limitation de l’activité radioactive contenue dans la cuve 3110-13 de produits de fission située en dessous de la zone d’essai du pont. Le 15 octobre 2018 Litre’exploitant a fait un point sur la préparation de l’essai réglementaire du pont 3094-104, à effectuer avant le 17 octobre. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. [1] L’atelier R2 assure pour l’usine UP2-800 Litre’extraction du plutonium et de l’uranium, ainsi que la concentration des produits de fission contenus dans les assemblages de combustibles traités par les usines en fonctionnement de La Hague. | L’atelier R2 assure pour l’usine UP2-800 Litre’extraction du plutonium et de l‘uranium. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l environnement. Le 15 octobre 2018 Litre'exploitant a fait un point sur la préparation of l”essai réglementaire du pont 3094-104. | [12 empty] | 2018, l; 2-800, l; 110 % | 2018 Litre; 2-800 Litre; 110 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sous-estimation-de-la-masse-de-matiere-fissile | Sous-estimation de la masse de matière fissile contenue dans deux échantillons de gaine de combustible transférés du CEA Cadarache au CEA Saclay. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 5 septembre 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, de la sous-estimation de la quantité de matière fissile présente dans deux tronçons de gaines de combustible usés issus de la centrale Phénix, pris en charge par l’INB 55 (le LECA). Dans l’INB 55 (LECA), le combustible a été retiré de sa gaine de protection et ces tronçons de gaines, une fois vidés de leur contenu, ont été envoyés vers l’INB 50 (le LECI), située sur le site CEA de Saclay, pour entreposage dans l’attente d’examens complémentaires. Le 27 novembre 2017, deux tronçons de gaines ont été vidés de leur contenu dans une cellule blindée de l’INB 55, sans que leur vacuité n’ait été contrôlée après l’opération. Lors de mesures réalisées le 27 août 2018 sur des fûts de déchets réceptionnés le 16 janvier 2018 dans l’INB 50, des résidus de combustible irradié ont été mis en évidence dans les deux tronçons de gaine de combustible en provenance de l’INB 55. Cette situation a été détectée par le CEA de Saclay, destinataire du colis de déchets, qui a déclaré un premier événement significatif le 29 août 2018. Le CEA a vérifié a posteriori que les limites de criticité des unités dans lesquelles les tronçons ont transité ont été respectées et que cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement. L’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité, en raison de contrôles inadaptés à la prévention du risque de criticité dans cette INB. | [('Sous-estimation de la masse de matière fissile contenue dans deux échantillons de gaine de combustible transférés du CEA Cadarache au CEA Saclay.', 0), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 5 septembre 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, de la sous-estimation de la quantité de matière fissile présente dans deux tronçons de gaines de combustible usés issus de la centrale Phénix, pris en charge par l’INB 55 (le LECA).', 1), ('Dans l’INB 55 (LECA), le combustible a été retiré de sa gaine de protection et ces tronçons de gaines, une fois vidés de leur contenu, ont été envoyés vers l’INB 50 (le LECI), située sur le site CEA de Saclay, pour entreposage dans l’attente d’examens complémentaires.\nLe 27 novembre 2017, deux tronçons de gaines ont été vidés de leur contenu dans une cellule blindée de l’INB 55, sans que leur vacuité n’ait été contrôlée après l’opération.', 1), ('Lors de mesures réalisées le 27 août 2018 sur des fûts de déchets réceptionnés le 16 janvier 2018 dans l’INB 50, des résidus de combustible irradié ont été mis en évidence dans les deux tronçons de gaine de combustible en provenance de l’INB 55', 1), ('.', 0), ('Cette situation a été détectée par le CEA de Saclay, destinataire du colis de déchets, qui a déclaré un premier événement significatif le 29 août 2018.', 0), ('\nLe CEA a vérifié a posteriori que les limites de criticité des unités dans lesquelles les tronçons ont transité ont été respectées et que cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur l’environnement.\nL’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité, en raison de contrôles inadaptés à la prévention du risque de criticité dans cette INB.', 0)] | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 5 septembre 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, de la sous-estimation de la quantité de matière fissile présente dans deux tronçons de gaines de combustible usés issus de la centrale Phénix, pris en charge par l’INB 55 (le LECA). Dans l’INB 55 (LECA), le combustible a été retiré de sa gaine de protection et ces tronçons de gaines, une fois vidés de leur contenu, ont été envoyés vers l’INB 50 (le LECI), située sur le site CEA de Saclay, pour entreposage dans l’attente d’examens complémentaires. Le 27 novembre 2017, deux tronçons de gaines ont été vidés de leur contenu dans une cellule blindée de l’INB 55, sans que leur vacuité n’ait été contrôlée après l’opération. Lors de mesures réalisées le 27 août 2018 sur des fûts de déchets réceptionnés le 16 janvier 2018 dans l’INB 50, des résidus de combustible irradié ont été mis en évidence dans les deux tronçons de gaine de combustible en provenance de l’INB 55 | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 5 septembre 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, de la sous-estimation de la quantité de matière fissile présente dans deux tronçons de gaines de combustible usés issus of la centrale Phénix. Le combustible a iké retiré de sa gaine de protection and ces troncheons of gaines, une fois vidés of leur conten
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inetancheite-de-la-retention-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-des-reacteurs-3-et-4 | Inétanchéité de la rétention du bâtiment des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4. Le 27 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à une inétanchéité détectée au niveau des planchers des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) des réacteurs 3 et 4. Le 27 février 2015, l’exploitant de la centrale du Blayais avait déclaré à l’ASN un événement intéressant l’environnement après avoir détecté la présence de tritium dans un puits positionné à proximité du bâtiment combustible du réacteur 4. Ce puits est relié à une casemate enterrée qui abrite une tuyauterie d’amenée d’eau de la Gironde qui chemine sous les bâtiments des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4, jusqu’à la salle des machines du réacteur 4. En conséquence, la partie haute de la casemate joue un rôle de rétention pour les bâtiments des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4. L’ensemble se situe au droit d’une nappe d’eau captive située sous les réacteurs 3 et 4. Cette nappe est confinée à l’intérieur de la paroi moulée qui a servi à la stabilisation des terrains lors de la construction des réacteurs. La surveillance réalisée par l’exploitant n’a pas mis en évidence de tritium dans l’environnement. A la suite de la déclaration de l’événement du 27 février 2015, l’exploitant avait mis en place un plan d’actions visant à déterminer l’origine de la présence de ce tritium. Le 30 mars 2015 et le 27 septembre 2016, l’ASN avait mené des inspections visant à examiner la mise en œuvre du plan d’actions de l’exploitant. A ces occasions, l’ASN avait fait procéder à des prélèvements dans des piézomètres situés à l’extérieur de la paroi moulée afin de s’assurer de l’absence de transfert de tritium à l’extérieur de la nappe captive. Comme la surveillance réalisée par l’exploitant, les résultats des analyses réalisées lors des inspections avaient confirmé l’absence de transfert de tritium dans l’environnement. Depuis l’événement de 2015, l’exploitant a régulièrement informé l’ASN des résultats de sa surveillance réalisée au niveau du puits et de la nappe. Dans le cadre du plan d’actions, l’ASN avait autorisé l’exploitant le 4 juillet 2017 à réaliser une ouverture dans la casemate afin qu’il puisse procéder à une expertise télévisuelle du génie civil visant à détecter d’éventuelles dégradations. Le 27 juin 2018, l’expertise a mis en évidence quatre défauts du génie civil en partie haute de la casemate, dont l’un présentait des traces d’humidité. Celles-ci ont fait l’objet d’analyses radiochimiques qui ont conclu à la présence de tritium pouvant expliquer le marquage du puits en tritium. Dans l’attente de travaux de réfection du génie civil de la casemate, l’exploitant a mis en place un dispositif de collecte de l’écoulement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement à l’extérieur du site nucléaire. Il a été classé au niveau 0 de l’échelle INES, qui en comporte 8 (de 0 à 7). | [('Inétanchéité de la rétention du bâtiment des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4', 0), ('.', 0), ('\nLe 27 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à une inétanchéité détectée au niveau des planchers des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) des réacteurs 3 et 4.\nLe 27 février 2015 Litre’exploitant de la centrale du Blayais avait déclaré à l’ASN un événement intéressant l’environnement après avoir détecté la présence de tritium dans un puits positionné à proximité du bâtiment combustible du réacteur 4.', 1), ('Ce puits est relié à une casemate enterrée qui abrite une tuyauterie d’amenée d’eau de la Gironde qui chemine sous les bâtiments des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4, jusqu’à la salle des machines du réacteur 4', 0), ('.', 0), ('En conséquence, la partie haute de la casemate joue un rôle de rétention pour les bâtiments des auxiliaires nucléaires des réacteurs 3 et 4.', 0), ('L’ensemble se situe au droit d’une nappe d’eau captive située sous les réacteurs 3 et 4.', 0), ('Cette nappe est confinée à l’intérieur de la paroi moulée qui a servi à la stabilisation des terrains lors de la construction des réacteurs.', 0), ('La surveillance réalisée par l’exploitant n’a pas mis en évidence de tritium dans l’environnement.', 0), ('\nA la suite de la déclaration de l’événement du 27 février 2015 Litre’exploitant avait mis en place un plan d’actions visant à déterminer l’origine de la présence de ce tritium.', 1), ('\nLe 30 mars 2015 et le 27 septembre 2016 Litre’ASN avait mené des inspections visant à examiner la mise en œuvre du plan d’actions de l’exploitant.', 1), ('A ces occasions, l’ASN avait fait procéder à des prélèvements dans des piézomètres situés à l’extérieur de la paroi moulée afin de s’assurer de l’absence de transfert de tritium à l’extérieur de la nappe captive.', 0), ('Comme la surveillance réalisée par l’exploitant, les résultats des analyses réalisées lors des inspections avaient confirmé l’absence de transfert de tritium dans l’environnement.', 0), ('\nDepuis l’événement de 2015 Litre’exploitant a régulièrement informé l’ASN des résultats de sa surveillance réalisée au niveau du puits et de la nappe.', 0), ('\nDans le cadre du plan d’actions, l’ASN avait autorisé l’exploitant le 4 juillet 2017 à réaliser une ouverture dans la casemate afin qu’il puisse procéder à une expertise télévisuelle du génie civil visant à détecter d’éventuelles dégradations.', 0), ('\nLe 27 juin 2018 Litre’expertise a mis en évidence quatre défauts du génie civil en partie haute de la casemate, dont l’un présentait des traces d’humidité.', 1), ('Celles-ci ont fait l’objet d’analyses radiochimiques qui ont conclu à la présence de tritium pouvant expliquer le marquage du puits en tritium.', 0), ('\nDans l’attente de travaux de réfection du génie civil de la casemate, l’exploitant a mis en place un dispositif de collecte de l’écoulement.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement à l’extérieur du site nucléaire.', 0), ('Il a été classé au niveau 0 de l’échelle INES, qui en comporte 8 (de 0 à 7).', 0)] | Le 27 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à une inétanchéité détectée au niveau des planchers des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) des réacteurs 3 et 4. Le 27 février 2015 Litre’exploitant de la centrale du Blayais avait déclaré à l’ASN un événement intéressant l’environnement après avoir détecté la présence de tritium dans un puits positionné à proximité du bâtiment combustible du réacteur 4. A la suite de la déclaration de l’événement du 27 février 2015 Litre’exploitant avait mis en place un plan d’actions visant à déterminer l’origine de la présence de ce tritium. Le 30 mars 2015 et le 27 septembre 2016 Litre’ASN avait mené des inspections visant à examiner la mise en œuvre du plan d’actions de l’exploitant. Le 27 juin 2018 Litre’expertise a mis en évidence quatre défauts du génie civil en partie haute de la casemate, dont l’un présentait des traces d’humidité. | Le 27 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif pour l’environnement relatif to une inétanchéité détectée au niveau des planchers des bâtiments des auxiliaires nuclés (BAN) des réacteurs 3 and 4. Le 27 juin 2018 Lite’expertise a mis en évidence quatre défauts du génie civil en partie haute de la casemate. | [12 empty] | 2016, l; eur 4; 2015, l; 2018, l; eurs 3; eur 4. | 2018 Litre; eur 4; 2015 Litre; eurs 3; 2016 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement | Détection tardive d’un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 16 octobre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de positionnement d’un robinet placé sur une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 2. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux équipements importants pour la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les règles générales d’exploitation du réacteur exigent l’étanchéité de l’enceinte. Le 25 août 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement de son combustible. Pendant cet arrêt, l’exploitant procède à l’ouverture de plusieurs robinets pour effectuer la maintenance de ses installations, mais un robinet situé sur le circuit de protection incendie du bâtiment réacteur qui traverse l’enceinte de confinement n’est pas replacé, à l’issue, dans une position permettant sa fermeture depuis la salle de commande. Le 7 octobre 2018, EDF débute les opérations de rechargement du combustible du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation exigent alors que les vannes installées sur les traversées de l’enceinte de confinement soient fermées ou manœuvrables depuis la salle de commande. Le 9 octobre 2018, l’exploitant détecte que le robinet n’est pas manœuvrable de la salle de commande et qu’il est resté ouvert alors que celui-ci aurait dû être fermé pendant les opérations de rechargement du combustible afin d’assurer sa fonction d’isolement conformément aux règles générales d’exploitation. Dès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé le robinet en cause, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. | [('Détection tardive d’un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon.', 1), ('\nLe 16 octobre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de positionnement d’un robinet placé sur une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 2.', 1), ('\nL’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux équipements importants pour la sûreté du réacteur.', 0), ('Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire).', 0), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ('Des robinets permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les règles générales d’exploitation du réacteur exigent l’étanchéité de l’enceinte.', 0), ('\nLe 25 août 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement de son combustible.', 1), ('Pendant cet arrêt, l’exploitant procède à l’ouverture de plusieurs robinets pour effectuer la maintenance de ses installations,', 1), ('mais un robinet situé sur le circuit de protection incendie du bâtiment réacteur qui traverse l’enceinte de confinement n’est pas replacé, à l’issue, dans une position permettant sa fermeture depuis la salle de commande.', 0), ('\nLe 7 octobre 2018, EDF débute les opérations de rechargement du combustible du réacteur.', 0), ('Les spécifications techniques d’exploitation exigent alors que les vannes installées sur les traversées de l’enceinte de confinement soient fermées ou manœuvrables depuis la salle de commande.', 0), ('\nLe 9 octobre 2018 Litre’exploitant détecte que le robinet n’est pas manœuvrable de la salle de commande et qu’il est resté ouvert alors que celui-ci aurait dû être fermé pendant les opérations de rechargement du combustible afin d’assurer sa fonction d’isolement conformément aux règles générales d’exploitation.', 1), ('\nDès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé le robinet en cause, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement.', 1), ('\nDu fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.', 0)] | Détection tardive d’un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Le 16 octobre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de positionnement d’un robinet placé sur une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 2. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Le 25 août 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement de son combustible. Pendant cet arrêt, l’exploitant procède à l’ouverture de plusieurs robinets pour effectuer la maintenance de ses installations, Le 9 octobre 2018 Litre’exploitant détecte que le robinet n’est pas manœuvrable de la salle de commande et qu’il est resté ouvert alors que celui-ci aurait dû être fermé pendant les opérations de rechargement du combustible afin d’assurer sa fonction d’isolement conformément aux règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. | Détection tardive d’un défaut d'isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chinon. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l'environnement. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; eur 2. | eur 2.; eur 2; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-deux-regles-de-surete-lors-d-un-transport-de-substances-radioactives | Non-respect de deux règles de sûreté lors d’un transport de substances radioactives au sein du centre de Cadarache. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 octobre 2018 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) que, lors d’un transport de substances radioactives interne au centre de Cadarache, deux exigences de sûreté concernant ce type de transport n’avaient pas été respectées. Le 27 septembre 2018, les installations Éole et Minerve, anciens réacteurs de recherche aujourd’hui à l’arrêt définitif, ont expédié un colis de type TNBGC-1 contenant des matières uranifères vers l’installation d’entreposage Magenta. Ces installations sont toutes situées dans le centre CEA de Cadarache. Il s’agit donc d’un transport dit « interne », ne passant pas sur la voie publique. Lors de la manutention du colis préalablement à ce transfert, une plaque de protection en aluminium de la cage externe de l’emballage, destinée à empêcher tout contact physique des opérateurs avec le colis, compte tenu du risque de brûlure, a été détériorée puis retirée. Par ailleurs, les mesures de température de la surface externe du colis, requises avant le transport, n’ont pas été effectuées. Ces écarts aux règles de sûreté n’ont été détectés qu’après le transport. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement. En raison de la réalisation d’un transport interne au centre de Cadarache malgré l’absence d’un dispositif de protection prévu dans le certificat d’agrément du colis, et compte tenu de la réalisation incomplète des contrôles préalables au transport prévus dans sa notice d’utilisation, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. | [('Non-respect de deux règles de sûreté lors d’un transport de substances radioactives au sein du centre de Cadarache.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 octobre 2018 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) que, lors d’un transport de substances radioactives interne au centre de Cadarache, deux exigences de sûreté concernant ce type de transport n’avaient pas été respectées.\nLe 27 septembre 2018', 1), (', les installations Éole et Minerve, anciens réacteurs de recherche aujourd’hui à l’arrêt définitif, ont expédié un colis de type TNBGC-1 contenant des matières uranifères vers l’installation d’entreposage Magenta.', 1), ('Ces installations sont toutes situées dans le centre CEA de Cadarache.', 1), ('Il s’agit donc d’un transport dit « interne », ne passant pas sur la voie publique.', 1), ('Lors de la manutention du colis préalablement à ce transfert, une plaque de protection en aluminium de la cage externe de l’emballage, destinée à empêcher tout contact physique des opérateurs avec le colis, compte tenu du risque de brûlure, a été détériorée puis retirée.', 0), ('Par ailleurs, les mesures de température de la surface externe du colis, requises avant le transport, n’ont pas été effectuées.', 1), ('Ces écarts aux règles de sûreté n’ont été détectés qu’après le transport.', 0), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement.', 1), ('En raison de la réalisation d’un transport interne au centre de Cadarache malgré l’absence d’un dispositif de protection prévu dans le certificat d’agrément du colis, et compte tenu de la réalisation incomplète des contrôles préalables au transport prévus dans sa notice d’utilisation, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0)] | Non-respect de deux règles de sûreté lors d’un transport de substances radioactives au sein du centre de Cadarache. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 octobre 2018 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) que, lors d’un transport de substances radioactives interne au centre de Cadarache, deux exigences de sûreté concernant ce type de transport n’avaient pas été respectées. Le 27 septembre 2018 , les installations Éole et Minerve, anciens réacteurs de recherche aujourd’hui à l’arrêt définitif, ont expédié un colis de type TNBGC-1 contenant des matières uranifères vers l’installation d’entreposage Magenta. Ces installations sont toutes situées dans le centre CEA de Cadarache. Il s’agit donc d’un transport dit « interne », ne passant pas sur la voie publique. Par ailleurs, les mesures de température de la surface externe du colis, requises avant le transport, n’ont pas été effectuées. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement. | Non-respect de deux règles de sûreté lors d’un transport de substances radioactives au sein du centre de Cadarache. Le 27 septembre 2018, les installations Éole and Minerve, anciens réacteurs de recherche, ont expédié un colis de type TNBGC-1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-appoint-en-bore-du-circuit-primaire-du-reacteur-de-Bugey-3 | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 2 octobre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3 en raison d’une erreur de manœuvre d’une vanne. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire principal est un circuit contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Le 28 septembre 2018, EDF réalise des manœuvres d’exploitation dans le cadre de la préparation de l’arrêt du réacteur 2, qui doit débuter le lendemain. En particulier, des agents en charge de la conduite du réacteur doivent manœuvrer des vannes du système d’appoint en bore du réacteur 2 : lors de cette activité une erreur est commise et les agents manœuvrent par erreur la vanne équivalente du réacteur 3. Cette erreur conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3, qui est alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cette erreur n’est identifiée que trois heures plus tard, lorsque les équipes de conduite du réacteur 3 souhaitent utiliser le circuit d’appoint en bore pour moduler la puissance du réacteur. Dès la découverte de cette erreur de manœuvre, EDF corrige la position attendue des vannes concernées des réacteurs 2 et 3, permettant ainsi de restaurer l’alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 3. | [('Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey.', 1), ('\nLe 2 octobre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3 en raison d’une erreur de manœuvre d’une vanne.\nSur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF', 0), (', le circuit primaire principal est un circuit contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible.', 1), ('Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 1), ('Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire.\nLe 28 septembre 2018, EDF réalise des manœuvres d’exploitation dans le cadre de la préparation de l’arrêt du réacteur 2, qui doit débuter le lendemain.', 1), ('En particulier, des agents en charge de la conduite du réacteur doivent manœuvrer des vannes du système d’appoint en bore du réacteur 2 : lors de cette activité une erreur est commise et les agents manœuvrent par erreur la vanne équivalente du réacteur 3.', 1), ('\nCette erreur conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3, qui est alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nCette erreur n’est identifiée que trois heures plus tard, lorsque les équipes de conduite du réacteur 3 souhaitent utiliser le circuit d’appoint en bore pour moduler la puissance du réacteur.', 0), ('Dès la découverte de cette erreur de manœuvre, EDF corrige la position attendue des vannes concernées des réacteurs 2 et 3, permettant ainsi de restaurer l’alimentation en bore du circuit primaire du réacteur 3.', 0)] | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. , le circuit primaire principal est un circuit contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe au contact des éléments de combustible. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. Il est mélangé à l’eau du circuit primaire et permet ainsi de contrôler et le cas échéant d’arrêter la réaction nucléaire. Le 28 septembre 2018, EDF réalise des manœuvres d’exploitation dans le cadre de la préparation de l’arrêt du réacteur 2, qui doit débuter le lendemain. En particulier, des agents en charge de la conduite du réacteur doivent manœuvrer des vannes du système d’appoint en bore du réacteur 2 : lors de cette activité une erreur est commise et les agents manœuvrent par erreur la vanne équivalente du réacteur 3. Cette erreur conduit à rendre indisponible le système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3, qui est alors en fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. | Indisponibilité du système d’appoint en bore du circuit primaire du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le bore est un élément chimique ayant la propriété d‘absorber les neutrons produits par la réaction nuclaire. | [12 empty] | eur 2; eurs 2; eur 3.; eur 3; eur 2,; eur 3, | eur 2; eurs 2; eur 3.; eur 3; eur 2,; eur 3,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee-sur-une-unite-de-travail4 | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail. La société FRAMATOME a déclaré le 27 septembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Cet uranium est façonné sous forme d’objets appelés « noyaux » qui sont ensuite utilisés pour fabriquer les plaques des combustibles. Afin de prévenir les risques de criticité, une quantité maximale de matière fissile est définie pour chaque unité de travail. Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit. Le 25 septembre 2018, dans le cadre d’une opération de mesure de l’enrichissement de noyaux de matière fissile utilisés dans la fabrication d’un élément combustible, le nombre maximal de noyaux pouvant être présents simultanément au niveau du poste de mesure a été dépassé (33 pour une limite fixée à 32 par les règles générales d’exploitation pour le poste de travail concerné), conduisant au dépassement d’environ 3 grammes de la limite de masse de matière fissile autorisée sur ce poste. Compte-tenu des marges de sûreté retenues pour fixer ces limites opérationnelles, aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n'a eu aucun impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. Cependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. L’écart a été immédiatement détecté par les équipes de FRAMATOME, qui ont alors transféré de manière sûre une partie des noyaux vers une autre partie de l’installation, afin de rétablir une situation conforme. | [('Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail.', 0), ('\nLa société FRAMATOME a déclaré le 27 septembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme).', 1), ("\nCet événement a concerné l’installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche.", 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi.", 1), ('Cet uranium est façonné sous forme d’objets appelés « noyaux » qui sont ensuite utilisés pour fabriquer les plaques des combustibles.', 0), ('Afin de prévenir les risques de criticité, une quantité maximale de matière fissile est définie pour chaque unité de travail.', 0), ('Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit.', 0), ("\nLe 25 septembre 2018, dans le cadre d’une opération de mesure de l’enrichissement de noyaux de matière fissile utilisés dans la fabrication d’un élément combustible, le nombre maximal de noyaux pouvant être présents simultanément au niveau du poste de mesure a été dépassé (33 pour une limite fixée à 32 par les règles générales d’exploitation pour le poste de travail concerné), conduisant au dépassement d’environ 3 grammes de la limite de masse de matière fissile autorisée sur ce poste.\nCompte-tenu des marges de sûreté retenues pour fixer ces limites opérationnelles, aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n'a eu aucun impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement.", 1), ('\nCependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.', 0), ('\nL’écart a été immédiatement détecté par les équipes de FRAMATOME, qui ont alors transféré de manière sûre une partie des noyaux vers une autre partie de l’installation, afin de rétablir une situation conforme.', 0)] | La société FRAMATOME a déclaré le 27 septembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base no 63 dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Le 25 septembre 2018, dans le cadre d’une opération de mesure de l’enrichissement de noyaux de matière fissile utilisés dans la fabrication d’un élément combustible, le nombre maximal de noyaux pouvant être présents simultanément au niveau du poste de mesure a été dépassé (33 pour une limite fixée à 32 par les règles générales d’exploitation pour le poste de travail concerné), conduisant au dépassement d’environ 3 grammes de la limite de masse de matière fissile autorisée sur ce poste. Compte-tenu des marges de sûreté retenues pour fixer ces limites opérationnelles, aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n'a eu aucun impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. | La société FRAMATOME a déclaré le 27 septembre 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif to un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée. Cet évènement a concerné l'installation nuclaire de base no 63 dédiée à la fabrication d'éléments combustibles.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-en-cas-d-indisponibilite-d-un-des-ventilateurs | Non-respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un des ventilateurs assurant l’extraction d’air du bâtiment combustible. Le 21 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un des deux ventilateurs d’extraction d’air du bâtiment combustible pendant une opération de manutention de combustible. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air qui permet de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale. Le 16 septembre 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Pendant la nuit, deux cellules électriques sont débranchées pour effectuer une opération de maintenance dans le bâtiment combustible. L’une de ces cellules assure l’alimentation électrique de l’un des deux ventilateurs d’extraction d’air du bâtiment combustible. Une demi-heure plus tard, l’opération de maintenance se termine mais les deux cellules ne sont pas remises en fonctionnement. Le lendemain matin, à partir de 6 heures, des opérations de manutention du combustible ont lieu dans le bâtiment concerné. Vers 10 heures, un ingénieur sûreté détecte depuis la salle de commande qu’un ventilateur du bâtiment combustible ne fonctionne pas. Il prévient immédiatement l’équipe présente sur l’installation qui rebranche les cellules électriques, rendant ainsi à nouveau disponible le ventilateur. Selon les spécifications techniques d’exploitation, l’indisponibilité de l’un des deux ventilateurs doit entrainer l’arrêt des manutentions de combustible sous une heure. La conduite à tenir n’a donc pas été respectée puisque près de quatre heures se sont écoulées entre le début des opérations de manutention et la remise en service du ventilateur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Compte-tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un des ventilateurs assurant l’extraction d’air du bâtiment combustible.', 0), ("\nLe 21 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un des deux ventilateurs d’extraction d’air du bâtiment combustible pendant une opération de manutention de combustible.\nLe bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air qui permet de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels.", 1), ('En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale.', 0), ('\nLe 16 septembre 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 0), ('Pendant la nuit, deux cellules électriques sont débranchées pour effectuer une opération de maintenance dans le bâtiment combustible.', 1), ('L’une de ces cellules assure l’alimentation électrique de l’un des deux ventilateurs d’extraction d’air du bâtiment combustible.', 0), ('Une demi-heure plus tard, l’opération de maintenance se termine mais les deux cellules ne sont pas remises en fonctionnement.', 1), ('Le lendemain matin, à partir de 6 heures, des opérations de manutention du combustible ont lieu dans le bâtiment concerné.', 0), ('Vers 10 heures, un ingénieur sûreté détecte depuis la salle de commande qu’un ventilateur du bâtiment combustible ne fonctionne pas.', 1), ('Il prévient immédiatement l’équipe présente sur l’installation qui rebranche les cellules électriques, rendant ainsi à nouveau disponible le ventilateur.', 1), ('\nSelon les spécifications techniques d’exploitation, l’indisponibilité de l’un des deux ventilateurs doit entrainer l’arrêt des manutentions de combustible sous une heure.', 0), ('La conduite à tenir n’a donc pas été respectée puisque près de quatre heures se sont écoulées entre le début des opérations de manutention et la remise en service du ventilateur.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.\nCompte-tenu du délai tardif de détection de l’événement par l’exploitant, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 21 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un des deux ventilateurs d’extraction d’air du bâtiment combustible pendant une opération de manutention de combustible. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air qui permet de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. Pendant la nuit, deux cellules électriques sont débranchées pour effectuer une opération de maintenance dans le bâtiment combustible. Une demi-heure plus tard, l’opération de maintenance se termine mais les deux cellules ne sont pas remises en fonctionnement. Vers 10 heures, un ingénieur sûreté détecte depuis la salle de commande qu’un ventilateur du bâtiment combustible ne fonctionne pas. Il prévient immédiatement l’équipe présente sur l’installation qui rebranche les cellules électriques, rendant ainsi à nouveau disponible le ventilateur. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir. Le ventilateur du bâtiment combustible ne fonctionne pas. | [12 empty] | 2018, l; eur 2 | 2018 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-blocage-de-grappes-de-commande-des-reacteurs-de-1300-MWe | Risque de blocage de grappes de commande des réacteurs de 1300 MWe. EDF a déclaré à l’ASN le 14 février 2018 un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de blocage de grappes de commande dû à l’usure prononcée des manchettes thermiques des couvercles des cuves du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES (consulter l’avis d’incident du 27 mars 2018). Les couvercles des cuves des réacteurs électronucléaires sont équipés de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande les traversent. Les grappes de commande sont des groupes de tiges solidaires et mobiles contenant une matière absorbant les neutrons. Elles permettent de contrôler le niveau de puissance du réacteur grâce à leur insertion dans le cœur du réacteur et de stopper la réaction nucléaire en cas de situation incidentelle ou accidentelle. L’usure prononcée de plusieurs manchettes thermiques a conduit à la rupture de leur partie supérieure, qui a alors formé un anneau métallique. Cet anneau est ensuite venu bloquer la course d’une des grappes de commande. Un tel blocage a été constaté par EDF le 3 novembre 2017 sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban, les 5 et 13 décembre 2017 sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et le 17 août 2018 sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Les investigations menées depuis ont montré que les 20 réacteurs de 1300 MWe d’EDF sont susceptibles d’être affectés par cette usure prononcée. EDF a contrôlé à ce stade 12 de ces réacteurs1 et a engagé ou déjà réalisé des réparations sur trois d’entre eux2. Ces contrôles et réparations nécessitent l’arrêt du réacteur. Tous les réacteurs seront contrôlés au plus tard lors de leur prochain arrêt pour rechargement du combustible, dont les derniers sont planifiés au premier trimestre 2019. Pour les réacteurs n’ayant pas encore été contrôlés, l’ASN a demandé à EDF de réaliser des essais mensuels de chute des grappes de commande et de mettre en place des mesures d’exploitation afin de s’assurer que l’arrêt automatique du réacteur demeure efficace même en cas de blocage de plusieurs grappes. L’ASN contrôle les investigations menées par EDF et la mise en place des dispositions qu’elle a demandées. En savoir plus. Consulter l'avis d'incident publié par l'ASN le 27 mars 2018. 1. Il s'agit des réacteurs de Belleville 2, Cattenom 1, 2 et 3, Flamanville 1, Golfech 2, Paluel 1 et 2, Penly 2, Nogent 1 et 2, Saint-Alban 2. 2. Il s'agit des réacteurs de Belleville 2, Saint-Alban 2 et Nogent 1. | [('Risque de blocage de grappes de commande des réacteurs de 1300 MWe', 1), ('.', 1), ('\nEDF a déclaré à l’ASN le 14 février 2018 un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de blocage de grappes de commande dû à l’usure prononcée des manchettes thermiques des couvercles des cuves du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban.', 0), ('L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES (consulter l’avis d’incident du 27 mars 2018).', 1), ('Les couvercles des cuves des réacteurs électronucléaires sont équipés de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande les traversent.', 1), ('Les grappes de commande sont des groupes de tiges solidaires et mobiles contenant une matière absorbant les neutrons.', 1), ('Elles permettent de contrôler le niveau de puissance du réacteur grâce à leur insertion dans le cœur du réacteur et de stopper la réaction nucléaire en cas de situation incidentelle ou accidentelle.\nL’usure prononcée de plusieurs manchettes thermiques a conduit à la rupture de leur partie supérieure, qui a alors formé un anneau métallique.', 0), ('Cet anneau est ensuite venu bloquer la course d’une des grappes de commande.', 1), ('Un tel blocage a été constaté par EDF le 3 novembre 2017 sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban, les 5 et 13 décembre 2017 sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et le 17 août 2018 sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.', 0), ('\nLes investigations menées depuis ont montré que les 20 réacteurs de 1300 MWe d’EDF sont susceptibles d’être affectés par cette usure prononcée.', 1), ('EDF a contrôlé à ce stade 12 de ces réacteurs1 et a engagé ou déjà réalisé des réparations sur trois d’entre eux2.', 1), ('Ces contrôles et réparations nécessitent l’arrêt du réacteur.', 0), ('Tous les réacteurs seront contrôlés au plus tard lors de leur prochain arrêt pour rechargement du combustible, dont les derniers sont planifiés au premier trimestre 2019.', 1), ("\nPour les réacteurs n’ayant pas encore été contrôlés, l’ASN a demandé à EDF de réaliser des essais mensuels de chute des grappes de commande et de mettre en place des mesures d’exploitation afin de s’assurer que l’arrêt automatique du réacteur demeure efficace même en cas de blocage de plusieurs grappes.\nL’ASN contrôle les investigations menées par EDF et la mise en place des dispositions qu’elle a demandées.\nEn savoir plus. \nConsulter l'avis d'incident publié par l'ASN le 27 mars 2018.", 0), ("1. Il s'agit des réacteurs de Belleville 2, Cattenom 1, 2 et 3, Flamanville 1, Golfech 2, Paluel 1 et 2, Penly 2, Nogent 1 et 2, Saint-Alban 2.", 0), ('2.', 1), ("Il s'agit des réacteurs de Belleville 2, Saint-Alban 2 et Nogent 1.", 0)] | Risque de blocage de grappes de commande des réacteurs de 1300 MWe . L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES (consulter l’avis d’incident du 27 mars 2018). Les couvercles des cuves des réacteurs électronucléaires sont équipés de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande les traversent. Les grappes de commande sont des groupes de tiges solidaires et mobiles contenant une matière absorbant les neutrons. Cet anneau est ensuite venu bloquer la course d’une des grappes de commande. Les investigations menées depuis ont montré que les 20 réacteurs de 1300 MWe d’EDF sont susceptibles d’être affectés par cette usure prononcée. EDF a contrôlé à ce stade 12 de ces réacteurs1 et a engagé ou déjà réalisé des réparations sur trois d’entre eux2. Tous les réacteurs seront contrôlés au plus tard lors de leur prochain arrêt pour rechargement du combustible, dont les derniers sont planifiés au premier trimestre 2019. 2. | Risque de blocage de grappes de commande des réacteurs de 1300 MWe. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 sur l’échelle INES. Les investigations menées depuis have montré que les 20 réactseurs d’EDF sont susceptibles d'être affectés by cette usure. | [12 empty] | eurs1; eur 2; eur 1 | eurs1; eur 2; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-dispositif-d-arret-des-pompes-primaires | Détection tardive de l’indisponibilité d’un dispositif d’arrêt des pompes primaires. Le 7 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur l’indisponibilité d’un dispositif d’arrêt des pompes primaires. Les pompes primaires, au nombre de quatre sur les réacteurs de 1300 MWe, assurent la circulation de l’eau entre la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Le 3 août 2018, au cours du remplacement du moteur d’une des quatre pompes primaires pendant l’arrêt programmé du réacteur, deux sondes de température ont été inversées. Cette inversion a eu comme effet de rendre indisponible le dispositif d’arrêt automatique de la pompe concernée en cas d’élévation anormale de la température de son moteur. L’exploitant a constaté l’anomalie le 29 août 2018. Cependant, à la suite d’une première analyse erronée, l’exploitant n’a pris conscience que le 4 septembre de cette indisponibilité, qui a conduit au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Entre le 26 août, date à laquelle la pompe concernée a été remise en service, et le 4 septembre, son arrêt automatique aurait pu être retardé, ce qui aurait pu entrainer sa dégradation et une fuite éventuelle du fluide primaire. L’exploitant a remis l’installation en conformité le 4 septembre 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. Néanmoins compte-tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis selon les spécifications d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’un dispositif d’arrêt des pompes primaires.', 1), ('\nLe 7 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur l’indisponibilité d’un dispositif d’arrêt des pompes primaires.\nLes pompes primaires, au nombre de quatre sur les réacteurs de 1300 MWe, assurent la circulation de l’eau entre la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur.\nLe 3 août 2018, au cours du remplacement du moteur d’une des quatre pompes primaires pendant l’arrêt programmé du réacteur, deux sondes de température ont été inversées.', 1), ('Cette inversion a eu comme effet de rendre indisponible le dispositif d’arrêt automatique de la pompe concernée en cas d’élévation anormale de la température de son moteur.', 1), ('\nL’exploitant a constaté l’anomalie le 29 août 2018.', 1), ('Cependant, à la suite d’une première analyse erronée, l’exploitant n’a pris conscience que le 4 septembre de cette indisponibilité, qui a conduit au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nEntre le 26 août, date à laquelle la pompe concernée a été remise en service, et le 4 septembre, son arrêt automatique aurait pu être retardé, ce qui aurait pu entrainer sa dégradation et une fuite éventuelle du fluide primaire.\nL’exploitant a remis l’installation en conformité le 4 septembre 2018.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement.\nNéanmoins compte-tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis selon les spécifications d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’un dispositif d’arrêt des pompes primaires. Le 7 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur l’indisponibilité d’un dispositif d’arrêt des pompes primaires. Les pompes primaires, au nombre de quatre sur les réacteurs de 1300 MWe, assurent la circulation de l’eau entre la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Le 3 août 2018, au cours du remplacement du moteur d’une des quatre pompes primaires pendant l’arrêt programmé du réacteur, deux sondes de température ont été inversées. Cette inversion a eu comme effet de rendre indisponible le dispositif d’arrêt automatique de la pompe concernée en cas d’élévation anormale de la température de son moteur. L’exploitant a constaté l’anomalie le 29 août 2018. Entre le 26 août, date à laquelle la pompe concernée a été remise en service, et le 4 septembre, son arrêt automatique aurait pu être retardé, ce qui aurait pu entrainer sa dégradation et une fuite éventuelle du fluide primaire. L’exploitant a remis l’installation en conformité le 4 septembre 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou l’environnement. Néanmoins compte-tenu de la détection tardive de l’indisponibilité d’un matériel requis selon les spécifications d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré un événement significatif portant sur l’indisponibilité of a dispositif d’arrêt des pompes primaires. Le 3 août 2018, au cours du remplacement du moteur d'une des quatre pompesPrimaires, deux sondes de température ont été inversées. Cette inversion a eu comme effet de rendre indisponible le disposit if d'arrêT automatique. | [12 empty] | 2018, l | 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Non qualité de maintenance ayant provoqué l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 5 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur l’indisponibilité partielle du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur [1] du réacteur 2. Le 31 août 2018, l’exploitant a constaté la fermeture intempestive d’une vanne sur le circuit d’alimentation de secours en eau de deux des quatre générateurs de vapeur. Cette fermeture est liée au mauvais réglage de cette vanne lors d’une opération de maintenance le 16 août 2018. Entre le 22 août 2018, date à laquelle la disponibilité de ce matériel était requise compte-tenu de l’état du réacteur, et le 31 août, le refroidissement du cœur par les générateurs de vapeur n’a pas été assuré conformément aux spécifications techniques d’exploitation applicables. Le matériel concerné a été remis en conformité dès la détection de cet écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs, les installations ou l’environnement. Néanmoins compte-tenu de l’erreur ayant conduit à rendre indisponible un matériel requis selon les spécifications d’exploitation en vigueur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Ce système est utilisé comme système de secours pour la fourniture d’eau d’alimentation des générateurs de vapeur en cas de défaillance du système d’alimentation en eau normal et comme système auxiliaire de remplissage des générateurs de vapeur et la fourniture d’eau d’alimentation pendant les opérations d’arrêt et de démarrage du réacteur. | [('Non qualité de maintenance ayant provoqué l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 1), ('\nLe 5 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur l’indisponibilité partielle du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur [1] du réacteur 2.\nLe 31 août 2018 Litre’exploitant a constaté la fermeture intempestive d’une vanne sur le circuit d’alimentation de secours en eau de deux des quatre générateurs de vapeur.', 1), ('Cette fermeture est liée au mauvais réglage de cette vanne lors d’une opération de maintenance le 16 août 2018.', 1), ('\nEntre le 22 août 2018, date à laquelle la disponibilité de ce matériel était requise compte-tenu de l’état du réacteur, et le 31 août, le refroidissement du cœur par les générateurs de vapeur n’a pas été assuré conformément aux spécifications techniques d’exploitation applicables.', 0), ('Le matériel concerné a été remis en conformité dès la détection de cet écart.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs, les installations ou l’environnement.\nNéanmoins compte-tenu de l’erreur ayant conduit à rendre indisponible un matériel requis selon les spécifications d’exploitation en vigueur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.\n[1] Ce système est utilisé comme système de secours pour la fourniture d’eau d’alimentation des générateurs de vapeur en cas de défaillance du système d’alimentation en eau normal et comme système auxiliaire de remplissage des générateurs de vapeur et la fourniture d’eau d’alimentation pendant les opérations d’arrêt et de démarrage du réacteur.', 1)] | Non qualité de maintenance ayant provoqué l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 5 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur l’indisponibilité partielle du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur [1] du réacteur 2. Le 31 août 2018 Litre’exploitant a constaté la fermeture intempestive d’une vanne sur le circuit d’alimentation de secours en eau de deux des quatre générateurs de vapeur. Cette fermeture est liée au mauvais réglage de cette vanne lors d’une opération de maintenance le 16 août 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs, les installations ou l’environnement. Néanmoins compte-tenu de l’erreur ayant conduit à rendre indisponible un matériel requis selon les spécifications d’exploitation en vigueur, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Ce système est utilisé comme système de secours pour la fourniture d’eau d’alimentation des générateurs de vapeur en cas de défaillance du système d’alimentation en eau normal et comme système auxiliaire de remplissage des générateurs de vapeur et la fourniture d’eau d’alimentation pendant les opérations d’arrêt et de démarrage du réacteur. | Non qualité de maintenance ayant provoqué l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 5 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré un événement significatif. | [12 empty] | 2018, l; eur 2. | eur 2.; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ventilateur-du-systeme-de-refroidissement-d-un-groupe-electrogene-de-secours | Inversion du sens de rotation d’un ventilateur du système de refroidissement d’un groupe électrogène de secours. Le 6 septembre 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une non qualité de maintenance portant sur un ventilateur du système de refroidissement d’un groupe électrogène de secours du réacteur 4. Chaque réacteur dispose de deux groupes électrogènes de secours redondants chargés d’assurer l’alimentation électrique des matériels nécessitant d’être secourus en cas de perte des sources d’alimentation électrique externes. Chaque groupe électrogène est refroidi par quatre groupes aéroréfrigérants comportant chacun un ventilateur. Le 1er septembre 2018, lors d’une vérification périodique du bon fonctionnement d’un groupe électrogène du réacteur 4, l’exploitant a mis en évidence un mauvais branchement d’un ventilateur, induisant une inversion de son sens de rotation et un risque de refroidir insuffisamment le groupe électrogène lors de son fonctionnement. Dès détection de l’écart, le branchement en défaut a été remis en conformité. L’inversion du sens de rotation du ventilateur daterait d’une activité de maintenance de ce matériel qui s’est déroulée le 27 janvier 2017. En l’absence d’un refroidissement suffisant du groupe électrogène de secours, celui-ci n’aurait pas été apte à assurer sa fonction. Cependant, durant l’événement, les sources d’alimentation électrique externes et le deuxième groupe électrogène de secours sont restés pleinement opérationnels. Aucune situation n’a nécessité la mise en service des deux groupes électrogènes de secours. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet évènement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Inversion du sens de rotation d’un ventilateur du système de refroidissement d’un groupe électrogène de secours.', 0), ("\nLe 6 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une non qualité de maintenance portant sur un ventilateur du système de refroidissement d’un groupe électrogène de secours du réacteur 4.\n", 1), ('Chaque réacteur dispose de deux groupes électrogènes de secours redondants chargés d’assurer l’alimentation électrique des matériels nécessitant d’être secourus en cas de perte des sources d’alimentation électrique externes.', 1), ('\nChaque groupe électrogène est refroidi par quatre groupes aéroréfrigérants comportant chacun un ventilateur.\nLe 1er septembre 2018, lors d’une vérification périodique du bon fonctionnement d’un groupe électrogène du réacteur 4 Litre’exploitant a mis en évidence un mauvais branchement d’un ventilateur, induisant une inversion de son sens de rotation et un risque de refroidir insuffisamment le groupe électrogène lors de son fonctionnement. Dès détection de l’écart, le branchement en défaut a été remis en conformité.\nL’inversion du sens de rotation du ventilateur daterait d’une activité de maintenance de ce matériel qui s’est déroulée le 27 janvier 2017.', 1), ('\nEn l’absence d’un refroidissement suffisant du groupe électrogène de secours, celui-ci n’aurait pas été apte à assurer sa fonction.', 0), ('Cependant, durant l’événement, les sources d’alimentation électrique externes et le deuxième groupe électrogène de secours sont restés pleinement opérationnels.', 0), ('Aucune situation n’a nécessité la mise en service des deux groupes électrogènes de secours.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur le personnel et sur l’environnement.', 0), ("\nToutefois, compte tenu de la détection tardive de cet évènement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 6 septembre 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une non qualité de maintenance portant sur un ventilateur du système de refroidissement d’un groupe électrogène de secours du réacteur 4. Chaque réacteur dispose de deux groupes électrogènes de secours redondants chargés d’assurer l’alimentation électrique des matériels nécessitant d’être secourus en cas de perte des sources d’alimentation électrique externes. Chaque groupe électrogène est refroidi par quatre groupes aéroréfrigérants comportant chacun un ventilateur. Le 1er septembre 2018, lors d’une vérification périodique du bon fonctionnement d’un groupe électrogène du réacteur 4 Litre’exploitant a mis en évidence un mauvais branchement d’un ventilateur, induisant une inversion de son sens de rotation et un risque de refroidir insuffisamment le groupe électrogène lors de son fonctionnement. Dès détection de l’écart, le branchement en défaut a été remis en conformité. L’inversion du sens de rotation du ventilateur daterait d’une activité de maintenance de ce matériel qui s’est déroulée le 27 janvier 2017. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif. Le 1er septembre 2018, lors d’une vérification périodique du bon fonctionnement, un groupe électrogène du réacteur 4 mis en évidence un mauvais branchement. L’inversion du sens de rotation du ventilateur daterait d'une activité de maintenance de ce matériel. | [12 empty] | 2018, l; 4, l; eur 4,; eur 4. | 2018 Litre; 4 Litre; eur 4,; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-de-matiere-uranifere-sur-un-emplacement-non-regulierement-autorise | Entreposage de matière uranifère sur un emplacement non régulièrement autorisé. Le 6 septembre 2018, Framatome a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’entreposage de matière uranifère sur un emplacement n’ayant pas été préalablement autorisé conformément aux règles applicables à l’installation. L’installation nucléaire de base (INB) n° 98 est dédiée à la fabrication d'éléments de combustible neufs utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, tels que ceux exploités par EDF. Dans cette installation, la matière nucléaire utilisée est de l'uranium avec un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier « pastillage » a pour objectif de transformer la poudre d’uranium en pastilles. Dans cet atelier, la matière uranifère est conditionnée dans des bouteillons. Afin de prévenir les risques de criticité [1], les règles générales d’exploitation de l’installation, approuvées par l’ASN, prévoient que les bouteillons sont entreposés soit directement au sol, soit en chariots porte-bouteillons sur des emplacements balisés à cet effet. Par ailleurs, toute modification de l’implantation est soumise à l’avis du service « sûreté ». En prévision des travaux de l’arrêt d’été, un entreposage de douze chariots porte-bouteillons de l’atelier pastillage devait être déplacé temporairement. La modification de l’entreposage a été validée par le service sûreté puis mise en œuvre : douze emplacements temporaires ont été matérialisés le 28 juin 2018 par un balisage au sol. Le 30 août 2018, un ingénieur sûreté a détecté, lors d’un contrôle par sondage, la présence d’un chariot entreposé sur un emplacement supplémentaire, à proximité des douze emplacements temporaires formellement autorisés. Ce nouvel emplacement n’avait pas fait l’objet d’une autorisation préalable du service sûreté. Du fait de la nature de la matière uranifère entreposée et de l’existence de marges de sûreté, ce non-respect des règles d’entreposage n’a conduit à aucun accident de criticité. Ainsi, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. Dès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont déplacé le chariot présent à cet endroit vers un autre emplacement autorisé et ont supprimé le balisage de l’emplacement indûment créé. À la suite de cet événement, l’exploitant a vérifié la conformité du reste des entreposages de l’installation et n’a pas constaté d’autre écart. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. | [('Entreposage de matière uranifère sur un emplacement non régulièrement autorisé.', 1), ("Le 6 septembre 2018, Framatome a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’entreposage de matière uranifère sur un emplacement n’ayant pas été préalablement autorisé conformément aux règles applicables à l’installation.\nL’installation nucléaire de base (INB) n° 98 est dédiée à la fabrication d'éléments de combustible neufs utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, tels que ceux exploités par EDF.", 0), ("Dans cette installation, la matière nucléaire utilisée est de l'uranium avec un taux d’enrichissement maximal de 5 %.", 1), ('L’atelier « pastillage » a pour objectif de transformer la poudre d’uranium en pastilles.', 0), ('Dans cet atelier, la matière uranifère est conditionnée dans des bouteillons.', 0), ('Afin de prévenir les risques de criticité [1]', 0), (', les règles générales d’exploitation de l’installation, approuvées par l’ASN, prévoient que les bouteillons sont entreposés soit directement au sol, soit en chariots porte-bouteillons sur des emplacements balisés à cet effet.', 1), ('Par ailleurs, toute modification de l’implantation est soumise à l’avis du service « sûreté ».', 1), ('\nEn prévision des travaux de l’arrêt d’été, un entreposage de douze chariots porte-bouteillons de l’atelier pastillage devait être déplacé temporairement.', 0), ('La modification de l’entreposage a été validée par le service sûreté puis mise en œuvre : douze emplacements temporaires ont été matérialisés le 28 juin 2018 par un balisage au sol.', 1), ('\nLe 30 août 2018, un ingénieur sûreté a détecté, lors d’un contrôle par sondage, la présence d’un chariot entreposé sur un emplacement supplémentaire, à proximité des douze emplacements temporaires formellement autorisés.', 1), ('Ce nouvel emplacement n’avait pas fait l’objet d’une autorisation préalable du service sûreté.', 1), ('\nDu fait de la nature de la matière uranifère entreposée et de l’existence de marges de sûreté, ce non-respect des règles d’entreposage n’a conduit à aucun accident de criticité.', 0), ('Ainsi, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.', 1), ('\nCependant, en raison du non-respect d’une règle de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.', 0), ('\nDès la détection de cette anomalie, les équipes de Framatome ont déplacé le chariot présent à cet endroit vers un autre emplacement autorisé et ont supprimé le balisage de l’emplacement indûment créé.\nÀ la suite de cet événement, l’exploitant a vérifié la conformité du reste des entreposages de l’installation et n’a pas constaté d’autre écart.', 0), ('\n[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaine lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 0)] | Entreposage de matière uranifère sur un emplacement non régulièrement autorisé. Dans cette installation, la matière nucléaire utilisée est de l'uranium avec un taux d’enrichissement maximal de 5 %. , les règles générales d’exploitation de l’installation, approuvées par l’ASN, prévoient que les bouteillons sont entreposés soit directement au sol, soit en chariots porte-bouteillons sur des emplacements balisés à cet effet. Par ailleurs, toute modification de l’implantation est soumise à l’avis du service « sûreté ». La modification de l’entreposage a été validée par le service sûreté puis mise en œuvre : douze emplacements temporaires ont été matérialisés le 28 juin 2018 par un balisage au sol. Le 30 août 2018, un ingénieur sûreté a détecté, lors d’un contrôle par sondage, la présence d’un chariot entreposé sur un emplacement supplémentaire, à proximité des douze emplacements temporaires formellement autorisés. Ce nouvel emplacement n’avait pas fait l’objet d’une autorisation préalable du service sûreté. Ainsi, cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. | Les bouteillons sont entreposés directement au sol. Toute modification de l’implantation est soumise. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l'environnement. La modification été validée par le service sûreté puis mise en œuvre. | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-du-batiment-contenant-le-reacteur-6 | Indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment contenant le réacteur 6. Le 28 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment contenant le réacteur 6. Lors de certaines phases de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 6, les portes du sas d’entrée du bâtiment du réacteur sont ouvertes afin de réaliser des activités de maintenance. Dans ce cas, les règles d’exploitation prévoient que les deux circuits du système de ventilation (ETY) doivent être disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. Le 17 août 2018, le Chef d’exploitation du réacteur 6 de la centrale nucléaire de Gravelines demande l'ouverture des deux portes du sas du bâtiment du réacteur, pour réaliser des activités dans le cadre de la visite décennale du réacteur 6. Le 25 août 2018, une alarme apparaît suite au niveau haut d’un réservoir contenant des effluents radioactifs dans le bâtiment réacteur. Un opérateur réalise la vidange du réservoir en ouvrant des vannes puis les referme en fin de vidange. Par erreur, il ferme également une vanne d’un des circuits de ventilation ETY. En fin de journée, lors de l’analyse sûreté des installations du réacteur, le chef d’exploitation détecte l’erreur sur la fermeture de la vanne. Le système ETY était donc partiellement indisponible. La vanne a été immédiatement rouverte. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles d’exploitation du réacteur. | [('Indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment contenant le réacteur 6', 0), ('.', 1), ('\nLe 28 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment contenant le réacteur 6.', 1), ('Lors de certaines phases de l’arrêt pour visite décennale du réacteur 6, les portes du sas d’entrée du bâtiment du réacteur sont ouvertes afin de réaliser des activités de maintenance.', 0), ('Dans ce cas, les règles d’exploitation prévoient que les deux circuits du système de ventilation (ETY) doivent être disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur.', 1), ("\nLe 17 août 2018, le Chef d’exploitation du réacteur 6 de la centrale nucléaire de Gravelines demande l'ouverture des deux portes du sas du bâtiment du réacteur, pour réaliser des activités dans le cadre de la visite décennale du réacteur 6.", 0), ('\nLe 25 août 2018, une alarme apparaît suite au niveau haut d’un réservoir contenant des effluents radioactifs dans le bâtiment réacteur.', 1), ('Un opérateur réalise la vidange du réservoir en ouvrant des vannes puis les referme en fin de vidange.', 0), ('Par erreur, il ferme également une vanne d’un des circuits de ventilation ETY.', 1), ('En fin de journée, lors de l’analyse sûreté des installations du réacteur, le chef d’exploitation détecte l’erreur sur la fermeture de la vanne.', 0), ('Le système ETY était donc partiellement indisponible.', 0), ('La vanne a été immédiatement rouverte.', 1), ('\nCet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles d’exploitation du réacteur.', 1)] | . Le 28 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment contenant le réacteur 6. Dans ce cas, les règles d’exploitation prévoient que les deux circuits du système de ventilation (ETY) doivent être disponibles pour pouvoir assurer un confinement dynamique en cas de relâchement de radioactivité dans le bâtiment réacteur. Le 25 août 2018, une alarme apparaît suite au niveau haut d’un réservoir contenant des effluents radioactifs dans le bâtiment réacteur. Par erreur, il ferme également une vanne d’un des circuits de ventilation ETY. La vanne a été immédiatement rouverte. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect des règles d’exploitation du réacteur. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. Le 25 août 2018, une alarme apparaît suite au niveau haut d’un réservoir contenant des effluents radioactifs dans le bâtiment réacteur. La vanne a été immédiatement rouverte. | [12 empty] | 2018, l; eur 6,; eur 6; eur 6. | 2018 Litre; eur 6,; eur 6; eur 6.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-sur-le-reacteur-1 | Non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1. Le 29 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité temporaire de la fonction borication sur le réacteur 1. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l’un de ces moyens n’est pas disponible, les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’arrêter le réacteur sous une heure. Le 24 août 2018, l’exploitant réalise une opération de conduite sur le réacteur 1 en production. Lors de l’opération, une vanne du système permettant l’appoint en bore du circuit primaire est fermée alors qu’elle aurait dû rester ouverte. Cette manœuvre rend indisponible l’ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui, selon les règles générales d’exploitation, exige d’engager la mise à l’arrêt du réacteur sous une heure. A la suite de l’apparition d’une alarme, l’exploitant détecte l’écart 22 heures après et corrige immédiatement son erreur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement et du non-respect de la conduite à tenir prescrite par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1.', 0), ('\nLe 29 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité temporaire de la fonction borication sur le réacteur 1.', 1), ('Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux :\n- ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ;\n- introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.\nDans le cas où l’un de ces moyens n’est pas disponible, les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’arrêter le réacteur sous une heure.\nLe 24 août 2018 Litre’exploitant réalise une opération de conduite sur le réacteur 1 en production.', 1), ('Lors de l’opération, une vanne du système permettant l’appoint en bore du circuit primaire est fermée alors qu’elle aurait dû rester ouverte.', 0), ('Cette manœuvre rend indisponible l’ajustement de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui, selon les règles générales d’exploitation, exige d’engager la mise à l’arrêt du réacteur sous une heure.', 0), ('\nA la suite de l’apparition d’une alarme, l’exploitant détecte l’écart 22 heures après et corrige immédiatement son erreur.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement', 1), ('.', 0), ('Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement et du non-respect de la conduite à tenir prescrite par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 29 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité temporaire de la fonction borication sur le réacteur 1. Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire ; - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer ; ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. Dans le cas où l’un de ces moyens n’est pas disponible, les règles générales d’exploitation imposent à l’exploitant d’arrêter le réacteur sous une heure. Le 24 août 2018 Litre’exploitant réalise une opération de conduite sur le réacteur 1 en production. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement | Le 29 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré un événement significatif. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-refroidissement-de-la-piscine-d-entreposage-du-combustible | Détection tardive de l’indisponibilité du refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur 1. Le 29 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du refroidissement du circuit de traitement et réfrigération de l’eau de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur 1. La piscine d'entreposage du combustible reçoit l'ensemble des assemblages de combustible du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement et sert à l'entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement. Le refroidissement de cette piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle des assemblages de combustible usé. Ce refroidissement est assuré par le système de traitement et réfrigération (PTR), lui-même refroidi par le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Ce dernier comporte deux systèmes indépendants et redondants. Le 25 août 2018, le réacteur 1 est en arrêt programmé pour maintenance et déchargement de son combustible. Pour pouvoir effectuer des contrôles sur son installation, l’exploitant isole les deux voies du circuit RRI du réacteur 1. Dans cette situation, la réfrigération du circuit PTR du réacteur 1 est assurée par le circuit RRI du réacteur 2. Une fois ces contrôles réalisés, le refroidissement du circuit PTR du réacteur 1 a été repris par le circuit RRI du réacteur 1. Le 26 août 2018, après d’autres opérations d’exploitation, et alors que le déchargement du combustible du réacteur 1 est en cours, l’exploitant constate que plusieurs robinets du circuit RRI de ce réacteur ne sont pas dans la position attendue, ce qui rend indisponible la réfrigération du circuit PTR pourtant requise par les règles générales d’exploitation. La piscine d’entreposage du réacteur 1 est donc restée pendant un peu plus de dix heures sans que son circuit de traitement et réfrigération ne soit refroidi. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a remis en conformité le circuit RRI du réacteur 1 afin qu’il assure le refroidissement du circuit PTR de la piscine d’entreposage du réacteur 1. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant. | [('Détection tardive de l’indisponibilité du refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur 1.', 0), ("\nLe 29 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du refroidissement du circuit de traitement et réfrigération de l’eau de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur 1.\nLa piscine d'entreposage du combustible reçoit l'ensemble des assemblages de combustible du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement et sert à l'entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement.", 1), ('Le refroidissement de cette piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle des assemblages de combustible usé.', 1), ('Ce refroidissement est assuré par le système de traitement et réfrigération (PTR), lui-même refroidi par le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI).', 0), ('Ce dernier comporte deux systèmes indépendants et redondants.', 1), ('\nLe 25 août 2018, le réacteur 1 est en arrêt programmé pour maintenance et déchargement de son combustible.', 1), ('Pour pouvoir effectuer des contrôles sur son installation, l’exploitant isole les deux voies du circuit RRI du réacteur 1.', 1), ('Dans cette situation, la réfrigération du circuit PTR du réacteur 1 est assurée par le circuit RRI du réacteur 2.', 0), ('\nUne fois ces contrôles réalisés, le refroidissement du circuit PTR du réacteur 1 a été repris par le circuit RRI du réacteur 1.\nLe 26 août 2018, après d’autres opérations d’exploitation, et alors que le déchargement du combustible du réacteur 1 est en cours, l’exploitant constate que plusieurs robinets du circuit RRI de ce réacteur ne sont pas dans la position attendue, ce qui rend indisponible la réfrigération du circuit PTR pourtant requise par les règles générales d’exploitation.\nLa piscine d’entreposage du réacteur 1 est donc restée pendant un peu plus de dix heures sans que son circuit de traitement et réfrigération ne soit refroidi.\nDès la détection de cet écart, l’exploitant a remis en conformité le circuit RRI du réacteur 1 afin qu’il assure le refroidissement du circuit PTR de la piscine d’entreposage du réacteur 1.\n', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant.', 0)] | Le 29 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du refroidissement du circuit de traitement et réfrigération de l’eau de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur 1. La piscine d'entreposage du combustible reçoit l'ensemble des assemblages de combustible du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement et sert à l'entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement. Le refroidissement de cette piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle des assemblages de combustible usé. Ce dernier comporte deux systèmes indépendants et redondants. Le 25 août 2018, le réacteur 1 est en arrêt programmé pour maintenance et déchargement de son combustible. Pour pouvoir effectuer des contrôles sur son installation, l’exploitant isole les deux voies du circuit RRI du réacteur 1. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré un événement significatif. Le refroidissement de cette piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle des assemblages de combustible usé. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1; eur 2. | eur 2.; 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-supports-de-tuyauteries-du-circuit-de-refroidissement-a-l-arret | Absence de supports de tuyauteries du circuit de refroidissement à l’arrêt sur les deux voies du réacteur 2. Le 14 août 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à l’absence de supports de tuyauteries sur les deux voies du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel. L’absence de ces supports aurait pu, en cas de séisme, entrainer la perte du circuit RRA. Le 16 mai 2015, le réacteur 2 de Paluel est arrêté pour sa troisième visite de maintenance décennale. Le 21 septembre 2015, dans le cadre des contrôles prévus au titre du réexamen périodique, EDF constate l’absence de support des tuyauteries du circuit RRA sur la voie B, entre une vanne et un diaphragme. Le 30 septembre 2015, EDF constate une absence de support similaire sur les tuyauteries de la voie A du circuit RRA. L’absence de ces supports, depuis la mise en service des réacteurs, ne permettait plus de garantir la tenue au séisme des deux voies du circuit RRA. Du fait de plusieurs aléas techniques, la troisième visite décennale du réacteur 2 s’est prolongée jusqu’en 2018. EDF a remis en place les supports manquants le 21 juin 2018, avant le redémarrage du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu qu’il concerne les deux voies du circuit RRA, ce qui constitue une défaillance de mode commun, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1 Le circuit RRA permet d’assurer le refroidissement du réacteur lors des phases d’arrêt et de redémarrage. Il n’est pas requis en dehors de ces phases. | [('Absence de supports de tuyauteries du circuit de refroidissement à l’arrêt sur les deux voies du réacteur 2.', 1), ('\nLe 14 août 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à l’absence de supports de tuyauteries sur les deux voies du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel.', 0), ('L’absence de ces supports aurait pu, en cas de séisme, entrainer la perte du circuit RRA.', 0), ('\nLe 16 mai 2015, le réacteur 2 de Paluel est arrêté pour sa troisième visite de maintenance décennale.', 1), ('\nLe 21 septembre 2015, dans le cadre des contrôles prévus au titre du réexamen périodique, EDF constate l’absence de support des tuyauteries du circuit RRA sur la voie B, entre une vanne et un diaphragme.', 1), ('Le 30 septembre 2015, EDF constate une absence de support similaire sur les tuyauteries de la voie A du circuit RRA.', 1), ('L’absence de ces supports, depuis la mise en service des réacteurs, ne permettait plus de garantir la tenue au séisme des deux voies du circuit RRA.', 1), ('Du fait de plusieurs aléas techniques, la troisième visite décennale du réacteur 2 s’est prolongée jusqu’en 2018.', 1), ('EDF a remis en place les supports manquants le 21 juin 2018, avant le redémarrage du réacteur.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu qu’il concerne les deux voies du circuit RRA, ce qui constitue une défaillance de mode commun, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\n1', 1), ('Le circuit RRA permet d’assurer le refroidissement du réacteur lors des phases d’arrêt et de redémarrage.', 0), ('Il n’est pas requis en dehors de ces phases.', 0)] | Absence de supports de tuyauteries du circuit de refroidissement à l’arrêt sur les deux voies du réacteur 2. Le 16 mai 2015, le réacteur 2 de Paluel est arrêté pour sa troisième visite de maintenance décennale. Le 21 septembre 2015, dans le cadre des contrôles prévus au titre du réexamen périodique, EDF constate l’absence de support des tuyauteries du circuit RRA sur la voie B, entre une vanne et un diaphragme. Le 30 septembre 2015, EDF constate une absence de support similaire sur les tuyauteries de la voie A du circuit RRA. L’absence de ces supports, depuis la mise en service des réacteurs, ne permettait plus de garantir la tenue au séisme des deux voies du circuit RRA. Du fait de plusieurs aléas techniques, la troisième visite décennale du réacteur 2 s’est prolongée jusqu’en 2018. EDF a remis en place les supports manquants le 21 juin 2018, avant le redémarrage du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. 1 | Le 16 mai 2015, le réacteur 2 de Paluel est arrêté pour sa troisième visite de maintenance décennale. EDF constate l’absence de support des tuyauteries du circuit RRA sur la voie B, entre une vanne and un diaphragme. L'absence of ces supports, depuis la mise en service des réacteurs, ne permettait plus de garantir la tenue au séisme des deux voies. | [12 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-circuit-d-injection-de-securite-RIS | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité (RIS) du réacteur 3. Le 31 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Paluel a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3, en raison d’un évent non fermé sur un filtre de sa caisse à huile. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le 28 août 2018, lors d’un essai périodique d’une pompe de ce circuit, l’alarme indiquant le niveau bas de la caisse à huile apparait, conduisant l’opérateur à arrêter la pompe. Une fuite d’huile est constatée au niveau d’un évent de la cuve de la caisse à huile associée à la pompe. L’évent est refermé pour mettre fin à la fuite. Le dernier essai périodique satisfaisant de cette pompe a été réalisé le 3 juillet 2018. L’indisponibilité de la pompe liée à la position ouverte de l’évent est donc postérieure à cette date. En cas d’incident nécessitant la mise en œuvre de l’injection de sécurité, le bon fonctionnement de cette pompe n’aurait pu être maintenu dans le temps. La pompe de l’autre voie était cependant disponible. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité (RIS) du réacteur 3.', 1), ('\nLe 31 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Paluel a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3, en raison d’un évent non fermé sur un filtre de sa caisse à huile.\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci.', 1), ('Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.\nLe 28 août 2018, lors d’un essai périodique d’une pompe de ce circuit, l’alarme indiquant le niveau bas de la caisse à huile apparait, conduisant l’opérateur à arrêter la pompe.', 1), ('Une fuite d’huile est constatée au niveau d’un évent de la cuve de la caisse à huile associée à la pompe', 0), ('.', 1), ('L’évent est refermé pour mettre fin à la fuite.', 0), ('\nLe dernier essai périodique satisfaisant de cette pompe a été réalisé le 3 juillet 2018.', 0), ('L’indisponibilité de la pompe liée à la position ouverte de l’évent est donc postérieure à cette date.', 0), ('\nEn cas d’incident nécessitant la mise en œuvre de l’injection de sécurité, le bon fonctionnement de cette pompe n’aurait pu être maintenu dans le temps', 1), ('.', 1), ('La pompe de l’autre voie était cependant disponible.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité (RIS) du réacteur 3. Le 31 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Paluel a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d’injection de sécurité du réacteur 3, en raison d’un évent non fermé sur un filtre de sa caisse à huile. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le 28 août 2018, lors d’un essai périodique d’une pompe de ce circuit, l’alarme indiquant le niveau bas de la caisse à huile apparait, conduisant l’opérateur à arrêter la pompe. . En cas d’incident nécessitant la mise en œuvre de l’injection de sécurité, le bon fonctionnement de cette pompe n’aurait pu être maintenu dans le temps . Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Paluel a déclaré un événement significatif relatif to la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du circuit d'injection de sécurité (RIS) du réacteur 3. Le 31 août 2018, lors d‘un essai périodique d une p Pompe de ce circuit, le niveau bas de la caisse à huile apparait. | [12 empty] | 2018, l; eur 3.; eur 3, | eur 3,; 2018 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-modalites-de-fonctionnement-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-RRI | Non-respect des modalités de fonctionnement du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs 4 et 5. Le 13 août 2018, la centrale nucléaire de Bugey a détecté que le fonctionnement dit « mutualisé » du système RRI pour les réacteurs 4 et 5 ne respectait pas les exigences liées à sa mise en œuvre définies par les règles générales d’exploitation. Le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le circuit RRI comprend, par réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle (voies A et B). Deux configurations sont possibles : - le fonctionnement « réacteurs séparés » dans lequel les systèmes RRI des deux réacteurs sont entièrement indépendants ; - le fonctionnement « mutualisé » dans lequel les systèmes RRI des deux réacteurs communiquent entre eux. Ce mode de fonctionnement est mis en œuvre lorsqu’une pompe ou un échangeur RRI sur un des réacteurs est indisponible. Le réacteur 5 est à l’arrêt pour rechargement du combustible. Depuis le 6 août 2018, le combustible du réacteur est déchargé et stocké dans la piscine du bâtiment combustible. Dans cet état, une seule voie du circuit RRI (une pompe et un échangeur) est requise. Dans le cas présent, seule la voie B du circuit RRI est disponible. En effet, des travaux sont en cours sur le groupe électrogène de secours de la voie A, qui ne peut donc plus secourir la pompe RRI de la voie A en cas de perte des alimentations électriques externes. En application des règles générales d’exploitation, la voie A doit alors être considérée comme indisponible. Le 12 août 2018, une opération de nettoyage sur l’un des deux échangeurs du circuit RRI du réacteur 4 du CNPE du Bugey est prévue. Pensant que les deux voies du circuit RRI du réacteur 5 sont pleinement disponibles, cette opération de nettoyage est autorisée sous couvert du basculement en fonctionnement « mutualisé » du RRI. Le 13 août 2018, il est identifié que la pompe RRI voie A du réacteur 5 devait être considérée comme indisponible. Dans ces conditions, le fonctionnement « mutualisé » n’était pas possible. | [('Non-respect des modalités de fonctionnement du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs 4 et 5.', 0), ('\nLe 13 août 2018, la centrale nucléaire de Bugey a détecté que le fonctionnement dit « mutualisé » du système RRI pour les réacteurs 4 et 5 ne respectait pas les exigences liées à sa mise en œuvre définies par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) permet de refroidir, en fonctionnement normal, comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.', 0), ('Le circuit RRI comprend, par réacteur, deux pompes et deux échangeurs disposés en parallèle (voies A et B).', 0), ('Deux configurations sont possibles :\n- le fonctionnement « réacteurs séparés » dans lequel les systèmes RRI des deux réacteurs sont entièrement indépendants ;\n- le fonctionnement « mutualisé » dans lequel les systèmes RRI des deux réacteurs communiquent entre eux.', 1), ('Ce mode de fonctionnement est mis en œuvre lorsqu’une pompe ou un échangeur RRI sur un des réacteurs est indisponible.', 1), ('\nLe réacteur 5 est à l’arrêt pour rechargement du combustible.', 0), ('Depuis le 6 août 2018, le combustible du réacteur est déchargé et stocké dans la piscine du bâtiment combustible.', 0), ('Dans cet état, une seule voie du circuit RRI (une pompe et un échangeur) est requise.', 0), ('Dans le cas présent, seule la voie B du circuit RRI est disponible.', 0), ('En effet, des travaux sont en cours sur le groupe électrogène de secours de la voie A, qui ne peut donc plus secourir la pompe RRI de la voie A en cas de perte des alimentations électriques externes.', 1), ('En application des règles générales d’exploitation, la voie A doit alors être considérée comme indisponible.', 0), ('\nLe 12 août 2018, une opération de nettoyage sur l’un des deux échangeurs du circuit RRI du réacteur 4 du CNPE du Bugey est prévue.', 1), ('Pensant que les deux voies du circuit RRI du réacteur 5 sont pleinement disponibles, cette opération de nettoyage est autorisée sous couvert du basculement en fonctionnement « mutualisé » du RRI.', 1), ('Le 13 août 2018, il est identifié que la pompe RRI voie A du réacteur 5 devait être considérée comme indisponible.', 0), ('Dans ces conditions, le fonctionnement « mutualisé » n’était pas possible.', 0)] | Deux configurations sont possibles : - le fonctionnement « réacteurs séparés » dans lequel les systèmes RRI des deux réacteurs sont entièrement indépendants ; - le fonctionnement « mutualisé » dans lequel les systèmes RRI des deux réacteurs communiquent entre eux. Ce mode de fonctionnement est mis en œuvre lorsqu’une pompe ou un échangeur RRI sur un des réacteurs est indisponible. En effet, des travaux sont en cours sur le groupe électrogène de secours de la voie A, qui ne peut donc plus secourir la pompe RRI de la voie A en cas de perte des alimentations électriques externes. Le 12 août 2018, une opération de nettoyage sur l’un des deux échangeurs du circuit RRI du réacteur 4 du CNPE du Bugey est prévue. Pensant que les deux voies du circuit RRI du réacteur 5 sont pleinement disponibles, cette opération de nettoyage est autorisée sous couvert du basculement en fonctionnement « mutualisé » du RRI. | Deux configurations sont possibles :. le fonctionnement « réacteurs séparés » dans lequel les systèmes RRI des deux réactesurs sont entièrement indépendants. Le 12 août 2018, une opération de nettoyage sur l’un of deux échangeurs du circuit RRI du réacteur 4 du CNPE du Bugey est prévue. | [12 empty] | eur 5; eur 4; eurs 4 | eur 5; eur 4; eurs 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-de-la-fonction-d-extraction-d-iode | Indisponibilité partielle de la fonction d'extraction d'iode du système de ventilation du bâtiment combustible. Le 17 août 2018, l'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK). Ce circuit est composé de deux voies redondantes (A et B) qui permettent de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (notamment d’iode radioactif). Dans ce cas, une partie de la ventilation du bâtiment combustible doit être arrêtée pour permettre le fonctionnement optimal de l’extraction d’iode du circuit DVK, qui nécessite un débit d’air réduit. Le 30 juillet 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Lors d’essais de mise en service de la fonction extraction d’iode de la ventilation DVK, l’exploitant constate que la ventilation de la voie A reste totalement en fonctionnement alors qu’une partie des ventilateurs aurait dû s’arrêter. L’exploitant identifie alors que cette situation est due à la pose inappropriée de relais électriques lors d’opérations de maintenance préventive réalisées du 16 au 18 juillet 2018. Du 16 au 30 juillet, des opérations de manutentions de combustible ont été réalisées à deux reprises. En cas d’accident avec endommagement de la gaine des assemblages de combustible, le circuit de ventilation et de filtration de l’air n’aurait pas assuré sa fonction de limitation des rejets d’iode radioactif de façon optimale. Des alarmes auraient toutefois permis de détecter l’anomalie et une intervention manuelle aurait permis l’arrêt des ventilateurs concernés. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Indisponibilité partielle de la fonction d'extraction d'iode du système de ventilation du bâtiment combustible", 0), ('.', 1), ("\nLe 17 août 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1.\n", 1), ('Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK).', 1), ('Ce circuit est composé de deux voies redondantes (A et B) qui permettent de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels.', 1), ('En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (notamment d’iode radioactif).', 0), ('Dans ce cas, une partie de la ventilation du bâtiment combustible doit être arrêtée pour permettre le fonctionnement optimal de l’extraction d’iode du circuit DVK, qui nécessite un débit d’air réduit.', 0), ('\nLe 30 juillet 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('Lors d’essais de mise en service de la fonction extraction d’iode de la ventilation DVK, l’exploitant constate que la ventilation de la voie A reste totalement en fonctionnement alors qu’une partie des ventilateurs aurait dû s’arrêter.', 1), ('\nL’exploitant identifie alors que cette situation est due à la pose inappropriée de relais électriques lors d’opérations de maintenance préventive réalisées du 16 au 18 juillet 2018.', 0), ('\nDu 16 au 30 juillet, des opérations de manutentions de combustible ont été réalisées à deux reprises.', 1), ('En cas d’accident avec endommagement de la gaine des assemblages de combustible, le circuit de ventilation et de filtration de l’air n’aurait pas assuré sa fonction de limitation des rejets d’iode radioactif de façon optimale.', 0), ('Des alarmes auraient toutefois permis de détecter l’anomalie et une intervention manuelle aurait permis l’arrêt des ventilateurs concernés.', 0), ("\nToutefois, compte tenu de sa détection tardive, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | . Le 17 août 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité partielle de la fonction d’extraction d’iode du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1. Le bâtiment combustible est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air (DVK). Ce circuit est composé de deux voies redondantes (A et B) qui permettent de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. Le 30 juillet 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Lors d’essais de mise en service de la fonction extraction d’iode de la ventilation DVK, l’exploitant constate que la ventilation de la voie A reste totalement en fonctionnement alors qu’une partie des ventilateurs aurait dû s’arrêter. Du 16 au 30 juillet, des opérations de manutentions de combustible ont été réalisées à deux reprises. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif. Le 30 juillet 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt pour maintenance and rechargement en combustible. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des évallements nuclésaires INES. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2 | Détection tardive d’un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de Chinon au niveau d’un sas d’accès au bâtiment réacteur. Le 17 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de positionnement d’un robinet placé sur une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 2. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux éléments importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les règles générales d’exploitation du réacteur exigent l’étanchéité de l’enceinte. Le 13 août 2018, le réacteur 2 vient de débuter une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. Au cours de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant procède à l’ouverture des sas qui permettent d’accéder au bâtiment réacteur. Lors de cette opération, un opérateur contrôle et manœuvre divers robinets et identifie que l’un d’entre eux n’est pas dans la position requise. En effet, un des robinets est ouvert alors que celui-ci aurait dû être fermé afin d’assurer sa fonction d’isolement conformément aux règles générales d’exploitation. Un second robinet disposé sur la même tuyauterie de l’autre côté de la paroi en béton était dans la position requise et a par conséquent assuré seul l’isolement de la tuyauterie concernée depuis octobre 2017. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l’environnement. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. | [('Détection tardive d’un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de Chinon au niveau d’un sas d’accès au bâtiment réacteur.', 1), ('\nLe 17 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de positionnement d’un robinet placé sur une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 2. Litre’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux éléments importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression.', 1), ('Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existantes entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire)', 0), ('.', 1), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ('Des robinets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations lorsque les règles générales d’exploitation du réacteur exigent l’étanchéité de l’enceinte.', 0), ('\nLe 13 août 2018, le réacteur 2 vient de débuter une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible.', 1), ('Au cours de la mise à l’arrêt du réacteur, l’exploitant procède à l’ouverture des sas qui permettent d’accéder au bâtiment réacteur.', 0), ('Lors de cette opération, un opérateur contrôle et manœuvre divers robinets et identifie que l’un d’entre eux n’est pas dans la position requise.', 1), ('En effet, un des robinets est ouvert alors que celui-ci aurait dû être fermé afin d’assurer sa fonction d’isolement conformément aux règles générales d’exploitation.', 0), ('Un second robinet disposé sur la même tuyauterie de l’autre côté de la paroi en béton était dans la position requise et a par conséquent assuré seul l’isolement de la tuyauterie concernée depuis octobre 2017.\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l’environnement.\nDu fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.', 0)] | Détection tardive d’un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2 de Chinon au niveau d’un sas d’accès au bâtiment réacteur. Le 17 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de positionnement d’un robinet placé sur une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 2. Litre’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve et le cœur du réacteur ainsi que les principaux éléments importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. . De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Le 13 août 2018, le réacteur 2 vient de débuter une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. Lors de cette opération, un opérateur contrôle et manœuvre divers robinets et identifie que l’un d’entre eux n’est pas dans la position requise. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve and le cœur. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; eur 2.; 2. L | eur 2.; eur 2; 2. Litre; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-lors-des-operations-de-manutention-du-combustible | Détection tardive d’un écart lors des opérations de manutention du combustible. Le 13 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur la détection tardive d’un écart lors des opérations de manutention du combustible sur le réacteur 2. Le 4 août 2018, alors que les opérations de rechargement en combustible du réacteur 2 étaient en cours, un opérateur a signalé une anomalie sur la machine de manutention du combustible. L’exploitant n’a compris que le 6 août qu’un bouton de type « coup de poing », situé sur cette machine de manutention, n’était plus opérationnel. Ce dispositif permet à l’opérateur, en cas d’incident de manutention du combustible, de basculer la ventilation normale du bâtiment vers un système de filtration des éventuels rejets d’iode radioactif. Selon les spécifications techniques d’exploitation, il doit être disponible lors des manutentions de combustible, qui auraient donc dû être arrêtées dès le 4 août. L’exploitant a procédé à la remise en conformité de l’installation le 9 août 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En cas d’incident de manutention du combustible, le basculement de la ventilation vers le système de filtration des iodes radioactifs aurait pu être activé par d’autres moyens. Néanmoins compte-tenu du délai de traitement de cet écart, qui a conduit à exploiter l’installation dans un état non prévu par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive d’un écart', 1), ('lors des opérations de manutention du combustible.', 0), ('\nLe 13 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur la détection tardive d’un écart lors des opérations de manutention du combustible sur le réacteur 2.\nLe 4 août 2018, alors que les opérations de rechargement en combustible du réacteur 2 étaient en cours, un opérateur a signalé une anomalie sur la machine de manutention du combustible.\nL’exploitant n’a compris que le 6 août qu’un bouton de type « coup de poing », situé sur cette machine de manutention, n’était plus opérationnel.', 1), ('Ce dispositif permet à l’opérateur, en cas d’incident de manutention du combustible, de basculer la ventilation normale du bâtiment vers un système de filtration des éventuels rejets d’iode radioactif.', 0), ('Selon les spécifications techniques d’exploitation, il doit être disponible lors des manutentions de combustible, qui auraient donc dû être arrêtées dès le 4 août.', 0), ('\nL’exploitant a procédé à la remise en conformité de l’installation le 9 août 2018.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('En cas d’incident de manutention du combustible, le basculement de la ventilation vers le système de filtration des iodes radioactifs aurait pu être activé par d’autres moyens.', 0), ('\nNéanmoins compte-tenu du délai de traitement de cet écart, qui a conduit à exploiter l’installation dans un état non prévu par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive d’un écart Le 13 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur la détection tardive d’un écart lors des opérations de manutention du combustible sur le réacteur 2. Le 4 août 2018, alors que les opérations de rechargement en combustible du réacteur 2 étaient en cours, un opérateur a signalé une anomalie sur la machine de manutention du combustible. L’exploitant n’a compris que le 6 août qu’un bouton de type « coup de poing », situé sur cette machine de manutention, n’était plus opérationnel. L’exploitant a procédé à la remise en conformité de l’installation le 9 août 2018. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Néanmoins compte-tenu du délai de traitement de cet écart, qui a conduit à exploiter l’installation dans un état non prévu par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur la détection tardive d’un écart. Le 4 août 2018, alors que les opérations de rechargement en combustible du réacteur 2 étaient en cours, un opérateur a signalé une anomalie sur la machine de manutention du combustible. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; eur 2. | eur 2.; 2018 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-de-ventilation-de-l-atmosphere-interieure | Détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère intérieure de l’enceinte de confinement. Le 6 août 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère de l’enceinte de confinement du réacteur 5. Le système de ventilation de l’atmosphère de l’enceinte de confinement du réacteur (ETY) permet notamment de prévenir le risque d’accumulation d'hydrogène dans l'enceinte en situation accidentelle. Ce système est composé de deux circuits pouvant assurer la même fonction et est requis de manière permanente lorsque le réacteur est en fonctionnement, ainsi que dans certaines phases d’arrêt et de redémarrage du réacteur. Le 2 août 2018, dans le cadre de la réalisation d’une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur 5, l’exploitant a détecté qu’une vanne ne manœuvrait pas. Les vérifications menées sur le terrain ont montré qu’un dispositif de condamnation de la vanne, mis en place lors de certaines phases de l’arrêt du réacteur, était resté en place et que le limiteur d’efforts de la vanne avait été activé, plaçant celle-ci en position « de sécurité ». Le système de condamnation de la vanne a alors été déposé et le dispositif de mise en sécurité de la vanne réarmé. Des vérifications ont ensuite été menées sur les vannes similaires des deux circuits, et la présence du dispositif de condamnation constatée sur deux autres vannes du système ETY. Les dispositifs de condamnation des vannes ont été déposés, mais les opérateurs n’ont pas détecté que ces vannes s’étaient également mises en position « de sécurité », empêchant leur fonctionnement normal. Le 3 août 2018, dans le cadre des essais des systèmes de protection du réacteur, menés notamment sur le système ETY, il a été constaté l’absence de manœuvre d’une des vannes dont le système de condamnation avait été retiré la veille. L’exploitant a alors constaté sur le terrain que les deux vannes étaient en position de sécurité. Le système ETY était donc indisponible depuis au moins le 2 août 2018, ce qui constitue un non-respect des règles générales d’exploitation. L’exploitant a procédé au réarmement des vannes, et le système ETY est redevenu disponible. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur. | [('Détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère intérieure de l’enceinte de confinement.', 0), ("\nLe 6 août 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité du système de ventilation de l’atmosphère de l’enceinte de confinement du réacteur 5.\nLe système de ventilation de l’atmosphère de l’enceinte de confinement du réacteur (ETY) permet notamment de prévenir le risque d’accumulation d'hydrogène dans l'enceinte en situation accidentelle.", 0), ('Ce système est composé de deux circuits pouvant assurer la même fonction et est requis de manière permanente lorsque le réacteur est en fonctionnement, ainsi que dans certaines phases d’arrêt et de redémarrage du réacteur.\nLe 2 août 2018, dans le cadre de la réalisation d’une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur 5 Litre’exploitant a détecté qu’une vanne ne manœuvrait pas.', 1), ('Les vérifications menées sur le terrain ont montré qu’un dispositif de condamnation de la vanne, mis en place lors de certaines phases de l’arrêt du réacteur, était resté en place et que le limiteur d’efforts de la vanne avait été activé, plaçant celle-ci en position « de sécurité ».', 0), ('Le système de condamnation de la vanne a alors été déposé et le dispositif de mise en sécurité de la vanne réarmé.', 0), ('Des vérifications ont ensuite été menées sur les vannes similaires des deux circuits, et la présence du dispositif de condamnation constatée sur deux autres vannes du système ETY.', 1), ('Les dispositifs de condamnation des vannes ont été déposés, mais les opérateurs n’ont pas détecté que ces vannes s’étaient également mises en position « de sécurité », empêchant leur fonctionnement normal.\nLe 3 août 2018, dans le cadre des essais des systèmes de protection du réacteur, menés notamment sur le système ETY, il a été constaté l’absence de manœuvre d’une des vannes dont le système de condamnation avait été retiré la veille.', 0), ('L’exploitant a alors constaté sur le terrain que les deux vannes étaient en position de sécurité.', 0), ('Le système ETY était donc indisponible depuis au moins le 2 août 2018, ce qui constitue un non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('L’exploitant a procédé au réarmement des vannes, et le système ETY est redevenu disponible.', 1), ('\nCet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur.', 1)] | Ce système est composé de deux circuits pouvant assurer la même fonction et est requis de manière permanente lorsque le réacteur est en fonctionnement, ainsi que dans certaines phases d’arrêt et de redémarrage du réacteur. Le 2 août 2018, dans le cadre de la réalisation d’une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur 5 Litre’exploitant a détecté qu’une vanne ne manœuvrait pas. Des vérifications ont ensuite été menées sur les vannes similaires des deux circuits, et la présence du dispositif de condamnation constatée sur deux autres vannes du système ETY. Le système ETY était donc indisponible depuis au moins le 2 août 2018, ce qui constitue un non-respect des règles générales d’exploitation. L’exploitant a procédé au réarmement des vannes, et le système ETY est redevenu disponible. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du système de ventilation de l’enceinte de confinement du réacteur. | Le 2 août 2018, dans le cadre de la réalisation d’une décompression de l’enceinte de confinement du réacteur 5 Litre’exploitant a détecté qu’un vanne ne manœuvrait pas. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l‘environnement ou sur les travailleurs. Le système ETY est redevenu disponible. | [12 empty] | 2018, l; eur 5.; eur 5,; 5, l | eur 5.; 2018 Litre; eur 5,; 5 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-temperature-autorisee-d-un-reservoir-d-eau-de-secours | Dépassement de la température autorisée d’un réservoir d’eau de secours pendant 15 heures et 18 min. Le 27 juillet 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température maximale admissible d’un réservoir d’eau de secours fixée par les règles générales d’exploitation. Le 24 juillet 2018, le réacteur 2 était à l’arrêt pour maintenance, et les opérations de rechargement du combustible dans la cuve étaient en cours. Afin de procéder au graissage de la pompe d’un réservoir d’eau de secours, qui sert notamment pour le refroidissement du réacteur et l’injection de sécurité en cas d’accident, l’exploitant a fait fonctionner cette pompe en faisant circuler l’eau du réservoir de secours en circuit fermé. Le 25 juillet, une nouvelle opération de graissage a été réalisée, au cours de laquelle les opérateurs ont décidé de faire fonctionner la pompe de la même manière que la veille, mais plus longtemps. Au bout de 12 heures de fonctionnement de la pompe, la température du réservoir de secours a fortement augmenté et a atteint la température maximale fixée par les règles générales d’exploitation de 40 °C. Ce réservoir a donc été considéré comme indisponible. Le dépassement de cette température maximale n’a été constaté qu’au bout de 15 heures, grâce au signalement de la présence de fumeroles au niveau de l’évent du réservoir. La température du réservoir avait alors atteint 46,8 °C. La pompe en fonctionnement a été immédiatement arrêtée et une autre pompe a été mise en service afin de refroidir l’eau du réservoir. La température est redevenue conforme aux règles générales d’exploitation au bout d’une heure. La détection tardive de l’événement est notamment due à un défaut de surveillance de la température du réservoir, vérification prévue par les procédures à chaque changement d’équipe. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement. Cependant, en cas d’accident, la capacité du réservoir à refroidir le réacteur et à y injecter de l’eau en quantité suffisante aurait été détériorée. Compte tenu de de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Dépassement de la température autorisée d’un réservoir d’eau de secours pendant 15 heures et 18 min.', 1), ("\nLe 27 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température maximale admissible d’un réservoir d’eau de secours fixée par les règles générales d’exploitation.\nLe 24 juillet 2018 Litree réacteur 2 était à l’arrêt pour maintenance, et les opérations de rechargement du combustible dans la cuve étaient en cours.", 1), ('Afin de procéder au graissage de la pompe d’un réservoir d’eau de secours, qui sert notamment pour le refroidissement du réacteur et l’injection de sécurité en cas d’accident, l’exploitant a fait fonctionner cette pompe en faisant circuler l’eau du réservoir de secours en circuit fermé.', 0), ('\nLe 25 juillet, une nouvelle opération de graissage a été réalisée, au cours de laquelle les opérateurs ont décidé de faire fonctionner la pompe de la même manière que la veille, mais plus longtemps.', 0), ('Au bout de 12 heures de fonctionnement de la pompe, la température du réservoir de secours a fortement augmenté', 1), ('et', 0), ('a atteint la température maximale fixée par les règles générales d’exploitation de 40 °C', 1), ('.', 1), ('Ce réservoir a donc été considéré comme indisponible.', 0), ('\nLe dépassement de cette température maximale n’a été constaté qu’au bout de 15 heures, grâce au signalement de la présence de fumeroles au niveau de l’évent du réservoir.', 0), ('La température du réservoir avait alors atteint 46,8 °C.', 1), ('\nLa pompe en fonctionnement a été immédiatement arrêtée et une autre pompe a été mise en service afin de refroidir l’eau du réservoir.', 0), ('La température est redevenue conforme aux règles générales d’exploitation au bout d’une heure.', 1), ('\nLa détection tardive de l’événement est notamment due à un défaut de surveillance de la température du réservoir, vérification prévue par les procédures à chaque changement d’équipe.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ('Cependant, en cas d’accident, la capacité du réservoir à refroidir le réacteur et à y injecter de l’eau en quantité suffisante aurait été détériorée.', 0), ("\nCompte tenu de de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Dépassement de la température autorisée d’un réservoir d’eau de secours pendant 15 heures et 18 min. Le 27 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la température maximale admissible d’un réservoir d’eau de secours fixée par les règles générales d’exploitation. Le 24 juillet 2018 Litree réacteur 2 était à l’arrêt pour maintenance, et les opérations de rechargement du combustible dans la cuve étaient en cours. Au bout de 12 heures de fonctionnement de la pompe, la température du réservoir de secours a fortement augmenté a atteint la température maximale fixée par les règles générales d’exploitation de 40 °C . La température du réservoir avait alors atteint 46,8 °C. La température est redevenue conforme aux règles générales d’exploitation au bout d’une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'ASN un événement significatif. La température du réservoir avait alors atteint 46,8 °C. Cet éVénement n’a pas eu de conséquence sur le personnel and sur l’environnement. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; 40 °C; 46,8 °C | 2018 Litre; 40 °C; 46,8 °C; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-volume-de-fioul-requis-par-les-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect du volume de fioul requis par les spécifications techniques d’exploitation dans les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 27 juillet 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur le non-respect du volume minimum de la réserve en fioul des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Par conception, chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes à moteur diesel, qui permettent d’alimenter électriquement certains équipements de secours en cas de perte de l’alimentation électrique principale de la centrale nucléaire. Le 19 juillet 2018, dans le cadre d’une opération de maintenance sur un des groupes électrogènes du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Chooz, l’exploitant a constaté que le volume de fioul vidangé était plus faible, de l’ordre de 14 m3, que le volume indiqué par la mesure de niveau lue avant la vidange du réservoir. Un mauvais réglage de la mesure de niveau a été détecté. Le même défaut a ensuite été constaté sur les trois autres groupes électrogènes de la centrale. Afin d’assurer une autonomie suffisante (de plusieurs jours) des groupes électrogènes en cas de sollicitation, les spécifications techniques d’exploitation imposent une réserve minimale de 150 m3 de fioul par groupe électrogène. L’étude de l’historique des relevés de niveau a mis en évidence le fait que, à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois, le volume de fioul de certains groupes électrogènes a été inférieur au volume minimum requis, ce qui aurait pu réduire de quelques heures leur autonomie de fonctionnement. La mesure de niveau des réservoirs de fioul des quatre groupes électrogènes de la centrale a immédiatement été remise en conformité. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect du volume de fioul requis par les spécifications techniques d’exploitation dans les groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('\nLe 27 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur le non-respect du volume minimum de la réserve en fioul des groupes électrogènes de secours à moteur diesel.\n', 1), ('Par conception, chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes à moteur diesel, qui permettent d’alimenter électriquement certains équipements de secours en cas de perte de l’alimentation électrique principale de la centrale nucléaire.', 1), ('\nLe 19 juillet 2018, dans le cadre d’une opération de maintenance sur un des groupes électrogènes du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Chooz, l’exploitant a constaté que le volume de fioul vidangé était plus faible, de l’ordre de 14 m3, que le volume indiqué par la mesure de niveau lue avant la vidange du réservoir.', 0), ('Un mauvais réglage de la mesure de niveau a été détecté.', 0), ('Le même défaut a ensuite été constaté sur les trois autres groupes électrogènes de la centrale.', 0), ('\nAfin d’assurer une autonomie suffisante (de plusieurs jours) des groupes électrogènes en cas de sollicitation, les spécifications techniques d’exploitation imposent une réserve minimale de 150 m3 de fioul par groupe électrogène. L’étude de l’historique des relevés de niveau a mis en évidence le fait que, à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois, le volume de fioul de certains groupes électrogènes a été inférieur au volume minimum requis, ce qui aurait pu réduire de quelques heures leur autonomie de fonctionnement.', 1), ('\nLa mesure de niveau des réservoirs de fioul des quatre groupes électrogènes de la centrale a immédiatement été remise en conformité.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Toutefois, en raison de sa détection tardive, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect du volume de fioul requis par les spécifications techniques d’exploitation dans les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 27 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur le non-respect du volume minimum de la réserve en fioul des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Par conception, chaque réacteur est équipé de deux groupes électrogènes à moteur diesel, qui permettent d’alimenter électriquement certains équipements de secours en cas de perte de l’alimentation électrique principale de la centrale nucléaire. Afin d’assurer une autonomie suffisante (de plusieurs jours) des groupes électrogènes en cas de sollicitation, les spécifications techniques d’exploitation imposent une réserve minimale de 150 m3 de fioul par groupe électrogène. L’étude de l’historique des relevés de niveau a mis en évidence le fait que, à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois, le volume de fioul de certains groupes électrogènes a été inférieur au volume minimum requis, ce qui aurait pu réduire de quelques heures leur autonomie de fonctionnement. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Non-respect du volume de fioul requis par les spécifications techniques d’exploitation dans les groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2018, l | 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnements-de-la-detection-automatique-d-incendie | Dysfonctionnements de la détection automatique d’incendie. Le CEA, exploitant des Laboratoires de haute activité (LHA) à Saclay, a déclaré le 30 juillet 2018 à l’ASN des dysfonctionnements du système de détection automatique d’incendie. Ces dysfonctionnements ont été constatés lors de la vérification de la qualification de matériels et lors de contrôles périodiques réglementaires. Ils concernent le fonctionnement de détecteurs d’incendie et de reports d’alarme. Les LHA constituent une installation de recherche, en cours de démantèlement depuis 2008. Les différents bâtiments qui la composent font l’objet de dispositions de prévention des risques liés à l’incendie. En particulier, des équipements sont installés dans les différents locaux afin de permettre la détection d’incendie et la transmission d’alarmes au personnel assurant la surveillance continue de l’installation. De plus, des équipements de détection supplémentaires sont installés lors de la mise en place de chantier. Suite à leur installation, leur fonctionnement est vérifié préalablement au début des travaux. Par ailleurs, le référentiel de sûreté des LHA prévoit la réalisation de contrôles et essais périodiques de l’ensemble des équipements concourant à la détection et la transmission de l’alarme en cas d’incendie. Les tests, réalisés à une fréquence semestrielle, permettent de vérifier que les équipements sont toujours aptes à assurer les fonctions pour lesquelles ils sont prévus. Le 19 juillet 2018, lors des essais de qualification d’un sas de confinement d’un chantier de démantèlement, les vérifications préalables aux travaux ont mis en évidence un dysfonctionnement des détecteurs automatiques d’incendie et des reports d’alarme équipant ce chantier. Les 25 et 26 juillet 2018, les contrôles et essais périodiques du fonctionnement des détecteurs et des reports d’alarme de l’ensemble de l’installation ont révélé le non fonctionnement d’autres détecteurs dans plusieurs secteurs et le non fonctionnement de reports d’alarme. De plus, il a été constaté que les précédents contrôles et essais périodiques de ces équipements, prévus en février 2018, n’avaient pas été réalisés. A la suite de la détection de ces écarts, l’exploitant a mis en place les premières mesures correctives et compensatoires. Elles comprennent des dispositions visant à réduire le risque d’incendie (arrêt des travaux, sécurisation des équipements électriques) ainsi que des mesures compensatoires de détection d’incendie. Des opérations de réparation et de contrôles sont encore en cours. Dans l’attente d’un retour à une situation d’exploitation normale, l’ensemble des travaux de démantèlement est arrêté. L’ASN suit l’avancement de ces opérations et sera attentive à l’identification des défaillances ayant conduit à cet événement et aux actions curatives qui seront mises en place. Il n’y a pas eu d’incidence sur l’environnement ou sur les personnes. Toutefois, en raison de défaillances d’équipements assurant la détection incendie et du retard dans la réalisation des contrôles et essais périodiques, l’ASN classe cet incident au niveau 1 sur l’échelle INES. | [('Dysfonctionnements de la détection automatique d’incendie.', 0), ('\nLe CEA, exploitant des Laboratoires de haute activité (LHA) à Saclay, a déclaré le 30 juillet 2018 à l’ASN des dysfonctionnements du système de détection automatique d’incendie.', 1), ('Ces dysfonctionnements ont été constatés lors de la vérification de la qualification de matériels et lors de contrôles périodiques réglementaires.', 0), ('Ils concernent le fonctionnement de détecteurs d’incendie et de reports d’alarme.', 0), ('\nLes LHA constituent une installation de recherche, en cours de démantèlement depuis 2008.', 1), ('Les différents bâtiments qui la composent font l’objet de dispositions de prévention des risques liés à l’incendie.', 0), ('En particulier, des équipements sont installés dans les différents locaux afin de permettre la détection d’incendie et la transmission d’alarmes au personnel assurant la surveillance continue de l’installation.', 1), ('De plus, des équipements de détection supplémentaires sont installés lors de la mise en place de chantier.', 0), ('Suite à leur installation, leur fonctionnement est vérifié préalablement au début des travaux.', 1), ('Par ailleurs, le référentiel de sûreté des LHA prévoit la réalisation de contrôles et essais périodiques de l’ensemble des équipements concourant à la détection et la transmission de l’alarme en cas d’incendie.', 0), ('Les tests, réalisés à une fréquence semestrielle, permettent de vérifier que les équipements sont toujours aptes à assurer les fonctions pour lesquelles ils sont prévus.', 1), ('\nLe 19 juillet 2018, lors des essais de qualification d’un sas de confinement d’un chantier de démantèlement, les vérifications préalables aux travaux ont mis en évidence un dysfonctionnement des détecteurs automatiques d’incendie et des reports d’alarme équipant ce chantier.', 0), ('Les 25 et 26 juillet 2018, les contrôles et essais périodiques du fonctionnement des détecteurs et des reports d’alarme de l’ensemble de l’installation ont révélé le non fonctionnement d’autres détecteurs dans plusieurs secteurs et le non fonctionnement de reports d’alarme.', 1), ('De plus, il a été constaté que les précédents contrôles et essais périodiques de ces équipements, prévus en février 2018, n’avaient pas été réalisés.', 0), ('\nA la suite de la détection de ces écarts, l’exploitant a mis en place les premières mesures correctives et compensatoires.', 0), ('Elles comprennent des dispositions visant à réduire le risque d’incendie (arrêt des travaux, sécurisation des équipements électriques) ainsi que des mesures compensatoires de détection d’incendie.', 0), ('Des opérations de réparation et de contrôles sont encore en cours.', 1), ('Dans l’attente d’un retour à une situation d’exploitation normale, l’ensemble des travaux de démantèlement est arrêté.', 0), ('L’ASN suit l’avancement de ces opérations et sera attentive à l’identification des défaillances ayant conduit à cet événement et aux actions curatives qui seront mises en place.', 0), ('\nIl n’y a pas eu d’incidence sur l’environnement ou sur les personnes.', 1), ('Toutefois, en raison de défaillances d’équipements assurant la détection incendie et du retard dans la réalisation des contrôles et essais périodiques, l’ASN classe cet incident au niveau 1 sur l’échelle INES.', 0)] | Le CEA, exploitant des Laboratoires de haute activité (LHA) à Saclay, a déclaré le 30 juillet 2018 à l’ASN des dysfonctionnements du système de détection automatique d’incendie. Les LHA constituent une installation de recherche, en cours de démantèlement depuis 2008. En particulier, des équipements sont installés dans les différents locaux afin de permettre la détection d’incendie et la transmission d’alarmes au personnel assurant la surveillance continue de l’installation. Suite à leur installation, leur fonctionnement est vérifié préalablement au début des travaux. Les tests, réalisés à une fréquence semestrielle, permettent de vérifier que les équipements sont toujours aptes à assurer les fonctions pour lesquelles ils sont prévus. Les 25 et 26 juillet 2018, les contrôles et essais périodiques du fonctionnement des détecteurs et des reports d’alarme de l’ensemble de l’installation ont révélé le non fonctionnement d’autres détecteurs dans plusieurs secteurs et le non fonctionnement de reports d’alarme. Des opérations de réparation et de contrôles sont encore en cours. Il n’y a pas eu d’incidence sur l’environnement ou sur les personnes. | Le CEA, exploitant des Laboratoires de haute activité (LHA) à Saclay, a déclaré le 30 juillet 2018 à l’ASN des dysfonctionnements du système de détection automatique d’incendie. Les LHA constituent une installation de recherche, en cours de démantèlement depuis 2008.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-de-fonctionnement-autorise-du-reacteur-2-de-la-centrale-nucleaire-de-Paluel | Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel. Le 27 juillet 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par température basse du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 24 juillet 2018 à 9h29, alors que le réacteur 2 est en production avec une puissance de 15%, EDF réalise un diagnostic sur une armoire électrique, conduisant à l’ouverture inappropriée d’un sectionneur et provoquant le déclenchement de la turbine. Les grappes de commande1 descendent dans le cœur afin de diminuer la réactivité, jusqu’à atteindre la valeur minimale autorisée par les RGE. L’opérateur lance alors les opérations de borication2 visant également à diminuer la réactivité, puis le repli du réacteur. Ces actions cumulées entrainent une baisse de la température du circuit primaire sous la valeur minimale autorisée par les RGE à 9h42. La sortie du domaine de fonctionnement par température basse dure jusqu’à 9h52 avec le passage du réacteur dans le domaine d’exploitation d’arrêt normal sur les générateurs de vapeur (AN/GV). Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. 1 Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons permettant de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur en les introduisant dans le cœur ou en les retirant. 2 Injection de bore dans le circuit de refroidissement primaire d'un réacteur à eau sous pression, effectuée afin de maîtriser la réactivité du cœur. Le bore agit en tant que poison neutronique. | [('Sortie du domaine de fonctionnement autorisé du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel.', 0), ('\nLe 27 juillet 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par température basse du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation.\nLe 24 juillet 2018 à 9h29, alors que le réacteur 2 est en production avec une puissance de 15%, EDF réalise un diagnostic sur une armoire électrique, conduisant à l’ouverture inappropriée d’un sectionneur et provoquant le déclenchement de la turbine.', 1), ('\nLes grappes de commande1 descendent dans le cœur afin de diminuer la réactivité, jusqu’à atteindre la valeur minimale autorisée par les RGE.', 0), ('L’opérateur lance alors les opérations de borication2 visant également à diminuer la réactivité, puis le repli du réacteur.', 0), ('Ces actions cumulées entrainent une baisse de la température du circuit primaire sous la valeur minimale autorisée par les RGE à 9h42.', 0), ('La sortie du domaine de fonctionnement par température basse dure jusqu’à 9h52 avec le passage du réacteur dans le domaine d’exploitation d’arrêt normal sur les générateurs de vapeur (AN/GV).', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, compte-tenu de la sortie du domaine de fonctionnement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('1', 1), ('Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons permettant de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur en les introduisant dans le cœur ou en les retirant.', 1), ("2 Injection de bore dans le circuit de refroidissement primaire d'un réacteur à eau sous pression, effectuée afin de maîtriser la réactivité du cœur.", 1), ('Le bore agit en tant que poison neutronique.', 0)] | Le 27 juillet 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la sortie du domaine de fonctionnement autorisé par température basse du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 24 juillet 2018 à 9h29, alors que le réacteur 2 est en production avec une puissance de 15%, EDF réalise un diagnostic sur une armoire électrique, conduisant à l’ouverture inappropriée d’un sectionneur et provoquant le déclenchement de la turbine. La sortie du domaine de fonctionnement par température basse dure jusqu’à 9h52 avec le passage du réacteur dans le domaine d’exploitation d’arrêt normal sur les générateurs de vapeur (AN/GV). Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. 1 Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons permettant de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur en les introduisant dans le cœur ou en les retirant. 2 Injection de bore dans le circuit de refroidissement primaire d'un réacteur à eau sous pression, effectuée afin de maîtriser la réactivité du cœur. | Le 24 juillet 2018 à 9h29, alors que le réacteur 2 est en production avec une puissance de 15%, EDF réalise un diagnostic sur une armoire électrique. La sortie du domaine de fonctionnement par température basse dure jusqu’à 9h52. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | [12 empty] | eur 2,; eur 2; 15% | eur 2,; eur 2; 15%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-qualite-de-maintenance-ayant-affecte-une-pompe-du-circuit-de-controle-volumetrique-et-chimique | Non qualité de maintenance ayant affecté une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique. Le 18 juillet 2018, l'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une pompe située sur le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) de l’eau primaire du réacteur 1. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique de l’eau primaire (RCV), en liaison avec le système d’appoint en bore, participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Il contribue également au maintien du volume d’eau dans le circuit primaire de façon à pouvoir évacuer la puissance résiduelle pour le maintien du réacteur dans un état sûr. Ces fonctions sont assurées, entre autres, par 3 pompes dites de charge. Le réacteur 1 est arrêté depuis le 30 juin 2018 pour réaliser des activités de maintenance et recharger une partie de son combustible. Parmi ces activités, le remplacement d’une pompe de charge du circuit RCV est programmé. Le 10 juillet 2018, à l’occasion de cette activité, les intervenants constatent l’absence de blocage d’un écrou du manchon d’accouplement de cette pompe. Ce blocage aurait dû être mis en œuvre lors de la précédente activité de maintenance qui s’est déroulée en 2016. Les raisons qui ont conduit à l’absence de blocage de l’écrou sont en cours d’analyse. Le blocage de l’écrou a été réalisé sur la nouvelle pompe et le blocage de l’écrou a été vérifié sur les deux autres pompes de charge. En l’absence du dispositif de blocage, le desserrage de l’écrou aurait pu entrainer des vibrations importantes de la pompe susceptibles de l’endommager. Néanmoins, lors de l’activité de maintenance de 2018, les intervenants ont relevé que l’écrou ne s’était pas desserré depuis 2016. Par ailleurs, les deux autres pompes de charge sont toujours restées opérationnelles. Toutefois, compte tenu du défaut d’assurance qualité et de mise en œuvre de la surveillance, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non qualité de maintenance ayant affecté une pompe du circuit de contrôle volumétrique et chimique.', 0), ("\nLe 18 juillet 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une pompe située sur le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) de l’eau primaire du réacteur 1.\nLe circuit de contrôle volumétrique et chimique de l’eau primaire (RCV), en liaison avec le système d’appoint en bore, participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire.", 1), ('Il contribue également au maintien du volume d’eau dans le circuit primaire de façon à pouvoir évacuer la puissance résiduelle pour le maintien du réacteur dans un état sûr.', 0), ('Ces fonctions sont assurées, entre autres, par 3 pompes dites de charge.', 1), ('\nLe réacteur 1 est arrêté depuis le 30 juin 2018 pour réaliser des activités de maintenance et recharger une partie de son combustible. Parmi ces activités, le remplacement d’une pompe de charge du circuit RCV est programmé.', 1), ('Le 10 juillet 2018, à l’occasion de cette activité, les intervenants constatent l’absence de blocage d’un écrou du manchon d’accouplement de cette pompe.', 0), ('\nCe blocage aurait dû être mis en œuvre lors de la précédente activité de maintenance qui s’est déroulée en 2016.', 0), ('Les raisons qui ont conduit à l’absence de blocage de l’écrou sont en cours d’analyse.', 0), ('\nLe blocage de l’écrou a été réalisé sur la nouvelle pompe et le blocage de l’écrou a été vérifié sur les deux autres pompes de charge.', 0), ('En l’absence du dispositif de blocage, le desserrage de l’écrou aurait pu entrainer des vibrations importantes de la pompe susceptibles de l’endommager.', 0), ('Néanmoins, lors de l’activité de maintenance de 2018, les intervenants ont relevé que l’écrou ne s’était pas desserré depuis 2016.', 0), ('Par ailleurs, les deux autres pompes de charge sont toujours restées opérationnelles.', 1), ("\nToutefois, compte tenu du défaut d’assurance qualité et de mise en œuvre de la surveillance, cet évènement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 18 juillet 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une pompe située sur le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) de l’eau primaire du réacteur 1. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique de l’eau primaire (RCV), en liaison avec le système d’appoint en bore, participe à la maîtrise de la réactivité en permettant le réglage de la concentration en bore du réfrigérant primaire. Ces fonctions sont assurées, entre autres, par 3 pompes dites de charge. Le réacteur 1 est arrêté depuis le 30 juin 2018 pour réaliser des activités de maintenance et recharger une partie de son combustible. Parmi ces activités, le remplacement d’une pompe de charge du circuit RCV est programmé. Par ailleurs, les deux autres pompes de charge sont toujours restées opérationnelles. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Blayais. Un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une pompe située sur le circuit de contrôle volumétrique et chimique (RCV) de l’eau primaire. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-mesures-compensatoires-liees-a-une-modification-temporaire-des-STE | Non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 19 juillet 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation lors de la réalisation de travaux de maintenance sur le contrôle commande du réacteur 1. Le contrôle commande est constitué de l’ensemble des systèmes de pilotage qui effectuent automatiquement des mesures et assurent des fonctions de régulation ou de protection du réacteur. Dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 1 (réacteur complètement déchargé), des travaux sur les systèmes de contrôle commande sont réalisés le 17 juillet 2018. Ces opérations sont réalisées dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation autorisée par l’ASN sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires. Le contrôle commande est équipé de plusieurs automates qui disposent de deux voies d’alimentation électrique redondantes communiquant entre elles afin d’assurer en permanence la cohérence des données traitées. Dans le cadre de cette activité, l’exploitant devait isoler l’ensemble des liaisons de l’une de ces deux voies conformément aux mesures compensatoires requises. Une mauvaise application de la procédure d’intervention a conduit à laisser certaines liaisons actives entraînant l’apparition d’alarmes intempestives en salle de commande du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des mesures compensatoires liées à une modification temporaire autorisée des spécifications techniques d’exploitation. | [('Non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE).', 1), ('\nLe 19 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation lors de la réalisation de travaux de maintenance sur le contrôle commande du réacteur 1.\n', 1), ('Le contrôle commande est constitué de l’ensemble des systèmes de pilotage qui effectuent automatiquement des mesures et assurent des fonctions de régulation ou de protection du réacteur.', 0), ('Dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 1 (réacteur complètement déchargé), des travaux sur les systèmes de contrôle commande sont réalisés le 17 juillet 2018.', 1), ('Ces opérations sont réalisées dans le cadre d’une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation autorisée par l’ASN sous réserve de mise en œuvre de mesures compensatoires.', 0), ('\nLe contrôle commande est équipé de plusieurs automates qui disposent de deux voies d’alimentation électrique redondantes communiquant entre elles afin d’assurer en permanence la cohérence des données traitées.', 1), ('\nDans le cadre de cette activité, l’exploitant devait isoler l’ensemble des liaisons de l’une de ces deux voies conformément aux mesures compensatoires requises.', 0), ('Une mauvaise application de la procédure d’intervention a conduit à laisser certaines liaisons actives entraînant l’apparition d’alarmes intempestives en salle de commande du réacteur.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des mesures compensatoires liées à une modification temporaire autorisée des spécifications techniques d’exploitation.', 1)] | Non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 19 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation lors de la réalisation de travaux de maintenance sur le contrôle commande du réacteur 1. Dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 1 (réacteur complètement déchargé), des travaux sur les systèmes de contrôle commande sont réalisés le 17 juillet 2018. Le contrôle commande est équipé de plusieurs automates qui disposent de deux voies d’alimentation électrique redondantes communiquant entre elles afin d’assurer en permanence la cohérence des données traitées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des mesures compensatoires liées à une modification temporaire autorisée des spécifications techniques d’exploitation. | Non-respect de mesures compensatoires liées à une modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 19 juillet 2018 Litre’Exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré un évènement significatif. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation25 | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le 19 juillet 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 à la suite de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes de ce réacteur. Par conception, les réacteurs nucléaires à eau pressurisée exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) et deux sources internes (deux groupes électrogènes pour chaque réacteur). D’autres sources électriques peuvent être mobilisées en cas de besoin, bien que celles-ci ne soient pas aptes à remplir les mêmes fonctions que les sources électriques internes. Le 17 juillet 2018, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, cœur totalement déchargé dans la piscine du bâtiment combustible. Alors que des travaux en cours avaient rendu indisponibles le transformateur auxiliaire et l’un des groupes électrogènes, un départ de feu dans un équipement situé sur la ligne électrique exploitée par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) alimentant les sources électriques externes de la centrale nucléaire, s’est produit vers 22h. Cet événement a provoqué l’indisponibilité du transformateur de soutirage, seconde source électrique externe du site. L’intervention de RTE, qui a consisté en la mise en place d’un équipement provisoire, a permis de remettre sous tension le transformateur de soutirage et restaurer l’alimentation électrique des matériels raccordés dans des délais significativement supérieurs à ceux prescrits par les règles générales d’exploitation des installations. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet événement a fait l’objet d’une information réactive de l’ASN le 18 juillet sur son site Internet en raison de la mobilisation de son dispositif d’astreinte et de son centre d’urgence dans la nuit du 17 au 18 juillet 2018. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes.', 0), ('\nLe 19 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 à la suite de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes de ce réacteur.\n', 1), ('Par conception, les réacteurs nucléaires à eau pressurisée exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) et deux sources internes (deux groupes électrogènes pour chaque réacteur).', 0), ('D’autres sources électriques peuvent être mobilisées en cas de besoin, bien que celles-ci ne soient pas aptes à remplir les mêmes fonctions que les sources électriques internes.', 0), ('Le 17 juillet 2018, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, cœur totalement déchargé dans la piscine du bâtiment combustible.', 1), ('Alors que des travaux en cours avaient rendu indisponibles le transformateur auxiliaire et l’un des groupes électrogènes, un départ de feu dans un équipement situé sur la ligne électrique exploitée par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) alimentant les sources électriques externes de la centrale nucléaire, s’est produit vers 22h.', 0), ('Cet événement a provoqué l’indisponibilité du transformateur de soutirage, seconde source électrique externe du site.', 0), ('L’intervention de RTE, qui a consisté en la mise en place d’un équipement provisoire, a permis de remettre sous tension le transformateur de soutirage et restaurer l’alimentation électrique des matériels raccordés dans des délais significativement supérieurs à ceux prescrits par les règles générales d’exploitation des installations.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\nCet événement a fait l’objet d’une information réactive de l’ASN le 18 juillet sur son site Internet en raison de la mobilisation de son dispositif d’astreinte et de son centre d’urgence dans la nuit du 17 au 18 juillet 2018.', 1)] | Le 19 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 à la suite de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes de ce réacteur. Le 17 juillet 2018, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, cœur totalement déchargé dans la piscine du bâtiment combustible. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet événement a fait l’objet d’une information réactive de l’ASN le 18 juillet sur son site Internet en raison de la mobilisation de son dispositif d’astreinte et de son centre d’urgence dans la nuit du 17 au 18 juillet 2018. | Le 19 juillet 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’ Exploitation du réacteur 2. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. | [12 empty] | 2018, l; eur 2 | 2018 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-positionnement-des-grappes-de-commande-du-reacteur2 | Détection tardive d’une erreur de positionnement des grappes de commande du réacteur. Le 10 juillet 2018, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la détection tardive d’un positionnement des grappes de commande du réacteur en dehors des limites fixées par les règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville. Les grappes de commande constituent l’un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire (l’autre moyen étant l’ajustement de la concentration en bore dans l’eau du circuit primaire). Elles permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. Insérées totalement, les grappes permettent d’étouffer efficacement les réactions nucléaires en cas d’arrêt d’urgence. En fonctionnement, leur position d’insertion doit respecter les critères définis dans les règles générales d’exploitation du réacteur. Dans la nuit du 07 juillet 2018, à la suite d’un essai périodique jugé non satisfaisant portant sur des vannes équipant les lignes d’extraction de vapeur des générateurs de vapeur, l’exploitant engage les manœuvres édictées par les spécifications techniques d’exploitation et réduit la puissance du réacteur. Lors de ces manœuvres certaines grappes de commande utilisées pour la régulation de puissance ont été trop insérées dans le réacteur. Au matin du 07 juillet 2018, l’exploitant a identifié que la position de ces grappes de commande n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation et a procédé à la remise en conformité de la position des grappes de commande. Des opérations de maintenance portant sur le contrôle commande des vannes ont par ailleurs permis de reprendre les essais à l’origine de la baisse de puissance. Les résultats des essais se sont révélés conformes. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Néanmoins, en raison de la détection tardive de cet écart, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive d’une erreur de positionnement des grappes de commande du réacteur.', 1), ("\nLe 10 juillet 2018, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la détection tardive d’un positionnement des grappes de commande du réacteur en dehors des limites fixées par les règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville.\nLes grappes de commande constituent l’un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire (l’autre moyen étant l’ajustement de la concentration en bore dans l’eau du circuit primaire).", 1), ('Elles permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire.', 0), ('Insérées totalement, les grappes permettent d’étouffer efficacement les réactions nucléaires en cas d’arrêt d’urgence.', 1), ('En fonctionnement, leur position d’insertion doit respecter les critères définis dans les règles générales d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nDans la nuit du 07 juillet 2018, à la suite d’un essai périodique jugé non satisfaisant portant sur des vannes équipant les lignes d’extraction de vapeur des générateurs de vapeur, l’exploitant engage les manœuvres édictées par les spécifications techniques d’exploitation et réduit la puissance du réacteur.', 0), ('Lors de ces manœuvres certaines grappes de commande utilisées pour la régulation de puissance ont été trop insérées dans le réacteur.', 0), ('\nAu matin du 07 juillet 2018 Litre’exploitant a identifié que la position de ces grappes de commande n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation et a procédé à la remise en conformité de la position des grappes de commande.', 1), ('\nDes opérations de maintenance portant sur le contrôle commande des vannes ont par ailleurs permis de reprendre les essais à l’origine de la baisse de puissance. Les résultats des essais se sont révélés conformes.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('Néanmoins, en raison de la détection tardive de cet écart, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Détection tardive d’une erreur de positionnement des grappes de commande du réacteur. Le 10 juillet 2018, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la détection tardive d’un positionnement des grappes de commande du réacteur en dehors des limites fixées par les règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville. Les grappes de commande constituent l’un des deux moyens principaux de contrôler la réaction nucléaire (l’autre moyen étant l’ajustement de la concentration en bore dans l’eau du circuit primaire). Insérées totalement, les grappes permettent d’étouffer efficacement les réactions nucléaires en cas d’arrêt d’urgence. Au matin du 07 juillet 2018 Litre’exploitant a identifié que la position de ces grappes de commande n’était pas conforme aux règles générales d’exploitation et a procédé à la remise en conformité de la position des grappes de commande. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | Litre’exploitant a identifié que la position of ces grappes de commande n’était pas conforme aux règles générales d’Exploitation. Cet évènement n�’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l'installation. EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif. | [12 empty] | 2018, l; eur 2 | eur 2; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 5 juillet 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 2 juillet 2018 à 15h30, EDF réalise un essai de requalification d’une pompe du système ASG dans le cadre du redémarrage du réacteur après son arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Lors de cet essai, la montée en vitesse de la pompe n’est pas conforme à l’attendu, en raison du réglage d’une vanne mal effectué pendant l’arrêt du réacteur. EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité. Cependant la pompe était requise depuis le 25 juin 2018 en application des règles générales d’exploitation. Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur en cas d’incident ou d’accident. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2.', 1), ('Le 5 juillet 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation.\nLe 2 juillet 2018 à 15h30, EDF réalise un essai de requalification d’une pompe du système ASG dans le cadre du redémarrage du réacteur après son arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible.', 1), ('Lors de cet essai, la montée en vitesse de la pompe n’est pas conforme à l’attendu, en raison du réglage d’une vanne mal effectué pendant l’arrêt du réacteur.', 0), ('EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité.', 1), ('Cependant la pompe était requise depuis le 25 juin 2018 en application des règles générales d’exploitation.', 1), ('Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur en cas d’incident ou d’accident.', 1), ('Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction.', 1), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur du réacteur 2. Le 5 juillet 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (système ASG) du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 2 juillet 2018 à 15h30, EDF réalise un essai de requalification d’une pompe du système ASG dans le cadre du redémarrage du réacteur après son arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité. Cependant la pompe était requise depuis le 25 juin 2018 en application des règles générales d’exploitation. Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des générateurs de vapeur en cas d’incident ou d’accident. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif to la détection tardive de l‘indisponibilité. EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible and aurait pu assurer cette fonction. | [12 empty] | eur 2.; eur 2, | eur 2.; eur 2,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite | Non-respect d’une règle de criticité lors d’un déplacement d’étuis d’aiguilles combustibles dans la centrale Phénix (INB n°71). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 21 juin 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité, à l’occasion du déplacement d’étuis d’aiguilles combustibles dans le local de stockage des éléments neufs (SEN) de l’installation nucléaire de base Phénix no 71, située sur le site de Marcoule. Le 5 juin 2018, 12 étuis contenant des aiguilles combustibles ont été regroupés en partie centrale du SEN. Les règles d’entreposages définies pour ce local en regard du risque de criticité ne prévoient pas cette configuration. Cet écart a été détecté le 19 juin 2018 par l’ingénieur en charge de l’application des règles de sûreté-criticité de l’installation, qui n’a été informé de cette opération qu’après sa réalisation. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En effet, par conception, l’entreposage d’étuis d’aiguilles combustibles au sein du SEN présente des marges vis-à-vis du risque de criticité. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives et préventives prises pour éviter qu’il ne se reproduise. | [('Non-respect d’une règle de criticité lors d’un déplacement d’étuis d’aiguilles combustibles dans la centrale Phénix (INB n°71).', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 21 juin 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité, à l’occasion du déplacement d’étuis d’aiguilles combustibles dans le local de stockage des éléments neufs (SEN) de l’installation nucléaire de base Phénix no 71, située sur le site de Marcoule.', 1), ('Le 5 juin 2018, 12 étuis contenant des aiguilles combustibles ont été regroupés en partie centrale du SEN.', 1), ('Les règles d’entreposages définies pour ce local en regard du risque de criticité ne prévoient pas cette configuration.', 1), ('Cet écart a été détecté le 19 juin 2018 par l’ingénieur en charge de l’application des règles de sûreté-criticité de l’installation, qui n’a été informé de cette opération qu’après sa réalisation.', 1), ('Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('En effet, par conception, l’entreposage d’étuis d’aiguilles combustibles au sein du SEN présente des marges vis-à-vis du risque de criticité.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('\nLe CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives et préventives prises pour éviter qu’il ne se reproduise.', 0)] | Non-respect d’une règle de criticité lors d’un déplacement d’étuis d’aiguilles combustibles dans la centrale Phénix (INB n°71). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 21 juin 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité, à l’occasion du déplacement d’étuis d’aiguilles combustibles dans le local de stockage des éléments neufs (SEN) de l’installation nucléaire de base Phénix no 71, située sur le site de Marcoule. Le 5 juin 2018, 12 étuis contenant des aiguilles combustibles ont été regroupés en partie centrale du SEN. Les règles d’entreposages définies pour ce local en regard du risque de criticité ne prévoient pas cette configuration. Cet écart a été détecté le 19 juin 2018 par l’ingénieur en charge de l’application des règles de sûreté-criticité de l’installation, qui n’a été informé de cette opération qu’après sa réalisation. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 21 juin 2018, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-du-batiment-combustible-du-reacteur-1 | Indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1. Le 26 juin 2018, l'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, les assemblages de combustible usés sont entreposés dans une piscine de désactivation située dans le bâtiment combustible. Lors des manipulations de ces assemblages, le système de ventilation doit être disponible afin de filtrer et piéger les gaz radioactifs qui pourraient être relâchés à la suite d’un accident de manutention. Le 23 juin 2018, les équipes de conduite du réacteur 1 détectent une anomalie affectant deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible. A la suite des investigations réalisées, l’exploitant constate que les bornes d’un tableau électrique ont été inversées lors d’une intervention réalisée le 7 juin 2018, au cours de laquelle a été utilisé un mode opératoire qui n’avait pas été mis à jour à la suite d’une modification réalisée en mai 2017. Ces bornes électriques ont été remises en conformité le 24 juin 2018. Ainsi, deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1 n’étaient pas disponibles entre le 9 juin 2018 (date de remise sous tension du tableau électrique) et le 23 juin 2018. Deux opérations de manutention d’assemblages de combustible usé ont été réalisées à cette période, alors que les règles générales d’exploitation n’autorisent pas de telles manutentions lorsque ce système de ventilation n’est pas disponible. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1.', 0), ("Le 26 juin 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1.\nSur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, les assemblages de combustible usés sont entreposés dans une piscine de désactivation située dans le bâtiment combustible.", 1), ('Lors des manipulations de ces assemblages, le système de ventilation doit être disponible afin de filtrer et piéger les gaz radioactifs qui pourraient être relâchés à la suite d’un accident de manutention.', 0), ('Le 23 juin 2018, les équipes de conduite du réacteur 1 détectent une anomalie affectant deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible.', 1), ('A la suite des investigations réalisées, l’exploitant constate que les bornes d’un tableau électrique ont été inversées lors d’une intervention réalisée le 7 juin 2018, au cours de laquelle a été utilisé un mode opératoire qui n’avait pas été mis à jour à la suite d’une modification réalisée en mai 2017.', 0), ('Ces bornes électriques ont été remises en conformité le 24 juin 2018.', 1), ('Ainsi, deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1 n’étaient pas disponibles entre le 9 juin 2018 (date de remise sous tension du tableau électrique) et le 23 juin 2018.', 1), ('Deux opérations de manutention d’assemblages de combustible usé ont été réalisées à cette période, alors que les règles générales d’exploitation', 0), ('n’autorisent pas de telles manutentions lorsque', 0), ('ce système de ventilation n’est pas disponible.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement', 1), ('.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 26 juin 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du système de ventilation du bâtiment d’entreposage des assemblages de combustible du réacteur 1. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, les assemblages de combustible usés sont entreposés dans une piscine de désactivation située dans le bâtiment combustible. Le 23 juin 2018, les équipes de conduite du réacteur 1 détectent une anomalie affectant deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible. Ces bornes électriques ont été remises en conformité le 24 juin 2018. Ainsi, deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1 n’étaient pas disponibles entre le 9 juin 2018 (date de remise sous tension du tableau électrique) et le 23 juin 2018. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement . | Le 26 juin 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré un événement significatif. Ainsi, deux ventilateurs du système de ventilation du bâtiment combustible du réacteur 1 n’étaient pas disponibles entre le 9 Juin 2018 (date de remise sous tension du tableau électrique) and le 23 juin2018. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-du-systeme-de-surveillance-des-valeurs-de-pression-et-temperature | Dépassement du délai de réparation du système de surveillance des valeurs de pression et température du circuit primaire du réacteur 2. Le 22 juin 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au dépassement du délai de réparation de l’ébulliomètre, qui permet la surveillance de la pression et de la température du circuit primaire, du réacteur 2. Le 16 juin 2018 à 23h50, alors que le réacteur est en phase de préparation au redémarrage, une perte de la redondance de plusieurs informations est observée au niveau de l’ébulliomètre. L’ébulliomètre est mis à l’arrêt pour réparation le 17 juin, puis remis en service dans un délai inférieur au délai maximal de 24 heures requis par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 18 juin 2018, l’ébulliomètre présente à nouveau des problèmes de fonctionnement et doit être arrêté pour réparation. Il n’est remis en service que le 21 juin 2018, après remplacement de plusieurs cartes électroniques. Sa durée d’indisponibilité a été supérieure au délai de réparation de 24 heures fixé par les RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du dépassement du délai de réparation de l’ébulliomètre prescrit par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Dépassement du délai de réparation du système de surveillance des valeurs de pression et température du circuit primaire du réacteur 2.', 0), ('\nLe 22 juin 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au dépassement du délai de réparation de l’ébulliomètre, qui permet la surveillance de la pression et de la température du circuit primaire, du réacteur 2.\nLe 16 juin 2018 à 23h50, alors que le réacteur est en phase de préparation au redémarrage, une perte de la redondance de plusieurs informations est observée au niveau de l’ébulliomètre. L’ébulliomètre est mis à l’arrêt pour réparation le 17 juin, puis remis en service dans un délai inférieur au délai maximal de 24 heures requis par les règles générales d’exploitation (RGE).\nLe 18 juin 2018 Litre’ébulliomètre présente à nouveau des problèmes de fonctionnement et doit être arrêté pour réparation.', 1), ('Il n’est remis en service que le 21 juin 2018, après remplacement de plusieurs cartes électroniques.', 1), ('\nSa durée d’indisponibilité a été supérieure au délai de réparation de 24 heures fixé par les RGE.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du dépassement du délai de réparation de l’ébulliomètre prescrit par les RGE, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 22 juin 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au dépassement du délai de réparation de l’ébulliomètre, qui permet la surveillance de la pression et de la température du circuit primaire, du réacteur 2. Le 16 juin 2018 à 23h50, alors que le réacteur est en phase de préparation au redémarrage, une perte de la redondance de plusieurs informations est observée au niveau de l’ébulliomètre. L’ébulliomètre est mis à l’arrêt pour réparation le 17 juin, puis remis en service dans un délai inférieur au délai maximal de 24 heures requis par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 18 juin 2018 Litre’ébulliomètre présente à nouveau des problèmes de fonctionnement et doit être arrêté pour réparation. Il n’est remis en service que le 21 juin 2018, après remplacement de plusieurs cartes électroniques. Sa durée d’indisponibilité a été supérieure au délai de réparation de 24 heures fixé par les RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | Litre’ébulliomètre présente à nouveau des problèmes de fonctionnement. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnements. Sa durée d’indisponibilité a été supérieure au délai de réparation de 24 heures. | [12 empty] | eur 2.; 2018, l | eur 2.; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvaise-gestion-des-acces-a-une-zone-dangereuse-pour-les-travailleurs | Mauvaise gestion des accès à une zone dangereuse pour les travailleurs. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré à l’ASN un événement significatif le 15 juin 2018 en raison de la mauvaise refermeture, après une intervention de maintenance, d’une porte d’accès à une zone dite « interdite » au titre de la radioprotection des travailleurs. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de générateurs de technétium utilisés pour des diagnostics en médecine nucléaire. Ces activités sont réalisées, pour la plupart, dans des laboratoires équipés d’enceintes étanches, ventilées et entourées de protections radiologiques constituées de divers blindages. Des opérateurs réalisent, à partir des zones périphériques des enceintes, la télémanipulation de la matière radioactive et des objets nécessaires à ces activités. Ces enceintes sont classées en « zone rouge », c’est-à-dire présentant le risque radiologique le plus important. La réglementation prévoit l’impossibilité d’accès à une zone rouge, par la mise en place de dispositifs matériellement infranchissables, qui ne peuvent être retirés que sur autorisation d’accès obtenue auprès du chef d’établissement. . La conception des enceintes assure le confinement de la matière radioactive et la protection des opérateurs contre les rayonnements ionisants émis par la matière. Elles sont équipées de portes blindées, utiles pour certaines opérations d’exploitation ou de maintenance. Ces portes ne peuvent être ouvertes que dans le cadre de l’application de règles d’exploitation très strictes, visant à éviter tout risque radiologique pour les opérateurs. Le 8 juin 2018, en fin de journée, une porte de la protection radiologique du laboratoire de production des générateurs de technétium a été ouverte pour réaliser une réparation à l’intérieur d’une enceinte, dans des conditions permettant de maîtriser le risque radiologique. En fin d’intervention, la porte aurait dû être refermée, selon un processus de « consignation » formalisé. Cette fermeture n’a pas été réalisée. Le lendemain, pendant la production des générateurs, un taux d’irradiation anormal dans la zone de travail à l’arrière des enceintes a été signalé par les balises de mesures radiologiques. Les opérateurs ont alors constaté que la porte était restée ouverte. En application des règles générales d’exploitation, ils auraient dû immédiatement limiter la présence de matière radioactive dans l’enceinte jusqu’à la refermeture de la porte. Ils ont cependant décidé de continuer les productions du week-end dans cette configuration dégradée de l’installation. Des dispositions de sécurisation de la zone ont été mises en place en fin de week-end par un responsable, dans l’attente de la fermeture de la porte le lundi matin. La gestion de l’événement n’a donc pas été conforme aux dispositions de mise en sûreté immédiates exigées par les règles d’exploitation. L’événement n’a pas eu de conséquence en termes d’exposition du personnel. Lors d’une inspection du 18 juin 2018, l’ASN a examiné cet événement de manière plus approfondie et visité la zone où il s’est déroulé. D’une manière générale, des dysfonctionnements organisationnels, notamment de communication interne, et des faiblesses dans la gestion des processus d’intervention et de consignation d’équipements ont été constatés. L’absence de prise en compte immédiate des exigences des règles d’exploitation, pendant les opérations de productions en cours, met en exergue un manque de culture de sûreté. En raison du non-respect des dispositions immédiates exigées par les règles d’exploitation, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Mauvaise gestion des accès à une zone dangereuse pour les travailleurs.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré à l’ASN un événement significatif le 15 juin 2018 en raison de la mauvaise refermeture, après une intervention de maintenance, d’une porte d’accès à une zone dite « interdite » au titre de la radioprotection des travailleurs.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie, comme par exemple, dans le cas de cet événement, la fabrication de générateurs de technétium utilisés pour des diagnostics en médecine nucléaire.', 0), ('Ces activités sont réalisées, pour la plupart, dans des laboratoires équipés d’enceintes étanches, ventilées et entourées de protections radiologiques constituées de divers blindages.', 0), ('Des opérateurs réalisent, à partir des zones périphériques des enceintes, la télémanipulation de la matière radioactive et des objets nécessaires à ces activités.', 0), ('Ces enceintes sont classées en « zone rouge », c’est-à-dire présentant le risque radiologique le plus important.', 1), ('La réglementation prévoit l’impossibilité d’accès à une zone rouge, par la mise en place de dispositifs matériellement infranchissables, qui ne peuvent être retirés que sur autorisation d’accès obtenue auprès du chef d’établissement. .', 1), ('\nLa conception des enceintes assure le confinement de la matière radioactive et la protection des opérateurs contre les rayonnements ionisants émis par la matière.', 0), ('Elles sont équipées de portes blindées, utiles pour certaines opérations d’exploitation ou de maintenance.', 1), ('Ces portes ne peuvent être ouvertes que dans le cadre de l’application de règles d’exploitation très strictes, visant à éviter tout risque radiologique pour les opérateurs.', 0), ('\nLe 8 juin 2018, en fin de journée, une porte de la protection radiologique du laboratoire de production des générateurs de technétium a été ouverte pour réaliser une réparation à l’intérieur d’une enceinte, dans des conditions permettant de maîtriser le risque radiologique', 0), ('.', 1), ('En fin d’intervention, la porte aurait dû être refermée,', 0), ('selon un processus de « consignation » formalisé', 0), ('.', 1), ('Cette fermeture n’a pas été réalisée.', 0), ('\nLe lendemain, pendant la production des générateurs, un taux d’irradiation anormal dans la zone de travail à l’arrière des enceintes a été signalé par les balises de mesures radiologiques.', 1), ('Les opérateurs ont alors constaté que la porte était restée ouverte.', 0), ('En application des règles générales d’exploitation, ils auraient dû immédiatement limiter la présence de matière radioactive dans l’enceinte jusqu’à la refermeture de la porte.', 0), ('Ils ont cependant décidé de continuer les productions du week-end dans cette configuration dégradée de l’installation.', 1), ('Des dispositions de sécurisation de la zone ont été mises en place en fin de week-end par un responsable, dans l’attente de la fermeture de la porte le lundi matin.', 0), ('\nLa gestion de l’événement n’a donc pas été conforme aux dispositions de mise en sûreté immédiates exigées par les règles d’exploitation.', 0), ('\nL’événement n’a pas eu de conséquence en termes d’exposition du personnel.', 1), ('\nLors d’une inspection du 18 juin 2018 Litre’ASN a examiné cet événement de manière plus approfondie et visité la zone où il s’est déroulé.', 1), ('D’une manière générale, des dysfonctionnements organisationnels, notamment de communication interne, et des faiblesses dans la gestion des processus d’intervention et de consignation d’équipements ont été constatés. L’absence de prise en compte immédiate des exigences des règles d’exploitation, pendant les opérations de productions en cours, met en exergue un manque de culture de sûreté.', 0), ('\nEn raison du non-respect des dispositions immédiates exigées par les règles d’exploitation, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Mauvaise gestion des accès à une zone dangereuse pour les travailleurs. Ces enceintes sont classées en « zone rouge », c’est-à-dire présentant le risque radiologique le plus important. La réglementation prévoit l’impossibilité d’accès à une zone rouge, par la mise en place de dispositifs matériellement infranchissables, qui ne peuvent être retirés que sur autorisation d’accès obtenue auprès du chef d’établissement. . Elles sont équipées de portes blindées, utiles pour certaines opérations d’exploitation ou de maintenance. . . Le lendemain, pendant la production des générateurs, un taux d’irradiation anormal dans la zone de travail à l’arrière des enceintes a été signalé par les balises de mesures radiologiques. Ils ont cependant décidé de continuer les productions du week-end dans cette configuration dégradée de l’installation. L’événement n’a pas eu de conséquence en termes d’exposition du personnel. Lors d’une inspection du 18 juin 2018 Litre’ASN a examiné cet événement de manière plus approfondie et visité la zone où il s’est déroulé. | Mauvaise gestion des accès à une zone dangereuse pour les travailleurs. Ces enceintes sont classées en ‘ zone rouge’, présentant le risque radiologique le plus important. La réglementation prévoit l’impossibilité d’accès. | [12 empty] | 2018, l | 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-d-isolement | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4. Le 19 juin 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’une vanne d’isolement placée sur une conduite traversant la paroi externe de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur 4. L’enceinte de confinement des réacteurs de la centrale de Cattenom est constituée d’une double paroi en béton. Elle abrite notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur et constitue la troisième des trois barrières de confinement entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, des vannes d’isolement1 permettent d’obturer ces canalisations. Le 29 mai 2018, une alarme en salle de commande signale le mauvais fonctionnement d’une vanne d’isolement de l’espace inter-enceinte. L’exploitant engage alors sa réparation. Une expertise ultérieure, plus complète, révèle que des défauts dans le montage de la vanne, provenant d’une opération de maintenance réalisée en 2016, sont à l’origine de ce mauvais fonctionnement et conduisent l’exploitant à considérer la vanne d’isolement comme indisponible depuis cette opération. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Néanmoins, en cas d’accident grave, l’efficacité des actions permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs auraient été dégradée. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne d’isolement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. 1 Deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d’obturer les canalisations qui traversent les deux parois de l’enceinte de confinement. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4.', 0), ('\nLe 19 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’une vanne d’isolement placée sur une conduite traversant la paroi externe de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur 4. Litre’enceinte de confinement des réacteurs de la centrale de Cattenom est constituée d’une double paroi en béton.', 1), ('Elle abrite notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur et constitue la troisième des trois barrières de confinement entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement.', 0), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ('Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, des vannes d’isolement1 permettent d’obturer ces canalisations.', 0), ('\nLe 29 mai 2018, une alarme en salle de commande signale le mauvais fonctionnement d’une vanne d’isolement de l’espace inter-enceinte. L’exploitant engage alors sa réparation.', 0), ('Une expertise ultérieure, plus complète, révèle que des défauts dans le montage de la vanne, provenant d’une opération de maintenance réalisée en 2016, sont à l’origine de ce mauvais fonctionnement et conduisent l’exploitant à considérer la vanne d’isolement comme indisponible depuis cette opération.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('Néanmoins, en cas d’accident grave, l’efficacité des actions permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs auraient été dégradée.', 0), ('\nEn raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne d’isolement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 0), ('\n1 Deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d’obturer les canalisations qui traversent les deux parois de l’enceinte de confinement.', 1)] | Le 19 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’une vanne d’isolement placée sur une conduite traversant la paroi externe de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur 4. Litre’enceinte de confinement des réacteurs de la centrale de Cattenom est constituée d’une double paroi en béton. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Une expertise ultérieure, plus complète, révèle que des défauts dans le montage de la vanne, provenant d’une opération de maintenance réalisée en 2016, sont à l’origine de ce mauvais fonctionnement et conduisent l’exploitant à considérer la vanne d’isolement comme indisponible depuis cette opération. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. 1 Deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d’obturer les canalisations qui traversent les deux parois de l’enceinte de confinement. | Litre’enceinte de confinement des réacteurs de la centrale de Cattenom est constituée d’une double paroi en béton. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Une expertise ultérieure, plus complète, révèle que des défauts dans le montage de la vanne. | [12 empty] | 2018, l; eur 4.; 4. L | 2018 Litre; 4. Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-de-debit-de-fuite-du-circuit-primaire-principal-du-reacteur-2 | Non-respect d’un critère de débit de fuite du circuit primaire principal du réacteur 2 lors des opérations de redémarrage à l’issue de son arrêt programmé pour maintenance. Le 22 juin 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect d’un critère de fuite du circuit primaire principal du réacteur 2. Le 20 juin 2018, le réacteur 2 est en cours de redémarrage après son arrêt programmé pour maintenance. Vers 11h30, à la suite de la remise en service d’un filtre remplacé au cours de l’arrêt, le débit de fuite du circuit primaire principal dépasse le critère maximal de 230 litres par heure fixé par les règles générales d’exploitation (RGE). Sur un réacteur à eau sous pression, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l’eau à pression et température élevées. Des fuites dites « technologiques » sont prévues par conception sur le circuit primaire, notamment au niveau des organes de robinetterie. Elles sont collectées dans des réservoirs ou via les circuits fermés connexes au circuit primaire. Les RGE définissent des critères de débit de fuite du circuit primaire à ne pas dépasser. L’équipe de conduite identifie le dépassement du critère de débit de fuite à 12h45. Pour résorber cette situation, plusieurs vannes sont manœuvrées en local afin de s’assurer de leur bonne fermeture. Quelques minutes après, le débit de fuite primaire redevient conforme. Cette fuite importante, qui n’a pas été détectée immédiatement, a conduit au dépassement de l’un des critères de débit de fuite primaire définis dans les RGE pendant une heure et vingt minutes ainsi qu’au non-respect de la conduite à tenir consistant à amorcer le repli du réacteur sous une heure. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, en raison du non-respect d’une conduite à tenir imposée par les RGE et de la détection tardive de la fuite interne du circuit primaire principal. | [('Non-respect d’un critère de débit de fuite du circuit primaire principal du réacteur 2 lors des opérations de redémarrage à l’issue de son arrêt programmé pour maintenance.', 0), ('\nLe 22 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect d’un critère de fuite du circuit primaire principal du réacteur 2.\nLe 20 juin 2018 Litree réacteur 2 est en cours de redémarrage après son arrêt programmé pour maintenance.', 1), ('Vers 11h30, à la suite de la remise en service d’un filtre remplacé au cours de l’arrêt, le débit de fuite du circuit primaire principal dépasse le critère maximal de 230 litres par heure fixé par les règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('Sur un réacteur à eau sous pression, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l’eau à pression et température élevées.', 1), ('Des fuites dites « technologiques » sont prévues par conception sur le circuit primaire, notamment au niveau des organes de robinetterie.', 0), ('Elles sont collectées dans des réservoirs ou via les circuits fermés connexes au circuit primaire.', 1), ('Les RGE définissent des critères de débit de fuite du circuit primaire à ne pas dépasser.', 0), ('L’équipe de conduite identifie le dépassement du critère de débit de fuite à 12h45.', 0), ('Pour résorber cette situation, plusieurs vannes sont manœuvrées en local afin de s’assurer de leur bonne fermeture.', 0), ('Quelques minutes après, le débit de fuite primaire redevient conforme.', 1), ('\nCette fuite importante, qui n’a pas été détectée immédiatement, a conduit au dépassement de l’un des critères de débit de fuite primaire définis dans les RGE pendant une heure et vingt minutes ainsi qu’au non-respect de la conduite à tenir consistant à amorcer le repli du réacteur sous une heure.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.\n', 1), ('Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, en raison du non-respect d’une conduite à tenir imposée par les RGE et de la détection tardive de la fuite interne du circuit primaire principal.', 0)] | Le 22 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect d’un critère de fuite du circuit primaire principal du réacteur 2. Le 20 juin 2018 Litree réacteur 2 est en cours de redémarrage après son arrêt programmé pour maintenance. Vers 11h30, à la suite de la remise en service d’un filtre remplacé au cours de l’arrêt, le débit de fuite du circuit primaire principal dépasse le critère maximal de 230 litres par heure fixé par les règles générales d’exploitation (RGE). Sur un réacteur à eau sous pression, le refroidissement du combustible est assuré par un circuit primaire fermé contenant de l’eau à pression et température élevées. Elles sont collectées dans des réservoirs ou via les circuits fermés connexes au circuit primaire. Quelques minutes après, le débit de fuite primaire redevient conforme. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | Litre’exploitant de Dampierre-en-Burly a déclaré un évènement significatif. Le critère de fuite du circuit primaire principal du réacteur 2 dépasse le critère maximal de 230 litres par heure fixé by les règles générales d'exploitation. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; 230 litres; eur 2. | eur 2.; eur 2; 230 litres; 2018 Litre |  | Quelques minutes après
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inhibition-de-la-fermeture-automatique-des-vannes-d-isolement-du-batiment-reacteur-non-autorisee | Inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur non autorisée par les règles générales d’exploitation. Le 8 juin 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur non autorisée par les règles générales d’exploitation. Le 5 juin 2018, le réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Les opérations de déchargement du combustible présent dans la cuve n’ont pas encore débuté. Des essais sur la machine de chargement et déchargement du combustible sont planifiés à 22h00. Ces essais consistent à réaliser une séquence complète de déchargement à l’aide d’un postiche depuis le bâtiment réacteur jusqu’au bâtiment d’entreposage du combustible. En préalable à cette activité, l’équipe de conduite inhibe la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur. Les règles générales d’exploitation autorisent l’inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur pendant les opérations de manutention combustible dans le bâtiment réacteur, mais pas lors des essais avec un postiche dans ce même bâtiment. Par conséquent, le dispositif d’isolement automatique du bâtiment réacteur en cas d’évolution significative de l’activité radiologique n’aurait pas dû être bloqué. Cette erreur est détectée lors de la relève des équipes de conduite du réacteur, plus de 8 heures après l’activation de cette inhibition. La fermeture automatique des vannes d’isolement est alors remise en service. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement. Par ailleurs, la fermeture des vannes d’isolement du bâtiment réacteur n’a pas été nécessaire compte tenu de l’absence d’évolution significative de l’activité radiologique dans le bâtiment réacteur. Toutefois, compte tenu de de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur non autorisée par les règles générales d’exploitation.', 0), ("\nLe 8 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur non autorisée par les règles générales d’exploitation.\nLe 5 juin 2018 Litree réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.", 1), ('Les opérations de déchargement du combustible présent dans la cuve n’ont pas encore débuté.', 0), ('Des essais sur la machine de chargement et déchargement du combustible sont planifiés à 22h00.', 1), ('Ces essais consistent à réaliser une séquence complète de déchargement à l’aide d’un postiche depuis le bâtiment réacteur jusqu’au bâtiment d’entreposage du combustible.', 1), ('En préalable à cette activité, l’équipe de conduite inhibe la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation autorisent l’inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur pendant les opérations de manutention combustible dans le bâtiment réacteur, mais pas lors des essais avec un postiche dans ce même bâtiment', 0), ('.', 1), ('Par conséquent, le dispositif d’isolement automatique du bâtiment réacteur en cas d’évolution significative de l’activité radiologique n’aurait pas dû être bloqué.', 0), ('Cette erreur est détectée lors de la relève des équipes de conduite du réacteur, plus de 8 heures après l’activation de cette inhibition.', 1), ('La fermeture automatique des vannes d’isolement est alors remise en service.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ('Par ailleurs, la fermeture des vannes d’isolement du bâtiment réacteur n’a pas été nécessaire compte tenu de l’absence d’évolution significative de l’activité radiologique dans le bâtiment réacteur.', 0), ("\nToutefois, compte tenu de de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 8 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une inhibition de la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur non autorisée par les règles générales d’exploitation. Le 5 juin 2018 Litree réacteur 2 est à l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Des essais sur la machine de chargement et déchargement du combustible sont planifiés à 22h00. Ces essais consistent à réaliser une séquence complète de déchargement à l’aide d’un postiche depuis le bâtiment réacteur jusqu’au bâtiment d’entreposage du combustible. En préalable à cette activité, l’équipe de conduite inhibe la fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur. . Cette erreur est détectée lors de la relève des équipes de conduite du réacteur, plus de 8 heures après l’activation de cette inhibition. La fermeture automatique des vannes d’isolement est alors remise en service. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement. | Le 8 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré. un événement significatif pour la sûreté. La fermeture automatique des vannes d’isolement du bâtiment réacteur. non autorisée par les règles générales d'exploitation. | [12 empty] | 2018, l; eur 2 | 2018 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-un-critere-des-RGE-relatif-au-temps-de-demarrage-d-un-groupe-electrogene-de-secours | Non-respect d’un critère des règles générales d’exploitation relatif au temps de démarrage d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 12 juin 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection d’un temps de démarrage d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 4 supérieur à la durée maximale spécifiée par les règles générales d’exploitation de la centrale nucléaire du Bugey. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Les règles générales d’exploitation fixent plusieurs critères qui sont vérifiés périodiquement et qui permettent de s’assurer du bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin. Parmi ces critères figure un temps maximal de démarrage du moteur. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 mars 2018. Dans ce cadre, le moteur d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel a été remplacé. Les opérations de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur 4 sont ensuite menées du 18 mai au 6 juin 2018. Le 6 juin 2018, les équipes d’EDF découvrent, à la suite de l’apparition d’une alarme en salle de commande, que le critère de temps maximal de démarrage du moteur de ce groupe électrogène de secours n’est pas respecté. Les investigations menées par EDF mettent en évidence le mauvais réglage d’une vis du vérin d’injection du moteur du groupe électrogène de secours. Ce non-respect conduit à l’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel. EDF a immédiatement procédé aux corrections de réglage nécessaires. Les règles générales d’exploitation prévoient que les groupes électrogènes de secours à moteur diesel soient disponibles pendant les phases de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur. L’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel pendant ces phases de rechargement et redémarrage du réacteur 4 constitue donc un écart aux règles générales d’exploitation. Cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect d’un critère des règles générales d’exploitation relatif au temps de démarrage d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel.', 1), ('\nLe 12 juin 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection d’un temps de démarrage d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 4 supérieur à la durée maximale spécifiée par les règles générales d’exploitation de la centrale nucléaire du Bugey.\n', 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation fixent plusieurs critères qui sont vérifiés périodiquement et qui permettent de s’assurer du bon fonctionnement de ces groupes électrogènes de secours en cas de besoin.', 0), ('Parmi ces critères figure un temps maximal de démarrage du moteur.', 0), ('Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 mars 2018.', 0), ('Dans ce cadre, le moteur d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel a été remplacé.', 1), ('Les opérations de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur 4 sont ensuite menées du 18 mai au 6 juin 2018.', 0), ('\nLe 6 juin 2018, les équipes d’EDF découvrent, à la suite de l’apparition d’une alarme en salle de commande, que le critère de temps maximal de démarrage du moteur de ce groupe électrogène de secours n’est pas respecté.', 0), ('Les investigations menées par EDF mettent en évidence le mauvais réglage d’une vis du vérin d’injection du moteur du groupe électrogène de secours.', 0), ('Ce non-respect conduit à l’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel.', 1), ('EDF a immédiatement procédé aux corrections de réglage nécessaires.', 0), ('\nLes règles générales d’exploitation prévoient que les groupes électrogènes de secours à moteur diesel soient disponibles pendant les phases de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur.', 1), ('L’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel pendant ces phases de rechargement et redémarrage du réacteur 4 constitue donc un écart aux règles générales d’exploitation.', 1), ('\nCet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.\nToutefois, en raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect d’un critère des règles générales d’exploitation relatif au temps de démarrage d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel. Le 12 juin 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection d’un temps de démarrage d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur 4 supérieur à la durée maximale spécifiée par les règles générales d’exploitation de la centrale nucléaire du Bugey. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Dans ce cadre, le moteur d’un des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel a été remplacé. Ce non-respect conduit à l’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel. Les règles générales d’exploitation prévoient que les groupes électrogènes de secours à moteur diesel soient disponibles pendant les phases de rechargement du combustible et de redémarrage du réacteur. L’indisponibilité du groupe électrogène de secours à moteur diesel pendant ces phases de rechargement et redémarrage du réacteur 4 constitue donc un écart aux règles générales d’exploitation. | EDF: Non-respect d’un critère des règles générales d'exploitation relatif au temps de démarrage. Le 12 juin 2018, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 4 | eur 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe8 | Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Le 19 juin 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle pour un intervenant. Le réacteur 4 de la centrale de Cruas-Meysse est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Le 10 mai 2018, lors d’une visite de repérage par contrôle visuel de robinets dans le bâtiment réacteur, visite préalable à la réalisation d’activités de maintenance programmées pendant cet arrêt, un intervenant a été contaminé au niveau de la barbe. Cette contamination a été détectée en sortie de zone contrôlée lors de son passage au niveau des portiques de contrôle radiologique. L’intervenant a été pris en charge par le service médical du site qui a procédé au retrait d’une particule radioactive présente au niveau de la barbe. Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination interne de l’intervenant. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 500 millisieverts [1] pour la peau. Dans les jours qui ont suivi, la médecine du travail a estimé la dose reçue par l’intervenant sur la base d’hypothèses défavorables de durée d’exposition et de position de la particule. Ce calcul a conduit à estimer que la dose reçue dépasse, sur cette seule intervention, le quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs, sans dépasser toutefois la limite annuelle. Du fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Contamination corporelle externe ayant entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire.', 0), ('\nLe 19 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle pour un intervenant.\nLe réacteur 4 de la centrale de Cruas-Meysse est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('Le 10 mai 2018, lors d’une visite de repérage par contrôle visuel de robinets dans le bâtiment réacteur, visite préalable à la réalisation d’activités de maintenance programmées pendant cet arrêt, un intervenant a été contaminé au niveau de la barbe.', 0), ('Cette contamination a été détectée en sortie de zone contrôlée lors de son passage au niveau des portiques de contrôle radiologique.', 1), ('\nL’intervenant a été pris en charge par le service médical du site qui a procédé au retrait d’une particule radioactive présente au niveau de la barbe.', 1), ('Un contrôle complémentaire a été mené afin de confirmer l’absence de contamination interne de l’intervenant.', 0), ("\nPour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 500 millisieverts [1] pour la peau.\nDans les jours qui ont suivi, la médecine du travail a estimé la dose reçue par l’intervenant sur la base d’hypothèses défavorables de durée d’exposition et de position de la particule.", 1), ('Ce calcul a conduit à estimer que la dose reçue dépasse, sur cette seule intervention, le quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs, sans dépasser toutefois la limite annuelle.', 0), ("\nDu fait du dépassement du quart d’une limite réglementaire annuelle d’exposition pour un travailleur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0), ("\n[1] Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant.", 0), ("Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 0), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 0)] | Le 19 juin 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle pour un intervenant. Le réacteur 4 de la centrale de Cruas-Meysse est en arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Cette contamination a été détectée en sortie de zone contrôlée lors de son passage au niveau des portiques de contrôle radiologique. L’intervenant a été pris en charge par le service médical du site qui a procédé au retrait d’une particule radioactive présente au niveau de la barbe. Pour les travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, la limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 500 millisieverts [1] pour la peau. Dans les jours qui ont suivi, la médecine du travail a estimé la dose reçue par l’intervenant sur la base d’hypothèses défavorables de durée d’exposition et de position de la particule. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas a déclaré un évènement significatif relatif to la radioprotection. L’intervenant a été pris en charge par le service médical du site. La limite réglementaire de dose, pour douze mois consécutifs, est de 500 millisieverts [1] pour the peau. | [12 empty] | 2018, l; eur 4 | 2018 Litre; eur 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation59 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 24 mai 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur le non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 10 mai 2018 l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine effectue le remplacement d’un module d’alimentation d’une armoire électrique. Cette intervention nécessite de rendre indisponible le démarrage automatique d’une voie du système de refroidissement intermédiaire. Ce circuit permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Afin de compenser l’indisponibilité de son démarrage automatique, la voie concernée du système de refroidissement a été mise en service préventivement durant toute la durée de l’intervention. Alors que les travaux sur l’alimentation électrique étaient physiquement achevés, le fonctionnement de cette voie du système de refroidissement a été interrompu avant que l’exploitant n’ait totalement remis en service les installations, notamment en s’assurant de la conformité des travaux effectués, ce qui était exigé par les spécifications techniques d’exploitation. En cas d’écart dans la réalisation de ces travaux prolongeant la remise en conformité des installations, la voie du système de refroidissement concernée aurait pu ne pas démarrer automatiquement en cas de besoin. Un démarrage manuel restait néanmoins possible. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 24 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur le non-respect des spécifications techniques d’exploitation.\nLe 10 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine effectue le remplacement d’un module d’alimentation d’une armoire électrique.', 1), ('Cette intervention nécessite de rendre indisponible le démarrage automatique d’une voie du système de refroidissement intermédiaire.', 0), ("Ce circuit permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.", 0), ('\nAfin de compenser l’indisponibilité de son démarrage automatique, la voie concernée du système de refroidissement a été mise en service préventivement durant toute la durée de l’intervention.\nAlors que les travaux sur l’alimentation électrique étaient physiquement acHEVés, le fonctionnement de cette voie du système de refroidissement a été interrompu avant que l’exploitant n’ait totalement remis en service les installations, notamment en s’assurant de la conformité des travaux effectués, ce qui était exigé par les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nEn cas d’écart dans la réalisation de ces travaux prolongeant la remise en conformité des installations', 1), (', la voie du système de refroidissement concernée aurait pu ne pas démarrer automatiquement en cas de besoin.', 1), ('Un démarrage manuel restait néanmoins possible.', 1), ('\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation . Le 24 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur le non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 10 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine effectue le remplacement d’un module d’alimentation d’une armoire électrique. Afin de compenser l’indisponibilité de son démarrage automatique, la voie concernée du système de refroidissement a été mise en service préventivement durant toute la durée de l’intervention. Alors que les travaux sur l’alimentation électrique étaient physiquement acHEVés, le fonctionnement de cette voie du système de refroidissement a été interrompu avant que l’exploitant n’ait totalement remis en service les installations, notamment en s’assurant de la conformité des travaux effectués, ce qui était exigé par les spécifications techniques d’exploitation. En cas d’écart dans la réalisation de ces travaux prolongeant la remise en conformité des installations , la voie du système de refroidissement concernée aurait pu ne pas démarrer automatiquement en cas de besoin. Un démarrage manuel restait néanmoins possible. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur le non-respect des spécifications techniques d’ Exploitation. Le fonctionnement de cette voie du système de refroidissement a été interrompu. |  | hev | [10 empty] | 2018, l; 2018 l | 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-detection-incendie-de-deux-transformateurs | Indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs. Le 3 mai 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l’indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs. Le 25 avril 2018 l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate l’absence de remontée en salle de commande de l’alarme incendie protégeant deux transformateurs électriques du réacteur 2. Il considère alors immédiatement la protection incendie de ces équipements comme indisponible. Ces deux transformateurs constituent les sources principales d’alimentation en électricité des équipements du réacteur. Après investigation, l’exploitant identifie que cette anomalie est liée à un mauvais câblage lors d’une modification de cette détection incendie, réalisée entre janvier et juillet 2016. Les essais mis en œuvre à l’issue de cette modification n’ont pas permis de déceler l’écart et aucun essai périodique n’est réalisé sur cette partie de l’installation pour en contrôler le bon fonctionnement. Ainsi depuis juillet 2016, une alarme incendie sur ces équipements n’aurait pas été transmise à la salle de commande du réacteur, ce qui aurait retardé une intervention pour lutter contre un incendie. Les moyens d’extinction automatique sont toutefois demeurés disponibles. Les spécifications techniques d’exploitation imposent qu’en cas d’indisponibilité, les écarts sur la protection contre l’incendie soient résorbés sous une semaine. L’exploitant a procédé à la remise en conformité de l’installation le 27 avril 2018. Compte tenu de la procédure inadaptée de remise en service des équipements de détection incendie après leur modification, de l’absence d’essai périodique de ces équipements et de la durée pendant laquelle leur surveillance a été dégradée, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs.', 1), ('\nLe 3 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l’indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs.\nLe 25 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate l’absence de remontée en salle de commande de l’alarme incendie protégeant deux transformateurs électriques du réacteur 2.', 1), ('Il considère alors immédiatement la protection incendie de ces équipements comme indisponible.', 0), ('Ces deux transformateurs constituent les sources principales d’alimentation en électricité des équipements du réacteur.', 0), ('Après investigation, l’exploitant identifie que cette anomalie est liée à un mauvais câblage lors d’une modification de cette détection incendie, réalisée entre janvier et juillet 2016.', 1), ('Les essais mis en œuvre à l’issue de cette modification n’ont pas permis de déceler l’écart et aucun essai périodique n’est réalisé sur cette partie de l’installation pour en contrôler le bon fonctionnement.', 1), ('Ainsi depuis juillet 2016, une alarme incendie sur ces équipements n’aurait pas été transmise à la salle de commande du réacteur, ce qui aurait retardé une intervention pour lutter contre un incendie.', 0), ('Les moyens d’extinction automatique sont toutefois demeurés disponibles.', 1), ('Les spécifications techniques d’exploitation imposent qu’en cas d’indisponibilité, les écarts sur la protection contre l’incendie soient résorbés sous une semaine.', 0), ('\nL’exploitant a procédé à la remise en conformité de l’installation le 27 avril 2018.', 1), ('Compte tenu de la procédure inadaptée de remise en service des équipements de détection incendie après leur modification, de l’absence d’essai périodique de ces équipements et de la durée pendant laquelle leur surveillance a été dégradée, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs. Le 3 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l’indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs. Le 25 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate l’absence de remontée en salle de commande de l’alarme incendie protégeant deux transformateurs électriques du réacteur 2. Après investigation, l’exploitant identifie que cette anomalie est liée à un mauvais câblage lors d’une modification de cette détection incendie, réalisée entre janvier et juillet 2016. Les essais mis en œuvre à l’issue de cette modification n’ont pas permis de déceler l’écart et aucun essai périodique n’est réalisé sur cette partie de l’installation pour en contrôler le bon fonctionnement. Les moyens d’extinction automatique sont toutefois demeurés disponibles. L’exploitant a procédé à la remise en conformité de l’installation le 27 avril 2018. Compte tenu de la procédure inadaptée de remise en service des équipements de détection incendie après leur modification, de l’absence d’essai périodique de ces équipements et de la durée pendant laquelle leur surveillance a été dégradée, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Indisponibilité de la détection incendie de deux transformateurs. Le 3 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un évènement significatif portant sur l'indisponie. L’Exploitant identifie que cette anomalie est liée à un mauvais câblage. | [12 empty] | 2018, l; eur 2.; 2018 l | eur 2.; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-de-secours-au-dela-du-delai-autorise | Indisponibilité d’une pompe de secours au-delà du délai autorisé par le référentiel d’exploitation de l’atelier pour l’entreposage du combustible. Électricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 2 avril 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au dépassement du délai d’indisponibilité d’une pompe de secours autorisé par le référentiel d’exploitation de l’atelier pour l’évacuation du combustible (APEC). Cet atelier a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix, qui est en démantèlement. Le 2 mars 2018, la pompe de secours des réseaux qui alimentent les moyens d’extinction d’incendie de l’installation a été déclarée indisponible à la suite de son essai périodique. Cet équipement de secours, dont il est prévu qu’il soit sollicité principalement en cas de séisme, doit, selon le référentiel de sûreté de l’installation, ne pas rester indisponible au-delà d’un mois. Les investigations menées par l’exploitant pour son remplacement ont conclu à l’impossibilité d’approvisionner un nouvel équipement à l’identique et à la nécessité d’un délai de plusieurs mois pour la qualification d’un nouvel équipement équivalent. Le 5 avril 2018, l’exploitant a mis en place des dispositions compensatoires (installation d’une pompe de secours provisoire). Cependant, il ressort de l’inspection menée par l’ASN le 16 mai 2018, que ces dispositions ne répondaient pas à l’ensemble des exigences associées à l’équipement initial. Dans ce contexte, l’exploitant a pris des dispositions complémentaires pour assurer les fonctions de sûreté associées à la pompe de secours indisponible. Parallèlement, l’exploitant a entamé les démarches d’approvisionnement d’un nouvel équipement équivalent. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte tenu des lacunes dans le suivi de ce matériel de secours qui n’a pas permis d’identifier et d’anticiper sa défaillance, et des difficultés rencontrées sur la mise en œuvre des dispositions compensatoires, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. | [('Indisponibilité d’une pompe de secours au-delà du délai autorisé par le référentiel d’exploitation de l’atelier pour l’entreposage du combustible.', 1), ('\nÉlectricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 2 avril 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au dépassement du délai d’indisponibilité d’une pompe de secours autorisé par le référentiel d’exploitation de l’atelier pour l’évacuation du combustible (APEC).', 1), ('Cet atelier a notamment pour vocation l’entreposage en piscine du combustible neuf et irradié du réacteur Superphénix, qui est en démantèlement.\nLe 2 mars 2018, la pompe de secours des réseaux qui alimentent les moyens d’extinction d’incendie de l’installation a été déclarée indisponible à la suite de son essai périodique.', 0), ('Cet équipement de secours, dont il est prévu qu’il soit sollicité principalement en cas de séisme, doit, selon le référentiel de sûreté de l’installation, ne pas rester indisponible au-delà d’un mois.', 1), ('\nLes investigations menées par l’exploitant pour son remplacement ont conclu à l’impossibilité d’approvisionner un nouvel équipement à l’identique et à la nécessité d’un délai de plusieurs mois pour la qualification d’un nouvel équipement équivalent.\nLe 5 avril 2018 Litre’exploitant a mis en place des dispositions compensatoires (installation d’une pompe de secours provisoire).', 1), ('Cependant, il ressort de l’inspection menée par l’ASN le 16 mai 2018, que ces dispositions ne répondaient pas à l’ensemble des exigences associées à l’équipement initial.', 0), ('\nDans ce contexte, l’exploitant a pris des dispositions complémentaires pour assurer les fonctions de sûreté associées à la pompe de secours indisponible.', 0), ('\nParallèlement, l’exploitant a entamé les démarches d’approvisionnement d’un nouvel équipement équivalent.', 0), ('Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nToutefois, compte tenu des lacunes dans le suivi de ce matériel de secours qui n’a pas permis d’identifier et d’anticiper sa défaillance, et des difficultés rencontrées sur la mise en œuvre des dispositions compensatoires, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.', 0)] | Indisponibilité d’une pompe de secours au-delà du délai autorisé par le référentiel d’exploitation de l’atelier pour l’entreposage du combustible. Électricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 2 avril 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au dépassement du délai d’indisponibilité d’une pompe de secours autorisé par le référentiel d’exploitation de l’atelier pour l’évacuation du combustible (APEC). Cet équipement de secours, dont il est prévu qu’il soit sollicité principalement en cas de séisme, doit, selon le référentiel de sûreté de l’installation, ne pas rester indisponible au-delà d’un mois. Les investigations menées par l’exploitant pour son remplacement ont conclu à l’impossibilité d’approvisionner un nouvel équipement à l’identique et à la nécessité d’un délai de plusieurs mois pour la qualification d’un nouvel équipement équivalent. Le 5 avril 2018 Litre’exploitant a mis en place des dispositions compensatoires (installation d’une pompe de secours provisoire). Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. | Litre’exploitant a mis en place des dispositions compensatoires (installation d’une pompe de secours provisoire) Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l'environnement. | [12 empty] | 2018, l | 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-surveillance-en-salle-de-commande-ayant-conduit-a-l-indisponibilite-d-un-equipement | Défaut de surveillance en salle de commande ayant conduit à l’indisponibilité d’un équipement. Le 2 mai 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un réservoir d’eau du réacteur 1. Ce réservoir est notamment utilisé dans certaines situations accidentelles afin d’assurer l’alimentation en eau des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du bâtiment réacteur. Le 27 avril 2018, le niveau de ce réservoir a baissé jusqu’à un niveau inférieur à celui requis par les règles générales d’exploitation du réacteur. À cause, d’une part, d’une mauvaise prise en compte des alarmes et informations présentes en salle de commande et, d’autre part, d’une mauvaise communication entre les équipes, cette baisse de niveau n’a été détectée que tardivement par les équipes de conduite. Après investigation, il s’avère qu’une vanne située en aval du réservoir n’était que partiellement fermée. Cet écart de configuration de circuit est à l’origine de la baisse du niveau du réservoir. Dès la détection de l’écart, la vanne a été correctement refermée et un appoint a été réalisé afin de retrouver un niveau conforme aux règles générales d’exploitation. Toutefois, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du réservoir, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Défaut de surveillance en salle de commande ayant conduit à l’indisponibilité d’un équipement.', 1), ("\nLe 2 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un réservoir d’eau du réacteur 1.", 1), ('Ce réservoir est notamment utilisé dans certaines situations accidentelles afin d’assurer l’alimentation en eau des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du bâtiment réacteur.\nLe 27 avril 2018, le niveau de ce réservoir a baissé jusqu’à un niveau inférieur à celui requis par les règles générales d’exploitation du réacteur.', 1), ('À cause, d’une part, d’une mauvaise prise en compte des alarmes et informations présentes en salle de commande et, d’autre part, d’une mauvaise communication entre les équipes, cette baisse de niveau n’a été détectée que tardivement par les équipes de conduite.', 1), ('Après investigation', 1), (', il s’avère qu’une vanne située en aval du réservoir n’était que partiellement fermée.', 1), ('Cet écart de configuration de circuit est à l’origine de la baisse du niveau du réservoir.', 0), ('\nDès la détection de l’écart, la vanne a été correctement refermée et un appoint a été réalisé afin de retrouver un niveau conforme aux règles générales d’exploitation.', 0), ("\nToutefois, en raison de la détection tardive de l’indisponibilité du réservoir, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Défaut de surveillance en salle de commande ayant conduit à l’indisponibilité d’un équipement. Le 2 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un réservoir d’eau du réacteur 1. Ce réservoir est notamment utilisé dans certaines situations accidentelles afin d’assurer l’alimentation en eau des systèmes d’injection de sécurité et d’aspersion de l’enceinte du bâtiment réacteur. Le 27 avril 2018, le niveau de ce réservoir a baissé jusqu’à un niveau inférieur à celui requis par les règles générales d’exploitation du réacteur. À cause, d’une part, d’une mauvaise prise en compte des alarmes et informations présentes en salle de commande et, d’autre part, d’une mauvaise communication entre les équipes, cette baisse de niveau n’a été détectée que tardivement par les équipes de conduite. Après investigation , il s’avère qu’une vanne située en aval du réservoir n’était que partiellement fermée. | Défaut de surveillance en salle de commande ayant conduit à l’indisponibilité d’un équipement. Le 2 mai 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré un événement significatif. | [12 empty] | 2018, l; eur 1. | 2018 Litre; eur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-qualite-dans-la-realisation-d-activites-de-maintenance-du-reacteur-2 | Défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance du réacteur 2. Le 25 mai 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à une erreur de montage de composants des tuyauteries du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt[1]. En septembre 2017, EDF avait détecté une inversion de montage de composants sur le système d’injection de sécurité[1]du réacteur 1. EDF avait déclaré à l’ASN un évènement significatif, classé au niveau 0 de l’échelle INES. EDF avait ensuite défini un programme de vérification des montages de composants du même type sur les réacteurs 1 et 2. Certaines vérifications devaient être effectuées lors des arrêts de réacteurs. Le 22 mai 2018, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, le même défaut de montage a été relevé pour trois composants des tuyauteries du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt ayant fait l’objet d’opérations de maintenance en 2016. L’ensemble des tuyauteries a été remis en conformité au cours de l’arrêt. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Toutefois, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de son caractère répétitif. [1] Le système de refroidissement à l’arrêt assure, lors des phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur. | [('Défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance du réacteur 2.', 1), ('\nLe 25 mai 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à une erreur de montage de composants des tuyauteries du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt[1].', 1), ('\nEn septembre 2017, EDF avait détecté une inversion de montage de composants sur le système d’injection de sécurité[1]du réacteur 1.', 0), ('EDF avait déclaré à l’ASN un évènement significatif, classé au niveau 0 de l’échelle INES.', 1), ('EDF avait ensuite défini un programme de vérification des montages de composants du même type sur les réacteurs 1 et 2.', 1), ('Certaines vérifications devaient être effectuées lors des arrêts de réacteurs.', 1), ('\nLe 22 mai 2018, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, le même défaut de montage a été relevé pour trois composants des tuyauteries du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt ayant fait l’objet d’opérations de maintenance en 2016.', 1), ('\nL’ensemble des tuyauteries a été remis en conformité au cours de l’arrêt.\n', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ('Toutefois, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de son caractère répétitif.', 1), ('\n[1] Le système de refroidissement à l’arrêt assure, lors des phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur.', 0)] | Défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance du réacteur 2. Le 25 mai 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à une erreur de montage de composants des tuyauteries du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt[1]. EDF avait déclaré à l’ASN un évènement significatif, classé au niveau 0 de l’échelle INES. EDF avait ensuite défini un programme de vérification des montages de composants du même type sur les réacteurs 1 et 2. Certaines vérifications devaient être effectuées lors des arrêts de réacteurs. Le 22 mai 2018, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, le même défaut de montage a été relevé pour trois composants des tuyauteries du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt ayant fait l’objet d’opérations de maintenance en 2016. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Toutefois, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de son caractère répétitif. | EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à une erreur de montage de composants. Certaines vérifications devaient être effectuées lors des arrêts de réacteurs. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel and l'environnement. | [12 empty] | eur 2.; eur 2,; eur 1.; eurs 1 | eur 2.; eur 2,; eur 1.; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaillances-dans-la-gestion-des-controles-et-essais-periodiques | Défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 12 mars 2018 des défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, notamment dans la réalisation de divers essais. Ces défaillances ont été constatées en inspection du 21 décembre 2017, au cours et à la suite de laquelle les preuves de réalisation de divers essais périodiques n’avaient pu être présentées aux inspecteurs. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans le référentiel de sûreté de l’installation. Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées. En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais. Lors de l’inspection du 21 décembre 2017, l’ASN avait identifié l’absence de preuves de réalisation de contrôles et essais périodiques portant sur des reports d’informations, des équipements électriques, des automatismes, des systèmes de détection d’incendie et des ventilations. Des justifications de modes opératoires et de critères de validation des essais ont également été identifiées comme insuffisantes par les inspecteurs. Certains rapports de contrôles effectués par des intervenants extérieurs n’étaient par ailleurs pas disponibles. La déclaration d’événement significatif du 12 mars 2018 a confirmé l’absence de preuves de validation de certains contrôles et essais périodiques. Cependant, l’exploitant n’a identifié à cette occasion aucune mesure compensatoire concernant les nombreux équipements à considérer comme indisponibles. En conséquence, l’ASN a effectué une nouvelle inspection le 29 mars 2018, au cours de laquelle elle a constaté que l’absence de réalisation de divers contrôles et essais périodiques dans les délais impartis était confirmée et que, pour pallier cette situation, de nouveaux contrôles et essais venaient d’être engagés par l’exploitant. Des non-conformités de plusieurs matériels ont été constatées au cours de ces contrôles et essais. Pour ces matériels et ceux restant à contrôler, des mesures compensatoires ont enfin été mises en place par l’exploitant. En conclusion de l’inspection du 29 mars 2018, compte tenu des non respects avérés des règles de sûreté constatés lors de divers contrôles et essais périodiques et de la réaction tardive de l’exploitant dans la gestion de la situation, CIS bio international, à la demande de l’ASN, a reclassé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 12 mars 2018 des défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, notamment dans la réalisation de divers essais.', 1), ('Ces défaillances ont été constatées en inspection du 21 décembre 2017, au cours et à la suite de laquelle les preuves de réalisation de divers essais périodiques n’avaient pu être présentées aux inspecteurs.', 0), ('La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments.', 1), ('Les équipements de ces locaux et laboratoires font l’objet de contrôles et essais périodiques, définis dans le référentiel de sûreté de l’installation.', 0), ('Ces contrôles et essais concernent particulièrement les équipements qui ne sont pas utilisés en permanence ou dont les paramètres pourraient dériver, l’objectif étant de vérifier, à une fréquence adaptée, leur fonctionnement et donc leur capacité à remplir les fonctions qui leur sont assignées', 0), ('.', 1), ('En cas d’absence de réalisation d’un contrôle ou essai périodique dans le délai requis, les équipements sont, par précaution, considérés comme indisponibles et des mesures compensatoires visant à pallier leur indisponibilité doivent être appliquées dans l’attente de la réalisation au plus tôt des contrôles et essais.', 0), ('Lors de l’inspection du 21 décembre 2017 Litre’ASN avait identifié l’absence de preuves de réalisation de contrôles et essais périodiques portant sur des reports d’informations, des équipements électriques, des automatismes, des systèmes de détection d’incendie et des ventilations.', 1), ('Des justifications de modes opératoires et de critères de validation des essais ont également été identifiées comme insuffisantes par les inspecteurs.', 0), ('Certains rapports de contrôles effectués par des intervenants extérieurs n’étaient par ailleurs pas disponibles.', 0), ('\nLa déclaration d’événement significatif du 12 mars 2018 a confirmé l’absence de preuves de validation de certains contrôles et essais périodiques.', 1), ('Cependant, l’exploitant n’a identifié à cette occasion aucune mesure compensatoire concernant les nombreux équipements à considérer comme indisponibles.', 1), ('\nEn conséquence, l’ASN a effectué une nouvelle inspection le 29 mars 2018, au cours de laquelle elle a constaté que l’absence de réalisation de divers contrôles et essais périodiques dans les délais impartis était confirmée et que, pour pallier cette situation, de nouveaux contrôles et essais venaient d’être engagés par l’exploitant.', 0), ('Des non-conformités de plusieurs matériels ont été constatées au cours de ces contrôles et essais.', 0), ('Pour ces matériels et ceux restant à contrôler, des mesures compensatoires ont enfin été mises en place par l’exploitant.', 0), ('\nEn conclusion de l’inspection du 29 mars 2018, compte tenu des non respects avérés des règles de sûreté constatés lors de divers contrôles et essais périodiques et de la réaction tardive de l’exploitant dans la gestion de la situation, CIS bio international, à la demande de l’ASN, a reclassé l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 12 mars 2018 des défaillances dans la gestion des contrôles et essais périodiques, notamment dans la réalisation de divers essais. La société CIS bio international exerce, dans son installation nucléaire de base de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de locaux et laboratoires répartis dans plusieurs bâtiments. . Lors de l’inspection du 21 décembre 2017 Litre’ASN avait identifié l’absence de preuves de réalisation de contrôles et essais périodiques portant sur des reports d’informations, des équipements électriques, des automatismes, des systèmes de détection d’incendie et des ventilations. La déclaration d’événement significatif du 12 mars 2018 a confirmé l’absence de preuves de validation de certains contrôles et essais périodiques. Cependant, l’exploitant n’a identifié à cette occasion aucune mesure compensatoire concernant les nombreux équipements à considérer comme indisponibles. | CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 12 mars 2018 des défaillances dans la gestion des contrôles and essais périodiques. La société exerce, dans son installation nucléaire, des activités de recherche, développement, de production et de distribution. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-actions-prevues-par-les-regles-generales-d-exploitation-RGE | Non-respect des actions prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) en cas d’indisponibilité de l’injection de sécurité « haute pression ». Le 25 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect des actions prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) en cas d’indisponibilité de l’injection de sécurité « haute pression ». Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire de l’eau borée dans le réacteur afin d’arrêter la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il comprend trois circuits qui injectent de l’eau borée dans le circuit primaire à des pressions différentes : - l’injection de sécurité « haute pression » qui intervient dans tous les cas d’accident ; - l’injection de sécurité « moyenne pression » constituée de trois réservoirs qui intervient notamment en cas d’accident de perte de réfrigérant primaire ; - l’injection de sécurité « basse pression » qui intervient en cas d’accident de perte de réfrigérant primaire lorsque la pression dans le circuit primaire est inférieure à 10 bars. Le 21 avril 2018, l’exploitant débute l’arrêt programmé du réacteur 3 afin de remplacer une partie de son combustible et réaliser des activités de maintenance. A cette occasion, un essai périodique visant à vérifier le bon fonctionnement du circuit d’injection de sécurité « haute pression » est réalisé. A l’issue de cet essai, à 17 h 10, des intervenants en charge de la conduite du réacteur mettent en œuvre la vidange d’un réservoir de ce circuit. Or, les RGE n’autorisent cette activité que dans un autre état du réacteur, qui n’est pas encore atteint. L’anticipation de la vidange de ce réservoir conduit à rendre la fonction d’injection de sécurité « haute pression » partiellement indisponible. Dans cette situation, les RGE demandent que la pression et la température du réacteur soient abaissées sous une heure, ce qui n’a pas été respecté, l’exploitant ne s’étant pas rendu compte de son erreur. La disponibilité complète de l’injection de sécurité a été retrouvée le 22 avril à 01 h 41, lorsque le circuit d’injection de sécurité « haute pression » a été remis en conformité. La fonction d’injection de sécurité n’a pas été sollicitée pendant la durée de l’événement. Par ailleurs, les circuits d’injection de sécurité « basse pression » et « moyenne pression » sont restés pleinement opérationnels. Les raisons qui ont conduit à anticiper la vidange du réservoir sont en cours d’investigation. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur le personnel et sur l’environnement. Toutefois, compte tenu du non-respect des actions demandées par les RGE, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non-respect des actions prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) en cas d’indisponibilité de l’injection de sécurité « haute pression ».', 0), ('\nLe 25 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect des actions prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) en cas d’indisponibilité de l’injection de sécurité « haute pression ».\nLe circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire de l’eau borée dans le réacteur afin d’arrêter la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.', 1), ('Il comprend trois circuits qui injectent de l’eau borée dans le circuit primaire à des pressions différentes :\n- l’injection de sécurité « haute pression » qui intervient dans tous les cas d’accident ;\n- l’injection de sécurité « moyenne pression » constituée de trois réservoirs qui intervient notamment en cas d’accident de perte de réfrigérant primaire ;\n- l’injection de sécurité « basse pression » qui intervient en cas d’accident de perte de réfrigérant primaire lorsque la pression dans le circuit primaire est inférieure à 10 bars.\nLe 21 avril 2018 Litre’exploitant débute l’arrêt programmé du réacteur 3 afin de remplacer une partie de son combustible et réaliser des activités de maintenance.', 1), ('A cette occasion, un essai périodique visant à vérifier le bon fonctionnement du circuit d’injection de sécurité « haute pression » est réalisé.', 0), ('A l’issue de cet essai, à 17 h 10, des intervenants en charge de la conduite du réacteur mettent en œuvre la vidange d’un réservoir de ce circuit.', 1), ('Or, les RGE n’autorisent cette activité que dans un autre état du réacteur, qui n’est pas encore atteint.', 0), ('\nL’anticipation de la vidange de ce réservoir conduit à rendre la fonction d’injection de sécurité « haute pression » partiellement indisponible.', 0), ('Dans cette situation, les RGE demandent que la pression et la température du réacteur soient abaissées sous une heure, ce qui n’a pas été respecté, l’exploitant ne s’étant pas rendu compte de son erreur.', 0), ('\nLa disponibilité complète de l’injection de sécurité a été retrouvée le 22 avril à 01 h 41, lorsque le circuit d’injection de sécurité « haute pression » a été remis en conformité.', 0), ('La fonction d’injection de sécurité n’a pas été sollicitée pendant la durée de l’événement.', 0), ('Par ailleurs, les circuits d’injection de sécurité « basse pression » et « moyenne pression » sont restés pleinement opérationnels.', 0), ('\nLes raisons qui ont conduit à anticiper la vidange du réservoir sont en cours d’investigation.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquences sur le personnel et sur l’environnement.', 0), ('Toutefois, compte tenu du non-respect des actions demandées par les RGE', 0), (", il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 25 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect des actions prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) en cas d’indisponibilité de l’injection de sécurité « haute pression ». Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire de l’eau borée dans le réacteur afin d’arrêter la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il comprend trois circuits qui injectent de l’eau borée dans le circuit primaire à des pressions différentes : - l’injection de sécurité « haute pression » qui intervient dans tous les cas d’accident ; - l’injection de sécurité « moyenne pression » constituée de trois réservoirs qui intervient notamment en cas d’accident de perte de réfrigérant primaire ; - l’injection de sécurité « basse pression » qui intervient en cas d’accident de perte de réfrigérant primaire lorsque la pression dans le circuit primaire est inférieure à 10 bars. Le 21 avril 2018 Litre’exploitant débute l’arrêt programmé du réacteur 3 afin de remplacer une partie de son combustible et réaliser des activités de maintenance. A l’issue de cet essai, à 17 h 10, des intervenants en charge de la conduite du réacteur mettent en œuvre la vidange d’un réservoir de ce circuit. | Le 25 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré. un événement significatif pour la sûreté portant sur le non-respect des actions prévues par les règles générales d'exploitation (RGE) en cas d’indisponibilité. | [12 empty] | 2018, l; eur 3 | eur 3; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-gestion-du-risque-lors-d-une-introduction-de-materiel-en-boite-a-gants | Non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité lors d’une introduction de matériel en boîte à gants. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 13 avril 2018, par Orano Cycle, du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité, préalablement à l’introduction d’un moteur neuf dans l’une des boîtes à gants de l’atelier de pastillage. Le 12 avril 2018, lors d’une intervention de remplacement du tendeur d’un moteur de presse en boîte à gants, il a été constaté que le câble d'alimentation du moteur était défectueux. Le remplacement du moteur a alors été décidé et un moteur neuf a été introduit dans la boîte à gants. La sortie de l'ancien moteur a ensuite été effectuée. Le moteur neuf avait cependant été introduit sans vérification préalable, par deux contrôles indépendants, du respect de la quantité admissible de matières hydrogénées dans la boîte à gants, ce qui constitue un écart d’exploitation à une règle de sûreté-criticité. L’eau, les huiles, les lubrifiants et autres produits hydrogénés interagissent en effet avec les substances radioactives. Leur utilisation doit donc être suivie. Pour chaque boîte à gants, une quantité limite de ce type de matière est définie et surveillée. Dès la détection de l’événement, l’exploitant a procédé à la déclaration du moteur concerné dans l'application de suivi des produits hydrogénés, ce qui lui a permis de vérifier le respect des limites de matières hydrogénées dans la boîte à gants. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. L’exploitant transmettra à l’ASN un compte-rendu détaillé de cet événement, précisant notamment les mesures prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. | [('Non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité lors d’une introduction de matériel en boîte à gants.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 13 avril 2018, par Orano Cycle, du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité, préalablement à l’introduction d’un moteur neuf dans l’une des boîtes à gants de l’atelier de pastillage.\nLe 12 avril 2018', 1), (", lors d’une intervention de remplacement du tendeur d’un moteur de presse en boîte à gants, il a été constaté que le câble d'alimentation du moteur était défectueux.", 0), ('Le remplacement du moteur a alors été décidé et un moteur neuf a été introduit dans la boîte à gants.', 1), ("La sortie de l'ancien moteur a ensuite été effectuée.", 0), ('Le moteur neuf avait cependant été introduit sans vérification préalable, par deux contrôles indépendants,', 0), ('du respect de la quantité admissible de matières hydrogénées dans la boîte à gants, ce qui constitue un écart d’exploitation à une règle de sûreté-criticité.', 1), ('\nL’eau, les huiles, les lubrifiants et autres produits hydrogénés interagissent en effet avec les substances radioactives.', 0), ('Leur utilisation doit donc être suivie.', 1), ('Pour chaque boîte à gants, une quantité limite de ce type de matière est définie et surveillée.', 1), ("\nDès la détection de l’événement, l’exploitant a procédé à la déclaration du moteur concerné dans l'application de suivi des produits hydrogénés, ce qui lui a permis de vérifier le respect des limites de matières hydrogénées dans la boîte à gants.", 0), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.\nL’exploitant transmettra à l’ASN un compte-rendu détaillé de cet événement, précisant notamment les mesures prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise.', 1), ('En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0)] | Non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité lors d’une introduction de matériel en boîte à gants. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 13 avril 2018, par Orano Cycle, du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité, préalablement à l’introduction d’un moteur neuf dans l’une des boîtes à gants de l’atelier de pastillage. Le 12 avril 2018 Le remplacement du moteur a alors été décidé et un moteur neuf a été introduit dans la boîte à gants. du respect de la quantité admissible de matières hydrogénées dans la boîte à gants, ce qui constitue un écart d’exploitation à une règle de sûreté-criticité. Leur utilisation doit donc être suivie. Pour chaque boîte à gants, une quantité limite de ce type de matière est définie et surveillée. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. L’exploitant transmettra à l’ASN un compte-rendu détaillé de cet événement, précisant notamment les mesures prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 13 avril 2018, par Orano Cycle, du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité. L’exploitant transmettra à l’ASN un compte-rendu détaillé de cet événement. Leur utilisation doit donc être suivie.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-corps-migrants-dans-une-turbopompe-du-systeme-d-alimentation | Présence de corps migrants dans une turbopompe du système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 26 janvier 2018, l'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la présence d’un corps migrant ayant provoqué l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2 (circuit ASG). Le 27 avril 2018, l'exploitant a mis à jour sa déclaration à l’ASN après avoir découvert d’autres corps fibreux étrangers dans le même circuit. Le circuit ASG permet d’alimenter en eau les générateurs de vapeur en cas de défaillance de l’alimentation principale afin d’assurer le refroidissement du réacteur. Il comprend deux voies redondantes (voies A et B) alimentant chacune deux générateurs de vapeur avec deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement ; - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux générateurs de vapeur correspondants. Le 22 janvier 2018, dans le cadre de la réalisation du programme d’essais périodiques destiné à s’assurer du bon fonctionnement des matériels, l’échauffement d’un organe mécanique interne de la turbopompe de la voie B est détecté, entraînant l’arrêt de l’essai et l’indisponibilité de la turbopompe. L’analyse et les examens réalisés montrent que l’échauffement est dû à la présence d’un corps fibreux étranger (corps migrant) dans le circuit de lubrification de la turbopompe qui a partiellement colmaté le circuit, entraînant un défaut de lubrification des pièces mécaniques. Après retrait du corps étranger et vérification de son bon fonctionnement, la turbopompe est de nouveau considérée comme pleinement opérationnelle le 23 janvier 2018. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 2 qui a débuté le 17 mars, l’exploitant réalise ensuite une activité de maintenance approfondie sur les turbopompes ASG. Le 23 mars 2018, après avoir démonté la turbopompe de la voie B, l’exploitant retrouve des corps fibreux étrangers de même nature dans le circuit de lubrification. Ces corps migrants sont susceptibles d’avoir remis en cause la disponibilité de la pompe par le passé. Du fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG et de la turbopompe de la voie A permettant d’assurer l’alimentation de secours des générateurs de vapeur, cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Il a été initialement classé fin janvier au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. Toutefois, l’exploitant a reclassé l’événement au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES en raison de la détection tardive d’autres corps fibreux lors de l’intervention réalisée en mars pendant l’arrêt pour maintenance du réacteur 2. | [("Présence de corps migrants dans une turbopompe du système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur.", 0), ("\nLe 26 janvier 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la présence d’un corps migrant ayant provoqué l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2 (circuit ASG).", 1), ("Le 27 avril 2018 Litre'exploitant a mis à jour sa déclaration à l’ASN après avoir découvert d’autres corps fibreux étrangers dans le même circuit.", 1), ('Le circuit ASG permet d’alimenter en eau les générateurs de vapeur en cas de défaillance de l’alimentation principale afin d’assurer le refroidissement du réacteur.', 0), ('Il comprend deux voies redondantes (voies A et B) alimentant chacune deux générateurs de vapeur avec deux pompes redondantes :\n- une motopompe alimentée électriquement ;\n- une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux générateurs de vapeur correspondants.\nLe 22 janvier 2018, dans le cadre de la réalisation du programme d’essais périodiques destiné à s’assurer du bon fonctionnement des matériels, l’échauffement d’un organe mécanique interne de la turbopompe de la voie B est détecté, entraînant l’arrêt de l’essai et l’indisponibilité de la turbopompe.', 0), ('L’analyse et les examens réalisés montrent que l’échauffement est dû à la présence d’un corps fibreux étranger (corps migrant) dans le circuit de lubrification de la turbopompe qui a partiellement colmaté le circuit, entraînant un défaut de lubrification des pièces mécaniques.', 0), ('Après retrait du corps étranger et vérification de son bon fonctionnement, la turbopompe est de nouveau considérée comme pleinement opérationnelle le 23 janvier 2018.', 1), ('\nDans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 2 qui a débuté le 17 mars, l’exploitant réalise ensuite une activité de maintenance approfondie sur les turbopompes ASG.', 1), ('Le 23 mars 2018, après avoir démonté la turbopompe de la voie B, l’exploitant retrouve des corps fibreux étrangers de même nature dans le circuit de lubrification.', 1), ('Ces corps migrants sont susceptibles d’avoir remis en cause la disponibilité de la pompe par le passé.', 0), ('\nDu fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG et de la turbopompe de la voie A permettant d’assurer l’alimentation de secours des générateurs de vapeur, cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement.', 0), ('\nIl a été initialement classé fin janvier au niveau 0 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0), ("Toutefois, l’exploitant a reclassé l’événement au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES en raison de la détection tardive d’autres corps fibreux lors de l’intervention réalisée en mars pendant l’arrêt pour maintenance du réacteur 2.", 0)] | Le 26 janvier 2018 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur la présence d’un corps migrant ayant provoqué l’indisponibilité d’une turbopompe du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2 (circuit ASG). Le 27 avril 2018 Litre'exploitant a mis à jour sa déclaration à l’ASN après avoir découvert d’autres corps fibreux étrangers dans le même circuit. Après retrait du corps étranger et vérification de son bon fonctionnement, la turbopompe est de nouveau considérée comme pleinement opérationnelle le 23 janvier 2018. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 2 qui a débuté le 17 mars, l’exploitant réalise ensuite une activité de maintenance approfondie sur les turbopompes ASG. Le 23 mars 2018, après avoir démonté la turbopompe de la voie B, l’exploitant retrouve des corps fibreux étrangers de même nature dans le circuit de lubrification. | Litre'exploitant de Civaux a déclaré un événement significatif pour la sûreté portant sur la présence d’un corps migrant ayant provoqué l’indisponibilité d'une turbopompe du circuit. Le 27 avril 2018 Litre'Exploitant a mis à jour sa déclaration to l'ASN après avoir découvert d'autres corps fibreux étrangers. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; eur 2. | eur 2.; 2018 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-prevue-par-les-regles-generales-d-exploitation | Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation. Le 27 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation lors du cumul de l’indisponibilité de deux matériels. Le 24 avril 2018, une intervention programmée est réalisée sur une baie électronique de traitement des alarmes du réacteur 1. Cette opération se termine à 19h20 sans que l’exploitant n’identifie qu’une erreur de maintenance s’est produite lors de l’intervention et rend indisponible la baie électronique. L’exploitant considère donc à tort ce matériel opérationnel à la suite de l’intervention. Le lendemain à 4h30, l’exploitant constate au cours d’un contrôle périodique qu’un automatisme du système de protection du réacteur est indisponible. Il entreprend les opérations de maintenance nécessaires à sa remise en état et le matériel devient à nouveau opérationnel à 11h45. Cette défaillance ne présente pas de lien avec le dysfonctionnement de la baie électronique. A 12h30, l’exploitant se rend compte que la baie électronique était indisponible depuis la dernière intervention et notamment de 4h30 à 11h45 le 25 avril. Ainsi, pendant 7 heures et 15 minutes, l’exploitant n’a pas identifié l’indisponibilité concomitante de la baie électronique et de l’automatisme du système de protection du réacteur. Or, en application des règles générales d’exploitation, ce cumul aurait dû conduire l’exploitant à engager l’arrêt du réacteur sous 1 heure. La baie électronique est finalement remise en état le 25 avril à 16h10. Compte-tenu de la disponibilité des matériels de sûreté redondants, cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, compte-tenu de la détection tardive du cumul de deux indisponibilités ayant conduit au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation', 0), ('.', 1), ("\nLe 27 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation lors du cumul de l’indisponibilité de deux matériels.\nLe 24 avril 2018, une intervention programmée est réalisée sur une baie électronique de traitement des alarmes du réacteur 1.", 1), ('Cette opération se termine à 19h20 sans que l’exploitant n’identifie qu’une erreur de maintenance s’est produite lors de l’intervention et rend indisponible la baie électronique. L’exploitant considère donc à tort ce matériel opérationnel à la suite de l’intervention.', 0), ('\nLe lendemain à 4h30 Litre’exploitant constate au cours d’un contrôle périodique qu’un automatisme du système de protection du réacteur est indisponible.', 1), ('Il entreprend les opérations de maintenance nécessaires à sa remise en état et le matériel devient à nouveau opérationnel à 11h45.', 0), ('Cette défaillance ne présente pas de lien avec le dysfonctionnement de la baie électronique.', 0), ('\nA 12h30 Litre’exploitant se rend compte que la baie électronique était indisponible depuis la dernière intervention et notamment de 4h30 à 11h45 le 25 avril.', 1), ('\nAinsi, pendant 7 heures et 15 minutes, l’exploitant n’a pas identifié l’indisponibilité concomitante de la baie électronique et de l’automatisme du système de protection du réacteur.', 1), ('Or, en application des règles générales d’exploitation, ce cumul aurait dû conduire l’exploitant à engager l’arrêt du réacteur sous 1 heure.', 0), ('\nLa baie électronique est finalement remise en état le 25 avril à 16h10.', 1), ('Compte-tenu de la disponibilité des matériels de sûreté redondants, cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 0), ("\nToutefois, compte-tenu de la détection tardive du cumul de deux indisponibilités ayant conduit au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | . Le 27 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation lors du cumul de l’indisponibilité de deux matériels. Le 24 avril 2018, une intervention programmée est réalisée sur une baie électronique de traitement des alarmes du réacteur 1. Le lendemain à 4h30 Litre’exploitant constate au cours d’un contrôle périodique qu’un automatisme du système de protection du réacteur est indisponible. A 12h30 Litre’exploitant se rend compte que la baie électronique était indisponible depuis la dernière intervention et notamment de 4h30 à 11h45 le 25 avril. Ainsi, pendant 7 heures et 15 minutes, l’exploitant n’a pas identifié l’indisponibilité concomitante de la baie électronique et de l’automatisme du système de protection du réacteur. La baie électronique est finalement remise en état le 25 avril à 16h10. | . Le 27 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré. un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite. La baie électronique est finalement remise en état le 25 avril à 16h10. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; 30, l | 2018 Litre; eur 1.; 30 Litre |  | 7 heures; 15 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-de-mesure-de-la-puissance-nucleaire-du-reacteur-2 | Indisponibilité du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 2. Le 26 avril 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système de mesure neutronique du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Le 23 avril 2018, le réacteur 2 était en fonctionnement normal et l’exploitant a procédé dans le cadre de la maintenance aux paramétrages des quatre chaînes de puissance neutronique mais dans un ordre différent de celui prévu par la procédure. Ce décalage a entrainé un mauvais paramétrage et pour l’une des chaines de mesure un fonctionnement décalé de plus de 2 % par rapport aux critères fixés par les RGE. Cette situation a conduit EDF à considérer que deux des quatre chaines de mesures RPN n’étaient pas disponibles durant 12 minutes et que les RGE n’avaient donc pas été respectées. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement remis en conformité les capteurs concernés et les quatre chaines de mesures ont retrouvé leur fonctionnement normal. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Toutefois, en raison de de l'indisponibilité partielle du système de mesure de puissance nucléaire, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 2.', 1), ('\nLe 26 avril 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du système de mesure neutronique du réacteur 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ("Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur.", 0), ("Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve.", 1), ('Le 23 avril 2018, le réacteur 2 était en fonctionnement normal et l’exploitant a procédé dans le cadre de la maintenance aux paramétrages des quatre chaînes de puissance neutronique mais dans un ordre différent de celui prévu par la procédure.', 0), ('Ce décalage a entrainé un mauvais paramétrage et pour l’une des chaines de mesure un fonctionnement décalé de plus de 2 % par rapport aux critères fixés par les RGE.\n', 1), ('Cette situation a conduit EDF à considérer que deux des quatre chaines de mesures RPN n’étaient pas disponibles durant 12 minutes et que les RGE n’avaient donc pas été respectées.', 1), ('Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement remis en conformité les capteurs concernés et les quatre chaines de mesures ont retrouvé leur fonctionnement normal.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement.', 1), ("Toutefois, en raison de de l'indisponibilité partielle du système de mesure de puissance nucléaire, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.", 1)] | Indisponibilité du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 2. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de capteurs disposés à l’extérieur de la cuve. Ce décalage a entrainé un mauvais paramétrage et pour l’une des chaines de mesure un fonctionnement décalé de plus de 2 % par rapport aux critères fixés par les RGE. Cette situation a conduit EDF à considérer que deux des quatre chaines de mesures RPN n’étaient pas disponibles durant 12 minutes et que les RGE n’avaient donc pas été respectées. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement remis en conformité les capteurs concernés et les quatre chaines de mesures ont retrouvé leur fonctionnement normal. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement. Toutefois, en raison de de l'indisponibilité partielle du système de mesure de puissance nucléaire, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Indisponibilité du système de mesure de la puissance nucléaire du réacteur 2. Ce décalage a entrainé un mauvais paramétrage. Cette situation a conduit EDF à considérer que deux des quatre chaines de mesures RPN n’étaient pas disponibles durant 12 minutes. | [12 empty] | eur 2.; eur 2,; 2 %; eur 2 | eur 2.; eur 2,; 2 %; eur 2 |  | 12 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-de-configuration-d-une-vanne-du-systeme-RRI-sur-le-reacteur-1 | Détection tardive d’un défaut de configuration d’une vanne du système de refroidissement intermédiaire sur le réacteur 1. Le 25 avril 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) qui impose, pour certaines traversées de l’enceinte du réacteur, que deux vannes soient disponibles à la fermeture ou qu’une vanne soit fermée. Le 16 avril 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt dans le cadre de sa visite décennale. Lors d’une intervention sur une vanne du système de refroidissement intermédiaire (RRI), une vanne mettant en communication le circuit RRI et l’atmosphère du bâtiment réacteur est ouverte. La prescription relative aux traversées enceinte n’est alors plus respectée. Le 19 avril 2018, la configuration de la vanne du système RRI est à nouveau analysée et le non-respect de la prescription est mis en évidence et validé par le chef d’exploitation, qui demande la fermeture de deux vannes du système RRI afin de respecter la prescription des RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive d’un défaut de configuration d’une vanne du système de refroidissement intermédiaire sur le réacteur 1.', 1), ('\nLe 25 avril 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) qui impose, pour certaines traversées de l’enceinte du réacteur, que deux vannes soient disponibles à la fermeture ou qu’une vanne soit fermée.\nLe 16 avril 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt dans le cadre de sa visite décennale.', 1), ('Lors d’une intervention sur une vanne du système de refroidissement intermédiaire (RRI), une vanne mettant en communication le circuit RRI et l’atmosphère du bâtiment réacteur est ouverte.', 1), ('La prescription relative aux traversées enceinte n’est alors plus respectée.', 0), ('\nLe 19 avril 2018, la configuration de la vanne du système RRI est à nouveau analysée et le non-respect de la prescription est mis en évidence et validé par le chef d’exploitation, qui demande la fermeture de deux vannes du système RRI afin de respecter la prescription des RGE.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive d’un défaut de configuration d’une vanne du système de refroidissement intermédiaire sur le réacteur 1. Le 25 avril 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation (RGE) qui impose, pour certaines traversées de l’enceinte du réacteur, que deux vannes soient disponibles à la fermeture ou qu’une vanne soit fermée. Le 16 avril 2018, le réacteur 1 est à l’arrêt dans le cadre de sa visite décennale. Lors d’une intervention sur une vanne du système de refroidissement intermédiaire (RRI), une vanne mettant en communication le circuit RRI et l’atmosphère du bâtiment réacteur est ouverte. Le 19 avril 2018, la configuration de la vanne du système RRI est à nouveau analysée et le non-respect de la prescription est mis en évidence et validé par le chef d’exploitation, qui demande la fermeture de deux vannes du système RRI afin de respecter la prescription des RGE. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF has déclaré un événement significatif relatif to un non-respect d’une prescription des règles générales d'exploitation (RGE) Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet évallement est classé au niveau 1 de l”échelle INES. | [12 empty] | eur 1.; eur 1 | eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV2 | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 29 mars 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur du réacteur 6, dû au mauvais réglage d’une vanne. En janvier 2016, lors d’un arrêt pour maintenance du réacteur 6 de la centrale de Gravelines, une visite interne périodique préventive d’une vanne réglante d’alimentation en vapeur de la turbopompe alimentaire de secours avait été réalisée. Cette opération de maintenance, ainsi que les essais réalisés à la fin, n’ont pas révélé de défaut sur ce matériel. Le 4 mars 2018, lors d’un essai périodique du réacteur 6 réalisé le lendemain du début de son arrêt annuel, il a été mesuré un débit d’alimentation des générateurs de vapeur par la turbopompe alimentaire de secours légèrement insuffisant. Le résultat de cet essai a été confirmé par de nouvelles mesures, ce qui a conduit au repli du réacteur en application de ses règles d’exploitation. De nouvelles analyses ont été menées et ont conclu que la vanne réglante d’alimentation en vapeur de la turbopompe alimentaire de secours avait été réglée en dehors de la plage de fonctionnement prévu. Les essais réalisés après la dernière maintenance de cette vanne réalisée en janvier 2016 n’avaient pas permis de détecter ce mauvais réglage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité de la turbopompe. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 29 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur du réacteur 6, dû au mauvais réglage d’une vanne.', 1), ('\nEn janvier 2016, lors d’un arrêt pour maintenance du réacteur 6 de la centrale de Gravelines, une visite interne périodique préventive d’une vanne réglante d’alimentation en vapeur de la turbopompe alimentaire de secours avait été réalisée.', 1), ('Cette opération de maintenance, ainsi que les essais réalisés à la fin, n’ont pas révélé de défaut sur ce matériel.', 1), ('Le 4 mars 2018, lors d’un essai périodique du réacteur 6 réalisé le lendemain du début de son arrêt annuel, il a été mesuré un débit d’alimentation des générateurs de vapeur par la turbopompe alimentaire de secours légèrement insuffisant.', 0), ('Le résultat de cet essai a été confirmé par de nouvelles mesures, ce qui a conduit au repli du réacteur en application de ses règles d’exploitation.', 0), ('\nDe nouvelles analyses ont été menées et ont conclu que la vanne réglante d’alimentation en vapeur de la turbopompe alimentaire de secours avait été réglée en dehors de la plage de fonctionnement prévu.', 0), ('Les essais réalisés après la dernière maintenance de cette vanne réalisée en janvier 2016 n’avaient pas permis de détecter ce mauvais réglage.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité de la turbopompe.', 1)] | Le 29 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG) des générateurs de vapeur du réacteur 6, dû au mauvais réglage d’une vanne. En janvier 2016, lors d’un arrêt pour maintenance du réacteur 6 de la centrale de Gravelines, une visite interne périodique préventive d’une vanne réglante d’alimentation en vapeur de la turbopompe alimentaire de secours avait été réalisée. Cette opération de maintenance, ainsi que les essais réalisés à la fin, n’ont pas révélé de défaut sur ce matériel. Les essais réalisés après la dernière maintenance de cette vanne réalisée en janvier 2016 n’avaient pas permis de détecter ce mauvais réglage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité de la turbopompe. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines dû au mauvais réglage d’une vanne. Cette opération de maintenance, ainsi que les essais réalisés à la fin, n’ont pas révélé de défaut sur ce matériel. | [12 empty] | 2018, l; eur 6; eur 6, | 2018 Litre; eur 6; eur 6,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-d-aspersion-dans-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-1 | Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1. Le 17 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une des deux voies du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1 alors que celui-ci était en fonctionnement. Le circuit d'aspersion dans l'enceinte est un système de sauvegarde, constitué de deux voies redondantes, qui pulvérise de l'eau contenant de la soude, en cas d'accident dans l'enceinte du réacteur afin d'y diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode potentiellement radioactif. Cette eau est ensuite pompée au fond du bâtiment constituant l’enceinte du réacteur, refroidie et réutilisée pour l’aspersion. Ce refroidissement est effectué au moyen d’un circuit de refroidissement intermédiaire qui permet la réfrigération, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. Le 10 avril 2018, à l'occasion d'un essai de bon fonctionnement, l'exploitant a constaté que le débit d'eau dans la portion du circuit de refroidissement intermédiaire qui refroidit l’une des deux voies du circuit d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1 de la centrale de Cruas-Meysse était inférieur au débit minimum requis par les règles générales d’exploitation. Après vérification, il s’avère qu’un élément en caoutchouc, provenant probablement d’une vanne, était présent dans le circuit de refroidissement intermédiaire et limitait le débit d’eau disponible pour refroidir une des deux voies du circuit d’aspersion de l’enceinte, ce qui rendait cette voie inapte à remplir sa fonction en cas de situation d’accident. Selon les premières analyses menées par EDF, cet élément en caoutchouc pourrait avoir été introduit dans le circuit à l’occasion des travaux réalisés en 2017 sur le réacteur 1 à l’occasion de son arrêt pour maintenance programmée. Cet élément en caoutchouc a été retiré du circuit et un nouvel essai de bon fonctionnement a été réalisé : le débit de refroidissement a retrouvé des valeurs conformes aux règles générales d’exploitation. Toutefois, en raison de la détection tardive de l'indisponibilité d'une des deux voies du système d’aspersion de l’enceinte, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1', 1), ('.', 1), ("\nLe 17 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une des deux voies du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1 alors que celui-ci était en fonctionnement.\nLe circuit d'aspersion dans l'enceinte est un système de sauvegarde, constitué de deux voies redondantes, qui pulvérise de l'eau contenant de la soude, en cas d'accident dans l'enceinte du réacteur afin d'y diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode potentiellement radioactif.", 1), ('Cette eau est ensuite pompée au fond du bâtiment constituant l’enceinte du réacteur, refroidie et réutilisée pour l’aspersion.', 1), ("Ce refroidissement est effectué au moyen d’un circuit de refroidissement intermédiaire qui permet la réfrigération, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, de l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.", 0), ("\nLe 10 avril 2018, à l'occasion d'un essai de bon fonctionnement, l'exploitant a constaté que le débit d'eau dans la portion du circuit de refroidissement intermédiaire qui refroidit l’une des deux voies du circuit d’aspersion de l’enceinte du réacteur 1 de la centrale de Cruas-Meysse était inférieur au débit minimum requis par les règles générales d’exploitation.", 0), ('Après vérification', 1), (', il s’avère qu’un élément en caoutchouc, provenant probablement d’une vanne, était présent dans le circuit de refroidissement intermédiaire et limitait le débit d’eau disponible pour refroidir une des deux voies du circuit d’aspersion de l’enceinte, ce qui rendait cette voie inapte à remplir sa fonction en cas de situation d’accident.', 0), ('Selon les premières analyses menées par EDF, cet élément en caoutchouc pourrait avoir été introduit dans le circuit à l’occasion des travaux réalisés en 2017 sur le réacteur 1 à l’occasion de son arrêt pour maintenance programmée.', 1), ('\nCet élément en caoutchouc a été retiré du circuit et un nouvel essai de bon fonctionnement a été réalisé : le débit de refroidissement a retrouvé des valeurs conformes aux règles générales d’exploitation.', 0), ("\nToutefois, en raison de la détection tardive de l'indisponibilité d'une des deux voies du système d’aspersion de l’enceinte, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1 . Le 17 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une des deux voies du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1 alors que celui-ci était en fonctionnement. Le circuit d'aspersion dans l'enceinte est un système de sauvegarde, constitué de deux voies redondantes, qui pulvérise de l'eau contenant de la soude, en cas d'accident dans l'enceinte du réacteur afin d'y diminuer la pression et la température, et de condenser l'iode potentiellement radioactif. Cette eau est ensuite pompée au fond du bâtiment constituant l’enceinte du réacteur, refroidie et réutilisée pour l’aspersion. Après vérification Selon les premières analyses menées par EDF, cet élément en caoutchouc pourrait avoir été introduit dans le circuit à l’occasion des travaux réalisés en 2017 sur le réacteur 1 à l’occasion de son arrêt pour maintenance programmée. | Indisponibilité partielle du système d’aspersion dans l’enceinte de confinement du réacteur 1. Le 17 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré un événement significatif. | [12 empty] | 2018, l; eur 1 | 2018 Litre; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-affectant-le-reglage-d-un-seuil-des-chaines-de-mesure-neutronique | Écart affectant le réglage d’un seuil des chaines de mesure neutronique. Le 4 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le réglage d’un paramètre du système de mesure neutronique du réacteur 2. Les « chaînes de mesure de niveau sources » ont pour rôle de mesurer les très faibles flux neutroniques lorsque le réacteur est à l'arrêt. Elles permettent également de mesurer le niveau de flux neutronique au démarrage du réacteur. Dans ces deux cas, des seuils d’alarme et d’arrêt automatique du réacteur sont programmés dans ces chaines de mesure. Le 30 mars 2018, l’exploitant de la centrale de Fessenheim a détecté que le seuil d’arrêt automatique était mal réglé au niveau des deux chaînes de mesure de niveau sources que comporte le réacteur. La valeur du seuil implantée dans le système était supérieure de 2 % à la prescription fixée par les règles générales d’exploitation. Rétrospectivement, il s’avère que ce seuil, programmé dès le 27 juillet 2016 après une intervention de maintenance, était donc mal réglé depuis le début des opérations de démarrage du réacteur 2 le 15 mars 2018. Les seuils d’alarmes – avant atteinte du seuil d’arrêt automatique - étaient quant à eux correctement réglés. Dès détection de l’écart, l’exploitant a reprogrammé le seuil avec la valeur attendue. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation, notamment du fait du faible écart de réglage. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Écart affectant le réglage d’un seuil des chaines de mesure neutronique.', 0), ('\nLe 4 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le réglage d’un paramètre du système de mesure neutronique du réacteur 2.', 1), ("Les « chaînes de mesure de niveau sources » ont pour rôle de mesurer les très faibles flux neutroniques lorsque le réacteur est à l'arrêt.", 0), ('Elles permettent également de mesurer le niveau de flux neutronique au démarrage du réacteur.', 1), ('Dans ces deux cas, des seuils d’alarme et d’arrêt automatique du réacteur sont programmés dans ces chaines de mesure.', 1), ('\nLe 30 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale de Fessenheim a détecté que le seuil d’arrêt automatique était mal réglé au niveau des deux chaînes de mesure de niveau sources que comporte le réacteur.', 1), ('La valeur du seuil implantée dans le système était supérieure de 2 % à la prescription fixée par les règles générales d’exploitation.', 0), ('Rétrospectivement, il s’avère que ce seuil, programmé dès le 27 juillet 2016 après une intervention de maintenance, était donc mal réglé depuis le début des opérations de démarrage du réacteur 2 le 15 mars 2018.', 0), ('Les seuils d’alarmes – avant atteinte du seuil d’arrêt automatique - étaient quant à eux correctement réglés.', 1), ('\nDès détection de l’écart, l’exploitant a reprogrammé le seuil avec la valeur attendue.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation, notamment du fait du faible écart de réglage.', 1), ("Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Le 4 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le réglage d’un paramètre du système de mesure neutronique du réacteur 2. Elles permettent également de mesurer le niveau de flux neutronique au démarrage du réacteur. Dans ces deux cas, des seuils d’alarme et d’arrêt automatique du réacteur sont programmés dans ces chaines de mesure. Le 30 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale de Fessenheim a détecté que le seuil d’arrêt automatique était mal réglé au niveau des deux chaînes de mesure de niveau sources que comporte le réacteur. Les seuils d’alarmes – avant atteinte du seuil d’arrêt automatique - étaient quant à eux correctement réglés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation, notamment du fait du faible écart de réglage. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Le 4 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré. un événement significatif relatif to la détection tardive d’un écart affectant le réglage of a système de mesure neutronique du réacteur 2. Les seuils d'alarmes – avant atteinte du seuil d'arrêt automatique - étaient quant à eux correctement réglés. | [12 empty] | 2018, l; 2 %; eur 2.; eur 2 | eur 2.; 2018 Litre; 2 %; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-une-erreur-de-position-de-grappes-de-commande-du-reacteur | Détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur. Le 27 mars 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur 2. Les grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. La position des grappes fixe la puissance du réacteur et une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur. Conformément aux règles générales d’exploitation du réacteur, l’insertion des grappes de commande doit respecter certaines limites définies en fonction de la puissance produite par le réacteur ou lorsqu’il est à l’arrêt. Le 26 mars 2018, le réacteur 2 du CNPE de Cattenom est à l’arrêt pour une intervention de maintenance lorsque l’exploitant identifie que la position de grappes de commande n’est pas conforme aux spécifications techniques d’exploitation. L’exploitant a immédiatement procédé à la remise en conformité de leurs positions. Après analyse, il apparaît que deux groupes de grappes de commande ont été insuffisamment insérées pendant environ 54 heures par rapport à leurs positions requises par les spécifications techniques d’exploitation. Cependant, compte tenu du faible écart existant, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations et l’environnement. Toutefois, il a entraîné une légère diminution des marges disponibles pour maîtriser le risque de retour en criticité du réacteur en cas de situation accidentelle. En raison de la détection tardive de ce défaut, au regard des règles d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur.', 1), ('\nLe 27 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur 2.\nLes grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire.', 1), ('La position des grappes fixe la puissance du réacteur et une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur', 1), ('.', 1), ('Conformément aux règles générales d’exploitation du réacteur, l’insertion des grappes de commande doit respecter certaines limites définies en fonction de la puissance produite par le réacteur ou lorsqu’il est à l’arrêt.', 0), ('\nLe 26 mars 2018, le réacteur 2 du CNPE de Cattenom est à l’arrêt pour une intervention de maintenance lorsque l’exploitant identifie que la position de grappes de commande n’est pas conforme aux spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('L’exploitant a immédiatement procédé à la remise en conformité de leurs positions', 0), ('.', 1), ('\nAprès analyse, il apparaît que deux groupes de grappes de commande ont été insuffisamment insérées pendant environ 54 heures par rapport à leurs positions requises par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nCependant, compte tenu du faible écart existant, cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations et l’environnement.\nToutefois, il a entraîné une légère diminution des marges disponibles pour maîtriser le risque de retour en criticité du réacteur en cas de situation accidentelle.\n', 0), ("En raison de la détection tardive de ce défaut, au regard des règles d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur. Le 27 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur 2. Les grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. La position des grappes fixe la puissance du réacteur et une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur . Le 26 mars 2018, le réacteur 2 du CNPE de Cattenom est à l’arrêt pour une intervention de maintenance lorsque l’exploitant identifie que la position de grappes de commande n’est pas conforme aux spécifications techniques d’exploitation. . En raison de la détection tardive de ce défaut, au regard des règles d’exploitation du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Détection tardive d’une erreur de position de grappes de commande du réacteur. Le 27 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom déclaré un événement significatif relatif to la sûreté. Les grappes of commande permettent de réguler la puissance du réactseur. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; eur 2. | eur 2.; 2018 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-4-de-la-centrale-nucleaire-du-Bugey | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey. Le 4 avril 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4 au niveau d’un dispositif provisoire monté sur l’une des traversées dans le cadre de son arrêt pour maintenance programmée. Sur les réacteurs à eau sous pression du parc nucléaire d’EDF, l'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal). La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 mars 2018. Le 29 mars 2018, dans le cadre des opérations de maintenance prévues, un dispositif provisoire a été installé sur l’une des traversées de l’enceinte de confinement. Pour éviter un éventuel transfert de contamination entre l’intérieur du bâtiment du réacteur et l’environnement extérieur via ce dispositif, celui-ci était équipé de vannes situées de part et d’autre de la paroi béton, pour obturer, le cas échéant, le dispositif provisoire lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte. Au moment de la pose de ce dispositif, le réacteur était à l’arrêt et EDF préparait les opérations de déchargement du combustible du réacteur : les spécifications techniques d’exploitation exigaient alors que les vannes installées sur les traversées de l’enceinte de confinement soient fermées. Le 2 avril 2018, un agent du service en charge de la conduite des installations a détecté un passage d’air au niveau du dispositif provisoire installé le 29 mars 2018 : après vérification, il s’est avéré que la vanne d’isolement du dispositif était restée ouverte. Dès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé la vanne en cause, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement. | [('Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey', 0), ('.', 1), ('\nLe 4 avril 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4 au niveau d’un dispositif provisoire monté sur l’une des traversées dans le cadre de son arrêt pour maintenance programmée.\nSur les réacteurs à eau sous pression du parc nucléaire d’EDF', 0), (", l'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.", 0), ("Elle constitue la troisième des trois barrières entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière étant constituée par la gaine du combustible, la deuxième étant constituée par l’enveloppe du circuit primaire principal).", 0), ("La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire.", 1), ('Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 mars 2018.\nLe 29 mars 2018, dans le cadre des opérations de maintenance prévues, un dispositif provisoire a été installé sur l’une des traversées de l’enceinte de confinement.', 1), ('Pour éviter un éventuel transfert de contamination entre l’intérieur du bâtiment du réacteur et l’environnement extérieur via ce dispositif, celui-ci était équipé de vannes situées de part et d’autre de la paroi béton, pour obturer, le cas échéant, le dispositif provisoire lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l’étanchéité complète de l’enceinte.', 0), ('\nAu moment de la pose de ce dispositif, le réacteur était à l’arrêt et EDF préparait les opérations de déchargement du combustible du réacteur : les spécifications techniques d’exploitation exigaient alors que les vannes installées sur les traversées de l’enceinte de confinement soient fermées.\nLe 2 avril 2018, un agent du service en charge de la conduite des installations a détecté un passage d’air au niveau du dispositif provisoire installé le 29 mars 2018 : après vérification, il s’est avéré que la vanne d’isolement du dispositif était restée ouverte.', 1), ('\nDès la découverte de l’anomalie, l’exploitant a refermé la vanne en cause, permettant ainsi de restaurer l’intégrité de l’enceinte de confinement.', 0)] | . La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 mars 2018. Le 29 mars 2018, dans le cadre des opérations de maintenance prévues, un dispositif provisoire a été installé sur l’une des traversées de l’enceinte de confinement. Au moment de la pose de ce dispositif, le réacteur était à l’arrêt et EDF préparait les opérations de déchargement du combustible du réacteur : les spécifications techniques d’exploitation exigaient alors que les vannes installées sur les traversées de l’enceinte de confinement soient fermées. Le 2 avril 2018, un agent du service en charge de la conduite des installations a détecté un passage d’air au niveau du dispositif provisoire installé le 29 mars 2018 : après vérification, il s’est avéré que la vanne d’isolement du dispositif était restée ouverte. | La troisième barrière est destinée à retenir, en cas d’accident, les produits radioactifs. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible. Le 29 mars 2018, un dispositif provisoire a été installé. | [12 empty] | eur 4 | eur 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-limite-d-insertion-des-grappes-de-regulation-du-reacteur | Non-respect de la limite d’insertion des grappes de régulation du réacteur. Le 9 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une exigence des spécifications techniques d’exploitation (STE) concernant la limite d’insertion de grappes de régulation de puissance sur le réacteur 1. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, le contrôle de la réaction nucléaire du cœur du réacteur se fait par deux moyens principaux : - l’ajustement de la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - l’introduction les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. II convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Le 29 mars 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire est rentré dans la phase dite de prolongation de cycle : cette phase, qui peut durer quelques semaines, permet de continuer à extraire de l’énergie du combustible nucléaire alors que celui-ci est partiellement épuisé. Lors de cette phase, les spécifications techniques d’exploitation imposent de maintenir en position 2018haute certaines grappes de régulation en raison de la faible concentration en bore du circuit primaire. Le 5 avril 2018, EDF devait réaliser un essai de bon fonctionnement sur certains matériels du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin : cet essai nécessitait de réaliser une baisse de la puissance du réacteur. Malgré la préparation de l’activité, les équipes de conduite d’EDF ont réalisé cette baisse de puissance en insérant dans le cœur un groupe de grappes de régulation, alors qu’ils auraient dû augmenter la concentration en bore du circuit primaire. Cet écart a été identifié par l’ingénieur de sûreté d’EDF lors de son évaluation quotidienne de l’état de sûreté du réacteur. Dès la détection de l’écart, le groupe de grappes concerné a été ramené dans la position requise par les spécifications techniques d’exploitation. Ces grappes sont cependant restées insérées pendant environ deux heures dans une position inadéquate, alors que les règles générales d’exploitation imposent, pour une telle situation, un arrêt du réacteur dans un délai d’une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, en cas de survenue d’un événement nécessitant l’arrêt automatique du réacteur, ce groupe de grappes de régulation aurait eu une efficacité réduite. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect de la limite d’insertion des grappes de régulation du réacteur.', 0), ('\nLe 9 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une exigence des spécifications techniques d’exploitation (STE) concernant la limite d’insertion de grappes de régulation de puissance sur le réacteur 1.', 1), ("Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, le contrôle de la réaction nucléaire du cœur du réacteur se fait par deux moyens principaux :\n- l’ajustement de la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. \n- l’introduction les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.\nII convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons.\nLe 29 mars 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire est rentré dans la phase dite de prolongation de cycle : cette phase, qui peut durer quelques semaines, permet de continuer à extraire de l’énergie du combustible nucléaire alors que celui-ci est partiellement épuisé.", 1), ('Lors de cette phase, les spécifications techniques d’exploitation imposent de maintenir en position 2018haute certaines grappes de régulation en raison de la faible concentration en bore du circuit primaire.', 0), ('\nLe 5 avril 2018, EDF devait réaliser un essai de bon fonctionnement sur certains matériels du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin : cet essai nécessitait de réaliser une baisse de la puissance du réacteur.', 0), ('Malgré la préparation de l’activité, les équipes de conduite d’EDF ont réalisé cette baisse de puissance en insérant dans le cœur un groupe de grappes de régulation, alors qu’ils auraient dû augmenter la concentration en bore du circuit primaire.', 0), ('\nCet écart a été identifié par l’ingénieur de sûreté d’EDF lors de son évaluation quotidienne de l’état de sûreté du réacteur.', 0), ('Dès la détection de l’écart, le groupe de grappes concerné a été ramené dans la position requise par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nCes grappes sont cependant restées insérées pendant environ deux heures dans une position inadéquate, alors que les règles générales d’exploitation imposent, pour une telle situation, un arrêt du réacteur dans un délai d’une heure.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Cependant, en cas de survenue d’un événement nécessitant l’arrêt automatique du réacteur, ce groupe de grappes de régulation aurait eu une efficacité réduite.', 1), ('\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 9 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une exigence des spécifications techniques d’exploitation (STE) concernant la limite d’insertion de grappes de régulation de puissance sur le réacteur 1. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, le contrôle de la réaction nucléaire du cœur du réacteur se fait par deux moyens principaux : - l’ajustement de la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - l’introduction les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. II convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence, d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. Le 29 mars 2018, le réacteur 1 de la centrale nucléaire est rentré dans la phase dite de prolongation de cycle : cette phase, qui peut durer quelques semaines, permet de continuer à extraire de l’énergie du combustible nucléaire alors que celui-ci est partiellement épuisé. Ces grappes sont cependant restées insérées pendant environ deux heures dans une position inadéquate, alors que les règles générales d’exploitation imposent, pour une telle situation, un arrêt du réacteur dans un délai d’une heure. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, en cas de survenue d’un événement nécessitant l’arrêt automatique du réacteur, ce groupe de grappes de régulation aurait eu une efficacité réduite. | Le 9 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré. un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une exigence des spécifications techniques (STE) concernant la limite d'insertion of grappes de régulation de puissance sur le réacteur 1. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | [12 empty] | 2018, l; eur 1.; eur 1 | 2018 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-majore-de-securite-des-structures-porteuses-du-SEC-des-reacteurs-2-et-4 | Non tenue au séisme majoré de sécurité des structures porteuses du circuit d’eau brute secourue des réacteurs 2 et 4. Le 4 avril 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la non tenue des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue (SEC) des réacteurs 2 et 4 à un séisme de niveau séisme majoré de sécurité (SMS). Sur la centrale nucléaire du Tricastin, le circuit SEC refroidit le système de réfrigération intermédiaire utilisé notamment pour évacuer la puissance résiduelle du cœur lors d’un passage normal à l’arrêt à froid et des assemblages combustibles entreposés en piscine de désactivation. Ce circuit véhicule de l’eau pompée dans le canal d’amenée d’eau du Rhône, il ne contient donc pas de radioactivité. De septembre à novembre 2017, des contrôles des ancrages des tuyauteries de rejet du circuit SEC des quatre réacteurs ont été réalisés. Ces contrôles ont mis en évidence, pour les réacteurs 2 et 4, la présence de corrosion en partie basse d’un support. Début décembre 2017, l’exploitant a procédé au renforcement des ancrages des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs 2 et 4. EDF avait entrepris une étude sur la tenue mécanique de ce support dont les ancrages étaient touchés par de la corrosion. Le 31 janvier 2018, les résultats de cette étude ont montré que la corrosion présente ne permettait pas aux ancrages de résister à un séisme de niveau SMS. Avant les renforcements opérés, la survenue d’un tel séisme aurait pu conduire à la perte du refroidissement apporté par le circuit SEC, rendant impossible l’évacuation de la puissance résiduelle en situation post-accidentelle. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non tenue au séisme majoré de sécurité des structures porteuses du circuit d’eau brute secourue des réacteurs 2 et 4.', 1), ('\nLe 4 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la non tenue des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue (SEC) des réacteurs 2 et 4 à un séisme de niveau séisme majoré de sécurité (SMS).', 1), ('Sur la centrale nucléaire du Tricastin, le circuit SEC refroidit le système de réfrigération intermédiaire utilisé notamment pour évacuer la puissance résiduelle du cœur lors d’un passage normal à l’arrêt à froid et des assemblages combustibles entreposés en piscine de désactivation.', 0), ('Ce circuit véhicule de l’eau pompée dans le canal d’amenée d’eau du Rhône, il ne contient donc pas de radioactivité.', 1), ('\nDe septembre à novembre 2017, des contrôles des ancrages des tuyauteries de rejet du circuit SEC des quatre réacteurs ont été réalisés.', 0), ('Ces contrôles ont mis en évidence, pour les réacteurs 2 et 4,', 0), ('la présence de corrosion en partie basse d’un support.', 1), ('\nDébut décembre 2017 Litre’exploitant a procédé au renforcement des ancrages des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs 2 et 4.', 1), ('\nEDF avait entrepris une étude sur la tenue mécanique de ce support dont les ancrages étaient touchés par de la corrosion.', 1), ('Le 31 janvier 2018, les résultats de cette étude ont montré que la corrosion présente ne permettait pas aux ancrages de résister à un séisme de niveau SMS.', 0), ('Avant les renforcements opérés, la survenue d’un tel séisme aurait pu conduire à la perte du refroidissement apporté par le circuit SEC, rendant impossible l’évacuation de la puissance résiduelle en situation post-accidentelle.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('\nCompte tenu des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non tenue au séisme majoré de sécurité des structures porteuses du circuit d’eau brute secourue des réacteurs 2 et 4. Le 4 avril 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la non tenue des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue (SEC) des réacteurs 2 et 4 à un séisme de niveau séisme majoré de sécurité (SMS). Ce circuit véhicule de l’eau pompée dans le canal d’amenée d’eau du Rhône, il ne contient donc pas de radioactivité. la présence de corrosion en partie basse d’un support. Début décembre 2017 Litre’exploitant a procédé au renforcement des ancrages des tuyauteries du circuit SEC des réacteurs 2 et 4. EDF avait entrepris une étude sur la tenue mécanique de ce support dont les ancrages étaient touchés par de la corrosion. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | Non tenue au séisme majoré de sécurité des structures porteuses du circuit d’eau brute secourue des réacteurs 2 and 4. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de theinstallation. Ce circuit véhicule de l‘eau pompée dans le canal d'amenée d'eau du Rhône. | [12 empty] | 2018, l; eurs 2; 2017, l | eurs 2; 2017 Litre; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-de-niveau-du-reservoir-de-refrigeration-et-de-purification | Indisponibilité d’un capteur de niveau du réservoir de réfrigération et de purification de l’eau des piscines. Le 21 mars 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité de l’une des mesures de niveau du réservoir de réfrigération et de purification de l’eau des piscines du réacteur 2. Le système de traitement et de réfrigération des piscines (PTR) assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau de la piscine de stockage du combustible et de la piscine du réacteur. Le 15 mars 2018, le réacteur 2 du CNPE de Cattenom était en fonctionnement lorsque l’exploitant a mis en évidence une incohérence de la mesure d’un des quatre capteurs de niveau du réservoir PTR. Après analyse, il apparaît que les mesures de ce capteur étaient perturbées depuis le 20 février 2018 à la suite de travaux de réfection du local abritant le réservoir PTR, la pose de vernis sur le sol ayant obturé une partie de ce capteur. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de remettre en service ce capteur de niveau. En cas de situation accidentelle, trois autres capteurs de niveaux étaient disponibles et auraient permis de détecter une baisse de niveau d’eau dans ce réservoir. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Néanmoins, en raison de la détection tardive de ce défaut, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité d’un capteur de niveau du réservoir de réfrigération et de purification de l’eau des piscines.', 1), ('\nLe 21 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité de l’une des mesures de niveau du réservoir de réfrigération et de purification de l’eau des piscines du réacteur 2.\nLe système de traitement et de réfrigération des piscines (PTR) assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau de la piscine de stockage du combustible et de la piscine du réacteur.\nLe 15 mars 2018 Litree réacteur 2 du CNPE de Cattenom était en fonctionnement lorsque l’exploitant a mis en évidence une incohérence de la mesure d’un des quatre capteurs de niveau du réservoir PTR.', 1), ('\nAprès analyse, il apparaît que les mesures de ce capteur étaient perturbées depuis le 20 février 2018 à la suite de travaux de réfection du local abritant le réservoir PTR, la pose de vernis sur le sol ayant obturé une partie de ce capteur.\nDès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de remettre en service ce capteur de niveau.', 0), ('\nEn cas de situation accidentelle, trois autres capteurs de niveaux étaient disponibles et auraient permis de détecter une baisse de niveau d’eau dans ce réservoir.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ("Néanmoins, en raison de la détection tardive de ce défaut, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité d’un capteur de niveau du réservoir de réfrigération et de purification de l’eau des piscines. Le 21 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant la détection tardive de l’indisponibilité de l’une des mesures de niveau du réservoir de réfrigération et de purification de l’eau des piscines du réacteur 2. Le système de traitement et de réfrigération des piscines (PTR) assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau de la piscine de stockage du combustible et de la piscine du réacteur. Le 15 mars 2018 Litree réacteur 2 du CNPE de Cattenom était en fonctionnement lorsque l’exploitant a mis en évidence une incohérence de la mesure d’un des quatre capteurs de niveau du réservoir PTR. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | Indisponibilité d’un capteur de niveau du réservoir de réfrigération et de purification of l’eau des piscines. Le 21 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel. | [12 empty] | 2018, l; eur 2; eur 2. | eur 2.; 2018 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-1-concernant-un-risque-de-blocage-de-grappes-de-commande | Incident de niveau 1 concernant un risque de blocage de grappes de commande du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Le 14 février 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au risque de blocage de grappes de commande dû à l’usure prononcée des manchettes thermiques des couvercles des cuves du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Les couvercles de la cuve des réacteurs électronucléaires sont équipés de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande les traversent. Les grappes de commande sont des groupes de tiges solidaires et mobiles contenant une matière absorbant les neutrons. Elles permettent de contrôler le niveau de puissance du réacteur grâce à leur insertion dans le cœur du réacteur et de stopper la réaction nucléaire en cas de situation incidentelle ou accidentelle. L’usure prononcée de plusieurs manchettes thermiques a conduit à la rupture de leur partie supérieure, qui a alors formé un anneau métallique. Cet anneau est ensuite venu bloquer la course d’une des grappes de commande. Un tel blocage a été constaté par EDF le 3 novembre 2017 sur le réacteur 2 de Saint-Alban et les 5 et 13 décembre 2017 sur le réacteur 2 de Belleville-sur-Loire. EDF a mené des contrôles approfondis des deux réacteurs concernés et procède à la réparation des manchettes les plus usées. Elle procède également à des contrôles de ses autres réacteurs. L’ASN contrôle la mise en œuvre par EDF de ce programme d’identification et de réparation des manchettes détériorées. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville et le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint Alban. | [('Incident de niveau 1 concernant un risque de blocage de grappes de commande du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban.', 1), ('\nLe 14 février 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au risque de blocage de grappes de commande dû à l’usure prononcée des manchettes thermiques des couvercles des cuves du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban.\nLes couvercles de la cuve des réacteurs électronucléaires sont équipés de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande les traversent.', 1), ('Les grappes de commande sont des groupes de tiges solidaires et mobiles contenant une matière absorbant les neutrons.', 1), ('Elles permettent de contrôler le niveau de puissance du réacteur grâce à leur insertion dans le cœur du réacteur et de stopper la réaction nucléaire en cas de situation incidentelle ou accidentelle.', 0), ('\nL’usure prononcée de plusieurs manchettes thermiques a conduit à la rupture de leur partie supérieure, qui a alors formé un anneau métallique.', 1), ('Cet anneau est ensuite venu bloquer la course d’une des grappes de commande.', 0), ('Un tel blocage a été constaté par EDF le 3 novembre 2017 sur le réacteur 2 de Saint-Alban et les 5 et 13 décembre 2017 sur le réacteur 2 de Belleville-sur-Loire.', 0), ('\nEDF a mené des contrôles approfondis des deux réacteurs concernés et procède à la réparation des manchettes les plus usées.', 0), ('Elle procède également à des contrôles de ses autres réacteurs.', 0), ('\nL’ASN contrôle la mise en œuvre par EDF de ce programme d’identification et de réparation des manchettes détériorées.', 0), ('\nCompte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville et le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint Alban.', 0)] | Incident de niveau 1 concernant un risque de blocage de grappes de commande du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Le 14 février 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au risque de blocage de grappes de commande dû à l’usure prononcée des manchettes thermiques des couvercles des cuves du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire et du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban. Les couvercles de la cuve des réacteurs électronucléaires sont équipés de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande les traversent. Les grappes de commande sont des groupes de tiges solidaires et mobiles contenant une matière absorbant les neutrons. L’usure prononcée de plusieurs manchettes thermiques a conduit à la rupture de leur partie supérieure, qui a alors formé un anneau métallique. | Incident de niveau 1 concernant un risque de blocage de grappes de commande du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nuclaire (ASN) un événement significatif. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-ordre-de-fermeture-d-une-vanne-d-isolement-enceinte | Indisponibilité d’un ordre de fermeture d’une vanne d’isolement enceinte. Le 15 mars 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’un ordre de fermeture d’une vanne d’isolement de l’enceinte. L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière en cas de situation accidentelle, deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Le 13 mars 2018, lors d’une opération de contrôle au cours de l’arrêt pour rechargement en combustible du réacteur 1, l’exploitant a constaté la présence d’un défaut de câblage au niveau d’un système commandant la fermeture de l’une des deux vannes d’isolement d’une canalisation traversant l’enceinte. La conséquence de ce défaut de câblage est que, dans certaines configurations, la vanne ne se serait pas fermée automatiquement. Cependant, l’isolement de l’enceinte serait resté possible grâce à la deuxième vanne d’isolement montée en série, ainsi que par une fermeture sur ordre manuel. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a remis la commande de la vanne en conformité et a contrôlé l’absence de défaut sur les autres réacteurs. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Néanmoins, en cas d’accident grave, la redondance des mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs aurait été dégradée. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité d’un ordre de fermeture d’une vanne d’isolement enceinte.', 1), ('\nLe 15 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’un ordre de fermeture d’une vanne d’isolement de l’enceinte.\n', 1), ('L’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur.', 0), ('Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l’environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire).', 0), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ('Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière en cas de situation accidentelle, deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d’obturer chacune de ces canalisations.', 0), ('\nLe 13 mars 2018, lors d’une opération de contrôle au cours de l’arrêt pour rechargement en combustible du réacteur 1 Litre’exploitant a constaté la présence d’un défaut de câblage au niveau d’un système commandant la fermeture de l’une des deux vannes d’isolement d’une canalisation traversant l’enceinte.', 1), ('\nLa conséquence de ce défaut de câblage est que, dans certaines configurations, la vanne ne se serait pas fermée automatiquement.', 0), ('Cependant, l’isolement de l’enceinte serait resté possible grâce à la deuxième vanne d’isolement montée en série, ainsi que par une fermeture sur ordre manuel.', 0), ('\nDès la détection de cet écart, l’exploitant a remis la commande de la vanne en conformité et a contrôlé l’absence de défaut sur les autres réacteurs.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Néanmoins, en cas d’accident grave, la redondance des mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs aurait été dégradée.', 1), ('\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 1)] | Indisponibilité d’un ordre de fermeture d’une vanne d’isolement enceinte. Le 15 mars 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté concernant l’indisponibilité d’un ordre de fermeture d’une vanne d’isolement de l’enceinte. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Le 13 mars 2018, lors d’une opération de contrôle au cours de l’arrêt pour rechargement en combustible du réacteur 1 Litre’exploitant a constaté la présence d’un défaut de câblage au niveau d’un système commandant la fermeture de l’une des deux vannes d’isolement d’une canalisation traversant l’enceinte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Néanmoins, en cas d’accident grave, la redondance des mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs aurait été dégradée. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif relatif to l’indisponibilité d’un ordre de fermeture. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l'installation traversent cette enceinte. Néanmoins, en cas d'accident grave, la redondance des mesures permettant d'assurer la maîtrise du confinement des radioactifs aurait été dégradée. | [12 empty] | 2018, l; 1, l; eur 1, | 2018 Litre; 1 Litre; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation58 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 13 février 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation lors de la réalisation d’un essai périodique. Le 8 février 2018, un essai périodique est réalisé sur le réacteur 2 afin de contrôler la bonne manœuvre des grappes de commande. Cet essai consiste en des mouvements des grappes permettant de s’assurer de l’absence de blocage et donc de leur capacité à remplir leur fonction en cas de besoin[1]. Cet essai périodique engendre l’indisponibilité de la grappe en cours de contrôle. Les spécifications techniques d’exploitation tiennent compte de cette situation en requérant notamment la fermeture d’une vanne afin d’empêcher toute arrivée d’eau non suffisamment borée dans le circuit primaire. Cette action a pour but d’éviter une dilution de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui pourrait engendrer une augmentation non souhaitée de la réaction nucléaire. Des moyens de contrôle de la concentration en bore dans le circuit primaire étaient néanmoins disponibles. L’exploitant s’est aperçu après la fin de l’essai, qui a duré quelques minutes, que la vanne n’avait pas été préalablement fermée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES le 20 mars 2018 en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. [1] Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux : - ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. - introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons. II convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence (grappes dites d’arrêt), d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nLe 13 février 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation lors de la réalisation d’un essai périodique.\nLe 8 février 2018, un essai périodique est réalisé sur le réacteur 2 afin de contrôler la bonne manœuvre des grappes de commande.', 1), ('Cet essai consiste en des mouvements des grappes permettant de s’assurer de l’absence de blocage et donc de leur capacité à remplir leur fonction en cas de besoin[1].', 0), ('Cet essai périodique engendre l’indisponibilité de la grappe en cours de contrôle.', 0), ('Les spécifications techniques d’exploitation tiennent compte de cette situation en requérant notamment la fermeture d’une vanne afin d’empêcher toute arrivée d’eau non suffisamment borée dans le circuit primaire.', 0), ('Cette action a pour but d’éviter une dilution de la concentration en bore dans le circuit primaire, ce qui pourrait engendrer une augmentation non souhaitée de la réaction nucléaire.', 0), ('Des moyens de contrôle de la concentration en bore dans le circuit primaire étaient néanmoins disponibles.', 0), ('\nL’exploitant s’est aperçu après la fin de l’essai, qui a duré quelques minutes, que la vanne n’avait pas été préalablement fermée.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a néanmoins été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES le 20 mars 2018 en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ("\n[1] Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux :\n- ajuster la concentration de bore dans l'eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire,. \n- introduire les grappes de commande dans le cœur ou les en retirer, ces grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les neutrons.", 0), ("II convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence (grappes dites d’arrêt), d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons.", 1)] | Le 13 février 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation lors de la réalisation d’un essai périodique. Le 8 février 2018, un essai périodique est réalisé sur le réacteur 2 afin de contrôler la bonne manœuvre des grappes de commande. L’exploitant s’est aperçu après la fin de l’essai, qui a duré quelques minutes, que la vanne n’avait pas été préalablement fermée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES le 20 mars 2018 en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. II convient, en marche normale du réacteur, de maintenir certaines grappes à un niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques, d'une part pour que leur chute puisse étouffer efficacement la réaction nucléaire en cas d'arrêt d'urgence (grappes dites d’arrêt), d'autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré un évènement significatif. L’essai périodique est réalisé sur le réacteur 2 afin de contrôler la bonne manœuvre des grappes de commande. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations. | [12 empty] | 2018, l; eur 2 | 2018 Litre; eur 2 |  | quelques minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-applicables-a-la-gestion-des-dechets | Non-respect des règles applicables à la gestion des déchets. L’installation « TU5 », exploitée par Orano Cycle sur le site de Pierrelatte, constitue l’installation nucléaire de base (INB) n° 155 qui transforme le nitrate d’uranyle issu des opérations de retraitement du combustible usé, réceptionné sous forme liquide, en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable. L’installation « W », exploitée par Orano Cycle sur le site de Pierrelatte, est une installation classée pour la protection de l’environnement située dans le périmètre de l’INB n° 155. Cette installation transforme de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable. Le 6 mars 2018, l’ASN a réalisé une inspection inopinée sur le thème de la gestion des déchets sur les deux installations, en phase d’arrêt. Cette inspection a mis en évidence de nombreux écarts à la réglementation et à l’étude sur la gestion des déchets de l’installation : - la présence de sacs de déchets nucléaires classés à risque CMR (effets cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction) non identifiés, dans un entreposage non prévu par l’étude de gestion des déchets de l’installation,. - une zone classée temporairement comme produisant des déchets nucléaires mais ne respectant pas les dispositions réglementaires en vigueur : absence de délimitation et d’affichage de la zone, absence d’appareil de mesure de contrôle radiologique des personnes et du matériel en sortie de zone,. - des écarts aux dispositions de traçabilité et d’étiquetage de déchets et de matériels considérés comme tels. En 2017, Orano Cycle avait déjà déclaré un événement significatif relatif à l’existence de plusieurs zones d’entreposage des déchets non-conformes à l’étude de gestion des déchets, mise en évidence au cours d’une précédente inspection inopinée de l’ASN. Après analyse des écarts relevés le 6 mars 2018, l’exploitant a déclaré le 12 mars 2018 un nouvel événement significatif pour la sûreté et a mis en œuvre des premières actions de mise en conformité. En raison du caractère récurrent des écarts et des lacunes constatés, témoignant d’un manque de culture de sûreté, l’événement a été classé au niveau 1 de de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. | [('Non-respect des règles applicables à la gestion des déchets.', 0), ('L’installation « TU5 », exploitée par Orano Cycle sur le site de Pierrelatte, constitue l’installation nucléaire de base (INB) n° 155 qui transforme le nitrate d’uranyle issu des opérations de retraitement du combustible usé, réceptionné sous forme liquide, en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable.\nL’installation « W », exploitée par Orano Cycle sur le site de Pierrelatte, est une installation classée pour la protection de l’environnement située dans le périmètre de l’INB n° 155.', 0), ('Cette installation transforme de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable.', 1), ('\nLe 6 mars 2018 Litre’ASN a réalisé une inspection inopinée sur le thème de la gestion des déchets sur les deux installations, en phase d’arrêt.\n', 1), ('Cette inspection a mis en évidence de nombreux écarts à la réglementation et à l’étude sur la gestion des déchets de l’installation :\n- la présence de sacs de déchets nucléaires classés à risque CMR (effets cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction) non identifiés, dans un entreposage non prévu par l’étude de gestion des déchets de l’installation,. \n- une zone classée temporairement comme produisant des déchets nucléaires mais ne respectant pas les dispositions réglementaires en vigueur : absence de délimitation et d’affichage de la zone, absence d’appareil de mesure de contrôle radiologique des personnes et du matériel en sortie de zone,. \n- des écarts aux dispositions de traçabilité et d’étiquetage de déchets et de matériels considérés comme tels.', 1), ('\nEn 2017, Orano Cycle avait déjà déclaré un événement significatif relatif à l’existence de plusieurs zones d’entreposage des déchets non-conformes à l’étude de gestion des déchets, mise en évidence au cours d’une précédente inspection inopinée de l’ASN.\nAprès analyse des écarts relevés le 6 mars 2018 Litre’exploitant a déclaré le 12 mars 2018 un nouvel événement significatif pour la sûreté et a mis en œuvre des premières actions de mise en conformité.', 1), ('\nEn raison du caractère récurrent des écarts et des lacunes constatés, témoignant d’un manque de culture de sûreté, l’événement a été classé au niveau 1 de de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.', 0)] | Cette installation transforme de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en oxyde d’uranium (U3O8) sous forme de poudre chimiquement stable. Le 6 mars 2018 Litre’ASN a réalisé une inspection inopinée sur le thème de la gestion des déchets sur les deux installations, en phase d’arrêt. Cette inspection a mis en évidence de nombreux écarts à la réglementation et à l’étude sur la gestion des déchets de l’installation : - la présence de sacs de déchets nucléaires classés à risque CMR (effets cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction) non identifiés, dans un entreposage non prévu par l’étude de gestion des déchets de l’installation,. - une zone classée temporairement comme produisant des déchets nucléaires mais ne respectant pas les dispositions réglementaires en vigueur : absence de délimitation et d’affichage de la zone, absence d’appareil de mesure de contrôle radiologique des personnes et du matériel en sortie de zone,. - des écarts aux dispositions de traçabilité et d’étiquetage de déchets et de matériels considérés comme tels. En 2017, Orano Cycle avait déjà déclaré un événement significatif relatif à l’existence de plusieurs zones d’entreposage des déchets non-conformes à l’étude de gestion des déchets, mise en évidence au cours d’une précédente inspection inopinée de l’ASN. Après analyse des écarts relevés le 6 mars 2018 Litre’exploitant a déclaré le 12 mars 2018 un nouvel événement significatif pour la sûreté et a mis en œuvre des premières actions de mise en conformité. | Litre’ASN a réalisé une inspection inopinée sur le thème de la gestion des déchets sur les deux installations, en phase d’arrêt. Cette inspection a mis en évidence de nombreux écarts à la réglementation and à l’étude sur the gestion. | [12 empty] | 2018, l | 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-ecarts-affectant-la-preparation-et-la-realisation-de-travaux-de-soudure | Détection tardive d’écarts affectant la préparation et la réalisation de travaux de soudure. Le 1er décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique concernant les centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom et Nogent-sur-Seine. Cet événement fait suite à la détection d’écarts affectant des opérations de soudage. Lors d’un contrôle réalisé en juin 2017 sur la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, EDF a détecté, dans les rapports de fin d’intervention de travaux de soudure réalisés par une entreprise prestataire, des écarts affectant les procédés de soudage et la qualification des opérateurs. Ces rapports permettent de tracer que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et dans le respect des exigences définies. Parmi les écarts détectés, EDF a identifié deux cas de modification volontaire. EDF a étendu ses contrôles à des travaux de soudure récents et aux rapports de fin d’intervention établis par le passé par cette entreprise prestataire qui intervient sur plusieurs centrales nucléaires. Des écarts ont été détectés sur les centrales nucléaires de Cattenom et Nogent-sur-Seine concernant des interventions de soudure réalisées depuis 2010. Aucune autre modification volontaire n’a été détectée à ce stade. EDF a procédé à la réparation de la plupart des soudures affectées d’un écart et a renforcé la surveillance de l’entreprise prestataire. Quelques soudures ont été laissées en l’état après justification par EDF. Des contrôles sont encore en cours sur certains réacteurs. Cet événement révèle une insuffisance de la surveillance qu’a exercée EDF sur l’entreprise prestataire sur la période investiguée alors que cette entreprise accomplissait des activités importantes pour la sûreté. Compte-tenu de la détection tardive des anomalies et des conséquences potentielles des anomalies de soudage, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive d’écarts affectant la préparation et la réalisation de travaux de soudure.', 1), ('\nLe 1er décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique concernant les centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom et Nogent-sur-Seine.', 1), ('Cet événement fait suite à la détection d’écarts affectant des opérations de soudage.', 1), ('\nLors d’un contrôle réalisé en juin 2017 sur la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, EDF a détecté, dans les rapports de fin d’intervention de travaux de soudure réalisés par une entreprise prestataire, des écarts affectant les procédés de soudage et la qualification des opérateurs.', 0), ('Ces rapports permettent de tracer que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et dans le respect des exigences définies.', 1), ('Parmi les écarts détectés, EDF a identifié deux cas de modification volontaire.', 1), ('\nEDF a étendu ses contrôles à des travaux de soudure récents et aux rapports de fin d’intervention établis par le passé par cette entreprise prestataire qui intervient sur plusieurs centrales nucléaires.', 0), ('Des écarts ont été détectés sur les centrales nucléaires de Cattenom et Nogent-sur-Seine concernant des interventions de soudure réalisées depuis 2010.', 0), ('Aucune autre modification volontaire n’a été détectée à ce stade.', 1), ('\nEDF a procédé à la réparation de la plupart des soudures affectées d’un écart et a renforcé la surveillance de l’entreprise prestataire.', 1), ('Quelques soudures ont été laissées en l’état après justification par EDF.', 1), ('Des contrôles sont encore en cours sur certains réacteurs.', 1), ('Cet événement révèle une insuffisance de la surveillance qu’a exercée EDF sur l’entreprise prestataire sur la période investiguée alors que cette entreprise accomplissait des activités importantes pour la sûreté. Compte-tenu de la détection tardive des anomalies et des conséquences potentielles des anomalies de soudage, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive d’écarts affectant la préparation et la réalisation de travaux de soudure. Le 1er décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique concernant les centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom et Nogent-sur-Seine. Cet événement fait suite à la détection d’écarts affectant des opérations de soudage. Ces rapports permettent de tracer que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et dans le respect des exigences définies. Parmi les écarts détectés, EDF a identifié deux cas de modification volontaire. Aucune autre modification volontaire n’a été détectée à ce stade. EDF a procédé à la réparation de la plupart des soudures affectées d’un écart et a renforcé la surveillance de l’entreprise prestataire. Quelques soudures ont été laissées en l’état après justification par EDF. Des contrôles sont encore en cours sur certains réacteurs. Cet événement révèle une insuffisance de la surveillance qu’a exercée EDF sur l’entreprise prestataire sur la période investiguée alors que cette entreprise accomplissait des activités importantes pour la sûreté. Compte-tenu de la détection tardive des anomalies et des conséquences potentielles des anomalies de soudage, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique concernant les centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom and Nogent-sur.Seine. Cet évérant fait suite to la détection d’écarts affectant des opérations de soudage.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-organisation-dans-la-gestion-des-regles-generales-d-exploitation | Défaut d’organisation dans la gestion des règles générales d’exploitation. Le 6 mars 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’organisation ayant conduit à générer plusieurs écarts dans les règles générales d’exploitation (RGE) relatives aux essais périodiques des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey. Les essais périodiques constituent un moyen de vérifier la disponibilité des équipements importants pour la protection (EIP) liés aux accidents radiologiques. Les essais périodiques sont réalisés avec une fréquence adaptée à l'importance pour la sûreté de chacun des matériels. Le programme des essais périodiques est défini dans les règles générales d'exploitation approuvées par l’ASN. Les règles d’essais périodiques sont élaborées au niveau national d’EDF pour chaque système classé EIP. Elles définissent notamment les critères techniques à vérifier lors de chaque essai. Il appartient ensuite à chaque centrale nucléaire d’EDF de décliner de manière opérationnelle ces règles dans des documents directement utilisables par les opérateurs. En 2017, deux événements significatifs pour la sûreté, classés au niveau 0 de l’échelle INES, relatifs à des défauts de mise à jour des RGE relatives aux essais périodiques sur les systèmes de mesure de la puissance nucléaire (RPN), de régulation des grappes de contrôle du cœur (RGL) et de surveillance de la radioactivité (KRT) avaient été déclarés à l’ASN. A la suite de ces deux événements, la centrale nucléaire du Bugey avait engagé une démarche de vérification de la déclinaison des critères des RGE sur ses installations. Cette démarche comprenait des vérifications exhaustives sur certains systèmes et une vérification par sondage sur d’autres systèmes. C’est dans ce cadre que, le 1er mars 2018, trois écarts sont détectés, dont deux ayant conduit à réaliser des essais périodiques non conformes. Ces deux derniers écarts n’ont toutefois pas conduit à remettre en cause la disponibilité des matériels concernés. EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté en raison de la défaillance de son organisation relative à l’élaboration des documents opérationnels : cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. EDF poursuit son travail de vérification, qui pourrait mettre en évidence d’autres écarts de déclinaison du référentiel associé aux essais périodiques sur la centrale nucléaire du Bugey : - Si après analyse, ces éventuels nouveaux écarts ne remettent pas en cause la disponibilité des équipements, l’événement déclaré le 6 mars 2018 sera mis à jour ; - Si après analyse, ces éventuels nouveaux écarts remettent en cause la disponibilité des équipements ainsi que le respect des spécifications techniques d’exploitation, ils feront l’objet d’une déclaration d’un événement significatif pour la sûreté spécifique. | [('Défaut d’organisation dans la gestion des règles générales d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 6 mars 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’organisation ayant conduit à générer plusieurs écarts dans les règles générales d’exploitation (RGE) relatives aux essais périodiques des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey.\nLes essais périodiques constituent un moyen de vérifier la disponibilité des équipements importants pour la protection (EIP) liés aux accidents radiologiques.', 0), ("Les essais périodiques sont réalisés avec une fréquence adaptée à l'importance pour la sûreté de chacun des matériels.", 1), ("Le programme des essais périodiques est défini dans les règles générales d'exploitation approuvées par l’ASN.", 0), ('Les règles d’essais périodiques sont élaborées au niveau national d’EDF pour chaque système classé EIP', 1), ('.', 1), ('Elles définissent notamment les critères techniques à vérifier lors de chaque essai.', 1), ('Il appartient ensuite à chaque centrale nucléaire d’EDF de décliner de manière opérationnelle ces règles dans des documents directement utilisables par les opérateurs.', 0), ('\nEn 2017, deux événements significatifs pour la sûreté, classés au niveau 0 de l’échelle INES, relatifs à des défauts de mise à jour des RGE relatives aux essais périodiques sur les systèmes de mesure de la puissance nucléaire (RPN), de régulation des grappes de contrôle du cœur (RGL) et de surveillance de la radioactivité (KRT) avaient été déclarés à l’ASN.', 0), ('A la suite de ces deux événements, la centrale nucléaire du Bugey avait engagé une démarche de vérification de la déclinaison des critères des RGE sur ses installations.', 0), ('Cette démarche comprenait des vérifications exhaustives sur certains systèmes et une vérification par sondage sur d’autres systèmes.', 1), ('C’est dans ce cadre que, le 1er mars 2018, trois écarts sont détectés, dont deux ayant conduit à réaliser des essais périodiques non conformes.', 1), ('Ces deux derniers écarts n’ont toutefois pas conduit à remettre en cause la disponibilité des matériels concernés.', 1), ('\nEDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté en raison de la défaillance de son organisation relative à l’élaboration des documents opérationnels : cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nEDF poursuit son travail de vérification, qui pourrait mettre en évidence d’autres écarts de déclinaison du référentiel associé aux essais périodiques sur la centrale nucléaire du Bugey :\n- Si après analyse, ces éventuels nouveaux écarts ne remettent pas en cause la disponibilité des équipements, l’événement déclaré le 6 mars 2018 sera mis à jour ;', 1), ('\n- Si après analyse, ces éventuels nouveaux écarts remettent en cause la disponibilité des équipements ainsi que le respect des spécifications techniques d’exploitation, ils feront l’objet d’une déclaration d’un événement significatif pour la sûreté spécifique.', 0)] | Défaut d’organisation dans la gestion des règles générales d’exploitation . Les essais périodiques sont réalisés avec une fréquence adaptée à l'importance pour la sûreté de chacun des matériels. Les règles d’essais périodiques sont élaborées au niveau national d’EDF pour chaque système classé EIP . Elles définissent notamment les critères techniques à vérifier lors de chaque essai. Cette démarche comprenait des vérifications exhaustives sur certains systèmes et une vérification par sondage sur d’autres systèmes. C’est dans ce cadre que, le 1er mars 2018, trois écarts sont détectés, dont deux ayant conduit à réaliser des essais périodiques non conformes. Ces deux derniers écarts n’ont toutefois pas conduit à remettre en cause la disponibilité des matériels concernés. EDF poursuit son travail de vérification, qui pourrait mettre en évidence d’autres écarts de déclinaison du référentiel associé aux essais périodiques sur la centrale nucléaire du Bugey : - Si après analyse, ces éventuels nouveaux écarts ne remettent pas en cause la disponibilité des équipements, l’événement déclaré le 6 mars 2018 sera mis à jour ; | Règles d’essais périodiques sont élaborées pour chaque système classé EIP. Elles définissent notamment les critères techniques à vérifier lors of chaque essai. C’est dans ce cadre que, le 1er mars 2018, trois écarts sont détectés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Inondation-partielle-d-un-atelier-de-fabrication-de-combustible | Inondation partielle d’un atelier de fabrication de combustible en raison de la rupture d’une canalisation. Le 2 mars 2018, Framatome a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’inondation partielle de l’atelier dit « de recyclage », qui est un bâtiment contenant de la matière nucléaire et dans lequel les produits rebutés sont retravaillés pour être réutilisés dans la chaîne de fabrication. Cette inondation partielle a été causée par la rupture d’une tuyauterie de chauffage. L’installation nucléaire de base (INB) n° 98 est dédiée à la fabrication d'éléments de combustible neufs utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, tels que ceux exploités par EDF. Dans cette installation, la matière nucléaire utilisée est de l'uranium avec un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de recyclage met en œuvre divers procédés, dont le but commun est de récupérer l’uranium contenu dans certains sous-produits et rebuts issus des autres ateliers de l’installation. Cet atelier doit être maintenu en dépression par rapport à l’atmosphère extérieure pour assurer le confinement de la matière nucléaire : cette dépression est assurée au moyen d’un système de ventilation. Le 28 février 2018, un opérateur a découvert de manière fortuite que le local de ventilation de l’atelier de recyclage était inondé. Après investigation, il s’est avéré que l’eau provenait du circuit de chauffage de la ventilation générale du bâtiment. L’eau s’est infiltrée dans la salle de conduite du bâtiment, ainsi que dans un local électrique situé sous le local contenant le système de ventilation. Ces infiltrations d’eau ont dégradé une armoire électrique et ont ainsi eu pour conséquences la défaillance de systèmes assurant différentes fonctions de sûreté du bâtiment, notamment la ventilation et le système de détections de fuite des bacs de rétention qui servent à récupérer d’éventuelles fuites de produits chimiques utilisés dans l’atelier. Dès la détection de cette inondation partielle, les équipes de Framatome ont stoppé l’écoulement et ont suspendu l’exploitation du bâtiment, où les procédés ont été mis en position de sécurité. L’eau répandue au sol a été pompée et fera l’objet d’analyses pour traitement ultérieur. Il n’y a pas eu d’écoulement d’eau à l’extérieur du bâtiment. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Le 5 mars 2018, une inspection a été réalisée par l’ASN sur cet événement. à l’issue de cette inspection, l’ASN a demandé à Framatome de renforcer sa surveillance du bâtiment de recyclage, pour l’étendre aux heures auxquelles le personnel d’exploitation est absent (nuits, week-ends et jours fériés). Du fait de la défaillance de systèmes assurant des fonctions de sûreté dans le bâtiment, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Inondation partielle d’un atelier de fabrication de combustible en raison de la rupture d’une canalisation.', 0), ('Le 2 mars 2018, Framatome a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’inondation partielle de l’atelier dit « de recyclage », qui est un bâtiment contenant de la matière nucléaire et dans lequel les produits rebutés sont retravaillés pour être réutilisés dans la chaîne de fabrication.', 1), ('Cette inondation partielle a été causée par la rupture d’une tuyauterie de chauffage.', 0), ("\nL’installation nucléaire de base (INB) n° 98 est dédiée à la fabrication d'éléments de combustible neufs utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, tels que ceux exploités par EDF", 0), ('.', 1), ("Dans cette installation, la matière nucléaire utilisée est de l'uranium avec un taux d’enrichissement maximal de 5 %.", 1), ('L’atelier de recyclage met en œuvre divers procédés, dont le but commun est de récupérer l’uranium contenu dans certains sous-produits et rebuts issus des autres ateliers de l’installation.', 1), ('Cet atelier doit être maintenu en dépression par rapport à l’atmosphère extérieure pour assurer le confinement de la matière nucléaire : cette dépression est assurée au moyen d’un système de ventilation.', 0), ('\nLe 28 février 2018, un opérateur a découvert de manière fortuite que le local de ventilation de l’atelier de recyclage était inondé.', 1), ('Après investigation, il s’est avéré que l’eau provenait du circuit de chauffage de la ventilation générale du bâtiment.', 0), ('\nL’eau s’est infiltrée dans la salle de conduite du bâtiment, ainsi que dans un local électrique situé sous le local contenant le système de ventilation.', 1), ('Ces infiltrations d’eau ont dégradé une armoire électrique et ont ainsi eu pour conséquences la défaillance de systèmes assurant différentes fonctions de sûreté du bâtiment, notamment la ventilation et le système de détections de fuite des bacs de rétention qui servent à récupérer d’éventuelles fuites de produits chimiques utilisés dans l’atelier.', 0), ('\nDès la détection de cette inondation partielle, les équipes de Framatome ont stoppé l’écoulement et ont suspendu l’exploitation du bâtiment, où les procédés ont été mis en position de sécurité. L’eau répandue au sol a été pompée et fera l’objet d’analyses pour traitement ultérieur.', 0), ('\nIl n’y a pas eu d’écoulement d’eau à l’extérieur du bâtiment.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.', 1), ('\nLe 5 mars 2018, une inspection a été réalisée par l’ASN sur cet événement.', 0), ('à l’issue de cette inspection, l’ASN a demandé à Framatome de renforcer sa surveillance du bâtiment de recyclage, pour l’étendre aux heures auxquelles le personnel d’exploitation est absent (nuits, week-ends et jours fériés).', 0), ('\nDu fait de la défaillance de systèmes assurant des fonctions de sûreté dans le bâtiment, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Le 2 mars 2018, Framatome a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’inondation partielle de l’atelier dit « de recyclage », qui est un bâtiment contenant de la matière nucléaire et dans lequel les produits rebutés sont retravaillés pour être réutilisés dans la chaîne de fabrication. . Dans cette installation, la matière nucléaire utilisée est de l'uranium avec un taux d’enrichissement maximal de 5 %. L’atelier de recyclage met en œuvre divers procédés, dont le but commun est de récupérer l’uranium contenu dans certains sous-produits et rebuts issus des autres ateliers de l’installation. Le 28 février 2018, un opérateur a découvert de manière fortuite que le local de ventilation de l’atelier de recyclage était inondé. L’eau s’est infiltrée dans la salle de conduite du bâtiment, ainsi que dans un local électrique situé sous le local contenant le système de ventilation. Il n’y a pas eu d’écoulement d’eau à l’extérieur du bâtiment. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. | L’atelier de recyclage met en œuvre divers procédés, dont le but commun est de récupérer l’uranium contenu dans certains sous-produits et rebuts issus des autres ateliers. Le 28 février 2018, un opérateur a découvert de manière fortuite que le local de ventilation de l‘atelier était inondé. L’eau s’est infiltrée dans la salle de conduite du bâtiment. | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Resistance-au-seisme-de-tableaux-d-alimentation-electrique-des-centrales-nucleaires | Résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique des centrales nucléaires. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique de trois réacteurs de 1450 MWe : les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. Les réacteurs de 1450 MWe d’EDF disposent de tableaux d’alimentation électriques, dits « tableaux sources », qui permettent d’assurer l’alimentation électrique des systèmes de surveillance et de contrôle-commande du réacteur. Ces tableaux sources sont doublés en deux voies afin d’assurer une redondance en cas de défaillance de l’une d’elle. Afin d’éviter leur entrechoquement en cas de séisme, certains des tableaux sources sont reliés entre eux. L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de résistance au séisme de certains tableaux sources du fait de l’absence ou de défauts de fixation entre eux. Ces anomalies ont été constatées par EDF sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz en 2015. Des contrôles réalisés en 2016 et 2017 sur les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz ont révélé des anomalies de même nature. Les travaux permettant le traitement de l’ensemble des anomalies ont été réalisés lors des arrêts des quatre réacteurs au cours de l’année 2017. En cas d’occurrence du séisme maximal retenu dans la démonstration de sûreté nucléaire, il apparait après analyse que l’arrêt du réacteur et son maintien dans un état sûr n’auraient pas pu être assurés pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz, du fait d’anomalies sur les deux voies redondantes. Seulement une des voies redondantes était affectée pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz. EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique le 24 janvier 2018. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. L’événement est classé au niveau 0 de cette même échelle pour le réacteur 2 de Chooz. | [('Résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique des centrales nucléaires.', 1), ('\nL’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique de trois réacteurs de 1450 MWe : les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz.', 1), ('Les réacteurs de 1450 MWe d’EDF disposent de tableaux d’alimentation électriques, dits « tableaux sources », qui permettent d’assurer l’alimentation électrique des systèmes de surveillance et de contrôle-commande du réacteur.', 1), ('Ces tableaux sources sont doublés en deux voies afin d’assurer une redondance en cas de défaillance de l’une d’elle.', 0), ('Afin d’éviter leur entrechoquement en cas de séisme, certains des tableaux sources sont reliés entre eux.', 1), ('L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de résistance au séisme de certains tableaux sources du fait de l’absence ou de défauts de fixation entre eux.', 1), ('Ces anomalies ont été constatées par EDF sur le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz en 2015.', 0), ('Des contrôles réalisés en 2016 et 2017 sur les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz ont révélé des anomalies de même nature.', 0), ('Les travaux permettant le traitement de l’ensemble des anomalies ont été réalisés lors des arrêts des quatre réacteurs au cours de l’année 2017.', 0), ('En cas d’occurrence du séisme maximal retenu dans la démonstration de sûreté nucléaire, il apparait après analyse que l’arrêt du réacteur et son maintien dans un état sûr n’auraient pas pu être assurés pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz, du fait d’anomalies sur les deux voies redondantes.', 0), ('Seulement une des voies redondantes était affectée pour le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Chooz.', 0), ('EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique le 24 janvier 2018.', 1), ('Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz.', 0), ('L’événement est classé au niveau 0 de cette même échelle pour le réacteur 2 de Chooz.', 1)] | Résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique des centrales nucléaires. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique de trois réacteurs de 1450 MWe : les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Civaux et le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Chooz. Les réacteurs de 1450 MWe d’EDF disposent de tableaux d’alimentation électriques, dits « tableaux sources », qui permettent d’assurer l’alimentation électrique des systèmes de surveillance et de contrôle-commande du réacteur. Afin d’éviter leur entrechoquement en cas de séisme, certains des tableaux sources sont reliés entre eux. L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de résistance au séisme de certains tableaux sources du fait de l’absence ou de défauts de fixation entre eux. EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif générique le 24 janvier 2018. L’événement est classé au niveau 0 de cette même échelle pour le réacteur 2 de Chooz. | Résistance au séisme de tableaux d’alimentation électrique des centrales nucléaires. L’ASN classe au niveau 1 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif to un défaut de résistance. | [12 empty] | eur 2; eur 1; eurs 1 | eur 2; eur 1; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Application-d-une-procedure-de-maintenance-inadaptee-ayant-conduit-a-l-indisponibilite | Application d’une procédure de maintenance inadaptée ayant conduit à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique du réacteur 1. Le 12 février 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique[1] du réacteur 1 à la suite de l’application d’une procédure de maintenance inadaptée. Le 26 janvier 2018 à 11h05, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le réacteur 1, la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique, alors en fonctionnement, s’arrête de manière inattendue. En application des règles générales d’exploitation, EDF déclare alors indisponible la pompe concernée. Après réglage de capteurs de fin de course, la pompe est redémarrée, mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure de fonctionnement. EDF effectue alors un diagnostic, qui met en évidence le 28 janvier l’usure anormale d’un capteur de fin de course du piston de la pompe. Cette usure prématurée est due au frottement avec une pièce mal montée. EDF procède aux réparations nécessaires. Un nouvel essai, conforme aux performances requises, est réalisé le 29 janvier à 2h05. Les règles générales d’exploitation autorisent un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique. La conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation a donc été respectée. EDF a par ailleurs mis en évidence que le défaut de montage était dû à une procédure inadéquate. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’inadéquation de la procédure de montage, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit de contrôle chimique et volumétrique a pour but de compenser les variations de volume dues aux variations de température du circuit primaire et de maintenir les caractéristiques chimiques de l’eau primaire. | [('Application d’une procédure de maintenance inadaptée ayant conduit à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique du réacteur 1.', 1), ('\nLe 12 février 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique[1] du réacteur 1 à la suite de l’application d’une procédure de maintenance inadaptée.\nLe 26 janvier 2018 à 11h05, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le réacteur 1, la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique, alors en fonctionnement, s’arrête de manière inattendue.', 1), ('En application des règles générales d’exploitation, EDF déclare alors indisponible la pompe concernée.', 0), ('Après réglage de capteurs de fin de course, la pompe est redémarrée, mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure de fonctionnement.', 1), ('EDF effectue alors un diagnostic, qui met en évidence le 28 janvier l’usure anormale d’un capteur de fin de course du piston de la pompe.', 0), ('Cette usure prématurée est due au frottement avec une pièce mal montée.', 0), ('\nEDF procède aux réparations nécessaires.', 0), ('Un nouvel essai, conforme aux performances requises, est réalisé le 29 janvier à 2h05.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation autorisent un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique. La conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation a donc été respectée.', 0), ('EDF a par ailleurs mis en évidence que le défaut de montage était dû à une procédure inadéquate.', 0), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’inadéquation de la procédure de montage, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\n[1] Le circuit de contrôle chimique et volumétrique a pour but de compenser les variations de volume dues aux variations de température du circuit primaire et de maintenir les caractéristiques chimiques de l’eau primaire.', 0)] | Application d’une procédure de maintenance inadaptée ayant conduit à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique du réacteur 1. Le 12 février 2018, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique[1] du réacteur 1 à la suite de l’application d’une procédure de maintenance inadaptée. Le 26 janvier 2018 à 11h05, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le réacteur 1, la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique, alors en fonctionnement, s’arrête de manière inattendue. Après réglage de capteurs de fin de course, la pompe est redémarrée, mais s’arrête de nouveau au bout d’une heure de fonctionnement. Un nouvel essai, conforme aux performances requises, est réalisé le 29 janvier à 2h05. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’inadéquation de la procédure de montage, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Application d’une procédure de maintenance inadaptée ayant conduit à l’indisponibilité de la pompe de charge du circuit de contrôle chimique et volumétrique du réacteur 1. Le 26 janvier 2018 à 11h05, lors de la réalisation d‘un essai périodique sur le réactuer 1, la poule de charge s’arrête de manière inattendue. Un nouvel essai, conforme aux performances requises, est réalisé le 29 janvier à 2h05. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; eur 1, | eur 1.; eur 1; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation57 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 6 février 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle de la fonction dite de recirculation utilisée en cas d’accident grave. Sur les réacteurs à eau sous pression, en cas d’accident conduisant à une augmentation de pression et de température dans le bâtiment réacteur, le circuit d’aspersion de secours pulvérise de l’eau à l’intérieur de l’enceinte de confinement afin de préserver son intégrité, de rétablir des conditions ambiantes acceptables et de rabattre au sol les aérosols radioactifs. Le circuit d’aspersion de secours utilise dans un premier temps une réserve d’eau stockée dans un réservoir. Lorsque celle-ci est épuisée, l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur est récupérée au fond du bâtiment, refroidie et réutilisée : c’est la phase dite de recirculation, qui peut durer plusieurs jours en fonction de la gravité de l’accident. Pour que cette phase de recirculation puisse s’établir correctement, il convient que la totalité de l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur soit évacuée vers les puisards situés au fond de ce bâtiment pour être pompée et réutilisée. Le 3 février 2018, dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt programmé du réacteur 2, un agent de conduite intervient dans le bâtiment réacteur pour procéder aux opérations préparatoires à la mise en service d’un pont de manutention de charges lourdes. A l’occasion de cette intervention, l’agent de conduite referme deux portes situées au fond de la piscine du bâtiment réacteur. La piscine du bâtiment réacteur est vide lorsque le réacteur est en fonctionnement, la piscine n’est remplie, lors de certaines phases d’arrêt, que pour permettre les manutentions (déchargement ou rechargement) d’éléments de combustible. Un peu moins de trois heures après cette fermeture, les équipes d’EDF détectent l’écart et remettent ces deux portes dans leur bonne configuration. Si un accident s’était produit pendant la période où les portes étaient fermées, une partie de l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur serait restée dans la piscine du bâtiment et n’aurait pas été évacuée vers les puisards situés au fond du bâtiment réacteur : cela aurait grevé le bon fonctionnement de la fonction de recirculation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nLe 6 février 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle de la fonction dite de recirculation utilisée en cas d’accident grave.\nSur les réacteurs à eau sous pression, en cas d’accident conduisant à une augmentation de pression et de température dans le bâtiment réacteur, le circuit d’aspersion de secours pulvérise de l’eau à l’intérieur de l’enceinte de confinement afin de préserver son intégrité, de rétablir des conditions ambiantes acceptables et de rabattre au sol les aérosols radioactifs.', 1), ('Le circuit d’aspersion de secours utilise dans un premier temps une réserve d’eau stockée dans un réservoir.', 1), ('Lorsque celle-ci est épuisée, l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur est récupérée au fond du bâtiment, refroidie et réutilisée : c’est la phase dite de recirculation, qui peut durer plusieurs jours en fonction de la gravité de l’accident.', 1), ('Pour que cette phase de recirculation puisse s’établir correctement, il convient que la totalité de l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur soit évacuée vers les puisards situés au fond de ce bâtiment pour être pompée et réutilisée.\nLe 3 février 2018, dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt programmé du réacteur 2, un agent de conduite intervient dans le bâtiment réacteur pour procéder aux opérations préparatoires à la mise en service d’un pont de manutention de charges lourdes.\n', 0), ('A l’occasion de cette intervention, l’agent de conduite referme deux portes situées au fond de la piscine du bâtiment réacteur.', 0), ('La piscine du bâtiment réacteur est vide lorsque le réacteur est en fonctionnement, la piscine n’est remplie, lors de certaines phases d’arrêt, que pour permettre les manutentions (déchargement ou rechargement) d’éléments de combustible.', 0), ('\nUn peu moins de trois heures après cette fermeture, les équipes d’EDF détectent l’écart et remettent ces deux portes dans leur bonne configuration.', 1), ('\nSi un accident s’était produit pendant la période où les portes étaient fermées, une partie de l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur serait restée dans la piscine du bâtiment et n’aurait pas été évacuée vers les puisards situés au fond du bâtiment réacteur : cela aurait grevé le bon fonctionnement de la fonction de recirculation.\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 6 février 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle de la fonction dite de recirculation utilisée en cas d’accident grave. Sur les réacteurs à eau sous pression, en cas d’accident conduisant à une augmentation de pression et de température dans le bâtiment réacteur, le circuit d’aspersion de secours pulvérise de l’eau à l’intérieur de l’enceinte de confinement afin de préserver son intégrité, de rétablir des conditions ambiantes acceptables et de rabattre au sol les aérosols radioactifs. Le circuit d’aspersion de secours utilise dans un premier temps une réserve d’eau stockée dans un réservoir. Lorsque celle-ci est épuisée, l’eau pulvérisée dans le bâtiment réacteur est récupérée au fond du bâtiment, refroidie et réutilisée : c’est la phase dite de recirculation, qui peut durer plusieurs jours en fonction de la gravité de l’accident. Un peu moins de trois heures après cette fermeture, les équipes d’EDF détectent l’écart et remettent ces deux portes dans leur bonne configuration. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice. Un évènement significatif pour la sûreté relatif to l’indisponibilité partielle de la fonction dite de recirculation utilisée en cas d’accident grave. Non-respect des spécifications techniques d'exploitation. | [12 empty] | 2018, l; eur 2, | eur 2,; 2018 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-affectant-le-fonctionnement-d-un-ebulliometre3 | Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre. Le 6 février 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 1. La température et la pression de l’eau du circuit primaire d’un réacteur doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition. En effet, l’ébullition de l’eau diminue l’efficacité du refroidissement du cœur et peut conduire à l’endommagement des assemblages de combustible. Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve du réacteur. Chaque réacteur dispose de deux voies redondantes de l’ébulliomètre (voie A et voie B). Le 19 janvier 2018, à la suite d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale de Fessenheim n’a pas réalisé toutes les actions nécessaires à la remise en fonctionnement de la voie A de l’ébulliomètre. Un défaut d’un voyant lumineux n’a pas permis à l’exploitant d’identifier ce manquement. Le 4 février 2018, lors de la réalisation d’un autre essai, l’exploitant identifie la panne du voyant lumineux et s’aperçoit ainsi de l’indisponibilité d’une partie de la voie A de l’ébulliomètre depuis l’essai périodique du 19 janvier 2018. Il remet alors en conformité l’installation. Du fait du fonctionnement satisfaisant de la voie B de l’ébulliomètre, cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de la perte de la redondance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre.', 1), ('\nLe 6 février 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 1.\n', 1), ('La température et la pression de l’eau du circuit primaire d’un réacteur doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition', 0), ('.', 1), ('En effet, l’ébullition de l’eau diminue l’efficacité du refroidissement du cœur et peut conduire à l’endommagement des assemblages de combustible.', 1), ('\nLes ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante.', 1), ('Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve du réacteur.', 1), ('Chaque réacteur dispose de deux voies redondantes de l’ébulliomètre (voie A et voie B).', 1), ('\nLe 19 janvier 2018, à la suite d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale de Fessenheim n’a pas réalisé toutes les actions nécessaires à la remise en fonctionnement de la voie A de l’ébulliomètre.', 0), ('Un défaut d’un voyant lumineux n’a pas permis à l’exploitant d’identifier ce manquement.', 1), ('Le 4 février 2018, lors de la réalisation d’un autre essai, l’exploitant identifie la panne du voyant lumineux et s’aperçoit ainsi de l’indisponibilité d’une partie de la voie A de l’ébulliomètre depuis l’essai périodique du 19 janvier 2018.', 0), ('Il remet alors en conformité l’installation.', 1), ('\nDu fait du fonctionnement satisfaisant de la voie B de l’ébulliomètre, cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation.', 1), ("Toutefois, compte tenu de la détection tardive de la perte de la redondance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre. Le 6 février 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 1. . En effet, l’ébullition de l’eau diminue l’efficacité du refroidissement du cœur et peut conduire à l’endommagement des assemblages de combustible. Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve du réacteur. Chaque réacteur dispose de deux voies redondantes de l’ébulliomètre (voie A et voie B). Un défaut d’un voyant lumineux n’a pas permis à l’exploitant d’identifier ce manquement. Il remet alors en conformité l’installation. Du fait du fonctionnement satisfaisant de la voie B de l’ébulliomètre, cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté de l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré. un événement significatif relatif to la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement of l’ébulliomètre. Un défaut d'un voyant lumineux n’a pas permis. à l'exploitation d'identifier ce manquement. | [12 empty] | 2018, l; eur 1. | 2018 Litre; eur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-sur-le-reacteur-1-lors-de-la-realisation-d-un-essai-periodique | Non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1 lors de la réalisation d’un essai périodique. Le 8 février 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite d’un non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1 lors de la réalisation d’un essai périodique sur un groupe électrogène de secours. Le 28 janvier 2018, le réacteur 1 est en production. Au cours d’un essai périodique consistant à démarrer un des deux groupes électrogènes de secours, le palier moteur d’une pompe de charge du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) monte en température et dépasse le seuil de 80°C fixé par les règles générales d’exploitation (RGE). L’équipe de conduite en charge de l’essai interroge le service mécanique. Ce dernier considère que la montée de température est due à la présence d’un bouchon de graisse devant s’éliminer par la suite. S’appuyant sur cette analyse, l’équipe de conduite poursuit l’essai. L’atteinte du seuil de température aurait dû conduire les intervenants à considérer la pompe indisponible. Dans cette situation, les règles générales d’exploitation imposent de maintenir le refroidissement de la barrière thermique des pompes primaires par la voie A du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). La poursuite de l’essai a ensuite conduit l’équipe à arrêter, selon le déroulement prévu pour les tests, les pompes de la voie A du système RRI. La conduite à tenir n’a donc pas été respectée pendant une période estimée a posteriori à 17 minutes. L’écart a été détecté le 29 janvier au matin par un contrôle du service d’ingénierie sûreté. L’événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement et la sécurité du personnel, mais constitue un écart aux règles générales d’exploitation. En raison du non-respect de la conduite à tenir prescrite par les règles générales d’exploitation, il a été déclaré comme événement significatif de niveau 1 sur l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1 lors de la réalisation d’un essai périodique.', 0), ('\nLe 8 février 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite d’un non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1 lors de la réalisation d’un essai périodique sur un groupe électrogène de secours.\nLe 28 janvier 2018 Litree réacteur 1 est en production.', 1), ('Au cours d’un essai périodique consistant à démarrer un des deux groupes électrogènes de secours, le palier moteur d’une pompe de charge du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) monte en température et dépasse le seuil de 80°C fixé par les règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('L’équipe de conduite en charge de l’essai interroge le service mécanique.', 1), ('Ce dernier considère que la montée de température est due à la présence d’un bouchon de graisse devant s’éliminer par la suite.', 0), ('S’appuyant sur cette analyse, l’équipe de conduite poursuit l’essai.', 0), ('L’atteinte du seuil de température aurait dû conduire les intervenants à considérer la pompe indisponible.', 1), ('Dans cette situation, les règles générales d’exploitation imposent de maintenir le refroidissement de la barrière thermique des pompes primaires par la voie A du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI).', 0), ('La poursuite de l’essai a ensuite conduit l’équipe à arrêter, selon le déroulement prévu pour les tests, les pompes de la voie A du système RRI.', 0), ('La conduite à tenir n’a donc pas été respectée pendant une période estimée a posteriori à 17 minutes.', 1), ('\nL’écart a été détecté le 29 janvier au matin par un contrôle du service d’ingénierie sûreté.', 0), ('\nL’événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement et la sécurité du personnel,', 1), ('mais constitue un écart aux règles générales d’exploitation.', 0), ('\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir prescrite par les règles générales d’exploitation, il a été déclaré comme événement significatif de niveau 1 sur l’échelle INES.', 0)] | Le 8 février 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite d’un non-respect des règles générales d’exploitation sur le réacteur 1 lors de la réalisation d’un essai périodique sur un groupe électrogène de secours. Le 28 janvier 2018 Litree réacteur 1 est en production. Au cours d’un essai périodique consistant à démarrer un des deux groupes électrogènes de secours, le palier moteur d’une pompe de charge du système de contrôle volumétrique et chimique (RCV) monte en température et dépasse le seuil de 80°C fixé par les règles générales d’exploitation (RGE). L’équipe de conduite en charge de l’essai interroge le service mécanique. L’atteinte du seuil de température aurait dû conduire les intervenants à considérer la pompe indisponible. La conduite à tenir n’a donc pas été respectée pendant une période estimée a posteriori à 17 minutes. L’événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement et la sécurité du personnel, | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré un événement significatif. L’atteinte du seuil de température aurait dû conduire les intervenants à considérer la pompe indisponible. La conduite à tenir n’a donc pas été respectée pendant une période. | [12 empty] | 2018, l; eur 1; 80°C | 2018 Litre; eur 1; 80°C |  | 17 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decoupe-d-un-reservoir-contenant-un-alliage-liquide-de-sodium-et-de-potassium-NaK | Découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) dans un atelier du réacteur Superphénix. Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 18 janvier 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) et à l’écoulement de ce liquide dans l’atelier de découpe du réacteur Superphénix (INB n° 91). Le réacteur Superphénix, actuellement en démantèlement, dispose d’un atelier de découpe dont l’objectif est le traitement de certains matériels démantelés. Le 16 janvier 2018, un défaut d’assurance de la qualité lors de la préparation d’une opération de traitement dans cet atelier a conduit à la découpe inappropriée d’un réservoir contenant du NaK liquide, produit qui a la particularité de réagir vivement avec l’eau et l’air. Ces réactions conduisent par ailleurs à la formation de superoxyde, matière elle-même extrêmement réactive. Les opérateurs ont immédiatement appliqué les dispositions de neutralisation du NaK écoulé et ont sécurisé l’entreposage du réservoir concerné. Dans l’attente de la réalisation d’opérations de diagnostic et de la définition des actions de traitement à réaliser, des dispositions compensatoires ont été mises en œuvre par l’exploitant et les activités de l’atelier ont été mises à l’arrêt. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. L’ASN a mené le 24 janvier 2018 une inspection sur cet événement, qui a mis en évidence des incohérences entre les différents documents d’intervention et des insuffisances dans la surveillance par EDF du sous-traitant en charge des activités. L’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre un plan d’action préalable à la reprise des activités dans cet atelier. Cet événement mettant en évidence plusieurs défaillances successives, dues à un manque de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. | [('Découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) dans un atelier du réacteur Superphénix', 1), ('.', 1), ('\nElectricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 18 janvier 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) et à l’écoulement de ce liquide dans l’atelier de découpe du réacteur Superphénix (INB n° 91).\nLe réacteur Superphénix, actuellement en démantèlement, dispose d’un atelier de découpe dont l’objectif est le traitement de certains matériels démantelés.\nLe 16 janvier 2018, un défaut d’assurance de la qualité lors de la préparation d’une opération de traitement dans cet atelier a conduit à la découpe inappropriée d’un réservoir contenant du NaK liquide, produit qui a la particularité de réagir vivement avec l’eau et l’air.', 1), ('Ces réactions conduisent par ailleurs à la formation de superoxyde, matière elle-même extrêmement réactive.', 0), ('\nLes opérateurs ont immédiatement appliqué les dispositions de neutralisation du NaK écoulé et ont sécurisé l’entreposage du réservoir concerné. Dans l’attente de la réalisation d’opérations de diagnostic et de la définition des actions de traitement à réaliser, des dispositions compensatoires ont été mises en œuvre par l’exploitant et les activités de l’atelier ont été mises à l’arrêt.\nCet événement n’a donc pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement.\nL’ASN a mené le 24 janvier 2018 une inspection sur cet événement, qui a mis en évidence des incohérences entre les différents documents d’intervention et des insuffisances dans la surveillance par EDF du sous-traitant en charge des activités.', 0), ('L’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre un plan d’action préalable à la reprise des activités dans cet atelier.', 1), ('\nCet événement mettant en évidence plusieurs défaillances successives, dues à un manque de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.', 0)] | Découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) dans un atelier du réacteur Superphénix . Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), a déclaré le 18 janvier 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) et à l’écoulement de ce liquide dans l’atelier de découpe du réacteur Superphénix (INB n° 91). Le réacteur Superphénix, actuellement en démantèlement, dispose d’un atelier de découpe dont l’objectif est le traitement de certains matériels démantelés. Le 16 janvier 2018, un défaut d’assurance de la qualité lors de la préparation d’une opération de traitement dans cet atelier a conduit à la découpe inappropriée d’un réservoir contenant du NaK liquide, produit qui a la particularité de réagir vivement avec l’eau et l’air. L’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre un plan d’action préalable à la reprise des activités dans cet atelier. | Découpe d’un réservoir contenant un alliage liquide de sodium et de potassium (NaK) dans un atelier du réacteur Superphénix. Electricité de France (EDF), exploitant le site de Creys-Malville (Isère), déclaré le 18 janvier 2018 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Corrosion-des-vases-d-expansion-des-groupes-electrogenes-de-secours-classe-au-niveau-2 | Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 2. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion. Ces défauts résultent notamment d’une maintenance insuffisante de ces matériels. Identifiés par EDF à la centrale nucléaire de Penly en juillet 2017, ils ont fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif générique le 9 novembre 2017 à l’ASN, pour sept réacteurs de 1 300 MWe. Chacun des réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. Les vases d’expansion corrodés des réacteurs concernés ont été réparés ou remplacés entre août et octobre 2017. - au niveau 2 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel, compte tenu que les deux groupes électrogènes redondants sont affectés ; - au niveau 1 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel des réacteurs de Nogent 1, Penly 1, Belleville 2, Cattenom 2 et Paluel 3, compte tenu qu’un seul groupe électrogène sur les deux est affecté. Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée. Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement. | [('Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 2.', 1), ('\nL’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion.', 1), ('\nCes défauts résultent notamment d’une maintenance insuffisante de ces matériels.', 0), ('Identifiés par EDF à la centrale nucléaire de Penly en juillet 2017, ils ont fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif générique le 9 novembre 2017 à l’ASN, pour sept réacteurs de 1 300 MWe.\n', 0), ('Chacun des réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours.', 0), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.', 0), ('Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.).', 1), ('En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires.\nLes vases d’expansion corrodés des réacteurs concernés ont été réparés ou remplacés entre août et octobre 2017.', 0), ('\n- au niveau 2 de l’échelle INES,. \nles défauts de résistance au séisme des vases d’expansion des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel', 1), (', compte tenu que les deux groupes électrogènes redondants sont affectés ;\n- au niveau 1 de l’échelle INES,. \nles défauts de résistance au séisme des vases d’expansion d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel des réacteurs de Nogent 1, Penly 1, Belleville 2, Cattenom 2 et Paluel 3, compte tenu qu’un seul groupe électrogène sur les deux est affecté.\n', 1), ('Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée.', 0), ('Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement', 0), ('.', 0)] | Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 2. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). - au niveau 2 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel , compte tenu que les deux groupes électrogènes redondants sont affectés ; - au niveau 1 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel des réacteurs de Nogent 1, Penly 1, Belleville 2, Cattenom 2 et Paluel 3, compte tenu qu’un seul groupe électrogène sur les deux est affecté. | Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 2. L’ASN classe un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eurs 1 | eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Corrosion-des-vases-d-expansion-des-groupes-electrogenes-de-secours-classe-au-niveau-1 | Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 1. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion. Ces défauts résultent notamment d’une maintenance insuffisante de ces matériels. Identifiés par EDF à la centrale nucléaire de Penly en juillet 2017, ils ont fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif générique le 9 novembre 2017 à l’ASN, pour sept réacteurs de 1 300 MWe. Chacun des réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. Les vases d’expansion corrodés des réacteurs concernés ont été réparés ou remplacés entre août et octobre 2017. - au niveau 2 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel, compte tenu que les deux groupes électrogènes redondants sont affectés ; - au niveau 1 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel des réacteurs de Nogent 1, Penly 1, Belleville 2, Cattenom 2 et Paluel 3, compte tenu qu’un seul groupe électrogène sur les deux est affecté. Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée. Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement. | [('Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 1.', 1), ('\nL’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion.', 1), ('\nCes défauts résultent notamment d’une maintenance insuffisante de ces matériels.', 0), ('Identifiés par EDF à la centrale nucléaire de Penly en juillet 2017, ils ont fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif générique le 9 novembre 2017 à l’ASN, pour sept réacteurs de 1 300 MWe.\n', 0), ('Chacun des réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours.', 0), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.', 0), ('Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.).', 1), ('En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires.\nLes vases d’expansion corrodés des réacteurs concernés ont été réparés ou remplacés entre août et octobre 2017.', 0), ('\n- au niveau 2 de l’échelle INES,. \nles défauts de résistance au séisme des vases d’expansion des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel', 1), (', compte tenu que les deux groupes électrogènes redondants sont affectés ;\n- au niveau 1 de l’échelle INES,. \nles défauts de résistance au séisme des vases d’expansion d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel des réacteurs de Nogent 1, Penly 1, Belleville 2, Cattenom 2 et Paluel 3, compte tenu qu’un seul groupe électrogène sur les deux est affecté.\n', 1), ('Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée.', 0), ('Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement', 0), ('.', 0)] | Corrosion des vases d’expansion des groupes électrogènes de secours à moteur diesel classé au niveau 1. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). - au niveau 2 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion des deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Paluel , compte tenu que les deux groupes électrogènes redondants sont affectés ; - au niveau 1 de l’échelle INES,. les défauts de résistance au séisme des vases d’expansion d’un groupe électrogène de secours à moteur diesel des réacteurs de Nogent 1, Penly 1, Belleville 2, Cattenom 2 et Paluel 3, compte tenu qu’un seul groupe électrogène sur les deux est affecté. | L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté. L’absence de démonstration de résistance au séisme des vases d’expansion[1] des diesels de secours du fait de défauts liés à un phénomène de corrosion. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eurs 1 | eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-inetancheite-d-une-traversee-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-3 | Détection tardive de l'inétanchéité d’une traversée de l’enceinte de confinement du réacteur 3. Le 15 janvier 2018, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. L’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur. Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des robinets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Entre le 28 décembre 2017 et le 10 janvier 2018, le débit de fuite de l’enceinte de confinement du réacteur 3, relevé par les appareils de mesure, présentait des valeurs représentatives d’une ou plusieurs fuites. Pendant cette période, l’exploitant a contrôlé sur toutes les canalisations traversant l’enceinte et a finalement détecté le 10 janvier 2018 une fuite sur la bride de l’une d’entre elles. Celle-ci avait fait l’objet d’une intervention lors de l’arrêt du réacteur 3 pour maintenance et rechargement du combustible nucléaire effectué entre le 13 octobre 2017 et le 25 décembre 2017. Il s’avère que son étanchéité n’a pas été contrôlée après cette intervention. Le 11 janvier 2018, l’exploitant a procédé à l’arrêt du réacteur afin de procéder aux réparations adéquates. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l’environnement. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. | [("Détection tardive de l'inétanchéité d’une traversée de l’enceinte de confinement du réacteur 3.", 0), ("\nLe 15 janvier 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. Litre’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur.", 1), ('Elle constitue la troisième des trois barrières de confinement existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement (la première barrière étant la gaine du combustible et la deuxième étant le circuit primaire).', 0), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ('Des robinets, situés de chaque côté de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations.', 0), ('Entre le 28 décembre 2017 et le 10 janvier 2018, le débit de fuite de l’enceinte de confinement du réacteur 3, relevé par les appareils de mesure, présentait des valeurs représentatives d’une ou plusieurs fuites.', 0), ('Pendant cette période, l’exploitant a contrôlé sur toutes les canalisations traversant l’enceinte et a finalement détecté le 10 janvier 2018 une fuite sur la bride de l’une d’entre elles.', 1), ('Celle-ci avait fait l’objet d’une intervention', 0), ('lors de l’arrêt du réacteur 3 pour maintenance et rechargement du combustible nucléaire', 1), ('effectué entre le 13 octobre 2017 et le 25 décembre 2017', 1), ('.', 1), ('Il s’avère que son étanchéité n’a pas été contrôlée après cette intervention', 0), ('.', 1), ('\nLe 11 janvier 2018 Litre’exploitant a procédé à l’arrêt du réacteur afin de procéder aux réparations adéquates.', 1), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l’environnement.', 1), ('\nDu fait de sa détection tardive par l’exploitant et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.', 0)] | Le 15 janvier 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. Litre’enceinte de confinement d’un réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouve la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeurs et le pressuriseur. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Pendant cette période, l’exploitant a contrôlé sur toutes les canalisations traversant l’enceinte et a finalement détecté le 10 janvier 2018 une fuite sur la bride de l’une d’entre elles. lors de l’arrêt du réacteur 3 pour maintenance et rechargement du combustible nucléaire effectué entre le 13 octobre 2017 et le 25 décembre 2017 . . Le 11 janvier 2018 Litre’exploitant a procédé à l’arrêt du réacteur afin de procéder aux réparations adéquates. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l’environnement. | Le 15 janvier 2018 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté. L’inétanchéité d’une tuyauterie traversant l’enceinte de confinement du réacteur 3. Cet évincment n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l”environnement. | [12 empty] | eur 3.; eur 3; 2018, l; eur 3,; 3. L | 2018 Litre; eur 3.; eur 3; eur 3,; 3. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation24 | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité du système de filtration d’iode en salle de commande. Le 28 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 à la suite de l’indisponibilité du système de filtration d’iode en salle de commande de ce réacteur. Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit la protection radiologique des opérateurs en cas d’accident comportant des rejets radioactifs dans l’environnement. Ce système comprend en particulier un dispositif de filtration de l’iode radioactif. Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a été arrêté pour maintenance et rechargement en combustible du 23 septembre au 26 novembre 2017. Le 23 décembre 2017, lors d’une opération de contrôle programmée, il a été constaté qu’une erreur dans la manœuvre d’une vanne du circuit de filtration a conduit à la laisser ouverte depuis le 5 novembre. Le réacteur avait par conséquent été redémarré avec cette vanne ouverte, ce qui n’est pas autorisé par les règles générales d’exploitation en vigueur. Cet écart aurait pu remettre en cause l’habitabilité de la salle de commande en cas de contamination de l’air extérieur. La vanne a été refermée dès détection de l’écart. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité du système de filtration d’iode en salle de commande.', 0), ('\nLe 28 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 à la suite de l’indisponibilité du système de filtration d’iode en salle de commande de ce réacteur.\nLe système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit la protection radiologique des opérateurs en cas d’accident comportant des rejets radioactifs dans l’environnement.', 1), ('Ce système comprend en particulier un dispositif de filtration de l’iode radioactif.', 0), ('\nLe réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a été arrêté pour maintenance et rechargement en combustible du 23 septembre au 26 novembre 2017.', 1), ('Le 23 décembre 2017, lors d’une opération de contrôle programmée, il a été constaté qu’une erreur dans la manœuvre d’une vanne du circuit de filtration a conduit à la laisser ouverte depuis le 5 novembre.', 1), ('Le réacteur avait par conséquent été redémarré avec cette vanne ouverte, ce qui n’est pas autorisé par les règles générales d’exploitation en vigueur.', 0), ('Cet écart aurait pu remettre en cause l’habitabilité de la salle de commande en cas de contamination de l’air extérieur.', 0), ('La vanne a été refermée dès détection de l’écart', 0), ('.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Le 28 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 à la suite de l’indisponibilité du système de filtration d’iode en salle de commande de ce réacteur. Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit la protection radiologique des opérateurs en cas d’accident comportant des rejets radioactifs dans l’environnement. Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a été arrêté pour maintenance et rechargement en combustible du 23 septembre au 26 novembre 2017. Le 23 décembre 2017, lors d’une opération de contrôle programmée, il a été constaté qu’une erreur dans la manœuvre d’une vanne du circuit de filtration a conduit à la laisser ouverte depuis le 5 novembre. . Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d'exploitation du réacteur 1. Le 23 décembre 2017, lors d’une opération de contrôle programmée, il a été constaté qu’un erreur dans la manœuvre d'une vanne du circuit de filtration a conduit à la laisser ouverte depuis le 5 no | [12 empty] | 2017, l; eur 1 | 2017 Litre; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-procedure-de-controle-des-materiels | Non-respect d’une procédure de contrôle des matériels de protection du cœur ayant conduit à un arrêt automatique du réacteur. Le 18 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’émission du signal d’arrêt automatique du réacteur 2. Les réacteurs sont protégés par des automatismes déclenchant un arrêt de la réaction nucléaire lorsqu’une situation anormale est détectée. Cet arrêt est réalisé par l’introduction, par gravité, des barres de contrôle ayant pour effet de stopper immédiatement la réaction en chaîne. Dans le cas présent, l’installation étant à l’arrêt et les barres de contrôle étant déjà complètement insérées, ce signal n’a pas eu de conséquences. Lors de l’arrêt pour rechargement du combustible du réacteur 2, les équipes d’EDF ont procédé à des réglages des chaînes de mesure de puissance. Ces opérations consistent notamment à activer puis désactiver successivement les différents automates de protection. Pour éviter un déclenchement intempestif, l’arrêt automatique du réacteur ne se déclenche que lorsqu’au moins deux automates envoient simultanément l’ordre d’arrêt. Après l’activation d’un premier automate, les opérateurs n’ont pas vérifié que celui-ci avait bien été désactivé et avait cessé de transmettre l’ordre d’arrêt, et ce alors que la procédure prévoit trois contrôles indépendants. Lors de la poursuite des opérations de réglage, qui ont provoqué l’activation d’un second automate alors que le premier n’avait pas été désactivé, l’arrêt s’est automatiquement déclenché. L’examen a posteriori des circonstances de l’évènement a mis en évidence que la culture de sûreté était lacunaire et que les intervenants n’avaient pas une conscience suffisante du risque. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sécurité des travailleurs ou l’environnement. Compte tenu des omissions répétées dans les vérifications opérées par les intervenants caractérisant un défaut de culture de sûreté, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES par l’ASN. | [('Non-respect d’une procédure de contrôle des matériels de protection du cœur ayant conduit à un arrêt automatique du réacteur.', 0), ('\nLe 18 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’émission du signal d’arrêt automatique du réacteur 2.\nLes réacteurs sont protégés par des automatismes déclenchant un arrêt de la réaction nucléaire lorsqu’une situation anormale est détectée.', 1), ('Cet arrêt est réalisé par l’introduction, par gravité, des barres de contrôle ayant pour effet de stopper immédiatement la réaction en chaîne.', 1), ('Dans le cas présent, l’installation étant à l’arrêt et les barres de contrôle étant déjà complètement insérées, ce signal n’a pas eu de conséquences.', 1), ('\nLors de l’arrêt pour rechargement du combustible du réacteur 2, les équipes d’EDF ont procédé à des réglages des chaînes de mesure de puissance.', 1), ('Ces opérations consistent notamment à activer puis désactiver successivement les différents automates de protection.', 0), ('Pour éviter un déclenchement intempestif, l’arrêt automatique du réacteur ne se déclenche que lorsqu’au moins deux automates envoient simultanément l’ordre d’arrêt.', 1), ('Après l’activation d’un premier automate, les opérateurs n’ont pas vérifié que celui-ci avait bien été désactivé et avait cessé de transmettre l’ordre d’arrêt, et ce alors que la procédure prévoit trois contrôles indépendants.', 0), ('Lors de la poursuite des opérations de réglage, qui ont provoqué l’activation d’un second automate alors que le premier n’avait pas été désactivé, l’arrêt s’est automatiquement déclenché.\nL’examen a posteriori des circonstances de l’évènement a mis en évidence que la culture de sûreté était lacunaire et que les intervenants n’avaient pas une conscience suffisante du risque.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sécurité des travailleurs ou l’environnement.', 1), ("\nCompte tenu des omissions répétées dans les vérifications opérées par les intervenants caractérisant un défaut de culture de sûreté, cet événement a été reclassé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES par l’ASN.", 0)] | Le 18 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’émission du signal d’arrêt automatique du réacteur 2. Les réacteurs sont protégés par des automatismes déclenchant un arrêt de la réaction nucléaire lorsqu’une situation anormale est détectée. Cet arrêt est réalisé par l’introduction, par gravité, des barres de contrôle ayant pour effet de stopper immédiatement la réaction en chaîne. Dans le cas présent, l’installation étant à l’arrêt et les barres de contrôle étant déjà complètement insérées, ce signal n’a pas eu de conséquences. Lors de l’arrêt pour rechargement du combustible du réacteur 2, les équipes d’EDF ont procédé à des réglages des chaînes de mesure de puissance. Pour éviter un déclenchement intempestif, l’arrêt automatique du réacteur ne se déclenche que lorsqu’au moins deux automates envoient simultanément l’ordre d’arrêt. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sécurité des travailleurs ou l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré un événement significatif. Cet arrêt est réalisé par l’introduction, par gravité, des barres de contrôle ayant pour effet de stopper immédiatement la réaction en chaîne. | [12 empty] | 2017, l; eur 2,; eur 2. | eur 2.; 2017 Litre; eur 2,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ancrages-des-systemes-auxiliaires-des-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel | Ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de ses réacteurs électronucléaires. L’ASN a classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017 et le 30 octobre 2017. Il concernait alors 24 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Le 27 décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN que les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire du Bugey étaient également concernés, ce qui porte à 26 le nombre de réacteurs concernés par cet événement[1]. Chacun des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. L’ensemble des réacteurs de 1300 MWe et de 900 MWe concernés par cet événement a fait l’objet de travaux pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours, à l’exception du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim actuellement à l’arrêt, et pour lequel l’ASN a prescrit que les réparations soient terminées avant fin janvier 2018. L’ASN s’est assurée par des inspections que ces travaux ont bien été réalisés. En savoir plus : _______________________________. [1] Il s’agit des réacteurs des centrales nucléaires de Belleville, Bugey, Cattenom, Fessenheim, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. [2] Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée. Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement. | [('Ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('\nEDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de ses réacteurs électronucléaires.', 1), ('L’ASN a classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES.', 1), ('L’évènement recouvre à la fois des problèmes de conception génériques à l’ensemble des réacteurs concernés et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages.', 0), ('Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017 et le 30 octobre 2017.', 1), ('Il concernait alors 24 réacteurs de 900 et 1300 MWe.', 1), ('\nLe 27 décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN que les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire du Bugey étaient également concernés, ce qui porte à 26 le nombre de réacteurs concernés par cet événement[1].', 0), ('Chacun des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours.', 1), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.', 1), ('Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.).', 1), ('En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires.', 0), ('\nL’ensemble des réacteurs de 1300 MWe et de 900 MWe concernés par cet événement a fait l’objet de travaux pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours, à l’exception du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim actuellement à l’arrêt, et pour lequel l’ASN a prescrit que les réparations soient terminées avant fin janvier 2018.', 0), ('L’ASN s’est assurée par des inspections que ces travaux ont bien été réalisés.', 0), ('En savoir plus :\n_______________________________. \n', 0), ('[1] Il s’agit des réacteurs des centrales nucléaires de Belleville, Bugey, Cattenom, Fessenheim, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban.', 0), ('\n[2] Le refroidissement des diesels de secours est assuré par plusieurs circuits de refroidissement à circulation d’eau forcée.', 0), ('Les vases d’expansion de ces circuits sont des systèmes auxiliaires permettant d’absorber la variation de volume de l’eau lorsqu’elle se dilate sous l’effet de la chaleur produite par le moteur en fonctionnement.', 0)] | Ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. EDF a déclaré en 2017 un événement significatif pour la sûreté portant sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) de ses réacteurs électronucléaires. L’ASN a classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. Il a fait l’objet de notes d’information de l’ASN le 20 juin 2017 et le 30 octobre 2017. Il concernait alors 24 réacteurs de 900 et 1300 MWe. Chacun des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). | Ancrages des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Chacun des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels of secours. L’ASN a classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle INES. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2; eurs 3 | eur 2; eurs 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-du-systeme-d-injection-de-securite-du-reacteur-3 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité du réacteur 3. Le 30 décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité du circuit primaire du réacteur 3, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 28 décembre 2017, EDF a réalisé un essai périodique sur le réacteur 3 ayant pour but de tester les chaînes logiques et les actionneurs relatifs à des vannes motorisées. Lors de cet essai, une vanne motorisée appartenant au système d’injection de sécurité ne s’est pas fermée. En application des règles générales d’exploitation, EDF a déclaré indisponible la voie concernée du système d’injection de sécurité. EDF a effectué un diagnostic qui a mis en évidence le 29 décembre l’absence d’une vis dans un bornier de raccordement électrique et a immédiatement corrigé cet écart. Un nouvel essai, conforme aux performances requises, a été réalisé le 29 décembre dès que la continuité du signal électrique a été rétablie, ce qui a permis de considérer disponible le système d’injection de sécurité. Les règles générales d’exploitation prévoient un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité d’une voie du système d’injection de sécurité. Dans la mesure où EDF n’a pas encore identifié la date de l’intervention à l’origine de l’écart de montage de la vis dans le bornier électrique, EDF a considéré que la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation n’a pas été respectée. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité du réacteur 3', 1), ('.', 1), ('\nLe 30 décembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité du circuit primaire du réacteur 3, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation.\nLe 28 décembre 2017, EDF a réalisé un essai périodique sur le réacteur 3 ayant pour but de tester les chaînes logiques et les actionneurs relatifs à des vannes motorisées.', 0), ('Lors de cet essai, une vanne motorisée appartenant au système d’injection de sécurité ne s’est pas fermée.', 1), ('En application des règles générales d’exploitation, EDF a déclaré indisponible la voie concernée du système d’injection de sécurité.', 0), ('EDF a effectué un diagnostic qui a mis en évidence le 29 décembre l’absence d’une vis dans un bornier de raccordement électrique et a immédiatement corrigé cet écart.', 1), ('Un nouvel essai, conforme aux performances requises, a été réalisé le 29 décembre dès que la continuité du signal électrique a été rétablie, ce qui a permis de considérer disponible le système d’injection de sécurité.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation prévoient un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité d’une voie du système d’injection de sécurité.', 1), ('Dans la mesure où EDF n’a pas encore identifié la date de l’intervention à l’origine de l’écart de montage de la vis dans le bornier électrique, EDF a considéré que la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation n’a pas été respectée.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne du système d’injection de sécurité du réacteur 3 . Lors de cet essai, une vanne motorisée appartenant au système d’injection de sécurité ne s’est pas fermée. EDF a effectué un diagnostic qui a mis en évidence le 29 décembre l’absence d’une vis dans un bornier de raccordement électrique et a immédiatement corrigé cet écart. Un nouvel essai, conforme aux performances requises, a été réalisé le 29 décembre dès que la continuité du signal électrique a été rétablie, ce qui a permis de considérer disponible le système d’injection de sécurité. Les règles générales d’exploitation prévoient un délai maximal de trois jours avant d’arrêter le réacteur en cas d’indisponibilité d’une voie du système d’injection de sécurité. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF a effectué un diagnostic qui a mis en évidence le 29 décembre l’absence d’une vis dans un bornier de raccordement électrique. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur theenvironnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 of theéchelle INES. | [12 empty] | eur 3; eur 3, | eur 3; eur 3,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-du-systeme-de-refroidissement | Détection tardive de l'indisponibilité d’une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 3. Le 27 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le circuit refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permet l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt du réacteur pour maintenance. Le 6 décembre 2017, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance et renouvellement en combustible. Une pompe du circuit RRA a été déclarée indisponible à cause de l’augmentation de la température de son circuit de refroidissement. Cette pompe a été remplacée et déclarée à nouveau disponible le 15 décembre 2017. Les investigations réalisées par les équipes d’EDF ont montré que cette même pompe avait été remplacée au titre de la maintenance préventive lors de l’arrêt du réacteur en 2016. Lors du redémarrage du réacteur 3 en 2016, le capteur de température associé à cette pompe avait été remplacé à la suite de la détection d’une température trop haute du circuit de refroidissement de la pompe. Il apparait donc que la réparation effectuée sur cette pompe en 2016 n’avait pas été suffisante. Par conséquent, ce matériel était indisponible depuis le dernier arrêt de ce réacteur, en 2016. Le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt comportant deux voies redondantes et indépendantes, la seconde voie de refroidissement est restée disponible pendant toute la durée de l’événement. Du fait de sa détection tardive par l’exploitant, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. | [("Détection tardive de l'indisponibilité d’une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt du réacteur 3.", 0), ("\nLe 27 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt.\nLe circuit refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permet l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt du réacteur pour maintenance.\nLe 6 décembre 2017 Litree réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance et renouvellement en combustible.", 1), ('Une pompe du circuit RRA a été déclarée indisponible à cause de l’augmentation de la température de son circuit de refroidissement.', 1), ('Cette pompe a été remplacée et déclarée à nouveau disponible le 15 décembre 2017.', 0), ('\nLes investigations réalisées par les équipes d’EDF ont montré que cette même pompe avait été remplacée au titre de la maintenance préventive lors de l’arrêt du réacteur en 2016.', 0), ('Lors du redémarrage du réacteur 3 en 2016, le capteur de température associé à cette pompe avait été remplacé à la suite de la détection d’une température trop haute du circuit de refroidissement de la pompe.', 1), ('Il apparait donc que la réparation effectuée sur cette pompe en 2016 n’avait pas été suffisante.', 0), ('Par conséquent, ce matériel était indisponible depuis le dernier arrêt de ce réacteur, en 2016.', 0), ('\nLe circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt comportant deux voies redondantes et indépendantes, la seconde voie de refroidissement est restée disponible pendant toute la durée de l’événement.', 0), ('\nDu fait de sa détection tardive par l’exploitant, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.', 0)] | Le 27 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité d’une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le circuit refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permet l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt du réacteur pour maintenance. Le 6 décembre 2017 Litree réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance et renouvellement en combustible. Une pompe du circuit RRA a été déclarée indisponible à cause de l’augmentation de la température de son circuit de refroidissement. Lors du redémarrage du réacteur 3 en 2016, le capteur de température associé à cette pompe avait été remplacé à la suite de la détection d’une température trop haute du circuit de refroidissement de la pompe. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance and renouvellement en combustible. Une pompe du circuit RRA a été déclarée indisponible à cause of l’augmentation of la température de son circuit de refroidissement. | [12 empty] | 2017, l; eur 3.; eur 3 | eur 3; 2017 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-qualification-d-un-procede-de-soudage | Absence de qualification d’un procédé de soudage nécessaire au remplacement d’une pompe d'aspersion d'eau dans l'enceinte du réacteur. Le 22 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté datant de novembre 2016, relatif à l’absence de qualification d’un procédé de soudage nécessaire au remplacement d’une pompe du système d'aspersion d'eau dans l'enceinte du réacteur 2 (système EAS). Le système EAS participe à l’évacuation de la puissance résiduelle du cœur et au confinement des substances radioactives en cas d’accident, en pulvérisant de l'eau dans l'enceinte de confinement du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température et de piéger l'iode radioactif. Ce système possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques et indépendantes. Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues à ce système de sauvegarde. La qualification du mode opératoire de soudage (QMOS) est une procédure servant à valider la réalisation d’une soudure. Elle doit être réalisée avant la remise en service de l’équipement. Le 27 septembre 2016, le réacteur 2 était à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Dans le cadre du remplacement de la pompe de la voie A du système EAS, une portion de tuyauterie devait être soudée afin de raccorder le capteur de pression à la pompe. Le 14 octobre 2016, les opérations de soudage ont été réalisées sans QMOS. Le réacteur a redémarré le 11 novembre 2016. La conformité de l’opération de soudage a été analysée et validée a posteriori par EDF le 22 décembre 2016, après réception de la QMOS. Or, la QMOS était nécessaire à l’assurance du maintien de la qualification du matériel dès le 6 novembre 2016, en amont du redémarrage du réacteur. Si la soudure s’était révélée non conforme, le bon fonctionnement de la voie A du système EAS n’était pas garanti en cas d’accident. La seconde voie du système EAS est cependant restée disponible pendant toute la durée de l’événement. Cet écart a été détecté par l’ASN le 15 décembre 2017 lors d’une inspection menée sur le thème de la gestion des pièces de rechange. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. Toutefois, l’exploitant ayant fait preuve d’un manque de culture de sûreté en décidant d’entamer les opérations de redémarrage du réacteur sans s’être assuré de la disponibilité effective de la pompe en voie A, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [("Absence de qualification d’un procédé de soudage nécessaire au remplacement d’une pompe d'aspersion d'eau dans l'enceinte du réacteur", 0), ('.', 1), ("\nLe 22 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté datant de novembre 2016, relatif à l’absence de qualification d’un procédé de soudage nécessaire au remplacement d’une pompe du système d'aspersion d'eau dans l'enceinte du réacteur 2 (système EAS).\nLe système EAS participe à l’évacuation de la puissance résiduelle du cœur et au confinement des substances radioactives en cas d’accident, en pulvérisant de l'eau dans l'enceinte de confinement du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température et de piéger l'iode radioactif.\nCe système possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques et indépendantes.", 1), ("Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues à ce système de sauvegarde.", 0), ('La qualification du mode opératoire de soudage (QMOS) est une procédure servant à valider la réalisation d’une soudure.', 0), ('Elle doit être réalisée avant la remise en service de l’équipement.', 0), ('Le 27 septembre 2016, le réacteur 2 était à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance.', 1), ('Dans le cadre du remplacement de la pompe de la voie A du système EAS, une portion de tuyauterie devait être soudée afin de raccorder le capteur de pression à la pompe.', 0), ('Le 14 octobre 2016, les opérations de soudage ont été réalisées sans QMOS.', 0), ('Le réacteur a redémarré le 11 novembre 2016.', 1), ('La conformité de l’opération de soudage a été analysée et validée a posteriori par EDF le 22 décembre 2016, après réception de la QMOS.', 0), ('Or, la QMOS était nécessaire à l’assurance du maintien de la qualification du matériel dès le 6 novembre 2016, en amont du redémarrage du réacteur.', 0), ('\nSi la soudure s’était révélée non conforme, le bon fonctionnement de la voie A du système EAS n’était pas garanti en cas d’accident.', 0), ('La seconde voie du système EAS est cependant restée disponible pendant toute la durée de l’événement.', 0), ('\nCet écart a été détecté par l’ASN le 15 décembre 2017 lors d’une inspection menée sur le thème de la gestion des pièces de rechange.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement.', 1), ('Toutefois, l’exploitant ayant fait preuve d’un manque de culture de sûreté en décidant d’entamer les opérations de redémarrage du réacteur sans s’être assuré de la disponibilité effective de la pompe en voie A, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES', 0), ('.', 0)] | . Le 22 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté datant de novembre 2016, relatif à l’absence de qualification d’un procédé de soudage nécessaire au remplacement d’une pompe du système d'aspersion d'eau dans l'enceinte du réacteur 2 (système EAS). Le système EAS participe à l’évacuation de la puissance résiduelle du cœur et au confinement des substances radioactives en cas d’accident, en pulvérisant de l'eau dans l'enceinte de confinement du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température et de piéger l'iode radioactif. Ce système possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques et indépendantes. Le 27 septembre 2016, le réacteur 2 était à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Le réacteur a redémarré le 11 novembre 2016. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré un événement significatif pour la sûreté datant de novembre 2016. Cet éVénement n’a pas eu de conséquence sur les installations and l’environnement. | [12 empty] | 2017, l; eur 2 | 2017 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-dispositions-de-prevention-du-risque-d-echauffement-de-solutions | Non-respect de dispositions de prévention du risque d’échauffement de solutions de produits de fission dans une cuve d’entreposage de l’atelier HAPF. Le 21 novembre 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la durée autorisée par les règles générales d’exploitation (RGE) concernant l’arrêt du dispositif d’agitation de solutions de produits de fission entreposées dans la cuve 2720-20 de l’atelier de « haute activité pour le traitement des produits de fission » (HAPF). L’unité 2720 de l’atelier HAPF comprend quatre cuves destinées à l’entreposage de solutions après leur traitement par évaporateur. La cuve 2720-20 renferme des solutions de produits de fission à forte teneur en molybdène, résultant du traitement passé de combustibles usés de la filière UNGG[1]. Un dispositif d’agitation doit permettre d’éviter l’échauffement des solutions et la création de points chauds en fond de cuve, qui pourraient provoquer la perte du confinement des substances radioactives. Les RGE imposent que cette agitation des solutions ne soit jamais interrompue plus de 24 heures. Ni les actions de surveillance des paramètres de fonctionnement de l’unité 2720 réalisées en salle de conduite les 17 et 18 novembre 2017, ni les actions de vérification réalisées dans les installations lors de la ronde de nuit n’ont permis à AREVA NC de détecter rapidement l’arrêt du dispositif d’agitation. Cette détection a eu lieu le 18 novembre 2017, après 29 heures d’arrêt du dispositif d’agitation. AREVA NC a vérifié que les mesures de températures sous le fond de la cuve 2720-20 n’avaient pas évolué durant l’interruption du dispositif d’agitation, restant inférieures à la valeur limite de 55 °C prescrite par le référentiel d’exploitation. L’ASN a demandé à AREVA NC de lui présenter, en complément des éléments de la déclaration du 21 novembre 2017, une analyse plus approfondie des causes et circonstances de cet événement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Le confinement des substances radioactives a été assuré. Cependant, en raison du non-respect de consignes d’exploitation, celui-ci a été classé, le 20 décembre 2017, au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Uranium Naturel Graphite Gaz | [('Non-respect de dispositions de prévention du risque d’échauffement de solutions de produits de fission dans une cuve d’entreposage de l’atelier HAPF.', 0), ('\nLe 21 novembre 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement de la durée autorisée par les règles générales d’exploitation (RGE) concernant l’arrêt du dispositif d’agitation de solutions de produits de fission entreposées dans la cuve 2720-20 de l’atelier de « haute activité pour le traitement des produits de fission » (HAPF).\nL’unité 2720 de l’atelier HAPF comprend quatre cuves destinées à l’entreposage de solutions après leur traitement par évaporateur.', 0), ('La cuve 2720-20 renferme des solutions de produits de fission à forte teneur en molybdène, résultant du traitement passé de combustibles usés de la filière UNGG[1].', 1), ('Un dispositif d’agitation doit permettre d’éviter l’échauffement des solutions et la création de points chauds en fond de cuve, qui pourraient provoquer la perte du confinement des substances radioactives.', 0), ('Les RGE imposent que cette agitation des solutions ne soit jamais interrompue plus de 24 heures.', 0), ('Ni les actions de surveillance des paramètres de fonctionnement de l’unité 2720 réalisées en salle de conduite les 17 et 18 novembre 2017, ni les actions de vérification réalisées dans les installations lors de la ronde de nuit n’ont permis à AREVA NC de détecter rapidement l’arrêt du dispositif d’agitation.', 0), ('Cette détection a eu lieu le 18 novembre 2017, après 29 heures d’arrêt du dispositif d’agitation', 1), ('.', 1), ('\nAREVA NC a vérifié que les mesures de températures sous le fond de la cuve 2720-20 n’avaient pas évolué durant l’interruption du dispositif d’agitation, restant inférieures à la valeur limite de 55 °C prescrite par le référentiel d’exploitation.\nL’ASN a demandé à AREVA NC de lui présenter, en complément des éléments de la déclaration du 21 novembre 2017, une analyse plus approfondie des causes et circonstances de cet événement.\nCet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 1), ('Le confinement des substances radioactives a été assuré.', 0), ('Cependant, en raison du non-respect de consignes d’exploitation, celui-ci a été classé, le 20 décembre 2017, au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\n[1] Uranium Naturel Graphite Gaz', 1)] | La cuve 2720-20 renferme des solutions de produits de fission à forte teneur en molybdène, résultant du traitement passé de combustibles usés de la filière UNGG[1]. Cette détection a eu lieu le 18 novembre 2017, après 29 heures d’arrêt du dispositif d’agitation . AREVA NC a vérifié que les mesures de températures sous le fond de la cuve 2720-20 n’avaient pas évolué durant l’interruption du dispositif d’agitation, restant inférieures à la valeur limite de 55 °C prescrite par le référentiel d’exploitation. L’ASN a demandé à AREVA NC de lui présenter, en complément des éléments de la déclaration du 21 novembre 2017, une analyse plus approfondie des causes et circonstances de cet événement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison du non-respect de consignes d’exploitation, celui-ci a été classé, le 20 décembre 2017, au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Uranium Naturel Graphite Gaz | La cuve 2720-20 renferme des solutions de produits de fission à forte teneur en molybdène. Cette détection a eu lieu le 18 novembre 2017, après 29 heures d'arrêt du dispositif d’agitation. AREVA NC a vérifié que les mesures de températures sous le fond of la cuve n’avaient pas évolué durant l’interruption. | [12 empty] | 55 °C | 55 °C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-regles-de-maitrise-de-la-criticite | Non-respect de règles de maîtrise de la criticité. La société AREVA NP a déclaré le 27 décembre 2017 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect de règles de maîtrise de la criticité. L’événement est survenu le 24 décembre 2017 dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a eu lieu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Le risque de criticité est le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante, telle que l’uranium enrichi, est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile. A l’occasion du nettoyage d’une ligne de production de pastilles de combustible en oxyde d’uranium, l’exploitant a constaté le bouchage anormal d’un entonnoir destiné à la récupération de fragments de matière nucléaire. L’intervention de débouchage de cet entonnoir n’a pas été formellement préparée, elle a conduit au remplissage d’un sac en vinyle avec une quantité anormale de matière nucléaire et la dispersion d’une faible quantité de matière au sol. Le sac utilisé ne respectait pas la géométrie permettant de garantir l’absence de risque de criticité. Il a, de plus, été empli d’une quantité de matière excédant la limite permise par les règles générales d’exploitation pour les récipients prévus pour réceptionner ce type de matière. Après le transfert du contenu du sac dans deux récipients prévus à cet effet, accompagné du nettoyage de la matière au sol, la ligne de production a été normalement redémarrée. Malgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu lieu. Par ailleurs, durant l’intervention, les travailleurs ont porté des masques de protection des voies respiratoires. Enfin, la matière est restée confinée dans le local. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du défaut de préparation d’une intervention non prévue dans le domaine de fonctionnement, ayant conduit l’exploitant à ne pas respecter les règles générales d’exploitation de l’installation, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-respect de règles de maîtrise de la criticité.', 0), ('\nLa société AREVA NP a déclaré le 27 décembre 2017 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect de règles de maîtrise de la criticité.', 0), ('L’événement est survenu le 24 décembre 2017 dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme).', 0), ("\nCet événement a eu lieu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression.", 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %.", 1), ('\nLe risque de criticité est le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante, telle que l’uranium enrichi, est rassemblée au même endroit.', 1), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient, notamment, la limitation de la masse de matière présente à chaque étape de fabrication et le contrôle de la géométrie de la matière fissile.', 0), ('\nA l’occasion du nettoyage d’une ligne de production de pastilles de combustible en oxyde d’uranium, l’exploitant a constaté le bouchage anormal d’un entonnoir destiné à la récupération de fragments de matière nucléaire.', 0), ('L’intervention de débouchage de cet entonnoir n’a pas été formellement préparée, elle a conduit au remplissage d’un sac en vinyle avec une quantité anormale de matière nucléaire et la dispersion d’une faible quantité de matière au sol.', 0), ('\nLe sac utilisé ne respectait pas la géométrie permettant de garantir l’absence de risque de criticité.', 0), ('Il a, de plus, été empli d’une quantité de matière excédant la limite permise par les règles générales d’exploitation pour les récipients prévus pour réceptionner ce type de matière.', 0), ('\nAprès le transfert du contenu du sac dans deux récipients prévus à cet effet, accompagné du nettoyage de la matière au sol, la ligne de production a été normalement redémarrée.', 0), ('\nMalgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu lieu.', 1), ('\nPar ailleurs, durant l’intervention, les travailleurs ont porté des masques de protection des voies respiratoires.', 0), ('Enfin, la matière est restée confinée dans le local', 1), ('.', 1), ('Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.', 1), ('\nToutefois, en raison du défaut de préparation d’une intervention non prévue dans le domaine de fonctionnement, ayant conduit l’exploitant à ne pas respecter les règles générales d’exploitation de l’installation, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 1)] | Cet événement a eu lieu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5 %. Le risque de criticité est le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante, telle que l’uranium enrichi, est rassemblée au même endroit. Malgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu lieu. Enfin, la matière est restée confinée dans le local . Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du défaut de préparation d’une intervention non prévue dans le domaine de fonctionnement, ayant conduit l’exploitant à ne pas respecter les règles générales d’exploitation de l’installation, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | Cet événement a eu lieu dans l’installation nucléaire de base (INB) n° 98. Malgré le non-respect des règles générales d’exploitation, aucun accident de criticité n’a eu place. La matière utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d'enrichissement maximal de 5%. | [12 empty] | 5 % | 5 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-du-confinement-dynamique-de-locaux-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires | Perte du confinement dynamique de locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le 7 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la perte du confinement dynamique de certains locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux compatible avec le bon fonctionnement des équipements et l’accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle. L’air est ensuite rejeté à la cheminée après filtration et contrôle. Le bâtiment des auxiliaires nucléaires est maintenu en dépression permanente. Le 5 décembre 2017, à l’occasion du remplacement de filtres du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires, différents registres [1] de ventilation sont fermés et deux ventilateurs sur les trois que comportent le circuit sont arrêtés. Il est alors constaté que la différence de pression entre plusieurs locaux n’est plus respectée. Les registres sont alors rouverts et les ventilateurs redémarrés afin de rétablir le confinement dynamique des locaux. Cependant, le délai fixé par les spécifications techniques d’exploitation pour remettre en conformité l’installation a été dépassé. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Un registre est un élément mobile d’obturation partielle ou totale d’une gaine de ventilation, permettant ainsi de régler le débit de ventilation ou d’isoler une branche du réseau. | [('Perte du confinement dynamique de locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires', 0), ('.', 1), ('\nLe 7 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la perte du confinement dynamique de certains locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires.\n', 1), ('Le système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires permet de maintenir une qualité d’air à l’intérieur des locaux compatible avec le bon fonctionnement des équipements et l’accès du personnel ainsi que le confinement des installations en cas de situation accidentelle.', 0), ('L’air est ensuite rejeté à la cheminée après filtration et contrôle.', 1), ('Le bâtiment des auxiliaires nucléaires est maintenu en dépression permanente.', 1), ('\nLe 5 décembre 2017, à l’occasion du remplacement de filtres du système de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires, différents registres [1] de ventilation sont fermés et deux ventilateurs sur les trois que comportent le circuit sont arrêtés.', 0), ('Il est alors constaté que la différence de pression entre plusieurs locaux n’est plus respectée.', 0), ('Les registres sont alors rouverts et les ventilateurs redémarrés afin de rétablir le confinement dynamique des locaux.', 1), ('Cependant, le délai fixé par les spécifications techniques d’exploitation pour remettre en conformité l’installation a été dépassé.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 1), ('Toutefois, compte tenu du non-respect des spécifications techniques d’exploitation', 0), (", il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1), ('\n[1] Un registre est un élément mobile d’obturation partielle ou totale d’une gaine de ventilation, permettant ainsi de régler le débit de ventilation ou d’isoler une branche du réseau.', 1)] | . Le 7 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la perte du confinement dynamique de certains locaux du bâtiment des auxiliaires nucléaires. L’air est ensuite rejeté à la cheminée après filtration et contrôle. Le bâtiment des auxiliaires nucléaires est maintenu en dépression permanente. Les registres sont alors rouverts et les ventilateurs redémarrés afin de rétablir le confinement dynamique des locaux. Cependant, le délai fixé par les spécifications techniques d’exploitation pour remettre en conformité l’installation a été dépassé. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. , il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Un registre est un élément mobile d’obturation partielle ou totale d’une gaine de ventilation, permettant ainsi de régler le débit de ventilation ou d’isoler une branche du réseau. | . Le 7 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré. un événement significatif relatif to la perte du confinement dynamique. L’air est ensuite rejeté à la cheminée après filtration and contrôle. Le bâtiment des auxiliaires nuclés est maintenu en dépression permanente. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-maitrise-de-la-criticite | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité lors d’un transfert de matières fissiles entre deux cellules. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 6 décembre 2017, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité, préalablement au transfert de matières fissiles entre deux cellules du laboratoire STAR de l’installation nucléaire de base no 55. Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient notamment, préalablement au transfert de matières fissiles entre cellules, la réalisation d’un « double contrôle », c’est-à-dire la réalisation d’un contrôle croisé entre deux personnes ayant la compétence pour contrôler une activité. Le 28 novembre 2017, un transfert de deux conteneurs de matières fissiles a eu lieu entre deux cellules de l’installation. L’expéditeur ayant engagé le mouvement de matière a effectué lui-même le contrôle des données de transfert, contrairement à ce qui est prévu dans les règles générales d’exploitation de l’installation. Cet événement, qui a été déclaré au niveau 0 de l’échelle INES par l’exploitant, n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les vérifications effectuées montrent que les limites de sûreté autorisées pour chacune des cellules concernées ont été respectées. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. | [('Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité lors d’un transfert de matières fissiles entre deux cellules. \nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 6 décembre 2017, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité, préalablement au transfert de matières fissiles entre deux cellules du laboratoire STAR de l’installation nucléaire de base no 55.', 1), ('Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 1), ('Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient notamment, préalablement au transfert de matières fissiles entre cellules, la réalisation d’un « double contrôle », c’est-à-dire la réalisation d’un', 1), ('contrôle croisé entre deux personnes ayant la compétence pour contrôler une activité', 0), ('.', 1), ('\nLe 28 novembre 2017, un transfert de deux conteneurs de matières fissiles a eu lieu entre deux cellules de l’installation.', 1), ('L’expéditeur ayant engagé le mouvement de matière a effectué lui-même le contrôle des données de transfert, contrairement à ce qui est prévu dans les règles générales d’exploitation de l’installation.', 0), ('\nCet événement, qui a été déclaré au niveau 0 de l’échelle INES par l’exploitant, n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('Les vérifications effectuées montrent que les limites de sûreté autorisées pour chacune des cellules concernées ont été respectées.\n', 0), ('Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe provisoirement cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0)] | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité lors d’un transfert de matières fissiles entre deux cellules. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 6 décembre 2017, par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), du non-respect d’une règle destinée à la maîtrise du risque de criticité, préalablement au transfert de matières fissiles entre deux cellules du laboratoire STAR de l’installation nucléaire de base no 55. Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. Pour prévenir ce risque, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient notamment, préalablement au transfert de matières fissiles entre cellules, la réalisation d’un « double contrôle », c’est-à-dire la réalisation d’un . Le 28 novembre 2017, un transfert de deux conteneurs de matières fissiles a eu lieu entre deux cellules de l’installation. Cet événement, qui a été déclaré au niveau 0 de l’échelle INES par l’exploitant, n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. | Non-respect d’une règle de maîtrise de la criticité lors d'un transfert de matières fissiles entre deux cellules. Le 28 novembre 2017, un transfert of deux conteneurs of matière fissile trop importante a eu lieu. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-niveau | Découverte tardive de l'indisponibilité d’un capteur de niveau d’un des générateurs de vapeur du réacteur 3. Le 7 décembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’identification tardive de l’indisponibilité d’un capteur de niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, des générateurs de vapeur assurent l’échange thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente ainsi la turbine. Les générateurs de vapeur sont équipés de capteurs de niveau d’eau afin de s’assurer du maintien d’une quantité d’eau suffisante et constante dans ces derniers. Ces capteurs élaborent des signaux électriques qui sont utilisés par le contrôle-commande du réacteur. Le 3 décembre 2017, lors du redémarrage du réacteur 3 à l’issue de son arrêt pour maintenance préventive et rechargement en combustible, les équipes de conduite ont mis en évidence un écart sur la mesure d’un des quatre capteurs de niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3. Bien que le décalage ait été constaté immédiatement par l’équipe de conduite, l’indisponibilité du capteur n’a été caractérisée que dans un second temps. Cette identification différée de l’indisponibilité du capteur a conduit à une remise en état en 36 heures alors que les spécifications techniques d’exploitation imposent un délai maximal de 24 heures. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l'environnement. En raison du non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau d’un générateur de vapeur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [("Découverte tardive de l'indisponibilité d’un capteur de niveau d’un des générateurs de vapeur du réacteur 3", 0), ('.', 1), ('\nLe 7 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’identification tardive de l’indisponibilité d’un capteur de niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3.\nSur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF', 1), (', des générateurs de vapeur assurent l’échange thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente ainsi la turbine.', 0), ('Les générateurs de vapeur sont équipés de capteurs de niveau d’eau afin de s’assurer du maintien d’une quantité d’eau suffisante et constante dans ces derniers', 1), ('.', 1), ('Ces capteurs élaborent des signaux électriques qui sont utilisés par le contrôle-commande du réacteur.\nLe 3 décembre 2017', 0), (', lors du redémarrage du réacteur 3 à l’issue de son arrêt pour maintenance préventive et rechargement en combustible, les équipes de conduite ont mis en évidence un écart sur la mesure d’un des quatre capteurs de niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3.', 0), ('\nBien que le décalage ait été constaté immédiatement par l’équipe de conduite, l’indisponibilité du capteur n’a été caractérisée que dans un second temps.', 0), ('Cette identification différée de l’indisponibilité du capteur a conduit à une remise en état en 36 heures alors que les spécifications techniques d’exploitation imposent un délai maximal de 24 heures.', 1), ("Cet événement n'a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l'environnement.", 1), ('\nEn raison du non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau d’un générateur de vapeur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | . Le 7 décembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’identification tardive de l’indisponibilité d’un capteur de niveau d’un générateur de vapeur du réacteur 3. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF Les générateurs de vapeur sont équipés de capteurs de niveau d’eau afin de s’assurer du maintien d’une quantité d’eau suffisante et constante dans ces derniers . Cette identification différée de l’indisponibilité du capteur a conduit à une remise en état en 36 heures alors que les spécifications techniques d’exploitation imposent un délai maximal de 24 heures. Cet événement n'a eu aucune conséquence sur les travailleurs et l'environnement. En raison du non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau d’un générateur de vapeur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré un événement significatif. Les générateurs de vapeur sont équipés de capteurs de niveau d’eau. Cette identification différée de l’indisponibilité du capteur a conduit à une remise en état en 36 heures. | [12 empty] | eur 3; eur 3.; 2017, l | eur 3; 2017 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-circuit-d-injection-de-securite-a-haute-pression | Indisponibilité du circuit d’injection de sécurité à haute pression. Le 20 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité à haute pression du réacteur 4. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il se compose de deux voies redondantes. En cas d’indisponibilité des deux voies du circuit RIS, les règles générales d’exploitation du réacteur imposent son repli (1) dans un délai d’une heure. Le 15 mai 2017, le réacteur 4 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Un robinet du système d’injection de sécurité à haute pression est déposé afin de réaliser un déboucher une tuyauterie. Le 22 mai 2017, afin de réaliser un essai sur le même circuit, ce robinet est reposé sans que sa maintenance ne soit complètement réalisée. Cette maintenance n’est finalement pas reprogrammée. Le 16 juin 2017, lors du redémarrage du réacteur, il est détecté une inétanchéité du même robinet. Ce robinet étant connecté au réservoir d’injection d’acide borique alimentant les deux voies du système d’injection de sécurité du réacteur, la fonction d’injection de sécurité à haute pression n’est plus disponible. Dans ces conditions, le réacteur est replié afin de procéder aux réparations. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation lors de sa déclaration par EDF le 20 juin 2017. A la suite de la réception du rapport d’analyse de l’événement, l’ASN a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES le 16 octobre 2017 en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du circuit RIS. (1) Le repli du réacteur consiste à arrêter la réaction nucléaire et à abaisser la pression et la température de son circuit primaire. | [('Indisponibilité du circuit d’injection de sécurité à haute pression.', 0), ('\nLe 20 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité à haute pression du réacteur 4.\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.', 1), ('Il se compose de deux voies redondantes.', 0), ('En cas d’indisponibilité des deux voies du circuit RIS, les règles générales d’exploitation du réacteur imposent son repli (1) dans un délai d’une heure.', 0), ('\nLe 15 mai 2017, le réacteur 4 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance.', 0), ('Un robinet du système d’injection de sécurité à haute pression est déposé afin de réaliser un déboucher une tuyauterie.', 0), ('Le 22 mai 2017, afin de réaliser un essai sur le même circuit, ce robinet est reposé sans que sa maintenance ne soit complètement réalisée', 1), ('.', 1), ('Cette maintenance n’est finalement pas reprogrammée.', 1), ('\nLe 16 juin 2017, lors du redémarrage du réacteur, il est détecté une inétanchéité du même robinet.', 0), ('Ce robinet étant connecté au réservoir d’injection d’acide borique alimentant les deux voies du système d’injection de sécurité du réacteur', 0), (', la fonction d’injection de sécurité à haute pression n’est plus disponible.', 0), ('Dans ces conditions, le réacteur est replié afin de procéder aux réparations.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a été initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation lors de sa déclaration par EDF le 20 juin 2017', 1), ('.', 1), ('A la suite de la réception du rapport d’analyse de l’événement, l’ASN a reclassé au niveau 1 de l’échelle INES le 16 octobre 2017 en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du circuit RIS.', 0), ('\n(1) Le repli du réacteur consiste à arrêter la réaction nucléaire et à abaisser la pression et la température de son circuit primaire.', 0)] | Le 20 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité à haute pression du réacteur 4. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident causant une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Le 22 mai 2017, afin de réaliser un essai sur le même circuit, ce robinet est reposé sans que sa maintenance ne soit complètement réalisée . Cette maintenance n’est finalement pas reprogrammée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été initialement classé au niveau 0 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation lors de sa déclaration par EDF le 20 juin 2017 . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un évènement significatif. Le 22 mai 2017, ce robinet est reposé sans que sa maintenance ne soit complètement réalisée. Cette maintenance n’est finalement pas reprogrammée. | [12 empty] | 2017, l; eur 4; eur 4. | 2017 Litre; eur 4; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-interne-d-un-intervenant-lors-des-operations-de-demantelement-de-la-cuve-de-Chooz-A | Contamination interne d’un intervenant lors des opérations de démantèlement de la cuve de Chooz A. Le 23 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire des Ardennes (Chooz A), actuellement en démantèlement, a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif à l’exposition d’un travailleur dépassant le quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. L’exploitant procède actuellement au démantèlement de la cuve du réacteur. Le travailleur concerné, appartenant à une entreprise prestataire, effectuait des opérations de manutention à distance depuis une passerelle située au-dessus de la cuve du réacteur. Ce travailleur, doté d’équipements de protection individuelle, fait l’objet de contrôles de contamination interne (risque d’ingestion ou d’inhalation de substances radioactives) et externe périodiques. Les examens physiologiques associés à ces contrôles ont permis de mettre en évidence le 11 juillet 2017 une contamination interne. Une seconde série de contrôles a été réalisée en septembre 2017, de telle sorte que cette contamination interne a été confirmée le 20 novembre 2017. Les analyses conduisent à une évaluation de l’exposition radiologique de ce travailleur supérieure au quart de la limite annuelle, fixée à 20 mSv. Compte-tenu d’une exposition radiologique excédant le quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Contamination interne d’un intervenant lors des opérations de démantèlement de la cuve de Chooz A.', 1), ('\nLe 23 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire des Ardennes (Chooz A), actuellement en démantèlement, a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif à l’exposition d’un travailleur dépassant le quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire.\nL’exploitant procède actuellement au démantèlement de la cuve du réacteur.', 1), ('Le travailleur concerné, appartenant à une entreprise prestataire, effectuait des opérations de manutention à distance depuis une passerelle située au-dessus de la cuve du réacteur.', 1), ('Ce travailleur, doté d’équipements de protection individuelle, fait l’objet de contrôles de contamination interne (risque d’ingestion ou d’inhalation de substances radioactives) et externe périodiques.', 0), ('Les examens physiologiques associés à ces contrôles ont permis de mettre en évidence le 11 juillet 2017 une contamination interne.', 1), ('Une seconde série de contrôles a été réalisée en septembre 2017, de telle sorte que cette contamination interne a été confirmée le 20 novembre 2017', 1), ('.', 1), ('Les analyses conduisent à une évaluation de l’exposition radiologique de ce travailleur supérieure au quart de la limite annuelle, fixée à 20 mSv.', 1), ('\nCompte-tenu d’une exposition radiologique excédant le quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Contamination interne d’un intervenant lors des opérations de démantèlement de la cuve de Chooz A. Le 23 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire des Ardennes (Chooz A), actuellement en démantèlement, a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif à l’exposition d’un travailleur dépassant le quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. L’exploitant procède actuellement au démantèlement de la cuve du réacteur. Le travailleur concerné, appartenant à une entreprise prestataire, effectuait des opérations de manutention à distance depuis une passerelle située au-dessus de la cuve du réacteur. Les examens physiologiques associés à ces contrôles ont permis de mettre en évidence le 11 juillet 2017 une contamination interne. Une seconde série de contrôles a été réalisée en septembre 2017, de telle sorte que cette contamination interne a été confirmée le 20 novembre 2017 . Les analyses conduisent à une évaluation de l’exposition radiologique de ce travailleur supérieure au quart de la limite annuelle, fixée à 20 mSv. | L’exploitant procède actuellement au démantèlement de la cuve du réacteur. Le travailleur concerné effectuait des opérations de manutention à distance depuis une passerelle située au-dessus of the cuve. Le 23 novembre 2017 Litre’Exploitant de la centrale nucléaire des Ardennes (Chooz A) déclaré à l’ASN. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre |  | 20 mSv
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-affectant-le-fonctionnement-d-un-ebulliometre2 | Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre. Le 29 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 1. La température et la pression de l’eau du circuit primaire d’un réacteur doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition. En effet, l’ébullition de l’eau diminuerait l’efficacité du refroidissement du cœur et risquerait de conduire à l’endommagement des assemblages de combustible. Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve du réacteur. Chaque réacteur dispose de deux voies redondantes de l’ébulliomètre (voie A et voie B). Le 22 juillet 2017, à l’occasion d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale de Fessenheim a constaté que la mesure des capteurs de la voie A était décalée à cause de la défaillance d’un module de traitement de la mesure. Dès la détection de l’écart, le module concerné a été remplacé et la mesure des capteurs de la voie A est redevenue conforme. Un décalage de la mesure des capteurs de la voie A avait déjà été identifié au préalable, la voie A de l’ébulliomètre n’était donc plus opérationnelle depuis le 1er avril 2017. Or, dans la configuration où le réacteur fonctionne, les spécifications techniques d’exploitations imposent, en cas d’indisponibilité d’une voie de l’ébulliomètre, d’amorcer l’arrêt du réacteur sous 7 jours. Rétrospectivement, il s’avère que ce délai n’a pas été respecté. Du fait du fonctionnement satisfaisant de la voie B de l’ébulliomètre, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre.', 0), ('\nLe 29 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 1.\n', 1), ('La température et la pression de l’eau du circuit primaire d’un réacteur doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition', 0), ('.', 1), ('En effet, l’ébullition de l’eau diminuerait l’efficacité du refroidissement du cœur et risquerait de conduire à l’endommagement des assemblages de combustible.', 0), ('\nLes ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante.', 1), ('Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve du réacteur.', 1), ('Chaque réacteur dispose de deux voies redondantes de l’ébulliomètre (voie A et voie B).', 1), ('\nLe 22 juillet 2017, à l’occasion d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale de Fessenheim a constaté que la mesure des capteurs de la voie A était décalée à cause de la défaillance d’un module de traitement de la mesure.', 0), ('Dès la détection de l’écart, le module concerné a été remplacé', 1), ('et', 0), ('la mesure des capteurs de la voie A est redevenue conforme.', 0), ('\nUn décalage de la mesure des capteurs de la voie A avait déjà été identifié au préalable, la voie A de l’ébulliomètre n’était donc plus opérationnelle depuis le 1er avril 2017.', 0), ('Or, dans la configuration où le réacteur fonctionne, les spécifications techniques d’exploitations imposent, en cas d’indisponibilité d’une voie de l’ébulliomètre, d’amorcer l’arrêt du réacteur sous 7 jours.', 0), ('Rétrospectivement, il s’avère que ce délai n’a pas été respecté.', 0), ("\nDu fait du fonctionnement satisfaisant de la voie B de l’ébulliomètre, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Le 29 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 1. . Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve du réacteur. Chaque réacteur dispose de deux voies redondantes de l’ébulliomètre (voie A et voie B). Dès la détection de l’écart, le module concerné a été remplacé Du fait du fonctionnement satisfaisant de la voie B de l’ébulliomètre, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim. Un événement significatif relatif to la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement of l’ébulliomètre. C’est classé au niveau 1 de l'échelle internationale des év ENES. | [12 empty] | 2017, l; eur 1. | 2017 Litre; eur 1.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-RGE10 | Non-respect des règles générales d’exploitation (RGE). Le 23 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur du système d’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV). Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'alimentation en eau (ARE) des générateurs de vapeur fournit à ces derniers l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il participe également à la protection du réacteur car il permet d'isoler le générateur de vapeur et de garantir le maintien d'un niveau minimal d’eau de refroidissement dans le circuit secondaire. Enfin, certains capteurs associés à ce circuit permettent d’élaborer le signal d’arrêt automatique du réacteur (AAR) en cas de valeur relevée en dehors des spécifications. En cas d’indisponibilité d’un capteur intervenant dans l’élaboration du signal d’AAR, les règles générales d’exploitation (RGE) imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 24 heures. Le 26 octobre 2017, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était à l’arrêt et l’un des capteurs du système ARE a été contrôlé lors d’un essai périodique qui s’est révélé concluant. Le 10 novembre 2017, le réacteur 1 passe dans un état d’exploitation dans lequel ce capteur est requis en application des RGE. Le 16 novembre 2017, l’exploitant constate qu’il fournit des données erronées. Des investigations permettent de détecter que ce capteur est isolé du circuit ARE depuis au moins le 9 novembre 2017 alors qu’il ne devrait pas l’être. La protection du réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours du fait de l’isolement de ce capteur. En cas de besoin, l’enclenchement de l’AAR aurait pu être retardé. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation (RGE)', 1), ('.', 1), ("\nLe 23 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur du système d’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV).", 1), ("Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'alimentation en eau (ARE) des générateurs de vapeur fournit à ces derniers l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur.", 0), ("Il participe également à la protection du réacteur car il permet d'isoler le générateur de vapeur et de garantir le maintien d'un niveau minimal d’eau de refroidissement dans le circuit secondaire.", 0), ('Enfin, certains capteurs associés à ce circuit permettent d’élaborer le signal d’arrêt automatique du réacteur (AAR) en cas de valeur relevée en dehors des spécifications.', 1), ('En cas d’indisponibilité d’un capteur intervenant dans l’élaboration du signal d’AAR, les règles générales d’exploitation (RGE) imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 24 heures.', 1), ('\nLe 26 octobre 2017, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était à l’arrêt et l’un des capteurs du système ARE a été contrôlé lors d’un essai périodique qui s’est révélé concluant.', 0), ('\nLe 10 novembre 2017, le réacteur 1 passe dans un état d’exploitation dans lequel ce capteur est requis en application des RGE.', 1), ('Le 16 novembre 2017 Litre’exploitant constate qu’il fournit des données erronées.', 1), ('Des investigations permettent de détecter que ce capteur est isolé du circuit ARE depuis au moins le 9 novembre 2017 alors qu’il ne devrait pas l’être.', 0), ('\nLa protection du réacteur a donc été non conforme pendant plusieurs jours du fait de l’isolement de ce capteur. En cas de besoin, l’enclenchement de l’AAR aurait pu être retardé.', 0), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) . Le 23 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un capteur du système d’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV). Enfin, certains capteurs associés à ce circuit permettent d’élaborer le signal d’arrêt automatique du réacteur (AAR) en cas de valeur relevée en dehors des spécifications. En cas d’indisponibilité d’un capteur intervenant dans l’élaboration du signal d’AAR, les règles générales d’exploitation (RGE) imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 24 heures. Le 10 novembre 2017, le réacteur 1 passe dans un état d’exploitation dans lequel ce capteur est requis en application des RGE. Le 16 novembre 2017 Litre’exploitant constate qu’il fournit des données erronées. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) . Le 23 novembre 2017 Litre’Exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'ASN un événement significatif. En raison, certains capteurs associés à ce circuit permettent d'élaborer le signal d”arrêt automatique du réacteur (AAR) | [12 empty] | 2017, l; eur 1 | 2017 Litre; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-realisation-des-controles-prevus | Absence de réalisation des contrôles prévus après un régime de fonctionnement non autorisé du circuit secondaire principal. Le 10 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au fonctionnement hors du domaine autorisé du circuit secondaire principal de la boucle 1 du réacteur n°1. Le 9 octobre 2017, le réacteur n° 1 est en phase de redémarrage. Du fait de la concomitance de la mise à l’arrêt du réacteur n° 2, des modalités de conduite particulières sont mises en œuvre pour minimiser la consommation en eau des générateurs de vapeur. Les générateurs de vapeur constituent l’un des moyens d’évacuer la chaleur de l’eau du circuit primaire, par son échange, au travers de tubes, avec l’eau du circuit secondaire. L’enveloppe des générateurs de vapeur contenant l’eau du secondaire, les canalisations qui leur sont rattachées pour l’alimentation en eau et l’évacuation de la vapeur, ainsi que leurs organes d’isolement, constituent le circuit secondaire principal. L’intégrité de ce circuit est l’une des lignes de défense participant au confinement de la radioactivité. Elle serait sollicitée en cas d’inétanchéité des tubes des générateurs de vapeur. A la conception de l’installation, les conditions de fonctionnement des équipements constituant le circuit secondaire principal ont été analysées. Un domaine de fonctionnement au-delà duquel des vérifications des équipements sont nécessaires a en particulier été défini. Dans la soirée du 9 octobre, lors d’une phase de réalimentation du générateur de vapeur n°1, l’équipe de conduite est alertée par des bruits en provenance des tuyauteries du circuit secondaire principal rattachées au générateur de vapeur n°1. Après un premier examen de l’événement, l’exploitant n’identifie pas la nécessité de procéder à des contrôles particuliers de l’installation. Le redémarrage du réacteur a donc été poursuivi, sans information particulière de l’ASN. A la fin du mois d’octobre, les analyses menées a posteriori par l’exploitant ont cependant montré que les bruits perçus le 9 octobre avaient pour origine des chocs thermo-hydrauliques de type « coups de béliers » dans le circuit secondaire principal de la boucle n° 1. Elles ont également permis de détecter qu’un autre coup de bélier avait eu lieu le 10 octobre. Ces coups de béliers sont dus à des non-respects des consignes de conduite en matière d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Ils auraient dû donner lieu à des vérifications des équipements concernés. Ces vérifications, dont le programme a été transmis au préalable à l’ASN, ont été effectuées a posteriori par EDF le 9 novembre. Elles n’ont pas révélé d’anomalies. L’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. En raison du délai important qui s’est écoulé avant que l’exploitant n’identifie la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires et du non-respect des consignes de conduite applicables en matière d’alimentation des générateurs de vapeur, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES. | [('Absence de réalisation des contrôles prévus après un régime de fonctionnement non autorisé du circuit secondaire principal.', 1), ('\nLe 10 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au fonctionnement hors du domaine autorisé du circuit secondaire principal de la boucle 1 du réacteur n°1.', 1), ('\nLe 9 octobre 2017, le réacteur n° 1 est en phase de redémarrage.', 0), ('Du fait de la concomitance de la mise à l’arrêt du réacteur n° 2, des modalités de conduite particulières sont mises en œuvre pour minimiser la consommation en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('\nLes générateurs de vapeur constituent l’un des moyens d’évacuer la chaleur de l’eau du circuit primaire, par son échange, au travers de tubes, avec l’eau du circuit secondaire.', 0), ('L’enveloppe des générateurs de vapeur contenant l’eau du secondaire, les canalisations qui leur sont rattachées pour l’alimentation en eau et l’évacuation de la vapeur, ainsi que leurs organes d’isolement, constituent le circuit secondaire principal.', 0), ('L’intégrité de ce circuit est l’une des lignes de défense participant au confinement de la radioactivité.', 0), ('Elle serait sollicitée en cas d’inétanchéité des tubes des générateurs de vapeur.', 0), ('\nA la conception de l’installation, les conditions de fonctionnement des équipements constituant le circuit secondaire principal ont été analysées.', 1), ('Un domaine de fonctionnement au-delà duquel des vérifications des équipements sont nécessaires a en particulier été défini.', 0), ('\nDans la soirée du 9 octobre, lors d’une phase de réalimentation du générateur de vapeur n°1 Litre’équipe de conduite est alertée par des bruits en provenance des tuyauteries du circuit secondaire principal rattachées au générateur de vapeur n°1.', 1), ('Après un premier examen de l’événement', 1), (', l’exploitant n’identifie pas la nécessité de procéder à des contrôles particuliers de l’installation.', 1), ('Le redémarrage du réacteur a donc été poursuivi, sans information particulière de l’ASN.', 0), ('A la fin du mois d’octobre, les analyses menées a posteriori par l’exploitant ont cependant montré que les bruits perçus le 9 octobre avaient pour origine des chocs thermo-hydrauliques de type « coups de béliers » dans le circuit secondaire principal de la boucle n° 1.', 0), ('Elles ont également permis de détecter qu’un autre coup de bélier avait eu lieu le 10 octobre.', 1), ('Ces coups de béliers sont dus à des non-respects des consignes de conduite en matière d’alimentation en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('Ils auraient dû donner lieu à des vérifications des équipements concernés.', 0), ('\nCes vérifications, dont le programme a été transmis au préalable à l’ASN, ont été effectuées a posteriori par EDF le 9 novembre. Elles n’ont pas révélé d’anomalies.', 0), ('\nL’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.\nEn raison du délai important qui s’est écoulé avant que l’exploitant n’identifie la nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires et du non-respect des consignes de conduite applicables en matière d’alimentation des générateurs de vapeur, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.', 0)] | Absence de réalisation des contrôles prévus après un régime de fonctionnement non autorisé du circuit secondaire principal. Le 10 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au fonctionnement hors du domaine autorisé du circuit secondaire principal de la boucle 1 du réacteur n°1. A la conception de l’installation, les conditions de fonctionnement des équipements constituant le circuit secondaire principal ont été analysées. Dans la soirée du 9 octobre, lors d’une phase de réalimentation du générateur de vapeur n°1 Litre’équipe de conduite est alertée par des bruits en provenance des tuyauteries du circuit secondaire principal rattachées au générateur de vapeur n°1. Après un premier examen de l’événement , l’exploitant n’identifie pas la nécessité de procéder à des contrôles particuliers de l’installation. Elles ont également permis de détecter qu’un autre coup de bélier avait eu lieu le 10 octobre. | Absence de réalisation des contrôles prévus après un régime de fonctionnement non autorisé du circuit secondaire principal. Le 10 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré un événement significatif. | [12 empty] | 2017, l; 1, l | 2017 Litre; 1 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-de-vannes-participant-au-controle-de-la-pression-des-generateurs-de-vapeur | Mauvais réglage de vannes participant au contrôle de la pression des générateurs de vapeur. Le 10 novembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un mauvais réglage des vannes du circuit de contournement vapeur à l’atmosphère sur les réacteurs 4 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire contient de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible : la chaleur produite est transférée à un circuit secondaire par l’intermédiaire des générateurs de vapeur. En fonctionnement normal, la pression dans le circuit secondaire des générateurs de vapeur est d’environ 80 bar. Chacun des réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey comporte trois générateurs de vapeur. S’agissant d’équipements sous pression, les générateurs de vapeur sont équipés de soupapes de sécurité, mais pour éviter de solliciter ces soupapes dans des situations courantes d’exploitation, ce sont des vannes de décharge à l’atmosphère qui contrôlent la pression dans les générateurs de vapeur. Ces vannes ont également un rôle en cas de situation accidentelle. A l’occasion des arrêts programmés des réacteurs 4 et 5 réalisés respectivement fin 2016 et de 2015 à 2017, les équipes d’EDF ont réalisé des mauvais réglages sur les modules électriques qui assurent le contrôle commande des vannes de contournement vapeur à l’atmosphère. Ces mauvais réglages ont défiabilisé les vannes, ce qui aurait pu conduire à solliciter directement les soupapes de protection de ces générateurs de vapeur. L’écart a été détecté le 7 novembre 2017 sur le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey par un ingénieur de sûreté d’EDF qui assure un contrôle quotidien des installations indépendant des services en charge de la conduite. Les investigations menées par EDF ont mis en évidence que le mauvais réglage avait également été réalisé sur le réacteur 4. EDF a immédiatement procédé aux corrections nécessaires. Les vannes du circuit de contournement vapeur à l’atmosphère des réacteurs 4 et 5 n’ont pas été sollicitées pendant toute la période où elles étaient mal réglées : cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la détection tardive de ces deux mauvais réglages, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Mauvais réglage de vannes participant au contrôle de la pression des générateurs de vapeur.', 1), ('\nLe 10 novembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un mauvais réglage des vannes du circuit de contournement vapeur à l’atmosphère sur les réacteurs 4 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey.\nSur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire contient de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments de combustible : la chaleur produite est transférée à un circuit secondaire par l’intermédiaire des générateurs de vapeur.', 0), ('En fonctionnement normal, la pression dans le circuit secondaire des générateurs de vapeur est d’environ 80 bar.', 1), ('Chacun des réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey comporte trois générateurs de vapeur.', 1), ('S’agissant d’équipements sous pression, les générateurs de vapeur sont équipés de soupapes de sécurité, mais pour éviter de solliciter ces soupapes dans des situations courantes d’exploitation, ce sont des vannes de décharge à l’atmosphère qui contrôlent la pression dans les générateurs de vapeur.', 0), ('Ces vannes ont également', 1), ('un rôle en cas de situation accidentelle.', 0), ('A l’occasion des arrêts programmés des réacteurs 4 et 5 réalisés respectivement fin 2016 et de 2015 à 2017, les équipes d’EDF ont réalisé des mauvais réglages sur les modules électriques qui assurent le contrôle commande des vannes de contournement vapeur à l’atmosphère.', 1), ('Ces mauvais réglages ont défiabilisé les vannes, ce qui aurait pu conduire à solliciter directement les soupapes de protection de ces générateurs de vapeur.', 0), ('\nL’écart a été détecté le 7 novembre 2017 sur le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey par un ingénieur de sûreté d’EDF qui assure un contrôle quotidien des installations indépendant des services en charge de la conduite.', 1), ('Les investigations menées par EDF ont mis en évidence que le mauvais réglage avait également été réalisé sur le réacteur 4.', 1), ('EDF a immédiatement procédé aux corrections nécessaires', 0), ('.', 1), ('\nLes vannes du circuit de contournement vapeur à l’atmosphère des réacteurs 4 et 5 n’ont pas été sollicitées pendant toute la période où elles étaient mal réglées : cet écart n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.\nToutefois, en raison de la détection tardive de ces deux mauvais réglages, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Mauvais réglage de vannes participant au contrôle de la pression des générateurs de vapeur. En fonctionnement normal, la pression dans le circuit secondaire des générateurs de vapeur est d’environ 80 bar. Chacun des réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey comporte trois générateurs de vapeur. Ces vannes ont également A l’occasion des arrêts programmés des réacteurs 4 et 5 réalisés respectivement fin 2016 et de 2015 à 2017, les équipes d’EDF ont réalisé des mauvais réglages sur les modules électriques qui assurent le contrôle commande des vannes de contournement vapeur à l’atmosphère. L’écart a été détecté le 7 novembre 2017 sur le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey par un ingénieur de sûreté d’EDF qui assure un contrôle quotidien des installations indépendant des services en charge de la conduite. Les investigations menées par EDF ont mis en évidence que le mauvais réglage avait également été réalisé sur le réacteur 4. . | Mauvais réglage de vannes participant au contrôle de la pression des générateurs de vapeur. L’écart a été détecté le 7 novembre 2017 sur le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Les investigations menées par EDF ont mis en évidence que le mauvai réglages avait également réalisé sur le Réacteur 4. | [12 empty] | eur 5; eurs 4; eur 4. | eur 5; eurs 4; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-concernant-le-calcul-du-credit-K-lors-du-redemarrage-de-Flamanville-1 | Non-respect des règles générales d’exploitation concernant le calcul du crédit K lors du redémarrage du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Flamanville. Le 29 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) concernant le calcul du crédit K [1] au cours du redémarrage du réacteur n° 1. Lors du redémarrage du réacteur n° 1 consécutif à l’aléa survenu sur l’alternateur le 9 février 2017, EDF a rencontré des difficultés à maintenir un débit de fuite primaire/secondaire respectant les critères définis dans les RGE au niveau d’un générateur de vapeur. EDF a alors été contraint de faire fonctionner le réacteur pendant une période prolongée à puissance intermédiaire. Le 10 juillet 2017, EDF a identifié un risque de ne pas atteindre un niveau de puissance suffisant (supérieur à 92 % de la puissance nominale) avant l’annulation du crédit K à la date calculée du 21 juillet 2017. EDF a alors décidé de mettre en application de nouvelles modalités de calcul du crédit K en s’appuyant sur les études valorisées dans le rapport de sûreté du réacteur. L’ASN a considéré que ces nouvelles modalités n’étaient pas conformes aux RGE et a demandé des éléments de justification. Lors d’une inspection menée le 12 octobre 2017, l’ASN a examiné les conditions de redémarrage du réacteur n° 1 après l’arrêt fortuit de février 2017. Lors de cette inspection, après examen des éléments présentés, l’ASN a rappelé à EDF que l’événement se rapportant à un écart dans l’application d’une condition permanente d’exploitation définie dans les spécifications techniques d’exploitation des RGE, son classement de base s’établit au niveau 1 de l’échelle INES. Compte tenu du non-respect d’une condition permanente d’exploitation définie dans les spécifications techniques des RGE, cet événement est classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. Pour en savoir plus : ____________________________________. [1] Le phénomène d’interaction entre la pastille et la gaine du combustible limite les durées de fonctionnement à puissance intermédiaire. Ce phénomène est pris en compte par l’intermédiaire d’un « crédit K », paramètre compris entre 0 et 160 et évalué de manière journalière dès lors que la puissance du réacteur est comprise entre 2 % et 92 %. Lorsque le crédit K devient nul, la puissance du réacteur doit être amenée à un niveau supérieur à 92 % ou inférieur à 2 % jusqu’à disparition des causes externes limitant la puissance. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation concernant le calcul du crédit K lors du redémarrage du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Flamanville.', 0), ('\nLe 29 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) concernant le calcul du crédit K [1] au cours du redémarrage du réacteur n° 1.', 1), ('\nLors du redémarrage du réacteur n° 1 consécutif à l’aléa survenu sur l’alternateur le 9 février 2017, EDF a rencontré des difficultés à maintenir un débit de fuite primaire/secondaire respectant les critères définis dans les RGE au niveau d’un générateur de vapeur.', 0), ('EDF a alors été contraint de faire fonctionner le réacteur pendant une période prolongée à puissance intermédiaire.', 0), ('\nLe 10 juillet 2017, EDF a identifié un risque de ne pas atteindre un niveau de puissance suffisant (supérieur à 92 % de la puissance nominale) avant l’annulation du crédit K à la date calculée du 21 juillet 2017.', 1), ('EDF a alors décidé de mettre en application de nouvelles modalités de calcul du crédit K en s’appuyant sur les études valorisées dans le rapport de sûreté du réacteur.', 0), ('L’ASN a considéré que ces nouvelles modalités n’étaient pas conformes aux RGE et a demandé des éléments de justification.', 0), ('\nLors d’une inspection menée le 12 octobre 2017 Litre’ASN a examiné les conditions de redémarrage du réacteur n° 1 après l’arrêt fortuit de février 2017.', 1), ('Lors de cette inspection, après examen des éléments présentés, l’ASN a rappelé à EDF que l’événement se rapportant à un écart dans l’application d’une condition permanente d’exploitation définie dans les spécifications techniques d’exploitation des RGE, son classement de base s’établit au niveau 1 de l’échelle INES.\n', 0), ('Compte tenu du non-respect d’une condition permanente d’exploitation définie dans les spécifications techniques des RGE, cet événement est classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0), ('Pour en savoir plus :\n____________________________________. \n[1', 0), ('] Le phénomène d’interaction entre la pastille et la gaine du combustible limite les durées de fonctionnement à puissance intermédiaire.', 0), ('Ce phénomène est pris en compte par l’intermédiaire d’un « crédit K », paramètre compris entre 0 et 160 et évalué de manière journalière dès lors que la puissance du réacteur est comprise entre 2 % et 92 %.', 1), ('Lorsque le crédit K devient nul, la puissance du réacteur doit être amenée à un niveau supérieur à 92 % ou inférieur à 2 % jusqu’à disparition des causes externes limitant la puissance.', 1)] | Le 29 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) concernant le calcul du crédit K [1] au cours du redémarrage du réacteur n° 1. Le 10 juillet 2017, EDF a identifié un risque de ne pas atteindre un niveau de puissance suffisant (supérieur à 92 % de la puissance nominale) avant l’annulation du crédit K à la date calculée du 21 juillet 2017. Lors d’une inspection menée le 12 octobre 2017 Litre’ASN a examiné les conditions de redémarrage du réacteur n° 1 après l’arrêt fortuit de février 2017. Ce phénomène est pris en compte par l’intermédiaire d’un « crédit K », paramètre compris entre 0 et 160 et évalué de manière journalière dès lors que la puissance du réacteur est comprise entre 2 % et 92 %. Lorsque le crédit K devient nul, la puissance du réacteur doit être amenée à un niveau supérieur à 92 % ou inférieur à 2 % jusqu’à disparition des causes externes limitant la puissance. | Le 29 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville déclaré un événement significatif. Le risque de ne pas atteindre un niveau de puissance suffisant (supérieur à 92 % of la puissance nominale) avant l’annulation du crédit K. | [12 empty] | 2017, l; 2 %; 92 % | 2017 Litre; 92 %; 2 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-mesures-utilisees-en-conditions-accidentelles | Détection tardive de l’indisponibilité de mesures utilisées en conditions accidentelles sur la cuve du réacteur 3. Le 27 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité d’une voie de mesure de la marge à la saturation et du niveau d’eau dans la cuve du réacteur 3. Le 13 novembre 2017, le réacteur 3 était en cours de redémarrage après une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. EDF a procédé à la reconnexion des systèmes de mesures de température (thermocouples) à l’intérieur de la cuve. Lors de l’opération, les connexions de deux thermocouples ont été inversées par erreur. L’un de ces thermocouples est destiné à mesurer la marge à la saturation (c'est-à-dire l’écart de température avant que l’eau n’entre en ébullition) et le niveau d’eau dans la cuve. Ces mesures sont importantes pour piloter le réacteur en situation accidentelle. Ce n’est que le 17 novembre 2017, à l’occasion d’un essai périodique, que l’exploitant a identifié et corrigé l’erreur de connexion. Pendant quatre jours, l’inversion des connexions a donc rendu indisponible une voie de mesure de la sous-saturation et du niveau d’eau de la cuve. Ces mesures étant redondantes sur l’installation, la seconde voie de mesure est restée disponible pendant toute la durée de l’événement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de mesures utilisées en conditions accidentelles sur la cuve du réacteur 3', 1), ('.', 1), ('\nLe 27 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité d’une voie de mesure de la marge à la saturation et du niveau d’eau dans la cuve du réacteur 3.\nLe 13 novembre 2017 Litree réacteur 3 était en cours de redémarrage après une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible.', 1), ('EDF a procédé à la reconnexion des systèmes de mesures de température (thermocouples) à l’intérieur de la cuve.', 1), ('Lors de l’opération, les connexions de deux thermocouples ont été inversées par erreur.', 0), ("L’un de ces thermocouples est destiné à mesurer la marge à la saturation (c'est-à-dire l’écart de température avant que l’eau n’entre en ébullition) et le niveau d’eau dans la cuve.", 1), ('Ces mesures sont importantes pour piloter le réacteur en situation accidentelle.', 0), ('Ce n’est que le 17 novembre 2017, à l’occasion d’un essai périodique, que l’exploitant a identifié et corrigé l’erreur de connexion.', 0), ('\nPendant quatre jours, l’inversion des connexions a donc rendu indisponible une voie de mesure de la sous-saturation et du niveau d’eau de la cuve.', 0), ('\nCes mesures étant redondantes sur l’installation, la seconde voie de mesure est restée disponible pendant toute la durée de l’événement.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité de mesures utilisées en conditions accidentelles sur la cuve du réacteur 3 . Le 27 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité d’une voie de mesure de la marge à la saturation et du niveau d’eau dans la cuve du réacteur 3. Le 13 novembre 2017 Litree réacteur 3 était en cours de redémarrage après une période d’arrêt programmé pour maintenance et rechargement de combustible. EDF a procédé à la reconnexion des systèmes de mesures de température (thermocouples) à l’intérieur de la cuve. L’un de ces thermocouples est destiné à mesurer la marge à la saturation (c'est-à-dire l’écart de température avant que l’eau n’entre en ébullition) et le niveau d’eau dans la cuve. Ces mesures étant redondantes sur l’installation, la seconde voie de mesure est restée disponible pendant toute la durée de l’événement. | Détection tardive de l’indisponibilité de mesures utilisées en conditions accidentelles sur la cuve du réacteur 3. Le 27 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré. un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif to l�’un voie de mesure de la marge à la saturation et du niveau d’eau. | [12 empty] | eur 3; eur 3.; 2017, l | eur 3; 2017 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur3 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 14 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2. Le 12 novembre 2017, le réacteur 2 est en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible ; l’exploitant procède à la montée progressive en pression et en température du circuit primaire (circuit détenant les assemblages de combustible) en vue de son redémarrage. Dans ce cadre un essai destiné à vérifier l’isolement entre le circuit primaire et le circuit qui assure le refroidissement du réacteur à l’arrêt est réalisé. La réalisation de cet essai autorise l’indisponibilité de deux pompes du système d’injection de sécurité, sous réserve de ne pas maintenir la température du circuit primaire à plus de 180 °C pendant plus d’une heure. L’exploitant constate le dépassement de cette limite (184°C) pendant 1 h 26, avant de procéder au retour à la température spécifiée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a néanmoins été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation en vigueur. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nLe 14 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2.\nLe 12 novembre 2017 Litree réacteur 2 est en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible ; l’exploitant procède à la montée progressive en pression et en température du circuit primaire (circuit détenant les assemblages de combustible) en vue de son redémarrage.', 1), ('\nDans ce cadre un essai destiné à vérifier l’isolement entre le circuit primaire et le circuit qui assure le refroidissement du réacteur à l’arrêt est réalisé', 0), ('.', 1), ('La réalisation de cet essai autorise l’indisponibilité de deux pompes du système d’injection de sécurité, sous réserve de ne pas maintenir la température du circuit primaire à plus de 180 °C pendant plus d’une heure.', 1), ('\nL’exploitant constate le dépassement de cette limite (184°C) pendant 1 h 26, avant de procéder au retour à la température spécifiée.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a néanmoins été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation en vigueur.', 0)] | Le 14 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur 2. Le 12 novembre 2017 Litree réacteur 2 est en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible ; l’exploitant procède à la montée progressive en pression et en température du circuit primaire (circuit détenant les assemblages de combustible) en vue de son redémarrage. . La réalisation de cet essai autorise l’indisponibilité de deux pompes du système d’injection de sécurité, sous réserve de ne pas maintenir la température du circuit primaire à plus de 180 °C pendant plus d’une heure. L’exploitant constate le dépassement de cette limite (184°C) pendant 1 h 26, avant de procéder au retour à la température spécifiée. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Litree réacteur 2 est en arrêt pour maintenance and renouvellement du combustible. L’exploitant procède à la montée progressive en pression et en température du circuit primaire (circuit détenant les assemblages de combustible) Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement or sur les travailleurs. | [12 empty] | eur 2; 2017, l; eur 2.; 180 °C; 184°C | eur 2; eur 2.; 2017 Litre; 180 °C; 184°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-ecart-affectant-le-fonctionnement-d-un-ebulliometre | Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre. Le 20 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 4. La température et la pression de l’eau du circuit primaire doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition. En effet, l’ébullition de l’eau diminuerait l’efficacité du refroidissement du cœur et risquerait de conduire à l’endommagement des assemblages de combustible. Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve des réacteurs. Chaque réacteur dispose de deux ébulliomètres redondants (voie A et voie B). Le 12 novembre 2017, à l’occasion d’un contrôle périodique, l’exploitant de la centrale du Blayais a constaté que les thermocouples affectés à l’ébulliomètre de la voie A n’avaient pas été remis en conformité à l’issue d’un précédent contrôlé réalisé le 17 octobre 2017. Par ailleurs, le voyant lumineux qui aurait permis de détecter l’anomalie en salle de commande était défectueux. Cela n’a pas permis la détection de l’écart, tant par l’intervenant en charge du contrôle du 17 octobre que par les intervenants en salle de commande jusqu’au contrôle suivant du 12 novembre 2017. Dès la détection de l’écart, les thermocouples concernés ont été remis en conformité. Du fait du fonctionnement satisfaisant de l’ébulliomètre de la voie B, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement d’un ébulliomètre.', 0), ('\nLe 20 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 4.\nLa température et la pression de l’eau du circuit primaire doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition.', 1), ('En effet, l’ébullition de l’eau diminuerait l’efficacité du refroidissement du cœur et risquerait de conduire à l’endommagement des assemblages de combustible.', 0), ('\nLes ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante.', 1), ('Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve des réacteurs.', 1), ('Chaque réacteur dispose de deux ébulliomètres redondants (voie A et voie B).', 0), ('\nLe 12 novembre 2017, à l’occasion d’un contrôle périodique, l’exploitant de la centrale du Blayais a constaté que les thermocouples affectés à l’ébulliomètre de la voie A n’avaient pas été remis en conformité à l’issue d’un précédent contrôlé réalisé le 17 octobre 2017.', 0), ('Par ailleurs, le voyant lumineux qui aurait permis de détecter l’anomalie en salle de commande était défectueux.', 0), ('Cela n’a pas permis la détection de l’écart, tant par l’intervenant en charge du contrôle du 17 octobre que par les intervenants en salle de commande jusqu’au contrôle suivant du 12 novembre 2017.', 1), ('\nDès la détection de l’écart, les thermocouples concernés ont été remis en conformité.', 0), ('\nDu fait du fonctionnement satisfaisant de l’ébulliomètre de la voie B, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 1), ("Toutefois, compte tenu de sa détection tardive, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 20 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive d’un écart affectant le fonctionnement de l’ébulliomètre d’une voie de sûreté du réacteur 4. La température et la pression de l’eau du circuit primaire doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d’exploitation, notamment pour se prémunir contre le risque d’ébullition. Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. Ces mesures sont réalisées à partir de thermocouples situés dans la cuve des réacteurs. Cela n’a pas permis la détection de l’écart, tant par l’intervenant en charge du contrôle du 17 octobre que par les intervenants en salle de commande jusqu’au contrôle suivant du 12 novembre 2017. Du fait du fonctionnement satisfaisant de l’ébulliomètre de la voie B, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif. La température et la pression de l’eau du circuit primaire doivent respecter des valeurs limites imposées par les règles générales d'exploitation. | [12 empty] | 2017, l; eur 4. | 2017 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe2 | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur 3. Le 10 novembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur, qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Le 3 novembre 2017, lors des opérations de redémarrage du réacteur 3 à la suite de son arrêt dans le cadre de sa troisième visite décennale, EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique. Lors de cet essai, le débit de la pompe n’était pas conforme à l’attendu, en raison d’une vanne en aval de la pompe qui ne se trouvait pas dans la position requise. EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité. Cependant cette pompe était requise depuis le 30 octobre 2017 en application des règles générales d’exploitation. Cette pompe contribue à l’alimentation en eau des joints des pompes primaires en cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, afin d’assurer l’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur 3', 1), ('.', 1), ('\nLe 10 novembre 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur, qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation.\nLe 3 novembre 2017', 0), (', lors des opérations de redémarrage du réacteur 3 à la suite de son arrêt dans le cadre de sa troisième visite décennale, EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique.', 1), ('Lors de cet essai', 0), (', le débit de la pompe n’était pas conforme à l’attendu, en raison d’une vanne en aval de la pompe qui ne se trouvait pas dans la position requise.', 1), ('EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité.', 1), ('Cependant cette pompe était requise depuis le 30 octobre 2017 en application des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nCette pompe contribue à l’alimentation en eau des joints des pompes primaires en cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, afin d’assurer l’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire.', 0), ('Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur 3 . , lors des opérations de redémarrage du réacteur 3 à la suite de son arrêt dans le cadre de sa troisième visite décennale, EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique. , le débit de la pompe n’était pas conforme à l’attendu, en raison d’une vanne en aval de la pompe qui ne se trouvait pas dans la position requise. EDF a immédiatement remis la vanne concernée en conformité. Cependant cette pompe était requise depuis le 30 octobre 2017 en application des règles générales d’exploitation. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique. Le débit de the pom pe n’était pas conforme à l’attendu. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible and aurait pu assurer cette fonction. | [12 empty] | eur 3 | eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-mauvais-reglages-d-appareils-de-mesure | Détection tardive de mauvais réglages d’appareils de mesure de la radioactivité sur les 4 réacteurs. Le 2 novembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à la détection tardive de mauvais réglages de seuils d’alarmes sur des appareils de la mesure de la radioactivité. Chaque réacteur de la centrale est pourvu de dispositifs permettant de mesurer le niveau de radioactivité dans ses différents circuits afin de surveiller l’intégrité du confinement des matières radioactives tant lors du fonctionnement normal que lors de situations accidentelles. Toute dérive de l’activité radiochimique est détectée par ces dispositifs, qui sont munis d’alarmes. Lors de la réalisation d’un essai périodique sur les appareils instrumentés de mesure de la radioactivité le 23 octobre 2017, l’exploitant constate que les réglages de plusieurs d’entre eux ne sont pas conformes aux critères prescrits par les spécifications radiochimiques des règles générales d’exploitation (RGE). Les mauvais réglages constatés par l’exploitant perduraient depuis le mois de février 2008, date à laquelle le réglage des seuils des appareils instrumentés aurait dû être modifié, à l’occasion d’une modification des spécifications radiochimiques. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé à la remise en conformité des seuils de réglage des appareils instrumentés de mesure de la radioactivité conformément aux spécifications radiochimiques en vigueur. L’analyse menée par EDF conclut, que pendant la période où les réglages n’étaient conformes, c’est-à-dire depuis 2008, les appareils de mesure de la radioactivité devaient être considérés comme indisponibles en application des spécifications techniques d’exploitation. A posteriori, l’exploitant n’a pas respecté la conduite à tenir associée à l’indisponibilité cumulée de plusieurs de ces appareils. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant. | [('Détection tardive de mauvais réglages d’appareils de mesure de la radioactivité sur les 4 réacteurs.', 0), ('\nLe 2 novembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à la détection tardive de mauvais réglages de seuils d’alarmes sur des appareils de la mesure de la radioactivité.\nChaque réacteur de la centrale est pourvu de dispositifs permettant de mesurer le niveau de radioactivité dans ses différents circuits afin de surveiller l’intégrité du confinement des matières radioactives tant lors du fonctionnement normal que lors de situations accidentelles.', 0), ('Toute dérive de l’activité radiochimique est détectée par ces dispositifs, qui sont munis d’alarmes.', 1), ('Lors de la réalisation d’un essai périodique sur les appareils instrumentés de mesure de la radioactivité le 23 octobre 2017 Litre’exploitant constate que les réglages de plusieurs d’entre eux ne sont pas conformes aux critères prescrits par les spécifications radiochimiques des règles générales d’exploitation (RGE).\nLes mauvais réglages constatés par l’exploitant perduraient depuis le mois de février 2008, date à laquelle le réglage des seuils des appareils instrumentés aurait dû être modifié, à l’occasion d’une modification des spécifications radiochimiques.\nDès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé à la remise en conformité des seuils de réglage des appareils instrumentés de mesure de la radioactivité conformément aux spécifications radiochimiques en vigueur.\nL’analyse menée par EDF conclut, que pendant la période où les réglages n’étaient conformes, c’est-à-dire depuis 2008, les appareils de mesure de la radioactivité devaient être considérés comme indisponibles en application des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('A posteriori, l’exploitant n’a pas respecté la conduite à tenir associée à l’indisponibilité cumulée de plusieurs de ces appareils.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement.\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7, du fait de sa détection tardive par l’exploitant.', 0)] | Toute dérive de l’activité radiochimique est détectée par ces dispositifs, qui sont munis d’alarmes. Lors de la réalisation d’un essai périodique sur les appareils instrumentés de mesure de la radioactivité le 23 octobre 2017 Litre’exploitant constate que les réglages de plusieurs d’entre eux ne sont pas conformes aux critères prescrits par les spécifications radiochimiques des règles générales d’exploitation (RGE). Les mauvais réglages constatés par l’exploitant perduraient depuis le mois de février 2008, date à laquelle le réglage des seuils des appareils instrumentés aurait dû être modifié, à l’occasion d’une modification des spécifications radiochimiques. Dès la détection de l’écart, l’exploitant a procédé à la remise en conformité des seuils de réglage des appareils instrumentés de mesure de la radioactivité conformément aux spécifications radiochimiques en vigueur. L’analyse menée par EDF conclut, que pendant la période où les réglages n’étaient conformes, c’est-à-dire depuis 2008, les appareils de mesure de la radioactivité devaient être considérés comme indisponibles en application des spécifications techniques d’exploitation. | Litre’exploitant constate que les réglages de plusieurs d’entre eux ne sont pas conformes aux critères prescrits par les spécifications radiochimiques. L’analyse menée par EDF conclut, that pendant la période où les ré glages n’étaient conformes, c’est-à-dire depuis 2008. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur2 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 27 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1 concernant le repli du réacteur à la suite d’une température trop élevée dans un local situé à proximité de la cuve du réacteur. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, un local désigné « puits de cuve » permet notamment aux opérateurs d’avoir accès à une partie de l’instrumentation du cœur du réacteur. Un circuit de ventilation permet de refroidir ce local, les équipements qui s’y trouvent et les structures. Une température maximale de 80 °C est fixée par les spécifications techniques d’exploitation pour maintenir l’intégrité des structures. Au-delà de cette limite, le repli du réacteur doit être engagé sous 1 heure. Le 20 octobre 2017, le réacteur n° 1 était en phase de redémarrage après son arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, lorsqu’une alarme est apparue. Une sonde indiquait une température trop élevée. La température a atteint un maximum de 84,6 °C. EDF a engagé le repli du réacteur et la température a baissé. Toutefois, le délai d’une heure prévu par les spécifications techniques d’exploitation n’avait pas été respecté. L’exploitant a repositionné le calorifuge à l’extérieur du puits de cuve afin d’améliorer l’homogénéité du débit d’air. Cependant, le 21 octobre 2017, la température a de nouveau dépassé les 80 °C. Après une nouvelle analyse, EDF a également repositionné le calorifuge à l’intérieur du puits de cuve, ce qui a conduit à une baisse rapide de la température sous les 80 °C. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect du délai de repli du réacteur prévu par les spécifications techniques d’exploitation. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nLe 27 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1 concernant le repli du réacteur à la suite d’une température trop élevée dans un local situé à proximité de la cuve du réacteur.\nSur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, un local désigné « puits de cuve » permet notamment aux opérateurs d’avoir accès à une partie de l’instrumentation du cœur du réacteur.', 1), ('Un circuit de ventilation permet de refroidir ce local, les équipements qui s’y trouvent et les structures.', 0), ('Une température maximale de 80 °C est fixée par les spécifications techniques d’exploitation pour maintenir l’intégrité des structures.', 1), ('Au-delà de cette limite, le repli du réacteur doit être engagé sous 1 heure.', 0), ('Le 20 octobre 2017, le réacteur n° 1 était en phase de redémarrage après son arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, lorsqu’une alarme est apparue.', 1), ('Une sonde indiquait une température trop élevée.', 1), ('La température a atteint un maximum de 84,6 °C.', 1), ('\nEDF a engagé le repli du réacteur et la température a baissé.', 0), ('Toutefois, le délai d’une heure prévu par les spécifications techniques d’exploitation n’avait pas été respecté.', 0), ('\nL’exploitant a repositionné le calorifuge à l’extérieur du puits de cuve afin d’améliorer l’homogénéité du débit d’air.', 0), ('Cependant, le 21 octobre 2017, la température a de nouveau dépassé les 80 °C', 1), ('.', 0), ('Après une nouvelle analyse, EDF a également repositionné le calorifuge à l’intérieur du puits de cuve, ce qui a conduit à une baisse rapide de la température sous les 80 °C.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect du délai de repli du réacteur prévu par les spécifications techniques d’exploitation.', 0)] | Le 27 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1 concernant le repli du réacteur à la suite d’une température trop élevée dans un local situé à proximité de la cuve du réacteur. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, un local désigné « puits de cuve » permet notamment aux opérateurs d’avoir accès à une partie de l’instrumentation du cœur du réacteur. Une température maximale de 80 °C est fixée par les spécifications techniques d’exploitation pour maintenir l’intégrité des structures. Le 20 octobre 2017, le réacteur n° 1 était en phase de redémarrage après son arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible, lorsqu’une alarme est apparue. Une sonde indiquait une température trop élevée. La température a atteint un maximum de 84,6 °C. Cependant, le 21 octobre 2017, la température a de nouveau dépassé les 80 °C Après une nouvelle analyse, EDF a également repositionné le calorifuge à l’intérieur du puits de cuve, ce qui a conduit à une baisse rapide de la température sous les 80 °C. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. Le réacteur n° 1 était en phase de redémarrage après son arrêt pour maintenance and renouvellement du combustible. Une sonde indiquait une température trop élevée. Latempérature a atteint un maximum de 84,6 °C. | [12 empty] | 2017, l; 84,6 °C; 80 °C | 84,6 °C; 2017 Litre; 80 °C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-STE3 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 20 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité du système d’injection de sécurité. Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet, en cas de brèche dans le circuit primaire principal, de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes et indépendantes. En cas d’indisponibilité de l’une de ces deux voies, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 1 heure. Le 17 octobre 2017, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance et renouvellement en combustible. à 3h47, le système d’injection de sécurité a été partiellement consigné afin de permettre la réalisation d’un essai d’étanchéité d’une portion de ce circuit qui traverse l’enceinte de confinement. à la suite d’erreurs dans le planning des équipes et d’incompréhensions entre différents acteurs, la direction de la centrale nucléaire a constaté à 9h30 qu’aucune équipe n’était en mesure de réaliser l’essai d’étanchéité prévu et a levé à 10h42 la consignation du circuit d’injection de sécurité. Entre 3h47 et 10h42, le circuit d’injection de sécurité a donc été mis partiellement hors service sans raison valable puisque le test programmé n’a pas été réalisé, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE).', 1), ("\nLe 20 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité du système d’injection de sécurité.\nSur les réacteurs exploités par EDF", 1), (", le circuit d'injection de sécurité permet, en cas de brèche dans le circuit primaire principal, de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit.", 1), ('Ce circuit est constitué de deux voies redondantes et indépendantes.', 1), ('En cas d’indisponibilité de l’une de ces deux voies, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 1 heure.', 1), ('\nLe 17 octobre 2017, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance et renouvellement en combustible.', 1), ('\nà 3h47, le système d’injection de sécurité a été partiellement consigné afin de permettre la réalisation d’un essai d’étanchéité d’une portion de ce circuit qui traverse l’enceinte de confinement.', 1), ("\nà la suite d’erreurs dans le planning des équipes et d’incompréhensions entre différents acteurs, la direction de la centrale nucléaire a constaté à 9h30 qu’aucune équipe n’était en mesure de réaliser l’essai d’étanchéité prévu et a levé à 10h42 la consignation du circuit d’injection de sécurité.\nEntre 3h47 et 10h42, le circuit d’injection de sécurité a donc été mis partiellement hors service sans raison valable puisque le test programmé n’a pas été réalisé, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 20 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité du système d’injection de sécurité. Sur les réacteurs exploités par EDF , le circuit d'injection de sécurité permet, en cas de brèche dans le circuit primaire principal, de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit. Ce circuit est constitué de deux voies redondantes et indépendantes. En cas d’indisponibilité de l’une de ces deux voies, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 1 heure. Le 17 octobre 2017, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en phase d’arrêt pour maintenance et renouvellement en combustible. à 3h47, le système d’injection de sécurité a été partiellement consigné afin de permettre la réalisation d’un essai d’étanchéité d’une portion de ce circuit qui traverse l’enceinte de confinement. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE). Le 20 octobre 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré un événement significatif. Le système d'injection de sécurité permet de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur. | [12 empty] | 2017, l; eur 3 | eur 3; 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-a-la-suite-de-l-indisponibilite-de-l-alimentation-de-secours-des-trois-GV | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des trois générateurs de vapeur. Le 24 octobre 2017, la centrale nucléaire du Bugey a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’isolement inopportun de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 4. Le système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Le 4 août 2017, les équipes d’EDF procédaient à un essai périodique de bon fonctionnement sur le système de protection du réacteur 4. Au cours de cet essai périodique, un opérateur a actionné par erreur un commutateur présent en salle de commande, ce qui a provoqué l’isolement du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur. Cette action a induit une alarme en salle de commande et les équipes d’EDF ont rapidement remis le commutateur dans la position adéquate. Mais cette action n’était pas suffisante pour rétablir la disponibilité du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur. L’apparition d’une nouvelle alarme, environ une heure plus tard, a conduit EDF à procéder à une remise à zéro de l’automatisme de protection du réacteur : la disponibilité complète du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur a alors été retrouvée. Les règles générales d’exploitation (RGE) imposent cependant que le circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur soit en permanence disponible dans le domaine d’exploitation dans lequel se trouvait le réacteur. EDF n’avait initialement pas diagnostiqué cet écart comme redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté. Après une nouvelle analyse menée le16 octobre 2017, EDF a décidé de déclarer l’écart du 4 août 2017 en tant qu’événement significatif pour la sûreté, ce qui a été fait le 24 octobre 2017. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Eu égard au non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires). | [('Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des trois générateurs de vapeur.', 1), ("\nLe 24 octobre 2017, la centrale nucléaire du Bugey a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à l’isolement inopportun de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 4.\nLe système d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur fournit l'eau nécessaire à l'évacuation de la puissance du réacteur en cas de défaillance partielle ou totale du système d'alimentation normale.", 0), ("Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur.", 1), ('Le 4 août 2017, les équipes d’EDF procédaient à un essai périodique de bon fonctionnement sur le système de protection du réacteur 4.', 0), ('Au cours de cet essai périodique, un opérateur a actionné par erreur un commutateur présent en salle de commande, ce qui a provoqué l’isolement du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur.', 0), ('\nCette action a induit une alarme en salle de commande et les équipes d’EDF ont rapidement remis le commutateur dans la position adéquate.', 1), ('Mais cette action n’était pas suffisante pour rétablir la disponibilité du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur.', 0), ('L’apparition d’une nouvelle alarme, environ une heure plus tard, a conduit EDF à procéder à une remise à zéro de l’automatisme de protection du réacteur : la disponibilité complète du circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur a alors été retrouvée.', 0), ('\nLes règles générales d’exploitation (RGE) imposent cependant que le circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur soit en permanence disponible dans le domaine d’exploitation dans lequel se trouvait le réacteur.', 1), ('\nEDF n’avait initialement pas diagnostiqué cet écart comme redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté.', 0), ('Après une nouvelle analyse menée le16 octobre 2017, EDF a décidé de déclarer l’écart du 4 août 2017 en tant qu’événement significatif pour la sûreté, ce qui a été fait le 24 octobre 2017.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nEu égard au non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires).', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité de l’alimentation de secours des trois générateurs de vapeur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Cette action a induit une alarme en salle de commande et les équipes d’EDF ont rapidement remis le commutateur dans la position adéquate. Les règles générales d’exploitation (RGE) imposent cependant que le circuit d’alimentation de secours des générateurs du réacteur soit en permanence disponible dans le domaine d’exploitation dans lequel se trouvait le réacteur. Après une nouvelle analyse menée le16 octobre 2017, EDF a décidé de déclarer l’écart du 4 août 2017 en tant qu’événement significatif pour la sûreté, ce qui a été fait le 24 octobre 2017. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Eu égard au non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires). | Non-respect des règles générales d’exploitation. L’indisponibilité de l’alimentation de secours des trois génÉrateurs de vapeur. Il est également utilisé lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Cette action a induit une alarme en salle de commande. | [12 empty] | eur 4. | eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-du-reacteur | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur. Le 27 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 5 concernant la disponibilité d’un circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement des matériels important pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit dit « de sauvegarde » constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs de chaleur. Le circuit SEC contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine de stockage du combustible. L’efficacité des échangeurs pouvant diminuer du fait de phénomènes d’encrassement, les spécifications techniques d’exploitation prévoient qu’une des deux voies redondantes puisse être rendue indisponible afin de procéder au nettoyage des échangeurs. Elles prescrivent également que la durée totale d’indisponibilité des deux voies, cumulée sur une année, ne peut dépasser 18 jours. Le 15 octobre 2017, le réacteur n° 5 était en exploitation, lorsqu’EDF a constaté une fuite d’eau sur une tuyauterie d’une des deux voies du circuit d’eau brut secourue (SEC). Du fait de l’impossibilité de réparer cette fuite dans un délai court, l’exploitant a procédé à la mise à l’arrêt du réacteur le 20 octobre 2017. Les opérations de réparation ont conduit à rendre indisponible cette voie du circuit SEC pendant 4 jours. Cette durée d’indisponibilité, cumulée à celle associée aux nettoyages des échangeurs déjà réalisés depuis le début de l’année 2017, a conduit à dépasser la durée totale d’indisponibilité autorisée par les spécifications techniques d’exploitation. Après réparation de la fuite, l’exploitant a adressé à l’ASN une demande de modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation afin de pouvoir continuer le nettoyage des échangeurs du circuit SEC, au-delà de la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation, jusqu’à la fin de l’année 2017. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nLe 27 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 5 concernant la disponibilité d’un circuit de refroidissement.\nLe circuit d’eau brute secourue (SEC)', 1), ('permet de refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement des matériels important pour la sûreté du réacteur.', 0), ('C’est un circuit dit « de sauvegarde » constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs de chaleur.', 1), ('Le circuit SEC contribue également, en fonctionnement normal et en cas de mise à l’arrêt du réacteur, au refroidissement d’un certain nombre d’autres équipements, tels que les pompes primaires ou la piscine de stockage du combustible.', 0), ('L’efficacité des échangeurs pouvant diminuer du fait de phénomènes d’encrassement, les spécifications techniques d’exploitation prévoient qu’une des deux voies redondantes puisse être rendue indisponible afin de procéder au nettoyage des échangeurs.', 0), ('Elles prescrivent également que la durée totale d’indisponibilité des deux voies, cumulée sur une année, ne peut dépasser 18 jours.', 1), ('\nLe 15 octobre 2017, le réacteur n° 5 était en exploitation, lorsqu’EDF a constaté une fuite d’eau sur une tuyauterie d’une des deux voies du circuit d’eau brut secourue (SEC).', 1), ('Du fait de l’impossibilité de réparer cette fuite dans un délai court, l’exploitant a procédé à la mise à l’arrêt du réacteur le 20 octobre 2017.', 1), ('\nLes opérations de réparation ont conduit à rendre indisponible cette voie du circuit SEC pendant 4 jours.', 0), ('Cette durée d’indisponibilité, cumulée à celle associée aux nettoyages des échangeurs déjà réalisés depuis le début de l’année 2017, a conduit à dépasser la durée totale d’indisponibilité autorisée par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nAprès réparation de la fuite, l’exploitant a adressé à l’ASN une demande de modification temporaire des spécifications techniques d’exploitation afin de pouvoir continuer le nettoyage des échangeurs du circuit SEC, au-delà de la limite autorisée par les spécifications techniques d’exploitation, jusqu’à la fin de l’année 2017.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 0)] | Le 27 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 5 concernant la disponibilité d’un circuit de refroidissement. Le circuit d’eau brute secourue (SEC) C’est un circuit dit « de sauvegarde » constitué de deux voies redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs de chaleur. Elles prescrivent également que la durée totale d’indisponibilité des deux voies, cumulée sur une année, ne peut dépasser 18 jours. Le 15 octobre 2017, le réacteur n° 5 était en exploitation, lorsqu’EDF a constaté une fuite d’eau sur une tuyauterie d’une des deux voies du circuit d’eau brut secourue (SEC). Du fait de l’impossibilité de réparer cette fuite dans un délai court, l’exploitant a procédé à la mise à l’arrêt du réacteur le 20 octobre 2017. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif pour la sûreté, relatif au non-respect des spécifications techniques. Le 15 octobre 2017, le réacteur n° 5 était en exploitation, lorsqu’EDF a constaté une fuite d’eau sur une tuyauterie. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-a-la-suite-de-l-indisponibilite-des-alimentations-electriques-externes2 | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le 16 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 à la suite de l’indisponibilité des deux sources externes d’alimentation électrique de ce réacteur. Par conception, les réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) et deux sources internes (deux groupes électrogènes pour chaque réacteur). Le 11 octobre 2017, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Alors que des travaux de maintenance étaient en cours de finalisation sur le transformateur auxiliaire, une erreur dans le déroulement des activités a provoqué l’indisponibilité du transformateur de soutirage. Le démarrage automatique des deux groupes électrogènes de secours du réacteur a permis de restaurer l’alimentation électrique des principaux équipements concernés. Au-delà de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes (une seule étant requise dans l’état du réacteur considéré), le temps nécessaire à la remise en service du transformateur auxiliaire afin de restaurer l’alimentation électrique de l’ensemble des équipements a conduit au non-respect des règles générales d’exploitation en vigueur pour les opérations de manutention du combustible en cours et la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes.', 1), ('\nLe 16 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 à la suite de l’indisponibilité des deux sources externes d’alimentation électrique de ce réacteur.\n', 1), ('Par conception, les réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) et deux sources internes (deux groupes électrogènes pour chaque réacteur).', 1), ('Le 11 octobre 2017, le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible.', 0), ('Alors que des travaux de maintenance étaient en cours de finalisation sur le transformateur auxiliaire, une erreur dans le déroulement des activités a provoqué l’indisponibilité du transformateur de soutirage.', 0), ('Le démarrage automatique des deux groupes électrogènes de secours du réacteur a permis de restaurer l’alimentation électrique des principaux équipements concernés.', 1), ('\nAu-delà de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes (une seule étant requise dans l’état du réacteur considéré), le temps nécessaire à la remise en service du transformateur auxiliaire afin de restaurer l’alimentation électrique de l’ensemble des équipements a conduit au non-respect des règles générales d’exploitation en vigueur pour les opérations de manutention du combustible en cours et la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires.', 1), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le 16 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 1 à la suite de l’indisponibilité des deux sources externes d’alimentation électrique de ce réacteur. Par conception, les réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire) et deux sources internes (deux groupes électrogènes pour chaque réacteur). Le démarrage automatique des deux groupes électrogènes de secours du réacteur a permis de restaurer l’alimentation électrique des principaux équipements concernés. Au-delà de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes (une seule étant requise dans l’état du réacteur considéré), le temps nécessaire à la remise en service du transformateur auxiliaire afin de restaurer l’alimentation électrique de l’ensemble des équipements a conduit au non-respect des règles générales d’exploitation en vigueur pour les opérations de manutention du combustible en cours et la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite of l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le démarrage automatique des deux groupes électrogènes de secours du réacteur a permis de restaurer l�’alimentation électrique des principaux équipements concernés. | [12 empty] | 2017, l; eur 1 | 2017 Litre; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-2-relatif-aux-groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel | Incident de niveau 2 relatif aux groupes électrogènes de secours à moteur diesel : les centrales nucléaires du Bugey et de Fessenheim concernées. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) des réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey et des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Un événement similaire a fait l’objet d’une première note d’information le 20 juin 2017 pour vingt réacteurs de 1300 MWe[1]. Le 13 octobre 2017, EDF a déclaré à l’ASN que l’absence de démonstration de la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel ne concernait pas uniquement les réacteurs de 1300 MWe mais également certains réacteurs de 900 MWe : les réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey ainsi que les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Des vérifications sont en cours sur les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire du Bugey qui pourraient également être concernés. *. Chacun des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours. Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages[2] dans le génie civil de systèmes auxiliaires des diesels de secours. En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. *. L’ASN a prescrit le 26 octobre 2017 à EDF de procéder aux travaux nécessaires de renforcement pour les réacteurs concernés des centrales nucléaires du Bugey et de Fessenheim. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES, pour les réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey et 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Pour ce qui concerne les 20 réacteurs de 1 300 MWe qui ont fait l’objet, le 20 juin 2017, d’une déclaration d’événement significatif pour la sûreté de niveau 2 sur l’échelle INES, EDF a procédé, conformément aux prescriptions de l’ASN formulées dans sa décision du 22 juin 2017, à des travaux pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours de ces réacteurs. Ces travaux ont fait l’objet d’inspections de l’ASN. En savoir plus : [1] Voir la note d’information publiée par l’ASN le 20 juin 2017. Il s’agit des réacteurs de 1 300 MWe des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent-sur-Seine, Paluel, Penly et Saint-Alban. [2] Dispositif de fixation d’un élément (structure, système ou équipement) à un point stable, permettant une reprise des efforts exercés sur cet élément, notamment en cas de séisme. | [('Incident de niveau 2 relatif aux groupes électrogènes de secours à moteur diesel : les centrales nucléaires du Bugey et de Fessenheim concernées. \nL’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) des réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey et des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim.', 1), ('Un événement similaire a fait l’objet d’une première note d’information le 20 juin 2017 pour vingt réacteurs de 1300 MWe[1]', 0), ('.', 0), ('\nLe 13 octobre 2017, EDF a déclaré à l’ASN que l’absence de démonstration de la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel ne concernait pas uniquement les réacteurs de 1300 MWe mais également certains réacteurs de 900 MWe : les réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey ainsi que les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim.', 1), ('Des vérifications sont en cours sur les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire du Bugey qui pourraient également être concernés.', 0), ('*.', 0), ('\nChacun des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe des centrales nucléaires françaises dispose de deux diesels de secours.', 0), ('Ces équipements assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.', 0), ('Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.).', 1), ('L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de résistance au séisme des ancrages[2] dans le génie civil de systèmes auxiliaires des diesels de secours.', 0), ('En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesels de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires.', 0), ('*', 0), ('. \nL’ASN a prescrit le 26 octobre 2017 à EDF de procéder aux travaux nécessaires de renforcement pour les réacteurs concernés des centrales nucléaires du Bugey et de Fessenheim.\nCompte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES, pour les réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey et 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim.\nPour ce qui concerne les 20 réacteurs de 1 300 MWe qui ont fait l’objet, le 20 juin 2017, d’une déclaration d’événement significatif pour la sûreté de niveau 2 sur l’échelle INES', 0), (', EDF a procédé, conformément aux prescriptions de l’ASN formulées dans sa décision du 22 juin 2017, à des travaux pour renforcer les ancrages des systèmes auxiliaires des diesels de secours de ces réacteurs.', 0), ('Ces travaux ont fait l’objet d’inspections de l’ASN.', 0), ('En savoir plus :\n[1] Voir la note d’information publiée par l’ASN le 20 juin 2017.', 0), ('Il s’agit des réacteurs de 1 300 MWe des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent-sur-Seine, Paluel, Penly et Saint-Alban.\n[2] Dispositif de fixation d’un élément (structure, système ou équipement) à un point stable, permettant une reprise des efforts exercés sur cet élément, notamment en cas de séisme.', 0)] | Incident de niveau 2 relatif aux groupes électrogènes de secours à moteur diesel : les centrales nucléaires du Bugey et de Fessenheim concernées. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut de résistance au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesels de secours) des réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey et des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le 13 octobre 2017, EDF a déclaré à l’ASN que l’absence de démonstration de la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel ne concernait pas uniquement les réacteurs de 1300 MWe mais également certains réacteurs de 900 MWe : les réacteurs 2 et 5 de la centrale nucléaire du Bugey ainsi que les réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). | Incident de niveau 2 relatif aux groupes électrogènes de secours à moteur diesel : les centrales nucléaires du Bugey and de Fessenheim concernées. EDF a déclaré à l’ASN that l'absence of démonstration de la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes ne concernait pas uniquement les réacteurs de 1300 MWe. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eurs 2; eurs 3; eurs 1 | eurs 2; eurs 3; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-dispositions-de-prevention-du-risque-d-explosion-Atelier-HADE | Non-respect de dispositions de prévention du risque d’explosion dans l’enceinte de transfert de l’atelier HADE. Le 16 octobre 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un constat d’écart sur le volume libre d’un équipement participant à la démonstration de la maîtrise des risques d’explosion d’hydrogène dans le cadre des opérations de reprise des déchets contenus dans le dissolveur 222.51 de l’atelier HADE. L’unité 222 de l’atelier HADE comprend deux chaînes de dissolution. Les dissolveurs 222.01 et 222.51 avaient pour fonction de dissoudre des barreaux de combustible des réacteurs UNGG[1]. Dans le cadre des opérations de démantèlement de cet atelier, les déchets issus des UNGG contenus dans le dissolveur 222.51 sont repris, conditionnés sous eau acidifiée, puis transférés à l’aide d’une enceinte blindée vers la piscine SOD[2] du bâtiment dit « du Dégainage[3] ». Ces déchets feront l’objet d’un traitement ultérieur dans le cadre du programme engagé par AREVA NC de reprise et de conditionnement des déchets anciens du site de La Hague. La décomposition chimique de l’eau sous l’effet des rayonnements ionisants, appelée phénomène de radiolyse, conduit notamment à la production d’hydrogène, gaz présentant des risques d’inflammation et d’explosion. La concentration minimale à partir de laquelle le risque d’inflammation existe est de 4 % d’hydrogène en volume. De manière conservatoire, AREVA NC a retenu cette limite comme concentration minimale d’explosibilité. Compte tenu du volume libre de l’enceinte blindée, l’exploitant avait calculé que cette concentration de 4 % serait atteinte au bout de 20 jours de séjour des déchets dans l’enceinte. À titre préventif, en fonctionnement normal, il s’est donc fixé un temps de transfert maximum de 10 jours. En cas de dépassement de ce délai, il a prévu de raccorder à l’enceinte blindée un dispositif d’extraction des gaz. Dans le cadre des études pour la reprise des déchets UNGG contenus dans le second dissolveur 222.01 et leur transfert vers le bâtiment du Dégainage à l’aide de la même enceinte blindée, AREVA NC a constaté que le volume libre réel de cet équipement était inférieur au volume libre prévu à la conception, ce qui remet en cause la pertinence des délais retenus pour la mise en service du dispositif d’extraction des gaz. AREVA NC a vérifié que, même avec les hypothèses réévaluées, le délai de mise en œuvre du dispositif d’extraction des gaz de l’enceinte prévu par les procédures restait néanmoins suffisant pour éviter une explosion. Afin de faire un point précis sur les causes et les circonstances de cet événement, révélateur de défaillances de l’organisation d’AREVA NC, l’ASN procédera prochainement à une inspection portant sur cet événement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Le confinement des substances radioactives a été assuré. En raison du non-respect d’une des données de base de l’analyse de sûreté du risque d’explosion, nécessaire à la définition du temps d’intervention en situation incidentelle, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES . [1] Uranium Naturel Graphite Gaz. [2] SOD : stockage organisé des déchets. [3] Atelier dans lequel était réalisé le pelage mécanique des combustibles usés de la filière UNGG | [('Non-respect de dispositions de prévention du risque d’explosion dans l’enceinte de transfert de l’atelier HADE', 1), ('.', 1), ('\nLe 16 octobre 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un constat d’écart sur le volume libre d’un équipement participant à la démonstration de la maîtrise des risques d’explosion d’hydrogène dans le cadre des opérations de reprise des déchets contenus dans le dissolveur 222.51 de l’atelier HADE.\nL’unité 222 de l’atelier HADE comprend deux chaînes de dissolution.', 0), ('Les dissolveurs 222.01 et 222.51 avaient pour fonction de dissoudre des barreaux de combustible des réacteurs UNGG[1]', 1), ('.', 1), ('Dans le cadre des opérations de démantèlement de cet atelier, les déchets issus des UNGG contenus dans le dissolveur 222.51 sont repris, conditionnés sous eau acidifiée, puis transférés à l’aide d’une enceinte blindée vers la piscine SOD[2] du bâtiment dit « du Dégainage[3] ».', 1), ('Ces déchets feront l’objet d’un traitement ultérieur dans le cadre du programme engagé par AREVA NC de reprise et de conditionnement des déchets anciens du site de La Hague.', 0), ('La décomposition chimique de l’eau sous l’effet des rayonnements ionisants, appelée phénomène de radiolyse, conduit notamment à la production d’hydrogène, gaz présentant des risques d’inflammation et d’explosion.', 0), ('La concentration minimale à partir de laquelle le risque d’inflammation existe', 0), ('est de 4 % d’hydrogène en volume.', 1), ('De manière conservatoire, AREVA NC a retenu cette limite comme concentration minimale d’explosibilité.', 0), ('Compte tenu du volume libre de l’enceinte blindée, l’exploitant avait calculé que cette concentration de 4 % serait atteinte au bout de 20 jours de séjour des déchets dans l’enceinte.', 1), ('À titre préventif, en fonctionnement normal, il s’est donc fixé un temps de transfert maximum de 10 jours.', 1), ('En cas de dépassement de ce délai, il a prévu de raccorder à l’enceinte blindée un dispositif d’extraction des gaz.', 0), ('\nDans le cadre des études pour la reprise des déchets UNGG contenus dans le second dissolveur 222.01 et leur transfert vers le bâtiment du Dégainage à l’aide de la même enceinte blindée, AREVA NC a constaté que le volume libre réel de cet équipement était inférieur au volume libre prévu à la conception, ce qui remet en cause la pertinence des délais retenus pour la mise en service du dispositif d’extraction des gaz.', 0), ('\nAREVA NC a vérifié que, même avec les hypothèses réévaluées, le délai de mise en œuvre du dispositif d’extraction des gaz de l’enceinte prévu par les procédures restait néanmoins suffisant pour éviter une explosion.\nAfin de faire un point précis sur les causes et les circonstances de cet événement, révélateur de défaillances de l’organisation d’AREVA NC, l’ASN procédera prochainement à une inspection portant sur cet événement.\nCet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 0), ('Le confinement des substances radioactives a été assuré', 0), ('.', 1), ('En raison du non-respect d’une des données de base de l’analyse de sûreté du risque d’explosion, nécessaire à la définition du temps d’intervention en situation incidentelle, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES .', 0), ('\n[1] Uranium Naturel Graphite Gaz.', 1), ('\n[2] SOD : stockage organisé des déchets. \n[3] Atelier dans lequel était réalisé le pelage mécanique des combustibles usés de la filière UNGG', 1)] | Non-respect de dispositions de prévention du risque d’explosion dans l’enceinte de transfert de l’atelier HADE . Les dissolveurs 222.01 et 222.51 avaient pour fonction de dissoudre des barreaux de combustible des réacteurs UNGG[1] . Dans le cadre des opérations de démantèlement de cet atelier, les déchets issus des UNGG contenus dans le dissolveur 222.51 sont repris, conditionnés sous eau acidifiée, puis transférés à l’aide d’une enceinte blindée vers la piscine SOD[2] du bâtiment dit « du Dégainage[3] ». est de 4 % d’hydrogène en volume. Compte tenu du volume libre de l’enceinte blindée, l’exploitant avait calculé que cette concentration de 4 % serait atteinte au bout de 20 jours de séjour des déchets dans l’enceinte. À titre préventif, en fonctionnement normal, il s’est donc fixé un temps de transfert maximum de 10 jours. . [1] Uranium Naturel Graphite Gaz. [2] SOD : stockage organisé des déchets. [3] Atelier dans lequel était réalisé le pelage mécanique des combustibles usés de la filière UNGG | Les dissolveurs 222.01 and 222.51 avaient pour fonction de dissoudre des barreaux de combustible des réacteurs UNGG[1] . Dans le cadre des opérations de démantèlement de cet atelier, les déchets issus des UNGG contenus dans le dissolveur 222. 51 sont repris, conditionnés sous eau acidifiée, puis transférés. | [12 empty] | eur 222.51; eurs 222.01; 4 %; eur 222.01 | eur 222.51; eurs 222.01; 4 %; eur 222.01
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret | Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 5 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 3 octobre 2017, le réacteur 2 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Suite à des difficultés de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, EDF identifie qu’une vanne d’alimentation en air est fermée alors qu’elle devrait être ouverte. La vanne est remise en position ouverte dès la détection de l’écart. Le circuit RRA assure l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt. Cet événement est classé au niveau 0 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 6 octobre 2017, un opérateur éprouve des difficultés à réguler la température du circuit RRA. Suite à un contrôle de ce circuit, la vanne d’alimentation en air est de nouveau trouvée en position fermée. La vanne est remise en position ouverte. Le 10 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines met à jour sa déclaration d’événement significatif en raison de la répétition de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la répétition de l’écart. | [('Indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt.', 0), ('\nLe 5 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA).', 1), ('\nLe 3 octobre 2017, le réacteur 2 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance.', 0), ('Suite à des difficultés de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, EDF identifie qu’une vanne d’alimentation en air est fermée alors qu’elle devrait être ouverte.', 1), ('La vanne est remise en position ouverte dès la détection de l’écart.', 0), ('\nLe circuit RRA assure l’évacuation de la puissance résiduelle dégagée par le combustible, quand il est encore dans la cuve, pendant les périodes d’arrêt.', 0), ('\nCet événement est classé au niveau 0 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nLe 6 octobre 2017, un opérateur éprouve des difficultés à réguler la température du circuit RRA.', 1), ('Suite à un contrôle de ce circuit, la vanne d’alimentation en air est de nouveau trouvée en position fermée.', 1), ('La vanne est remise en position ouverte.', 1), ('\nLe 10 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines met à jour sa déclaration d’événement significatif en raison de la répétition de l’écart.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la répétition de l’écart.', 1)] | Le 5 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité partielle du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Suite à des difficultés de mise en service du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt, EDF identifie qu’une vanne d’alimentation en air est fermée alors qu’elle devrait être ouverte. Le 6 octobre 2017, un opérateur éprouve des difficultés à réguler la température du circuit RRA. Suite à un contrôle de ce circuit, la vanne d’alimentation en air est de nouveau trouvée en position fermée. La vanne est remise en position ouverte. Le 10 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines met à jour sa déclaration d’événement significatif en raison de la répétition de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la répétition de l’écart. | Le 5 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un évènement significatif. La vanne d’alimentation en air est fermée alors qu’elle devrait être ouverte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations. | [12 empty] | 2017, l; eur 2 | 2017 Litre; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-niveau-2-pour-20-reacteurs-d-EDF | L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement conduisant à un risque de perte de la source froide de 29 réacteurs nucléaires exploités par EDF. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de perte de la source froide pour les réacteurs des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom, Chinon, Cruas, Dampierre-en-Burly, Golfech, Nogent-sur-Seine, Paluel, Saint-Alban et Saint-Laurent-des-Eaux. 29[1] réacteurs de 900 MWe et de 1 300 MWe sont concernés par cet événement. La source froide des réacteurs pourrait en effet être perdue du fait de l’indisponibilité des pompes du circuit d’eau brute secourue (SEC[2]) des réacteurs résultant de l’inondation interne due à une rupture, en cas de séisme, de tuyauteries des systèmes d’alimentation en eau du réseau de protection contre l’incendie (circuit JPP) et de filtration d’eau brute (circuit SFI ou CFI). L’insuffisance de résistance au séisme d’une tuyauterie JPP a été initialement détectée par EDF dans la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Des investigations complémentaires demandées par l’ASN et réalisées par EDF début juin 2017 ont mis en évidence, sur plusieurs portions de ces tuyauteries, un état dégradé avec des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise pour assurer leur résistance au séisme. Ces dégradations sont la conséquence de la corrosion qui a pu se développer en l’absence d’une maintenance préventive adaptée. Cet évènement avait été classé provisoirement au niveau 1 de l’échelle INES le 2 août 2017. EDF a ensuite réalisé des mesures d’épaisseur sur les portions de tuyauterie d’autres circuits (SFI et CFI) situées dans les mêmes locaux que les tuyauteries JPP, de début juillet à fin septembre 2017, pour tous les réacteurs électronucléaires d’EDF potentiellement concernés. À la suite de cette campagne de mesures, puis de l’analyse de résistance au séisme des tuyauteries concernées, EDF a déclaré le 10 octobre 2017 que 20 réacteurs étaient concernés par un risque de perte totale de la source froide (perte des 2 voies[3] du circuit SEC). En conséquence, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES. Neuf autres réacteurs sont quant à eux concernés par un risque de perte partielle de la source froide (perte d’une voie du circuit SEC), situation relevant du niveau 0 de l’échelle INES. Des réparations des tuyauteries JPP, SFI ou CFI, ont été engagées, ce qui permet de disposer d’une voie SEC sécurisée pour tous les réacteurs concernés. Les réparations afin d’assurer la disponibilité totale du circuit SEC en cas de séisme doivent être engagées au plus tôt pour les réacteurs actuellement en fonctionnement et avant leur redémarrage pour les réacteurs à l’arrêt. L’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, que les réparations sont bien réalisées. [1] Le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel, actuellement à l’arrêt, n’a pas fait à ce jour l’objet d’investigations. [2] Le circuit SEC contribue, à partir de l’eau froide disponible près de l’installation (mer ou cours d’eau), au refroidissement de systèmes de sûreté. [3] Afin de réduire le risque d’une perte totale de source froide, le circuit SEC dispose de deux voies totalement indépendantes ayant la capacité d’assurer chacune ses fonctions. Réacteurs relevant du niveau INES 2 : - Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire : réacteurs 1 et 2. - Centrale nucléaire de Cattenom : réacteurs 1, 2, 3 et 4. - Centrale nucléaire de Chinon : réacteurs B3 et B4. - Centrale nucléaire de Cruas : réacteurs 1 et 4. - Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly : réacteurs 1, 2, 3 et 4. - Centrale nucléaire de Golfech : réacteurs 1 et 2. - Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine : réacteurs 1 et 2. - Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux : réacteurs B1 et B2. Réacteurs relevant du niveau INES 0 : - Centrale nucléaire de Cruas : réacteurs 2 et 3. - Centrale nucléaire de Paluel : réacteurs 3 et 4. - Centrale nucléaire de Saint-Alban: réacteurs 1 et 2. - Centrale nucléaire du Tricastin : réacteurs 1, 3 et 4 | [('L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement conduisant à un risque de perte de la source froide de 29 réacteurs nucléaires exploités par EDF.', 0), ('\nL’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de perte de la source froide pour les réacteurs des centrales nucléaires de Belleville-sur-Loire, Cattenom, Chinon, Cruas, Dampierre-en-Burly, Golfech, Nogent-sur-Seine, Paluel, Saint-Alban et Saint-Laurent-des-Eaux. 29[1] réacteurs de 900 MWe et de 1 300 MWe sont concernés par cet événement.\nLa source froide des réacteurs pourrait en effet être perdue du fait de l’indisponibilité des pompes du circuit d’eau brute secourue (SEC[2]) des réacteurs résultant de l’inondation interne due à une rupture, en cas de séisme, de tuyauteries des systèmes d’alimentation en eau du réseau de protection contre l’incendie (circuit JPP) et de filtration d’eau brute (circuit SFI ou CFI).', 0), ('L’insuffisance de résistance au séisme d’une tuyauterie JPP a été initialement détectée par EDF dans la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.', 1), ('Des investigations complémentaires demandées par l’ASN et réalisées par EDF début juin 2017 ont mis en évidence, sur plusieurs portions de ces tuyauteries, un état dégradé avec des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise pour assurer leur résistance au séisme.', 1), ('Ces dégradations sont la conséquence de la corrosion qui a pu se développer en l’absence d’une maintenance préventive adaptée.', 0), ('Cet évènement avait été classé provisoirement au niveau 1 de l’échelle INES le 2 août 2017.', 0), ('\nEDF a ensuite réalisé des mesures d’épaisseur sur les portions de tuyauterie d’autres circuits (SFI et CFI) situées dans les mêmes locaux que les tuyauteries JPP, de début juillet à fin septembre 2017, pour tous les réacteurs électronucléaires d’EDF potentiellement concernés.', 0), ('À la suite de cette campagne de mesures, puis de l’analyse de résistance au séisme des tuyauteries concernées, EDF a déclaré le 10 octobre 2017 que 20 réacteurs étaient concernés par un risque de perte totale de la source froide (perte des 2 voies[3] du circuit SEC).', 1), ('En conséquence, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES.', 1), ('\nNeuf autres réacteurs sont quant à eux concernés par un risque de perte partielle de la source froide (perte d’une voie du circuit SEC), situation relevant du niveau 0 de l’échelle INES.', 0), ('Des réparations des tuyauteries JPP, SFI ou CFI, ont été engagées, ce qui permet de disposer d’une voie SEC sécurisée pour tous les réacteurs concernés.', 0), ('Les réparations afin d’assurer la disponibilité totale du circuit SEC en cas de séisme', 0), ('doivent être engagées au plus tôt pour les réacteurs actuellement en fonctionnement et avant leur redémarrage pour les réacteurs à l’arrêt.', 1), ('\nL’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, que les réparations sont bien réalisées.\n', 1), ('[', 1), ('1', 1), (']', 1), ('Le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Paluel, actuellement à l’arrêt, n’a pas fait à ce jour l’objet d’investigations.', 0), ('\n[2] Le circuit SEC contribue, à partir de l’eau froide disponible près de l’installation (mer ou cours d’eau), au refroidissement de systèmes de sûreté.\n[3] Afin de réduire le risque d’une perte totale de source froide, le circuit SEC dispose de deux voies totalement indépendantes ayant la capacité d’assurer chacune ses fonctions.\nRéacteurs relevant du niveau INES 2 :\n- Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire : réacteurs 1 et 2. \n- Centrale nucléaire de Cattenom : réacteurs 1, 2, 3 et 4. \n- Centrale nucléaire de Chinon : réacteurs B3 et B4. \n- Centrale nucléaire de Cruas : réacteurs 1 et 4. \n- Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly : réacteurs 1, 2, 3 et 4. \n- Centrale nucléaire de Golfech : réacteurs 1 et 2. \n- Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine : réacteurs 1 et 2. \n- Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux : réacteurs B1 et B2. \nRéacteurs relevant du niveau INES 0 :\n- Centrale nucléaire de Cruas : réacteurs 2 et 3. \n- Centrale nucléaire de Paluel : réacteurs 3 et 4. \n- Centrale nucléaire de Saint-Alban: réacteurs 1 et 2.', 0), ('\n- Centrale nucléaire du Tricastin : réacteurs 1, 3 et 4', 0)] | L’insuffisance de résistance au séisme d’une tuyauterie JPP a été initialement détectée par EDF dans la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Des investigations complémentaires demandées par l’ASN et réalisées par EDF début juin 2017 ont mis en évidence, sur plusieurs portions de ces tuyauteries, un état dégradé avec des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise pour assurer leur résistance au séisme. À la suite de cette campagne de mesures, puis de l’analyse de résistance au séisme des tuyauteries concernées, EDF a déclaré le 10 octobre 2017 que 20 réacteurs étaient concernés par un risque de perte totale de la source froide (perte des 2 voies[3] du circuit SEC). En conséquence, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES. doivent être engagées au plus tôt pour les réacteurs actuellement en fonctionnement et avant leur redémarrage pour les réacteurs à l’arrêt. L’ASN contrôle, notamment dans le cadre de ses inspections, que les réparations sont bien réalisées. [ 1 ] | L’insuffisance de résistance au séisme d’une tuyauterie JPP a été initialement détectée par EDF dans la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Des investigations complémentaires demandées par l’ASN et réalisées by EDF début juin 2017. | [12 empty] | eurs 2; eur 2; eurs 1, 3; eurs 1, 2, 3; eurs 3; eurs 1 | eurs 2; eur 2; eurs 1, 3; eurs 1, 2, 3; eurs 3; eurs 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation56 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 9 octobre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une prescription particulière des spécifications techniques d’exploitation. Le 4 octobre 2017, le réacteur n° 2 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. Lors de l’ouverture du sas d’entrée au niveau 8 mètres du bâtiment réacteur, les deux ventilateurs du système de confinement ainsi que le chauffage du piège à iode ne sont pas opérationnels comme l’exigent les spécifications techniques d’exploitation. Cet écart n’est détecté que deux jours plus tard lors d’un contrôle réalisé par un agent d’EDF qui constate le non-raccordement électrique de ces matériels. Dans le cadre de l’arrêt du réacteur, il est nécessaire d’intervenir dans le bâtiment réacteur. Les accès se font par l’intermédiaire de deux sas. Les règles d’exploitation imposent, avant ouverture des sas, que le système permettant d’assurer le confinement en cas de situation incidentelle soit prêt à fonctionner. En particulier, les deux ventilateurs et le chauffage du piège à iode doivent être alimentés électriquement. En cas de situation incidentelle générant des rejets à l’intérieur du bâtiment réacteur, ces matériels créent une dépression d’air permettant de confiner les rejets dans le bâtiment réacteur. Les matériels ont été raccordés dès la découverte de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nLe 9 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une prescription particulière des spécifications techniques d’exploitation.\nLe 4 octobre 2017 Litree réacteur n° 2 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance.', 1), ('Lors de l’ouverture du sas d’entrée au niveau 8 mètres du bâtiment réacteur, les deux ventilateurs du système de confinement ainsi que le chauffage du piège à iode ne sont pas opérationnels comme l’exigent les spécifications techniques d’exploitation', 0), ('.', 1), ('Cet écart n’est détecté que deux jours plus tard lors d’un contrôle réalisé par un agent d’EDF qui constate le non-raccordement électrique de ces matériels.', 1), ('\nDans le cadre de l’arrêt du réacteur, il est nécessaire d’intervenir dans le bâtiment réacteur.', 1), ('Les accès se font par l’intermédiaire de deux sas.', 0), ('Les règles d’exploitation imposent, avant ouverture des sas, que le système permettant d’assurer le confinement en cas de situation incidentelle soit prêt à fonctionner.', 0), ('En particulier, les deux ventilateurs et le chauffage du piège à iode doivent être alimentés électriquement.', 1), ('\nEn cas de situation incidentelle générant des rejets à l’intérieur du bâtiment réacteur, ces matériels créent une dépression d’air permettant de confiner les rejets dans le bâtiment réacteur.', 0), ('\nLes matériels ont été raccordés dès la découverte de l’écart.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 9 octobre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect d’une prescription particulière des spécifications techniques d’exploitation. Le 4 octobre 2017 Litree réacteur n° 2 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et maintenance. . Cet écart n’est détecté que deux jours plus tard lors d’un contrôle réalisé par un agent d’EDF qui constate le non-raccordement électrique de ces matériels. Dans le cadre de l’arrêt du réacteur, il est nécessaire d’intervenir dans le bâtiment réacteur. En particulier, les deux ventilateurs et le chauffage du piège à iode doivent être alimentés électriquement. Les matériels ont été raccordés dès la découverte de l’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Les matériels ont été raccordés dès la découverte of l”écart. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-reglage-du-systeme-de-protection-d-un-tableau-de-distribution-electrique-de-tension-6-6-kV | Erreur de réglage du système de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Le 21 septembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de réglage du système de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Les centrales nucléaires comportent de nombreux équipements nécessitant une alimentation électrique. La distribution de l’électricité nécessaire à leur fonctionnement est assurée via des tableaux électriques dont les niveaux de tension vont de 30 V à 6,6 kV. Afin de protéger les tableaux électriques contre les effets d’une éventuelle surintensité, des relais de protection permettent de commander l’ouverture de disjoncteurs en cas de défaut électrique. Les règles générales d’exploitation des centrales nucléaires imposent que les tableaux de distribution électrique de tension 6,6 kV soient opérationnels à tout moment, ce qui signifie notamment qu’ils disposent de leurs systèmes de protection contre une éventuelle surintensité électrique. Le 8 août 2017, le réacteur 4 est à l’arrêt dans le cadre de son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible. L’exploitant procède au contrôle du réglage d’un relais de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Lors de ce contrôle, il constate une erreur de réglage de ce relais de protection, qui ne permet pas de protéger correctement le tableau électrique et les équipements qu’il alimente contre une éventuelle surintensité. Cette erreur remonte à la dernière opération de maintenance réalisée sur le matériel en avril 2013. Dès la détection de l’écart, le réglage du relais de protection est corrigé par l’exploitant. Cette erreur de réglage n’a pas provoqué de dysfonctionnement de l’installation, en l’absence de défaut électrique nécessitant le bon fonctionnement du relais de protection du tableau électrique. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Erreur de réglage du système de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV.', 0), ('Le 21 septembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de réglage du système de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV.\nLes centrales nucléaires comportent de nombreux équipements nécessitant une alimentation électrique.', 1), ('La distribution de l’électricité nécessaire à leur fonctionnement est assurée via des tableaux électriques dont les niveaux de tension vont de 30 V à 6,6 kV.', 1), ('\nAfin de protéger les tableaux électriques contre les effets d’une éventuelle surintensité, des relais de protection permettent de commander l’ouverture de disjoncteurs en cas de défaut électrique.\nLes règles générales d’exploitation des centrales nucléaires imposent que les tableaux de distribution électrique de tension 6,6 kV soient opérationnels à tout moment, ce qui signifie notamment qu’ils disposent de leurs systèmes de protection contre une éventuelle surintensité électrique.', 0), ('\nLe 8 août 2017, le réacteur 4 est à l’arrêt dans le cadre de son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible.', 0), ('L’exploitant procède au contrôle du réglage d’un relais de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV.', 1), ('Lors de ce contrôle, il constate une erreur de réglage de ce relais de protection, qui ne permet pas de protéger correctement le tableau électrique et les équipements qu’il alimente contre une éventuelle surintensité.', 0), ('Cette erreur remonte à la dernière opération de maintenance réalisée sur le matériel en avril 2013.', 1), ('Dès la détection de l’écart, le réglage du relais de protection est corrigé par l’exploitant.', 0), ('\nCette erreur de réglage n’a pas provoqué de dysfonctionnement de l’installation, en l’absence de défaut électrique nécessitant le bon fonctionnement du relais de protection du tableau électrique.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation', 1), ('.', 1), ("Toutefois, compte tenu de non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 21 septembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de réglage du système de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Les centrales nucléaires comportent de nombreux équipements nécessitant une alimentation électrique. La distribution de l’électricité nécessaire à leur fonctionnement est assurée via des tableaux électriques dont les niveaux de tension vont de 30 V à 6,6 kV. L’exploitant procède au contrôle du réglage d’un relais de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Cette erreur remonte à la dernière opération de maintenance réalisée sur le matériel en avril 2013. Cette erreur de réglage n’a pas provoqué de dysfonctionnement de l’installation, en l’absence de défaut électrique nécessitant le bon fonctionnement du relais de protection du tableau électrique. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to une erreur de réglage du système de protection d’un tableau de distribution électrique de tension 6,6 kV. Cette erreura remonte à la dernière opération de maintenance réalisée sur le matériel en avril 2013. | [12 empty] | 2017, l; 30 V; eur 4 | 2017 Litre; eur 4; 30 V
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-a-l-arret-provisoire-de-la-centrale-nucleaire-du-Tricastin | Tenue insuffisante au séisme d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon : l’ASN impose la mise à l’arrêt provisoire de la centrale nucléaire du Tricastin. Par décision du 27 septembre 2017, l’ASN a imposé à EDF la mise à l’arrêt provisoire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin dans les délais les plus courts. Le 18 août 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de rupture d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon pour les séismes les plus importants étudiés dans la démonstration de sûreté nucléaire. L’inondation en résultant pourrait conduire à un accident de fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin et rendrait particulièrement difficile la mise en œuvre des moyens de gestion d’urgence internes et externes. À la demande du collège de l’ASN, EDF a été auditionnée le 26 septembre 2017 et a apporté des éléments complémentaires. L’ASN considère que ces éléments ne permettent pas d’écarter le risque à court terme. EDF devra compléter ses investigations géotechniques afin de caractériser plus finement la constitution de la partie de la digue concernée et procéder, avant le redémarrage des réacteurs, aux renforcements nécessaires pour assurer la résistance de la digue au séisme maximal retenu dans la démonstration de sûreté nucléaire. *. Areva a également été auditionnée par le collège de l’ASN le 26 septembre 2017 sur les conséquences d’une rupture d’une partie de la digue sur les installations qu’elle exploite sur le site du Tricastin. L’ASN prescrit les mesures adaptées aux risques présentés par les installations d’Areva. Ainsi, elle demande la mise à niveau des moyens de limitation des conséquences des rejets chimiques pour les installations W et Comurhex 1. La reprise de l’activité de Comurhex 1, actuellement à l’arrêt, est conditionnée à cette mise à niveau. *. L’ASN reclasse l’événement significatif déclaré par EDF au niveau 2 de l’échelle INES. En savoir plus : _________________________________. Contact presse : - Evangelia Petit, chef du service de presse, tél 01 46 16 41 42 evangelia.petit@asn.fr | [('Tenue insuffisante au séisme d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon : l’ASN impose la mise à l’arrêt provisoire de la centrale nucléaire du Tricastin.', 0), ('\nPar décision du 27 septembre 2017 Litre’ASN a imposé à EDF la mise à l’arrêt provisoire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin dans les délais les plus courts.\nLe 18 août 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de rupture d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon pour les séismes les plus importants étudiés dans la démonstration de sûreté nucléaire.\nL’inondation en résultant pourrait conduire à un accident de fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin et rendrait particulièrement difficile la mise en œuvre des moyens de gestion d’urgence internes et externes.\nÀ la demande du collège de l’ASN, EDF a été auditionnée le 26 septembre 2017 et a apporté des éléments complémentaires.', 1), ('L’ASN considère que ces éléments ne permettent pas d’écarter le risque à court terme.', 0), ('\nEDF devra compléter ses investigations géotechniques afin de caractériser plus finement la constitution de la partie de la digue concernée et procéder, avant le redémarrage des réacteurs, aux renforcements nécessaires pour assurer la résistance de la digue au séisme maximal retenu dans la démonstration de sûreté nucléaire.', 0), ('*', 1), ('. \nAreva a également été auditionnée par le collège de l’ASN le 26 septembre 2017 sur les conséquences d’une rupture d’une partie de la digue sur les installations qu’elle exploite sur le site du Tricastin.', 0), ('\nL’ASN prescrit les mesures adaptées aux risques présentés par les installations d’Areva.', 0), ('Ainsi, elle demande la mise à niveau des moyens de limitation des conséquences des rejets chimiques pour les installations W et Comurhex 1.', 0), ('La reprise de l’activité de Comurhex 1, actuellement à l’arrêt, est conditionnée à cette mise à niveau.', 0), ('\n*. \nL’ASN reclasse l’événement significatif déclaré par EDF au niveau 2 de l’échelle INES.', 0), ('En savoir plus :\n_________________________________. \nContact presse :\n- Evangelia Petit, chef du service de presse, tél 01 46 16 41 42 evangelia.petit@asn.fr', 1)] | Par décision du 27 septembre 2017 Litre’ASN a imposé à EDF la mise à l’arrêt provisoire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin dans les délais les plus courts. Le 18 août 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un risque de rupture d’une partie de la digue du canal de Donzère-Mondragon pour les séismes les plus importants étudiés dans la démonstration de sûreté nucléaire. L’inondation en résultant pourrait conduire à un accident de fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin et rendrait particulièrement difficile la mise en œuvre des moyens de gestion d’urgence internes et externes. À la demande du collège de l’ASN, EDF a été auditionnée le 26 septembre 2017 et a apporté des éléments complémentaires. * En savoir plus : _________________________________. Contact presse : - Evangelia Petit, chef du service de presse, tél 01 46 16 41 42 evangelia.petit@asn.fr | Par décision du 27 septembre 2017 Litre’ASN a imposé à EDF la mise à l’arrêt provisoire des quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin dans les délais les plus courts. L’inondation en résultant pourrait conduire à un accident de fusion du combustible nucleraire. EDF a été auditionnée le 26 September 2017. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation55 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 12 septembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Le 11 septembre 2017, dans le cadre des activités prévues au cours du redémarrage du réacteur 4, suite à son arrêt pour maintenance, l’exploitant procède au réglage des seuils d’alarmes associées aux mesures du flux de neutron. Au cours de cette opération, l’utilisation d’une procédure inadaptée a conduit à rendre l’alarme de surveillance du flux de neutron inopérante durant environ une heure trente. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’installation. Cependant, même s’il existe d’autres moyens de surveillance et d’alarme, cette situation aurait conduit à retarder l’action des opérateurs en cas d’évolution du flux de neutron. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES). | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 12 septembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur.', 1), ('\nLes spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci.', 0), ('Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes.', 0), ('Le 11 septembre 2017, dans le cadre des activités prévues au cours du redémarrage du réacteur 4, suite à son arrêt pour maintenance, l’exploitant procède au réglage des seuils d’alarmes associées aux mesures du flux de neutron.', 1), ('Au cours de cette opération, l’utilisation d’une procédure inadaptée a conduit à rendre l’alarme de surveillance du flux de neutron inopérante durant environ une heure trente.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’installation. Cependant, même s’il existe d’autres moyens de surveillance et d’alarme, cette situation aurait conduit à retarder l’action des opérateurs en cas d’évolution du flux de neutron.', 1), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation . Le 12 septembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur. Le 11 septembre 2017, dans le cadre des activités prévues au cours du redémarrage du réacteur 4, suite à son arrêt pour maintenance, l’exploitant procède au réglage des seuils d’alarmes associées aux mesures du flux de neutron. Au cours de cette opération, l’utilisation d’une procédure inadaptée a conduit à rendre l’alarme de surveillance du flux de neutron inopérante durant environ une heure trente. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’installation. Cependant, même s’il existe d’autres moyens de surveillance et d’alarme, cette situation aurait conduit à retarder l’action des opérateurs en cas d’évolution du flux de neutron. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES). | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un évènement significatif pour la sûreté. Concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel. | [12 empty] | 2017, l; eur 4, | 2017 Litre; eur 4,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dispersion-de-potasse-contaminee-sur-les-installations | Dispersion de potasse contaminée sur les installations. L’exploitant des usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 18 septembre 2017 un événement significatif relatif à la dispersion de potasse contaminée à l’uranium, éjectée d’une colonne de lavage d’effluents gazeux, aux alentours de la colonne. Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’uranium d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6, en vue de son enrichissement. Ces usines disposent d’un atelier de décontamination et de neutralisation des matières uranifères et d’une installation de traitement des effluents uranifères. Les effluents gazeux de ces ateliers, notamment, sont traités avec de la potasse dans une colonne de lavage des gaz, pour en ôter l’uranium et les fluorures. Le 17 septembre 2017, à la suite du déclenchement d’une alarme surveillant le pH du réseau d’eau pluviale, AREVA NC a constaté la présence de potasse sur les sols et installations entourant la colonne. Cette potasse, contaminée par de l’uranium, a été éjectée de la cheminée de la colonne qui, normalement, ne rejette que des effluents gazeux après traitement. Cet événement serait dû à une modification du réglage de la colonne réalisée le 13 septembre 2017. En inspection sur place le 18 septembre 2017, les inspecteurs de l’ASN ont demandé à l’exploitant d’obturer le réseau d’eau pluviale dans les meilleurs délais, de manière à éviter le ruissellement des effluents et des eaux de lavage vers l’exutoire des eaux pluviales. AREVA NC leur a présenté les mesures prises pour gérer cet événement : une cartographie de la pollution autour de la cheminée pour déterminer l’étendue de la zone contaminée, le pompage des eaux polluées du réseau d’eau pluviale, puis la mise en œuvre des moyens de nettoyage, en récupérant les eaux de lavage en vue de leur assainissement. Après le traitement d’une avarie concernant le matériel d’obturation du réseau pluvial le 18 septembre 2017, l’exploitant a pu débuter le nettoyage des toitures, équipements et sols impactés le lendemain. Les effluents de rinçage ont été récupérés dans une citerne en vue de leur traitement. La colonne devra être remise en conformité avant la remise en service de l’installation. Les premières mesures des prélèvements réalisés dans l’environnement ont permis de confirmer que seule la zone des usines de conversion a été impactée par cet événement. AREVA NC estime que 25 g d’uranium et 1 kg de potasse se seraient ainsi dispersés sur les sols et les bâtiments alentours. Les mesures d’activité radiologique réalisées dans la zone impactée n’ont pas mis en évidence d’anomalie. Du fait de la dispersion d’effluents contaminés en potasse et en uranium en dehors des équipements de l’installation, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Dispersion de potasse contaminée sur les installations.', 0), ('\nL’exploitant des usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 18 septembre 2017 un événement significatif relatif à la dispersion de potasse contaminée à l’uranium, éjectée d’une colonne de lavage d’effluents gazeux, aux alentours de la colonne.\n', 0), ('Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’uranium d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6, en vue de son enrichissement.', 1), ('Ces usines disposent d’un atelier de décontamination et de neutralisation des matières uranifères et d’une installation de traitement des effluents uranifères.', 1), ('Les effluents gazeux de ces ateliers, notamment, sont traités avec de la potasse dans une colonne de lavage des gaz, pour en ôter l’uranium et les fluorures.', 0), ('Le 17 septembre 2017, à la suite du déclenchement d’une alarme surveillant le pH du réseau d’eau pluviale, AREVA NC a constaté la présence de potasse sur les sols et installations entourant la colonne.', 0), ('Cette potasse, contaminée par de l’uranium, a été éjectée de la cheminée de la colonne qui, normalement, ne rejette que des effluents gazeux après traitement.', 0), ('Cet événement serait dû à une modification du réglage de la colonne réalisée le 13 septembre 2017.', 0), ('\nEn inspection sur place le 18 septembre 2017, les inspecteurs de l’ASN ont demandé à l’exploitant d’obturer le réseau d’eau pluviale dans les meilleurs délais, de manière à éviter le ruissellement des effluents et des eaux de lavage vers l’exutoire des eaux pluviales.', 0), ('AREVA NC leur a présenté les mesures prises pour gérer cet événement : une cartographie de la pollution autour de la cheminée pour déterminer l’étendue de la zone contaminée, le pompage des eaux polluées du réseau d’eau pluviale, puis la mise en œuvre des moyens de nettoyage, en récupérant les eaux de lavage en vue de leur assainissement.', 0), ('\nAprès le traitement d’une avarie concernant le matériel d’obturation du réseau pluvial le 18 septembre 2017 Litre’exploitant a pu débuter le nettoyage des toitures, équipements et sols impactés le lendemain.', 1), ('Les effluents de rinçage ont été récupérés dans une citerne en vue de leur traitement', 0), ('.', 1), ('La colonne devra être remise en conformité avant la remise en service de l’installation.', 1), ('\nLes premières mesures des prélèvements réalisés dans l’environnement ont permis de confirmer que seule la zone des usines de conversion a été impactée par cet événement.', 1), ('AREVA NC estime que 25 g d’uranium et 1 kg de potasse se seraient ainsi dispersés sur les sols et les bâtiments alentours.', 1), ('Les mesures d’activité radiologique réalisées dans la zone impactée n’ont pas mis en évidence d’anomalie.', 1), ("Du fait de la dispersion d’effluents contaminés en potasse et en uranium en dehors des équipements de l’installation, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.", 0)] | Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’uranium d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6, en vue de son enrichissement. Ces usines disposent d’un atelier de décontamination et de neutralisation des matières uranifères et d’une installation de traitement des effluents uranifères. Après le traitement d’une avarie concernant le matériel d’obturation du réseau pluvial le 18 septembre 2017 Litre’exploitant a pu débuter le nettoyage des toitures, équipements et sols impactés le lendemain. . La colonne devra être remise en conformité avant la remise en service de l’installation. Les premières mesures des prélèvements réalisés dans l’environnement ont permis de confirmer que seule la zone des usines de conversion a été impactée par cet événement. AREVA NC estime que 25 g d’uranium et 1 kg de potasse se seraient ainsi dispersés sur les sols et les bâtiments alentours. Les mesures d’activité radiologique réalisées dans la zone impactée n’ont pas mis en évidence d’anomalie. | Litre’exploitant a pu débuter le nettoyage des toitures, équipements and sols impactés le lendemain. AREVA NC estime that 25 g d’uranium et 1 kg of potasse se seraient ainsi dispersés sur les sols and les bâtiments alentours. | [12 empty] | 2017, l; 1 kg | 2017 Litre; 1 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-d-anomalies-sur-des-colis-de-matieres-radioactives | Détection d’anomalies sur des colis de matières radioactives et conditions d’interventions non conformes. L’exploitant des usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 20 septembre 2017 un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation de contrôles de colis matières radioactives dans des conditions non conformes et ayant mis en évidence des anomalies de conditionnement. Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n° 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les colis concernés par l’événement sont issus de cette installation. En 2017, l’exploitant a engagé une campagne de vérification des colis de matières radioactives entreposés depuis plusieurs années sur une aire. Ces colis sont constitués d’un fût métallique, qui constitue la première barrière de confinement, lui-même disposé dans un surfût, qui constitue la deuxième barrière de confinement. Au cours de cette campagne de vérification, l’exploitant a détecté de nombreuses non-conformités au niveau des barrières de confinement de ces colis et a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté le 15 septembre 2017 à ce sujet. Au vu de cette déclaration, l’ASN a conduit une inspection le 18 septembre 2017 pour vérifier les conditions de réalisation des contrôles des colis sur l’aire concernée. Les inspecteurs ont constaté que l’ouverture des surfûts n’était pas réalisée dans un sas de confinement, alors que l’exploitant suspectait l’absence d’intégrité des fûts présents dans les surfûts. Ces conditions d’intervention n’ont fait l’objet d’aucune analyse de sûreté et ne respectent ni les règles générales d’exploitation de l’INB, ni les préconisations du service de radioprotection. Cet événement montre également que les contrôles périodiques des fûts de matières requis par les règles générales d’exploitation étaient inefficaces et que plusieurs surfûts étaient mal fermés, alors même qu’ils avaient été identifiés comme conformes. Les inspecteurs ont demandé à l’exploitant de suspendre immédiatement ces opérations et de ne les reprendre qu’après avoir mené les analyses de sûreté requises et mis en place un sas de confinement conformément aux règles générales d’exploitation. Du fait du non-respect des règles générales d’exploitation et de l’accumulation de défaillances mise en évidence au cours de l’inspection, l’ASN a demandé le reclassement de l’événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Détection d’anomalies sur des colis de matières radioactives et conditions d’interventions non conformes.', 1), ('\nL’exploitant des usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 20 septembre 2017 un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation de contrôles de colis matières radioactives dans des conditions non conformes et ayant mis en évidence des anomalies de conditionnement.\n', 1), ('Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement.', 1), ('L’INB n° 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés.', 1), ('Les colis concernés par l’événement sont issus de cette installation.', 1), ('\nEn 2017 Litre’exploitant a engagé une campagne de vérification des colis de matières radioactives entreposés depuis plusieurs années sur une aire.', 1), ('Ces colis sont constitués d’un fût métallique, qui constitue la première barrière de confinement, lui-même disposé dans un surfût, qui constitue la deuxième barrière de confinement.', 0), ('Au cours de cette campagne de vérification, l’exploitant a détecté de nombreuses non-conformités au niveau des barrières de confinement de ces colis et a déclaré à l’ASN', 0), ('un événement significatif pour la sûreté le 15 septembre 2017 à ce sujet.', 0), ('\nAu vu de cette déclaration, l’ASN a conduit une inspection le 18 septembre 2017 pour vérifier les conditions de réalisation des contrôles des colis sur l’aire concernée.', 0), ('Les inspecteurs ont constaté que l’ouverture des surfûts n’était pas réalisée dans un sas de confinement, alors que l’exploitant suspectait l’absence d’intégrité des fûts présents dans les surfûts.', 0), ('Ces conditions d’intervention n’ont fait l’objet d’aucune analyse de sûreté et ne respectent ni les règles générales d’exploitation de l’INB, ni les préconisations du service de radioprotection', 0), ('.', 1), ('Cet événement montre également que les contrôles périodiques des fûts de matières requis par les règles générales d’exploitation étaient inefficaces et que plusieurs surfûts étaient mal fermés, alors même qu’ils avaient été identifiés comme conformes.\n', 0), ("Les inspecteurs ont demandé à l’exploitant de suspendre immédiatement ces opérations et de ne les reprendre qu’après avoir mené les analyses de sûreté requises et mis en place un sas de confinement conformément aux règles générales d’exploitation.\nDu fait du non-respect des règles générales d’exploitation et de l’accumulation de défaillances mise en évidence au cours de l’inspection, l’ASN a demandé le reclassement de l’événement au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.", 0)] | Détection d’anomalies sur des colis de matières radioactives et conditions d’interventions non conformes. L’exploitant des usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 20 septembre 2017 un événement significatif pour la sûreté relatif à la réalisation de contrôles de colis matières radioactives dans des conditions non conformes et ayant mis en évidence des anomalies de conditionnement. Implantées sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion de l’uranium d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n° 105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les colis concernés par l’événement sont issus de cette installation. En 2017 Litre’exploitant a engagé une campagne de vérification des colis de matières radioactives entreposés depuis plusieurs années sur une aire. . | Litre’exploitant engagé une campagne de vérification des colis de matières radioactives entreposés depuis plusieurs années sur une aire. Les colis concernés par l’événement sont issus of cette installation. L’INB n° 105, a notamment été utilisée pour recycler de l‘uranium de retraitement ou issu de combustibles nucléaires non irradiés. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-qualite-de-maintenance-ayant-affecte-les-turbopompes-des-deux-voies-du-circuit | Non qualité de maintenance ayant affecté les turbopompes des deux voies du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 15 septembre 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté les turbopompes des deux voies du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (circuit ASG). Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chaque voie du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance ont été programmées sur les turbines d’entraînement des deux turbopompes ASG du réacteur 1. La réalisation de cette maintenance nécessitait l’ouverture des bouchons de visite des injecteurs de vapeur des deux turbines. Après réalisation des opérations de maintenance, les turbines subissent des essais de requalification le 23 août 2017, au cours desquels une fuite de vapeur est détectée au niveau d’un bouchon de visite d’une des deux turbines. Après resserrage du bouchon, les essais de requalification sont repris et les turbopompes sont en fonctionnement dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur. Entre le 23 août et le 4 septembre 2017, des fuites réapparaissent sur des bouchons de visite des deux turbines. Dans un premier temps, ces fuites sont jugées suffisamment faibles pour ne pas remettre en cause les performances des deux turbopompes qui sont laissées en fonctionnement. Un suivi de ces matériels est mis en place. Le 8 septembre 2017, lors de nouveaux essais sur les turbopompes, il est constaté une augmentation du débit de fuite des bouchons des deux turbines, amenant l’exploitant à déclarer indisponibles les deux turbopompes du circuit ASG. A la suite des interventions consistant en un remplacement des joints et un serrage plus adapté à ces bouchons, les turbines sont remises en état successivement les 8 septembre et 11 septembre 2017. Du fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du fait que les deux voies du circuit ASG ont été affectées par la non qualité de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non qualité de maintenance ayant affecté les turbopompes des deux voies du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ("\nLe 15 septembre 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté les turbopompes des deux voies du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (circuit ASG).\nLe circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur.\nChaque voie du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes :\n- une motopompe alimentée électriquement,. \n- une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants.\nDans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance ont été programmées sur les turbines d’entraînement des deux turbopompes ASG du réacteur 1.", 1), ('La réalisation de cette maintenance nécessitait l’ouverture des bouchons de visite des injecteurs de vapeur des deux turbines.', 0), ('Après réalisation des opérations de maintenance, les turbines subissent des essais de requalification le 23 août 2017, au cours desquels une fuite de vapeur est détectée au niveau d’un bouchon de visite d’une des deux turbines.', 1), ('Après resserrage du bouchon, les essais de requalification sont repris et les turbopompes sont en fonctionnement dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur.', 1), ('Entre le 23 août et le 4 septembre 2017, des fuites réapparaissent sur des bouchons de visite des deux turbines.', 0), ('Dans un premier temps, ces fuites sont jugées suffisamment faibles pour ne pas remettre en cause les performances des deux turbopompes qui sont laissées en fonctionnement.', 1), ('Un suivi de ces matériels est mis en place.', 0), ('\nLe 8 septembre 2017, lors de nouveaux essais sur les turbopompes, il est constaté une augmentation du débit de fuite des bouchons des deux turbines, amenant l’exploitant à déclarer indisponibles les deux turbopompes du circuit ASG.', 0), ('\nA la suite des interventions consistant en un remplacement des joints et un serrage plus adapté à ces bouchons, les turbines sont remises en état successivement les 8 septembre et 11 septembre 2017.', 0), ('\nDu fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 0), ("Toutefois, compte tenu du fait que les deux voies du circuit ASG ont été affectées par la non qualité de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 15 septembre 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté les turbopompes des deux voies du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (circuit ASG). Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chaque voie du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance ont été programmées sur les turbines d’entraînement des deux turbopompes ASG du réacteur 1. Après réalisation des opérations de maintenance, les turbines subissent des essais de requalification le 23 août 2017, au cours desquels une fuite de vapeur est détectée au niveau d’un bouchon de visite d’une des deux turbines. Après resserrage du bouchon, les essais de requalification sont repris et les turbopompes sont en fonctionnement dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur. Dans un premier temps, ces fuites sont jugées suffisamment faibles pour ne pas remettre en cause les performances des deux turbopompes qui sont laissées en fonctionnement. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité of maintenance. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers. | [12 empty] | 2017, l; eur 1.; eur 1 | 2017 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-qualite-de-maintenance-ayant-affecte-une-vanne-situee-sur-les-deux-voies-du-circuit | Non qualité de maintenance ayant affecté une vanne située sur les deux voies du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 18 septembre 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une vanne située sur chaque voie du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (circuit ASG). Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chaque voie du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance ont été programmées sur les turbines d’entraînement des deux turbopompes ASG du réacteur. Pour réaliser cette maintenance, les vannes de régulation situées en amont des turbines ont été démontées et ont fait l’objet d’un contrôle interne. Le 13 septembre 2017, le dysfonctionnement d’une des deux turbines d’entraînement est détecté lors de la réalisation d’un contrôle périodique, et conduit l’exploitant à déclarer la turbopompe indisponible. L’analyse de l’évènement met en évidence que ce dysfonctionnement est lié au mauvais positionnement d’un joint en graphite dont la dégradation a entrainé le blocage de la vanne de régulation de la turbine. Des investigations complémentaires réalisées sur la seconde voie du circuit ASG mettent en évidence le même défaut de positionnement du joint situé sur la vanne de régulation de la turbopompe. Après remise en état des vannes de régulation, les deux turbopompes sont considérées de nouveau opérationnelles le 16 septembre 2017. Du fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du fait que les deux voies du circuit ASG ont été affectées par la non qualité de maintenance, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non qualité de maintenance ayant affecté une vanne située sur les deux voies du circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ("\nLe 18 septembre 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une vanne située sur chaque voie du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (circuit ASG).\nLe circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur.\nChaque voie du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes :\n- une motopompe alimentée électriquement,. \n- une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants.\nDans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance ont été programmées sur les turbines d’entraînement des deux turbopompes ASG du réacteur.", 1), ('Pour réaliser cette maintenance, les vannes de régulation situées en amont des turbines ont été démontées et ont fait l’objet d’un contrôle interne.', 0), ('\nLe 13 septembre 2017, le dysfonctionnement d’une des deux turbines d’entraînement', 0), ('est détecté lors de la réalisation d’un contrôle périodique, et conduit l’exploitant à déclarer la turbopompe indisponible.', 0), ('L’analyse de l’évènement met en évidence que ce dysfonctionnement est lié au mauvais positionnement d’un joint en graphite dont la dégradation a entrainé le blocage de la vanne de régulation de la turbine.', 0), ('\nDes investigations complémentaires réalisées sur la seconde voie du circuit ASG mettent en évidence le même défaut de positionnement du joint situé sur la vanne de régulation de la turbopompe.\nAprès remise en état des vannes de régulation, les deux turbopompes sont considérées de nouveau opérationnelles le 16 septembre 2017.', 0), ('\nDu fait de la disponibilité des motopompes du circuit ASG, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 0), ('Toutefois, compte tenu du fait que les deux voies du circuit ASG ont été affectées par la non qualité de maintenance', 0), (", il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 18 septembre 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur une non qualité de maintenance ayant affecté une vanne située sur chaque voie du circuit permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (circuit ASG). Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Chaque voie du circuit ASG alimente deux générateurs de vapeur (GV) et comprend deux pompes redondantes : - une motopompe alimentée électriquement,. - une turbopompe dont la turbine d’entraînement est alimentée par la vapeur sortant des deux GV correspondants. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance ont été programmées sur les turbines d’entraînement des deux turbopompes ASG du réacteur. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré un événement significatif. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) fournit à ces derniers. L’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. | [12 empty] | 2017, l; eur 1 | 2017 Litre; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fonctionnement-du-reacteur-au-dela-de-la-puissance-maximale-autorisee-pendant-45-minutes | Fonctionnement du réacteur au-delà de la puissance maximale autorisée pendant 45 minutes. Le 2 août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à un fonctionnement du réacteur 1 au-delà de la puissance maximale autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, les hypothèses des études du rapport de sûreté définissent le niveau de puissance thermique maximal que ne doit pas dépasser le cœur du réacteur en fonctionnement normal. Ce niveau est fixé à 102 % de la puissance nominale, ce qui correspond à une limite réelle de 100,4 % de la puissance nominale compte tenu des incertitudes de mesures. Une alarme présente en salle de commande est calée à 100,4 % de la puissance nominale pour permettre aux équipes de conduite de surveiller la limite de puissance maximale du réacteur. Le 15 juin 2017, entre 11h57 et 12h42, l’alarme de puissance est apparue plusieurs fois en salle de commande pour signaler le dépassement de la puissance thermique produite par le cœur du réacteur 1. Les équipes d’EDF ont alors souhaité ramener le réacteur 1 dans son domaine de fonctionnement autorisé en baissant la puissance du réacteur nucléaire. Les opérateurs n’ont cependant pas agi de manière suffisamment franche pour s’affranchir des légères perturbations de puissance : l’alarme est donc réapparue plusieurs fois pendant cet intervalle de temps. Par ailleurs, cet évènement n’a pas fait l’objet de suffisamment de partage d’information au sein de la centrale nucléaire du Tricastin, puisque ce n’est que le 10 juillet 2017, à l’occasion d’une vérification menée par la filière indépendante de sûreté, que ce transitoire a été correctement analysé et considéré comme redevable d’une déclaration d’un évènement significatif pour la sûreté. Un évènement semblable a déjà eu lieu dans la nuit du 5 au 6 avril 2017 sur le réacteur 4 (consulter l’avis d’incident) et avait donné lieu à une inspection réactive de l’ASN. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Fonctionnement du réacteur au-delà de la puissance maximale autorisée pendant 45 minutes.', 1), ('\nLe 2 août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à un fonctionnement du réacteur 1 au-delà de la puissance maximale autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE).', 1), ('Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, les hypothèses des études du rapport de sûreté définissent le niveau de puissance thermique maximal que ne doit pas dépasser le cœur du réacteur en fonctionnement normal.', 0), ('Ce niveau est fixé à 102 % de la puissance nominale, ce qui correspond à une limite réelle de 100,4 % de la puissance nominale compte tenu des incertitudes de mesures.', 1), ('Une alarme présente en salle de commande est calée à 100,4 % de la puissance nominale pour permettre aux équipes de conduite de surveiller la limite de puissance maximale du réacteur.', 1), ('Le 15 juin 2017, entre 11h57 et 12h42 Litre’alarme de puissance est apparue plusieurs fois en salle de commande pour signaler le dépassement de la puissance thermique produite par le cœur du réacteur 1.', 1), ('Les équipes d’EDF ont alors souhaité ramener le réacteur 1 dans son domaine de fonctionnement autorisé en baissant la puissance du réacteur nucléaire.', 0), ('Les opérateurs n’ont cependant pas agi de manière suffisamment franche pour s’affranchir des légères perturbations de puissance : l’alarme est donc réapparue plusieurs fois pendant cet intervalle de temps.', 0), ('\nPar ailleurs, cet évènement n’a pas fait l’objet de suffisamment de partage d’information au sein de la centrale nucléaire du Tricastin,', 0), ('puisque ce n’est que le 10 juillet 2017, à l’occasion d’une vérification menée par la filière indépendante de sûreté,', 0), ('que ce transitoire a été correctement analysé et considéré comme redevable d’une déclaration d’un évènement significatif pour la sûreté.', 0), ('\nUn évènement semblable a déjà eu lieu dans la nuit du 5 au 6 avril 2017 sur le réacteur 4 (consulter l’avis d’incident)', 1), ('et', 0), ('avait donné lieu à une inspection réactive de l’ASN', 0), ('.', 1), ('\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Fonctionnement du réacteur au-delà de la puissance maximale autorisée pendant 45 minutes. Le 2 août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à un fonctionnement du réacteur 1 au-delà de la puissance maximale autorisée par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Ce niveau est fixé à 102 % de la puissance nominale, ce qui correspond à une limite réelle de 100,4 % de la puissance nominale compte tenu des incertitudes de mesures. Une alarme présente en salle de commande est calée à 100,4 % de la puissance nominale pour permettre aux équipes de conduite de surveiller la limite de puissance maximale du réacteur. Le 15 juin 2017, entre 11h57 et 12h42 Litre’alarme de puissance est apparue plusieurs fois en salle de commande pour signaler le dépassement de la puissance thermique produite par le cœur du réacteur 1. Un évènement semblable a déjà eu lieu dans la nuit du 5 au 6 avril 2017 sur le réacteur 4 (consulter l’avis d’incident) . | Fonctionnement du réacteur au-delà de la puissance maximale autorisée pendant 45 minutes. Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin déclaré un évènement significatif pour la sûreté. Ce niveau est fixé à 102 % of the puissance nominale. | [12 empty] | eur 1; 2017, l; eur 4; 42, l; 100,4 %; eur 1.; 102 % | eur 1; eur 4; 100,4 %; 2017 Litre; eur 1.; 102 %; 42 Litre |  | 45 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation54 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 19 septembre 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Le 13 septembre 2017, dans le cadre des activités prévues au cours du redémarrage du réacteur 4, suite à son arrêt pour maintenance, l’exploitant réalise un essai périodique sur les instruments de mesure de la puissance du cœur du réacteur. Au cours de cette opération, en raison d’un défaut de coordination avec une autre activité réalisée en parallèle, une alarme de surveillance du flux de neutron est rendue inopérante durant trente minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’installation. Cependant, même s’il existe d’autres moyens de surveillance et d’alarme, cette situation aurait conduit à retarder l’action des opérateurs en cas d’évolution du flux de neutron. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES). | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 19 septembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur.', 1), ('\nLes spécifications techniques d’exploitation imposent à l’exploitant de surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur afin de pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de celui-ci.', 0), ('Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes.', 1), ('Le 13 septembre 2017, dans le cadre des activités prévues au cours du redémarrage du réacteur 4, suite à son arrêt pour maintenance, l’exploitant réalise un essai périodique sur les instruments de mesure de la puissance du cœur du réacteur.', 1), ('Au cours de cette opération, en raison d’un défaut de coordination avec une autre activité réalisée en parallèle, une alarme de surveillance du flux de neutron est rendue inopérante durant trente minutes.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’installation.', 1), ('Cependant, même s’il existe d’autres moyens de surveillance et d’alarme, cette situation aurait conduit à retarder l’action des opérateurs en cas d’évolution du flux de neutron.', 0), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation . Le 19 septembre 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté, concernant l’indisponibilité d’une alarme de surveillance du réacteur. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Le 13 septembre 2017, dans le cadre des activités prévues au cours du redémarrage du réacteur 4, suite à son arrêt pour maintenance, l’exploitant réalise un essai périodique sur les instruments de mesure de la puissance du cœur du réacteur. Au cours de cette opération, en raison d’un défaut de coordination avec une autre activité réalisée en parallèle, une alarme de surveillance du flux de neutron est rendue inopérante durant trente minutes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’installation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES). | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un évènement significatif. Il dispose pour cela de moyens de mesures et d’alarmes. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel. | [12 empty] | 2017, l; eur 4, | 2017 Litre; eur 4, |  | trente minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-a-la-suite-de-l-indisponibilite-des-alimentations-electriques-externes | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le 29 août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n°2 à la suite de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes de ce réacteur. Cette déclaration a été mise à jour par EDF le 1er septembre 2017 à la suite du renouvellement de cet événement. Par conception, les réacteurs nucléaires à eau pressurisée exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire). Le 29 août 2017, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chooz B était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible. Alors que des travaux étaient en cours sur la source d’alimentation électrique externe principale, une ouverture intempestive d’un disjoncteur a provoqué la perte de la seconde source électrique externe (transformateur auxiliaire), ce qui a généré l’indisponibilité de plusieurs matériels. Les investigations nécessaires à l’analyse de cet évènement n’ont pas permis de remettre en service ce transformateur dans les délais prescrits par les règles générales d’exploitation pour rendre disponibles certains des matériels concernés. Une nouvelle ouverture intempestive du même disjoncteur a provoqué de la même façon la perte de ce transformateur le 1er septembre et engendré le non-respect, de moindre ampleur, de délais de remise en service de matériels. Le site a lancé des investigations approfondies pour expliquer l’origine de ce dysfonctionnement, dont les causes ne sont pas identifiées à ce jour. Cet évènement est en cours d’analyse par l’ASN et l’IRSN. Le réacteur est toujours à l’arrêt pour maintenance. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes.', 1), ('\nLe 29 août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n°2 à la suite de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes de ce réacteur.', 1), ('Cette déclaration a été mise à jour par EDF le 1er septembre 2017 à la suite du renouvellement de cet événement.', 0), ('Par conception, les réacteurs nucléaires à eau pressurisée exploités par EDF comportent deux sources électriques externes (transformateur de soutirage et transformateur auxiliaire).', 0), ('Le 29 août 2017, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Chooz B était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible.', 0), ('Alors que des travaux étaient en cours sur la source d’alimentation électrique externe principale, une ouverture intempestive d’un disjoncteur a provoqué la perte de la seconde source électrique externe (transformateur auxiliaire), ce qui a généré l’indisponibilité de plusieurs matériels.', 1), ('Les investigations nécessaires à l’analyse de cet évènement n’ont pas permis de remettre en service ce transformateur dans les délais prescrits par les règles générales d’exploitation pour rendre disponibles certains des matériels concernés.', 0), ('\nUne nouvelle ouverture intempestive du même disjoncteur a provoqué de la même façon la perte de ce transformateur le 1er septembre et engendré le non-respect, de moindre ampleur, de délais de remise en service de matériels.', 0), ('Le site a lancé des investigations approfondies pour expliquer l’origine de ce dysfonctionnement, dont les causes ne sont pas identifiées à ce jour.', 1), ('Cet évènement est en cours d’analyse par l’ASN et l’IRSN.', 0), ('Le réacteur est toujours à l’arrêt pour maintenance.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite de l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le 29 août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n°2 à la suite de l’indisponibilité des deux alimentations électriques externes de ce réacteur. Alors que des travaux étaient en cours sur la source d’alimentation électrique externe principale, une ouverture intempestive d’un disjoncteur a provoqué la perte de la seconde source électrique externe (transformateur auxiliaire), ce qui a généré l’indisponibilité de plusieurs matériels. Le site a lancé des investigations approfondies pour expliquer l’origine de ce dysfonctionnement, dont les causes ne sont pas identifiées à ce jour. Le réacteur est toujours à l’arrêt pour maintenance. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite of l’indisponibilité des alimentations électriques externes. Le site a lancé des investigations approfondies pour expliquer l'origine de ce dysfonctionnement. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-de-qualite-dans-la-realisation-d-activites-de-maintenance | Détection tardive d’un défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance ayant entraîné une non-conformité d’une vanne du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 13 septembre 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance sur le réacteur n° 2 qui a abouti à une erreur de montage d’un indicateur de position d’une vanne du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 26 mai 2017, le réacteur n° 2 est dans le domaine d’exploitation « réacteur complétement déchargé » (RCD). Une épreuve hydraulique sur un échangeur du système RRA impose le démontage d’une vanne. Lors du remontage, l’indicateur de position de la vanne est mal positionné. Le 16 juillet 2017, alors que le réacteur n°2 est dans le domaine d’exploitation d’arrêt pour rechargement (APR), l’exploitant identifie, dans le cadre d’un essai périodique sur une pompe du circuit RRA, un défaut de pleine ouverture sur cette vanne. Le 27 juillet 2017, après une première analyse des circonstances du défaut d’ouverture de la vanne précité, l'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'ASN un évènement significatif pour la sûreté classé au niveau 0 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES. Le 7 septembre 2017, après réanalyse, l’exploitant a conclu que l’absence d’ouverture complète de la vanne du circuit RRA n’aurait pas permis, pour certains scénarios d’accident dans le domaine d’exploitation APR, de garantir les performances attendues du circuit RRA. Compte tenu de la détection tardive de ses conséquences potentielles, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Détection tardive d’un défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance ayant entraîné une non-conformité d’une vanne du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt.', 1), ("Le 13 septembre 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance sur le réacteur n° 2 qui a abouti à une erreur de montage d’un indicateur de position d’une vanne du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA).\nLe 26 mai 2017 Litree réacteur n° 2 est dans le domaine d’exploitation « réacteur complétement déchargé » (RCD).", 1), ('Une épreuve hydraulique sur un échangeur du système RRA impose le démontage d’une vanne.', 1), ('Lors du remontage, l’indicateur de position de la vanne est mal positionné.', 0), ('Le 16 juillet 2017, alors que le réacteur n°2 est dans le domaine d’exploitation d’arrêt pour rechargement (APR), l’exploitant identifie, dans le cadre d’un essai périodique sur une pompe du circuit RRA, un défaut de pleine ouverture sur cette vanne.', 1), ("\nLe 27 juillet 2017, après une première analyse des circonstances du défaut d’ouverture de la vanne précité, l'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'ASN un évènement significatif pour la sûreté classé au niveau 0 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.", 0), ('Le 7 septembre 2017, après réanalyse, l’exploitant a conclu que l’absence d’ouverture complète de la vanne du circuit RRA n’aurait pas permis, pour certains scénarios d’accident dans le domaine d’exploitation APR, de garantir les performances attendues du circuit RRA.', 0), ('Compte tenu de la détection tardive de ses conséquences potentielles, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0)] | Détection tardive d’un défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance ayant entraîné une non-conformité d’une vanne du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 13 septembre 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance sur le réacteur n° 2 qui a abouti à une erreur de montage d’un indicateur de position d’une vanne du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 26 mai 2017 Litree réacteur n° 2 est dans le domaine d’exploitation « réacteur complétement déchargé » (RCD). Une épreuve hydraulique sur un échangeur du système RRA impose le démontage d’une vanne. Le 16 juillet 2017, alors que le réacteur n°2 est dans le domaine d’exploitation d’arrêt pour rechargement (APR), l’exploitant identifie, dans le cadre d’un essai périodique sur une pompe du circuit RRA, un défaut de pleine ouverture sur cette vanne. | Détection tardive d’un défaut de qualité dans the réalisation of maintenance ayant entraîné une non-conformité. Le 13 septembre 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré. un événement significatif pour la sûreté. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-majore-de-securite-d-une-portion-des-ouvrages-de-protection-EDF-et-AREVA | Non tenue au séisme majoré de sécurité d’une portion des ouvrages de protection des sites nucléaires EDF et AREVA du Tricastin contre l’inondation. Les 18 et 22 août 2017, EDF et AREVA, exploitants de la centrale nucléaire et de la plate-forme AREVA du Tricastin ont respectivement déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un événement significatif pour la sûreté relatif à la non tenue d’une portion de la digue du canal de Donzère-Mondragon, en cas de séisme majoré de sécurité[i] (SMS). Lea centrale nucléaire d’EDF et le site nucléaire AREVA du Tricastin sont en effet protégés contre le risque d’inondation par des digues situées le long de ce canal. En cas de séisme provoquant la rupture de la digue, les sites EDF et AREVA seraient inondés. A la suite de l’accident de Fukushima (Japon), l’ASN avait respectivement demandé à EDF et à AREVA par décision no 2012-DC-0292 du 26 juin 2012 et par décisions nos 2015-DC-0483 à 0489 du 8 janvier 2015 de réaliser, dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté, une étude de la robustesse à des séismes très élevés des digues et autres ouvrages de protection des installations contre l’inondation. EDF a rendu, en 2013, un premier rapport attestant que les digues du canal situées en amont du CNPE résistaient à un SMS. AREVA s’est appuyé en 2015 sur cette étude pour démontrer la protection des installations de la plate-forme AREVA du Tricastin contre le risque d’inondation en cas d’aléa sismique. Toutefois, pour une portion particulière de la digue, EDF devait approfondir l’étude et réaliser de nouvelles investigations géotechniques. Ces investigations complémentaires ont mis en évidence la présence de couches de sable susceptibles d’être déstabilisées en cas de SMS sur une longueur d’environ 400 mètres. Les études réalisées à partir des investigations géotechniques complémentaires confirment cependant une tenue au séisme maximal historiquement vraisemblable[1] (SMVH) de la digue. L’absence de tenue au SMS de cette portion d’ouvrage constitue une non-conformité à la démonstration de sûreté des sites nucléaires EDF et AREVA du Tricastin. Des travaux de renforcement devront donc être mis en œuvre. En raison de cet écart au rapport de sûreté, les deux événements déclarés ont été classés au niveau 1 de l’échelle INES. [i] Le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) est le niveau de séisme déterminé par analyse sismotectonique des séismes historiquement connus sur une période d’environ 1 000 ans. Le séisme majoré de sécurité (SMS) est quant à lui obtenu en majorant la magnitude du SMHV d'un demi-point | [('Non tenue au séisme majoré de sécurité d’une portion des ouvrages de protection des sites nucléaires EDF et AREVA du Tricastin contre l’inondation.', 0), ('\nLes 18 et 22 août 2017, EDF et AREVA, exploitants de la centrale nucléaire et de la plate-forme AREVA du Tricastin ont respectivement déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), un événement significatif pour la sûreté relatif à la non tenue d’une portion de la digue du canal de Donzère-Mondragon, en cas de séisme majoré de sécurité[i] (SMS).', 0), ('Lea centrale nucléaire d’EDF et le site nucléaire AREVA du Tricastin sont en effet protégés contre le risque d’inondation par des digues situées le long de ce canal.', 0), ('En cas de séisme provoquant la rupture de la digue, les sites EDF et AREVA seraient inondés.', 0), ('\nA la suite de l’accident de Fukushima (Japon), l’ASN avait respectivement demandé à EDF et à AREVA par décision no 2012-DC-0292 du 26 juin 2012 et par décisions nos 2015-DC-0483 à 0489 du 8 janvier 2015 de réaliser, dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté, une étude de la robustesse à des séismes très élevés des digues et autres ouvrages de protection des installations contre l’inondation.', 0), ('\nEDF a rendu, en 2013, un premier rapport attestant que les digues du canal situées en amont du CNPE résistaient à un SMS.', 1), ('AREVA s’est appuyé en 2015 sur cette étude pour démontrer la protection des installations de la plate-forme AREVA du Tricastin contre le risque d’inondation en cas d’aléa sismique.', 0), ('Toutefois, pour une portion particulière de la digue, EDF devait approfondir l’étude et réaliser de nouvelles investigations géotechniques.', 1), ('Ces investigations complémentaires ont mis en évidence la présence de couches de sable susceptibles d’être déstabilisées en cas de SMS sur une longueur d’environ 400 mètres.', 1), ('Les études réalisées à partir des investigations géotechniques complémentaires confirment cependant une tenue au séisme maximal historiquement vraisemblable[1] (SMVH) de la digue.', 1), ('L’absence de tenue au SMS de cette portion d’ouvrage constitue une non-conformité à la démonstration de sûreté des sites nucléaires EDF et AREVA du Tricastin.', 1), ('Des travaux de renforcement devront donc être mis en œuvre.', 1), ('\nEn raison de cet écart au rapport de sûreté, les deux événements déclarés ont été classés au niveau 1 de l’échelle INES.\n[i] Le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) est le niveau de séisme déterminé par analyse sismotectonique des séismes historiquement connus sur une période d’environ 1 000 ans.', 1), ("Le séisme majoré de sécurité (SMS) est quant à lui obtenu en majorant la magnitude du SMHV d'un demi-point", 0)] | EDF a rendu, en 2013, un premier rapport attestant que les digues du canal situées en amont du CNPE résistaient à un SMS. Toutefois, pour une portion particulière de la digue, EDF devait approfondir l’étude et réaliser de nouvelles investigations géotechniques. Ces investigations complémentaires ont mis en évidence la présence de couches de sable susceptibles d’être déstabilisées en cas de SMS sur une longueur d’environ 400 mètres. Les études réalisées à partir des investigations géotechniques complémentaires confirment cependant une tenue au séisme maximal historiquement vraisemblable[1] (SMVH) de la digue. L’absence de tenue au SMS de cette portion d’ouvrage constitue une non-conformité à la démonstration de sûreté des sites nucléaires EDF et AREVA du Tricastin. Des travaux de renforcement devront donc être mis en œuvre. En raison de cet écart au rapport de sûreté, les deux événements déclarés ont été classés au niveau 1 de l’échelle INES. [i] Le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) est le niveau de séisme déterminé par analyse sismotectonique des séismes historiquement connus sur une période d’environ 1 000 ans. | EDF a rendu, en 2013, un premier rapport attestant que les digues du canal situées en amont du CNPE résistaient à un SMS. Des travaux de renforcement devront donc être mis en œuvre. En raison of cet écart au rapport de sûreté, les deux événements déclarés ont été classés au niveau 1 de l’échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-de-supports-sur-des-tuyauteries-du-circuit-d-eau-brut-secourue | Non-conformité de supports sur des tuyauteries du circuit d’eau brut secourue. Le 1er août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la non-conformité de supports sur des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue[1] des réacteurs n° 3 et n° 5. En mai 2017, le réacteur n° 5 est à l’arrêt pour sa visite décennale. A la suite d’une demande de l’ASN, EDF procède au contrôle de conformité aux plans des ancrages des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue du réacteur. Ce contrôle met en évidence, sur une des lignes redondantes du circuit, la non-conformité d’un support du fait notamment de l’absence de quatre platines de fixation. EDF réalise alors une étude pour évaluer la tenue au séisme du support. Le 3 juillet 2017, cette étude conclue que le support tient au séisme maximal historiquement vraisemblable[2] mais que sa tenue au séisme majoré de sécurité n’est pas garantie. Le 6 juillet 2017, les inspecteurs de l’ASN constatent lors d’une inspection de chantier que les platines de fixation du support sont également manquantes sur une ligne du circuit similaire du réacteur n° 3. EDF indique que l’installation sur le réacteur n° 3 est conforme au plan, les platines de fixation du support n’y étant pas prévues, puis arrive in fine à la même conclusion que pour le réacteur n° 5, à savoir que la tenue du support au séisme maximal historiquement vraisemblable est garantie mais pas celle au séisme majoré de sécurité. EDF étudie une solution de renforcement définitive des supports de fixation non-conformes au plus tôt sur les deux réacteurs et a mis en place, dans l’attente, des dispositions organisationnelles afin de privilégier l’utilisation de l’autre ligne de circuit redondante ne présentant pas d’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN. [1] Circuit d’eau brute secourue : ce circuit sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit dit « de sauvegarde » constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l’arrêt, afin d’assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible. [2] Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. | [('Non-conformité de supports sur des tuyauteries du circuit d’eau brut secourue.', 0), ('\nLe 1er août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la non-conformité de supports sur des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue[1] des réacteurs n° 3 et n° 5.', 1), ('En mai 2017, le réacteur n° 5 est à l’arrêt pour sa visite décennale.', 0), ('A la suite d’une demande de l’ASN, EDF procède au contrôle de conformité aux plans des ancrages des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue du réacteur.', 0), ('Ce contrôle met en évidence, sur une des lignes redondantes du circuit, la non-conformité d’un support du fait notamment de l’absence de quatre platines de fixation.', 0), ('EDF réalise alors une étude pour évaluer la tenue au séisme du support.', 1), ('Le 3 juillet 2017, cette étude conclue que le support tient au séisme maximal historiquement vraisemblable[2] mais que sa tenue au séisme majoré de sécurité n’est pas garantie.\n', 0), ('Le 6 juillet 2017, les inspecteurs de l’ASN constatent lors d’une inspection de chantier que les platines de fixation du support sont également manquantes sur une ligne du circuit similaire du réacteur n° 3.', 0), ('EDF indique que l’installation sur le réacteur n° 3 est conforme au plan, les platines de fixation du support n’y étant pas prévues, puis arrive in fine à la même conclusion que pour le réacteur n° 5, à savoir que la tenue du support au séisme maximal historiquement vraisemblable est garantie mais pas celle au séisme majoré de sécurité.\nEDF étudie une solution de renforcement définitive des supports de fixation non-conformes au plus tôt sur les deux réacteurs et a mis en place, dans l’attente, des dispositions organisationnelles afin de privilégier l’utilisation de l’autre ligne de circuit redondante ne présentant pas d’écart.\n', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par l’ASN.', 0), ('[1] Circuit d’eau brute secourue : ce circuit sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur.', 0), ('C’est un circuit dit « de sauvegarde » constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs.', 0), ('Il fonctionne en permanence, même lorsque le réacteur est à l’arrêt, afin d’assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible.', 0), ('\n[2] Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire prend en compte deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.', 0)] | Le 1er août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la non-conformité de supports sur des tuyauteries du circuit d’eau brute secourue[1] des réacteurs n° 3 et n° 5. EDF réalise alors une étude pour évaluer la tenue au séisme du support. EDF indique que l’installation sur le réacteur n° 3 est conforme au plan, les platines de fixation du support n’y étant pas prévues, puis arrive in fine à la même conclusion que pour le réacteur n° 5, à savoir que la tenue du support au séisme maximal historiquement vraisemblable est garantie mais pas celle au séisme majoré de sécurité. EDF étudie une solution de renforcement définitive des supports de fixation non-conformes au plus tôt sur les deux réacteurs et a mis en place, dans l’attente, des dispositions organisationnelles afin de privilégier l’utilisation de l’autre ligne de circuit redondante ne présentant pas d’écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | EDF indique que l’installation sur le réacteur n° 3 est conforme au plan. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations. EDF étudie une solution de renforcement définitive des supports de fixation non-conformes au plus tôt sur les deux réacteurs. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-la-turbopompe-d-alimentation-de-secours-en-eau-des-GV | Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 26 juillet 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur n° 4. Le 12 juillet 2017, le réacteur n° 4 est en cours de redémarrage. Lors de la réalisation d’un essai périodique, l’exploitant constate le mauvais positionnement du capteur de fin de course d’une vanne d’alimentation en vapeur de la turbopompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 13 juillet 2017, le réglage du capteur est réalisé et la vanne est remise en configuration normale, ouverte. Le 19 juillet 2017, lors de la réalisation d’un essai de fonctionnement de la turbopompe, la vanne d’alimentation en vapeur se referme. La turbopompe est donc déclarée indisponible. Après s’être assuré de la conformité de la vanne, l’exploitant en déduit que l’ouverture de celle-ci, le 13 juillet 2017, n’avait pas été réalisée de façon correcte. Le fonctionnement de la turbopompe n’étant pas garanti, celle-ci a été déclarée indisponible du 13 juillet au 19 juillet 2017. En cas de perte totale des alimentations électriques, l’alimentation en eau des générateurs de vapeur n’aurait pas été assurée, limitant le refroidissement du réacteur par ces équipements. Dès la détection de cette indisponibilité, la vanne a été réouverte et le circuit d’alimentation de secours vérifié. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe. [1] Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque que leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 26 juillet 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur n° 4.', 1), ('\nLe 12 juillet 2017, le réacteur n° 4 est en cours de redémarrage.', 1), ('Lors de la réalisation d’un essai périodique, l’exploitant constate le mauvais positionnement du capteur de fin de course d’une vanne d’alimentation en vapeur de la turbopompe d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.', 0), ('Le 13 juillet 2017, le réglage du capteur est réalisé et la vanne est remise en configuration normale, ouverte.', 0), ('Le 19 juillet 2017, lors de la réalisation d’un essai de fonctionnement de la turbopompe, la vanne d’alimentation en vapeur se referme.', 0), ('La turbopompe est donc déclarée indisponible.', 1), ('Après s’être assuré de la conformité de la vanne, l’exploitant en déduit que l’ouverture de celle-ci, le 13 juillet 2017, n’avait pas été réalisée de façon correcte.', 1), ('\nLe fonctionnement de la turbopompe n’étant pas garanti, celle-ci a été déclarée indisponible du 13 juillet au 19 juillet 2017.', 0), ('En cas de perte totale des alimentations électriques, l’alimentation en eau des générateurs de vapeur n’aurait pas été assurée, limitant le refroidissement du réacteur par ces équipements.', 0), ('Dès la détection de cette indisponibilité, la vanne a été réouverte et le circuit d’alimentation de secours vérifié.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe.', 1), ('\n[1] Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG)', 0), ('permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque que leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible.', 1), ('Le circuit ASG comprend un ensemble de vannes, deux motopompes alimentées électriquement et une turbopompe alimentée par la vapeur produite par les GV.', 0)] | Le 26 juillet 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur n° 4. Le 12 juillet 2017, le réacteur n° 4 est en cours de redémarrage. La turbopompe est donc déclarée indisponible. Après s’être assuré de la conformité de la vanne, l’exploitant en déduit que l’ouverture de celle-ci, le 13 juillet 2017, n’avait pas été réalisée de façon correcte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la turbopompe. permet l’alimentation en eau des générateurs de vapeur (GV) lorsque que leur circuit d’alimentation principale en eau n’est pas disponible. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines déclaré un évènement significatif. La turbopompe d’alimentation de secours en eau (ASG[1]) des générateurs de vapeur du réacteur n° 4. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement or sur les travailleurs. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation-relatives-au-confinement-du-reacteur | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du réacteur. Le 8 août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la sûreté concernant le non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) relatives au confinement du réacteur. Les STE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les conditions de fonctionnement de l’installation. L’enceinte de confinement du réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve contenant le combustible nucléaire, les générateurs de vapeur et le pressuriseur. Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés en cas d’accident. Lors des opérations de manutention du combustible, lorsque le réacteur est à l’arrêt, les STE demandent qu’une des deux portes du sas d’accès au bâtiment réacteur situé au niveau 8 m soit refermable. Le 4 août 2017 en début de soirée, l’exploitant constate qu’un câble électrique, posé le jour même en fin de matinée, transite par ce sas et empêche ainsi une éventuelle fermeture complète des portes du sas. Cette situation, en cas d’accident de manutention du combustible, aurait pu entrainer un retard dans la fermeture de l’enceinte du bâtiment réacteur. Dès la découverte de la situation, les opérations de manutention du combustible ont été stoppées et une remise en conformité a été engagée. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du réacteur.', 1), ('\nLe 8 août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la sûreté concernant le non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) relatives au confinement du réacteur.', 1), ('\nLes STE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les conditions de fonctionnement de l’installation.', 1), ('L’enceinte de confinement du réacteur est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la cuve contenant le combustible nucléaire, les générateurs de vapeur et le pressuriseur.', 0), ('Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés en cas d’accident.', 1), ('Lors des opérations de manutention du combustible, lorsque le réacteur est à l’arrêt, les STE demandent qu’une des deux portes du sas d’accès au bâtiment réacteur situé au niveau 8 m soit refermable.', 1), ('Le 4 août 2017 en début de soirée, l’exploitant constate qu’un câble électrique, posé le jour même en fin de matinée, transite par ce sas et empêche ainsi une éventuelle fermeture complète des portes du sas.', 0), ('Cette situation, en cas d’accident de manutention du combustible, aurait pu entrainer un retard dans la fermeture de l’enceinte du bâtiment réacteur.', 0), ('\nDès la découverte de la situation, les opérations de manutention du combustible ont été stoppées et une remise en conformité a été engagée.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ("Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du réacteur. Le 8 août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la sûreté concernant le non-respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) relatives au confinement du réacteur. Les STE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire qui définissent les conditions de fonctionnement de l’installation. Elle est destinée à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés en cas d’accident. Lors des opérations de manutention du combustible, lorsque le réacteur est à l’arrêt, les STE demandent qu’une des deux portes du sas d’accès au bâtiment réacteur situé au niveau 8 m soit refermable. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives au confinement du réacteur. Les STE sont un recueil de règles approuvées par l’Autorité de sûreté nucléaire. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur les installations. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe7 | Le 18 août 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 16 août 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance sur la machine de chargement du combustible dans le bâtiment réacteur de la tranche 4. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de la nuque est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est qualifié d’événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence. | [('Le 18 août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle.\nLe 16 août 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance sur la machine de chargement du combustible dans le bâtiment réacteur de la tranche 4.', 1), ('À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de la nuque est détectée.', 1), ('L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée.', 1), ('Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau.\nLa dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau.', 1), ('Toutefois, cet événement est qualifié d’événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence.', 0)] | Le 18 août 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 16 août 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance sur la machine de chargement du combustible dans le bâtiment réacteur de la tranche 4. À sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de la nuque est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts [1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. | L’Autorité de sûreté de Cattenom a déclaré un évolution significatif à la radioprotection. L’évolution de la Radioprotectoire de la radionation de la peau de l’environnement is a ‘contamination’ of the machine de chargement du combustible. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montee-en-pression-du-circuit-primaire-du-reacteur-2-au-dela-des-seuils-autorises | Montée en pression du circuit primaire du réacteur 2 au-delà des seuils autorisés. Le 29 juin 2017, une erreur de configuration de circuit a occasionné une brève montée de la pression du circuit primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les règles générales d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire, qui doivent être respectées, aussi bien lorsque le réacteur est en fonctionnement que lorsqu’il est mis à l’arrêt. Des soupapes de sécurité permettent de protéger ce circuit contre les suppressions lorsque le réacteur est en fonctionnement ou à l’arrêt. Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 juin 2017. Le 29 juin 2017 vers 10 heures 15, le dysfonctionnement d’une vanne du réacteur a conduit EDF à déclencher le plan d’urgence interne de son installation. En application des procédures, le réacteur a retrouvé un domaine d’exploitation autorisé vers 18 heures, moment où l’ASN a autorisé la levée du plan d’urgence interne. A l’issue de la levée du plan d’urgence interne, le réacteur 2 est à l’arrêt, dans un domaine d’exploitation où la pression du circuit primaire principal est limitée à 5 bar par les règles générales d’exploitation. En application des règles générales d’exploitation, EDF doit augmenter la réserve d’eau borée présente dans le réservoir du circuit de refroidissement de la piscine abritant les assemblages combustibles usés. Une fois cet appoint fait, EDF doit procéder au brassage de l’eau pour assurer une concentration homogène du bore dans ce réservoir. En raison d’une inétanchéité présente sur une vanne du circuit de refroidissement de la piscine, EDF n’est pas en capacité d’utiliser la pompe habituelle pour réaliser ce brassage. Les équipes d’EDF décident d’utiliser la pompe du circuit d’injection de sécurité pour réaliser l’opération de mélange : cependant une erreur dans la mise en configuration des circuits a généré une montée en pression du circuit primaire jusqu’à 10,8 bar où moment de la mise en service de la pompe. A ce niveau de pression et dans cette configuration d’arrêt, les différentes soupapes de sécurité installées sur le circuit primaire ne sont pas opérantes : dès la détection du pic de pression par les équipes d’EDF, la pompe a été mise à l’arrêt pour retrouver une pression de 5 bar dans le circuit primaire. Cette montée en pression a été très brève, de l’ordre de quelques minutes : elle n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard au non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES). | [('Montée en pression du circuit primaire du réacteur 2 au-delà des seuils autorisés.', 0), ('\nLe 29 juin 2017, une erreur de configuration de circuit a occasionné une brève montée de la pression du circuit primaire du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey au-delà du domaine de fonctionnement autorisé.', 0), ('Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles.', 0), ('Les règles générales d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire, qui doivent être respectées, aussi bien lorsque le réacteur est en fonctionnement que lorsqu’il est mis à l’arrêt', 0), ('.', 1), ('Des soupapes de sécurité permettent de protéger ce circuit contre les suppressions lorsque le réacteur est en fonctionnement ou à l’arrêt.', 0), ('Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 juin 2017.\nLe 29 juin 2017 vers 10 heures 15, le dysfonctionnement d’une vanne du réacteur a conduit EDF à déclencher le plan d’urgence interne de son installation.', 1), ('En application des procédures, le réacteur a retrouvé un domaine d’exploitation autorisé vers 18 heures, moment où l’ASN a autorisé la levée du plan d’urgence interne.', 0), ('A l’issue de la levée du plan d’urgence interne, le réacteur 2 est à l’arrêt, dans un domaine d’exploitation où la pression du circuit primaire principal est limitée à 5 bar par les règles générales d’exploitation.\nEn application des règles générales d’exploitation, EDF doit augmenter la réserve d’eau borée présente dans le réservoir du circuit de refroidissement de la piscine abritant les assemblages combustibles usés.', 0), ('Une fois cet appoint fait, EDF doit procéder au brassage de l’eau pour assurer une concentration homogène du bore dans ce réservoir.', 0), ('En raison d’une inétanchéité présente sur une vanne du circuit de refroidissement de la piscine, EDF n’est pas en capacité d’utiliser la pompe habituelle pour réaliser ce brassage.', 0), ('Les équipes d’EDF décident d’utiliser la pompe du circuit d’injection de sécurité pour réaliser l’opération de mélange : cependant une erreur dans la mise en configuration des circuits a généré une montée en pression du circuit primaire jusqu’à 10,8 bar où moment de la mise en service de la pompe.\n', 1), ('A ce niveau de pression et dans cette configuration d’arrêt, les différentes soupapes de sécurité installées sur le circuit primaire ne sont pas opérantes : dès la détection du pic de pression par les équipes d’EDF, la pompe a été mise à l’arrêt pour retrouver une pression de 5 bar dans le circuit primaire.', 0), ('\nCette montée en pression a été très brève, de l’ordre de quelques minutes : elle n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.\nEu égard au non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES).', 1)] | . Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 juin 2017. Le 29 juin 2017 vers 10 heures 15, le dysfonctionnement d’une vanne du réacteur a conduit EDF à déclencher le plan d’urgence interne de son installation. Les équipes d’EDF décident d’utiliser la pompe du circuit d’injection de sécurité pour réaliser l’opération de mélange : cependant une erreur dans la mise en configuration des circuits a généré une montée en pression du circuit primaire jusqu’à 10,8 bar où moment de la mise en service de la pompe. Cette montée en pression a été très brève, de l’ordre de quelques minutes : elle n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard au non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES). | . Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée and renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 juin 2017. Le dysfonctionnement d’une vanne du réacteur a conduit EDF à déclencher le plan d'urgence interne de son installation. Cette montée en pression a été très brève, de l'ordre de quelques minutes. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-de-deux-tuyauteries-du-systeme-d-alimentation-en-eau-du-reseau-incendie-JPP | Non-tenue au séisme de deux tuyauteries du système d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP). Le 23 juin 2017, la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une dégradation significative de plusieurs tuyauteries du circuit d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP). Les mesures d’épaisseur demandées par l’ASN et réalisées par EDF en mars, mai et juin 2017 ont mis en évidence, sur plusieurs portions du circuit, des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise pour assurer la conservation de l’intégrité du système JPP en cas de séisme. Ces sous-épaisseurs sont la conséquence d’une maintenance préventive inadaptée. Les tuyauteries JPP concernées sont situées dans les locaux des stations de pompage de l’eau des circuits d’eau brute secourue (SEC) de chaque réacteur. Le circuit SEC est utilisé pour le refroidissement, par l’intermédiaire du circuit de refroidissement intermédiaire, de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. En cas de séisme, la rupture des tuyauteries JPP provoquerait une inondation de ces locaux puis, en l’absence de dispositif efficace d’évacuation des eaux, la défaillance des pompes du circuit SEC. Dans une telle situation, l’évacuation de la puissance résiduelle du réacteur ne serait plus assurée. L’exploitant a déployé des dispositifs mobiles d’exhaure pour prévenir le risque d’inondation des pompes SEC. Ces dispositifs ont été maintenus en place pendant toute la phase de réparation des tuyauteries endommagées. Le 29 juin 2017, l’ASN a procédé à une inspection pour vérifier la mise en œuvre de ces dispositifs compensatoires. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement mais fait encore l’objet d’investigations techniques de la part de l’ASN. En conséquence, il est classé temporairement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-tenue au séisme de deux tuyauteries du système d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP)', 1), ('.', 1), ('\nLe 23 juin 2017, la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une dégradation significative de plusieurs tuyauteries du circuit d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP).', 1), ('Les mesures d’épaisseur demandées par l’ASN et réalisées par EDF en mars, mai et juin 2017 ont mis en évidence, sur plusieurs portions du circuit, des épaisseurs inférieures à l’épaisseur minimale requise pour assurer la conservation de l’intégrité du système JPP en cas de séisme.', 0), ('Ces sous-épaisseurs sont la conséquence d’une maintenance préventive inadaptée.', 1), ('\nLes tuyauteries JPP concernées sont situées dans les locaux des stations de pompage de l’eau des circuits d’eau brute secourue (SEC) de chaque réacteur.', 1), ('Le circuit SEC est utilisé pour le refroidissement, par l’intermédiaire du circuit de refroidissement intermédiaire, de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation.', 1), ('En cas de séisme, la rupture des tuyauteries JPP provoquerait une inondation de ces locaux puis, en l’absence de dispositif efficace d’évacuation des eaux, la défaillance des pompes du circuit SEC.', 0), ('Dans une telle situation, l’évacuation de la puissance résiduelle du réacteur ne serait plus assurée.', 0), ('\nL’exploitant a déployé des dispositifs mobiles d’exhaure pour prévenir le risque d’inondation des pompes SEC.', 1), ('Ces dispositifs ont été maintenus en place pendant toute la phase de réparation des tuyauteries endommagées.', 0), ('Le 29 juin 2017 Litre’ASN a procédé', 1), ('à une inspection pour vérifier la mise en œuvre de ces dispositifs compensatoires.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement mais fait encore l’objet d’investigations techniques de la part de l’ASN.', 1), ('En conséquence, il est classé temporairement au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-tenue au séisme de deux tuyauteries du système d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP) . Le 23 juin 2017, la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une dégradation significative de plusieurs tuyauteries du circuit d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP). Ces sous-épaisseurs sont la conséquence d’une maintenance préventive inadaptée. Les tuyauteries JPP concernées sont situées dans les locaux des stations de pompage de l’eau des circuits d’eau brute secourue (SEC) de chaque réacteur. Le circuit SEC est utilisé pour le refroidissement, par l’intermédiaire du circuit de refroidissement intermédiaire, de l’ensemble des circuits et matériels importants pour la sûreté de l’installation. L’exploitant a déployé des dispositifs mobiles d’exhaure pour prévenir le risque d’inondation des pompes SEC. Le 29 juin 2017 Litre’ASN a procédé Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement mais fait encore l’objet d’investigations techniques de la part de l’ASN. En conséquence, il est classé temporairement au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-tenue de deux tuyauteries du système d’alimentation en eau du réseau incendie (JPP) Le 23 juin 2017, la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l’ASN un événement significatif portant sur une dégradation significative. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incident-de-gammagraphie-lors-d-une-operation-realisee-par-la-societe-CTE | Incident de gammagraphie lors d’une opération réalisée par la société CTE Nordtest à la centrale nucléaire de Paluel (76). Le 15 avril 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire a été informée par EDF et par l’entreprise CTE Nordtest d’un incident de gammagraphie[1] survenu dans la soirée du 14 au 15 avril 2017 au cours d’un contrôle radiographique d’un équipement dans le bâtiment du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Paluel (76) qui était à l’arrêt dans le cadre de la visite décennale du réacteur. Cet incident est survenu à la suite d’une modification des conditions d’interventions par les opérateurs de l’entreprise CTE Nordtest dont la décision a été prise au dernier moment pour répondre à une demande du service compétent en radioprotection (SPR) d’EDF sans qu’il en soit référé au responsable d’activité de CTE Nordtest. Cette modification a conduit à ne pas respecter les conditions de tirs initialement prévues dans le permis de tir et à positionner le gammagraphe de manière inappropriée. Dans la soirée du 14 au 15 avril 2017, deux opérateurs de la société CTE Nordtest effectuaient des opérations de gammagraphie à l’aide d’un appareil de type GAM 120, équipé d’une source radioactive d’Iridium 192 d’une activité de 3,4 TBq[2]. Au cours de l’opération, et suite au déclanchement de l’alarme du dosimètre opérationnel d’un des opérateurs, les manipulations effectuées pour replacer la source radioactive en position de sécurité n’ont pas abouti. Les opérateurs ont immédiatement prévenu la personne compétente en radioprotection (PCR) de leur société. Après avoir constaté un défaut dans le positionnement du gammagraphe et de la gaine de réserve, la PCR est intervenue pour débloquer la situation sans analyse de risque préalable et en dehors des conditions fixées par l’autorisation de l’ASN délivrée à l’entreprise CTE Nordtest. Au cours de cette intervention, la PCR a été exposée à un débit de dose anormalement élevé ayant entrainé une dose équivalente de l’ordre de 500 µSv. Le 16 mai 2017, l’ASN a conduit une inspection sur le site du CNPE de Paluel afin de s’assurer que CTE Nordtest et EDF avaient analysé les causes profondes de cet évènement et avaient tiré les enseignements nécessaires pour permettre que ce type d’activité puisse se dérouler dans des conditions de sécurité adaptées. [lien vers la lettre de suite INSNP-CAE-2017-1132 et lien vers la lettre de suite INSSN-CAE-2017-0769]. Cet événement ayant donné lieu à une exposition radiologique anormalement élevée des travailleurs et compte tenu de sa nature, il a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle International Nuclear Event Scale (échelle internationale de gravité des incidents ou accidents nucléaires)INES. [1] Les activités de gammagraphie consistent à réaliser, à l’aide de sources radioactives de haute activité, des radiographies de pièces mécaniques permettant notamment de contrôler de manière non-destructive la qualité des soudures ou l’homogénéité des matériaux. Ces activités présentent des enjeux de radioprotection élevés pour les travailleurs. A l’issue de chaque opération, la source radioactive doit retrouver sa position de sécurité à l’intérieur de l’enceinte métallique de l’appareil, qui assure la protection contre les rayonnements. [2] Le Becquerel, de symbole Bq, est l’unité de mesure de l’activité d’un radionucléide et correspond à une désintégration radioactive par seconde. Un Téra becquerel, de symbole TBq, est égal à 1012 Bq (1 TBq =1012 Bq). | [('Incident de gammagraphie lors d’une opération réalisée par la société CTE Nordtest à la centrale nucléaire de Paluel (76).', 0), ('\nLe 15 avril 2017 Litre’Autorité de sûreté nucléaire a été informée par EDF et par l’entreprise CTE Nordtest d’un incident de gammagraphie[1] survenu dans la soirée du 14 au 15 avril 2017 au cours d’un contrôle radiographique d’un équipement dans le bâtiment du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Paluel (76) qui était à l’arrêt dans le cadre de la visite décennale du réacteur.\nCet incident est survenu à la suite d’une modification des conditions d’interventions par les opérateurs de l’entreprise CTE Nordtest dont la décision a été prise au dernier moment pour répondre à une demande du service compétent en radioprotection (SPR) d’EDF sans qu’il en soit référé au responsable d’activité de CTE Nordtest.', 1), ('Cette modification a conduit à ne pas respecter les conditions de tirs initialement prévues dans le permis de tir et à positionner le gammagraphe de manière inappropriée.', 0), ('Dans la soirée du 14 au 15 avril 2017, deux opérateurs de la société CTE Nordtest effectuaient des opérations de gammagraphie à l’aide d’un appareil de type GAM 120, équipé d’une source radioactive d’Iridium 192 d’une activité de 3,4 TBq[2].', 1), ('Au cours de l’opération, et suite au déclanchement de l’alarme du dosimètre opérationnel d’un des opérateurs, les manipulations effectuées pour replacer la source radioactive en position de sécurité n’ont pas abouti.', 0), ('Les opérateurs ont immédiatement prévenu la personne compétente en radioprotection (PCR) de leur société. Après avoir constaté un défaut dans le positionnement du gammagraphe et de la gaine de réserve, la PCR est intervenue pour débloquer la situation sans analyse de risque préalable et en dehors des conditions fixées par l’autorisation de l’ASN délivrée à l’entreprise CTE Nordtest.', 0), ('Au cours de cette intervention, la PCR a été exposée à un débit de dose anormalement élevé ayant entrainé une dose équivalente de l’ordre de 500 µSv.', 0), ('Le 16 mai 2017 Litre’ASN a conduit une inspection sur le site du CNPE de Paluel afin de s’assurer que CTE Nordtest et EDF avaient analysé les causes profondes de cet évènement et avaient tiré les enseignements nécessaires pour permettre que ce type d’activité puisse se dérouler dans des conditions de sécurité adaptées.', 0), ('[lien vers la lettre de suite INSNP-CAE-2017-1132 et lien vers la lettre de suite INSSN-CAE-2017-0769]', 0), ('.', 0), ('Cet événement ayant donné lieu à une exposition radiologique anormalement élevée des travailleurs et compte tenu de sa nature, il a été classé par l’ASN au niveau 1 de l’échelle International Nuclear Event Scale (échelle internationale de gravité des incidents ou accidents nucléaires)INES.\n[1] Les activités de gammagraphie consistent à réaliser, à l’aide de sources radioactives de haute activité, des radiographies de pièces mécaniques permettant notamment de contrôler de manière non-destructive la qualité des soudures ou l’homogénéité des matériaux.', 0), ('Ces activités présentent des enjeux de radioprotection élevés pour les travailleurs.', 0), ('A l’issue de chaque opération, la source radioactive doit retrouver sa position de sécurité à l’intérieur de l’enceinte métallique de l’appareil, qui assure la protection contre les rayonnements.\n', 0), ('[2] Le Becquerel, de symbole Bq, est l’unité de mesure de l’activité d’un radionucléide et correspond à une désintégration radioactive par seconde.', 0), ('Un Téra becquerel, de symbole TBq, est égal à 1012 Bq (1 TBq =1012 Bq).', 0)] | Le 15 avril 2017 Litre’Autorité de sûreté nucléaire a été informée par EDF et par l’entreprise CTE Nordtest d’un incident de gammagraphie[1] survenu dans la soirée du 14 au 15 avril 2017 au cours d’un contrôle radiographique d’un équipement dans le bâtiment du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Paluel (76) qui était à l’arrêt dans le cadre de la visite décennale du réacteur. Cet incident est survenu à la suite d’une modification des conditions d’interventions par les opérateurs de l’entreprise CTE Nordtest dont la décision a été prise au dernier moment pour répondre à une demande du service compétent en radioprotection (SPR) d’EDF sans qu’il en soit référé au responsable d’activité de CTE Nordtest. Dans la soirée du 14 au 15 avril 2017, deux opérateurs de la société CTE Nordtest effectuaient des opérations de gammagraphie à l’aide d’un appareil de type GAM 120, équipé d’une source radioactive d’Iridium 192 d’une activité de 3,4 TBq[2]. | Litre’Autorité de sûreté nucléaire a été informée par EDF et par l’entreprise CTE Nordtest d’un incident de gammagraphie. Incident survenu dans la soirée du 14 au 15 avril 2017 au cours of a contrôle radiographique. Incident occurred d‘un équipement dans le bâtiment du réacteur n° 2 de la centrale nuclaire de Paluel. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Sortie-du-domaine-autorise-pression-temperature | Sortie du domaine autorisé « pression – température » à la suite d’un dysfonctionnement d’une vanne de régulation. Le 29 juin 2017, une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement qui a occasionné une montée de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Pour gérer cette situation, EDF a déclenché le plan d’urgence interne de la centrale nucléaire du Bugey. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire, qui doivent être suivies en permanence. Le circuit primaire est connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume d’eau dans le circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Le réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 juin 2017. Dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt, ce réacteur était dans le domaine d’exploitation « arrêt normal sur le circuit de refroidissement à l’arrêt » le 29 juin 2017. Dans ce domaine, une vanne installée sur la ligne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique régule directement la pression de l’eau dans le circuit primaire. Le 29 juin 2017 vers 10h15, une défaillance sur cette vanne de régulation conduit à sa fermeture intempestive, générant alors une augmentation de pression dans le circuit primaire. L’ouverture automatique de soupapes de sûreté permet de limiter la pression. Conformément aux procédures de conduite, EDF déclenche le plan d’urgence interne de l’établissement : ce plan définit l'organisation interne de la centrale et les moyens particuliers à mettre en œuvre en cas de situation incidentelle ou accidentelle sur les installations. Dans le cadre de ce plan d’urgence interne, les équipes d’EDF appliquent les consignes appropriées pour conduire le réacteur dans un domaine d’exploitation autorisé, qui est atteint vers 18 heures. L’ASN autorise alors la levée du plan d’urgence interne. Les premières investigations techniques menées par l’exploitant mettent en évidence que la fermeture intempestive de la vanne serait liée à la défaillance d’un composant électronique de son système de commande. L’ASN a mené une inspection réactive sur cet incident le 3 juillet 2017. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un événement similaire le 2 août 2013 : le dysfonctionnement de la vanne de régulation était alors d’origine mécanique. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES). | [('Sortie du domaine autorisé « pression – température » à la suite d’un dysfonctionnement d’une vanne de régulation.', 1), ('\nLe 29 juin 2017, une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement qui a occasionné une montée de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé.', 0), ('Pour gérer cette situation, EDF a déclenché le plan d’urgence interne de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles.', 0), ('Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire, qui doivent être suivies en permanence.', 1), ("Le circuit primaire est connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur", 1), ('.', 1), ("Cette régulation du volume d’eau dans le circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge).", 1), ('\nLe réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 24 juin 2017.', 0), ('Dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt, ce réacteur était dans le domaine d’exploitation « arrêt normal sur le circuit de refroidissement à l’arrêt » le 29 juin 2017.', 1), ('Dans ce domaine, une vanne installée sur la ligne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique régule directement la pression de l’eau dans le circuit primaire.', 0), ("\nLe 29 juin 2017 vers 10h15, une défaillance sur cette vanne de régulation conduit à sa fermeture intempestive, générant alors une augmentation de pression dans le circuit primaire. L’ouverture automatique de soupapes de sûreté permet de limiter la pression.\nConformément aux procédures de conduite, EDF déclenche le plan d’urgence interne de l’établissement : ce plan définit l'organisation interne de la centrale et les moyens particuliers à mettre en œuvre en cas de situation incidentelle ou accidentelle sur les installations.\nDans le cadre de ce plan d’urgence interne, les équipes d’EDF appliquent les consignes appropriées pour conduire le réacteur dans un domaine d’exploitation autorisé, qui est atteint vers 18 heures.", 0), ('L’ASN autorise alors la levée du plan d’urgence interne.', 1), ('\nLes premières investigations techniques menées par l’exploitant mettent en évidence que la fermeture intempestive de la vanne serait liée à la défaillance d’un composant électronique de son système de commande.', 0), ('\nL’ASN a mené une inspection réactive sur cet incident le 3 juillet 2017.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.\nLe réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un événement similaire le 2 août 2013 : le dysfonctionnement de la vanne de régulation était alors d’origine mécanique.', 1), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES).', 0)] | Sortie du domaine autorisé « pression – température » à la suite d’un dysfonctionnement d’une vanne de régulation. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire, qui doivent être suivies en permanence. Le circuit primaire est connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur . Cette régulation du volume d’eau dans le circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge). Dans le cadre des opérations de mise à l’arrêt, ce réacteur était dans le domaine d’exploitation « arrêt normal sur le circuit de refroidissement à l’arrêt » le 29 juin 2017. L’ASN autorise alors la levée du plan d’urgence interne. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un événement similaire le 2 août 2013 : le dysfonctionnement de la vanne de régulation était alors d’origine mécanique. | L’ASN autorise alors la levée du plan d’urgence interne. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement of the installation. Cette régulation du volume d'eau dans le circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un circuit d'injection (charge) and de vidange (décharge) | [12 empty] | eur 2; eur 5 | eur 2; eur 5
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-imposee-par-les-regles-generales-d-exploitation2 | Non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation. Le 17 juillet 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 11 juillet 2017, le réacteur n° 2 est dans le domaine d’exploitation d’arrêt pour rechargement (APR). Alors que le rechargement du réacteur en combustible est en cours, un essai est réalisé sur une vanne du système d’injection de sécurité (RIS)[1]. Celle-ci s’ouvre normalement mais ne peut être refermée. Après intervention des services compétents, la manœuvrabilité de la vanne est restaurée au bout d’une quinzaine d’heures. Durant cette période, l’exploitant identifie l’impact sur la disponibilité d’une voie du système d’injection de sécurité. Cependant, il n’identifie pas l’impact vis-à-vis du confinement de l’enceinte du bâtiment réacteur engendré par le maintien de l’ouverture de la vanne. L’exploitant n’a donc pas respecté la conduite à tenir associée à cet évènement dans les RGE, qui demande l’arrêt sous une heure des manutentions de combustible. L’écart est finalement détecté le 12 juillet 2017. Compte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les règles générales d’exploitation, cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. [1] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. | [('Non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation', 0), ('.', 1), ("\nLe 17 juillet 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2.", 1), ('\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('\nLe 11 juillet 2017, le réacteur n° 2 est dans le domaine d’exploitation d’arrêt pour rechargement (APR).', 1), ('Alors que le rechargement du réacteur en combustible est en cours, un essai est réalisé sur une vanne du système d’injection de sécurité (RIS)[1].', 1), ('Celle-ci s’ouvre normalement mais ne peut être refermée', 1), ('.', 1), ('Après intervention des services compétents, la manœuvrabilité de la vanne est restaurée au bout d’une quinzaine d’heures.\nDurant cette période, l’exploitant identifie l’impact sur la disponibilité d’une voie du système d’injection de sécurité.', 0), ('Cependant, il n’identifie pas l’impact vis-à-vis du confinement de l’enceinte du bâtiment réacteur engendré par le maintien de l’ouverture de la vanne. L’exploitant n’a donc pas respecté la conduite à tenir associée à cet évènement dans les RGE, qui demande l’arrêt sous une heure des manutentions de combustible.\nL’écart est finalement détecté le 12 juillet 2017.\nCompte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les règles générales d’exploitation', 0), (', cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.', 1), ("\n[1] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur.", 1)] | . Le 17 juillet 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 11 juillet 2017, le réacteur n° 2 est dans le domaine d’exploitation d’arrêt pour rechargement (APR). Alors que le rechargement du réacteur en combustible est en cours, un essai est réalisé sur une vanne du système d’injection de sécurité (RIS)[1]. Celle-ci s’ouvre normalement mais ne peut être refermée . , cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. [1] Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident causant une brèche importante au niveau du circuit primaire du réacteur, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci afin d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Flamanville déclaré un événement significatif. Un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2. Cet évènement est classé au niveau 1 de l’échelle internationale. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-lors-d-un-controle-de-fut-de-dechets-avant-entreposage | Non-respect d’une règle de criticité lors d’un contrôle de fût de déchets avant entreposage. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 28 juin 2017 par AREVA NC du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité applicable à un poste de contrôle de fûts de déchets avant entreposage. Durant le mois de juin 2017, alors que l’installation est en arrêt de production, l’exploitant réalise son programme annuel de maintenance. Le 17 juin, lors du nettoyage d’une boîte à gants, un opérateur utilise une manche pour conditionner la matière radioactive présente au fond de celle-ci. Après changement de poste, un autre opérateur utilise cette manche pour constituer un colis de déchets alors qu’elle n’avait pas été vidée. Le 18 juin, le colis constitué est introduit dans un fût de collecte. Une fois plein, le 25 juin, le fût est acheminé vers un poste de contrôle de la masse de plutonium présente. Les mesures réalisées mettent en évidence un dépassement significatif de la masse autorisée au poste de contrôle. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Dès la détection de l’événement, l’exploitant a pris des dispositions pour gérer le fût de manière sûre. A l’issue de ces différentes actions, l’exploitant a reconditionné la matière en question, dont la quantité s’élève à 3,8 kg de mélanges d’oxydes d’uranium et de plutonium, dans un pot prévu à cet effet. En attente d’une analyse approfondie de la situation, des mesures conservatoires ont été mises en place par l’exploitant, incluant la suspension de la collecte de fûts de déchets et la restriction de l’évacuation de colis de déchets en sortie de boites à gants. Des contrôles complémentaires ont également été réalisés sur les fûts déjà collectés et les colis déjà évacués. Le 6 juillet 2017, l’ASN a mené une inspection en vue d’examiner la chronologie des faits, les réactions des intervenants concernés aux différentes étapes, la bonne mise en œuvre des actions correctives immédiates ainsi que l’éventualité de survenue d’un accident de criticité. L’ASN relève que les dispositions prises à partir de la détection de l’événement sont satisfaisantes. Par ailleurs, après analyse de la masse de matières fissiles et de la quantité de matières modératrices[1] susceptibles d’être présentes aux différentes étapes, l’ASN considère qu’un accident de criticité était extrêmement improbable. L’exploitant devra transmettre à l’ASN avant le 28 août 2017 un compte-rendu détaillé de cet évènement précisant notamment les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Au regard des éléments identifiés durant l’inspection, l’analyse de l’événement sous l’angle des facteurs sociaux, organisationnels et humains fera l’objet d’une vigilance accrue de l’ASN. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Un modérateur est un matériau formé de noyaux légers qui ralentissent les neutrons par diffusions élastiques. La diminution de l’énergie des neutrons favorisant les réactions de fission, la présence de modérateur est contrôlée lorsque des matières fissiles sont mises en œuvre. | [('Non-respect d’une règle de criticité lors d’un contrôle de fût de déchets avant entreposage.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 28 juin 2017 par AREVA NC du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité applicable à un poste de contrôle de fûts de déchets avant entreposage.', 0), ('\nDurant le mois de juin 2017, alors que l’installation est en arrêt de production, l’exploitant réalise son programme annuel de maintenance.', 1), ('Le 17 juin, lors du nettoyage d’une boîte à gants, un opérateur utilise une manche pour conditionner la matière radioactive présente au fond de celle-ci.', 0), ('Après changement de poste, un autre opérateur utilise cette manche pour constituer un colis de déchets alors qu’elle n’avait pas été vidée.', 0), ('Le 18 juin, le colis constitué est introduit dans un fût de collecte.', 1), ('Une fois plein, le 25 juin, le fût est acheminé vers un poste de contrôle de la masse de plutonium présente.', 1), ('Les mesures réalisées mettent en évidence un dépassement significatif de la masse autorisée au poste de contrôle.', 0), ('Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('Dès la détection de l’événement, l’exploitant a pris des dispositions pour gérer le fût de manière sûre.', 0), ('A l’issue de ces différentes actions, l’exploitant a reconditionné la matière en question, dont la quantité s’élève à 3,8 kg de mélanges d’oxydes d’uranium et de plutonium, dans un pot prévu à cet effet.', 1), ('\nEn attente d’une analyse approfondie de la situation, des mesures conservatoires ont été mises en place par l’exploitant, incluant la suspension de la collecte de fûts de déchets et la restriction de l’évacuation de colis de déchets en sortie de boites à gants.', 0), ('Des contrôles complémentaires ont également été réalisés sur les fûts déjà collectés et les colis déjà évacués.', 0), ('\nLe 6 juillet 2017 Litre’ASN a mené une inspection en vue d’examiner la chronologie des faits, les réactions des intervenants concernés aux différentes étapes, la bonne mise en œuvre des actions correctives immédiates ainsi que l’éventualité de survenue d’un accident de criticité.', 1), ('L’ASN relève que les dispositions prises à partir de la détection de l’événement sont satisfaisantes.', 0), ('Par ailleurs, après analyse de la masse de matières fissiles et de la quantité de matières modératrices[1] susceptibles d’être présentes aux différentes étapes, l’ASN considère qu’un accident de criticité était extrêmement improbable.\nL’exploitant devra transmettre à l’ASN avant le 28 août 2017 un compte-rendu détaillé de cet évènement précisant notamment les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise.', 0), ('Au regard des éléments identifiés durant l’inspection, l’analyse de l’événement sous l’angle des facteurs sociaux, organisationnels et humains fera l’objet d’une vigilance accrue de l’ASN.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('[1] Un modérateur est un matériau formé de noyaux légers qui ralentissent les neutrons par diffusions élastiques.', 0), ('La diminution de l’énergie des neutrons favorisant les réactions de fission, la présence de modérateur est contrôlée lorsque des matières fissiles sont mises en œuvre.', 0)] | Non-respect d’une règle de criticité lors d’un contrôle de fût de déchets avant entreposage. Durant le mois de juin 2017, alors que l’installation est en arrêt de production, l’exploitant réalise son programme annuel de maintenance. Le 18 juin, le colis constitué est introduit dans un fût de collecte. Une fois plein, le 25 juin, le fût est acheminé vers un poste de contrôle de la masse de plutonium présente. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. A l’issue de ces différentes actions, l’exploitant a reconditionné la matière en question, dont la quantité s’élève à 3,8 kg de mélanges d’oxydes d’uranium et de plutonium, dans un pot prévu à cet effet. Le 6 juillet 2017 Litre’ASN a mené une inspection en vue d’examiner la chronologie des faits, les réactions des intervenants concernés aux différentes étapes, la bonne mise en œuvre des actions correctives immédiates ainsi que l’éventualité de survenue d’un accident de criticité. | Non-respect d’une règle de criticité lors d‘un contrôle de fût de déchets avant entreposage. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement of l'installation. | [12 empty] | 2017, l; 3,8 kg | 2017 Litre; 3,8 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-associee-a-l-indisponibilite-des-diesels-de-secours | Non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité des diesels de secours. Le 7 juillet 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité des ordres manuels de démarrage et d’arrêt des diesels de secours depuis la salle de commande du réacteur 4. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de pré-graissage, etc.). Entre le 23 et le 28 juin 2017, préalablement au redémarrage du réacteur 4 après son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible, des opérations de remise en conformité des ancrages des supports de l’échappement des deux diesels de secours ont été réalisées. La réalisation de ces opérations était conditionnée à la désactivation de la détection incendie des locaux des diesels, pour permettre d’effectuer des travaux par perçage et soudage. Cette désactivation a été obtenue par coupure de l’alimentation électrique de la détection incendie des locaux concernés. Lors de la préparation d’activités de maintenance pendant l’arrêt programmé du réacteur 1, nécessitant elles aussi la désactivation de la détection incendie des locaux des diesels, l’exploitant constate que l’opération de coupure de l’alimentation électrique, telle qu’elle a été définie pour le réacteur 4, rend également inopérants des ordres manuels de démarrage depuis la salle de commande des diesels de secours. Cela n’avait pas été identifié lors de la préparation de l’intervention pour le réacteur 4. L’analyse menée par EDF conclut que pendant les périodes de coupures des alimentations électriques, qui ont été maintenues simultanément pour les deux diesels pendant plusieurs heures, les diesels de secours devaient être considérés comme indisponibles en application des spécifications techniques d’exploitation. A posteriori, l’exploitant n’a pas respecté la conduite à tenir associée à l’indisponibilité simultanée des deux diesels de secours. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. | [('Non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité des diesels de secours.', 0), ('\nLe 7 juillet 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité des ordres manuels de démarrage et d’arrêt des diesels de secours depuis la salle de commande du réacteur 4.\n', 1), ('Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes.', 1), ('Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de pré-graissage, etc.).', 1), ('\nEntre le 23 et le 28 juin 2017, préalablement au redémarrage du réacteur 4 après son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible, des opérations de remise en conformité des ancrages des supports de l’échappement des deux diesels de secours ont été réalisées.', 1), ('La réalisation de ces opérations était conditionnée à la désactivation de la détection incendie des locaux des diesels, pour permettre d’effectuer des travaux par perçage et soudage.', 0), ('Cette désactivation a été obtenue par coupure de l’alimentation électrique de la détection incendie des locaux concernés.', 0), ('Lors de la préparation d’activités de maintenance pendant l’arrêt programmé du réacteur 1, nécessitant elles aussi la désactivation de la détection incendie des locaux des diesels, l’exploitant constate que l’opération de coupure de l’alimentation électrique, telle qu’elle a été définie pour le réacteur 4, rend également inopérants des ordres manuels de démarrage depuis la salle de commande des diesels de secours.', 0), ('Cela n’avait pas été identifié lors de la préparation de l’intervention pour le réacteur 4.', 0), ('\nL’analyse menée par EDF conclut que pendant les périodes de coupures des alimentations électriques, qui ont été maintenues simultanément pour les deux diesels pendant plusieurs heures, les diesels de secours devaient être considérés comme indisponibles en application des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('A posteriori, l’exploitant n’a pas respecté la conduite à tenir associée à l’indisponibilité simultanée des deux diesels de secours.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement.', 1)] | Le 7 juillet 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’ASN un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité des ordres manuels de démarrage et d’arrêt des diesels de secours depuis la salle de commande du réacteur 4. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes. Les diesels de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de pré-graissage, etc.). Entre le 23 et le 28 juin 2017, préalablement au redémarrage du réacteur 4 après son arrêt programmé pour maintenance et rechargement en combustible, des opérations de remise en conformité des ancrages des supports de l’échappement des deux diesels de secours ont été réalisées. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel ni sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré un évènement significatif. Chaque réacteur dispose de deux diesels de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 4,; 2017, l; eur 4; eur 1,; eur 4. | eur 4,; eur 4; 2017 Litre; eur 1,; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-parametrage-d-une-chaine-de-mesure-du-flux-neutronique | Erreur de paramétrage d’une chaîne de mesure du flux neutronique. Le 22 mai 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à une erreur de réglage d’une chaîne de mesure du flux neutronique niveau source du réacteur 3. L’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance. Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS). Les chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique. Le 5 juillet 2016, le réacteur n° 3 est à l’arrêt pour une visite périodique. Dans le cadre des activités prévues au cours de cet arrêt, l’exploitant procède au contrôle du réglage des seuils de déclenchement des alarmes associées aux chaînes de niveau source. À la fin de l’essai, une erreur de lecture d’instrumentation de mesure a conduit à implémenter des paramètres de déclenchement d’alarme erronés. Cette erreur a été détectée le 18 mai 2017, à l’occasion d’un nouveau contrôle périodique du fonctionnement de ces chaînes. L’exploitant a immédiatement procédé à la correction du réglage des seuils d’alarmes. En cas d’élévation anormale du flux neutronique à l’arrêt, l’erreur de réglage aurait conduit à retarder les actions automatiques de protection du réacteur déclenchées par cette chaîne de mesure. Toutefois, ces actions auraient été déclenchées en temps voulu par une chaîne de mesure redondante, qui est restée fonctionnelle pendant tout cet intervalle. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a cependant été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Erreur de paramétrage d’une chaîne de mesure du flux neutronique.', 1), ('\nLe 22 mai 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à une erreur de réglage d’une chaîne de mesure du flux neutronique niveau source du réacteur 3.', 1), ('\nL’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de puissance.', 0), ('Il dispose pour cela de divers moyens de mesures : les chaînes de puissance utilisées en fonctionnement normal (CNP), les chaînes intermédiaires utilisées lors du démarrage du réacteur (CNI), et les chaînes de niveau source, capables de mesurer de très faibles flux lorsque le réacteur est à l’arrêt (CNS).', 0), ('\nLes chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique.\nLe 5 juillet 2016, le réacteur n° 3 est à l’arrêt pour une visite périodique.', 1), ('Dans le cadre des activités prévues au cours de cet arrêt, l’exploitant procède au contrôle du réglage des seuils de déclenchement des alarmes associées aux chaînes de niveau source.', 0), ('À la fin de l’essai, une erreur de lecture d’instrumentation de mesure a conduit à implémenter des paramètres de déclenchement d’alarme erronés.', 1), ('\nCette erreur a été détectée le 18 mai 2017, à l’occasion d’un nouveau contrôle périodique du fonctionnement de ces chaînes.', 1), ('L’exploitant a immédiatement procédé à la correction du réglage des seuils d’alarmes.', 1), ('\nEn cas d’élévation anormale du flux neutronique à l’arrêt, l’erreur de réglage aurait conduit à retarder les actions automatiques de protection du réacteur déclenchées par cette chaîne de mesure.', 0), ('\nToutefois, ces actions auraient été déclenchées en temps voulu par une chaîne de mesure redondante, qui est restée fonctionnelle pendant tout cet intervalle.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 1), ("Compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a cependant été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Erreur de paramétrage d’une chaîne de mesure du flux neutronique. Le 22 mai 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté, relatif à une erreur de réglage d’une chaîne de mesure du flux neutronique niveau source du réacteur 3. Les chaînes interviennent dans l’élaboration d’alarmes et d’actions automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique. Le 5 juillet 2016, le réacteur n° 3 est à l’arrêt pour une visite périodique. À la fin de l’essai, une erreur de lecture d’instrumentation de mesure a conduit à implémenter des paramètres de déclenchement d’alarme erronés. Cette erreur a été détectée le 18 mai 2017, à l’occasion d’un nouveau contrôle périodique du fonctionnement de ces chaînes. L’exploitant a immédiatement procédé à la correction du réglage des seuils d’alarmes. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. | Erreur de paramétrage d’une chaîne de mesure du flux neutronique. Le 22 mai 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif pour la sûreté. Les chaînes interviennent dans l’élaboration d'alarmes. | [12 empty] | 2017, l; eur 3. | 2017 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-robinet-du-systeme-de-controle-volumetrique-et-chimique-du-reacteur | Détection tardive de deux motifs d’indisponibilité d’un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur. Le 7 juillet 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 4. Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 15 avril 2017. Le 10 juin 2017, des opérations de maintenance sont réalisées sur un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur. Le 3 juillet 2017, lors d’opérations réalisées dans le cadre du redémarrage du réacteur, l’exploitant constate que ce robinet n’est pas manœuvrable depuis la salle de commande. Le diagnostic réalisé permet de détecter qu’un fil d’alimentation d’une électrovanne de commande n’a pas été rebranché à l’issue des opérations de maintenances réalisées le 10 juin 2017. La correction de cet écart permet de retrouver la manœuvrabilité du robinet. Le 6 juillet 2017, lors de la réalisation d’un essai périodique sur ce même système de contrôle volumétrique et chimique, l’exploitant constate une nouvelle défaillance sur le robinet susmentionné, provoquant également son indisponibilité. Un second diagnostic permet de détecter qu’une inversion de montage de deux électrovannes, générée également lors de l’intervention du 10 juin 2017, est à l’origine du disfonctionnement du robinet. Le remplacement immédiat des deux électrovannes est alors réalisé. Les différents écarts constatés sur le robinet du système de contrôle volumétrique et chimique conduisent à considérer une partie de ce système comme indisponible. Dans ce cas, les règles générales d’exploitation du réacteur imposent un repli du réacteur sous un délai de 3 jours. La détection tardive des différents écarts a conduit à ne pas respecter cette prescription. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation. | [('Détection tardive de deux motifs d’indisponibilité d’un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur.', 0), ('\nLe 7 juillet 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 4.\n', 1), ('Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 15 avril 2017.', 1), ('Le 10 juin 2017, des opérations de maintenance sont réalisées sur un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur.', 1), ('Le 3 juillet 2017, lors d’opérations réalisées dans le cadre du redémarrage du réacteur, l’exploitant constate que ce robinet n’est pas manœuvrable depuis la salle de commande.', 0), ('Le diagnostic réalisé permet de détecter qu’un fil d’alimentation d’une électrovanne de commande n’a pas été rebranché à l’issue des opérations de maintenances réalisées le 10 juin 2017.', 1), ('La correction de cet écart permet de retrouver la manœuvrabilité du robinet.', 0), ('\nLe 6 juillet 2017, lors de la réalisation d’un essai périodique sur ce même système de contrôle volumétrique et chimique, l’exploitant constate une nouvelle défaillance sur le robinet susmentionné, provoquant également son indisponibilité.', 0), ('Un second diagnostic permet de détecter qu’une inversion de montage de deux électrovannes, générée également lors de l’intervention du 10 juin 2017, est à l’origine du disfonctionnement du robinet.', 1), ('Le remplacement immédiat des deux électrovannes est alors réalisé.', 1), ('Les différents écarts constatés sur le robinet du système de contrôle volumétrique et chimique conduisent à considérer une partie de ce système comme indisponible.', 0), ('Dans ce cas, les règles générales d’exploitation du réacteur imposent un repli du réacteur sous un délai de 3 jours.', 0), ('La détection tardive des différents écarts a conduit à ne pas respecter cette prescription.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison de la détection tardive du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation.', 0)] | Le 7 juillet 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 4. Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 15 avril 2017. Le 10 juin 2017, des opérations de maintenance sont réalisées sur un robinet du système de contrôle volumétrique et chimique du réacteur. Le diagnostic réalisé permet de détecter qu’un fil d’alimentation d’une électrovanne de commande n’a pas été rebranché à l’issue des opérations de maintenances réalisées le 10 juin 2017. Un second diagnostic permet de détecter qu’une inversion de montage de deux électrovannes, générée également lors de l’intervention du 10 juin 2017, est à l’origine du disfonctionnement du robinet. Le remplacement immédiat des deux électrovannes est alors réalisé. La détection tardive des différents écarts a conduit à ne pas respecter cette prescription. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un évènement significatif. La détection tardive des différents écarts a conduit à ne pas respecter cette prescription. Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 15 avril 2017. Des opérations de maintenance sont réalisées sur un robinet du système de contrôle volumétrique. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-mauvais-positionnement-des-grappes-de-regulation-de-la-puissance-du-reacteur | Détection tardive du mauvais positionnement des grappes de régulation de la puissance du réacteur. Le 28 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive d’un mauvais positionnement des grappes de régulation de puissance. Le 18 juin 2017, le réacteur n°2 fonctionne en îlotage[1] à la demande du Réseau de transport d’électricité (RTE). Une alarme en salle de commande signale aux opérateurs que les grappes de commande se trouvent en position trop basse par rapport à leur courbe de calibrage. Les grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire. La position des grappes fixe la puissance du réacteur. Une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur. Conformément aux règles générales d’exploitation du réacteur, l’insertion des grappes de commande doit donc respecter certaines limites définies en fonction de la puissance thermique produite par le réacteur selon une courbe de calibrage. Les vérifications menées à ce moment conduisent les opérateurs à conclure que ces grappes sont dans une position conforme aux règles générales d’exploitation et que l’alarme, présente en salle de commande, donne une information erronée. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2017, des modifications de la puissance thermique sont réalisées par les opérateurs dans le cadre du pilotage du réacteur. Cette intervention a une conséquence sur l’insertion des grappes de commande qui dépassent la limite fixée par les règles générales d’exploitation. Du fait de l’alarme déjà présente en salle de commande, cette situation n’est identifiée que le 19 juin dans la matinée lors de vérifications internes concernant les alarmes. L’exploitant a alors mis en œuvre les actions nécessaires pour remettre en conformité la position des groupes de grappes concernés. Ces groupes de grappes sont restés insérés au-delà des limites fixées pendant environ 10 heures, alors que les règles générales d’exploitation imposent, pour une telle situation, un repli[2] du réacteur sous un délai de 1 heure. INES en raison de la détection tardive du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation. [1] L'îlotage est une opération qui permet de se prémunir contre des défaillances du réseau électrique. Il consiste à isoler le réacteur du réseau électrique externe, tout en le maintenant en puissance. Il ne produit alors, par l'intermédiaire de son alternateur, que l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement dans un état sûr. [2] Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation. | [('Détection tardive du mauvais positionnement des grappes de régulation de la puissance du réacteur.', 0), ('\nLe 28 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive d’un mauvais positionnement des grappes de régulation de puissance.\nLe 18 juin 2017 Litree réacteur n°2 fonctionne en îlotage[1] à la demande du Réseau de transport d’électricité (RTE).', 1), ('Une alarme en salle de commande signale aux opérateurs que les grappes de commande se trouvent en position trop basse par rapport à leur courbe de calibrage.', 0), ('\nLes grappes de commande permettent de réguler la puissance du réacteur par un contrôle de la réaction de fission nucléaire.', 0), ('La position des grappes fixe la puissance du réacteur.', 0), ('Une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur.', 1), ('Conformément aux règles générales d’exploitation du réacteur', 0), (', l’insertion des grappes de commande doit donc respecter certaines limites définies en fonction de la puissance thermique produite par le réacteur selon une courbe de calibrage.', 0), ('\nLes vérifications menées à ce moment conduisent les opérateurs à conclure que ces grappes sont dans une position conforme aux règles générales d’exploitation et que l’alarme, présente en salle de commande, donne une information erronée.', 0), ('\nDans la nuit du 18 au 19 juin 2017', 1), (', des modifications de la puissance thermique sont réalisées par les opérateurs dans le cadre du pilotage du réacteur.', 1), ('Cette intervention a une conséquence sur l’insertion des grappes de commande qui dépassent la limite fixée par les règles générales d’exploitation.', 0), ('Du fait de l’alarme déjà présente en salle de commande, cette situation n’est identifiée que le 19 juin dans la matinée lors de vérifications internes concernant les alarmes.', 0), ('L’exploitant a alors mis en œuvre les actions nécessaires pour remettre en conformité la position des groupes de grappes concernés.', 0), ('\nCes groupes de grappes sont restés insérés au-delà des limites fixées pendant environ 10 heures, alors que les règles générales d’exploitation imposent, pour une telle situation, un repli[2] du réacteur sous un délai de 1 heure.', 1), ('INES en raison de la détection tardive du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation.', 0), ("\n[1] L'îlotage est une opération qui permet de se prémunir contre des défaillances du réseau électrique.", 1), ('Il consiste à isoler le réacteur du réseau électrique externe, tout en le maintenant en puissance.', 0), ("Il ne produit alors, par l'intermédiaire de son alternateur, que l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement dans un état sûr.", 1), ('\n[2] Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation.', 0)] | Le 28 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive d’un mauvais positionnement des grappes de régulation de puissance. Le 18 juin 2017 Litree réacteur n°2 fonctionne en îlotage[1] à la demande du Réseau de transport d’électricité (RTE). Une insertion totale des grappes permet d’arrêter rapidement le réacteur. Dans la nuit du 18 au 19 juin 2017 , des modifications de la puissance thermique sont réalisées par les opérateurs dans le cadre du pilotage du réacteur. Ces groupes de grappes sont restés insérés au-delà des limites fixées pendant environ 10 heures, alors que les règles générales d’exploitation imposent, pour une telle situation, un repli[2] du réacteur sous un délai de 1 heure. [1] L'îlotage est une opération qui permet de se prémunir contre des défaillances du réseau électrique. Il ne produit alors, par l'intermédiaire de son alternateur, que l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement dans un état sûr. | The U.S. Department of State has released a list of the world’s most wanted prisoners of war. The list includes more than 1,000 men, women and children from around the world who have been detained since September 11, 2001. The most wanted are accused of being involved in the deaths of more than 2,000 people, including 1,500 children. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe6 | Le 22 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 20 juin 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance d’une presse compactant des déchets radioactifs dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de l’aine est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts1 pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau. Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence. Le Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Le 22 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle.', 1), ('Le 20 juin 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance d’une presse compactant des déchets radioactifs dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires.', 1), ('A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de l’aine est détectée.', 1), ('L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée.', 1), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts1 pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau.', 1), ('La dose estimée reçue par l’intervenant est inférieure à la limite annuelle réglementaire au niveau de la peau.', 0), ('Toutefois, cet événement est redevable de la déclaration d’un événement significatif pour la radioprotection car la dose estimée à la peau dépasse le quart de la limite annuelle.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier et est sans conséquence.', 0), ("\nLe Sievert est l’unité légale de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique sur un organisme vivant.", 0), ("Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 1), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 0)] | Le 22 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la radioprotection concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle. Le 20 juin 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance d’une presse compactant des déchets radioactifs dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de l’aine est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination est retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts1 pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour la peau. Le Sievert n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré un évènement significatif relatif to la radioprotection. Le 20 juin 2017, un agent d’une société prestataire réalise une activité de maintenance. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination de la peau au niveau de l’aine est détectée. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-connexion-du-tube-de-prelevement-d-une-balise-de-surveillance | Non-connexion du tube de prélèvement d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique à l’intérieur d’un laboratoire. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 21 juin 2017, un événement relatif à la non-connexion d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique à l’intérieur d’un laboratoire. Cet événement a été détecté lors d’un contrôle périodique annuel réalisé par un prestataire. La société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. A l’intérieur de ses différents laboratoires, CIS Bio International utilise des sources radioactives pouvant amener des risques de contamination atmosphérique au niveau des zones où se trouvent les opérateurs. Pour prévenir ce risque, des balises de mesure de la contamination de l’air des laboratoires sont mises en place. Lors d’un contrôle périodique annuel réalisé par un prestataire externe le 16 juin 2017, celui-ci a constaté l’absence de débit d’aspiration au niveau d’une des balises entraînant l’absence de surveillance de la contamination d’ambiance d’un des laboratoires. Après investigation, le tuyau d’aspiration s’est avéré non raccordé au niveau du faux-plafond du laboratoire. En mesure compensatoire, un prélèvement atmosphérique sur filtre, mesuré a minima tous les jours, a été mis en place, associé à une consigne affichée sur la porte du laboratoire. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. Il s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit dans un autre laboratoire en 2014, à la suite duquel un contrôle de tous les débits aux bouches de prélèvement des balises avait été mis en place. Les contrôles réalisés en 2015 et 2016 avaient été déclarés satisfaisants. En raison de la reproduction de ce type d’événement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Non-connexion du tube de prélèvement d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique à l’intérieur d’un laboratoire.', 1), ('\nCIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 21 juin 2017, un événement relatif à la non-connexion d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique à l’intérieur d’un laboratoire.', 1), ('Cet événement a été détecté lors d’un contrôle périodique annuel réalisé par un prestataire.', 0), ('\nLa société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('A l’intérieur de ses différents laboratoires, CIS Bio International utilise des sources radioactives pouvant amener des risques de contamination atmosphérique au niveau des zones où se trouvent les opérateurs.', 1), ('Pour prévenir ce risque, des balises de mesure de la contamination de l’air des laboratoires sont mises en place.', 0), ('\nLors d’un contrôle périodique annuel réalisé par un prestataire externe le 16 juin 2017, celui-ci a constaté l’absence de débit d’aspiration au niveau d’une des balises entraînant l’absence de surveillance de la contamination d’ambiance d’un des laboratoires.', 0), ('Après investigation, le tuyau d’aspiration s’est avéré non raccordé au niveau du faux-plafond du laboratoire.', 1), ('En mesure compensatoire, un prélèvement atmosphérique sur filtre, mesuré a minima tous les jours, a été mis en place, associé à une consigne affichée sur la porte du laboratoire.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ('\nIl s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit dans un autre laboratoire en 2014, à la suite duquel un contrôle de tous les débits aux bouches de prélèvement des balises avait été mis en place.', 0), ('Les contrôles réalisés en 2015 et 2016 avaient été déclarés satisfaisants.', 1), ('\nEn raison de la reproduction de ce type d’événement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Non-connexion du tube de prélèvement d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique à l’intérieur d’un laboratoire. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 21 juin 2017, un événement relatif à la non-connexion d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique à l’intérieur d’un laboratoire. La société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. A l’intérieur de ses différents laboratoires, CIS Bio International utilise des sources radioactives pouvant amener des risques de contamination atmosphérique au niveau des zones où se trouvent les opérateurs. Après investigation, le tuyau d’aspiration s’est avéré non raccordé au niveau du faux-plafond du laboratoire. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. Les contrôles réalisés en 2015 et 2016 avaient été déclarés satisfaisants. | CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 21 juin 2017, un événement relatif à la non-connexion d’une balise de surveillance de la contamination atmosphérique. La société exerce des activités de recherche, développement, de production et de distribution.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fuite-d-effluents-liquides-radioactifs | Fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production de produits radiopharmaceutiques. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 20 juin 2017, un événement relatif à la fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production de produits radiopharmaceutiques. Cet événement a été détecté suite au déclenchement de l’alarme d’un capteur de fuite sous l’enceinte. La société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. La production, en enceintes de confinement, de produits radiopharmaceutiques génère des effluents liquides radioactifs qui sont évacués par des tuyaux situés sous les enceintes vers les réseaux et cuves de collecte de l’installation. A la suite du déclenchement de l’alarme d’un capteur de fuite sous une enceinte le 15 juin 2017, une investigation a été réalisée le 16 juin 2017 et a permis de confirmer et de localiser une fuite collectée dans la rétention sous l’enceinte. Cette fuite a pour origine la rupture du tuyau en matière plastique permettant l’évacuation des effluents radioactifs très acides vers les bidons de récupération. La fuite est restée localisée dans la rétention sous l’enceinte, à l’intérieur de la protection radiologique. Selon les mesures des balises de surveillance atmosphérique et les mesures effectuées in situ, aucune fuite dans le sous-sol à l’aplomb de l’enceinte, ni de contamination atmosphérique ou surfacique n’a été décelée. La production de l’enceinte a été arrêtée en attente du choix des actions à entreprendre. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. Une revue de conception des systèmes de collecte et transfert des effluents sous enceintes a été réalisée en 2016. Les différents systèmes associés à l’enceinte citée ci-dessus étaient considérés comme conformes. Compte tenu de la répétition de fuites au niveau des systèmes sous enceintes de collecte des effluents qui relève des défauts persistants de leur maîtrise, malgré les améliorations apportées qui ont permis le confinement et la détection de la fuite, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production de produits radiopharmaceutiques.', 1), ('\nCIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 20 juin 2017, un événement relatif à la fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production de produits radiopharmaceutiques.', 1), ('Cet événement a été détecté suite au déclenchement de l’alarme d’un capteur de fuite sous l’enceinte.', 0), ('\nLa société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 0), ('La production, en enceintes de confinement, de produits radiopharmaceutiques génère des effluents liquides radioactifs qui sont évacués par des tuyaux situés sous les enceintes vers les réseaux et cuves de collecte de l’installation.', 1), ('A la suite du déclenchement de l’alarme d’un capteur de fuite sous une enceinte le 15 juin 2017, une investigation a été réalisée le 16 juin 2017 et a permis de confirmer et de localiser une fuite collectée dans la rétention sous l’enceinte.', 1), ('Cette fuite a pour origine la rupture du tuyau en matière plastique permettant l’évacuation des effluents radioactifs très acides vers les bidons de récupération.', 0), ('La fuite est restée localisée dans la rétention sous l’enceinte, à l’intérieur de la protection radiologique.', 0), ('Selon les mesures des balises de surveillance atmosphérique et les mesures effectuées in situ, aucune fuite dans le sous-sol à l’aplomb de l’enceinte, ni de contamination atmosphérique ou surfacique n’a été décelée.', 1), ('\nLa production de l’enceinte a été arrêtée en attente du choix des actions à entreprendre.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ('Une revue de conception des systèmes de collecte et transfert des effluents sous enceintes a été réalisée en 2016.', 0), ('Les différents systèmes associés à l’enceinte citée ci-dessus étaient considérés comme conformes.', 0), ('\nCompte tenu de la répétition de fuites au niveau des systèmes sous enceintes de collecte des effluents qui relève des défauts persistants de leur maîtrise, malgré les améliorations apportées qui ont permis le confinement et la détection de la fuite, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0)] | Fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production de produits radiopharmaceutiques. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 20 juin 2017, un événement relatif à la fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production de produits radiopharmaceutiques. La production, en enceintes de confinement, de produits radiopharmaceutiques génère des effluents liquides radioactifs qui sont évacués par des tuyaux situés sous les enceintes vers les réseaux et cuves de collecte de l’installation. A la suite du déclenchement de l’alarme d’un capteur de fuite sous une enceinte le 15 juin 2017, une investigation a été réalisée le 16 juin 2017 et a permis de confirmer et de localiser une fuite collectée dans la rétention sous l’enceinte. Selon les mesures des balises de surveillance atmosphérique et les mesures effectuées in situ, aucune fuite dans le sous-sol à l’aplomb de l’enceinte, ni de contamination atmosphérique ou surfacique n’a été décelée. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. | CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 20 juin 2017, un événement relatif à la fuite d’effluents liquides radioactifs sous une enceinte de production. Aucune fuite n’a été décelée, ni de contamination atmosphérique ou surfacique.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation23 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité d’un capteur participant au système de protection du réacteur 5. Le 21 juin 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de pression de la vapeur alimentant la turbine du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey. Sur les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, plusieurs capteurs surveillent en permanence les paramètres de fonctionnement de la turbine dont la pression de la vapeur qui l’alimente. Les informations délivrées par ces capteurs sont utilisées à la fois par les systèmes de régulation permettant le pilotage du réacteur et également par les systèmes de protection du cœur du réacteur. Une évolution anormale de ces paramètres peut alors conduire à activer le signal d’arrêt automatique du réacteur. Le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 27 août 2015. Le 19 juin 2017, EDF a détecté que l’un des capteurs de mesure de pression de la vapeur à l’entrée de la turbine du réacteur 5 fournissait des indications erronées. En procédant au diagnostic pour rechercher la cause de cette indisponibilité, EDF a identifié un mauvais réglage de ce capteur. Ce capteur de mesure de pression de la vapeur à l’entrée de la turbine est utilisé notamment par le système de protection du réacteur. Dans le cadre des opérations de redémarrage, ce capteur aurait dû être opérationnel à compter du 17 juin 2017, date à laquelle une nouvelle étape dans le processus de redémarrage a été validée par les équipes de la centrale nucléaire du Bugey. Compte-tenu de l’indisponibilité du capteur, cette étape n’aurait pas dû être validée par EDF. Toutefois, dans la mesure où le réacteur était dans un état où la turbine n’est pas encore alimentée en vapeur, l’indisponibilité du capteur n’a pas eu d’impact sur les installations. Dès la détection de l’écart, EDF a procédé au remplacement du capteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité d’un capteur participant au système de protection du réacteur 5.', 0), ('\nLe 21 juin 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de pression de la vapeur alimentant la turbine du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('\nSur les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey, plusieurs capteurs surveillent en permanence les paramètres de fonctionnement de la turbine dont la pression de la vapeur qui l’alimente.', 0), ('Les informations délivrées par ces capteurs sont utilisées à la fois par les systèmes de régulation permettant le pilotage du réacteur et également par les systèmes de protection du cœur du réacteur.', 0), ('Une évolution anormale de ces paramètres peut alors conduire à activer le signal d’arrêt automatique du réacteur.', 1), ('\nLe réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 27 août 2015.', 1), ('Le 19 juin 2017, EDF a détecté que l’un des capteurs de mesure de pression de la vapeur à l’entrée de la turbine du réacteur 5 fournissait des indications erronées.', 0), ('En procédant au diagnostic pour rechercher la cause de cette indisponibilité, EDF a identifié un mauvais réglage de ce capteur.', 1), ('\nCe capteur de mesure de pression de la vapeur à l’entrée de la turbine est utilisé notamment par le système de protection du réacteur', 0), ('.', 1), ('Dans le cadre des opérations de redémarrage, ce capteur aurait dû être opérationnel à compter du 17 juin 2017, date', 1), ('à laquelle une nouvelle étape dans le processus de redémarrage a été validée par les équipes de la centrale nucléaire du Bugey.', 0), ('Compte-tenu de l’indisponibilité du capteur, cette étape n’aurait pas dû être validée par EDF.', 0), ('\nToutefois, dans la mesure où le réacteur était dans un état où la turbine n’est pas encore alimentée en vapeur, l’indisponibilité du capteur n’a pas eu d’impact sur les installations.', 1), ('\nDès la détection de l’écart, EDF a procédé au remplacement du capteur.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('\nEu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 1)] | Une évolution anormale de ces paramètres peut alors conduire à activer le signal d’arrêt automatique du réacteur. Le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 27 août 2015. En procédant au diagnostic pour rechercher la cause de cette indisponibilité, EDF a identifié un mauvais réglage de ce capteur. . Dans le cadre des opérations de redémarrage, ce capteur aurait dû être opérationnel à compter du 17 juin 2017, date Toutefois, dans la mesure où le réacteur était dans un état où la turbine n’est pas encore alimentée en vapeur, l’indisponibilité du capteur n’a pas eu d’impact sur les installations. Dès la détection de l’écart, EDF a procédé au remplacement du capteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | Le réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée and rechargement en combustible. EDF a identifié un mauvais réglage de ce capteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l environnement de l‘installation. | [12 empty] | eur 5.; eur 5 | eur 5.; eur 5
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-du-systeme-de-decharge-a-l-atmosphere-du-reacteur-3 | Détection tardive de l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 3. Le 9 février 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 3. Le 3 février 2017, lors d’une ronde de surveillance, un agent de conduite du réacteur 3 détecte la fuite d’un organe de robinetterie équipant un réservoir d’air sous pression. Ce réservoir est un dispositif de secours permettant de commander la position d’une vanne du système de décharge à l’atmosphère en cas de défaillance du système de production d’air comprimé. Le système de décharge à l’atmosphère constitue l’un des systèmes participant à l’évacuation de la chaleur produite dans le réacteur. Les vannes qui le composent permettent en effet d’évacuer vers l’atmosphère la vapeur produite dans les générateurs de vapeur, notamment dans les situations pour lesquelles cette vapeur ne peut cheminer jusqu’aux turbines de la salle des machines. L’analyse effectuée par les équipes d’EDF immédiatement après détection de la fuite le 3 février n’identifie pas ses conséquences sur la disponibilité du système de décharge à l’atmosphère, et n’amène pas à lancer immédiatement les opérations de réparation nécessaires. Le 6 février, des compléments d’analyse remettent en cause les conclusions de l’examen du 3 février et concluent à l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère. Le remplacement de l’organe de robinetterie défaillant est alors entrepris et s’achève dans l’après-midi du 6 février, mettant fin à la situation d’indisponibilité. En application des spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir lors d’un évènement entrainant une indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère impose un repli du réacteur dans un délai de 8 heures. Compte tenu de l’identification tardive de l’indisponibilité, la conduite à tenir n’a pas été respectée a posteriori. Le système de décharge à l’atmosphère n’a pas été sollicité pendant la période qui s’est écoulée entre la détection de la fuite et sa réparation. L’écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. L’ASN a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES, compte tenu du caractère tardif de l’identification des conséquences de la fuite vis-à-vis des spécifications techniques d’exploitation. | [('Détection tardive de l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 3.', 0), ('\nLe 9 février 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 3.\nLe 3 février 2017 Litreors d’une ronde de surveillance, un agent de conduite du réacteur 3 détecte la fuite d’un organe de robinetterie équipant un réservoir d’air sous pression.', 1), ('Ce réservoir est un dispositif de secours permettant de commander la position d’une vanne du système de décharge à l’atmosphère en cas de défaillance du système de production d’air comprimé.', 1), ('\nLe système de décharge à l’atmosphère constitue l’un des systèmes participant à l’évacuation de la chaleur produite dans le réacteur.', 0), ('Les vannes qui le composent permettent en effet d’évacuer vers l’atmosphère la vapeur produite dans les générateurs de vapeur, notamment dans les situations pour lesquelles cette vapeur ne peut cheminer jusqu’aux turbines de la salle des machines', 0), ('.', 1), ('L’analyse effectuée par les équipes d’EDF immédiatement après détection de la fuite le 3 février n’identifie pas ses conséquences sur la disponibilité du système de décharge à l’atmosphère, et n’amène pas à lancer immédiatement les opérations de réparation nécessaires.', 0), ('Le 6 février, des compléments d’analyse remettent en cause les conclusions de l’examen du 3 février et concluent à l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère.', 0), ('Le remplacement de l’organe de robinetterie défaillant est alors entrepris et s’achève dans l’après-midi du 6 février, mettant fin à la situation d’indisponibilité.', 0), ('\nEn application des spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir lors d’un évènement entrainant une indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère impose un repli du réacteur dans un délai de 8 heures.', 0), ('Compte tenu de l’identification tardive de l’indisponibilité, la conduite à tenir n’a pas été respectée a posteriori.', 1), ('\nLe système de décharge à l’atmosphère n’a pas été sollicité pendant la période qui s’est écoulée entre la détection de la fuite et sa réparation.', 0), ('L’écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nL’ASN a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES, compte tenu du caractère tardif de l’identification des conséquences de la fuite vis-à-vis des spécifications techniques d’exploitation.', 1)] | Le 9 février 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du système de décharge à l’atmosphère du réacteur 3. Le 3 février 2017 Litreors d’une ronde de surveillance, un agent de conduite du réacteur 3 détecte la fuite d’un organe de robinetterie équipant un réservoir d’air sous pression. Ce réservoir est un dispositif de secours permettant de commander la position d’une vanne du système de décharge à l’atmosphère en cas de défaillance du système de production d’air comprimé. . Compte tenu de l’identification tardive de l’indisponibilité, la conduite à tenir n’a pas été respectée a posteriori. L’écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou l’environnement. L’ASN a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES, compte tenu du caractère tardif de l’identification des conséquences de la fuite vis-à-vis des spécifications techniques d’exploitation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré. un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect of la conduite à tenir associée to l’indisponibilité du système de décharge à l'atmosphère. | [12 empty] | 2017, l; eur 3.; eur 3 | eur 3; 2017 Litre; eur 3.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-de-178-kg-de-fluide-frigorigene-sur-un-compresseur-frigorifique | Perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique. Le 30 janvier 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à la perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique du réacteur n°1. Le 26 janvier, à 5h42, un compresseur, équipant un système de réfrigération, s’arrête en raison d’une baisse de pression. A 8h, le service Maintenance se rend dans le local et identifie la présence d’une fuite au niveau d’un flexible. Pour réaliser le remplacement du flexible, la charge restante de fluide est soutirée. La pesée de cette charge montre une perte de fluide frigorigène de 178 kg en gaz. Le compresseur frigorifique est remis en service le 4 février 2017 après le remplacement du flexible, le rechargement en fluide frigorigène et la requalification du compresseur. Ce compresseur frigorifique fait partie d’un circuit dont le but est de produire et de distribuer de l’eau glacée participant à la climatisation de la salle de commande et des locaux annexes. Un deuxième compresseur, équipant le même circuit, a permis d’assurer le maintien de conditions thermiques acceptables dans les zones climatisées. Il s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit en 2010 sur un autre compresseur frigorifique du même type, pour lequel l’exploitant s’était notamment engagé à effectuer un remplacement périodique des flexibles des compresseurs. Le remplacement du flexible à l’origine de la fuite était prévu en 2012 mais n’a pas été réalisé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel mais a conduit au rejet dans l’atmosphère de 178 kg d’un fluide frigorigène (R134a), gaz à effet de serre, soit environ 255 Teq.CO2. Bien que cet événement ne soit pas classé sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES, étant donné l’absence de rejet radioactif, il traduit une défaillance d’organisation, au vu du non-respect des engagements pris par l’exploitant dans le cadre du retour d’expérience de l’événement survenu en 2010. | [('Perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique.', 1), ("\nLe 30 janvier 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à la perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique du réacteur n°1.", 1), ('\nLe 26 janvier, à 5h42, un compresseur, équipant un système de réfrigération, s’arrête en raison d’une baisse de pression.', 0), ('\nA 8h, le service Maintenance se rend dans le local et identifie la présence d’une fuite au niveau d’un flexible.', 0), ('Pour réaliser le remplacement du flexible, la charge restante de fluide est soutirée.', 1), ('La pesée de cette charge montre une perte de fluide frigorigène de 178 kg en gaz.', 1), ('\nLe compresseur frigorifique est remis en service le 4 février 2017 après le remplacement du flexible, le rechargement en fluide frigorigène et la requalification du compresseur.\n', 0), ('Ce compresseur frigorifique fait partie d’un circuit dont le but est de produire et de distribuer de l’eau glacée participant à la climatisation de la salle de commande et des locaux annexes.', 0), ('Un deuxième compresseur, équipant le même circuit, a permis d’assurer le maintien de conditions thermiques acceptables dans les zones climatisées.', 0), ('\nIl s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit en 2010 sur un autre compresseur frigorifique du même type, pour lequel l’exploitant s’était notamment engagé à effectuer un remplacement périodique des flexibles des compresseurs.', 0), ('Le remplacement du flexible à l’origine de la fuite était prévu en 2012 mais n’a pas été réalisé.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel mais a conduit au rejet dans l’atmosphère de 178 kg d’un fluide frigorigène (R134a), gaz à effet de serre, soit environ 255 Teq.CO2.\nBien que cet événement ne soit pas classé sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES, étant donné l’absence de rejet radioactif, il traduit une défaillance d’organisation, au vu du non-respect des engagements pris par l’exploitant dans le cadre du retour d’expérience de l’événement survenu en 2010.', 1)] | Perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique. Le 30 janvier 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement relatif à la perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique du réacteur n°1. Pour réaliser le remplacement du flexible, la charge restante de fluide est soutirée. La pesée de cette charge montre une perte de fluide frigorigène de 178 kg en gaz. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel mais a conduit au rejet dans l’atmosphère de 178 kg d’un fluide frigorigène (R134a), gaz à effet de serre, soit environ 255 Teq.CO2. Bien que cet événement ne soit pas classé sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES, étant donné l’absence de rejet radioactif, il traduit une défaillance d’organisation, au vu du non-respect des engagements pris par l’exploitant dans le cadre du retour d’expérience de l’événement survenu en 2010. | Perte de 178 kg de fluide frigorigène sur un compresseur frigorifique. Pour réaliser le remplacement du flexible, la charge restante of fluide est soutirée. La pesée de cette charge montre une perte of 178 kg en gaz. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel mais a conduit au rejet dans l’atmosphère. | [12 empty] | 2017, l; 178 kg | 2017 Litre; 178 kg |  | 8h
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation22 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 16 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4. Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 14 avril 2017 dans le cadre d’une visite partielle. Le redémarrage de ce réacteur est en cours après son rechargement. Le 13 juin 2017, lors d’une opération de remplissage du circuit primaire, EDF a détecté une augmentation de la concentration en bore [1] du circuit primaire qui dépasse la limite admise par les règles générales d’exploitation. La conduite à tenir dans ce cas est de retrouver une concentration conforme dans les 8 heures. En raison de la configuration particulière du réacteur à ce stade de son redémarrage, l’exploitant a mis 28 heures pour retrouver une concentration en bore conforme. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect de la conduite à tenir fixée par les règles générales d’exploitation. [1] Le bore est un produit neutrophage qui est utilisé afin de contrôler la réaction nucléaire en chaine. Lorsque la concentration en bore dans les circuits est trop importante, il y a un risque de cristallisation du bore entrainant un mauvais fonctionnement de certains équipements. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 16 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4.', 1), ('\nLe réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 14 avril 2017 dans le cadre d’une visite partielle.', 1), ('Le redémarrage de ce réacteur est en cours après son rechargement.', 1), ('Le 13 juin 2017, lors d’une opération de remplissage du circuit primaire, EDF a détecté une augmentation de la concentration en bore [1] du circuit primaire qui dépasse la limite admise par les règles générales d’exploitation.', 0), ('La conduite à tenir dans ce cas est de retrouver une concentration conforme dans les 8 heures.\n', 1), ('En raison de la configuration particulière du réacteur à ce stade de son redémarrage, l’exploitant a mis 28 heures pour retrouver une concentration en bore conforme.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect de la conduite à tenir fixée par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\n[1] Le bore est un produit neutrophage qui est utilisé afin de contrôler la réaction nucléaire en chaine.', 1), ('Lorsque la concentration en bore dans les circuits est trop importante, il y a un risque de cristallisation du bore entrainant un mauvais fonctionnement de certains équipements.', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 16 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4. Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 14 avril 2017 dans le cadre d’une visite partielle. Le redémarrage de ce réacteur est en cours après son rechargement. La conduite à tenir dans ce cas est de retrouver une concentration conforme dans les 8 heures. En raison de la configuration particulière du réacteur à ce stade de son redémarrage, l’exploitant a mis 28 heures pour retrouver une concentration en bore conforme. [1] Le bore est un produit neutrophage qui est utilisé afin de contrôler la réaction nucléaire en chaine. Lorsque la concentration en bore dans les circuits est trop importante, il y a un risque de cristallisation du bore entrainant un mauvais fonctionnement de certains équipements. | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le réacteur n° 4 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 14 avril 2017. La conduite à tenir dans ce cas est de retrouver une concentration conforme dans les 8 heures. Le bore est un produit neutrophage utilisé afin de contrôler la réaction nucléaire en chaine. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation21 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 9 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 5. Le réacteur 5 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 9 avril 2016 dans le cadre de sa 3ème visite décennale. Différentes opérations techniques sont actuellement réalisées en vue du prochain redémarrage du réacteur. Le 3 juin 2017, une de ces opérations nécessitait la mise en service d’un système de ventilation du bâtiment réacteur. Cette rupture partielle du confinement de l’enceinte du réacteur avait fait l’objet d’une autorisation temporaire, délivrée par l’ASN. Le même jour, l’exploitant a en revanche constaté tardivement l’indisponibilité d’un capteur de mesure de débit de vapeur du circuit secondaire. Les règles générales d’exploitation imposent, pour la situation de cumul de ces deux événements, un repli1 du réacteur sous un délai de 8 heures. Cette situation de cumul ayant été détectée après 12 heures environ, les dispositions prévues par les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées. Dès la détection de l’indisponibilité du capteur de mesure de débit de vapeur, EDF a procédé à sa réparation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect d’une prescription générale des règles générales d’exploitation. 1. Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 9 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 5.\nLe réacteur 5 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 9 avril 2016 dans le cadre de sa 3ème visite décennale.', 1), ('Différentes opérations techniques sont actuellement réalisées en vue du prochain redémarrage du réacteur.', 1), ('Le 3 juin 2017, une de ces opérations nécessitait la mise en service d’un système de ventilation du bâtiment réacteur.', 1), ('Cette rupture partielle du confinement de l’enceinte du réacteur avait fait', 1), ('l’objet d’une autorisation temporaire, délivrée par l’ASN', 1), ('.', 1), ('Le même jour, l’exploitant a en revanche constaté tardivement l’indisponibilité d’un capteur de mesure de débit de vapeur du circuit secondaire.', 0), ('Les règles générales d’exploitation imposent, pour la situation de cumul de ces deux événements, un repli1 du réacteur sous un délai de 8 heures', 0), ('.', 1), ('Cette situation de cumul ayant été détectée après 12 heures environ, les dispositions prévues par les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées.', 1), ('\nDès la détection de l’indisponibilité du capteur de mesure de débit de vapeur, EDF a procédé à sa réparation.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison du non-respect d’une prescription générale des règles générales d’exploitation.', 0), ('\n1. Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 9 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 5. Le réacteur 5 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 9 avril 2016 dans le cadre de sa 3ème visite décennale. Différentes opérations techniques sont actuellement réalisées en vue du prochain redémarrage du réacteur. Le 3 juin 2017, une de ces opérations nécessitait la mise en service d’un système de ventilation du bâtiment réacteur. Cette rupture partielle du confinement de l’enceinte du réacteur avait fait l’objet d’une autorisation temporaire, délivrée par l’ASN . . Cette situation de cumul ayant été détectée après 12 heures environ, les dispositions prévues par les règles générales d’exploitation n’ont pas été respectées. Dès la détection de l’indisponibilité du capteur de mesure de débit de vapeur, EDF a procédé à sa réparation. | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le réacteur 5 est à l’arrêt pour maintenance depuis le 9 avril 2016 dans le cadre of sa 3ème visite décennale. Différentes opérations techniques sont actuellement réalisées. | [12 empty] | 2017, l; eur 5.; eur 5 | eur 5.; 2017 Litre; eur 5
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-regles-de-criticite-relatives-a-un-conteneur-d-entreposage-de-matieres-fissiles | Non-respect de règles de criticité relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 12 juin 2017 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect de règles de criticité1 relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles reçu en 1995 sur l’installation MCMF. Le 7 juin 2017, dans le cadre du désentreposage du MCMF2, le CEA a expédié un conteneur d’entreposage de matières fissiles vers le LEFCA. La pesée du conteneur à son arrivée au LEFCA a mis en évidence la présence inattendue d’un surplus de 617 grammes d’uranium 235 par rapport aux informations recueillies en 1995. Cela a conduit au dépassement de la limite de masse de matière fissile spécifiée dans le régime de criticité retenu pour la boite à gants du LEFCA dans laquelle ce conteneur a été ouvert. Ce surplus a également conduit à un dépassement de la limite spécifiée pour le transport qui avait été réalisé entre le MCMF et le LEFCA. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement. De plus, la masse de matière fissile présente dans le conteneur est compatible avec un autre régime de criticité du LEFCA. La matière fissile a été répartie dans 3 pots faisant l’objet d’analyses complémentaires. Dans leur attente, le CEA manipule ces pots en appliquant des règles de gestion qui reposent sur des hypothèses défavorables quant à leur contenu. Cet évènement confirme un défaut de connaissance du contenu exact de ce conteneur ancien : des évènements similaires avaient été détectés en 2008, en 2014 et en 2015. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. 1. Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. 2. L’ASN a demandé au CEA de procéder au désentreposage complet des matières radioactives du MCMF avant le 31 décembre 2017. La majorité des lots de matières sont directement transférées vers l’installation MAGENTA. Toutefois, certains lots font l’objet d’un transfert vers l’installation LEFCA pour réaliser un reconditionnement requis préalablement à leur évacuation vers MAGENT | [('Non-respect de règles de criticité relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 12 juin 2017 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect de règles de criticité1 relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles reçu en 1995 sur l’installation MCMF.', 1), ('\nLe 7 juin 2017, dans le cadre du désentreposage du MCMF2, le CEA a expédié un conteneur d’entreposage de matières fissiles vers le LEFCA.', 1), ('La pesée du conteneur à son arrivée au LEFCA a mis en évidence la présence inattendue d’un surplus de 617 grammes d’uranium 235 par rapport aux informations recueillies en 1995.', 0), ('Cela a conduit au dépassement de la limite de masse de matière fissile spécifiée dans le régime de criticité retenu pour la boite à gants du LEFCA dans laquelle ce conteneur a été ouvert.', 0), ('Ce surplus a également conduit à un dépassement de la limite spécifiée pour le transport qui avait été réalisé entre le MCMF et le LEFCA.', 0), ('\nCet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement.', 1), ('De plus, la masse de matière fissile présente dans le conteneur est compatible avec un autre régime de criticité du LEFCA.\nLa matière fissile a été répartie dans 3 pots faisant l’objet d’analyses complémentaires.', 0), ('Dans leur attente, le CEA manipule ces pots en appliquant des règles de gestion qui reposent sur des hypothèses défavorables quant à leur contenu.', 0), ('\nCet évènement confirme un défaut de connaissance du contenu exact de ce conteneur ancien : des évènements similaires avaient été détectés en 2008, en 2014 et en 2015.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('1.', 1), ('Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 1), ('2.', 1), ('L’ASN a demandé au CEA de procéder au désentreposage complet des matières radioactives du MCMF avant le 31 décembre 2017.', 0), ('La majorité des lots de matières sont directement transférées vers l’installation MAGENTA.', 1), ('Toutefois, certains lots font l’objet d’un transfert vers l’installation LEFCA pour réaliser un reconditionnement requis préalablement à leur évacuation vers MAGENT', 1)] | Non-respect de règles de criticité relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 12 juin 2017 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect de règles de criticité1 relatives à un conteneur d’entreposage de matières fissiles reçu en 1995 sur l’installation MCMF. Le 7 juin 2017, dans le cadre du désentreposage du MCMF2, le CEA a expédié un conteneur d’entreposage de matières fissiles vers le LEFCA. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement. 1. Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. 2. La majorité des lots de matières sont directement transférées vers l’installation MAGENTA. Toutefois, certains lots font l’objet d’un transfert vers l’installation LEFCA pour réaliser un reconditionnement requis préalablement à leur évacuation vers MAGENT | Non-respect de règles de criticité relatives to un conteneur d’entreposage de matières fissiles. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) été informée le 12 juin 2017 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Groupes-electrogenes-de-secours-a-moteur-diesel-incident-de-niveau-2 | Incident de niveau 2 concernant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesel de secours) des vingt réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. Chaque réacteur de 1300 MWe dispose de deux diesel de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesel de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de la tenue au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires des diesel de secours. Il recouvre à la fois des problèmes de conception, génériques à l’ensemble des réacteurs de 1300 MWe, et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages. En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesel de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires. Une insuffisance de tenue au séisme d’un système auxiliaire des diesel de secours (vase d’expansion du circuit de refroidissement) a été initialement détectée par EDF en mars 2017 à la centrale nucléaire de Golfech, puis sur l’ensemble des réacteurs de 1300 MWe. L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. Le 20 juin 2017, EDF a déclaré à l’ASN que l’absence de démonstration de tenue au séisme était également susceptible de concerner les autres systèmes auxiliaires des deux diesel de secours des 20 réacteurs de 1300 MWe. L’ASN demande à EDF que le renforcement des ancrages de tous les systèmes auxiliaires des diesel de secours soit réalisé sous trois semaines pour au moins l’un des deux diesel de secours, et sous un mois et demi pour le second, pour chacun des 20 réacteurs concernés. Cette demande fera l’objet d’une décision formelle de l’ASN dans les prochains jours. Compte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES, pour les réacteurs de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. En savoir plus : Contact presse : Evangelia Petit, chef du service presse, tél. : 01 46 16 41 42, evangelia.petit@asn.fr | [('Incident de niveau 2 concernant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban.', 1), ('\nL’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesel de secours) des vingt réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban.', 1), ('Chaque réacteur de 1300 MWe dispose de deux diesel de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme.', 1), ('Les diesel de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.).', 1), ('L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de la tenue au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires des diesel de secours.', 1), ('Il recouvre à la fois des problèmes de conception, génériques à l’ensemble des réacteurs de 1300 MWe, et des problèmes locaux liés à un mauvais état ou à un mauvais montage des ancrages.', 0), ('\nEn cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des diesel de secours pourrait ne plus être assuré, en raison de la défaillance de leurs systèmes auxiliaires.\nUne insuffisance de tenue au séisme d’un système auxiliaire des diesel de secours (vase d’expansion du circuit de refroidissement) a été initialement détectée par EDF en mars 2017 à la centrale nucléaire de Golfech, puis sur l’ensemble des réacteurs de 1300 MWe.', 0), ('L’ASN avait classé cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nLe 20 juin 2017, EDF a déclaré à l’ASN que l’absence de démonstration de tenue au séisme était également susceptible de concerner les autres systèmes auxiliaires des deux diesel de secours des 20 réacteurs de 1300 MWe.\nL’ASN demande à EDF que le renforcement des ancrages de tous les systèmes auxiliaires des diesel de secours soit réalisé sous trois semaines pour au moins l’un des deux diesel de secours, et sous un mois et demi pour le second, pour chacun des 20 réacteurs concernés.', 1), ('Cette demande fera l’objet d’une décision formelle de l’ASN dans les prochains jours.', 0), ('\nCompte tenu de ses conséquences potentielles pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES, pour les réacteurs de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban.', 0), ('En savoir plus :\nContact presse :\nEvangelia Petit, chef du service presse, tél. : 01 46 16 41 42, evangelia.petit@asn.fr', 0)] | Incident de niveau 2 concernant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. L’ASN classe au niveau 2 de l’échelle INES un événement significatif pour la sûreté relatif à la tenue au séisme des systèmes auxiliaires des groupes électrogènes de secours à moteur diesel (diesel de secours) des vingt réacteurs de 1300 MWe des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly et Saint-Alban. Chaque réacteur de 1300 MWe dispose de deux diesel de secours, qui assurent de façon redondante l’alimentation électrique de certains systèmes de sûreté en cas de défaillance des alimentations électriques externes, notamment à la suite d’un séisme. Les diesel de secours sont composés d’un alternateur, d’un moteur diesel et de systèmes auxiliaires (circuits de refroidissement, de prégraissage, etc.). L’événement significatif porte sur l’absence de démonstration de la tenue au séisme des ancrages dans le génie civil des systèmes auxiliaires des diesel de secours. Le 20 juin 2017, EDF a déclaré à l’ASN que l’absence de démonstration de tenue au séisme était également susceptible de concerner les autres systèmes auxiliaires des deux diesel de secours des 20 réacteurs de 1300 MWe. L’ASN demande à EDF que le renforcement des ancrages de tous les systèmes auxiliaires des diesel de secours soit réalisé sous trois semaines pour au moins l’un des deux diesel de secours, et sous un mois et demi pour le second, pour chacun des 20 réacteurs concernés. | Incident de niveau 2 concernant les groupes électrogènes de secours à moteur diesel des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Flamanville, Golfech, Nogent, Paluel, Penly and Saint-Alban. L’ASN demande à EDF that le renforcement des ancrages de tous les systèmes auxiliaires des diesel de secOUR soit réalisé sous trois semaines. | [6 empty] | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-turbopompe-de-secours-d-alimentation-en-eau-des-generateurs-de-vapeur | Indisponibilité d’une turbopompe de secours d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Le 8 juin 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité d’une turbopompe permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (turbopompe ASG). Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance sont programmées sur les deux turbopompes ASG du réacteur 1. Afin de réaliser ces activités, l’exploitant doit débrancher les capteurs permettant la mesure de la vitesse des turbopompes ASG. Ces deux turbopompes, redondantes, sont situées sur des circuits distincts nommés voie A et voie B. Le 24 mai 2017, des intervenants réalisent l’activité de maintenance normalement programmée sur la turbopompe ASG située en voie B et débranchent les capteurs de vitesse. Un intervenant débranche ensuite les capteurs de vitesse de la turbopompe ASG située en voie A, sans autorisation. Or les spécifications techniques d’exploitation de la centrale exigent qu’au moins une des deux turbopompes soit disponible dans cet état du réacteur, jusqu’au 26 mai 2017. Le 29 mai 2017, lors d’un essai périodique visant à tester la turbopompe située en voie A, l’exploitant se rend compte que les capteurs ont été débranchés et les reconnecte immédiatement. Les turbopompes ASG n’ont pas été sollicitées pendant la durée de l’écart, du 24 au 26 mai 2017. En cas de nécessité, la turbopompe ASG située en voie A aurait démarré correctement malgré l’indisponibilité des capteurs de vitesse. Par ailleurs, la protection mécanique de la turbopompe aurait permis de l’arrêter en cas de survitesse et d’empêcher sa dégradation. L’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. Néanmoins, compte-tenu de la détection tardive de l’évènement et d’un défaut de culture de sûreté1, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7. 1. Conformément au manuel de l’utilisateur de l’échelle INES : « Transgression d’une procédure sans approbation préalable » | [('Indisponibilité d’une turbopompe de secours d’alimentation en eau des générateurs de vapeur.', 0), ("\nLe 8 juin 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité d’une turbopompe permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (turbopompe ASG).", 1), ('Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance sont programmées sur les deux turbopompes ASG du réacteur 1.', 1), ('Afin de réaliser ces activités, l’exploitant doit débrancher les capteurs permettant la mesure de la vitesse des turbopompes ASG.', 0), ('Ces deux turbopompes, redondantes, sont situées sur des circuits distincts nommés voie A et voie B.', 1), ('\nLe 24 mai 2017, des intervenants réalisent l’activité de maintenance normalement programmée sur la turbopompe ASG située en voie B et débranchent les capteurs de vitesse.', 0), ('Un intervenant débranche ensuite les capteurs de vitesse de la turbopompe ASG située en voie A, sans autorisation.', 0), ('Or les spécifications techniques d’exploitation de la centrale exigent qu’au moins une des deux turbopompes soit disponible dans cet état du réacteur, jusqu’au 26 mai 2017.', 1), ('\nLe 29 mai 2017, lors d’un essai périodique visant à tester la turbopompe située en voie A, l’exploitant se rend compte que les capteurs ont été débranchés et les reconnecte immédiatement.', 0), ('\nLes turbopompes ASG n’ont pas été sollicitées pendant la durée de l’écart, du 24 au 26 mai 2017', 0), ('.', 1), ('En cas de nécessité, la turbopompe ASG située en voie A aurait démarré correctement malgré l’indisponibilité des capteurs de vitesse.', 0), ('Par ailleurs, la protection mécanique de la turbopompe aurait permis de l’arrêter en cas de survitesse et d’empêcher sa dégradation.', 0), ('\nL’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation.', 1), ("Néanmoins, compte-tenu de la détection tardive de l’évènement et d’un défaut de culture de sûreté1, cet événement est classé au niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7.\n1.", 0), ('Conformément au manuel de l’utilisateur de l’échelle INES : « Transgression d’une procédure sans approbation préalable »', 1)] | Le 8 juin 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté portant sur l’indisponibilité d’une turbopompe permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau (turbopompe ASG). Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Civaux, des activités de maintenance sont programmées sur les deux turbopompes ASG du réacteur 1. Ces deux turbopompes, redondantes, sont situées sur des circuits distincts nommés voie A et voie B. Or les spécifications techniques d’exploitation de la centrale exigent qu’au moins une des deux turbopompes soit disponible dans cet état du réacteur, jusqu’au 26 mai 2017. . L’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement et la sûreté de l’installation. Conformément au manuel de l’utilisateur de l’échelle INES : « Transgression d’une procédure sans approbation préalable » | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Civaux déclaré un événement significatif. L’indisponibilité d’une turbopompe permettant l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 1 en eau. | [12 empty] | 2017, l; eur 1.; eur 1 | 2017 Litre; eur 1.; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-aux-conditions-d-utilisation-autorisees-pour-un-emballage-utilise | Écart aux conditions d’utilisation autorisées pour un emballage utilisé pour l’évacuation de combustibles usés depuis certaines centrales nucléaires d’EDF. L’ASN a été informée le 04 mai 2017 par EDF de l’absence de réalisation d’un test d’étanchéité sur un orifice des emballages TN13/2 utilisés lors des expéditions de combustible usé des réacteurs nucléaires du palier N4 (centrales nucléaires de Chooz et Civaux) vers l’usine de retraitement de La Hague. Cet écart porte sur la totalité des évacuations de combustible usé de ces réacteurs depuis 2004. Ce test est prévu dans le dossier de sûreté transmis par la société AREVA TN pour justifier la conformité du colis TN13/2 aux exigences réglementaires. Il n’a cependant pas été reporté dans les procédures utilisées par EDF pour préparer les colis de combustible usé expédiés depuis les centrales nucléaires de Chooz et Civaux. Ce test permet de confirmer que le taux de fuite de l’orifice est inférieur à la valeur maximale prescrite et participe donc à la démonstration du respect du taux de fuite maximal autorisé[1] pour chaque colis. EDF a transmis une justification de l’absence de conséquences réelles sur les personnes ou l’environnement, basée principalement sur les contrôles réalisés à l’arrivée : ils ont en effet montré que les colis étaient restés en dépression, donc qu’aucun relâchement de radioactivité n’a pu survenir. EDF a également indiqué que les procédures de préparation des colis ont été corrigées pour, dorénavant, inclure ce test d’étanchéité. Étant donné que des transports ont été réalisés, de manière répétée en raison de dispositions organisationnelles inadéquates, en écart avec des dispositions du dossier de sûreté du colis, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES, qui est graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Le taux de fuite cumulé sur l’ensemble des orifices de l’emballage est contrôlé avant chaque transport. | [('Écart aux conditions d’utilisation autorisées pour un emballage utilisé pour l’évacuation de combustibles usés depuis certaines centrales nucléaires d’EDF.', 1), ('\nL’ASN a été informée le 04 mai 2017 par EDF de l’absence de réalisation d’un test d’étanchéité sur un orifice des emballages TN13/2 utilisés lors des expéditions de combustible usé des réacteurs nucléaires du palier N4 (centrales nucléaires de Chooz et Civaux) vers l’usine de retraitement de La Hague.', 0), ('Cet écart porte sur la totalité des évacuations de combustible usé de ces réacteurs depuis 2004.', 0), ('\nCe test est prévu dans le dossier de sûreté transmis par la société AREVA TN pour justifier la conformité du colis TN13/2 aux exigences réglementaires.', 1), ('Il n’a cependant pas été reporté dans les procédures utilisées par EDF pour préparer les colis de combustible usé expédiés depuis les centrales nucléaires de Chooz et Civaux.', 0), ('Ce test permet de confirmer que le taux de fuite de l’orifice est inférieur à la valeur maximale prescrite et participe donc à la démonstration du respect du taux de fuite maximal autorisé[1] pour chaque colis.', 1), ('\nEDF a transmis une justification de l’absence de conséquences réelles sur les personnes ou l’environnement, basée principalement sur les contrôles réalisés à l’arrivée : ils ont en effet montré que les colis étaient restés en dépression, donc qu’aucun relâchement de radioactivité n’a pu survenir.', 1), ('EDF a également indiqué que les procédures de préparation des colis ont été corrigées pour, dorénavant, inclure ce test d’étanchéité.\n', 1), ('Étant donné que des transports ont été réalisés, de manière répétée en raison de dispositions organisationnelles inadéquates, en écart avec des dispositions du dossier de sûreté du colis, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES, qui est graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('\n[1] Le taux de fuite cumulé sur l’ensemble des orifices de l’emballage est contrôlé avant chaque transport.', 1)] | Écart aux conditions d’utilisation autorisées pour un emballage utilisé pour l’évacuation de combustibles usés depuis certaines centrales nucléaires d’EDF. Ce test est prévu dans le dossier de sûreté transmis par la société AREVA TN pour justifier la conformité du colis TN13/2 aux exigences réglementaires. Ce test permet de confirmer que le taux de fuite de l’orifice est inférieur à la valeur maximale prescrite et participe donc à la démonstration du respect du taux de fuite maximal autorisé[1] pour chaque colis. EDF a transmis une justification de l’absence de conséquences réelles sur les personnes ou l’environnement, basée principalement sur les contrôles réalisés à l’arrivée : ils ont en effet montré que les colis étaient restés en dépression, donc qu’aucun relâchement de radioactivité n’a pu survenir. EDF a également indiqué que les procédures de préparation des colis ont été corrigées pour, dorénavant, inclure ce test d’étanchéité. [1] Le taux de fuite cumulé sur l’ensemble des orifices de l’emballage est contrôlé avant chaque transport. | Ce test est prévu dans le dossier de sûreté transmis par la société AREVA TN pour justifier la conformité du colis TN13/2 aux exigences réglementaires. EDF a transmis une justification de l’absence of conséquences réelles sur les personnes ou l'environnement, basée principalement on les contrôles réalisés.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-delai-d-indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours | Non respect du délai d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 7 juin 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°1. La centrale nucléaire de Chooz est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les deux réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel et le site dispose en outre d’un autre groupe électrogène de secours capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs. En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, sur chaque réacteur un turbo-alternateur de secours, actionné par la vapeur des générateurs de vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite du réacteur, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 21 mai 2017, lors du redémarrage du réacteur 1 à l’issue de son arrêt pour maintenance et rechargement de combustible, l’exploitant de la centrale de Chooz a réalisé un premier essai, à basse pression dans les générateurs de vapeur, permettant de vérifier le bon fonctionnement du turbo-alternateur de secours. Celui-ci a permis de détecter une accélération anormale de la turbine conduisant l’exploitant à effectuer des réglages afin de lever l’anomalie le 22 mai. Le 25 mai 2017, un deuxième essai, réalisé à haute pression dans les générateurs de vapeur, met à nouveau en évidence une accélération trop rapide de la turbine du turbo-alternateur, ce qui a conduit l’exploitant à déclarer le matériel indisponible. Une reprise des réglages a permis de retrouver la disponibilité de l’équipement le 27 mai 2017 à 1h25. A l’issue d’une analyse approfondie de l’événement, l’exploitant s’est aperçu que le réglage réalisé à basse pression n’était pas approprié pour un fonctionnement à haute pression et remettait en cause la disponibilité du turbo-alternateur depuis le niveau de pression atteint le 22 mai 2017 à 23h30. La durée de l’indisponibilité de ce matériel est donc estimée a posteriori à quatre jours alors que les règles générales d’exploitation imposaient de réagir dans un délai de trois jours. Cet événement n’a toutefois pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, le recours au turbo-alternateur de secours n’ayant pas été nécessaire. En raison de la détection tardive du non respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non respect du délai d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours.', 1), ('\nLe 7 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°1.\nLa centrale nucléaire de Chooz est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national.', 1), ('En cas de défaillance de ces alimentations externes, les deux réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel et le site dispose en outre d’un autre groupe électrogène de secours capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs', 1), ('.', 1), ("En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, sur chaque réacteur un turbo-alternateur de secours, actionné par la vapeur des générateurs de vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite du réacteur, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires.\nLe 21 mai 2017, lors du redémarrage du réacteur 1 à l’issue de son arrêt pour maintenance et rechargement de combustible, l’exploitant de la centrale de Chooz a réalisé un premier essai, à basse pression dans les générateurs de vapeur, permettant de vérifier le bon fonctionnement du turbo-alternateur de secours.", 0), ('Celui-ci a permis de détecter une accélération anormale de la turbine conduisant l’exploitant à effectuer des réglages afin de lever l’anomalie le 22 mai.', 0), ('\nLe 25 mai 2017, un deuxième essai, réalisé à haute pression dans les générateurs de vapeur, met à nouveau en évidence une accélération trop rapide de la turbine du turbo-alternateur, ce qui a conduit l’exploitant à déclarer le matériel indisponible.', 0), ('Une reprise des réglages a permis de retrouver la disponibilité de l’équipement le 27 mai 2017 à 1h25.', 0), ('A l’issue d’une analyse approfondie de l’événement, l’exploitant s’est aperçu que le réglage réalisé à basse pression n’était pas approprié pour un fonctionnement à haute pression et remettait en cause la disponibilité du turbo-alternateur depuis le niveau de pression atteint le 22 mai 2017 à 23h30.', 0), ('La durée de l’indisponibilité de ce matériel est donc estimée a posteriori à quatre jours alors que les règles générales d’exploitation imposaient de réagir dans un délai de trois jours.', 1), ('\nCet événement n’a toutefois pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, le recours au turbo-alternateur de secours n’ayant pas été nécessaire.', 1), ("\nEn raison de la détection tardive du non respect de la conduite à tenir en cas d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non respect du délai d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 7 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°1. La centrale nucléaire de Chooz est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les deux réacteurs du site sont chacun équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel et le site dispose en outre d’un autre groupe électrogène de secours capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs . La durée de l’indisponibilité de ce matériel est donc estimée a posteriori à quatre jours alors que les règles générales d’exploitation imposaient de réagir dans un délai de trois jours. Cet événement n’a toutefois pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs, le recours au turbo-alternateur de secours n’ayant pas été nécessaire. | Non respect du délai d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 7 juin 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chooz B a déclaré un évènement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2017, l; eur 1 | 2017 Litre; eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir2 | Non-respect de la conduite à tenir lors de l’indisponibilité du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire du réacteur 2. Le 24 mai 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire du réacteur 2. Le 17 mai 2017, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 2 après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a constaté qu’une vanne du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire n’a pu être manœuvrée. Le circuit primaire des réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, qui permet d’assurer le refroidissement du cœur du réacteur, dispose de systèmes de secours permettant d’injecter, de manière automatique, de l’eau en cas de brèche. Le dispositif d’appoint automatique, rendu indisponible par le dysfonctionnement de la vanne, assure cette fonction dans certaines phases de fonctionnement du réacteur, quand la pression à laquelle est maintenue l’eau du circuit primaire est peu élevée. En application des spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir lors d’un évènement entrainant une indisponibilité du dispositif d’appoint automatique demande de retrouver une situation conforme aux prescriptions dans un délai de 24 heures. Après avoir effectué le diagnostic, l’exploitant procède au changement du servomoteur de la vanne défectueuse et effectue la requalification de celle-ci. Les essais de requalification ayant montré, après analyse, que de nouveaux réglages étaient nécessaires, l’exploitant n’a pu remettre en conformité la vanne qu’à partir du 19 mai 2017, soit au-delà du délai prescrit par les spécifications techniques d’exploitation. Le dispositif d’appoint automatique n’a pas été sollicité pendant la période nécessaire à l’intervention de maintenance sur la vanne. Une procédure manuelle d’appoint en eau aurait par ailleurs pu être mise en œuvre pendant la durée de l’indisponibilité du système automatique. L’écart n’a donc pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement ou la sûreté. Le non-respect du délai fixé dans les spécifications techniques d’exploitation pour le rétablissement du fonctionnement du dispositif d’appoint automatique du circuit primaire conduit à classer cet incident au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect de la conduite à tenir lors de l’indisponibilité du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire du réacteur 2', 0), ('.', 1), ('\nLe 24 mai 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire du réacteur 2.\nLe 17 mai 2017, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 2 après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a constaté qu’une vanne du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire n’a pu être manœuvrée.\nLe circuit primaire des réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, qui permet d’assurer le refroidissement du cœur du réacteur, dispose de systèmes de secours permettant d’injecter, de manière automatique, de l’eau en cas de brèche.', 1), ('Le dispositif d’appoint automatique, rendu indisponible par le dysfonctionnement de la vanne, assure cette fonction dans certaines phases de fonctionnement du réacteur, quand la pression à laquelle est maintenue l’eau du circuit primaire est peu élevée.', 0), ('\nEn application des spécifications techniques d’exploitation, la conduite à tenir lors d’un évènement entrainant une indisponibilité du dispositif d’appoint automatique demande de retrouver une situation conforme aux prescriptions dans un délai de 24 heures.', 0), ('Après avoir effectué le diagnostic, l’exploitant procède au changement du servomoteur de la vanne défectueuse et effectue la requalification de celle-ci.', 0), ('Les essais de requalification ayant montré, après analyse, que de nouveaux réglages étaient nécessaires, l’exploitant n’a pu remettre en conformité la vanne qu’à partir du 19 mai 2017, soit au-delà du délai prescrit par les spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nLe dispositif d’appoint automatique n’a pas été sollicité pendant la période nécessaire à l’intervention de maintenance sur la vanne.', 0), ('Une procédure manuelle d’appoint en eau aurait par ailleurs pu être mise en œuvre pendant la durée de l’indisponibilité du système automatique.', 0), ('L’écart n’a donc pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement ou la sûreté', 1), ('.', 1), ('\nLe non-respect du délai fixé dans les spécifications techniques d’exploitation pour le rétablissement du fonctionnement du dispositif d’appoint automatique du circuit primaire conduit à classer cet incident au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | . Le 24 mai 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire du réacteur 2. Le 17 mai 2017, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 2 après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, l’exploitant a constaté qu’une vanne du dispositif d’appoint automatique au circuit primaire n’a pu être manœuvrée. Le circuit primaire des réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, qui permet d’assurer le refroidissement du cœur du réacteur, dispose de systèmes de secours permettant d’injecter, de manière automatique, de l’eau en cas de brèche. Les essais de requalification ayant montré, après analyse, que de nouveaux réglages étaient nécessaires, l’exploitant n’a pu remettre en conformité la vanne qu’à partir du 19 mai 2017, soit au-delà du délai prescrit par les spécifications techniques d’exploitation. L’écart n’a donc pas eu de conséquence réelle sur le personnel, l’environnement ou la sûreté . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré. un évènement significatif pour la sûreté (ESS) relatif au non-respect de la conduite. Le circuit primaire des réacteurs à eau sous pression exploités par EDF dispose de systèmes de secours. | [12 empty] | 2017, l; eur 2; eur 2. | eur 2.; eur 2; 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Blocage-d-un-element-combustible-use-dans-sa-hotte-de-manutention | Blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention. L'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant le réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré à l’ASN le 19 mai 2017, un évènement significatif pour la sûreté relatif au blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention lors de son transfert dans la piscine du réacteur, après la période de refroidissement de l’élément. Ce blocage est lié à un dysfonctionnement du système de treuil permettant de faire descendre l’élément combustible en dehors de la hotte, survenu le 17 mai 2017. En cas de baisse du niveau d’eau de la piscine et de perte de l’ensemble des systèmes d’appoint en eau, la conduite à tenir consiste à faire descendre l’élément combustible jusqu’au niveau inférieur de la piscine qui constitue une zone dite « indénoyable ». En raison du blocage du système de treuil, cette manœuvre n’aurait pas pu être réalisée. De plus, l’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer que l’élément combustible ne risquait pas de chuter dans la piscine. L’exploitant a mis en place des dispositions permettant de manutentionner si nécessaire la hotte contenant l’élément combustible jusqu’au niveau inférieur de la piscine afin de garantir le refroidissement de l’élément combustible en toutes circonstances. L’exploitant a également refermé partiellement la vanne située en partie inférieure de la hotte afin de supprimer tout risque de chute de l’élément combustible dans la piscine, tout en permettant le maintien du refroidissement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ou l’environnement. Aucune anomalie affectant le niveau de la piscine ne s’est produite et l’élément combustible reste normalement refroidi et sécurisé dans sa hotte de manutention, maintenue sous eau. L’exploitant met actuellement en œuvre des moyens d’inspections télévisuelles pour identifier la cause du blocage de l’élément combustible et informe régulièrement l’ASN de ses investigations. Les solutions techniques pour remettre l’installation en conformité seront soumises à l’ASN. En raison de la dégradation de la fonction de sûreté assurée par le système de manutention de l’élément combustible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention.', 1), ("\nL'Institut Laue-Langevin (ILL), exploitant le réacteur à haut-flux de neutrons sur son site de Grenoble, a déclaré à l’ASN le 19 mai 2017,", 0), ('un évènement significatif pour la sûreté relatif au blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention lors de son transfert dans la piscine du réacteur, après la période de refroidissement de l’élément.', 1), ('\nCe blocage est lié à un dysfonctionnement du système de treuil permettant de faire descendre l’élément combustible en dehors de la hotte, survenu le 17 mai 2017.', 0), ('\nEn cas de baisse du niveau d’eau de la piscine et de perte de l’ensemble des systèmes d’appoint en eau, la conduite à tenir consiste à faire descendre l’élément combustible jusqu’au niveau inférieur de la piscine qui constitue une zone dite « indénoyable ».', 1), ('En raison du blocage du système de treuil, cette manœuvre n’aurait pas pu être réalisée', 1), ('.', 1), ('De plus, l’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer que l’élément combustible ne risquait pas de chuter dans la piscine.', 1), ('\nL’exploitant a mis en place des dispositions permettant de manutentionner si nécessaire la hotte contenant l’élément combustible jusqu’au niveau inférieur de la piscine afin de garantir le refroidissement de l’élément combustible en toutes circonstances.', 0), ('L’exploitant a également refermé partiellement la vanne située en partie inférieure de la hotte afin de supprimer tout risque de chute de l’élément combustible dans la piscine, tout en permettant le maintien du refroidissement.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ou l’environnement. Aucune anomalie affectant le niveau de la piscine ne s’est produite et l’élément combustible reste normalement refroidi et sécurisé dans sa hotte de manutention, maintenue sous eau.', 1), ('\nL’exploitant met actuellement en œuvre des moyens d’inspections télévisuelles pour identifier la cause du blocage de l’élément combustible et informe régulièrement l’ASN de ses investigations.', 0), ('\nLes solutions techniques pour remettre l’installation en conformité seront soumises à l’ASN.', 0), ('\nEn raison de la dégradation de la fonction de sûreté assurée par le système de manutention de l’élément combustible, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention. un évènement significatif pour la sûreté relatif au blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention lors de son transfert dans la piscine du réacteur, après la période de refroidissement de l’élément. En cas de baisse du niveau d’eau de la piscine et de perte de l’ensemble des systèmes d’appoint en eau, la conduite à tenir consiste à faire descendre l’élément combustible jusqu’au niveau inférieur de la piscine qui constitue une zone dite « indénoyable ». En raison du blocage du système de treuil, cette manœuvre n’aurait pas pu être réalisée . De plus, l’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer que l’élément combustible ne risquait pas de chuter dans la piscine. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, les travailleurs ou l’environnement. Aucune anomalie affectant le niveau de la piscine ne s’est produite et l’élément combustible reste normalement refroidi et sécurisé dans sa hotte de manutention, maintenue sous eau. | Blocage d’un élément combustible usé dans sa hotte de manutention. L’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer que l’éléments combustible ne risquait pas de chuter dans la piscine. Aucune anomalie affectant le niveau of the piscina ne s’est produite.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Strutures-porteuses-des-vases-d-expansion-du-systeme-de-refroidissement-des-diesels-de-secours | Absence de tenue au séisme des strutures porteuses des vases d’expansion du système de refroidissement des diesels de secours. Le 28 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les réacteurs des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent et Penly[1]. Cet événement concerne les systèmes de production électrique de secours par les groupes électrogènes redondants[2]. Ces groupes électrogènes assurent la production électrique nécessaire à la gestion des situations de défaillance des alimentations électriques externes, ces situations pouvant notamment être provoquées par un séisme. Ils sont composés, entre autres, d’un moteur diesel, d’un alternateur et d’un circuit de refroidissement. Lors d’un contrôle réalisé le 27 mars 2017 sur la centrale nucléaire de Golfech, EDF a détecté un écart affectant les ancrages à la structure métallique des vases d’expansion des circuits de refroidissement des groupes électrogènes. La caractérisation de cet écart a conduit EDF au constat que tous les réacteurs de 1300 MWe du palier P’4 sont concernés. En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des groupes électrogènes pourrait ne plus être assuré en raison de la défaillance du système de refroidissement de leur moteur. EDF a réalisé les études nécessaires à la mise en conformité de ces réacteurs. Les modifications sont en cours de réalisation sur les sites concernés. L’ASN vérifie, notamment lors des redémarrages des réacteurs concernés, que les travaux ont bien conduit à la résorption de l’écart de conformité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est provisoirement classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. [2] Ces systèmes sont dits redondants puisque l’un d’entre eux suffit à gérer la perte des alimentations électriques externes. | [('Absence de tenue au séisme des strutures porteuses des vases d’expansion du système de refroidissement des diesels de secours', 1), ('.', 1), ('\nLe 28 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les réacteurs des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent et Penly[1].', 1), ('Cet événement concerne les systèmes de production électrique de secours par les groupes électrogènes redondants[2].', 0), ('Ces groupes électrogènes assurent la production électrique nécessaire à la gestion des situations de défaillance des alimentations électriques externes, ces situations pouvant notamment être provoquées par un séisme.', 0), ('Ils sont composés, entre autres, d’un moteur diesel, d’un alternateur et d’un circuit de refroidissement.', 1), ('\nLors d’un contrôle réalisé le 27 mars 2017 sur la centrale nucléaire de Golfech', 1), (', EDF a détecté un écart affectant les ancrages à la structure métallique des vases d’expansion des circuits de refroidissement des groupes électrogènes.', 1), ('La caractérisation de cet écart a conduit EDF au constat que tous les réacteurs de 1300 MWe du palier P’4 sont concernés.', 1), ('En cas de perte des alimentations électriques externes provoquée par un séisme, le fonctionnement des groupes électrogènes pourrait ne plus être assuré en raison de la défaillance du système de refroidissement de leur moteur.', 0), ('\nEDF a réalisé les études nécessaires à la mise en conformité de ces réacteurs.', 0), ('Les modifications sont en cours de réalisation sur les sites concernés.', 1), ('L’ASN vérifie, notamment lors des redémarrages des réacteurs concernés, que les travaux ont bien conduit à la résorption de l’écart de conformité.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ('Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est provisoirement classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.', 0), ('\n[2] Ces systèmes sont dits redondants puisque l’un d’entre eux suffit à gérer la perte des alimentations électriques externes.', 1)] | Absence de tenue au séisme des strutures porteuses des vases d’expansion du système de refroidissement des diesels de secours . Le 28 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les réacteurs des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent et Penly[1]. Ils sont composés, entre autres, d’un moteur diesel, d’un alternateur et d’un circuit de refroidissement. Lors d’un contrôle réalisé le 27 mars 2017 sur la centrale nucléaire de Golfech , EDF a détecté un écart affectant les ancrages à la structure métallique des vases d’expansion des circuits de refroidissement des groupes électrogènes. La caractérisation de cet écart a conduit EDF au constat que tous les réacteurs de 1300 MWe du palier P’4 sont concernés. Les modifications sont en cours de réalisation sur les sites concernés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. [2] Ces systèmes sont dits redondants puisque l’un d’entre eux suffit à gérer la perte des alimentations électriques externes. | EDF a déclaré un événement significatif concernant les réacteurs des centrales nucléaires de Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent and Penly. Ils sont composés, entre autres, d’un moteur diesel, d'un alternateur and d‘un circuit de refroidissement. | [6 empty] | diesel
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-imposee-par-les-regles-generales-d-exploitation | Non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation. Le 19 mai 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Lorsque le réacteur est à l'arrêt ou fonctionne à très faible puissance, les générateurs de vapeur sont alimentés par le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Ce circuit est équipé d'un réservoir dont le volume est calculé pour permettre de ramener le réacteur dans un état sûr dans les conditions les plus pénalisantes. Les RGE précisent le volume minimum à maintenir en permanence dans ce réservoir ainsi que la conduite à tenir en cas de franchissement de cette limite. Le 24 juillet 2016, alors que le réacteur est à l’arrêt dans le domaine d’exploitation d’arrêt normal sur les générateurs de vapeur (AN/GV), le niveau d'eau présent dans le réservoir du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur est passé en dessous du critère fixé par les RGE. Dans cette situation, la conduite à tenir, définie dans les RGE, consiste à injecter de l’eau borée dans le circuit primaire pour atteindre en deux heures la concentration en bore de l’état du réacteur dit arrêt à froid. Après apparition de l'alarme et analyse, l'exploitant a mis en place les actions nécessaires pour respecter la conduite à tenir mais n’a pas pu les mener dans le délai des deux heures précité. L’état final a été atteint environ trois heures et demi après l’alarme de niveau bas. Cet écart survenu en juillet 2016 a été détecté en mai 2017 lors de vérifications menées par le service de sûreté qualité (SSQ) du site de Penly. Compte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Non-respect de la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation', 0), ('.', 1), ("Le 19 mai 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2.\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.\nLorsque le réacteur est à l'arrêt ou fonctionne à très faible puissance, les générateurs de vapeur sont alimentés par le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG).", 1), ("Ce circuit est équipé d'un réservoir dont le volume est calculé pour permettre de ramener le réacteur dans un état sûr dans les conditions les plus pénalisantes.", 1), ('Les RGE précisent le volume minimum à maintenir en permanence dans ce réservoir ainsi que la conduite à tenir en cas de franchissement de cette limite.', 0), ("\nLe 24 juillet 2016, alors que le réacteur est à l’arrêt dans le domaine d’exploitation d’arrêt normal sur les générateurs de vapeur (AN/GV), le niveau d'eau présent dans le réservoir du circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur est passé en dessous du critère fixé par les RGE.", 0), ("Dans cette situation, la conduite à tenir, définie dans les RGE, consiste à injecter de l’eau borée dans le circuit primaire pour atteindre en deux heures la concentration en bore de l’état du réacteur dit arrêt à froid.\nAprès apparition de l'alarme et analyse, l'exploitant a mis en place les actions nécessaires pour respecter la conduite à tenir mais n’a pas pu les mener dans le délai des deux heures précité.", 0), ('L’état final a été atteint environ trois heures et demi après l’alarme de niveau bas.', 1), ('\nCet écart survenu en juillet 2016 a été détecté en mai 2017 lors de vérifications menées par le service de sûreté qualité (SSQ) du site de Penly.', 1), ('\nCompte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0)] | . Le 19 mai 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2. Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Lorsque le réacteur est à l'arrêt ou fonctionne à très faible puissance, les générateurs de vapeur sont alimentés par le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG). Ce circuit est équipé d'un réservoir dont le volume est calculé pour permettre de ramener le réacteur dans un état sûr dans les conditions les plus pénalisantes. L’état final a été atteint environ trois heures et demi après l’alarme de niveau bas. Cet écart survenu en juillet 2016 a été détecté en mai 2017 lors de vérifications menées par le service de sûreté qualité (SSQ) du site de Penly. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Penly a déclaré un événement significatif. La sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur n° 2. L’état final a été atteint environ trois heures et demi après l’alarme de niveau bas. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-d-un-dispositif-de-sauvegarde-du-reacteur-n-4 | Indisponibilité d’une vanne d’un dispositif de sauvegarde du réacteur n°4. Le 23 février 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté, à la suite de l’indisponibilité d’une vanne située sur l’un des deux circuits d’aspersion de secours dans l’enceinte du réacteur n°4. Le circuit d'aspersion de secours dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau dans l'enceinte de confinement du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température et de piéger l'iode radioactif. Ce système possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques, indépendantes. Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues à ce système de sauvegarde. Le 21 décembre 2016, lors d’une opération d’exploitation, l’exploitant constate la non ouverture d’une vanne de la voie B du circuit EAS. L’exploitant entreprend alors un diagnostic du fonctionnement de la vanne et plusieurs essais d’ouverture concluants sont réalisés. Par mesure de précaution, l’exploitant remplace l’électrovanne de commande. Le 23 janvier 2017, le même dysfonctionnement se produit sur la même vanne. L’exploitant décide alors d’engager un démontage complet de l’équipement et de remplacer plusieurs de ses composants. Après contrôle de ceux-ci, l’exploitant conclut à un mauvais montage de l’actionneur de la vanne lors de la dernière intervention de maintenance effectuée lors de l’arrêt du réacteur au début 2016 et déclare à l’ASN, le 23 février 2017, un événement significatif relatif à la sûreté de niveau 0. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. Le 17 mai 2017, après réexamen de l’évènement, l’exploitant considère, en référence aux critères fixés dans les règles générales d’exploitation, que la vanne n’était pas disponible depuis le dernier constat de bon fonctionnement (le 18 décembre). Aussi, initialement classé au niveau 0 sur l’échelle INES en février 2016, cet évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES le 17 mai 2017 en raison de la durée d’indisponibilité de la vanne. | [('Indisponibilité d’une vanne d’un dispositif de sauvegarde du réacteur n°4.', 0), ("\nLe 23 février 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté, à la suite de l’indisponibilité d’une vanne située sur l’un des deux circuits d’aspersion de secours dans l’enceinte du réacteur n°4.\nLe circuit d'aspersion de secours dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau dans l'enceinte de confinement du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température et de piéger l'iode radioactif.", 1), ('Ce système possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques, indépendantes.', 1), ("Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues à ce système de sauvegarde.", 0), ('\nLe 21 décembre 2016, lors d’une opération d’exploitation, l’exploitant constate la non ouverture d’une vanne de la voie B du circuit EAS.', 1), ('L’exploitant entreprend alors un diagnostic du fonctionnement de la vanne et plusieurs essais d’ouverture concluants sont réalisés.', 1), ('Par mesure de précaution, l’exploitant remplace l’électrovanne de commande.', 0), ('\nLe 23 janvier 2017, le même dysfonctionnement se produit sur la même vanne.', 1), ('L’exploitant décide alors d’engager un démontage complet de l’équipement et de remplacer plusieurs de ses composants.', 0), ('\nAprès contrôle de ceux-ci, l’exploitant conclut à un mauvais montage de l’actionneur de la vanne lors de la dernière intervention de maintenance effectuée lors de l’arrêt du réacteur au début 2016 et déclare à l’ASN, le 23 février 2017, un événement significatif relatif à la sûreté de niveau 0.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement.', 1), ('\nLe 17 mai 2017, après réexamen de l’évènement, l’exploitant considère, en référence aux critères fixés dans les règles générales d’exploitation,', 0), ('que la vanne n’était pas disponible depuis le dernier constat de bon fonctionnement (le 18 décembre)', 0), ('.', 1), ('Aussi, initialement classé au niveau 0 sur l’échelle INES en février 2016, cet évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES le 17 mai 2017 en raison de la durée d’indisponibilité de la vanne.', 0)] | Le 23 février 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté, à la suite de l’indisponibilité d’une vanne située sur l’un des deux circuits d’aspersion de secours dans l’enceinte du réacteur n°4. Le circuit d'aspersion de secours dans l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau dans l'enceinte de confinement du réacteur afin d'en diminuer la pression et la température et de piéger l'iode radioactif. Ce système possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques, indépendantes. Le 21 décembre 2016, lors d’une opération d’exploitation, l’exploitant constate la non ouverture d’une vanne de la voie B du circuit EAS. L’exploitant entreprend alors un diagnostic du fonctionnement de la vanne et plusieurs essais d’ouverture concluants sont réalisés. Le 23 janvier 2017, le même dysfonctionnement se produit sur la même vanne. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif relatif to la sûreté. L’indisponibilité d’une vanne située sur l’un des deux circuits d'aspersion de secours dans l'enceinte du réacteur n°4. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Montee-d-irradiation-en-salle-accessible-au-personnel | Montée d’irradiation en salle accessible au personnel - Usine UP2 800 La Hague. Montée d’irradiation en salle accessible au personnel, suite à un écoulement d’eau de refroidissement du calcinateur de la voie A, vers les renvois d’angle des magasins à chaînes des tables élévatrices. Le 21 mars 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une montée d’irradiation en salle accessible au personnel, suite à un écoulement d’eau de refroidissement, au sein d’une chaîne de vitrification de l’usine UP2 800 du site de La Hague. Le 18 mars 2017, la chaîne A de l’atelier R71 est en fin de mise à l’arrêt pour passage en maintenance lourde périodique. Le calcinateur est en rotation ; le pot de fusion est vidangé ; un conteneur «coulée» et un conteneur «vidange» sont accostés au pot de fusion. AREVA NC a détecté une montée d’irradiation dans une salle accessible au personnel, en raison d’un écoulement d’eau contaminée. L’origine de cet écoulement provient d’un percement de la boîte dans laquelle circule l'eau servant à refroidir les gaz de calcination, survenu suite à une usure prématurée, induite par le blocage d’un des galets sur lesquels repose le calcinateur. Cet événement a été examiné par l’ASN au cours d’une inspection sur site, conduite le 28 avril 2017. L’atelier R7 de l’usine de La Hague a pour fonction de vitrifier les solutions de produits de fission issues du procédé de retraitement des combustibles usés. Ces opérations sont réalisées par trois chaînes de vitrification, chacune comportant un pot de fusion2 muni d’une buse de coulée permettant le remplissage d’un conteneur standard de déchets vitrifiés (CSD-V). Le pot de fusion assure la fonte de frites de verre et leur mélange avec les fines particules, issues de la calcination des solutions de produits de fission. La calcination est effectuée dans un tube tournant, chauffé par des résistances électriques. La rotation de ce tube, reposant sur quatre galets, est assurée par un moteur. Le calcinateur comporte un embout supérieur fixe qui assure notamment l'étanchéité et le refroidissement des gaz de calcination par une circulation d'eau dans un dispositif de type boîte à eau. Le 6 mars 2017, la chaîne A de l'atelier R7 est en exploitation. Le blocage d’un des galets supérieurs du calcinateur est identifié. Afin de terminer la campagne d’exploitation avant l’arrêt de l’installation pour procéder à la maintenance programmée, l’exploitant décide d’augmenter le seuil d’intensité maximum du moteur de secours du tube de calcination, le moteur principal ayant disjoncté la veille, et de fonctionner cinq jours dans ces conditions, avant d’arrêter l’installation, s’appuyant sur le retour d’expérience d’un événement aux origines similaires, survenu en août 2016 sur l’atelier T7. Des dysfonctionnements techniques et l’état de l’installation visé pour la maintenance ont conduit l’exploitant à fonctionner dans ces conditions plus de cinq jours. Lors de l’inspection du 28 avril 2017, l’ASN a établi que : - Le mode opératoire du calcinateur, imposant une mise à l’arrêt longue durée de l’installation en cas de galet bloqué, n’avait pas été respecté ; - La consigne à caractère temporaire (CCT) de l’atelier T7, issue de l’événement d’août 2016 et prévoyant la mise à l’arrêt de l’installation de calcination dans les cinq jours en cas de galet bloqué, n’avait pas été simultanément retranscrite sur R7. Le fonctionnement du 6 au 18 mars 2017 a eu pour conséquence le percement, par usure, du dispositif de refroidissement des gaz de calcination, conduisant à une fuite d’eau dans le calcinateur. Cette fuite s’est écoulée dans le pot de fusion, puis dans un CSD-V et, par débordement, jusqu’à l’intérieur du magasin à chaîne de la table élévatrice du colis. L’eau contaminée a ainsi traversé les salles de vitrification et de coulée des CSD-V pour atteindre la salle où est situé ledit magasin à chaîne. Ceci a conduit à l’accumulation d’eau contaminée dans le magasin précité et à la montée d’irradiation détectée dans cette salle, accessible au personnel contrairement aux deux autres. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en raison des conséquences potentielles d’un tel événement en termes de radioprotection et des problèmes de culture de sûreté3 ayant affecté la gestion du fonctionnement en mode dégradé du calcinateur, notamment le non-respect du mode opératoire de conduite en cas de galet bloqué et la prise en compte insuffisante du retour d’expérience d’un événement similaire, l’ASN a décidé de reclasser cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Atelier de vitrification des produits de fission. 2. La chaîne B de l’atelier R7 possède un pot de fusion de type « creuset froid ». 3. Conformément au manuel de l’utilisateur de l’échelle INES : - « Transgression d’une procédure sans approbation préalable ». - « Répétition d’un événement, lorsqu’il est prouvé que l’exploitant n’a pas fait le nécessaire pour s’assurer que les enseignements ont bien été tirés ou des mesures correctives ont bien été prises après le premier événement » | [('Montée d’irradiation en salle accessible au personnel - Usine UP2 800 La Hague.', 1), ('\nMontée d’irradiation en salle accessible au personnel, suite à un écoulement d’eau de refroidissement du calcinateur de la voie A, vers les renvois d’angle des magasins à chaînes des tables élévatrices. \nLe 21 mars 2017, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une montée d’irradiation en salle accessible au personnel, suite à un écoulement d’eau de refroidissement, au sein d’une chaîne de vitrification de l’usine UP2 800 du site de La Hague.\nLe 18 mars 2017, la chaîne A de l’atelier R71 est en fin de mise à l’arrêt pour passage en maintenance lourde périodique.', 0), ('Le calcinateur est en rotation ; le pot de fusion est vidangé ; un conteneur «coulée» et un conteneur «vidange» sont accostés au pot de fusion.', 0), ('AREVA NC a détecté une montée d’irradiation dans une salle accessible au personnel, en raison d’un écoulement d’eau contaminée.', 1), ("L’origine de cet écoulement provient d’un percement de la boîte dans laquelle circule l'eau servant à refroidir les gaz de calcination, survenu suite à une usure prématurée, induite par le blocage d’un des galets sur lesquels repose le calcinateur.", 0), ('Cet événement a été examiné par l’ASN au cours d’une inspection sur site, conduite le 28 avril 2017. Litre’atelier R7 de l’usine de La Hague a pour fonction de vitrifier les solutions de produits de fission issues du procédé de retraitement des combustibles usés.', 0), ('Ces opérations sont réalisées par trois chaînes de vitrification,', 0), ('chacune comportant un pot de fusion2 muni d’une buse de coulée permettant le remplissage d’un conteneur standard de déchets vitrifiés (CSD-V).', 0), ('Le pot de fusion assure la fonte de frites de verre et leur mélange avec les fines particules, issues de la calcination des solutions de produits de fission.', 0), ('La calcination est effectuée dans un tube tournant, chauffé par des résistances électriques.', 0), ('La rotation de ce tube, reposant sur quatre galets, est assurée par un moteur.', 0), ("Le calcinateur comporte un embout supérieur fixe qui assure notamment l'étanchéité et le refroidissement des gaz de calcination par une circulation d'eau dans un dispositif de type boîte à eau.", 0), ("\nLe 6 mars 2017, la chaîne A de l'atelier R7 est en exploitation.", 0), ('Le blocage d’un des galets supérieurs du calcinateur est identifié.', 0), ('Afin de terminer la campagne d’exploitation avant l’arrêt de l’installation pour procéder à la maintenance programmée, l’exploitant décide d’augmenter le seuil d’intensité maximum du moteur de secours du tube de calcination, le moteur principal ayant disjoncté la veille, et de fonctionner cinq jours dans ces conditions, avant d’arrêter l’installation, s’appuyant sur le retour d’expérience d’un événement aux origines similaires, survenu en août 2016 sur l’atelier T7.', 0), ('Des dysfonctionnements techniques et l’état de l’installation visé pour la maintenance', 0), ('ont conduit l’exploitant à fonctionner dans ces conditions plus de cinq jours.', 0), ('Lors de l’inspection du 28 avril 2017 Litre’ASN a établi que :\n- Le mode opératoire du calcinateur, imposant une mise à l’arrêt longue durée de l’installation en cas de galet bloqué, n’avait pas été respecté ;\n- La consigne à caractère temporaire (CCT) de l’atelier T7, issue de l’événement d’août 2016 et prévoyant la mise à l’arrêt de l’installation de calcination dans les cinq jours en cas de galet bloqué, n’avait pas été simultanément retranscrite sur R7.\nLe fonctionnement du 6 au 18 mars 2017 a eu pour conséquence le percement, par usure, du dispositif de refroidissement des gaz de calcination, conduisant à une fuite d’eau dans le calcinateur.', 1), ('Cette fuite s’est écoulée dans le pot de fusion, puis dans un CSD-V et, par débordement, jusqu’à l’intérieur du magasin à chaîne de la table élévatrice du colis.', 0), ('L’eau contaminée a ainsi traversé les salles de vitrification et de coulée des CSD-V pour atteindre la salle où est situé ledit magasin à chaîne.', 0), ('Ceci a conduit à l’accumulation d’eau contaminée dans le magasin précité et à la montée d’irradiation détectée dans cette salle, accessible au personnel contrairement aux deux autres.', 0), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel, ni sur l’environnement.', 0), ('Cependant, en raison des conséquences potentielles d’un tel événement en termes de radioprotection et des problèmes de culture de sûreté3 ayant affecté la gestion du fonctionnement en mode dégradé du calcinateur, notamment le non-respect du mode opératoire de conduite en cas de galet bloqué et la prise en compte insuffisante du retour d’expérience d’un événement similaire, l’ASN a décidé de reclasser cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('1. Atelier de vitrification des produits de fission. \n2.', 0), ('La chaîne B de l’atelier R7 possède un pot de fusion de type « creuset froid ».', 1), ('\n3. Conformément au manuel de l’utilisateur de l’échelle INES :\n- « Transgression d’une procédure sans approbation préalable ».', 0), ('\n- « Répétition d’un événement, lorsqu’il est prouvé que l’exploitant n’a pas fait le nécessaire pour s’assurer que les enseignements ont bien été tirés ou des mesures correctives ont bien été prises après le premier événement »', 0)] | Montée d’irradiation en salle accessible au personnel - Usine UP2 800 La Hague. AREVA NC a détecté une montée d’irradiation dans une salle accessible au personnel, en raison d’un écoulement d’eau contaminée. Lors de l’inspection du 28 avril 2017 Litre’ASN a établi que : - Le mode opératoire du calcinateur, imposant une mise à l’arrêt longue durée de l’installation en cas de galet bloqué, n’avait pas été respecté ; - La consigne à caractère temporaire (CCT) de l’atelier T7, issue de l’événement d’août 2016 et prévoyant la mise à l’arrêt de l’installation de calcination dans les cinq jours en cas de galet bloqué, n’avait pas été simultanément retranscrite sur R7. Le fonctionnement du 6 au 18 mars 2017 a eu pour conséquence le percement, par usure, du dispositif de refroidissement des gaz de calcination, conduisant à une fuite d’eau dans le calcinateur. La chaîne B de l’atelier R7 possède un pot de fusion de type « creuset froid ». | Montée d’irradiation en salle accessible au personnel - Usine UP2 800 La Hague. AREVA NC a détecté une montée d'irradiated dans une salle. Lors of l’inspection du 28 avril 2017 Litre’ASN a établi que : Le mode opératoire du calcinateur, imposant une mise à l'arrêt longue durée of l'installation, n’avait pas respecté. | [12 empty] | 2017, l; 2017. L | 2017 Litre; 2017. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-affectant-le-systeme-de-surveillance-de-l-integrite-des-combustibles | Anomalie affectant le système de surveillance de l’intégrité des combustibles lors de leurs manutentions. Mise à jour de l'avis d'incident publié le 09 mai 2017. Le 12 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les systèmes de surveillance (KRT) de l’intégrité des combustibles lors des opérations de chargement et de déchargement des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly. Le premier écart à l’origine de cette déclaration a été détecté sur la centrale nucléaire de Cattenom. Certaines chaînes de mesure du système KRT surveillent la radioactivité à la surface des piscines du bâtiment combustible et du bâtiment réacteur lorsque le combustible est en cours de manutention lors des arrêts des réacteurs pour maintenance. Elles permettent la détection d’une perte d’étanchéité de la première des barrières de confinement des matières radioactives, constituée de la gaine du combustible, et l’enclenchement des alarmes d’évacuation des bâtiments afin de garantir la protection des intervenants contre les rayonnements ionisants. En cas d’accident de manutention du combustible, elles initient les actions de confinement du bâtiment. Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes qui y sont associées fait l’objet de vérifications périodiques. Conformément aux principes fixés dans les règles générales d’exploitation, les incertitudes de mesure doivent être prises en compte lors de ces vérifications et, le cas échéant, lors du réglage des seuils d’alarme. Les investigations conduites par EDF ont révélé que les documents utilisés pour ces vérifications et réglages ne requièrent pas la prise en compte des incertitudes de mesure. Après vérification, EDF a constaté que certaines des chaînes KRT des centrales nucléaires de Flamanville, Paluel et Penly ont été considérées à tort comme étant aptes à répondre aux exigences qui leurs sont associées. EDF a précisé avoir corrigé les documents erronés. De nouvelles vérifications des chaînes KRT seront réalisées par EDF avant les prochains déchargements et rechargements du combustible sur les réacteurs concernés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas d’incident lors d’une manutention combustible, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les centrales nucléaires de Flamanville, Paluel et Penly, qui en compte 7. | [('Anomalie affectant le système de surveillance de l’intégrité des combustibles lors de leurs manutentions.', 1), ("Mise à jour de l'avis d'incident publié le 09 mai 2017.", 0), ('\nLe 12 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les systèmes de surveillance (KRT) de l’intégrité des combustibles lors des opérations de chargement et de déchargement des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly.', 1), ('Le premier écart à l’origine de cette déclaration a été détecté sur la centrale nucléaire de Cattenom.', 1), ('Certaines chaînes de mesure du système KRT surveillent la radioactivité à la surface des piscines du bâtiment combustible et du bâtiment réacteur lorsque le combustible est en cours de manutention lors des arrêts des réacteurs pour maintenance.', 0), ('Elles permettent la détection d’une perte d’étanchéité de la première des barrières de confinement des matières radioactives, constituée de la gaine du combustible, et l’enclenchement des alarmes d’évacuation des bâtiments afin de garantir la protection des intervenants contre les rayonnements ionisants.', 0), ('En cas d’accident de manutention du combustible, elles initient les actions de confinement du bâtiment.', 1), ('Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes qui y sont associées fait l’objet de vérifications périodiques.', 1), ('Conformément aux principes fixés dans les règles générales d’exploitation, les incertitudes de mesure doivent être prises en compte lors de ces vérifications et, le cas échéant, lors du réglage des seuils d’alarme.', 0), ('\nLes investigations conduites par EDF ont révélé que les documents utilisés pour ces vérifications et réglages ne requièrent pas la prise en compte des incertitudes de mesure.', 0), ('Après vérification, EDF a constaté que certaines des chaînes KRT des centrales nucléaires de Flamanville, Paluel et Penly ont été considérées à tort comme étant aptes à répondre aux exigences qui leurs sont associées.', 1), ('\nEDF a précisé avoir corrigé les documents erronés.', 1), ('De nouvelles vérifications des chaînes KRT seront réalisées par EDF avant les prochains déchargements et rechargements du combustible sur les réacteurs concernés.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ('Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas d’incident lors d’une manutention combustible, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les centrales nucléaires de Flamanville, Paluel et Penly, qui en compte 7.', 0)] | Anomalie affectant le système de surveillance de l’intégrité des combustibles lors de leurs manutentions. Le 12 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les systèmes de surveillance (KRT) de l’intégrité des combustibles lors des opérations de chargement et de déchargement des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly. Le premier écart à l’origine de cette déclaration a été détecté sur la centrale nucléaire de Cattenom. En cas d’accident de manutention du combustible, elles initient les actions de confinement du bâtiment. Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes qui y sont associées fait l’objet de vérifications périodiques. Après vérification, EDF a constaté que certaines des chaînes KRT des centrales nucléaires de Flamanville, Paluel et Penly ont été considérées à tort comme étant aptes à répondre aux exigences qui leurs sont associées. EDF a précisé avoir corrigé les documents erronés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. | Anomalie affectant le système de surveillance de l’intégrité des combustibles lors of leurs manutentions. Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes fait l'objet de vérifications périodiques. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformite-du-systeme-de-graissage-d-une-pompe-d-un-dispositif-de-sauvegarde-du-reacteur-2 | Non-conformité du système de graissage d’une pompe d’un dispositif de sauvegarde du réacteur 2. Le 3 mai 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté, à la suite de la découverte d’un défaut sur le dispositif de graissage d’une pompe située sur l’un des deux circuits d’injection de sécurité du réacteur 2. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire une grande quantité d’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’assurer le refroidissement du cœur. Il possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques, indépendantes et dotées chacune d’une pompe. Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues au système d’injection de sécurité. Le 28 avril 2017, lors de travaux de maintenance de l’une de ces pompes, l’exploitant a détecté un mauvais montage du dispositif de graissage qui aurait pu conduire, en cas de fonctionnement prolongé, à la détérioration de la pompe par échauffement. Le cas échéant, la deuxième voie aurait assuré le refroidissement du réacteur. Dès la détection du défaut, l’exploitant a entrepris les travaux de réparation. Après recherche, il a mis en évidence que le défaut était présent depuis 2008, date de la dernière intervention sur le dispositif de graissage. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-conformité du système de graissage d’une pompe d’un dispositif de sauvegarde du réacteur 2.', 1), ('Le 3 mai 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté, à la suite de la découverte d’un défaut sur le dispositif de graissage d’une pompe située sur l’un des deux circuits d’injection de sécurité du réacteur 2.\nLe circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire une grande quantité d’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’assurer le refroidissement du cœur.\nIl possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques, indépendantes et dotées chacune d’une pompe.', 1), ("Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues au système d’injection de sécurité.", 1), ('\nLe 28 avril 2017, lors de travaux de maintenance de l’une de ces pompes, l’exploitant a détecté un mauvais montage du dispositif de graissage qui aurait pu conduire, en cas de fonctionnement prolongé, à la détérioration de la pompe par échauffement.', 0), ('Le cas échéant, la deuxième voie aurait assuré le refroidissement du réacteur.', 0), ('\nDès la détection du défaut, l’exploitant a entrepris les travaux de réparation.', 0), ('Après recherche, il a mis en évidence que le défaut était présent depuis 2008, date de la dernière intervention sur le dispositif de graissage.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-conformité du système de graissage d’une pompe d’un dispositif de sauvegarde du réacteur 2. Le 3 mai 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté, à la suite de la découverte d’un défaut sur le dispositif de graissage d’une pompe située sur l’un des deux circuits d’injection de sécurité du réacteur 2. Le circuit d’injection de sécurité permet, en cas d’accident, d’introduire une grande quantité d’eau borée dans le circuit primaire du réacteur afin d’assurer le refroidissement du cœur. Il possède deux voies redondantes, dites voie A et voie B, identiques, indépendantes et dotées chacune d’une pompe. Une seule de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues au système d’injection de sécurité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-conformité du système de graissage d’un dispositif de sauvegarde du réacteur 2. Le 3 mai 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation. | [12 empty] | eur 2.; 2017, l | eur 2.; 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Anomalie-affectant-le-systeme-de-surveillance | Anomalie affectant le système de surveillance de l’intégrité des combustibles lors de leurs manutentions. Une mise à jour de cette avis d'incident a été publié le 12 mai 2017. Le 12 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les systèmes de surveillance (KRT) de l’intégrité des combustibles lors des opérations de chargement et de déchargement des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly. Le premier écart à l’origine de cette déclaration a été détecté sur la centrale nucléaire de Cattenom. Certaines chaînes de mesure du système KRT surveillent la radioactivité à la surface des piscines du bâtiment combustible et du bâtiment réacteur lorsque le combustible est en cours de manutention lors des arrêts des réacteurs pour maintenance. Elles permettent la détection d’une perte d’étanchéité de la première des barrières de confinement des matières radioactives, constituée de la gaine du combustible, et l’enclenchement des alarmes d’évacuation des bâtiments afin de garantir la protection des intervenants contre les rayonnements ionisants. En cas d’accident de manutention du combustible, elles initient les actions de confinement du bâtiment. Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes qui y sont associées fait l’objet de vérifications périodiques. Conformément aux principes fixés dans les règles générales d’exploitation, les incertitudes de mesure doivent être prises en compte lors de ces vérifications et, le cas échéant, lors du réglage des seuils d’alarme. Les investigations conduites par EDF ont révélé que les documents utilisés pour ces vérifications et réglages ne requièrent pas la prise en compte des incertitudes de mesure. Après vérification, EDF a constaté que certaines des chaînes KRT des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly ont été considérées à tort comme étant aptes à répondre aux exigences qui leurs sont associées. EDF a précisé avoir corrigé les documents erronés. De nouvelles vérifications des chaînes KRT seront réalisées par EDF avant les prochains déchargements et rechargements du combustible sur les réacteurs concernés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas d’incident lors d’une manutention combustible, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7. | [('Anomalie affectant le système de surveillance de l’intégrité des combustibles lors de leurs manutentions.', 0), ("\nUne mise à jour de cette avis d'incident a été publié le 12 mai 2017. \nLe 12 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les systèmes de surveillance (KRT) de l’intégrité des combustibles lors des opérations de chargement et de déchargement des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly.", 1), ('Le premier écart à l’origine de cette déclaration a été détecté sur la centrale nucléaire de Cattenom.', 1), ('Certaines chaînes de mesure du système KRT surveillent la radioactivité à la surface des piscines du bâtiment combustible et du bâtiment réacteur lorsque le combustible est en cours de manutention lors des arrêts des réacteurs pour maintenance.', 0), ('Elles permettent la détection d’une perte d’étanchéité de la première des barrières de confinement des matières radioactives, constituée de la gaine du combustible, et l’enclenchement des alarmes d’évacuation des bâtiments afin de garantir la protection des intervenants contre les rayonnements ionisants.', 0), ('En cas d’accident de manutention du combustible, elles initient les actions de confinement du bâtiment.', 1), ('\nLe bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes qui y sont associées fait l’objet de vérifications périodiques.', 1), ('Conformément aux principes fixés dans les règles générales d’exploitation, les incertitudes de mesure doivent être prises en compte lors de ces vérifications et, le cas échéant, lors du réglage des seuils d’alarme.', 0), ('\nLes investigations conduites par EDF ont révélé que les documents utilisés pour ces vérifications et réglages ne requièrent pas la prise en compte des incertitudes de mesure.', 0), ('Après vérification, EDF a constaté que certaines des chaînes KRT des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly ont été considérées à tort comme étant aptes à répondre aux exigences qui leurs sont associées.', 1), ('\nEDF a précisé avoir corrigé les documents erronés.', 1), ('De nouvelles vérifications des chaînes KRT seront réalisées par EDF avant les prochains déchargements et rechargements du combustible sur les réacteurs concernés.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ('Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas d’incident lors d’une manutention combustible, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.', 0)] | Une mise à jour de cette avis d'incident a été publié le 12 mai 2017. Le 12 avril 2017, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté concernant les systèmes de surveillance (KRT) de l’intégrité des combustibles lors des opérations de chargement et de déchargement des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly. Le premier écart à l’origine de cette déclaration a été détecté sur la centrale nucléaire de Cattenom. En cas d’accident de manutention du combustible, elles initient les actions de confinement du bâtiment. Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes qui y sont associées fait l’objet de vérifications périodiques. Après vérification, EDF a constaté que certaines des chaînes KRT des centrales nucléaires de Cattenom, Flamanville, Nogent, Paluel et Penly ont été considérées à tort comme étant aptes à répondre aux exigences qui leurs sont associées. EDF a précisé avoir corrigé les documents erronés. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l’environnement. | Une mise à jour de cette avis d'incident a été publié le 12 mai 2017. Le bon fonctionnement des chaînes KRT et des alarmes fait l’objet de vérifications périodiques. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les personnes ni sur l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-reglementation-lors-d-un-transport-de-dechets-radioactifs | Non-respect de la réglementation lors d’un transport de déchets radioactifs. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 27 mars 2017, un événement relatif au transport de déchets radioactifs de très faible activité dans des conditions ne satisfaisant pas la réglementation relative au transport des matières radioactives. Cet événement a été détecté lors d’un contrôle de contamination réalisé au CIRES, le destinataire des déchets. La société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. L’exploitation de l’installation ainsi que les travaux liés à diverses modifications génèrent des déchets radioactifs qui sont, pour les moins radioactifs, évacués par transport routier au CIRES. Le 15 mars 2017, les déchets conditionnés dans un conteneur étaient expédiés par CIS Bio international en tant que colis exempté de l’application de la réglementation du transport des matières radioactives. L’exemption se basait sur les caractéristiques radiologiques des déchets et les contrôles de contamination du conteneur réalisés par l’expéditeur. Le 23 mars 2017, les contrôles de contamination du conteneur réalisés par le destinataire ont abouti à des résultats différents de ceux obtenus par l’expéditeur, et ont montré que le transport n’aurait pas dû être exempté. Ce constat a révélé un mode opératoire de contrôle de contamination par CIS Bio International insuffisant. Il s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit, pour lequel CIS Bio International aurait dû mettre en œuvre un mode opératoire adapté aux spécifications des mesures de contamination prescrites par la réglementation. Ce mode opératoire n’a pas été établi. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. En raison de la reproduction d’un événement relatif au non-respect de la réglementation des transports due à l’absence de prise en compte du retour d’expérience, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect de la réglementation lors d’un transport de déchets radioactifs.', 1), ('\nCIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 27 mars 2017, un événement relatif au transport de déchets radioactifs de très faible activité dans des conditions ne satisfaisant pas la réglementation relative au transport des matières radioactives.', 1), ('Cet événement a été détecté lors d’un contrôle de contamination réalisé au CIRES, le destinataire des déchets.', 0), ('\nLa société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('L’exploitation de l’installation ainsi que les travaux liés à diverses modifications génèrent des déchets radioactifs qui sont, pour les moins radioactifs, évacués par transport routier au CIRES.', 1), ('\nLe 15 mars 2017, les déchets conditionnés dans un conteneur étaient expédiés par CIS Bio international en tant que colis exempté de l’application de la réglementation du transport des matières radioactives.', 0), ('L’exemption se basait sur les caractéristiques radiologiques des déchets et les contrôles de contamination du conteneur réalisés par l’expéditeur.', 0), ('Le 23 mars 2017, les contrôles de contamination du conteneur réalisés par le destinataire ont abouti à des résultats différents de ceux obtenus par l’expéditeur, et ont montré que le transport n’aurait pas dû être exempté.', 1), ('Ce constat a révélé un mode opératoire de contrôle de contamination par CIS Bio International insuffisant.', 0), ('\nIl s’avère qu’un événement similaire s’était déjà produit, pour lequel CIS Bio International aurait dû mettre en œuvre un mode opératoire adapté aux spécifications des mesures de contamination prescrites par la réglementation.', 0), ('Ce mode opératoire n’a pas été établi.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ('\nEn raison de la reproduction d’un événement relatif au non-respect de la réglementation des transports due à l’absence de prise en compte du retour d’expérience, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect de la réglementation lors d’un transport de déchets radioactifs. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré, le 27 mars 2017, un événement relatif au transport de déchets radioactifs de très faible activité dans des conditions ne satisfaisant pas la réglementation relative au transport des matières radioactives. La société CIS Bio International exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. L’exploitation de l’installation ainsi que les travaux liés à diverses modifications génèrent des déchets radioactifs qui sont, pour les moins radioactifs, évacués par transport routier au CIRES. Le 23 mars 2017, les contrôles de contamination du conteneur réalisés par le destinataire ont abouti à des résultats différents de ceux obtenus par l’expéditeur, et ont montré que le transport n’aurait pas dû être exempté. Ce mode opératoire n’a pas été établi. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel et sur l’environnement. | Non-respect de la réglementation lors d’un transport de déchets radioactifs. CIS Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel and sur l'environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-du-systeme-de-ventilation-de-la-salle-de-commande-du-reacteur-2 | Indisponibilité partielle du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2. Le 3 avril 2017, lors de l’arrêt du réacteur pour rechargement de combustible, l’exploitant réalise un contrôle du système de filtration de la ventilation de la salle de commande. Il est alors constaté une trace d’échauffement sur une borne de raccordement électrique du système de conditionnement de l’air situé en amont des filtres, sur une des deux voies redondantes de ce système. Après analyse l’exploitant considère ce système partiellement indisponible. Le matériel impliqué permet notamment d’assécher l’air afin de garantir l’efficacité du filtrage de l’iode radioactif qui pourrait être présent dans l’environnement du site lors d’un accident. En cas de défaillance de ce système, l’habitabilité de la salle de commande du réacteur et donc la capacité de l’exploitant à le piloter depuis cet endroit, pourraient être remises en cause. Ces équipements ne sont pas en service en fonctionnement normal, hormis lors des essais périodiques destinés à en vérifier l’efficacité. Le dernier essai datant du 7 décembre 2016, la dégradation observée et l’indisponibilité partielle du système considéré peuvent remonter à cette même date, alors même que les règles générales d’exploitation en vigueur n’autorisent pas cette indisponibilité plus de 3 jours. En situation accidentelle, l’autre voie aurait permis d’assurer la fonction assignée à ces équipements. L’exploitant a procédé à la remise en conformité immédiate de l’installation et a vérifié l’absence de dégradation similaire sur le réacteur n°1 ainsi que sur l’autre voie du réacteur n° 2. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation, a été classée au niveau 1 de l’échelle INES pour non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur en vigueur. | [('Indisponibilité partielle du système de ventilation de la salle de commande du réacteur 2.', 0), ('\nLe 3 avril 2017, lors de l’arrêt du réacteur pour rechargement de combustible, l’exploitant réalise un contrôle du système de filtration de la ventilation de la salle de commande.', 0), ('Il est alors constaté une trace d’échauffement sur une borne de raccordement électrique du système de conditionnement de l’air situé en amont des filtres, sur une des deux voies redondantes de ce système.', 1), ('Après analyse l’exploitant considère ce système partiellement indisponible.', 1), ('Le matériel impliqué permet notamment d’assécher l’air afin de garantir l’efficacité du filtrage de l’iode radioactif qui pourrait être présent dans l’environnement du site lors d’un accident.', 1), ('En cas de défaillance de ce système, l’habitabilité de la salle de commande du réacteur et donc la capacité de l’exploitant à le piloter depuis cet endroit, pourraient être remises en cause.', 0), ('Ces équipements ne sont pas en service en fonctionnement normal, hormis lors des essais périodiques destinés à en vérifier l’efficacité.', 1), ('Le dernier essai datant du 7 décembre 2016, la dégradation observée et l’indisponibilité partielle du système considéré peuvent remonter à cette même date, alors même que les règles générales d’exploitation en vigueur n’autorisent pas cette indisponibilité plus de 3 jours.', 0), ('En situation accidentelle, l’autre voie aurait permis d’assurer la fonction assignée à ces équipements.', 0), ('\nL’exploitant a procédé à la remise en conformité immédiate de l’installation et a vérifié l’absence de dégradation similaire sur le réacteur n°1 ainsi que sur l’autre voie du réacteur n° 2.', 1), ('\nCet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation, a été classée au niveau 1 de l’échelle INES pour non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur en vigueur.', 1)] | Il est alors constaté une trace d’échauffement sur une borne de raccordement électrique du système de conditionnement de l’air situé en amont des filtres, sur une des deux voies redondantes de ce système. Après analyse l’exploitant considère ce système partiellement indisponible. Le matériel impliqué permet notamment d’assécher l’air afin de garantir l’efficacité du filtrage de l’iode radioactif qui pourrait être présent dans l’environnement du site lors d’un accident. Ces équipements ne sont pas en service en fonctionnement normal, hormis lors des essais périodiques destinés à en vérifier l’efficacité. L’exploitant a procédé à la remise en conformité immédiate de l’installation et a vérifié l’absence de dégradation similaire sur le réacteur n°1 ainsi que sur l’autre voie du réacteur n° 2. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’installation, a été classée au niveau 1 de l’échelle INES pour non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur en vigueur. | Il est alors constaté une trace d’échauffement sur une borne de raccordement électrique du système de conditionnement de l’air. Cet incident, qui n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement normal of l'installation, a été classée au niveau 1 de theéchelle INES. | [12 empty] | eur 2. | eur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe5 | Le 13 avril 2017, l’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le réacteur n° 2 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 17 février 2017 pour décharger une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance. Le 10 avril, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur n° 2, une contamination a été mise en évidence au niveau de la joue d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été immédiatement retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par le corps entier, la dose au niveau du cristallin et la dose à la peau au niveau de la joue. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles. Le niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de repli d’un chantier de maintenance situé dans le bâtiment réacteur. Sievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul. Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert. | [('Le 13 avril 2017 Litre’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée.\n', 1), ('Le réacteur n° 2 de la centrale du Blayais est à l’arrêt depuis le 17 février 2017 pour décharger une partie de son combustible et réaliser des opérations de maintenance.', 0), ('\nLe 10 avril, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur n° 2, une contamination a été mise en évidence au niveau de la joue d’un intervenant.\nCe dernier', 1), ('a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été immédiatement retirée.', 1), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par le corps entier, la dose au niveau du cristallin et la dose à la peau au niveau de la joue.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau.', 1), ('\nLa dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier et celle reçu par le cristallin sont nettement inférieures aux limites réglementaires annuelles.', 0), ('\nLe niveau d’exposition de l’intervenant ne justifie pas de traitement médical particulier.', 0), ('\nCette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de repli d’un chantier de maintenance situé dans le bâtiment réacteur.', 1), ("\nSievert est l’unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant.", 0), ("L'équivalent de dose n'est pas une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.", 0), ('Pour les faibles doses, on utilise le milliSievert (symbole mSv) qui représente un millième de Sievert.', 0)] | Le 13 avril 2017 Litre’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif concernant le dépassement du quart d’une limite de dose individuelle annuelle autorisée. Le 10 avril, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur n° 2, une contamination a été mise en évidence au niveau de la joue d’un intervenant. Ce dernier a été pris en charge et la particule radioactive à l’origine de cette contamination a été immédiatement retirée. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts[1] pour le corps entier, de 150 millisieverts pour le cristallin et de 500 millisieverts pour une surface de un cm2 de peau. Cette contamination s’est produite à l’occasion d’une activité de repli d’un chantier de maintenance situé dans le bâtiment réacteur. | Le 13 avril 2017 Litre’exploitant de la centrale du Blayais a déclaré un événement significatif. Le 10 avril, à l’occasion d’un contrôle en sortie du bâtiment réacteur n° 2, une contamination a été mise en évidence. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Un-degagement-de-fumee-sur-un-cable-met-en-evidence-un-defaut-de-fonctionnement | Un dégagement de fumée sur un câble met en évidence un défaut de fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie. Cis Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 22 mars 2017 un défaut de fonctionnement de l’extinction automatique d’incendie. Cet évènement a été détecté lors d’un dégagement de fumée provoqué par un défaut d’isolement d’un câble électrique haute tension. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de bâtiments équipés de dispositifs de surveillance et de lutte contre l’incendie. Le système d’extinction automatique par gaz inerte permet, lors de la détection d’un incendie, d’éteindre rapidement l’incendie dans le local concerné. Le 19 mars 2017, un défaut d’isolement d’un câble électrique haute tension a provoqué une émission de fumées. Le dispositif de détection d’incendie a déclenché les alarmes mais le système d’extinction n’a pas fonctionné. Comme prévu dans l’organisation de CIS Bio International, la formation locale de sécurité du CEA Saclay, qui est le service en charge de la sécurité sur les installations, est intervenue et a constaté qu’il n’y avait pas de départ d’incendie. Le défaut d’isolement du câble haute tension a conduit à une coupure générale du réseau électrique de l’installation. La mise en œuvre des groupes électrogènes a permis de conserver l’alimentation électrique des systèmes de secours. En cas de départ de feu, le non fonctionnement de l’extinction automatique d’incendie aurait conduit à son développement jusqu’à la mise en œuvre d’autres actions de lutte contre l’incendie. L’exploitant a remplacé le câble haute tension concerné et renforcé la surveillance des locaux. En raison du non fonctionnement d’un équipement contribuant à la sûreté de l’installation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle (INES) | [('Un dégagement de fumée sur un câble met en évidence un défaut de fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie.', 1), ('\nCis Bio International, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 22 mars 2017 un défaut de fonctionnement de l’extinction automatique d’incendie. Cet évènement a été détecté lors d’un dégagement de fumée provoqué par un défaut d’isolement d’un câble électrique haute tension.', 0), ('La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('Ces activités sont réalisées dans un ensemble de bâtiments équipés de dispositifs de surveillance et de lutte contre l’incendie.', 1), ('Le système d’extinction automatique par gaz inerte permet, lors de la détection d’un incendie, d’éteindre rapidement l’incendie dans le local concerné.\nLe 19 mars 2017, un défaut d’isolement d’un câble électrique haute tension a provoqué une émission de fumées.', 1), ('Le dispositif de détection d’incendie a déclenché les alarmes mais le système d’extinction', 0), ('n’a pas fonctionné.', 1), ('Comme prévu dans l’organisation de CIS Bio International, la formation locale de sécurité du CEA Saclay, qui est le service en charge de la sécurité sur les installations, est intervenue et a constaté qu’il n’y avait pas de départ d’incendie.', 0), ('\nLe défaut d’isolement du câble haute tension a conduit à une coupure générale du réseau électrique de l’installation.', 1), ('La mise en œuvre des groupes électrogènes a permis de conserver l’alimentation électrique des systèmes de secours.', 1), ('\nEn cas de départ de feu, le non fonctionnement de l’extinction automatique d’incendie aurait conduit à son développement jusqu’à la mise en œuvre d’autres actions de lutte contre l’incendie.\nL’exploitant a remplacé le câble haute tension concerné et renforcé la surveillance des locaux.', 0), ('\nEn raison du non fonctionnement d’un équipement contribuant à la sûreté de l’installation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle (INES)', 1)] | Un dégagement de fumée sur un câble met en évidence un défaut de fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble de bâtiments équipés de dispositifs de surveillance et de lutte contre l’incendie. Le système d’extinction automatique par gaz inerte permet, lors de la détection d’un incendie, d’éteindre rapidement l’incendie dans le local concerné. Le 19 mars 2017, un défaut d’isolement d’un câble électrique haute tension a provoqué une émission de fumées. n’a pas fonctionné. Le défaut d’isolement du câble haute tension a conduit à une coupure générale du réseau électrique de l’installation. La mise en œuvre des groupes électrogènes a permis de conserver l’alimentation électrique des systèmes de secours. En raison du non fonctionnement d’un équipement contribuant à la sûreté de l’installation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle (INES) | Un dégagement de fumée sur un câble met en évidence un défaut de fonctionnement. Le système d’extinction automatique par gaz inerte permet, lors de la détection d‘un incendie, d'éteindre rapidement l’incendie dans le local concerné.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-associee-a-l-indisponibilite-de-plusieurs-materiels | Non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté du réacteur. Le 3 novembre 2016, la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir en cas de cumul de plusieurs indisponibilités de matériels importants pour la sûreté du réacteur. A la suite de l’analyse menée par EDF sur cet événement, EDF a reclassé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l’échelle INES le 16 mars 2017. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, les spécifications techniques d’exploitation constituent les règles techniques qui permettent de garantir la sûreté du fonctionnement en exploitation normale et de contribuer à prévenir l’apparition de situations incidentelles ou accidentelles. Pour chaque domaine d’exploitation, selon que le réacteur est en production ou dans une phase d’arrêt, les spécifications techniques d’exploitation définissent les matériels ou systèmes qui doivent être disponibles pour assurer la sûreté du réacteur. En cas d’indisponibilité, les spécifications techniques d’exploitation fixent un délai et une conduite à tenir. Le 28 octobre 2016, alors que le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin était en arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible, un défaut apparu sur le système de ventilation du circuit de refroidissement intermédiaire a entrainé un défaut sur un tableau d’alimentation électrique : l’indisponibilité de ce tableau a généré l’indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté dont il constitue la source électrique. Cet événement s’est produit à 17H48. EDF a alors mobilisé ses équipes pour résoudre le défaut technique affectant le tableau électrique. Dans le même temps, les équipes présentes en salle de commande ont effectué un recensement des matériels alimentés par le tableau électrique défaillant et qui n’étaient plus disponibles. A 18H40, un premier recensement a mis en évidence qu’en application des spécifications techniques d’exploitation, EDF aurait dû engager le repli du réacteur vers un autre état d’arrêt que celui dans lequel il était maintenu dans un délai d’une heure à compter de l’apparition du défaut électrique. En raison du temps passé à diagnostiquer les indisponibilités précises des matériels, ce délai n’a pas été respecté. A 19H07, les équipes d’électriciens mobilisées ont identifié le défaut technique qui affectait le tableau électrique, ils l’ont remis en service et ont par conséquent rétabli l’alimentation électrique des matériels qu’il dessert. Pendant l’événement, le recensement des matériels importants pour la sûreté qui étaient indisponibles du fait de la coupure du tableau électrique aurait dû être mieux organisé pour permettre aux équipes de conduite de réaliser que le délai d’une heure fixé par les spécifications techniques d’exploitation s’appliquait au cas de figure rencontré. C’est d’ailleurs en réalisant l’analyse approfondie de cet événement, qu’il est apparu à EDF que même si le délai d’une heure fixé par les spécifications techniques d’exploitation n’avait été que légèrement dépassé, celui-ci aurai pu être tenu si toute les méthodes de management d’EDF avaient été mises en œuvre. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté du réacteur.', 0), ('\nLe 3 novembre 2016, la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir en cas de cumul de plusieurs indisponibilités de matériels importants pour la sûreté du réacteur.', 0), ('A la suite de l’analyse menée par EDF sur cet événement, EDF a reclassé cet événement significatif pour la sûreté au niveau 1 de l’échelle INES le 16 mars 2017.', 0), ('Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, les spécifications techniques d’exploitation constituent les règles techniques qui permettent de garantir la sûreté du fonctionnement en exploitation normale et de contribuer à prévenir l’apparition de situations incidentelles ou accidentelles.', 0), ('Pour chaque domaine d’exploitation, selon que le réacteur est en production ou dans une phase d’arrêt, les spécifications techniques d’exploitation définissent les matériels ou systèmes qui doivent être disponibles pour assurer la sûreté du réacteur.', 1), ('En cas d’indisponibilité, les spécifications techniques d’exploitation fixent un délai et une conduite à tenir.', 0), ('\nLe 28 octobre 2016, alors que le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin était en arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible, un défaut apparu sur le système de ventilation du circuit de refroidissement intermédiaire a entrainé un défaut sur un tableau d’alimentation électrique : l’indisponibilité de ce tableau a généré l’indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté dont il constitue la source électrique.', 1), ('\nCet événement s’est produit à 17H48.', 0), ('EDF a alors mobilisé ses équipes pour résoudre le défaut technique affectant le tableau électrique.', 1), ('Dans le même temps, les équipes présentes en salle de commande ont effectué un recensement des matériels alimentés par le tableau électrique défaillant et qui n’étaient plus disponibles.', 0), ('A 18H40, un premier recensement a mis en évidence qu’en application des spécifications techniques d’exploitation', 0), (', EDF aurait dû engager le repli du réacteur vers un autre état d’arrêt que celui dans lequel il était maintenu dans un délai d’une heure à compter de l’apparition du défaut électrique.', 1), ('En raison du temps passé à diagnostiquer les indisponibilités précises des matériels, ce délai n’a pas été respecté.', 0), ('\nA 19H07, les équipes d’électriciens mobilisées ont identifié le défaut technique qui affectait le tableau électrique, ils l’ont remis en service et ont par conséquent rétabli l’alimentation électrique des matériels qu’il dessert.', 0), ('\nPendant l’événement, le recensement des matériels importants pour la sûreté qui étaient indisponibles du fait de la coupure du tableau électrique aurait dû être mieux organisé pour permettre aux équipes de conduite de réaliser que le délai d’une heure fixé par les spécifications techniques d’exploitation s’appliquait au cas de figure rencontré. C’est d’ailleurs en réalisant l’analyse approfondie de cet événement, qu’il est apparu à EDF que même si le délai d’une heure fixé par les spécifications techniques d’exploitation n’avait été que légèrement dépassé, celui-ci aurai pu être tenu si toute les méthodes de management d’EDF avaient été mises en œuvre.', 0), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Pour chaque domaine d’exploitation, selon que le réacteur est en production ou dans une phase d’arrêt, les spécifications techniques d’exploitation définissent les matériels ou systèmes qui doivent être disponibles pour assurer la sûreté du réacteur. Le 28 octobre 2016, alors que le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin était en arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible, un défaut apparu sur le système de ventilation du circuit de refroidissement intermédiaire a entrainé un défaut sur un tableau d’alimentation électrique : l’indisponibilité de ce tableau a généré l’indisponibilité de plusieurs matériels importants pour la sûreté dont il constitue la source électrique. EDF a alors mobilisé ses équipes pour résoudre le défaut technique affectant le tableau électrique. , EDF aurait dû engager le repli du réacteur vers un autre état d’arrêt que celui dans lequel il était maintenu dans un délai d’une heure à compter de l’apparition du défaut électrique. | Le 28 octobre 2016, le réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin était en arrêt pour maintenance programmée. Un défaut apparu sur le système de ventilation du circuit de refroidissement intermédiaire a entrainé un défauts sur un tableau d’alimentation électrique. L’indisponibilité de ce tableau a généré l’invisibility de plusieurs matériels importants pour la sûreté. | [12 empty] | eur 1 | eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Baisse-du-niveau-d-eau-de-la-piscine-d-entreposage-des-combustibles-uses-du-reacteur-n-2 | Baisse du niveau d’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés du réacteur n°2. Le 16 mars 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à une baisse du niveau d’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés du réacteur n° 2. La piscine d'entreposage du combustible a deux fonctions. D'une part, elle reçoit l'ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement ; d'autre part, elle sert à l'entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement. Durant cette période, la radioactivité et la puissance résiduelles des assemblages diminuent. Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les éléments combustibles présents. Par ailleurs, le niveau de la piscine doit rester en permanence supérieur à 22,15 m, à la fois pour assurer un volume d'eau suffisant dans la piscine, permettant de faire face à un arrêt intempestif du circuit de refroidissement, et pour garantir une protection efficace du personnel intervenant en bord de piscine contre le rayonnement émis par le combustible usé entreposé. Dans la matinée du 14 mars 2017, un technicien réalise un prélèvement en ouvrant deux vannes afin de contrôler les paramètres chimiques de l’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés. A la fin du prélèvement, le technicien ne referme pas ces vannes. En début d’après-midi, l’opérateur se rend compte de l’oubli du technicien et demande la fermeture immédiate des deux vannes laissées ouvertes. L’ouverture des vannes de prélèvement a entraîné une baisse de niveau de 6 centimètres de la piscine. Le niveau est resté en permanence supérieur à 22,15m et le combustible présent dans la piscine a toujours été refroidi. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation ni sur l’environnement mais du fait qu’un écart similaire s’était déjà produit en 2014, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Baisse du niveau d’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés du réacteur n', 1), ('°2', 1), ('.', 1), ("\nLe 16 mars 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à une baisse du niveau d’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés du réacteur n° 2.", 1), ("La piscine d'entreposage du combustible a deux fonctions.", 1), ("D'une part, elle reçoit l'ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement ; d'autre part, elle sert à l'entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement.", 1), ('Durant cette période, la radioactivité et la puissance résiduelles des assemblages diminuent.', 0), ('Le refroidissement de la piscine est nécessaire pour évacuer la puissance résiduelle dégagée par les éléments combustibles présents.', 0), ("Par ailleurs, le niveau de la piscine doit rester en permanence supérieur à 22,15 m, à la fois pour assurer un volume d'eau suffisant dans la piscine, permettant de faire face à un arrêt intempestif du circuit de refroidissement, et pour garantir une protection efficace du personnel intervenant en bord de piscine contre le rayonnement émis par le combustible usé entreposé.", 0), ('Dans la matinée du 14 mars 2017, un technicien réalise un prélèvement en ouvrant deux vannes afin de contrôler les paramètres chimiques de l’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés.', 1), ('A la fin du prélèvement, le technicien ne referme pas ces vannes.', 0), ('En début d’après-midi, l’opérateur se rend compte de l’oubli du technicien et demande la fermeture immédiate des deux vannes laissées ouvertes.', 0), ('\nL’ouverture des vannes de prélèvement a entraîné une baisse de niveau de 6 centimètres de la piscine.', 0), ('Le niveau est resté en permanence supérieur à 22,15m et le combustible présent dans la piscine', 0), ('a toujours été refroidi.', 1), ("\nCet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation ni sur l’environnement mais du fait qu’un écart similaire s’était déjà produit en 2014, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7.", 1)] | Baisse du niveau d’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés du réacteur n °2 . Le 16 mars 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à une baisse du niveau d’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés du réacteur n° 2. La piscine d'entreposage du combustible a deux fonctions. D'une part, elle reçoit l'ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement ; d'autre part, elle sert à l'entreposage des assemblages usés dans l'attente de leur envoi vers une usine de traitement. Dans la matinée du 14 mars 2017, un technicien réalise un prélèvement en ouvrant deux vannes afin de contrôler les paramètres chimiques de l’eau de la piscine d’entreposage des combustibles usés. a toujours été refroidi. Cet évènement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation ni sur l’environnement mais du fait qu’un écart similaire s’était déjà produit en 2014, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré un événement significatif relatif to une baisse du niveau d’eau. La piscine d'entreposage du combustible a deux fonctions. D'une part, elle reçoit l'ensemble des assemblages du cœur du réacteur pendant les arrêts pour rechargement. | [12 empty] | 2017, l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-des-specifications-techniques-d-exploitation2 | Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation. Le 15 mars 2017, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Le 14 mars 2017, le réacteur n° 1 est en phase de production à 100 % de sa puissance maximale. L’essai périodique visant à tester la disponibilité d’une partie des chaînes de mesure de la radioactivité du circuit secondaire est en cours. En raison de l’indisponibilité de ces chaînes de mesure, les spécifications techniques d’exploitation prévoient une interdiction de baisse de puissance pendant toute la durée de l’essai. A 13h52, dans le cadre d’un mouvement social, l’équipe de conduite initie une baisse de puissance de 40 MW/minute avec pour objectif d’atteindre 700 MW, et ce, sans identifier l’interdiction de suivi de charge due à l’essai en cours. A 14h00, le chef d’exploitation identifie le non-respect des règles d’exploitation et alerte le pilote de tranche pour faire stopper la baisse de puissance. La baisse de charge est immédiatement stoppée et les opérateurs stabilisent le réacteur à 990 MW. Le rôle des chaînes de mesure testées au cours de l’évènement est de détecter une fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire lors d’une perte d’intégrité d’un générateur de vapeur dans le cas, par exemple, d’une rupture d’un ou plusieurs tubes. Ce risque de perte d’intégrité est augmenté lors des variations de charge. En cas de rupture d’un ou plusieurs tubes d’un générateur de vapeur, l’indisponibilité de la chaîne de mesure aurait pu conduire à une détection et une gestion tardive de l’évènement. Compte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ("\nLe 15 mars 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1.", 1), ('\nLe 14 mars 2017, le réacteur n° 1 est en phase de production à 100 % de sa puissance maximale. L’essai périodique visant à tester la disponibilité d’une partie des chaînes de mesure de la radioactivité du circuit secondaire est en cours.', 1), ('En raison de l’indisponibilité de ces chaînes de mesure, les spécifications techniques d’exploitation prévoient une interdiction de baisse de puissance pendant toute la durée de l’essai.', 0), ('\nA 13h52, dans le cadre d’un mouvement social, l’équipe de conduite initie une baisse de puissance de 40 MW/minute avec pour objectif d’atteindre 700 MW, et ce, sans identifier l’interdiction de suivi de charge due à l’essai en cours.', 1), ('A 14h00, le chef d’exploitation identifie le non-respect des règles d’exploitation et alerte le pilote de tranche pour faire stopper la baisse de puissance.', 0), ('La baisse de charge est immédiatement stoppée et les opérateurs stabilisent le réacteur à 990 MW.', 1), ('\nLe rôle des chaînes de mesure testées au cours de l’évènement est de détecter une fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire lors d’une perte d’intégrité d’un générateur de vapeur dans le cas, par exemple, d’une rupture d’un ou plusieurs tubes.', 0), ('Ce risque de perte d’intégrité est augmenté lors des variations de charge.', 1), ('En cas de rupture d’un ou plusieurs tubes d’un générateur de vapeur, l’indisponibilité de la chaîne de mesure aurait pu conduire à une détection et une gestion tardive de l’évènement.', 0), ('\nCompte tenu du non-respect de la conduite à tenir d’un évènement prévue par les spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0)] | Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation. Le 15 mars 2017 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Le 14 mars 2017, le réacteur n° 1 est en phase de production à 100 % de sa puissance maximale. L’essai périodique visant à tester la disponibilité d’une partie des chaînes de mesure de la radioactivité du circuit secondaire est en cours. A 13h52, dans le cadre d’un mouvement social, l’équipe de conduite initie une baisse de puissance de 40 MW/minute avec pour objectif d’atteindre 700 MW, et ce, sans identifier l’interdiction de suivi de charge due à l’essai en cours. La baisse de charge est immédiatement stoppée et les opérateurs stabilisent le réacteur à 990 MW. Ce risque de perte d’intégrité est augmenté lors des variations de charge. | Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d'exploitation. Le 14 mars 2017, le réacteur n° 1 est en phase of production à 100 % de sa puissance maximale. L’essai périodique visant à tester la disponibilité de la radioactivité du circuit secondaire est en cours. | [12 empty] | 100 %; 2017, l; 700 MW; 40 MW; 990 MW | 100 %; 2017 Litre; 700 MW; 40 MW; 990 MW |  | 13h52
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-tableau-de-distribution-electrique | Indisponibilité d’un tableau de distribution électrique. Le 4 janvier 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un tableau électrique du réacteur 3. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux redondants (voie A et voie B) supportant une tension de 6 600 Volts (6,6 kV). Ces tableaux sont alimentés par plusieurs sources électriques (réseau électrique d’EDF, groupes électrogènes de secours, etc.) et le basculement d’une source à l’autre s’opère par l’intermédiaire de disjoncteurs. Des essais périodiques sont régulièrement effectués pour vérifier la bonne alimentation électrique des tableaux électriques par les différentes sources. Le 29 décembre 2016, EDF a procédé à un essai périodique permettant de vérifier que l’alimentation électrique de l’un des tableaux électriques du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin pouvait être assurée par l’un des deux groupes électrogènes à moteur diesel du réacteur 3. A l’issue de cet essai périodique, lors de la remise en configuration normale des équipements, le disjoncteur permettant de rebasculer l’alimentation du tableau électrique vers le réseau électrique n’a pas fonctionné. Entre 14 heures et 17 heures, les équipes d’EDF ont mené des réflexions pour comprendre l’origine de ce dysfonctionnement et surtout pour déterminer les matériels considérés comme indisponibles en raison du fait que le tableau électrique n’était pas alimenté par le réseau électrique (configuration normale) mais continuait à l’être par l’un des deux groupes électrogènes de secours (configuration de l’essai périodique). Sollicitée par les équipes, la direction de la centrale nucléaire a finalement considéré que les spécifications techniques d’exploitation exigeait que le réacteur soit arrêté dans un délai de 8 heures par rapport au début de l’événement si l’alimentation du tableau électrique par le réseau électrique n’était pas retrouvée. Le disjoncteur a finalement été réparé à 17 heures et l’alimentation normale du tableau électrique retrouvée. Après réanalyse, il s’est avéré que les spécifications techniques d’exploitation demandaient en réalité que le réacteur soit replié en arrêt normal sur le système de refroidissement dans un délai d’une heure après le début de l’évènement. Cette conduite n’a donc pas été respectée. | [('Indisponibilité d’un tableau de distribution électrique', 1), ('.', 0), ("\nLe 4 janvier 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un tableau électrique du réacteur 3.\n", 1), ('Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux redondants (voie A et voie B) supportant une tension de 6 600 Volts (6,6 kV).', 1), ('Ces tableaux sont alimentés par plusieurs sources électriques (réseau électrique d’EDF, groupes électrogènes de secours, etc.) et le basculement d’une source à l’autre s’opère par l’intermédiaire de disjoncteurs.', 1), ('Des essais périodiques sont régulièrement effectués pour vérifier la bonne alimentation électrique des tableaux électriques par les différentes sources.', 0), ('Le 29 décembre 2016, EDF a procédé à un essai périodique permettant de vérifier que l’alimentation électrique de l’un des tableaux électriques du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin pouvait être assurée par l’un des deux groupes électrogènes à moteur diesel du réacteur 3.', 1), ('A l’issue de cet essai périodique, lors de la remise en configuration normale des équipements, le disjoncteur permettant de rebasculer l’alimentation du tableau électrique vers le réseau électrique n’a pas fonctionné.', 0), ('\nEntre 14 heures et 17 heures, les équipes d’EDF ont mené des réflexions pour comprendre l’origine de ce dysfonctionnement et surtout pour déterminer les matériels considérés comme indisponibles en raison du fait que le tableau électrique n’était pas alimenté par le réseau électrique (configuration normale) mais continuait à l’être par l’un des deux groupes électrogènes de secours (configuration de l’essai périodique).', 0), ('\nSollicitée par les équipes, la direction de la centrale nucléaire a finalement considéré que les spécifications techniques d’exploitation exigeait que le réacteur soit arrêté dans un délai de 8 heures par rapport au début de l’événement si l’alimentation du tableau électrique par le réseau électrique n’était pas retrouvée.', 0), ('\nLe disjoncteur a finalement été réparé à 17 heures et l’alimentation normale du tableau électrique retrouvée.', 0), ('Après réanalyse, il s’est avéré que les spécifications techniques d’exploitation demandaient en réalité que le réacteur soit replié en arrêt normal sur le système de refroidissement dans un délai d’une heure après le début de l’évènement.', 0), ('Cette conduite n’a donc pas été respectée.', 0)] | Indisponibilité d’un tableau de distribution électrique Le 4 janvier 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un tableau électrique du réacteur 3. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux redondants (voie A et voie B) supportant une tension de 6 600 Volts (6,6 kV). Ces tableaux sont alimentés par plusieurs sources électriques (réseau électrique d’EDF, groupes électrogènes de secours, etc.) et le basculement d’une source à l’autre s’opère par l’intermédiaire de disjoncteurs. Le 29 décembre 2016, EDF a procédé à un essai périodique permettant de vérifier que l’alimentation électrique de l’un des tableaux électriques du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Tricastin pouvait être assurée par l’un des deux groupes électrogènes à moteur diesel du réacteur 3. | Indisponibilité d’un tableau de distribution électrique Le 4 janvier 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré. un événement significatif pour la sûreté relatif to l’indisponibility of a tableau. Dans les centrales nucléeaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2017, l; eur 3.; 6 600 Volts; eur 3 | 6 600 Volts; 2017 Litre; eur 3.; eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-gradient-maximal-de-14-C-h-pour-le-refroidissement-du-circuit-primaire | Dépassement du gradient maximal de 14°C/h pour le refroidissement du circuit primaire en arrêt normal sur le système de refroidissement. Le 21 février 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement du gradient maximal de refroidissement de la chaudière nucléaire qui est fixé à 14°C/h pour le circuit primaire du réacteur 1. Les quatre réacteurs de Tricastin sont concernés par l’anomalie relative aux concentrations élevées de carbone dans les fonds primaires des générateurs de vapeur. Des mesures compensatoires pour réduire les limites et conditions d’exploitation ont été mises en place afin de prévenir les chocs chauds et les chocs froids lors des phases de mise à l’arrêt et de redémarrage de ces quatre réacteurs qui pourraient conduire à une rupture brutale de ces équipements. Une des mesures compensatoires mise en place consiste à limiter, par rapport à des réacteurs non concernés par cette problématique la vitesse maximale autorisée pour le refroidissement du circuit primaire de 28°C/h à 14°C/h. Lors d’un arrêt fortuit du réacteur 1 pour intervenir sur une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire, la vitesse de refroidissement de 14°C/h a été dépassée pour atteindre 16°C/h entre 22h30 et 00h20 le 18 février 2017. Dès détection de l’écart, EDF a mis en place les actions nécessaires pour que le gradient de refroidissement repasse en-dessous de la vitesse limite fixée à 14°C/h. Les dispositions de sûreté n’ayant pas été conformes aux limites des conditions d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Dépassement du gradient maximal de 14°C/h pour le refroidissement du circuit primaire en arrêt normal sur le système de refroidissement.', 1), ("\nLe 21 février 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement du gradient maximal de refroidissement de la chaudière nucléaire qui est fixé à 14°C/h pour le circuit primaire du réacteur 1.\nLes quatre réacteurs de Tricastin sont concernés par l’anomalie relative aux concentrations élevées de carbone dans les fonds primaires des générateurs de vapeur.", 1), ('Des mesures compensatoires pour réduire les limites et conditions d’exploitation ont été mises en place afin de prévenir les chocs chauds et les chocs froids lors des phases de mise à l’arrêt et de redémarrage de ces quatre réacteurs qui pourraient conduire à une rupture brutale de ces équipements.', 0), ('Une des mesures compensatoires mise en place consiste à limiter, par rapport à des réacteurs non concernés par cette problématique la vitesse maximale autorisée pour le refroidissement du circuit primaire de 28°C/h à 14°C/h.', 1), ('\nLors d’un arrêt fortuit du réacteur 1 pour intervenir sur une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire, la vitesse de refroidissement de 14°C/h a été dépassée pour atteindre 16°C/h entre 22h30 et 00h20 le 18 février 2017.\nDès détection de l’écart, EDF a mis en place les actions nécessaires pour que le gradient de refroidissement repasse en-dessous de la vitesse limite fixée à 14°C/h.', 0), ('Les dispositions de sûreté n’ayant pas été conformes aux limites des conditions d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Dépassement du gradient maximal de 14°C/h pour le refroidissement du circuit primaire en arrêt normal sur le système de refroidissement. Le 21 février 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement du gradient maximal de refroidissement de la chaudière nucléaire qui est fixé à 14°C/h pour le circuit primaire du réacteur 1. Les quatre réacteurs de Tricastin sont concernés par l’anomalie relative aux concentrations élevées de carbone dans les fonds primaires des générateurs de vapeur. Une des mesures compensatoires mise en place consiste à limiter, par rapport à des réacteurs non concernés par cette problématique la vitesse maximale autorisée pour le refroidissement du circuit primaire de 28°C/h à 14°C/h. Les dispositions de sûreté n’ayant pas été conformes aux limites des conditions d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Dépassement du gradient maximal de 14°C/h pour le refroidissement du circuit primaire en arrêt normal. Les quatre réacteurs de Tricastin sont concernés par l’anomalie relative aux concentrations élevées de carbone dans les fonds primaires des générateurs de vapeur. Une des mesures compensatoires mise en place consiste à limiter la vitesse maximale autorisée. | [12 empty] | eur 1; 2017, l; 14°C; eur 1.; 16°C; 28°C | eur 1; 14°C; 2017 Litre; eur 1.; 16°C; 28°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-surveillance-de-la-contamination-atmospherique-dans-deux-sas-de-travail | Absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail. La société AREVA NP a déclaré le 24 février 2017 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) n°98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5%. Des travaux de mise en conformité des rétentions sont actuellement en cours dans un atelier dénommé « E1 » dans l’INB 98. Dans l’analyse de sûreté préalable à ce chantier, un risque de contamination a été identifié pour des opérations de ponçage des bacs de rétention existants. L’analyse a donc conclu à la nécessité de mettre en place deux sas de travail ventilés munis d’un appareil de prélèvement atmosphérique (APA) permettant d’effectuer la surveillance de l’atmosphère dans chaque sas. Différentes anomalies de suivi de chantier ont entraîné l’absence de surveillance de la contamination atmosphérique par un APA dans les sas du chantier, durant plusieurs semaines non consécutives, entre fin novembre 2016 et début février 2017. La ventilation dynamique des sas était quant à elle toujours fonctionnelle et le port du masque pour les travailleurs est resté obligatoire pendant les opérations sur le génie civil. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’accumulation de défaillances d’organisation ayant conduit à l’indisponibilité de moyens de surveillance de l’atmosphère de deux sas, pendant plusieurs semaines, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail.', 1), ("\nLa société AREVA NP a déclaré le 24 février 2017 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme).\nCet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) n°98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression.", 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5%.", 1), ('\nDes travaux de mise en conformité des rétentions sont actuellement en cours dans un atelier dénommé « E1 » dans l’INB 98.', 1), ('Dans l’analyse de sûreté préalable à ce chantier, un risque de contamination a été identifié pour des opérations de ponçage des bacs de rétention existants.', 1), ('L’analyse a donc conclu à la nécessité de mettre en place deux sas de travail ventilés munis d’un appareil de prélèvement atmosphérique (APA) permettant d’effectuer la surveillance de l’atmosphère dans chaque sas.', 0), ('\nDifférentes anomalies de suivi de chantier ont entraîné l’absence de surveillance de la contamination atmosphérique par un APA dans les sas du chantier, durant plusieurs semaines non consécutives, entre fin novembre 2016 et début février 2017.\nLa ventilation dynamique des sas était quant à elle toujours fonctionnelle et le port du masque pour les travailleurs est resté obligatoire pendant les opérations sur le génie civil.', 0), ('\nCet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.\nToutefois, en raison de l’accumulation de défaillances d’organisation ayant conduit à l’indisponibilité de moyens de surveillance de l’atmosphère de deux sas, pendant plusieurs semaines, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.', 1)] | Absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail. La société AREVA NP a déclaré le 24 février 2017 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) n°98, dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium à un taux d’enrichissement maximal de 5%. Des travaux de mise en conformité des rétentions sont actuellement en cours dans un atelier dénommé « E1 » dans l’INB 98. Dans l’analyse de sûreté préalable à ce chantier, un risque de contamination a été identifié pour des opérations de ponçage des bacs de rétention existants. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement. Toutefois, en raison de l’accumulation de défaillances d’organisation ayant conduit à l’indisponibilité de moyens de surveillance de l’atmosphère de deux sas, pendant plusieurs semaines, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | Absence de surveillance de la contamination atmosphérique dans deux sas de travail. Survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme) Des travaux de mise en conformité des rétentions sont actuellement en cours dans un atelier dénommé dans l’INB 98. | [12 empty] | 5% | 5%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-du-mode-manuel-de-declenchement-de-clapets-coupe-feu | Perte du mode manuel de déclenchement de clapets coupe-feu. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 1er février 2017 la perte du mode manuel de déclenchement des clapets coupe-feu qui équipent les conduits de ventilation des locaux et laboratoires d’un bâtiment de l’installation. Cet événement a été détecté lors de tests de ces clapets le 17 janvier 2017. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble d’enceintes de confinement au sein de laboratoires regroupés dans un bâtiment. Le confinement dynamique de ces enceintes et des locaux est assuré par des réseaux de ventilation. Les conduits de ventilation sont équipés de clapets coupe-feu dont la fermeture, en cas d’incendie dans l’installation, contribue à éviter la propagation de l’incendie entre locaux. La fermeture des clapets coupe-feu est commandée par un opérateur à partir de baies incendie (mode manuel) qui sont des équipements programmés. Lors des tests de certains clapets coupe-feu du bâtiment principal de production, il a été mis en évidence une perte du mode manuel de déclenchement de 32 clapets. Cette anomalie est liée à une modification de la programmation des baies incendie, dans des circonstances et pour des raisons qui doivent encore être précisées. Cette modification n’avait pas fait l’objet de vérifications de bon fonctionnement après sa mise en place. En cas d’incendie, l’impossibilité de fermeture des clapets coupe-feu aurait favorisé la propagation de l’incendie dans les différents locaux du bâtiment. La situation a été corrigée, le 26 janvier 2017, en modifiant la programmation des baies incendie pour rétablir les commandes de fermeture en mode manuel des clapets coupe-feu. En raison du nombre de clapets coupe-feu concernés par la perte du mode manuel de déclenchement, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, de la modification non maîtrisée à l’origine de l’événement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Perte du mode manuel de déclenchement de clapets coupe-feu', 0), ('.', 1), ('CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 1er février 2017 la perte du mode manuel de déclenchement des clapets coupe-feu qui équipent les conduits de ventilation des locaux et laboratoires d’un bâtiment de l’installation.', 0), ('Cet événement a été détecté lors de tests de ces clapets le 17 janvier 2017.', 0), ('La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('Ces activités sont réalisées dans un ensemble d’enceintes de confinement au sein de laboratoires regroupés dans un bâtiment.', 1), ('Le confinement dynamique de ces enceintes et des locaux est assuré par des réseaux de ventilation.', 0), ('Les conduits de ventilation sont équipés de clapets coupe-feu dont la fermeture, en cas d’incendie dans l’installation, contribue à éviter la propagation de l’incendie entre locaux.', 1), ('La fermeture des clapets coupe-feu est commandée par un opérateur à partir de baies incendie (mode manuel) qui sont des équipements programmés.', 0), ('\nLors des tests de certains clapets coupe-feu du bâtiment principal de production, il a été mis en évidence une perte du mode manuel de déclenchement de 32 clapets.', 1), ('Cette anomalie est liée à une modification de la programmation des baies incendie, dans des circonstances et pour des raisons qui doivent encore être précisées.', 1), ('Cette modification n’avait pas fait l’objet de vérifications de bon fonctionnement après sa mise en place.', 1), ('\nEn cas d’incendie, l’impossibilité de fermeture des clapets coupe-feu aurait favorisé la propagation de l’incendie dans les différents locaux du bâtiment.', 0), ('\nLa situation a été corrigée, le 26 janvier 2017, en modifiant la programmation des baies incendie pour rétablir les commandes de fermeture en mode manuel des clapets coupe-feu.\nEn raison du nombre de clapets coupe-feu concernés par la perte du mode manuel de déclenchement, du risque de propagation d’incendie qui aurait pu en résulter, de la modification non maîtrisée à l’origine de l’événement, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | . La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces activités sont réalisées dans un ensemble d’enceintes de confinement au sein de laboratoires regroupés dans un bâtiment. Les conduits de ventilation sont équipés de clapets coupe-feu dont la fermeture, en cas d’incendie dans l’installation, contribue à éviter la propagation de l’incendie entre locaux. Lors des tests de certains clapets coupe-feu du bâtiment principal de production, il a été mis en évidence une perte du mode manuel de déclenchement de 32 clapets. Cette anomalie est liée à une modification de la programmation des baies incendie, dans des circonstances et pour des raisons qui doivent encore être précisées. Cette modification n’avait pas fait l’objet de vérifications de bon fonctionnement après sa mise en place. | CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement. Les conduits de ventilation sont équipés de clapets coupe-feu dont la fermeture, en cas d’incendie dans l’installation, contribue.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-evidence-de-6-futs-de-dechets-non-conformes-sur-une-aire-a-dechets-nucleaires | Mise en évidence de 6 fûts de déchets non conformes sur une aire à déchets nucléaires. L’exploitant des usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 17 février un événement significatif pour la sûreté relatif à la mise en évidence de 6 fûts de déchets contenant des matières non conformes à l’attendu, entreposés sur une aire à déchets nucléaires. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les fûts concernés par l’événement seraient issus de cette installation. Les 10 février 2017, AREVA NC a débuté l’ouverture d’une série de 21 fûts de déchets anciens entreposés sur une aire à déchets nucléaires afin de caractériser précisément leur contenu et de s’assurer qu’ils puissent ensuite être envoyés vers la filière de traitement adaptée. Constatant la présence de matières de couleur verte dans certains de ces fûts, l’exploitant a prélevé des échantillons pour analyse dans chacun des 21 fûts. Le 16 février 2017, l’exploitant a été informé par le laboratoire que 4 fûts contiennent de la matière uranifère dont la teneur en uranium (U) va jusqu’à 55 % et que 2 autres contiennent des déchets dont le teneur en U est inférieure à 1% mais dont l’isotopie est comprise entre 20 et 25 % d’235U. Au vu de ces caractéristiques, ces six fûts n’auraient pas dû être entreposés sur l’aire où ils se trouvaient, qui n’est autorisée à recevoir que des déchets contenant des traces d’U et d’isotopie inférieure à 1 % en 235U et ne présentant donc pas de risque de criticité[1]. En l’attente de déterminer des filières de traitement adaptées à leurs caractéristiques, l’exploitant a disposé les 6 fûts concernés sur des aires adaptées et dans une configuration ne présentant pas de risque pour l’environnement ou la sûreté de l’installation. L’ASN a conduit une inspection le 21 février 2017, notamment pour vérifier les conditions d’entreposage de ces fûts. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. Du fait de la présence d’uranium en quantités significatives ou présentant une isotopie supérieure à 1 % en 235U, dans plusieurs fûts de déchets entreposés sur une aire non prévue à cet effet, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. | [('Mise en évidence de 6 fûts de déchets non conformes sur une aire à déchets nucléaires.', 1), ('\nL’exploitant des usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 17 février un événement significatif pour la sûreté relatif à la mise en évidence de 6 fûts de déchets contenant des matières non conformes à l’attendu, entreposés sur une aire à déchets nucléaires.', 0), ('Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement.', 0), ('L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustibles nucléaires non irradiés.', 1), ('Les fûts concernés par l’événement seraient issus de cette installation.', 1), ('\nLes 10 février 2017, AREVA NC a débuté l’ouverture d’une série de 21 fûts de déchets anciens entreposés sur une aire à déchets nucléaires afin de caractériser précisément leur contenu et de s’assurer qu’ils puissent ensuite être envoyés vers la filière de traitement adaptée.', 1), ('Constatant la présence de matières de couleur verte dans certains de ces fûts, l’exploitant a prélevé des échantillons pour analyse dans chacun des 21 fûts.', 0), ('Le 16 février 2017 Litre’exploitant a été informé par le laboratoire que 4 fûts contiennent de la matière uranifère dont la teneur en uranium (U) va jusqu’à 55 % et que 2 autres contiennent des déchets dont le teneur en U est inférieure à 1% mais dont l’isotopie est comprise entre 20 et 25 % d’235U.', 1), ('Au vu de ces caractéristiques, ces six fûts n’auraient pas dû être entreposés sur l’aire où ils se trouvaient, qui n’est autorisée à recevoir que des déchets contenant des traces d’U et d’isotopie inférieure à 1 % en 235U et ne présentant donc pas de risque de criticité[1]', 0), ('.', 0), ('En l’attente de déterminer des filières de traitement adaptées à leurs caractéristiques, l’exploitant a disposé les 6 fûts concernés sur des aires adaptées et dans une configuration ne présentant pas de risque pour l’environnement ou la sûreté de l’installation. L’ASN a conduit une inspection le 21 février 2017, notamment pour vérifier les conditions d’entreposage de ces fûts.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement.', 1), ("\nDu fait de la présence d’uranium en quantités significatives ou présentant une isotopie supérieure à 1 % en 235U, dans plusieurs fûts de déchets entreposés sur une aire non prévue à cet effet, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.", 0), ('\n[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 0)] | Mise en évidence de 6 fûts de déchets non conformes sur une aire à déchets nucléaires. L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les fûts concernés par l’événement seraient issus de cette installation. Les 10 février 2017, AREVA NC a débuté l’ouverture d’une série de 21 fûts de déchets anciens entreposés sur une aire à déchets nucléaires afin de caractériser précisément leur contenu et de s’assurer qu’ils puissent ensuite être envoyés vers la filière de traitement adaptée. Le 16 février 2017 Litre’exploitant a été informé par le laboratoire que 4 fûts contiennent de la matière uranifère dont la teneur en uranium (U) va jusqu’à 55 % et que 2 autres contiennent des déchets dont le teneur en U est inférieure à 1% mais dont l’isotopie est comprise entre 20 et 25 % d’235U. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l’environnement. | L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l‘uranium issu de combustibles nucléaires non irradiés. Les 10 février 2017, AREVA NC a débuté l�’ouverture d’une série de 21 fûts de déchets anciens entreposés sur une aire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ou sur l'environnement. | [12 empty] | 1%; 2017, l; 1 %; 55 %; 25 % | 1%; 2017 Litre; 1 %; 55 %; 25 %
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-critere-d-efficacite-d-un-piege-a-iode | Non-respect du critère d’efficacité d’un piège à iode. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 20 janvier 2017 un écart aux règles générales d’exploitation concernant l’efficacité d’un piège à iode qui équipe un conduit de ventilation d’un des laboratoires de l’installation. En effet, le contrôle du piège à iode, le 13 janvier 2017, a révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Certains produits radiopharmaceutiques contiennent de l’iode radioactif. Leur production dans différents types d’enceintes ventilées génère la présence d’iode radioactif dans les gaz extraits de ces enceintes. Ces gaz sont traités avant rejet à l’extérieur, en particulier par le piégeage de l’iode sur des filtres appropriés (pièges à iode) dont l’efficacité est contrôlée régulièrement. Le laboratoire, dans lequel sont installées les enceintes dont les gaz extraits sont traités par le piège à iode en défaut, a immédiatement était consigné (absence d’activité dans le laboratoire). Le piège a été changé le 20 janvier 2017 par un piège neuf. Ce défaut d’efficacité du piège à iode n’a pas eu d’incidence sur les rejets de l’installation selon les analyses qui ont été faites au niveau de la cheminée de rejet. Néanmoins, compte tenu de la récurrence de cet événement qui s’est déjà produit en 2012 et en 2016 et du manque d’efficience des actions qui avaient été mises en place pour éviter son renouvellement, l’ASN a demandé à l’exploitant de reconsidérer le niveau de classement de l’événement. En raison du non-respect répétitif du critère d’efficacité du piège à iode et de l’insuffisance des actions correctives précédemment appliquées, l’exploitant, à la demande de l’ASN, a reclassé le 7 février 2017 cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect du critère d’efficacité d’un piège à iode', 1), ('.', 1), ('CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 20 janvier 2017 un écart aux règles générales d’exploitation concernant l’efficacité d’un piège à iode qui équipe un conduit de ventilation d’un des laboratoires de l’installation.\nEn effet, le contrôle du piège à iode, le 13 janvier 2017, a révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Certains produits radiopharmaceutiques contiennent de l’iode radioactif.', 1), ('Leur production dans différents types d’enceintes ventilées génère la présence d’iode radioactif dans les gaz extraits de ces enceintes.', 0), ('Ces gaz sont traités avant rejet à l’extérieur, en particulier par le piégeage de l’iode sur des filtres appropriés (pièges à iode) dont l’efficacité est contrôlée régulièrement.', 1), ('Le laboratoire, dans lequel sont installées les enceintes dont les gaz extraits sont traités par le piège à iode en défaut, a immédiatement était consigné (absence d’activité dans le laboratoire).', 1), ('Le piège a été changé le 20 janvier 2017 par un piège neuf.', 0), ('\nCe défaut d’efficacité du piège à iode n’a pas eu d’incidence sur les rejets de l’installation', 1), ('selon les analyses qui ont été faites au niveau de la cheminée de rejet.', 0), ('Néanmoins, compte tenu de la récurrence de cet événement qui s’est déjà produit en 2012 et en 2016 et du manque d’efficience des actions qui avaient été mises en place pour éviter son renouvellement, l’ASN a demandé à l’exploitant de reconsidérer le niveau de classement de l’événement.', 0), ('\nEn raison du non-respect répétitif du critère d’efficacité du piège à iode et de l’insuffisance des actions correctives précédemment appliquées, l’exploitant, à la demande de l’ASN, a reclassé le 7 février 2017 cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect du critère d’efficacité d’un piège à iode . CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 20 janvier 2017 un écart aux règles générales d’exploitation concernant l’efficacité d’un piège à iode qui équipe un conduit de ventilation d’un des laboratoires de l’installation. En effet, le contrôle du piège à iode, le 13 janvier 2017, a révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Certains produits radiopharmaceutiques contiennent de l’iode radioactif. Ces gaz sont traités avant rejet à l’extérieur, en particulier par le piégeage de l’iode sur des filtres appropriés (pièges à iode) dont l’efficacité est contrôlée régulièrement. Le laboratoire, dans lequel sont installées les enceintes dont les gaz extraits sont traités par le piège à iode en défaut, a immédiatement était consigné (absence d’activité dans le laboratoire). Ce défaut d’efficacité du piège à iode n’a pas eu d’incidence sur les rejets de l’installation | CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 20 janvier 2017 un écart aux règles générales d’exploitation. Le contrôle du piège à iode, le 13 Janvier 2017, a révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ecart-dans-l-application-d-une-prescription-technique-de-l-INB-93 | Ecart dans l’application d’une prescription technique de l’INB 93. EURODIF Production a déclaré à l’ASN le 17 février 2017 un événement significatif relatif au non respect d’une prescription technique des règles générales d’exploitation (RGE) pour la surveillance des installations de l’usine Georges BESSE. La prescription technique des RGE concernée impose que toutes les alarmes de sûreté renvoyées en salle de conduite de l’INB 93 fassent l’objet d’une surveillance permanente par l’exploitant. Cependant, depuis la fin des dernières opérations d’assainissement et de conditionnement sous air des équipements de l’usine, l’exploitant a modifié son organisation et une présence permanente en salle de conduite n’est plus assurée. Cette modification a été décidée et validée sans que l’exploitant ne détecte qu’elle était en écart avec la prescription technique des RGE relative à la surveillance de l’installation depuis la salle de commande. Le cas échéant, cette modification aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’ASN[1]. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. En effet, les alarmes sont reportées au poste de commandement sécurité de la plateforme AREVA du Tricastin où une surveillance permanente est assurée par la société AREVA NC. L’ASN a détecté cet écart au cours de l’inspection du 18 janvier 2017 et a demandé dans la lettre de suite de l’inspection à EURODIF Production de le déclarer. L’ASN a également demandé à EURODIF Production de lui proposer des dispositions compensatoires permettant de respecter la prescription des RGE. Compte-tenu du non-respect d’une exigence des RGE relative à la surveillance de l’installation, non détecté par les instances de contrôle et de vérification de l’exploitant, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. [1] Au titre de l’article 26 du décret no2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. | [('Ecart dans l’application d’une prescription technique de l’INB 93.', 1), ('\nEURODIF Production a déclaré à l’ASN le 17 février 2017 un événement significatif relatif au non respect d’une prescription technique des règles générales d’exploitation (RGE) pour la surveillance des installations de l’usine Georges BESSE.\nLa prescription technique des RGE concernée impose que toutes les alarmes de sûreté renvoyées en salle de conduite de l’INB 93 fassent l’objet d’une surveillance permanente par l’exploitant.', 0), ('Cependant, depuis la fin des dernières opérations d’assainissement et de conditionnement sous air des équipements de l’usine, l’exploitant a modifié son organisation et une présence permanente en salle de conduite n’est plus assurée.', 0), ('\nCette modification a été décidée et validée sans que l’exploitant ne détecte qu’elle était en écart avec la prescription technique des RGE relative à la surveillance de l’installation depuis la salle de commande.', 0), ('Le cas échéant, cette modification aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’ASN[1]', 1), ('.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement.', 1), ('En effet, les alarmes sont reportées au poste de commandement sécurité de la plateforme AREVA du Tricastin où une surveillance permanente est assurée par la société AREVA NC.', 1), ('\nL’ASN a détecté cet écart au cours de l’inspection du 18 janvier 2017 et a demandé dans la lettre de suite de l’inspection à EURODIF Production de le déclarer.', 1), ('L’ASN a également demandé à EURODIF Production de lui proposer des dispositions compensatoires permettant de respecter la prescription des RGE.', 1), ('\nCompte-tenu du non-respect d’une exigence des RGE relative à la surveillance de l’installation, non détecté par les instances de contrôle et de vérification de l’exploitant, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.', 1), ('\n[1] Au titre de l’article 26 du décret no2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.', 1)] | Ecart dans l’application d’une prescription technique de l’INB 93. Le cas échéant, cette modification aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’ASN[1] . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. En effet, les alarmes sont reportées au poste de commandement sécurité de la plateforme AREVA du Tricastin où une surveillance permanente est assurée par la société AREVA NC. L’ASN a détecté cet écart au cours de l’inspection du 18 janvier 2017 et a demandé dans la lettre de suite de l’inspection à EURODIF Production de le déclarer. L’ASN a également demandé à EURODIF Production de lui proposer des dispositions compensatoires permettant de respecter la prescription des RGE. Compte-tenu du non-respect d’une exigence des RGE relative à la surveillance de l’installation, non détecté par les instances de contrôle et de vérification de l’exploitant, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. [1] Au titre de l’article 26 du décret no2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. | Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation, le personnel ou l‘environnement. L’ASN a détecté cet écart au cours of l'inspection du 18 janvier 2017. L'ASN has demandé dans la lettre de suite of l inspection à EURODIF Production de le déclarer.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-defaillance-d-elements-importants-pour-la-protection-en-cas-de-seisme2 | Risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme. Mise à jour du 17 février 2017 de l'avis d'incident du 15 juillet 2016 : ajout des paliers de 1450 MWe (centrales nucléaires de Chooz et Civaux) à la liste des réacteurs affectés par l’événement significatif pour la sûreté. Le 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté concernant le risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme, du fait de la défaillance possible d’autres matériels situés à proximité. Concernant initialement les réacteurs de 900 MWe et de 1300 MWe, cette déclaration a été étendue par EDF le 3 janvier 2017 aux réacteurs de 1450 MWe. La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements importants pour la protection (EIP). Ces équipements, qui contribuent à la prévention des risques, doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas de séisme. Dans cette situation, certains matériels qui n’ont pas de rôle pour la sûreté et qui sont moins résistants, appelés « agresseurs », pourraient provoquer des dégradations sur des EIP, alors qualifiés de « cibles ». En réponse à une prescription de l’ASN formulée en 2012, chaque centrale nucléaire a élaboré la liste des couples « agresseurs / cibles » présents dans l’installation. Dans ce cadre, EDF a identifié l’absence de justification de la tenue au séisme pour certains agresseurs potentiels. EDF a indiqué qu’un nombre limité d’écarts persiste sur les sites concernés et qu’un programme de résorption a été défini et est en cours de déploiement. Ces écarts constituent des écarts de conformité au sens du guide n° 21 de l’ASN. Le traitement de ces écarts peut consister en : - la justification de la tenue des agresseurs au séisme sur la base d’études complémentaires ; - le démontage des agresseurs ; - la mise en œuvre de modifications visant à renforcer les ancrages de l’agresseur afin d’assurer sa tenue au séisme ; - la mise en place de la protection visant à prévenir toute agression de la cible. L’ASN estime que l’efficacité de ces solutions devra être justifiée par l’exploitant. Elle s’assurera que les écarts nécessitant une résorption ont été correctement traités avant le redémarrage de chaque réacteur à l’issue d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7, pour tous les réacteurs nucléaires en fonctionnement. | [('Risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme', 0), ('.', 1), ("Mise à jour du 17 février 2017 de l'avis d'incident du 15 juillet 2016 : ajout des paliers de 1450 MWe (centrales nucléaires de Chooz et Civaux) à la liste des réacteurs affectés par l’événement significatif pour la sûreté.", 1), ('\nLe 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté concernant le risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme, du fait de la défaillance possible d’autres matériels situés à proximité.', 0), ('Concernant initialement les réacteurs de 900 MWe et de 1300 MWe, cette déclaration a été étendue par EDF le 3 janvier 2017 aux réacteurs de 1450 MWe.', 1), ('La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements importants pour la protection (EIP).', 0), ('Ces équipements, qui contribuent à la prévention des risques, doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas de séisme.', 1), ('Dans cette situation, certains matériels qui n’ont pas de rôle pour la sûreté et qui sont moins résistants, appelés « agresseurs », pourraient provoquer des dégradations sur des EIP, alors qualifiés de « cibles ».', 0), ('\nEn réponse à une prescription de l’ASN formulée en 2012, chaque centrale nucléaire a élaboré la liste des couples « agresseurs / cibles » présents dans l’installation.', 1), ('Dans ce cadre, EDF a identifié l’absence de justification de la tenue au séisme pour certains agresseurs potentiels.', 1), ('\nEDF a indiqué qu’un nombre limité d’écarts persiste sur les sites concernés et qu’un programme de résorption a été défini et est en cours de déploiement.', 0), ('Ces écarts constituent des écarts de conformité au sens du guide n° 21 de l’ASN.', 1), ('Le traitement de ces écarts peut consister en :', 0), ('\n- la justification de la tenue des agresseurs au séisme sur la base d’études complémentaires ;\n- le démontage des agresseurs ;\n- la mise en œuvre de modifications visant à renforcer les ancrages de l’agresseur afin d’assurer sa tenue au séisme ;\n- la mise en place de la protection visant à prévenir toute agression de la cible.', 0), ('\nL’ASN estime que l’efficacité de ces solutions devra être justifiée par l’exploitant.', 0), ('Elle s’assurera que les écarts nécessitant une résorption ont été correctement traités avant le redémarrage de chaque réacteur à l’issue d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.\nCet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ('Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7, pour tous les réacteurs nucléaires en fonctionnement.', 0)] | . Mise à jour du 17 février 2017 de l'avis d'incident du 15 juillet 2016 : ajout des paliers de 1450 MWe (centrales nucléaires de Chooz et Civaux) à la liste des réacteurs affectés par l’événement significatif pour la sûreté. Concernant initialement les réacteurs de 900 MWe et de 1300 MWe, cette déclaration a été étendue par EDF le 3 janvier 2017 aux réacteurs de 1450 MWe. Ces équipements, qui contribuent à la prévention des risques, doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas de séisme. En réponse à une prescription de l’ASN formulée en 2012, chaque centrale nucléaire a élaboré la liste des couples « agresseurs / cibles » présents dans l’installation. Dans ce cadre, EDF a identifié l’absence de justification de la tenue au séisme pour certains agresseurs potentiels. Ces écarts constituent des écarts de conformité au sens du guide n° 21 de l’ASN. Elle s’assurera que les écarts nécessitant une résorption ont été correctement traités avant le redémarrage de chaque réacteur à l’issue d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. | Ajout des paliers de 1450 MWe (centrales nucléaires de Chooz et Civaux) à la liste des réacteurs affectés par l’événement significatif pour la sûreté. Cette déclaration a été étendue par EDF le 3 janvier 2017.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-voie-du-circuit-d-eau-brute-secourue | Détection tardive de l’indisponibilité d’une voie du circuit d’eau brute secourue. Le 14 février 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une voie du circuit d’eau brute secourue (SEC), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le circuit SEC sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit « de sauvegarde ». II est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Dans la nuit du 9 au 10 février 2017, le réacteur n° 3 était en fonctionnement, une des deux pompes de la voie B du circuit SEC était en maintenance et EDF a effectué des manœuvres d’exploitation sur l’alimentation en eau de la voie B du circuit SEC. Le 10 février 2017 vers 9h, l’exploitant a réalisé un essai périodique au cours duquel il a constaté, plusieurs heures après les manœuvres d’exploitation, que la seconde pompe de la voie B ne fonctionnait pas et était indisponible. En cas de perte totale d’une voie du circuit SEC, les RGE prescrivent une remise en conformité rapide de l’installation avec au moins une pompe disponible et la mise à l’arrêt du réacteur à terme si l’indisponibilité n’est pas levée. Vers 11h30, la pompe a été remise en service. Cependant, la voie B du circuit a été indisponible pendant environ 10 heures. La détection est donc considérée comme tardive. Au cours de l’évènement, la seconde voie du circuit SEC est restée disponible et a assuré le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une voie du circuit d’eau brute secourue.', 0), ('\nLe 14 février 2017, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une voie du circuit d’eau brute secourue (SEC), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('\nLes RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('Le circuit SEC sert à refroidir un autre circuit, appelé circuit de refroidissement intermédiaire, qui assure le refroidissement de tous les circuits et matériels importants pour la sûreté du réacteur. C’est un circuit « de sauvegarde ».', 0), ('II est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs.', 1), ('\nDans la nuit du 9 au 10 février 2017, le réacteur n° 3 était en fonctionnement, une des deux pompes de la voie B du circuit SEC était en maintenance et EDF a effectué des manœuvres d’exploitation sur l’alimentation en eau de la voie B du circuit SEC.', 1), ('\nLe 10 février 2017 vers 9h, l’exploitant a réalisé un essai périodique au cours duquel il a constaté, plusieurs heures après les manœuvres d’exploitation, que la seconde pompe de la voie B ne fonctionnait pas et était indisponible.', 0), ('En cas de perte totale d’une voie du circuit SEC, les RGE prescrivent une remise en conformité rapide de l’installation avec au moins une pompe disponible et la mise à l’arrêt du réacteur à terme si l’indisponibilité n’est pas levée.', 1), ('Vers 11h30, la pompe a été remise en service.', 1), ('Cependant, la voie B du circuit a été indisponible pendant environ 10 heures.', 1), ('La détection est donc considérée comme tardive.', 0), ('\nAu cours de l’évènement, la seconde voie du circuit SEC est restée disponible et a assuré le refroidissement des matériels importants pour la sûreté du réacteur.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. II est constitué de deux lignes redondantes, comportant chacune deux pompes et deux échangeurs. Dans la nuit du 9 au 10 février 2017, le réacteur n° 3 était en fonctionnement, une des deux pompes de la voie B du circuit SEC était en maintenance et EDF a effectué des manœuvres d’exploitation sur l’alimentation en eau de la voie B du circuit SEC. En cas de perte totale d’une voie du circuit SEC, les RGE prescrivent une remise en conformité rapide de l’installation avec au moins une pompe disponible et la mise à l’arrêt du réacteur à terme si l’indisponibilité n’est pas levée. Vers 11h30, la pompe a été remise en service. Cependant, la voie B du circuit a été indisponible pendant environ 10 heures. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN. Dans la nuit du 9 au 10 février 2017, le réacteur n° 3 était en fonctionnement. EDF a effectué des manœuvres d’exploitation en eau de la voie B du circuit SEC. | [15 empty] | 9h
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-des-deux-voies-du-circuit-d-injection-de-securite | Détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité basse pression. Le 13 octobre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité (RIS) basse pression (BP). Le circuit RIS est un circuit de sauvegarde qui permet, en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il est composé de deux circuits redondants (voies A et B). Il existe trois injections de sécurité différentes : l’injection de sécurité à haute pression, l’injection de sécurité à moyenne pression et l’injection de sécurité à basse pression. Lorsque le réacteur est à l’arrêt, les règles générales d’exploitation imposent la disponibilité d’une des deux voies du circuit RIS BP. Le 29 août 2016, le réacteur 4 est en arrêt pour rechargement de combustible. La voie A du circuit RIS n’est pas disponible compte tenu de travaux qui se déroulent sur celle-ci. Une intervention est en cours sur une pompe du circuit primaire. Afin de protéger les intervenants en charge de cette intervention contre une mise en service intempestive de l’injection de sécurité, l’alimentation de la voie B du circuit RIS BP est débranchée. Cette manipulation est autorisée par les règles générales d’exploitation. Vers 1h du matin, l’intervention sur la pompe primaire est suspendue. Toutefois l’alimentation de la voie B de l’injection de sécurité n’est pas rebranchée. Les deux voies du circuit RIS BP sont alors indisponibles. La situation est détectée le 30 août 2016 à 10h30 lors d’une visite par l’inspection interne de l’exploitant et la voie B est rendue disponible le 31 août 2016 à 10h. Les deux voies A et B du circuit RIS BP ont donc été indisponibles pendant un peu plus de deux jours, alors que les règles générales d’exploitation autorisent une durée maximale d’indisponibilité de 24 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé auniveau 1de l'échelle internationale des événements nucléairesINESà la demande de l’ASN. | [('Détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité basse pression.', 1), ('\nLe 13 octobre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité (RIS) basse pression (BP).', 1), ('Le circuit RIS est un circuit de sauvegarde qui permet, en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.', 0), ('Il est composé de deux circuits redondants (voies A et B).', 1), ('Il existe trois injections de sécurité différentes : l’injection de sécurité à haute pression, l’injection de sécurité à moyenne pression et l’injection de sécurité à basse pression.', 0), ('\nLorsque le réacteur est à l’arrêt, les règles générales d’exploitation imposent la disponibilité d’une des deux voies du circuit RIS BP.', 0), ('\nLe 29 août 2016, le réacteur 4 est en arrêt pour rechargement de combustible.', 1), ('La voie A du circuit RIS n’est pas disponible compte tenu de travaux qui se déroulent sur celle-ci.', 0), ('Une intervention est en cours sur une pompe du circuit primaire.', 0), ('Afin de protéger les intervenants en charge de cette intervention contre une mise en service intempestive de l’injection de sécurité, l’alimentation de la voie B du circuit RIS BP est débranchée.', 1), ('Cette manipulation est autorisée par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nVers 1h du matin, l’intervention sur la pompe primaire est suspendue.', 0), ('Toutefois l’alimentation de la voie B de l’injection de sécurité n’est pas rebranchée.', 0), ('Les deux voies du circuit RIS BP sont alors indisponibles.', 1), ('\nLa situation est détectée le 30 août 2016 à 10h30 lors d’une visite par l’inspection interne de l’exploitant et la voie B est rendue disponible le 31 août 2016 à 10h.', 1), ('Les deux voies A et B du circuit RIS BP ont donc été indisponibles pendant un peu plus de deux jours, alors que les règles générales d’exploitation autorisent une durée maximale d’indisponibilité de 24 heures.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé auniveau 1de l'échelle internationale des événements nucléairesINESà la demande de l’ASN.", 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité basse pression. Le 13 octobre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité (RIS) basse pression (BP). Il est composé de deux circuits redondants (voies A et B). Le 29 août 2016, le réacteur 4 est en arrêt pour rechargement de combustible. Afin de protéger les intervenants en charge de cette intervention contre une mise en service intempestive de l’injection de sécurité, l’alimentation de la voie B du circuit RIS BP est débranchée. Les deux voies du circuit RIS BP sont alors indisponibles. La situation est détectée le 30 août 2016 à 10h30 lors d’une visite par l’inspection interne de l’exploitant et la voie B est rendue disponible le 31 août 2016 à 10h. | Détection tardive de l’indisponibilité des deux voies du circuit d’injection de sécurité basse pression. Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif. La situation est détectée le 30 août 2016 à 10h30. | [12 empty] | eur 4; 2016, l | eur 4; 2016 Litre |  | 10h; 1h du matin
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation53 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 26 janvier 2017 l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate un dysfonctionnement lors d’un essai périodique sur un matériel d’alimentation électrique d’ultime secours. Après une intervention de maintenance celui-ci est considéré à nouveau disponible le 28 janvier malgré une singularité observée sur une mesure, dont les équipes de maintenance ne considèrent alors pas qu’elle remet en cause le fonctionnement de l’équipement. Le 30 janvier une seconde analyse de cette singularité conduit l’exploitant à considérer que celle-ci est bien susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement du système. Une nouvelle intervention de maintenance permettra de réparer le matériel de façon totalement satisfaisante et de le rendre à nouveau complètement opérationnel le 2 février. A posteriori l’exploitant a constaté que la durée totale d’indisponibilité de ce matériel a été supérieure aux sept jours autorisés par les spécifications techniques d’exploitation. Le système concerné permet en cas de défaillance des alimentations électriques principales et des groupes électrogènes de secours d’assurer une alimentation électrique minimale. Notamment il alimente en électricité la salle de commande et contribue à assurer l’intégrité du circuit primaire. En cas de défaillance de cette alimentation électrique de sauvegarde, il existe une autre source électrique susceptible de se substituer à celle-ci. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ('\nLe 26 janvier 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate un dysfonctionnement lors d’un essai périodique sur un matériel d’alimentation électrique d’ultime secours.', 1), ('Après une intervention de maintenance celui-ci est considéré à nouveau disponible le 28 janvier', 1), ('malgré une singularité observée sur une mesure, dont les équipes de maintenance ne considèrent alors pas qu’elle remet en cause le fonctionnement de l’équipement.', 1), ('\nLe 30 janvier une seconde analyse de cette singularité conduit l’exploitant à considérer que celle-ci est bien susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement du système.', 1), ('Une nouvelle intervention de maintenance permettra de réparer le matériel de façon totalement satisfaisante et de le rendre à nouveau complètement opérationnel le 2 février.', 0), ('A posteriori l’exploitant a constaté que la durée totale d’indisponibilité de ce matériel a été supérieure aux sept jours autorisés par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('Le système concerné permet en cas de défaillance des alimentations électriques principales et des groupes électrogènes de secours d’assurer une alimentation électrique minimale.', 1), ('Notamment il alimente en électricité la salle de commande et contribue à assurer l’intégrité du circuit primaire.', 0), ('En cas de défaillance de cette alimentation électrique de sauvegarde, il existe une autre source électrique susceptible de se substituer à celle-ci.', 1), ('\nCet incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation.', 1), ('\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 26 janvier 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate un dysfonctionnement lors d’un essai périodique sur un matériel d’alimentation électrique d’ultime secours. Après une intervention de maintenance celui-ci est considéré à nouveau disponible le 28 janvier malgré une singularité observée sur une mesure, dont les équipes de maintenance ne considèrent alors pas qu’elle remet en cause le fonctionnement de l’équipement. Le 30 janvier une seconde analyse de cette singularité conduit l’exploitant à considérer que celle-ci est bien susceptible de remettre en cause le bon fonctionnement du système. Le système concerné permet en cas de défaillance des alimentations électriques principales et des groupes électrogènes de secours d’assurer une alimentation électrique minimale. En cas de défaillance de cette alimentation électrique de sauvegarde, il existe une autre source électrique susceptible de se substituer à celle-ci. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine constate un dysfonctionnement lors d’un essai périodique sur un matériel. Cet incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. | [12 empty] | 2017 l | 2017 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-vanne-participant-a-l-isolement-de-l-enceinte2 | Indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte. Le 19 janvier 2017, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4. L'enceinte de confinement est une enceinte étanche en béton, contenant la cuve du réacteur, le circuit primaire, les générateurs de vapeur, ainsi que les principaux auxiliaires importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Comme de nombreuses canalisations traversent cette enceinte, des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent une étanchéité complète de l'enceinte. Le 9 janvier 2017, lors du redémarrage du réacteur 4 à l’issue de son arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible, un diagnostic réalisé sur les installations a permis d’identifier que l’une des vannes participant à l’isolement de l’enceinte n’était pas dans la bonne configuration. Les investigations menées par EDF n’ont pas permis de déterminer la date ni l’origine de cet écart. Dès détection de l’écart, EDF a remis la vanne en conformité. Cependant, les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 3 jours lorsqu’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement n’est pas disponible. En raison de la détection tardive de cet événement, cette conduite à tenir n’a par conséquent pas été respectée et cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte.', 1), ("\nLe 19 janvier 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4. Litre'enceinte de confinement est une enceinte étanche en béton, contenant la cuve du réacteur, le circuit primaire, les générateurs de vapeur, ainsi que les principaux auxiliaires importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression.", 1), ("Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire).", 0), ("Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. Comme de nombreuses canalisations traversent cette enceinte, des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent une étanchéité complète de l'enceinte.\nLe 9 janvier 2017, lors du redémarrage du réacteur 4 à l’issue de son arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible, un diagnostic réalisé sur les installations a permis d’identifier que l’une des vannes participant à l’isolement de l’enceinte n’était pas dans la bonne configuration.", 0), ('Les investigations menées par EDF n’ont pas permis de déterminer la date ni l’origine de cet écart.', 1), ('\nDès détection de l’écart, EDF a remis la vanne en conformité.', 1), ('\nCependant, les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF', 1), ('d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 3 jours lorsqu’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement', 1), ('n’est pas disponible.', 1), ('En raison de la détection tardive de cet événement, cette conduite à tenir n’a par conséquent pas été respectée et cet événement a été classé', 0), ("au niveau 1 de l'échelle INES", 1), ('.', 1)] | Indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte. Le 19 janvier 2017 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 4. Litre'enceinte de confinement est une enceinte étanche en béton, contenant la cuve du réacteur, le circuit primaire, les générateurs de vapeur, ainsi que les principaux auxiliaires importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression. Les investigations menées par EDF n’ont pas permis de déterminer la date ni l’origine de cet écart. Dès détection de l’écart, EDF a remis la vanne en conformité. Cependant, les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 3 jours lorsqu’une vanne participant à l’isolement de l’enceinte de confinement n’est pas disponible. au niveau 1 de l'échelle INES . | Litre'enceinte de confinement est une enceinte étanche en béton, contenant la cuve du réacteur, le circuit primaire, les générateurs de vapeur, ainsi que les principaux auxiliaires importants. Les investigations menées par EDF n’ont pas permis de déterminer la date ni l’origine of cet écart. | [12 empty] | 2017, l; eur 4; eur 4.; 4. L | eur 4; 2017 Litre; 4. Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-montage-d-un-filtre | Mauvais montage d’un filtre du système de surveillance et de contrôle de l’atmosphère du bâtiment réacteur. Le 18 octobre 2016, lors d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine a constaté l’inefficacité d’un filtre du système de surveillance et de contrôle de l’atmosphère du bâtiment réacteur 2. Après analyse il s’avère que ce filtre avait été monté à l’envers lors de la précédente opération de maintenance réalisée le 24 octobre 2013. Ce système permet, notamment lors des opérations de déchargement et de rechargement de la cuve du réacteur, de limiter par filtration les rejets radioactifs en cas d’accident de manutention d’un assemblage combustible. Lors du remplacement du filtre en 2013, la mauvaise qualité des documents utilisés par les intervenants n’a pas permis d’éviter puis de détecter cette erreur de montage. Par ailleurs, la valeur anormalement faible de son efficacité, mesurée juste après son montage, n’a pas alerté le service concerné. A la suite de la découverte de cet écart, un contrôle de l’efficacité de l’ensemble des filtres de technologie identique a été réalisé par l’exploitant. Celui-ci n’a pas mis en évidence d’autre écart. En situation post-accidentelle et notamment en cas d’accident de manutention de combustible, la dégradation de la performance du filtre concerné aurait pu être détectée par les équipements de surveillance des rejets à la cheminée mais aurait pu conduire à des rejets atmosphériques non maitrisés. Après analyse de l’écart sur la base du rapport d’évènement transmis par l’exploitant et compte-tenu de la dégradation de la défense en profondeur de ce système de filtration, l’autorité de sûreté nucléaire a classé cet évènement auniveau 1de l’échelle INES. | [('Mauvais montage d’un filtre du système de surveillance et de contrôle de l’atmosphère du bâtiment réacteur.', 1), ('\nLe 18 octobre 2016, lors d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine a constaté l’inefficacité d’un filtre du système de surveillance et de contrôle de l’atmosphère du bâtiment réacteur 2.', 1), ('Après analyse il s’avère que ce filtre avait été monté à l’envers lors de la précédente opération de maintenance réalisée le 24 octobre 2013.', 1), ('\nCe système permet, notamment lors des opérations de déchargement et de rechargement de la cuve du réacteur, de limiter par filtration les rejets radioactifs en cas d’accident de manutention d’un assemblage combustible.\nLors du remplacement du filtre en 2013, la mauvaise qualité des documents utilisés par les intervenants n’a pas permis d’éviter puis de détecter cette erreur de montage.', 0), ('Par ailleurs, la valeur anormalement faible de son efficacité, mesurée juste après son montage, n’a pas alerté le service concerné.', 1), ('\nA la suite de la découverte de cet écart, un contrôle de l’efficacité de l’ensemble des filtres de technologie identique a été réalisé par l’exploitant.', 0), ('Celui-ci n’a pas mis en évidence d’autre écart.', 1), ('\nEn situation post-accidentelle et notamment en cas d’accident de manutention de combustible, la dégradation de la performance du filtre concerné aurait pu être détectée par les équipements de surveillance des rejets à la cheminée mais aurait pu conduire à des rejets atmosphériques non maitrisés.', 1), ('\nAprès analyse de l’écart sur la base du rapport d’évènement transmis par l’exploitant et compte-tenu de la dégradation de la défense en profondeur de ce système de filtration, l’autorité de sûreté nucléaire a classé cet évènement auniveau 1de l’échelle INES.', 1)] | Mauvais montage d’un filtre du système de surveillance et de contrôle de l’atmosphère du bâtiment réacteur. Le 18 octobre 2016, lors d’un essai périodique, l’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine a constaté l’inefficacité d’un filtre du système de surveillance et de contrôle de l’atmosphère du bâtiment réacteur 2. Après analyse il s’avère que ce filtre avait été monté à l’envers lors de la précédente opération de maintenance réalisée le 24 octobre 2013. Par ailleurs, la valeur anormalement faible de son efficacité, mesurée juste après son montage, n’a pas alerté le service concerné. Celui-ci n’a pas mis en évidence d’autre écart. En situation post-accidentelle et notamment en cas d’accident de manutention de combustible, la dégradation de la performance du filtre concerné aurait pu être détectée par les équipements de surveillance des rejets à la cheminée mais aurait pu conduire à des rejets atmosphériques non maitrisés. Après analyse de l’écart sur la base du rapport d’évènement transmis par l’exploitant et compte-tenu de la dégradation de la défense en profondeur de ce système de filtration, l’autorité de sûreté nucléaire a classé cet évènement auniveau 1de l’échelle INES. | L’exploitant de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine constaté l’inefficacité d’un filtre du système de surveillance and of contrôle de l”atmosphère du bâtiment réacteur 2. La valeur anormalement faible of son efficacité, mesurée juste après son montage, n’a pas alerté le service concerné. | [12 empty] | eur 2. | eur 2.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-d-un-controle-quinquennal-d-etancheite-de-cuves | Non réalisation d’un contrôle quinquennal d’étanchéité de cuves. L’ASN a été informée le 1er décembre 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de la non réalisation d’un contrôle quinquennal d’étanchéité de cuves ayant contenu des effluents radioactifs liquides. Les règles générales d’exploitation de la STE prévoient que les cuves de la STE font l’objet d’un contrôle quinquennal pour en garantir l’intégrité. La non réalisation de ce contrôle figurait parmi les écarts ayant donné lieu à la déclaration d’évènement significatif du 29 juin 2012. Dans le compte rendu d’événement significatif du 13 septembre 2012, le CEA s’était engagé à réaliser ce contrôle sous 6 mois. Le CEA a rencontré des difficultés pour réaliser ce contrôle en raison du débit de dose important présent dans la zone de contrôle. En novembre 2016, lors d’une revue des dates de réalisation des engagements qu’il avait pris, le CEA a relevé qu’il n’avait toujours pas réalisé cet engagement. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Cet évènement met toutefois en évidence les insuffisances de l’exploitant à tenir ses engagements sur la période 2012-2016. Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 1er février 2017 un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Cet évènement a été déclaré par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 9 janvier 2017 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison d’un défaut de culture de sûreté sur la période 2012-2016, l’ASN classe ces évènements significatifs auniveau 1de l’échelleINES. | [('Non réalisation d’un contrôle quinquennal d’étanchéité de cuves.', 1), ('\nL’ASN a été informée le 1er décembre 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de la non réalisation d’un contrôle quinquennal d’étanchéité de cuves ayant contenu des effluents radioactifs liquides.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation de la STE prévoient que les cuves de la STE font l’objet d’un contrôle quinquennal pour en garantir l’intégrité.', 0), ('La non réalisation de ce contrôle figurait parmi les écarts ayant donné lieu à la déclaration d’évènement significatif du 29 juin 2012.', 1), ('Dans le compte rendu d’événement significatif du 13 septembre 2012, le CEA s’était engagé à réaliser ce contrôle sous 6 mois.', 1), ('Le CEA a rencontré des difficultés pour réaliser ce contrôle en raison du débit de dose important présent dans la zone de contrôle.', 1), ('En novembre 2016, lors d’une revue des dates de réalisation des engagements qu’il avait pris', 1), (', le CEA a relevé qu’il n’avait toujours pas réalisé cet engagement.', 0), ('\nCet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('Cet évènement met toutefois en évidence les insuffisances de l’exploitant à tenir ses engagements sur la période 2012-2016.', 0), ('Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 1er février 2017 un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise.', 0), ('\nCet évènement a été déclaré par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 9 janvier 2017 en proposant un nouveau classement au niveau 1.', 0), ('En raison d’un défaut de culture de sûreté sur la période 2012-2016 Litre’ASN classe ces évènements significatifs auniveau 1de l’échelleINES.', 1)] | Non réalisation d’un contrôle quinquennal d’étanchéité de cuves. L’ASN a été informée le 1er décembre 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de la non réalisation d’un contrôle quinquennal d’étanchéité de cuves ayant contenu des effluents radioactifs liquides. La non réalisation de ce contrôle figurait parmi les écarts ayant donné lieu à la déclaration d’évènement significatif du 29 juin 2012. Dans le compte rendu d’événement significatif du 13 septembre 2012, le CEA s’était engagé à réaliser ce contrôle sous 6 mois. Le CEA a rencontré des difficultés pour réaliser ce contrôle en raison du débit de dose important présent dans la zone de contrôle. En novembre 2016, lors d’une revue des dates de réalisation des engagements qu’il avait pris Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En raison d’un défaut de culture de sûreté sur la période 2012-2016 Litre’ASN classe ces évènements significatifs auniveau 1de l’échelleINES. | L’ASN informée le 1er décembre 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de la non réalisation d’un contrôle quinquennal d‘étanchéité de cuves. La non-realisation figurait parmi les écarts ayant donné lieu à la déclaration d'évènement significatif du 29 juin 2012. | [12 empty] | 2012-2016, l | 2012-2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-criticite4 | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant la surveillance des autoclaves. AREVA SET a déclaré le 17/10/2016 un événement significatif pour la sûreté relatif l’indisponibilité d’un détecteur d’eau dans un autoclave d’échantillonnage de l’atelier de reconditionnement et d’échantillonnage (REC II) de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, un flux gazeux d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation qui induit un flux d’UF6 appauvri et un flux d’UF6 enrichi. L’UF6 est ensuite conditionné dans des conteneurs qui, pour faire l’objet de prélèvements d’échantillons, sont chauffés dans des autoclaves d’échantillonnage. Chaque autoclave est équipé d’un détecteur d’eau qui permet de vérifier l’absence d’eau et prévenir ainsi le risque de criticité en cas de fuite du conteneur d’UF6 à l’intérieur de l’autoclave. En effet, l’eau qui peut apparaître par condensation augmente le risque de criticité1. Aucune fuite de conteneur ne s’étant produite, l’événement n’a pas entraîné de conséquences sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. Comme pour chaque événement significatif, AREVA SET a transmis à l’ASN les conclusions de l’analyse de cet événement. Ces conclusions mettent en évidence une insuffisance des contrôles et une défaillance de culture de sûreté. A la suite de cette analyse, l’ASN a réalisé une inspection de l’installation le 4 janvier 2017 pour vérifier les conclusions de l’exploitant et la mise en place de mesures correctives appropriées. En raison du non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité et de défauts de culture de sûreté, l’ASN a demandé le reclassement de cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. 1. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. | [('Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant la surveillance des autoclaves.', 0), ('\nAREVA SET a déclaré le 17/10/2016 un événement significatif pour la sûreté relatif l’indisponibilité d’un détecteur d’eau dans un autoclave d’échantillonnage de l’atelier de reconditionnement et d’échantillonnage (REC II) de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).', 1), ('\nDans cette installation, un flux gazeux d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation qui induit un flux d’UF6 appauvri et un flux d’UF6 enrichi.\nL’UF6 est ensuite conditionné dans des conteneurs qui, pour faire l’objet de prélèvements d’échantillons, sont chauffés dans des autoclaves d’échantillonnage.', 1), ('Chaque autoclave est équipé d’un détecteur d’eau qui permet de vérifier l’absence d’eau et prévenir ainsi le risque de criticité en cas de fuite du conteneur d’UF6 à l’intérieur de l’autoclave.', 0), ('En effet, l’eau qui peut apparaître par condensation augmente le risque de criticité1.', 1), ('\nAucune fuite de conteneur ne s’étant produite, l’événement n’a pas entraîné de conséquences sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement.', 1), ('Comme pour chaque événement significatif, AREVA SET a transmis à l’ASN les conclusions de l’analyse de cet événement.', 0), ('Ces conclusions mettent en évidence une insuffisance des contrôles et une défaillance de culture de sûreté.', 0), ('A la suite de cette analyse, l’ASN a réalisé une inspection de l’installation le 4 janvier 2017 pour vérifier les conclusions de l’exploitant et la mise en place de mesures correctives appropriées.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité et de défauts de culture de sûreté, l’ASN a demandé le reclassement de cet événement au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.\n1.', 0), ('Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 1)] | AREVA SET a déclaré le 17/10/2016 un événement significatif pour la sûreté relatif l’indisponibilité d’un détecteur d’eau dans un autoclave d’échantillonnage de l’atelier de reconditionnement et d’échantillonnage (REC II) de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, un flux gazeux d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation qui induit un flux d’UF6 appauvri et un flux d’UF6 enrichi. L’UF6 est ensuite conditionné dans des conteneurs qui, pour faire l’objet de prélèvements d’échantillons, sont chauffés dans des autoclaves d’échantillonnage. En effet, l’eau qui peut apparaître par condensation augmente le risque de criticité1. Aucune fuite de conteneur ne s’étant produite, l’événement n’a pas entraîné de conséquences sur l’installation et n’a pas eu d’impact sur le personnel ou l’environnement. Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. | L’eau peut apparaître par condensation augmente le risque de criticité1. Aucune fuite de conteneur ne s’étant produite. L’événement n’a pas entraîné de conséquences sur l’installation. Le flux gazeux d’UF6 est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-vanne-equipant-un-systeme-de-sauvegarde | Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne équipant un système de sauvegarde. Le 23 décembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite de la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne participant au fonctionnement de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Pendant l’arrêt pour visite partielle du réacteur 2 ayant eu lieu entre le 3 septembre et le 1er décembre 2016, EDF a procédé à la visite interne d’une vanne du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Certains composants de la vanne ont été remplacés suite à cette visite. Le 25 novembre 2016, pendant la phase de redémarrage du réacteur, les premiers essais effectués après maintenance mettent en évidence un temps d’ouverture de la vanne anormalement long. D’autres essais complémentaires donnent cependant des résultats conformes aux valeurs données par le fabricant. L’exploitant considère ce dysfonctionnement de la vanne comme ponctuel et ne remet pas en cause la disponibilité du système. Le 10 décembre 2016, lors d’essais similaires, le dysfonctionnement sur le temps d’ouverture de la vanne réapparaît. Le fonctionnement de la vanne n’est pas garanti et l’exploitant considère la vanne indisponible a posteriori. Les règles générales d’exploitation n’ont ainsi pas été appliquées pendant la période de fonctionnement du réacteur jusqu’au 10 décembre 2016. Les générateurs de vapeur refroidissent le réacteur en évacuant la chaleur produite par la réaction nucléaire. Leur alimentation en eau est garantie par un système de secours, comportant plusieurs pompes. L’ouverture de la vanne, dont le dysfonctionnement est à l’origine de l’évènement, est nécessaire au bon fonctionnement de l’une de ces pompes. Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur n’a pas été sollicité entre le redémarrage du réacteur et la correction du dysfonctionnement de la vanne, l’évènement n’a donc pas eu de conséquence sur la sûreté. EDF déclare avoir mis immédiatement en œuvre des réglages supplémentaires pour garantir le bon fonctionnement et retrouver la disponibilité de la vanne. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne équipant un système de sauvegarde.', 0), ("\nLe 23 décembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite de la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne participant au fonctionnement de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2.\nPendant l’arrêt pour visite partielle du réacteur 2 ayant eu lieu entre le 3 septembre et le 1er décembre 2016, EDF a procédé à la visite interne d’une vanne du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.", 1), ('Certains composants de la vanne ont été remplacés suite à cette visite.', 0), ('\nLe 25 novembre 2016, pendant la phase de redémarrage du réacteur, les premiers essais effectués après maintenance mettent en évidence un temps d’ouverture de la vanne anormalement long.', 1), ('D’autres essais complémentaires donnent cependant des résultats conformes aux valeurs données par le fabricant.', 0), ('L’exploitant considère ce dysfonctionnement de la vanne comme ponctuel et ne remet pas en cause la disponibilité du système.', 0), ('\nLe 10 décembre 2016, lors d’essais similaires, le dysfonctionnement sur le temps d’ouverture de la vanne réapparaît.', 1), ('Le fonctionnement de la vanne n’est pas garanti et l’exploitant considère la vanne indisponible a posteriori.', 0), ('Les règles générales d’exploitation n’ont ainsi pas été appliquées pendant la période de fonctionnement du réacteur jusqu’au 10 décembre 2016.', 1), ('Les générateurs de vapeur refroidissent le réacteur en évacuant la chaleur produite par la réaction nucléaire.', 0), ('Leur alimentation en eau est garantie par un système de secours, comportant plusieurs pompes.', 0), ('L’ouverture de la vanne, dont le dysfonctionnement est à l’origine de l’évènement, est nécessaire au bon fonctionnement de l’une de ces pompes.', 0), ('Le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur n’a pas été sollicité entre le redémarrage du réacteur et la correction du dysfonctionnement de la vanne, l’évènement n’a donc pas eu de conséquence sur la sûreté.', 0), ('EDF déclare avoir mis immédiatement en œuvre des réglages supplémentaires pour garantir le bon fonctionnement et retrouver la disponibilité de la vanne.\nEn raison de la détection tardive de l’indisponibilité de la vanne, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7.', 0)] | Le 23 décembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite de la détection tardive de l’indisponibilité d’une vanne participant au fonctionnement de l’alimentation de secours des générateurs de vapeur du réacteur 2. Pendant l’arrêt pour visite partielle du réacteur 2 ayant eu lieu entre le 3 septembre et le 1er décembre 2016, EDF a procédé à la visite interne d’une vanne du système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 25 novembre 2016, pendant la phase de redémarrage du réacteur, les premiers essais effectués après maintenance mettent en évidence un temps d’ouverture de la vanne anormalement long. Le 10 décembre 2016, lors d’essais similaires, le dysfonctionnement sur le temps d’ouverture de la vanne réapparaît. Les règles générales d’exploitation n’ont ainsi pas été appliquées pendant la période de fonctionnement du réacteur jusqu’au 10 décembre 2016. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré un événement significatif. EDF a procédé à la visite interne d’une vanne du système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2016, l | eur 2.; eur 2; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation20 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 20 décembre 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 11 décembre 2016, le réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Un système automatique a alors indiqué à l’exploitant que l’étanchéité globale de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur ne respectait plus le critère imposé par les règles générales d’exploitation. Ce système surveille en permanence l’étanchéité des différentes traversées de l’enceinte de confinement. Après avoir suspecté une fuite sur une vanne d’isolement de l’enceinte, les diagnostics réalisés par EDF ont identifié, le 14 décembre 2016, que les deux vannes d’isolement, placées en série, d’un système de ventilation de l’enceinte de confinement, étaient inétanches. Le repli[1] du réacteur a été engagé, mais dans un délai supérieur à celui imposé par les règles générales d’exploitation. Par la suite, les deux vannes ont été remises en état. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du caractère tardif de la détection. circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation | [('Non-respect des règles générales d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 20 décembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation.\nLe 11 décembre 2016 Litree réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible.', 1), ('Un système automatique a alors indiqué à l’exploitant que l’étanchéité globale de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur ne respectait plus le critère imposé par les règles générales d’exploitation.', 0), ('Ce système surveille en permanence l’étanchéité des différentes traversées de l’enceinte de confinement.', 1), ('\nAprès avoir suspecté une fuite sur une vanne d’isolement de l’enceinte, les diagnostics réalisés par EDF ont identifié, le 14 décembre 2016, que les deux vannes d’isolement, placées en série, d’un système de ventilation de l’enceinte de confinement, étaient inétanches.', 1), ('Le repli[1] du réacteur a été', 1), ('engagé,', 1), ('mais dans un délai supérieur à celui imposé par les règles générales d’exploitation', 1), ('.', 1), ('Par la suite, les deux vannes ont été remises en état.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement.\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du caractère tardif de la détection.', 0), ('circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation . Le 20 décembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 11 décembre 2016 Litree réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Ce système surveille en permanence l’étanchéité des différentes traversées de l’enceinte de confinement. Après avoir suspecté une fuite sur une vanne d’isolement de l’enceinte, les diagnostics réalisés par EDF ont identifié, le 14 décembre 2016, que les deux vannes d’isolement, placées en série, d’un système de ventilation de l’enceinte de confinement, étaient inétanches. Le repli[1] du réacteur a été engagé, mais dans un délai supérieur à celui imposé par les règles générales d’exploitation . Par la suite, les deux vannes ont été remises en état. | Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif. Le repli[1] du réacteur a été engagé, mais dans un délai supérieur à celui imposé by les règles générales d'exploitation. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-mise-en-aeuvre-du-programme-de-maintenance-preventive | Défauts de mise en œuvre du programme de maintenance préventive. Le 27 septembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté en raison de défauts d’application des programmes de maintenance préventive de certains de ses matériels. Des contrôles internes effectués par EDF lors du premier semestre de 2016 ont fait apparaitre que plusieurs activités de maintenance relatives à des matériels tournants (pompes, ventilateurs) ont été reportées au-delà des échéances prévues par les programmes de maintenance préventive, sans que ces reports n’aient fait l’objet d’une analyse préalable. La bonne exécution des programmes de maintenance préventive participe au maintien de la disponibilité des équipements, dont le bon fonctionnement est par ailleurs régulièrement testé par application du programme d’essais périodiques. La majorité des activités de maintenance en retard ont été effectuées depuis. Pour celles qui restent à faire, l’ASN a demandé à l’exploitant d’établir un échéancier de résorption, avec le concours de l’ingénierie nationale d’EDF. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté, sur le personnel et sur l’environnement, l’examen des résultats des essais périodiques ayant montré a posteriori que l’ensemble des matériels concernés (y compris ceux pour lesquels la résorption des retards de maintenance préventive n’est pas encore achevée) satisfaisaient aux critères des tests. Les résultats d’analyse fournis à ce stade par EDF indiquent donc que les matériels affectés n’ont pas été dégradés au point de ne pas pouvoir remplir leurs fonctions. Cependant, le caractère généralisé des écarts, la période pendant laquelle ils se sont produits ainsi que le fait que leur détection en interne n’ait pas été immédiatement suivie d’actions, ont conduit, après examen par l’ASN du compte rendu de l’évènement reçu le 25 novembre 2016, à son classement au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7. | [('Défauts de mise en œuvre du programme de maintenance préventive.', 0), ("\nLe 27 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté en raison de défauts d’application des programmes de maintenance préventive de certains de ses matériels.\nDes contrôles internes effectués par EDF lors du premier semestre de 2016 ont fait apparaitre que plusieurs activités de maintenance relatives à des matériels tournants (pompes, ventilateurs) ont été reportées au-delà des échéances prévues par les programmes de maintenance préventive, sans que ces reports n’aient fait l’objet d’une analyse préalable.\nLa bonne exécution des programmes de maintenance préventive participe au maintien de la disponibilité des équipements, dont le bon fonctionnement est par ailleurs régulièrement testé par application du programme d’essais périodiques.\nLa majorité des activités de maintenance en retard ont été effectuées depuis.", 1), ('Pour celles qui restent à faire, l’ASN a demandé à l’exploitant d’établir un échéancier de résorption, avec le concours de l’ingénierie nationale d’EDF.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté, sur le personnel et sur l’environnement, l’examen des résultats des essais périodiques ayant montré a posteriori que l’ensemble des matériels concernés (y compris ceux pour lesquels la résorption des retards de maintenance préventive n’est pas encore acHEVée) satisfaisaient aux critères des tests.', 0), ('\nLes résultats d’analyse fournis à ce stade par EDF indiquent donc que les matériels affectés n’ont pas été dégradés au point de ne pas pouvoir remplir leurs fonctions.', 1), ('Cependant, le caractère généralisé des écarts, la période pendant laquelle ils se sont produits ainsi que le fait que leur détection en interne n’ait pas été immédiatement suivie d’actions', 0), (', ont conduit, après examen par l’ASN du compte rendu de l’évènement reçu le 25 novembre 2016, à son classement au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7.', 1)] | Le 27 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté en raison de défauts d’application des programmes de maintenance préventive de certains de ses matériels. Des contrôles internes effectués par EDF lors du premier semestre de 2016 ont fait apparaitre que plusieurs activités de maintenance relatives à des matériels tournants (pompes, ventilateurs) ont été reportées au-delà des échéances prévues par les programmes de maintenance préventive, sans que ces reports n’aient fait l’objet d’une analyse préalable. La bonne exécution des programmes de maintenance préventive participe au maintien de la disponibilité des équipements, dont le bon fonctionnement est par ailleurs régulièrement testé par application du programme d’essais périodiques. La majorité des activités de maintenance en retard ont été effectuées depuis. Les résultats d’analyse fournis à ce stade par EDF indiquent donc que les matériels affectés n’ont pas été dégradés au point de ne pas pouvoir remplir leurs fonctions. , ont conduit, après examen par l’ASN du compte rendu de l’évènement reçu le 25 novembre 2016, à son classement au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent a déclaré un événement significatif pour la sûreté. La majorité des activités de maintenance en retard ont été effectuées depuis. Les résultats d’analyse fournis à ce stade par EDF indiquent donc que les matériels affectés n’ont pas isedé dégradés au point of ne pas pouvoir remplir their fonctions. |  | hev | [10 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-capteur-mesurant-la-marge-a-la-saturation-du-coeur | Indisponibilité d’un capteur mesurant la marge à la saturation du cœur (fonction ébulliomètre). Le 20 décembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’ébulliomètre du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey. L’ébulliomètre est utilisé en situation accidentelle : il permet de mesurer le niveau d’eau dans la cuve, ainsi que l’écart entre la température de l’eau dans la cuve et la température d’ébullition à pression constante. Le résultat de ces mesures est une aide à la conduite du réacteur notamment en situation accidentelle. Les règles générales d’exploitation demandent la disponibilité des deux voies de l’ébulliomètre dès la fermeture effective de la cuve du réacteur. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 27 août 2016. Le 4 décembre 2016, EDF a entamé le rechargement du combustible : à l’issue de ces opérations, la cuve du réacteur a été refermée le 10 décembre 2016. A partir de cette date, l’ébulliomètre du réacteur doit être disponible pour surveiller et mesurer le niveau d’eau dans la cuve. Or, le 14 décembre 2016, EDF a constaté une fuite sur un capteur de pression de l’ébulliomètre : cette fuite a remis en cause la disponibilité de l’ébulliomètre. Le 15 décembre 2016, EDF a procédé à la réparation du capteur et a constaté que le capteur a été monté sur l’ébulliomètre sans son joint. Ce capteur avait été remplacé dans le cadre des opérations de maintenance le 19 octobre 2016 : l’ébulliomètre n’était donc plus opérationnel depuis cette date. Il était donc de fait indisponible à partir du moment où la cuve a été refermée c’est-à-dire le 10 décembre 2016. Or, dans la configuration où la cuve du réacteur est fermée, les spécifications techniques d’exploitations imposent, en cas d’indisponibilité sur l’ébulliomètre, de le réparer sous 3 jours. Rétrospectivement, il s’avère que ce délai n’a pas été respecté puisqu’entre la fermeture de la cuve et la réparation du capteur, un délai de 5 jours s’est écoulé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité d’un capteur mesurant la marge à la saturation du cœur (fonction ébulliomètre)', 0), ('.', 1), ('\nLe 20 décembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’ébulliomètre du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey.\nL’ébulliomètre est utilisé en situation accidentelle : il permet de mesurer le niveau d’eau dans la cuve, ainsi que l’écart entre la température de l’eau dans la cuve et la température d’ébullition à pression constante.', 1), ('Le résultat de ces mesures est une aide à la conduite du réacteur notamment en situation accidentelle.', 0), ('Les règles générales d’exploitation demandent la disponibilité des deux voies de l’ébulliomètre dès la fermeture effective de la cuve du réacteur.', 0), ('Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel de son combustible depuis le 27 août 2016.\nLe 4 décembre 2016, EDF a entamé le rechargement du combustible : à l’issue de ces opérations, la cuve du réacteur a été refermée le 10 décembre 2016.', 0), ('A partir de cette date, l’ébulliomètre du réacteur doit être disponible pour surveiller et mesurer le niveau d’eau dans la cuve.', 1), ('\nOr, le 14 décembre 2016, EDF a constaté une fuite sur un capteur de pression de l’ébulliomètre : cette fuite a remis en cause la disponibilité de l’ébulliomètre.', 0), ('Le 15 décembre 2016, EDF a procédé à la réparation du capteur et a constaté que le capteur a été monté sur l’ébulliomètre sans son joint.', 1), ('\nCe capteur avait été remplacé dans le cadre des opérations de maintenance le 19 octobre 2016 : l’ébulliomètre n’était donc plus opérationnel depuis cette date. Il était donc de fait indisponible à partir du moment où la cuve a été refermée c’est-à-dire le 10 décembre 2016.', 1), ('Or,', 1), ('dans la configuration où la cuve du réacteur est fermée, les spécifications techniques d’exploitations imposent, en cas d’indisponibilité sur l’ébulliomètre, de le réparer sous 3 jours.', 0), ('Rétrospectivement, il s’avère que ce délai n’a pas été respecté puisqu’entre la fermeture de la cuve et la réparation du capteur', 0), (', un délai de 5 jours s’est écoulé.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('\nToutefois, en raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 0)] | . Le 20 décembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’ébulliomètre du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Bugey. L’ébulliomètre est utilisé en situation accidentelle : il permet de mesurer le niveau d’eau dans la cuve, ainsi que l’écart entre la température de l’eau dans la cuve et la température d’ébullition à pression constante. A partir de cette date, l’ébulliomètre du réacteur doit être disponible pour surveiller et mesurer le niveau d’eau dans la cuve. Le 15 décembre 2016, EDF a procédé à la réparation du capteur et a constaté que le capteur a été monté sur l’ébulliomètre sans son joint. Ce capteur avait été remplacé dans le cadre des opérations de maintenance le 19 octobre 2016 : l’ébulliomètre n’était donc plus opérationnel depuis cette date. Il était donc de fait indisponible à partir du moment où la cuve a été refermée c’est-à-dire le 10 décembre 2016. Or, , un délai de 5 jours s’est écoulé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | L’ébulliomètre est utilisé en situation accidentelle. Il permet de mesurer le niveau d’eau dans la cuve. Le 15 décembre 2016, EDF a procédé à la réparation du capteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement of the installation. | [12 empty] | eur 4 | eur 4
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-identification-d-un-colis-d-hexafluorure-d-uranium-expedie-par-l-usine-EURODIF | Défaut d’identification d’un colis d’hexafluorure d’uranium expédié par l’usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme). La société Eurodif Production a déclaré le 16 décembre 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’expédition, vers une usine de fabrication de combustibles nucléaires située à l’étranger, d’un colis d’UF6 différent de celui prévu par la déclaration d’expédition de matière radioactive. L’UF6 est utilisé comme matière première pour la fabrication des combustibles pour les réacteurs nucléaires. Il est transporté, sous forme solide, dans des conteneurs de transport de forme cylindrique. Chaque conteneur est identifié de manière unique et recensé dans une base de données qui gère les conteneurs présents sur le site AREVA du Tricastin. L’erreur d’expédition est liée à un défaut d’identification du conteneur. Les vérifications indépendantes de cette identification avant son expédition n’ont pas permis de détecter l’erreur, qui s’est produite le 13 décembre 2016 et a été détectée par le destinataire le 15 décembre 2016, à la réception du conteneur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté du transport, la sécurité du personnel et du public ou pour l’environnement. En effet, le colis expédié présentait des caractéristiques d’activité radioactive et d’enrichissement en U235 moins importantes que celles du colis initialement prévu. Toutefois, en raison de la défaillance des contrôles prévus avant l’expédition et de l’occurrence de précédents événements liés à un défaut d’identification d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. | [('Défaut d’identification d’un colis d’hexafluorure d’uranium', 1), ('expédié par l’usine EURODIF de Pierrelatte (Drôme)', 0), ('.', 1), ('\nLa société Eurodif Production a déclaré le 16 décembre 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à l’expédition, vers une usine de fabrication de combustibles nucléaires située à l’étranger, d’un colis d’UF6 différent de celui prévu par la déclaration d’expédition de matière radioactive.\nL’UF6 est utilisé comme matière première pour la fabrication des combustibles pour les réacteurs nucléaires.', 0), ('Il est transporté, sous forme solide, dans des conteneurs de transport de forme cylindrique.', 1), ('Chaque conteneur est identifié de manière unique et recensé dans une base de données qui gère les conteneurs présents sur le site AREVA du Tricastin.', 1), ('\nL’erreur d’expédition est liée à un défaut d’identification du conteneur', 1), ('.', 1), ('Les vérifications indépendantes de cette identification avant son expédition n’ont pas permis de détecter l’erreur, qui s’est produite le 13 décembre 2016 et a été détectée par le destinataire le 15 décembre 2016, à la réception du conteneur.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté du transport, la sécurité du personnel et du public ou pour l’environnement.', 1), ('En effet, le colis expédié présentait des caractéristiques d’activité radioactive et d’enrichissement en U235 moins importantes que celles du colis initialement prévu.', 1), ('\nToutefois, en raison de la défaillance des contrôles prévus avant l’expédition et de l’occurrence de précédents événements liés à un défaut d’identification d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.', 1)] | Défaut d’identification d’un colis d’hexafluorure d’uranium . Il est transporté, sous forme solide, dans des conteneurs de transport de forme cylindrique. Chaque conteneur est identifié de manière unique et recensé dans une base de données qui gère les conteneurs présents sur le site AREVA du Tricastin. L’erreur d’expédition est liée à un défaut d’identification du conteneur . Les vérifications indépendantes de cette identification avant son expédition n’ont pas permis de détecter l’erreur, qui s’est produite le 13 décembre 2016 et a été détectée par le destinataire le 15 décembre 2016, à la réception du conteneur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté du transport, la sécurité du personnel et du public ou pour l’environnement. En effet, le colis expédié présentait des caractéristiques d’activité radioactive et d’enrichissement en U235 moins importantes que celles du colis initialement prévu. Toutefois, en raison de la défaillance des contrôles prévus avant l’expédition et de l’occurrence de précédents événements liés à un défaut d’identification d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. | L’erreur d’expédition est liée à un défaut d'identification du conteneur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté du transport, la sécurité du personnel et du public ou pour l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-deux-chaines-de-mesure-de-la-radioactivite-d-un-generateur-de-vapeur | Indisponibilité de deux chaînes de mesure de la radioactivité d’un générateur de vapeur. Le 24 novembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de deux chaînes de mesure de la radioactivité d’un des générateurs de vapeur du réacteur 2. Sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse, trois générateurs de vapeur (GV) assurent l’échange thermique entre l'eau du circuit primaire et celle du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. L’eau du circuit secondaire n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits. De ce fait, la radioactivité du circuit secondaire doit être surveillée en permanence en différents points par des chaînes de mesure de l’activité et des alarmes, retransmises en salle de commande, préviennent les opérateurs de toute valeur anormale. Le 17 novembre 2016, l’une des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a été déclarée indisponible par les équipes de conduite d’EDF en raison d’un dysfonctionnement technique. Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation imposent que la chaîne soit réparée sous 7 jours. Le 18 novembre 2016 à 2H58, une deuxième chaîne de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse présente une défaillance technique. Les équipes d’EDF interviennent alors pour procéder à sa réparation mais ne détectent pas d’anomalie : à 5H45 cette chaîne de mesure retrouve un fonctionnement normal et est déclarée disponible. Dans la journée du 18 novembre 2016, une analyse plus poussée conduit cependant à considérer que la configuration de cette chaîne de mesure n’est pas adéquate et que celle-ci n’est en réalité pas disponible malgré son fonctionnement normal et le diagnostic réalisé à 5H45. EDF procède alors aux bonnes mises en configuration des circuits et la disponibilité totale de la chaîne de mesure est définitivement retrouvée le 18 novembre 2016 à 17H45. Entre 2H58 et 17H45, il y avait donc deux chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse qui étaient indisponibles. Dans ce cas de figure, les spécifications techniques d’exploitation prévoient de baisser la température et la pression du circuit primaire principal en moins de 8 heures. En raison du diagnostic erroné réalisé le 18 novembre 2016 à 5H45, cette conduite à tenir n’a pas été respectée. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation associé à la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité de deux chaînes de mesure de la radioactivité d’un générateur de vapeur.', 0), ("\nLe 24 novembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de deux chaînes de mesure de la radioactivité d’un des générateurs de vapeur du réacteur 2.\nSur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse, trois générateurs de vapeur (GV) assurent l’échange thermique entre l'eau du circuit primaire et celle du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. L’eau du circuit secondaire n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits.", 1), ('De ce fait, la radioactivité du circuit secondaire doit être surveillée en permanence en différents points par des chaînes de mesure de l’activité et des alarmes, retransmises en salle de commande, préviennent les opérateurs de toute valeur anormale.', 0), ('\nLe 17 novembre 2016 Litre’une des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a été déclarée indisponible par les équipes de conduite d’EDF en raison d’un dysfonctionnement technique.', 1), ('Dans cette situation, les spécifications techniques d’exploitation imposent que la chaîne soit réparée sous 7 jours.', 0), ('\nLe 18 novembre 2016 à 2H58, une deuxième chaîne de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse présente une défaillance technique.', 0), ('Les équipes d’EDF interviennent alors pour procéder à sa réparation mais ne détectent pas d’anomalie : à 5H45 cette chaîne de mesure retrouve un fonctionnement normal et est déclarée disponible.', 0), ('\nDans la journée du 18 novembre 2016, une analyse plus poussée conduit cependant à considérer que la configuration de cette chaîne de mesure n’est pas adéquate et que celle-ci n’est en réalité pas disponible malgré son fonctionnement normal et le diagnostic réalisé à 5H45.', 0), ('EDF procède alors aux bonnes mises en configuration des circuits et la disponibilité totale de la chaîne de mesure est définitivement retrouvée le 18 novembre 2016 à 17H45.', 0), ('Entre 2H58 et 17H45, il y avait donc deux chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse qui étaient indisponibles.', 0), ('Dans ce cas de figure, les spécifications techniques d’exploitation prévoient de baisser la température et la pression du circuit primaire principal en moins de 8 heures.', 1), ('En raison du diagnostic erroné réalisé le 18 novembre 2016 à 5H45, cette conduite à tenir n’a pas été respectée.', 1), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation associé à la détection tardive de l’indisponibilité du matériel, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 24 novembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de deux chaînes de mesure de la radioactivité d’un des générateurs de vapeur du réacteur 2. Sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse, trois générateurs de vapeur (GV) assurent l’échange thermique entre l'eau du circuit primaire et celle du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. L’eau du circuit secondaire n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits. Le 17 novembre 2016 Litre’une des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire du générateur de vapeur 1 du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a été déclarée indisponible par les équipes de conduite d’EDF en raison d’un dysfonctionnement technique. Dans ce cas de figure, les spécifications techniques d’exploitation prévoient de baisser la température et la pression du circuit primaire principal en moins de 8 heures. En raison du diagnostic erroné réalisé le 18 novembre 2016 à 5H45, cette conduite à tenir n’a pas été respectée. | Sur le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse, trois générateurs de vapeur (GV) assurent l’échange thermique entre l'eau du circuit primaire and celle du circuit secondaire. L’eau de secondaire n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite met en communication les deux circuits. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; eur 1; 2016, l | eur 2.; eur 2; eur 1; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-partie-du-systeme-de-protection-du-reacteur | Réacteur 2 : Détection tardive de l’indisponibilité d’une partie du système de protection du réacteur. Le 30 novembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un calculateur du système de protection du réacteur. Le système de protection du réacteur a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde. Il possède deux voies redondantes, dits voie A et voie B, identiques et indépendantes. Chacune de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues au système de protection. Le 27 novembre 2016, un opérateur identifie un défaut sur l’un des calculateurs de la voie A du système de protection du réacteur n° 2. Ce défaut a pour origine une panne sur une carte électronique et concerne un paramètre indiquant l’état de fonctionnement de la turbine. Ce défaut aurait pu entrainer la non mise en œuvre d’une partie des protections du réacteur de la voie A utilisant ce paramètre : l’un des ordres d’arrêt automatique du réacteur et deux ordres d’ouverture du contournement de la turbine vers le condenseur. La voie B du système de protection du réacteur est restée totalement disponible pendant toute la durée de l’évènement. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de restaurer pleinement l’ensemble des fonctions de la voie A du système de protection du réacteur. Une analyse rétrospective a cependant montré que ce défaut était présent a minima depuis le 15 novembre 2016. Cette situation constitue un écart aux règles générales d’exploitation qui imposent une réparation dans les 24 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Réacteur 2 : Détection tardive de l’indisponibilité d’une partie du système de protection du réacteur.', 0), ("\nLe 30 novembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un calculateur du système de protection du réacteur.\nLe système de protection du réacteur a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde.", 1), ('Il possède deux voies redondantes, dits voie A et voie B, identiques et indépendantes.', 1), ("Chacune de ces deux voies suffit à remplir l'ensemble des fonctions de sûreté dévolues au système de protection.\nLe 27 novembre 2016, un opérateur identifie un défaut sur l’un des calculateurs de la voie A du système de protection du réacteur n° 2.", 0), ('\nCe défaut a pour origine une panne sur une carte électronique et concerne un paramètre indiquant l’état de fonctionnement de la turbine.', 1), ('Ce défaut aurait pu entrainer la non mise en œuvre d’une partie des protections du réacteur de la voie A utilisant ce paramètre : l’un des ordres d’arrêt automatique du réacteur et deux ordres d’ouverture du contournement de la turbine vers le condenseur.', 0), ('\nLa voie B du système de protection du réacteur est restée totalement disponible pendant toute la durée de l’évènement.', 0), ('\nDès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de restaurer pleinement l’ensemble des fonctions de la voie A du système de protection du réacteur.', 0), ('\nUne analyse rétrospective a cependant montré que ce défaut était présent a minima depuis le 15 novembre 2016.', 1), ('Cette situation constitue un écart aux règles générales d’exploitation qui imposent une réparation dans les 24 heures.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Le 30 novembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un calculateur du système de protection du réacteur. Le système de protection du réacteur a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde. Il possède deux voies redondantes, dits voie A et voie B, identiques et indépendantes. Ce défaut a pour origine une panne sur une carte électronique et concerne un paramètre indiquant l’état de fonctionnement de la turbine. Une analyse rétrospective a cependant montré que ce défaut était présent a minima depuis le 15 novembre 2016. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’installation et sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif. Ce défaut a pour origine une panne sur une carte électronique. Une analyse rétrospective a montré que ce défauts était présent a minima depuis le 15 novembre 2016. | [12 empty] | eur 2; 2016, l | eur 2; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-limite-d-insertion-des-grappes-de-regulation-de-la-temperature-du-reacteur | Non-respect de la limite d’insertion des grappes de régulation de la température du réacteur. Le 25 novembre 2016, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un positionnement des grappes de régulation de la température au-delà de la limite d'insertion fixée par les règles générales d’exploitation(RGE)sur le réacteur n° 1. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réactivité du cœur est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle qui, suivant leur insertion dans le cœur du réacteur, permettent de contrôler différents paramètres physiques de la réaction nucléaire. Ces grappes de contrôle sont constituées : - de grappes dites de régulation dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction en chaîne ; - et de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur. Le 19 novembre 2016, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel, suite à son arrêt pour une maintenance programmé dans le cadre de sa troisième visite décennale, EDF a constaté que les grappes de régulation de la température dans le cœur du réacteur s'inséraient au-delà de la limite fixée par les RGE entrainant une baisse de la température du circuit primaire sous la valeur minimale autorisée par les RGE. L’équipe de conduite a immédiatement lancé les opérations de pilotage nécessaires et a arrêté le réacteur. Entre le 19 et le 22 novembre 2016, EDF a poursuivi les opérations de redémarrage du réacteur 1 mais le même type d’incidents s’est reproduit. Après analyse, EDF a détecté une anomalie de câblage dans une armoire du système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permettant d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. L’armoire RPN a été remise en conformité avant le dernier redémarrage du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Toutefois cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) en raison de son caractère répétitif. | [('Non-respect de la limite d’insertion des grappes de régulation de la température du réacteur.', 1), ("\nLe 25 novembre 2016, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un positionnement des grappes de régulation de la température au-delà de la limite d'insertion fixée par les règles générales d’exploitation(RGE)sur le réacteur n° 1.", 1), ('\nDans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réactivité du cœur est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle qui, suivant leur insertion dans le cœur du réacteur, permettent de contrôler différents paramètres physiques de la réaction nucléaire.', 0), ('Ces grappes de contrôle sont constituées :\n- de grappes dites de régulation dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction en chaîne ;\n- et de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur.\n', 1), ("Le 19 novembre 2016, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel, suite à son arrêt pour une maintenance programmé dans le cadre de sa troisième visite décennale, EDF a constaté que les grappes de régulation de la température dans le cœur du réacteur s'inséraient au-delà de la limite fixée par les RGE entrainant une baisse de la température du circuit primaire sous la valeur minimale autorisée par les RGE.\nL’équipe de conduite a immédiatement lancé les opérations de pilotage nécessaires et a arrêté le réacteur.", 1), ('\nEntre le 19 et le 22 novembre 2016, EDF a poursuivi les opérations de redémarrage du réacteur 1 mais le même type d’incidents s’est reproduit.', 1), ("\nAprès analyse, EDF a détecté une anomalie de câblage dans une armoire du système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permettant d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. L’armoire RPN a été remise en conformité avant le dernier redémarrage du réacteur.", 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement.', 1), ('Toutefois cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) en raison de son caractère répétitif.', 0)] | Non-respect de la limite d’insertion des grappes de régulation de la température du réacteur. Le 25 novembre 2016, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un positionnement des grappes de régulation de la température au-delà de la limite d'insertion fixée par les règles générales d’exploitation(RGE)sur le réacteur n° 1. Ces grappes de contrôle sont constituées : - de grappes dites de régulation dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction en chaîne ; - et de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur. Le 19 novembre 2016, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Paluel, suite à son arrêt pour une maintenance programmé dans le cadre de sa troisième visite décennale, EDF a constaté que les grappes de régulation de la température dans le cœur du réacteur s'inséraient au-delà de la limite fixée par les RGE entrainant une baisse de la température du circuit primaire sous la valeur minimale autorisée par les RGE. L’équipe de conduite a immédiatement lancé les opérations de pilotage nécessaires et a arrêté le réacteur. Entre le 19 et le 22 novembre 2016, EDF a poursuivi les opérations de redémarrage du réacteur 1 mais le même type d’incidents s’est reproduit. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. | Non-respect of la limite d’insertion des grappes de régulation de la température du réacteur. EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif. L’équipe de conduite a immédiatement lancé les opérations de pilotage nécessaires. | [12 empty] | eur 1 | eur 1
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-duree-des-operations-de-repli-prescrite-par-les-regles-generales-d-exploitation | Dépassement de la durée des opérations de repli prescrite par les règles générales d’exploitation. Le 16 novembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect de la durée maximale, fixée par les règles générales d’exploitation, des opérations de repli du réacteur 1. Le repli du réacteur avait été engagé après le constat, lors d’un essai périodique, du dysfonctionnement d’une vanne d’isolement d’un des quatre générateurs de vapeur du réacteur. Le 12 novembre, des essais de manœuvrabilité des vannes d’isolement des générateurs de vapeur provoquent, de manière intempestive, la fermeture complète de l’une d’elles. Les automatismes de protection déclenchent alors l’arrêt du réacteur quelques secondes plus tard. La défaillance du système de contrôle commande à l’origine de la fermeture de la vanne et l’augmentation de la pression qui en a résulté dans une partie du circuit secondaire imposent, par application des règles générales d’exploitation, l’engagement du repli du réacteur 1. Les vannes d’isolement participent au confinement de l’eau du circuit primaire en cas de fuite accidentelle des tubes des générateurs de vapeur. Leur manœuvrabilité est testée de manière régulière pendant les phases de fonctionnement du réacteur. Après avoir procédé aux opérations de stabilisation nécessaires à la suite de l’arrêt automatique du réacteur, les agents de conduite engagent les opérations de repli pour amener le circuit primaire dans les conditions de pression et de température requises. La durée de cette phase transitoire ne doit pas dépasser quatorze heures pour respecter la durée maximale prescrite par les règles générales d’exploitation. Elle a été d’environ dix-huit heures et quarante minutes, notamment en raison des difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles nécessaires lors des changements d’état du réacteur. Les durées maximales imposées par les règles générales d’exploitation visent à réduire les risques que font peser les défaillances d’un système sur la sûreté des installations. Les systèmes défaillants n’ont toutefois pas été sollicités pendant la durée du repli du réacteur. Les opérations de repli achevées, les contrôles de la partie du circuit secondaire, soumise à une augmentation de pression du fait de la fermeture de la vanne d’isolement, ont été effectués, sans révéler de désordre. Un examen des causes de la fermeture de la vanne a été entrepris par EDF. L’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. En raison du dépassement d’une durée prescrite par les règles générales d’exploitation, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES. | [('Dépassement de la durée des opérations de repli prescrite par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe 16 novembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect de la durée maximale, fixée par les règles générales d’exploitation, des opérations de repli du réacteur 1.', 1), ('Le repli du réacteur avait été engagé après le constat, lors d’un essai périodique, du dysfonctionnement d’une vanne d’isolement d’un des quatre générateurs de vapeur du réacteur.', 0), ('\nLe 12 novembre, des essais de manœuvrabilité des vannes d’isolement des générateurs de vapeur provoquent, de manière intempestive, la fermeture complète de l’une d’elles.', 1), ('Les automatismes de protection déclenchent alors l’arrêt du réacteur quelques secondes plus tard.', 0), ('La défaillance du système de contrôle commande à l’origine de la fermeture de la vanne et l’augmentation de la pression qui en a résulté dans une partie du circuit secondaire imposent, par application des règles générales d’exploitation,', 0), ('l’engagement du repli du réacteur 1.', 0), ('Les vannes d’isolement participent au confinement de l’eau du circuit primaire en cas de fuite accidentelle des tubes des générateurs de vapeur.', 0), ('Leur manœuvrabilité est testée de manière régulière pendant les phases de fonctionnement du réacteur.', 0), ('\nAprès avoir procédé aux opérations de stabilisation nécessaires à la suite de l’arrêt automatique du réacteur, les agents de conduite engagent les opérations de repli pour amener le circuit primaire dans les conditions de pression et de température requises.', 1), ('La durée de cette phase transitoire ne doit pas dépasser quatorze heures pour respecter la durée maximale prescrite par les règles générales d’exploitation.', 1), ('Elle a été d’environ dix-huit heures et quarante minutes, notamment en raison des difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles nécessaires lors des changements d’état du réacteur.', 1), ('Les durées maximales imposées par les règles générales d’exploitation visent à réduire les risques que font peser les défaillances d’un système sur la sûreté des installations.', 0), ('Les systèmes défaillants n’ont toutefois pas été sollicités pendant la durée du repli du réacteur.', 0), ('\nLes opérations de repli acHEVées, les contrôles de la partie du circuit secondaire, soumise à une augmentation de pression du fait de la fermeture de la vanne d’isolement, ont été effectués, sans révéler de désordre.', 0), ('Un examen des causes de la fermeture de la vanne a été entrepris par EDF.', 0), ('\nL’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.', 1), ('\nEn raison du dépassement d’une durée prescrite par les règles générales d’exploitation, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.', 0)] | Le 16 novembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect de la durée maximale, fixée par les règles générales d’exploitation, des opérations de repli du réacteur 1. Le 12 novembre, des essais de manœuvrabilité des vannes d’isolement des générateurs de vapeur provoquent, de manière intempestive, la fermeture complète de l’une d’elles. Après avoir procédé aux opérations de stabilisation nécessaires à la suite de l’arrêt automatique du réacteur, les agents de conduite engagent les opérations de repli pour amener le circuit primaire dans les conditions de pression et de température requises. La durée de cette phase transitoire ne doit pas dépasser quatorze heures pour respecter la durée maximale prescrite par les règles générales d’exploitation. Elle a été d’environ dix-huit heures et quarante minutes, notamment en raison des difficultés rencontrées pour effectuer les contrôles nécessaires lors des changements d’état du réacteur. L’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté. Le 12 novembre, des essais de manœuvrabilité des vannes d’isolement des générateurs de vapeur provoquent, de manière intempestive, la fermeture complète. |  | hev | [10 empty] | eur 1.; 2016, l | eur 1.; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur. Le 22 novembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur (RCV), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 9 novembre 2016, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°1 suite à son arrêt pour sa troisième visite décennale, EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système RCV. Lors de cet essai, le débit de la pompe n’était pas conforme à l’attendu. EDF a détecté qu’une vanne en aval de la pompe n’était pas dans la position requise, que la course du piston de la pompe n’était pas correctement réglée et que la pompe devait être considérée comme indisponible. EDF a immédiatement remis en conformité le matériel et l’a considéré comme disponible à partir du 12 novembre 2016. Cependant, entre le 6 octobre 2016 et le 12 novembre 2016, le réacteur se trouva, à plusieurs reprises, dans des états où la pompe était requise au sens des RGE. En cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, cette pompe contribue à l’alimentation en eau des joints des pompes primaires afin d’assurer l’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur.', 1), ('\nLe 22 novembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur (RCV), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('\nLe 9 novembre 2016, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°1 suite à son arrêt pour sa troisième visite décennale, EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système RCV.', 1), ('Lors de cet essai, le débit de la pompe n’était pas conforme à l’attendu.', 0), ('EDF a détecté qu’une vanne en aval de la pompe n’était pas dans la position requise, que la course du piston de la pompe n’était pas correctement réglée et que la pompe devait être considérée comme indisponible.', 0), ('EDF a immédiatement remis en conformité le matériel et l’a considéré comme disponible à partir du 12 novembre 2016', 1), ('.', 1), ('Cependant, entre le 6 octobre 2016 et le 12 novembre 2016, le réacteur se trouva, à plusieurs reprises, dans des états où la pompe était requise au sens des RGE.', 1), ('\nEn cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, cette pompe contribue à l’alimentation en eau des joints des pompes primaires afin d’assurer l’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire.', 1), ('Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur. Le 9 novembre 2016, lors des opérations de redémarrage du réacteur n°1 suite à son arrêt pour sa troisième visite décennale, EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système RCV. EDF a immédiatement remis en conformité le matériel et l’a considéré comme disponible à partir du 12 novembre 2016 . Cependant, entre le 6 octobre 2016 et le 12 novembre 2016, le réacteur se trouva, à plusieurs reprises, dans des états où la pompe était requise au sens des RGE. En cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, cette pompe contribue à l’alimentation en eau des joints des pompes primaires afin d’assurer l’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible et aurait pu assurer cette fonction. | EDF a réalisé un essai périodique d’une pompe du système RCV. Cette pomme contribue à l’alimentation en eau des joints des pompes primaires. Un second dispositif, complémentaire, était cependant disponible and aurait pu assurer cette fonction.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-serrage-de-deux-vis-de-la-couronne-du-bouchon-d-un-colis-contenant-du-combustible-irradie | Défaut de serrage de deux vis de la couronne du bouchon d’un colis contenant du combustible irradié. Le 9 novembre 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour le transport relatif au défaut de serrage d’un élément du colis assurant le confinement du combustible irradié. Le 24 octobre 2016, lors du déchargement d’un colis TN12/2, chargé de combustible irradié en provenance de la centrale nucléaire de Gravelines, un défaut de serrage de deux vis, sur les 30 que comporte la couronne de fixation du bouchon du colis, a été constaté sur le site d’AREVA La Hague. Le bouchon, sa couronne de fixation ainsi que le corps en acier forgé de l’emballage assurent le confinement du contenu radioactif. Il empêche donc la dispersion des matières radioactives. Les mesures de radioactivité réalisées à l’arrivée du colis ont montré qu’il n’y a pas eu d’impact sur l’étanchéité de l’emballage au cours du transport. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence réelle sur les travailleurs et l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du défaut de serrage des vis impactant la fonction confinement du colis. | [('Défaut de serrage de deux vis de la couronne du bouchon d’un colis contenant du combustible irradié.', 0), ('\nLe 9 novembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour le transport relatif au défaut de serrage d’un élément du colis assurant le confinement du combustible irradié.\nLe 24 octobre 2016 Litreors du déchargement d’un colis TN12/2, chargé de combustible irradié en provenance de la centrale nucléaire de Gravelines, un défaut de serrage de deux vis, sur les 30 que comporte la couronne de fixation du bouchon du colis, a été constaté sur le site d’AREVA La Hague.\nLe bouchon, sa couronne de fixation ainsi que le corps en acier forgé de l’emballage assurent le confinement du contenu radioactif.', 1), ('Il empêche donc la dispersion des matières radioactives.', 0), ('\nLes mesures de radioactivité réalisées à l’arrivée du colis ont montré qu’il n’y a pas eu d’impact sur l’étanchéité de l’emballage au cours du transport.', 1), ('Cet événement n’a donc pas eu de conséquence réelle sur les travailleurs et l’environnement.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du défaut de serrage des vis impactant la fonction confinement du colis.', 0)] | Le 9 novembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour le transport relatif au défaut de serrage d’un élément du colis assurant le confinement du combustible irradié. Le 24 octobre 2016 Litreors du déchargement d’un colis TN12/2, chargé de combustible irradié en provenance de la centrale nucléaire de Gravelines, un défaut de serrage de deux vis, sur les 30 que comporte la couronne de fixation du bouchon du colis, a été constaté sur le site d’AREVA La Hague. Le bouchon, sa couronne de fixation ainsi que le corps en acier forgé de l’emballage assurent le confinement du contenu radioactif. Les mesures de radioactivité réalisées à l’arrivée du colis ont montré qu’il n’y a pas eu d’impact sur l’étanchéité de l’emballage au cours du transport. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence réelle sur les travailleurs et l’environnement. | Le 9 novembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif for le transport. Un défaut de serrage de deux vis, sur les 30 that comporte la couronne de fixation du bouchon du colis, a été constaté. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-chaines-de-mesure-d-activite-du-circuit-secondaire | Indisponibilité des chaînes de mesure d’activité du circuit secondaire. Le 5 octobre 2016, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 1 après son arrêt pour maintenance programmée dans le cadre de la troisième visite décennale, apparaît en salle de commande une alarme indiquant une augmentation de l’activité du circuit secondaire sur une des chaînes de mesure de l’activité des purges des générateurs de vapeurs. Sur l’enregistreur disponible en salle de commande l’exploitant constate qu’une deuxième chaîne de mesure évolue à l’identique, sans que les autres chaînes de mesures ne confirment une activité dans le circuit secondaire. L’eau du circuit secondaire, auquel le circuit primaire cède sa chaleur, n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits. La radioactivité du circuit secondaire est surveillée en permanence en différents points et notamment par des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire. Des alarmes, retransmises en salle de commande, préviennent les opérateurs de toute valeur anormale. Lors du redémarrage du réacteur, l’apparition de valeurs similaires sur deux chaînes de mesures en simultané a permis de détecter une anomalie de câblage de ces deux chaînes. Les deux chaînes de mesure d’activité ont été considérées comme indisponibles. Le défaut de câblage des deux chaînes de mesures a rendu indisponibles, du point de vue de la sûreté, les valeurs lues sur l’enregistreur. Selon les spécifications techniques d'exploitation (STE) ces chaînes de mesures étaient requises. Du fait de la détection tardive de l’indisponibilité des chaînes, le délai de repli fixé par les règles générales d’exploitation (RGE) pour entamer les procédures de mise à l’arrêt du réacteur a été dépassé. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, cet événement ayant entraîné l’indisponibilité temporaire de deux chaînes de mesure d’activité du circuit secondaire pendant une durée supérieure à la durée maximale autorisée par les RGE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité des chaînes de mesure d’activité du circuit secondaire.', 0), ('Le 5 octobre 2016, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 1 après son arrêt pour maintenance programmée dans le cadre de la troisième visite décennale, apparaît en salle de commande une alarme indiquant une augmentation de l’activité du circuit secondaire sur une des chaînes de mesure de l’activité des purges des générateurs de vapeurs.', 1), ('Sur l’enregistreur disponible en salle de commande l’exploitant constate qu’une deuxième chaîne de mesure évolue à l’identique, sans que les autres chaînes de mesures ne confirment une activité dans le circuit secondaire.\nL’eau du circuit secondaire, auquel le circuit primaire cède sa chaleur, n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits.', 1), ('La radioactivité du circuit secondaire est surveillée en permanence en différents points et notamment par des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire.', 1), ('Des alarmes, retransmises en salle de commande, préviennent les opérateurs de toute valeur anormale.', 0), ('\nLors du redémarrage du réacteur, l’apparition de valeurs similaires sur deux chaînes de mesures en simultané a permis de détecter une anomalie de câblage de ces deux chaînes.\nLes deux chaînes de mesure d’activité ont été considérées comme indisponibles.\nLe défaut de câblage des deux chaînes de mesures a rendu indisponibles, du point de vue de la sûreté, les valeurs lues sur l’enregistreur.', 0), ("Selon les spécifications techniques d'exploitation (STE) ces chaînes de mesures étaient requises.", 0), ('\nDu fait de la détection tardive de l’indisponibilité des chaînes, le délai de repli fixé par les règles générales d’exploitation (RGE) pour entamer les procédures de mise à l’arrêt du réacteur a été dépassé.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, cet événement ayant entraîné l’indisponibilité temporaire de deux chaînes de mesure d’activité du circuit secondaire pendant une durée supérieure à la durée maximale autorisée par les RGE, il a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 0)] | Le 5 octobre 2016, lors des opérations de redémarrage du réacteur n° 1 après son arrêt pour maintenance programmée dans le cadre de la troisième visite décennale, apparaît en salle de commande une alarme indiquant une augmentation de l’activité du circuit secondaire sur une des chaînes de mesure de l’activité des purges des générateurs de vapeurs. Sur l’enregistreur disponible en salle de commande l’exploitant constate qu’une deuxième chaîne de mesure évolue à l’identique, sans que les autres chaînes de mesures ne confirment une activité dans le circuit secondaire. L’eau du circuit secondaire, auquel le circuit primaire cède sa chaleur, n’est pas radioactive sauf si une brèche ou une fuite (par exemple dans le cas de la rupture d’un tube de générateur de vapeur) met en communication les deux circuits. La radioactivité du circuit secondaire est surveillée en permanence en différents points et notamment par des chaînes de mesure de l’activité du circuit secondaire. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | L’eau du circuit secondaire, auquel le circuit primaire cède sa chaleur, n’est pas radioactive sauf. Sur l’enregistreur disponible en salle de commande, l'exploitant constate qu’une deuxième chaîne de mesure évolue à l‘identique. La radioactivité du circuitSecondaire est surveillée en permanence en différents points.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-conditions-de-rejet-des-effluents-radioactifs-gazeux | Non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux. Le 21 octobre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux lors d’une manœuvre d’exploitation courante. En fonctionnement normal, la centrale nucléaire de Golfech est autorisée à rejeter dans l’environnement des effluents radioactifs dans des conditions fixées par l’arrêté du 18 septembre 20061. En particulier, l’activité volumique des effluents gazeux radioactifs rejetés à la cheminée prévue à cet effet ne doit pas dépasser le seuil de 4 MBq/m3. Le circuit de traitement des effluents primaires assure le stockage, le contrôle et le traitement des effluents liquides du circuit primaire. Il permet notamment de dégazer régulièrement en hydrogène les effluents du circuit primaire. Le 19 octobre à 18h55, l’exploitant a débuté la mise en service de l’installation de dégazage des effluents du circuit primaire du réacteur n° 1. A 19h58, l’alarme relative au dépassement du seuil réglementaire de 4 MBq/m3 à la cheminée de rejet est apparue. L’équipe en charge de la conduite des installations a immédiatement arrêté les opérations de traitement des effluents primaires ; l’alarme a cessé à 20h00. L’activité totale rejetée à la cheminée a été évaluée à 136 GBq soit 0,3 % de l’activité annuelle autorisée par l’arrêté du 18 septembre 2006. La surveillance de la radioactivité réalisée en limite du site et autour de la centrale nucléaire n’a mis en évidence aucune élévation de l’activité ambiante. L’exploitant analyse actuellement les causes profondes de l’événement ayant conduit au non-respect des conditions réglementaires de rejet des effluents radioactifs gazeux pendant deux minutes. L’installation de dégazage à l’origine de l’événement est actuellement maintenue à l’arrêt. L’événement a été déclaré à l’ASN dans les délais réglementaires. Du fait de la durée limitée du rejet, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. L’ASN classe cet événement au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. 1. Arrêté du 18 septembre autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech | [('Non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux.', 0), ('\nLe 21 octobre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux lors d’une manœuvre d’exploitation courante.\n', 1), ('En fonctionnement normal, la centrale nucléaire de Golfech est autorisée à rejeter dans l’environnement des effluents radioactifs dans des conditions fixées par l’arrêté du 18 septembre 20061.', 0), ('En particulier, l’activité volumique des effluents gazeux radioactifs rejetés à la cheminée prévue à cet effet ne doit pas dépasser le seuil de 4 MBq/m3.', 0), ('\nLe circuit de traitement des effluents primaires assure le stockage, le contrôle et le traitement des effluents liquides du circuit primaire.', 0), ('Il permet notamment de dégazer régulièrement en hydrogène les effluents du circuit primaire.', 0), ('\nLe 19 octobre à 18h55 Litre’exploitant a débuté la mise en service de l’installation de dégazage des effluents du circuit primaire du réacteur n° 1.', 1), ('A 19h58 Litre’alarme relative au dépassement du seuil réglementaire de 4 MBq/m3 à la cheminée de rejet est apparue.', 1), ('L’équipe en charge de la conduite des installations a immédiatement arrêté les opérations de traitement des effluents primaires ; l’alarme a cessé à 20h00.', 1), ('\nL’activité totale rejetée à la cheminée a été évaluée à 136 GBq soit 0,3 % de l’activité annuelle autorisée par l’arrêté du 18 septembre 2006.', 1), ('\nLa surveillance de la radioactivité réalisée en limite du site et autour de la centrale nucléaire n’a mis en évidence aucune élévation de l’activité ambiante.', 0), ('\nL’exploitant analyse actuellement les causes profondes de l’événement ayant conduit au non-respect des conditions réglementaires de rejet des effluents radioactifs gazeux pendant deux minutes.', 1), ('L’installation de dégazage à l’origine de l’événement est actuellement maintenue à l’arrêt.', 1), ('\nL’événement a été déclaré à l’ASN dans les délais réglementaires.', 0), ('Du fait de la durée limitée du rejet, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 0), ("L’ASN classe cet événement au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0), ('1. Arrêté du 18 septembre autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech', 0)] | Le 21 octobre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif pour l’environnement relatif au non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux lors d’une manœuvre d’exploitation courante. Le 19 octobre à 18h55 Litre’exploitant a débuté la mise en service de l’installation de dégazage des effluents du circuit primaire du réacteur n° 1. A 19h58 Litre’alarme relative au dépassement du seuil réglementaire de 4 MBq/m3 à la cheminée de rejet est apparue. L’équipe en charge de la conduite des installations a immédiatement arrêté les opérations de traitement des effluents primaires ; l’alarme a cessé à 20h00. L’activité totale rejetée à la cheminée a été évaluée à 136 GBq soit 0,3 % de l’activité annuelle autorisée par l’arrêté du 18 septembre 2006. L’exploitant analyse actuellement les causes profondes de l’événement ayant conduit au non-respect des conditions réglementaires de rejet des effluents radioactifs gazeux pendant deux minutes. L’installation de dégazage à l’origine de l’événement est actuellement maintenue à l’arrêt. | Le 21 octobre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré un événement significatif pour l’environnement relatif au non-respect des conditions de rejet des effluents radioactifs gazeux. L’activité totale rejetée à la cheminée a été évaluée à 136 GBq soit 0,3 % of l‘activité annuelle autorisée. | [12 empty] | 0,3 %; 55, l; 58, l; 2016, l | 0,3 %; 58 Litre; 55 Litre; 2016 Litre |  | pendant deux minutes; 20h00
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-des-capteurs-de-niveau-d-eau-de-la-piscine-du-batiment-reacteur | Indisponibilité des capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur. Le 30 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur 3. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la piscine du bâtiment du réacteur est utilisée au cours des arrêts de réacteur. Elle comporte deux bassins, séparés par une cloison amovible, qui peuvent être remplis ou vidés indépendamment l'un de l'autre. En période de rechargement, elle est remplie d'eau borée dès que le couvercle de la cuve est retiré, ce qui permet d'effectuer la manutention des assemblages combustibles et d'y stocker, en attente, les composants internes à la cuve. Lorsque le réacteur est en fonctionnement, la piscine du bâtiment du réacteur est vide. Lorsque la piscine du bâtiment du réacteur est en eau, il convient de s’assurer que le niveau d’eau est suffisant pour garantir la radioprotection du personnel, notamment lors des phases de manutention des assemblages de combustible. A cette fin, elle est équipée de capteurs de niveau d’eau dont la mesure est retranscrite en salle de commandes ; une réglette située en bord de piscine fournit également une indication visuelle pour le personnel situé dans le bâtiment du réacteur. Le 27 septembre 2016, le réacteur 3 est en fin d’arrêt pour maintenance et les assemblages de combustibles ont été rechargés dans la cuve entre le 24 et le 26 septembre 2016. Les opérateurs constatent, lors des opérations de vidange de la piscine du bâtiment du réacteur, que les mesures fournies par deux capteurs du niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur 3 sont en décalage par rapport au niveau d’eau réel relevé sur la réglette immergée. Un contrôle des différents lignages est alors réalisé : il permet de découvrir qu’une vanne qui alimente les capteurs de niveau d’eau est fermée alors qu’elle aurait dû être ouverte. Après analyse, il s’avère que cette vanne a été fermée le 16 septembre 2016, avant le début des opérations de manutention de combustible. L’exploitant a immédiatement rouvert la vanne, les mesures fournies par les capteurs de niveau d’eau sont alors devenues similaires au niveau d’eau réel de la piscine du bâtiment réacteur. Cependant, EDF a procédé entre le 24 et le 26 septembre 2016 aux opérations de rechargement du réacteur alors que deux capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur n’étaient pas disponibles ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation : en effet, en cas de fuite sur la piscine, les informations retranscrites par ces capteurs n’auraient pas reflété la masse d’eau réellement présente dans la piscine et auraient pu gêner l’interprétation de la situation par les opérateurs de conduite. Cependant, les équipes présentes dans le bâtiment réacteur disposaient pendant toute la phase de rechargement des informations visuelles délivrées par la réglette située au bord de la piscine. | [('Indisponibilité des capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment réacteur.', 0), ("\nLe 30 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur 3.", 1), ('\nDans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la piscine du bâtiment du réacteur est utilisée au cours des arrêts de réacteur', 0), ('.', 1), ("Elle comporte deux bassins, séparés par une cloison amovible, qui peuvent être remplis ou vidés indépendamment l'un de l'autre.\nEn période de rechargement, elle est remplie d'eau borée dès que le couvercle de la cuve est retiré, ce qui permet d'effectuer la manutention des assemblages combustibles et d'y stocker, en attente, les composants internes à la cuve.", 0), ('Lorsque le réacteur est en fonctionnement, la piscine du bâtiment du réacteur est vide.', 0), ('\nLorsque la piscine du bâtiment du réacteur est en eau, il convient de s’assurer que le niveau d’eau est suffisant pour garantir la radioprotection du personnel, notamment lors des phases de manutention des assemblages de combustible.', 0), ('A cette fin, elle est équipée de capteurs de niveau d’eau dont la mesure est retranscrite en salle de commandes ; une réglette située en bord de piscine fournit également une indication visuelle pour le personnel situé dans le bâtiment du réacteur.', 1), ('\nLe 27 septembre 2016, le réacteur 3 est en fin d’arrêt pour maintenance et les assemblages de combustibles ont été rechargés dans la cuve entre le 24 et le 26 septembre 2016.', 1), ('Les opérateurs constatent, lors des opérations de vidange de la piscine du bâtiment du réacteur, que les mesures fournies par deux capteurs du niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur 3 sont en décalage par rapport au niveau d’eau réel relevé sur la réglette immergée.', 0), ('Un contrôle des différents lignages est alors réalisé : il permet de découvrir qu’une vanne qui alimente les capteurs de niveau d’eau est fermée alors qu’elle aurait dû être ouverte.', 0), ('\nAprès analyse, il s’avère que cette vanne a été fermée le 16 septembre 2016, avant le début des opérations de manutention de combustible.', 1), ('L’exploitant a immédiatement rouvert la vanne, les mesures fournies par les capteurs de niveau d’eau sont alors devenues similaires au niveau d’eau réel de la piscine du bâtiment réacteur.', 1), ('Cependant, EDF a procédé entre le 24 et le 26 septembre 2016 aux opérations de rechargement du réacteur alors que deux capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur n’étaient pas disponibles ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation : en effet, en cas de fuite sur la piscine, les informations retranscrites par ces capteurs n’auraient pas reflété la masse d’eau réellement présente dans la piscine et auraient pu gêner l’interprétation de la situation par les opérateurs de conduite.', 0), ('Cependant, les équipes présentes dans le bâtiment réacteur disposaient pendant toute la phase de rechargement des informations visuelles délivrées par la réglette située au bord de la piscine.', 0)] | Le 30 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des capteurs de niveau d’eau de la piscine du bâtiment du réacteur 3. . A cette fin, elle est équipée de capteurs de niveau d’eau dont la mesure est retranscrite en salle de commandes ; une réglette située en bord de piscine fournit également une indication visuelle pour le personnel situé dans le bâtiment du réacteur. Le 27 septembre 2016, le réacteur 3 est en fin d’arrêt pour maintenance et les assemblages de combustibles ont été rechargés dans la cuve entre le 24 et le 26 septembre 2016. Après analyse, il s’avère que cette vanne a été fermée le 16 septembre 2016, avant le début des opérations de manutention de combustible. L’exploitant a immédiatement rouvert la vanne, les mesures fournies par les capteurs de niveau d’eau sont alors devenues similaires au niveau d’eau réel de la piscine du bâtiment réacteur. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse. Le 27 septembre 2016, le réacteur 3 est en fin d’arrêt pour maintenance. La mesure est retranscrite en salle de commandes. une réglette située en bord de piscine fournit également une indication visuelle for le personnel. | [12 empty] | eur 3; eur 3.; 2016, l | eur 3; eur 3.; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-systeme-de-blocage-en-insertion-des-grappes-de-regulation-de-la-temperature | Indisponibilité du système de blocage en insertion des grappes de régulation de la température. Le 29 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité du système de blocage en insertion des grappes de régulation de la température du réacteur 4. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réactivité du cœur est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle qui, suivant leur insertion dans le cœur du réacteur, permettent de contrôler différents paramètres physiques de la réaction nucléaire. Ces grappes de contrôle sont constituées : - de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur ; - et de grappes dites de régulation dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction en chaîne. Parmi les grappes de régulation, certaines sont dédiées à la régulation de la température du fluide primaire. Pour des raisons de sûreté, ce groupe de grappes n’est inséré que dans le haut du cœur, et un système de blocage permet d’éviter de trop les insérer dans le cœur. Ce système de blocage repose sur la position des grappes de commande, qui est mesurée sur les mécanismes et qui est également retranscrite en salle de commandes du réacteur : cette position se mesure en « pas », ce qui correspond à un mouvement mécanique des grappes. Le 11 septembre 2016, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, les opérateurs appliquent mal une consigne de pilotage du réacteur qui visait à caler la position des grappes de régulation de la température dans le cœur du réacteur : cette mauvaise application de procédure génère une alarme en salle de commandes. Ce premier écart a fait l’objet de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté qui a été classé au niveau 0 de l’échelle INES le 13 septembre 2016. A la suite de l’apparition de cette alarme, des techniciens procèdent aux corrections nécessaires, mais leur intervention génère cependant une non-qualité : ils n’ont en effet pas diagnostiqué que la mauvaise application de la procédure de redémarrage avait créé un décalage de 5 « pas » entre la position réelle des grappes de régulation de la température et leur position retransmise en salle de commandes du réacteur. Ce décalage dérègle le système de blocage qui permet d’éviter de trop insérer les grappes de régulation dans le cœur du réacteur. Entre le 12 et le 14 septembre 2016, EDF poursuit les opérations de redémarrage du réacteur 4 sans détecter ce décalage alors qu’au niveau de puissance où se trouvait le réacteur (c’est-à-dire au-dessus de 10% de puissance), le dispositif de blocage aurait dû être disponible. Cet écart n’est relevé que le 14 septembre 2016, lorsque d’autres réglages sont nécessaires pour autoriser la poursuite de la montée en puissance du réacteur. Dès détection de l’écart, EDF a procédé au recalage du compteur pour qu’il reflète la position réelle des grappes de régulation de la température du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En effet, entre le 12 et le 14 septembre 2016, l’amplitude réelle de manœuvre des grappes de régulation de la température a été faible : même en prenant rétrospectivement en compte le décalage de 5 « pas », le dispositif de blocage évitant de trop insérer les grappes de régulation n’aurait pas été sollicité. Cependant, si ces limites avaient été atteintes, le décalage de 5 « pas » aurait induit un retard dans les actions de régulation manuelle qu’auraient dû mettre en œuvre les opérateurs. En raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité du système de blocage en insertion des grappes de régulation de la température.', 0), ("\nLe 29 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité du système de blocage en insertion des grappes de régulation de la température du réacteur 4.\nDans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réactivité du cœur est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle qui, suivant leur insertion dans le cœur du réacteur, permettent de contrôler différents paramètres physiques de la réaction nucléaire.", 1), ('Ces grappes de contrôle sont constituées :\n- de grappes dites d’arrêt, utilisées uniquement pour stopper la réaction en chaîne dans le réacteur ;\n- et de grappes dites de régulation dont les variations de position permettent d’agir sur la réaction en chaîne.', 0), ('\nParmi les grappes de régulation, certaines sont dédiées à la régulation de la température du fluide primaire.', 0), ('Pour des raisons de sûreté, ce groupe de grappes n’est inséré que dans le haut du cœur, et un système de blocage permet d’éviter de trop les insérer dans le cœur.', 0), ('Ce système de blocage repose sur la position des grappes de commande, qui est mesurée sur les mécanismes et qui est également retranscrite en salle de commandes du réacteur : cette position se mesure en « pas », ce qui correspond à un mouvement mécanique des grappes.', 0), ('Le 11 septembre 2016, dans le cadre des opérations de redémarrage du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, les opérateurs appliquent mal une consigne de pilotage du réacteur qui visait à caler la position des grappes de régulation de la température dans le cœur du réacteur : cette mauvaise application de procédure génère une alarme en salle de commandes.', 0), ('Ce premier écart a fait l’objet de la déclaration d’un événement significatif pour la sûreté qui a été classé au niveau 0 de l’échelle INES le 13 septembre 2016.', 0), ('A la suite de l’apparition de cette alarme, des techniciens procèdent aux corrections nécessaires, mais leur intervention génère cependant une non-qualité : ils n’ont en effet pas diagnostiqué que la mauvaise application de la procédure de redémarrage avait créé un décalage de 5 « pas » entre la position réelle des grappes de régulation de la température et leur position retransmise en salle de commandes du réacteur.', 0), ('Ce décalage dérègle le système de blocage qui permet d’éviter de trop insérer les grappes de régulation dans le cœur du réacteur.', 0), ('\nEntre le 12 et le 14 septembre 2016, EDF poursuit les opérations de redémarrage du réacteur 4 sans détecter ce décalage alors qu’au niveau de puissance où se trouvait le réacteur (c’est-à-dire au-dessus de 10% de puissance), le dispositif de blocage aurait dû être disponible.', 0), ('Cet écart n’est relevé que le 14 septembre 2016, lorsque d’autres réglages sont nécessaires pour autoriser la poursuite de la montée en puissance du réacteur.', 0), ('Dès détection de l’écart, EDF a procédé au recalage du compteur pour qu’il reflète la position réelle des grappes de régulation de la température du réacteur.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En effet, entre le 12 et le 14 septembre 2016 Litre’amplitude réelle de manœuvre des grappes de régulation de la température a été faible : même en prenant rétrospectivement en compte le décalage de 5 « pas », le dispositif de blocage évitant de trop insérer les grappes de régulation n’aurait pas été sollicité.', 1), ('\nCependant, si ces limites avaient été atteintes, le décalage de 5 « pas » aurait induit un retard dans les actions de régulation manuelle qu’auraient dû mettre en œuvre les opérateurs.', 0), ("\nEn raison de la détection tardive de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 29 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une indisponibilité du système de blocage en insertion des grappes de régulation de la température du réacteur 4. Dans les réacteurs du parc nucléaire exploité par EDF, la réactivité du cœur est notamment contrôlée au moyen de grappes de contrôle qui, suivant leur insertion dans le cœur du réacteur, permettent de contrôler différents paramètres physiques de la réaction nucléaire. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. En effet, entre le 12 et le 14 septembre 2016 Litre’amplitude réelle de manœuvre des grappes de régulation de la température a été faible : même en prenant rétrospectivement en compte le décalage de 5 « pas », le dispositif de blocage évitant de trop insérer les grappes de régulation n’aurait pas été sollicité. | Litre’amplitude réelle de manœuvre des grappes de régulation de la température a été faible. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | [12 empty] | 10%; eur 4; eur 4.; 2016, l | 10%; eur 4; 2016 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-la-perte-de-fiabilite-du-systeme-de-refroidissement | Détection tardive de la perte de fiabilité du système de refroidissement. Le 7 octobre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la perte de fiabilité du système de filtration de l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur 1. Le système de refroidissement des réacteurs est doté, pour chaque paire de réacteurs, de deux voies redondantes (A et B). Chacune est dimensionnée pour assurer l’ensemble de la fonction de refroidissement des deux réacteurs. Au niveau de la station de pompage, deux filtres à chaînes par voie protègent les circuits contre l’arrivée de corps étrangers charriés par l’eau de la Loire. Le 30 septembre 2016, lors d’une opération de contrôle prévue par le programme d’essais d’EDF, la mauvaise disposition de deux capteurs de niveau d’eau est constatée. Ces capteurs servent à mesurer l’encrassement de l’un des deux filtres à chaînes de la voie A. La détection d’un encrassement élevé déclenche le lavage automatique du filtre. La perte de cette détection doit amener l’exploitant à considérer le système de filtration concerné comme indisponible. Les capteurs ont été remis en position, après détection de l’écart, dans la journée du 30 septembre. La mauvaise disposition remonte a priori à la dernière opération de maintenance de l’installation en juillet 2015. Il s’avère qu’entre juillet 2015 et octobre 2016, le second filtre à chaînes de la voie A a également été rendu indisponible, volontairement, à plusieurs reprises, pour des opérations d’exploitation courante des installations. Pendant ces périodes, une arrivée massive de colmatants par l’eau du fleuve aurait pu conduire à la perte totale de la voie A du système de refroidissement. Toutefois, la voie B du système de refroidissement est restée disponible pendant toute la durée de l’écart. Elle suffit à elle seule à assurer les besoins en refroidissement de l’installation en toute situation. Parallèlement, aucun encrassement n’a été détecté sur la voie A, qui a fonctionné normalement sur cette période. Cette perte de mesure n’a donc pas eu de conséquence avérée sur le personnel ou sur l’environnement de l’installation. En raison de la détection tardive de cette indisponibilité, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Détection tardive de la perte de fiabilité du système de refroidissement.', 0), ("\nLe 7 octobre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la perte de fiabilité du système de filtration de l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur 1.\nLe système de refroidissement des réacteurs est doté, pour chaque paire de réacteurs, de deux voies redondantes (A et B).", 1), ('Chacune est dimensionnée pour assurer l’ensemble de la fonction de refroidissement des deux réacteurs.', 0), ('Au niveau de la station de pompage, deux filtres à chaînes par voie protègent les circuits contre l’arrivée de corps étrangers charriés par l’eau de la Loire.', 0), ('\nLe 30 septembre 2016, lors d’une opération de contrôle prévue par le programme d’essais d’EDF, la mauvaise disposition de deux capteurs de niveau d’eau est constatée.', 1), ('Ces capteurs servent à mesurer l’encrassement de l’un des deux filtres à chaînes de la voie A.', 0), ('La détection d’un encrassement élevé déclenche le lavage automatique du filtre.', 0), ('La perte de cette détection doit amener l’exploitant à considérer le système de filtration concerné comme indisponible', 0), ('.', 1), ('Les capteurs ont été remis en position, après détection de l’écart, dans la journée du 30 septembre.', 1), ('\nLa mauvaise disposition remonte a priori à la dernière opération de maintenance de l’installation en juillet 2015.', 1), ('Il s’avère qu’entre juillet 2015 et octobre 2016, le second filtre à chaînes de la voie A a également été rendu indisponible, volontairement, à plusieurs reprises, pour des opérations d’exploitation courante des installations.', 0), ('Pendant ces périodes, une arrivée massive de colmatants par l’eau du fleuve aurait pu conduire à la perte totale de la voie A du système de refroidissement.', 0), ('Toutefois, la voie B du système de refroidissement est restée disponible pendant toute la durée de l’écart.', 0), ('Elle suffit à elle seule à assurer les besoins en refroidissement de l’installation en toute situation.', 0), ('Parallèlement, aucun encrassement n’a été détecté sur la voie A, qui a fonctionné normalement sur cette période.', 1), ('Cette perte de mesure n’a donc pas eu de conséquence avérée sur le personnel ou sur l’environnement de l’installation', 1), ('.', 1), ('En raison de la détection tardive de cette indisponibilité, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0)] | Le 7 octobre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de la perte de fiabilité du système de filtration de l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur 1. Le système de refroidissement des réacteurs est doté, pour chaque paire de réacteurs, de deux voies redondantes (A et B). Le 30 septembre 2016, lors d’une opération de contrôle prévue par le programme d’essais d’EDF, la mauvaise disposition de deux capteurs de niveau d’eau est constatée. . Les capteurs ont été remis en position, après détection de l’écart, dans la journée du 30 septembre. La mauvaise disposition remonte a priori à la dernière opération de maintenance de l’installation en juillet 2015. Parallèlement, aucun encrassement n’a été détecté sur la voie A, qui a fonctionné normalement sur cette période. Cette perte de mesure n’a donc pas eu de conséquence avérée sur le personnel ou sur l’environnement de l’installation . | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif. Le système de refroidissement des réacteurs est doté, pour chaque paire of réactes, de deux voies redondantes (A and B) La mauvaise disposition remonte a priori à la dernière opération de maintenance de l’installation en juillet 2015. | [12 empty] | eur 1.; 2016, l | eur 1.; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Fuite-significative-sur-une-cuve-de-nitrate-d-uranyle | Fuite significative sur une cuve de nitrate d’uranyle. - Site de Malvési (Narbonne - Aude). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 7 juillet 2016 par AREVA NC d’une fuite sur une cuve de nitrate d’uranyle au sein de l’établissement de Malvési sur la commune de Narbonne. Le 7 juillet 2016, lors d’une opération de maintenance électrique sur une cuve contenant 41,8 m3 d’une solution de nitrate d’uranyle, une fuite a conduit au déversement de la quasi-totalité du contenu de la cuve, en grande partie dans le bac de rétention prévu à cet effet (37 m3), mais également au sol et, de ce fait, dans le réseau d’eaux pluviales (4,5 m3), soit 110 kg d’uranium. Cette fuite a donné lieu au déclenchement du plan d’opération interne de l’exploitant. Trois personnes intervenantes, munies de leurs équipements de protection individuelle, ont reçu des projections de la solution. Elles ont été prises en charge immédiatement. Les contrôles réalisés ont conclu à l’absence de contamination. Les vannes du réseau d’eaux pluviales ont été fermées afin de maintenir le liquide déversé à l’intérieur du site. Après évacuation de la solution déversée à l’aide de produits absorbants, la voirie impactée a été rincée, une couverture vinyle y a été installée. Par la suite, la voirie concernée a été écroutée. Les déchets produits ont été mis en fûts avant évacuation vers la filière appropriée. Les effluents récupérés du réseau d’eaux pluviales ont été rejetés au niveau d’un bassin d’effluents de procédé dans le respect de l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’établissement[1]. En outre, l’exploitant a déterminé des actions correctives et préventives incluant des améliorations sur les cuves et réservoirs du site et le renforcement de la démarche d’analyse des risques réalisée lors de la délivrance d’autorisations de travail. L’exploitant a déclaré cet évènement à l’ASN conformément aux articles L. 1333-3 et R. 1333-109 du code de la santé publique. Il a proposé de le classer au niveau 0 de l’échelle INES. Cependant, en raison d’une dispersion de matières radioactives dans une zone non prévue à cet effet, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Arrêté préfectoral n°2012107-0006 du 1er août 2012 | [('Fuite significative sur une cuve de nitrate d’uranyle.', 0), ('\n- Site de Malvési (Narbonne - Aude). \nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 7 juillet 2016 par AREVA NC d’une fuite sur une cuve de nitrate d’uranyle au sein de l’établissement de Malvési sur la commune de Narbonne.\nLe 7 juillet 2016, lors d’une opération de maintenance électrique sur une cuve contenant 41,8 m3 d’une solution de nitrate d’uranyle', 1), (', une fuite a conduit au déversement de la quasi-totalité du contenu de la cuve, en grande partie dans le bac de rétention prévu à cet effet (37 m3), mais également au sol et, de ce fait, dans le réseau d’eaux pluviales (4,5 m3), soit 110 kg d’uranium.', 1), ('Cette fuite a donné lieu au déclenchement du plan d’opération interne de l’exploitant.', 1), ('\nTrois personnes intervenantes, munies de leurs équipements de protection individuelle, ont reçu des projections de la solution.', 0), ('Elles ont été prises en charge immédiatement.', 1), ('Les contrôles réalisés ont conclu à l’absence de contamination.', 0), ('\nLes vannes du réseau d’eaux pluviales ont été fermées afin de maintenir le liquide déversé à l’intérieur du site.', 0), ('Après évacuation de la solution déversée à l’aide de produits absorbants, la voirie impactée a été rincée, une couverture vinyle y a été installée.', 0), ('Par la suite, la voirie concernée a été écroutée.', 0), ('Les déchets produits ont été mis en fûts avant évacuation vers la filière appropriée.', 0), ('Les effluents récupérés du réseau d’eaux pluviales ont été rejetés au niveau d’un bassin d’effluents de procédé dans le respect de l’arrêté préfectoral d’exploitation de l’établissement[1]', 0), ('.', 0), ('En outre, l’exploitant a déterminé des actions correctives et préventives incluant des améliorations sur les cuves et réservoirs du site et le renforcement de la démarche d’analyse des risques réalisée lors de la délivrance d’autorisations de travail.\n', 0), ('L’exploitant a déclaré cet évènement à l’ASN conformément aux articles L. 1333-3 et R. 1333-109 du code de la santé publique.', 0), ('Il a proposé de le classer au niveau 0 de l’échelle INES.', 0), ('Cependant, en raison d’une dispersion de matières radioactives dans une zone non prévue à cet effet, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.\n[1] Arrêté préfectoral n°2012107-0006 du 1er août 2012', 1)] | - Site de Malvési (Narbonne - Aude). L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 7 juillet 2016 par AREVA NC d’une fuite sur une cuve de nitrate d’uranyle au sein de l’établissement de Malvési sur la commune de Narbonne. Le 7 juillet 2016, lors d’une opération de maintenance électrique sur une cuve contenant 41,8 m3 d’une solution de nitrate d’uranyle , une fuite a conduit au déversement de la quasi-totalité du contenu de la cuve, en grande partie dans le bac de rétention prévu à cet effet (37 m3), mais également au sol et, de ce fait, dans le réseau d’eaux pluviales (4,5 m3), soit 110 kg d’uranium. Cette fuite a donné lieu au déclenchement du plan d’opération interne de l’exploitant. Elles ont été prises en charge immédiatement. Cependant, en raison d’une dispersion de matières radioactives dans une zone non prévue à cet effet, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Arrêté préfectoral n°2012107-0006 du 1er août 2012 | L’Oreal’s ‘The Art of Living’ is based on the concept of living in the moment. The idea is to live in the present moment, rather than in the past. The aim is to make the most of the time we have left in this world. The goal is to create a better life for all people, not just the rich and powerful. | [12 empty] | 110 kg | 110 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Endommagement-de-la-vanne-d-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium | Endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium durant son refroidissement dans les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme). L’exploitant des usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 5 octobre 2016 un événement significatif pour la sûreté relatif à l’endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium durant son refroidissement. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium naturel sous forme d’hexafluorure (UF6) en vue de son enrichissement. En fin de procédé, l’UF6 est conditionné à l’état liquide dans des conteneurs, de type 48 Y, qui doivent ensuite refroidir durant au moins 5 jours pour que l’UF6 cristallise et avant qu’ils ne puissent être transportés vers un parc d’entreposage. Le 4 octobre 2016, AREVA NC a détecté que la vanne d’un conteneur d’UF6, présent sur un parc d’entreposage était tordue. Au vu de l’historique du conteneur et des investigations menées, l’exploitant a identifié que ce conteneur avait été endommagé pendant sa période de refroidissement, en sortie du procédé de l’usine de conversion. Les conséquences d’une rupture de la vanne pendant la phase de refroidissement auraient été significativement plus importantes que lorsque l’UF6 est cristallisé. Les contrôles ont montré que la vanne est restée étanche. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel du site ou sur l’environnement. Du fait que le choc s’est produit sur un conteneur d’UF6 non cristallisé et des conséquences potentielles, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium durant son refroidissement dans les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme)', 1), ('.', 1), ('\nL’exploitant des usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 5 octobre 2016 un événement significatif pour la sûreté relatif à l’endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium durant son refroidissement.\n', 1), ('Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium naturel sous forme d’hexafluorure (UF6) en vue de son enrichissement.', 1), ('En fin de procédé, l’UF6 est conditionné', 1), ('à l’état liquide dans des conteneurs, de type 48 Y, qui doivent ensuite refroidir durant au moins 5 jours', 1), ('pour que l’UF6 cristallise et avant qu’ils ne puissent être transportés vers un parc d’entreposage.', 1), ('\nLe 4 octobre 2016, AREVA NC a détecté que la vanne d’un conteneur d’UF6, présent sur un parc d’entreposage était tordue.', 0), ('Au vu de l’historique du conteneur et des investigations menées, l’exploitant a identifié que ce conteneur avait été endommagé pendant sa période de refroidissement, en sortie du procédé de l’usine de conversion.', 0), ('Les conséquences d’une rupture de la vanne pendant la phase de refroidissement auraient été significativement plus importantes que lorsque l’UF6 est cristallisé.', 0), ('Les contrôles ont montré que la vanne est restée étanche.', 0), ('Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel du site ou sur l’environnement.', 1), ("Du fait que le choc s’est produit sur un conteneur d’UF6 non cristallisé et des conséquences potentielles, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.", 0)] | Endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium durant son refroidissement dans les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme) . L’exploitant des usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 5 octobre 2016 un événement significatif pour la sûreté relatif à l’endommagement de la vanne d’un conteneur d’hexafluorure d’uranium durant son refroidissement. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium naturel sous forme d’hexafluorure (UF6) en vue de son enrichissement. En fin de procédé, l’UF6 est conditionné à l’état liquide dans des conteneurs, de type 48 Y, qui doivent ensuite refroidir durant au moins 5 jours pour que l’UF6 cristallise et avant qu’ils ne puissent être transportés vers un parc d’entreposage. Cet événement n’a donc pas eu de conséquence sur le personnel du site ou sur l’environnement. | L’exploitant des usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré à l’ASN le 5 octobre 2016 un événement significatif pour la sûreté. L’endommagement de la vanne d‘un conteneur d”hexafluorure d uranium’ durant son refroidissement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-vanne-d-isolement-enceinte-en-position-ouverte | Découverte d'une vanne d'isolement enceinte en position ouverte. Le 7 octobre 2016, la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au maintien en position ouverte pendant tout un cycle de fonctionnement d’une vanne de traversée de l’enceinte du réacteur 1. Sur les réacteurs nucléaires d’EDF, l’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la chaudière nucléaire et les éléments de combustible : elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations. Le 15 août 2016, à l’occasion de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, EDF a procédé à des tests périodiques pour vérifier l’étanchéité de certaines canalisations traversant l’enceinte de confinement. EDF a réalisé à cette occasion que sur une traversée de l’enceinte de confinement du réacteur 1, la vanne d’isolement située à l’intérieur du bâtiment du réacteur était en position ouverte. Les équipes d’EDF ont procédé à sa fermeture à l’issue du test d’étanchéité. Le 18 août 2016, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à cet écart qui a été classé dans un premier temps classé au niveau 0 de l’échelle INES : selon les premières analyses, cette vanne aurait en effet pu être manœuvrée lors de l’arrêt en cours et les spécifications techniques d’exploitation autorisent alors cette ouverture pendant une durée de 14 jours. Le 7 octobre 2016, EDF a informé l’ASN que dans le cadre de l’analyse de cet événement, il apparaissait finalement que la vanne n’a pas été manœuvrée au cours de l’arrêt du réacteur de 2016 mais plus probablement au cours de l’arrêt de 2015. Dans ces conditions, cette vanne est restée ouverte pendant toute la durée du cycle de fonctionnement du réacteur 1 ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de la détection tardive du défaut d’étanchéité. | [("Découverte d'une vanne d'isolement enceinte en position ouverte.", 1), ('\nLe 7 octobre 2016, la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au maintien en position ouverte pendant tout un cycle de fonctionnement d’une vanne de traversée de l’enceinte du réacteur 1.\nSur les réacteurs nucléaires d’EDF', 0), (', l’enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l’intérieur duquel se trouvent la chaudière nucléaire et les éléments de combustible : elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur et l’environnement.', 0), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ('Des vannes, situées de part et d’autre de la paroi en béton, permettent d’obturer chacune de ces canalisations.', 0), ('\nLe 15 août 2016, à l’occasion de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, EDF a procédé à des tests périodiques pour vérifier l’étanchéité de certaines canalisations traversant l’enceinte de confinement.', 1), ('\nEDF a réalisé à cette occasion que sur une traversée de l’enceinte de confinement du réacteur 1, la vanne d’isolement située à l’intérieur du bâtiment du réacteur était en position ouverte.', 0), ('Les équipes d’EDF ont procédé à sa fermeture à l’issue du test d’étanchéité.', 1), ('\nLe 18 août 2016, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à cet écart qui a été classé dans un premier temps classé au niveau 0 de l’échelle INES : selon les premières analyses, cette vanne aurait en effet pu être manœuvrée lors de l’arrêt en cours et les spécifications techniques d’exploitation autorisent alors cette ouverture pendant une durée de 14 jours.', 1), ('\nLe 7 octobre 2016, EDF a informé l’ASN que dans le cadre de l’analyse de cet événement, il apparaissait finalement que la vanne n’a pas été manœuvrée au cours de l’arrêt du réacteur de 2016 mais plus probablement au cours de l’arrêt de 2015.', 0), ('Dans ces conditions, cette vanne est restée ouverte pendant toute la durée du cycle de fonctionnement du réacteur 1 ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement.', 1), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de la détection tardive du défaut d’étanchéité.', 0)] | Découverte d'une vanne d'isolement enceinte en position ouverte. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Le 15 août 2016, à l’occasion de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement partiel du combustible du réacteur 1 de la centrale nucléaire du Tricastin, EDF a procédé à des tests périodiques pour vérifier l’étanchéité de certaines canalisations traversant l’enceinte de confinement. Les équipes d’EDF ont procédé à sa fermeture à l’issue du test d’étanchéité. Le 18 août 2016, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à cet écart qui a été classé dans un premier temps classé au niveau 0 de l’échelle INES : selon les premières analyses, cette vanne aurait en effet pu être manœuvrée lors de l’arrêt en cours et les spécifications techniques d’exploitation autorisent alors cette ouverture pendant une durée de 14 jours. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les travailleurs et l’environnement. | Découverte d'une vanne d'isolement enceinte en position ouverte. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceINTe. Cette vanne aurait en effet pu être manœuvrée lors de l'arrêt en cours. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; eur 1, | eur 1.; eur 1; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation19 | Non-respect des règles générales d’exploitation lors d’essais de fonctionnement sur un tableau électrique. Le 20 septembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation lors de la réalisation d’un essai périodique de bon fonctionnement sur un tableau électrique du réacteur n° 2. Les matériels importants pour la sûreté des réacteurs d’EDF disposent d’automatismes dont le bon fonctionnement de l’alimentation électrique est contrôlé. En effet, un défaut d’isolement qui apparaitrait sur les tableaux d’alimentation électrique pourrait entrainer un dysfonctionnement des automatismes. Une alarme est donc associée à l’apparition de ce défaut d’isolement pour alerter les opérateurs en salle de commande. Ils doivent alors suivre des règles de conduite définies par le référentiel de sûreté de l’installation. Le 14 septembre 2016, alors que le réacteur n° 2 est en arrêt programmé pour renouvellement d’une partie du combustible depuis le 3 septembre, les activités de déchargement de combustibles sont en cours et, en parallèle, un système de détection de défaut d’isolement est testé par l’exploitant dans le cadre d’un essai périodique. Cependant, cet essai entraîne l’indisponibilité de la détection de défaut d’isolement des systèmes électriques alimentant les automatismes de matériels importants pour la sûreté et le non report de l’information d’un potentiel défaut en salle de commande. Or, dans cette configuration, les règles d’exploitation n’autorisent pas des manutentions de combustibles. Le 16 septembre 2016, lors de la remise en fonctionnement du système de détection testé, l’exploitant identifie, a posteriori, le non-respect des règles d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, sur l’environnement et la sécurité du personnel mais constitue un écart aux règles générales d’exploitation. Compte tenu du délai écoulé entre l’écart de conduite à tenir et sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES | [('Non-respect des règles générales d’exploitation lors d’essais de fonctionnement sur un tableau électrique.', 1), ("\nLe 20 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation lors de la réalisation d’un essai périodique de bon fonctionnement sur un tableau électrique du réacteur n° 2.\nLes matériels importants pour la sûreté des réacteurs d’EDF disposent d’automatismes dont le bon fonctionnement de l’alimentation électrique est contrôlé.", 1), ('En effet, un défaut d’isolement qui apparaitrait sur les tableaux d’alimentation électrique pourrait entrainer un dysfonctionnement des automatismes.', 1), ('Une alarme est donc associée à l’apparition de ce défaut d’isolement pour alerter les opérateurs en salle de commande.', 0), ('Ils doivent alors suivre des règles de conduite définies par le référentiel de sûreté de l’installation.', 1), ('\nLe 14 septembre 2016, alors que le réacteur n° 2 est en arrêt programmé pour renouvellement d’une partie du combustible depuis le 3 septembre, les activités de déchargement de combustibles sont en cours et, en parallèle, un système de détection de défaut d’isolement est testé par l’exploitant dans le cadre d’un essai périodique.', 0), ('Cependant, cet essai entraîne l’indisponibilité de la détection de défaut d’isolement des systèmes électriques alimentant les automatismes de matériels importants pour la sûreté et le non report de l’information d’un potentiel défaut en salle de commande.', 0), ('Or, dans cette configuration, les règles d’exploitation n’autorisent pas des manutentions de combustibles.', 0), ('\nLe 16 septembre 2016, lors de la remise en fonctionnement du système de détection testé, l’exploitant identifie, a posteriori, le non-respect des règles d’exploitation.\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, sur l’environnement et la sécurité du personnel', 1), ('mais constitue un écart aux règles générales d’exploitation.', 0), ("\nCompte tenu du délai écoulé entre l’écart de conduite à tenir et sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES", 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation lors d’essais de fonctionnement sur un tableau électrique. Le 20 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation lors de la réalisation d’un essai périodique de bon fonctionnement sur un tableau électrique du réacteur n° 2. Les matériels importants pour la sûreté des réacteurs d’EDF disposent d’automatismes dont le bon fonctionnement de l’alimentation électrique est contrôlé. En effet, un défaut d’isolement qui apparaitrait sur les tableaux d’alimentation électrique pourrait entrainer un dysfonctionnement des automatismes. Ils doivent alors suivre des règles de conduite définies par le référentiel de sûreté de l’installation. Le 16 septembre 2016, lors de la remise en fonctionnement du système de détection testé, l’exploitant identifie, a posteriori, le non-respect des règles d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, sur l’environnement et la sécurité du personnel | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux déclaré un événement. Non-respect des règles générales d’exploitation lors de la réalisation of an essai périodique de bon fonctionnement sur un tableau électrique. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-des-parametres-de-la-concentration-en-uranium-et-du-pH-autorises | Dépassement des paramètres de la concentration en uranium et du pH autorisés pour les transferts d’effluents de l’usine de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme). AREVA NC (ex-COMURHEX) a déclaré à l’ASN le 30 septembre 2016 un événement significatif pour l’environnement relatif au dépassement des valeurs autorisées en termes de pH et de teneur en uranium, au niveau du point de rejet des eaux pluviales et des eaux de refroidissement de l’installation nucléaire de base (INB) n° 105. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’hexafluorure (UF6) en vue de son enrichissement. Les gaz issus du procédé sont traités par un dispositif de lavage au moyen d’une solution de potasse. Cette solution est refroidie, dans des échangeurs, par de l’eau industrielle qui est ensuite transférée vers la station de traitement des effluents d’AREVA NC. Ces effluents doivent respecter des paramètres de concentration en uranium et de pH. Le 28 septembre 2016, une fuite d’un échangeur de refroidissement de la potasse a conduit au rejet de potasse dans les effluents issus du refroidissement. Cette pollution a conduit au dépassement du pH et de la teneur limite d’émission en uranium autorisés pour le transfert de ces effluents. Le pH a atteint la valeur de 10,5 pour une plage autorisée comprise entre 6,5 et 9,5 et la teneur en uranium la valeur de 0,8 milligramme par litre (mg/l) pour une limite autorisée égale à 0,1 mg/l. Les eaux de refroidissement ne sont pas rejetées directement dans l’environnement, mais sont transférées avant rejet dans un bassin de collecte de la station de traitement des effluents d’AREVA NC. L’ASN a mené le 3 octobre 2016 une inspection réactive à la suite de cet événement. Elle a constaté que cet événement a pour origine une accumulation de défaillances techniques et organisationnelles. L’ASN a également vérifié à cette occasion que des mesures correctives immédiates ont été apportées à l’installation de manière à éviter le renouvellement de cet événement. La lettre de suite de l’ASN sera prochainement publiée sur son site internet. Du fait du non-respect d’une prescription de transfert et de rejet d’effluents, et de l’accumulation de défaillances mise en évidence au cours de l’inspection de l’ASN, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Dépassement des paramètres de la concentration en uranium et du pH autorisés pour les transferts d’effluents de l’usine de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme).', 0), ('\nAREVA NC (ex-COMURHEX) a déclaré à l’ASN le 30 septembre 2016 un événement significatif pour l’environnement relatif au dépassement des valeurs autorisées en termes de pH et de teneur en uranium, au niveau du point de rejet des eaux pluviales et des eaux de refroidissement de l’installation nucléaire de base (INB) n° 105.', 1), ('Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex-COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’hexafluorure (UF6) en vue de son enrichissement.', 0), ('Les gaz issus du procédé sont traités par un dispositif de lavage au moyen d’une solution de potasse.', 1), ('Cette solution est refroidie, dans des échangeurs, par de l’eau industrielle qui est ensuite transférée vers la station de traitement des effluents d’AREVA NC.', 0), ('Ces effluents doivent respecter des paramètres de concentration en uranium et de pH.\n', 0), ('Le 28 septembre 2016, une fuite d’un échangeur de refroidissement de la potasse a conduit au rejet de potasse dans les effluents issus du refroidissement.', 0), ('Cette pollution a conduit au dépassement du pH et de la teneur limite d’émission en uranium autorisés pour le transfert de ces effluents.', 0), ('Le pH a atteint la valeur de 10,5 pour une plage autorisée comprise entre 6,5 et 9,5 et la teneur en uranium la valeur de 0,8 milligramme par litre (mg/l) pour une limite autorisée égale à 0,1 mg/l.', 1), ('\nLes eaux de refroidissement ne sont pas rejetées directement dans l’environnement, mais sont transférées avant rejet dans un bassin de collecte de la station de traitement des effluents d’AREVA NC.', 1), ('\nL’ASN a mené le 3 octobre 2016 une inspection réactive à la suite de cet événement.', 0), ('Elle a constaté que cet événement a pour origine une accumulation de défaillances techniques et organisationnelles.', 0), ('L’ASN a également vérifié à cette occasion que des mesures correctives immédiates ont été apportées à l’installation de manière à éviter le renouvellement de cet événement.', 0), ('La lettre de suite de l’ASN sera prochainement publiée sur son site internet.', 1), ("\nDu fait du non-respect d’une prescription de transfert et de rejet d’effluents, et de l’accumulation de défaillances mise en évidence au cours de l’inspection de l’ASN, l’incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.", 0)] | AREVA NC (ex-COMURHEX) a déclaré à l’ASN le 30 septembre 2016 un événement significatif pour l’environnement relatif au dépassement des valeurs autorisées en termes de pH et de teneur en uranium, au niveau du point de rejet des eaux pluviales et des eaux de refroidissement de l’installation nucléaire de base (INB) n° 105. Les gaz issus du procédé sont traités par un dispositif de lavage au moyen d’une solution de potasse. Le pH a atteint la valeur de 10,5 pour une plage autorisée comprise entre 6,5 et 9,5 et la teneur en uranium la valeur de 0,8 milligramme par litre (mg/l) pour une limite autorisée égale à 0,1 mg/l. Les eaux de refroidissement ne sont pas rejetées directement dans l’environnement, mais sont transférées avant rejet dans un bassin de collecte de la station de traitement des effluents d’AREVA NC. La lettre de suite de l’ASN sera prochainement publiée sur son site internet. | Les gaz issus du procédé sont traités par un dispositif de lavage au moyen d’une solution de potasse. Le pH a atteint la valeur de 10,5 pour une plage autorisée comprise entre 6,5 and 9,5. La teneur en uranium la vinour de 0,8 milligramme par litre (mg/l) pour une limite égale à 0,1 mg/l. La lettre de suite de l’ASN sera prochainement publiée sur son site internet.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-montage-d-assemblages-du-RRI-et-des-RRA-des-reacteurs-1-2-3-et-4-de-Paluel | Défaut de montage d’assemblages de tuyauteries du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des pompes de refroidissement à l’arrêt (RRA) des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel. Le 27 juin 2016, lors de la maintenance réalisée dans le cadre de l’arrêt du réacteur n° 1, EDF a mis en évidence qu’un assemblage de tuyauteries n’avait pas été monté conformément aux exigences définies de tenue au séisme pour ces matériels. Le même écart a ensuite été détecté sur les autres réacteurs du site. Le 27 juin 2016, au cours d’une maintenance sur une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA)[1] du réacteur n° 1, EDF a constaté qu’un assemblage mécanique sur la tuyauterie de sortie de l’eau de refroidissement de la pompe n’était pas monté conformément à l’attendu. En cas de séisme, la robustesse du montage en écart ne serait pas assurée. Cette situation est susceptible de conduire à une perte de l’inventaire en eau du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI)[2] , puis à une indisponibilité des systèmes RRI et RRA de la voie concernée au bout de 30 heures, si aucune action d’isolement ou de réparation n’est réalisée. Le 28 juin 2016, les réacteurs n°1 et 2 sont en arrêt pour maintenance et les réacteurs n° 3 et 4 sont en production. L’ensemble des pompes des circuits RRA des quatre réacteurs du site sont contrôlées. Sur les réacteurs n° 1, 3 et 4, l’écart est détecté sur une voie par réacteur. Sur le réacteur n° 2, EDF constate que l’écart est présent sur les deux voies redondantes. La perte des deux voies des circuits RRI et RRA d’un réacteur est prévue par les consignes incidentelles et accidentelles du site. Sur le réacteur n° 1, l’assemblage de tuyauteries a été remis en conformité avant le rechargement en combustible du réacteur. Sur le réacteur n° 2, les assemblages seront remis en conformité avant le rechargement en combustible du réacteur. Une remise en conformité des assemblages sur les réacteurs n° 3 et 4 est prévue lors du prochain arrêt programmé. À la suite de la caractérisation de l’écart, EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif du domaine de la sûreté au niveau 0 de l’échelle INES le 31 aout 2016. Après demandes de compléments de la part de l’ASN, l’événement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par EDF le 29 septembre 2016. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où l’ensemble des voies des circuits RRA et RRI du réacteur n° 2 s’est trouvé affecté par cet écart, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit de refroidissement à l’arrêt assure, lors des phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur. [2] Le circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur. En particulier, c’est lui qui refroidit les différentes parties mécaniques des pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA) | [('Défaut de montage d’assemblages de tuyauteries du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des pompes de refroidissement à l’arrêt (RRA) des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Paluel', 0), ('.', 1), ('\nLe 27 juin 2016, lors de la maintenance réalisée dans le cadre de l’arrêt du réacteur n° 1, EDF a mis en évidence qu’un assemblage de tuyauteries n’avait pas été monté conformément aux exigences définies de tenue au séisme pour ces matériels.', 0), ('Le même écart a ensuite été détecté sur les autres réacteurs du site.', 0), ('Le 27 juin 2016, au cours d’une maintenance sur une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA)[1] du réacteur n° 1, EDF a constaté qu’un assemblage mécanique sur la tuyauterie de sortie de l’eau de refroidissement de la pompe n’était pas monté conformément à l’attendu.', 1), ('En cas de séisme, la robustesse du montage en écart ne serait pas assurée.', 0), ('Cette situation est susceptible de conduire à une perte de l’inventaire en eau du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI)[2] , puis à une indisponibilité des systèmes RRI et RRA de la voie concernée au bout de 30 heures, si aucune action d’isolement ou de réparation n’est réalisée.', 0), ('\nLe 28 juin 2016, les réacteurs n°1 et 2 sont en arrêt pour maintenance et les réacteurs n° 3 et 4 sont en production.', 1), ('L’ensemble des pompes des circuits RRA des quatre réacteurs du site sont contrôlées.', 1), ('Sur les réacteurs n° 1, 3 et 4 Litre’écart est détecté sur une voie par réacteur.', 1), ('Sur le réacteur n° 2, EDF constate que l’écart est présent sur les deux voies redondantes.', 0), ('\nLa perte des deux voies des circuits RRI et RRA d’un réacteur est prévue par les consignes incidentelles et accidentelles du site.', 0), ('Sur le réacteur n° 1 Litre’assemblage de tuyauteries a été remis en conformité avant le rechargement en combustible du réacteur.', 1), ('Sur le réacteur n° 2, les assemblages seront remis en conformité avant le rechargement en combustible du réacteur.', 0), ('Une remise en conformité des assemblages sur les réacteurs n° 3 et 4 est prévue lors du prochain arrêt programmé.', 0), ('\nÀ la suite de la caractérisation de l’écart', 0), (', EDF a déclaré à l’ASN un évènement significatif du domaine de la sûreté au niveau 0 de l’échelle INES le 31 aout 2016.', 0), ('Après demandes de compléments de la part de l’ASN, l’événement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par EDF le 29 septembre 2016.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, dans la mesure où l’ensemble des voies des circuits RRA et RRI du réacteur n° 2 s’est trouvé affecté par cet écart, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('[1] Le circuit de refroidissement à l’arrêt assure, lors des phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur.\n', 0), ('[2] Le circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.', 0), ('En particulier, c’est lui qui refroidit les différentes parties mécaniques des pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)', 0)] | . Le 27 juin 2016, au cours d’une maintenance sur une pompe du système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA)[1] du réacteur n° 1, EDF a constaté qu’un assemblage mécanique sur la tuyauterie de sortie de l’eau de refroidissement de la pompe n’était pas monté conformément à l’attendu. Le 28 juin 2016, les réacteurs n°1 et 2 sont en arrêt pour maintenance et les réacteurs n° 3 et 4 sont en production. L’ensemble des pompes des circuits RRA des quatre réacteurs du site sont contrôlées. Sur les réacteurs n° 1, 3 et 4 Litre’écart est détecté sur une voie par réacteur. Sur le réacteur n° 1 Litre’assemblage de tuyauteries a été remis en conformité avant le rechargement en combustible du réacteur. Après demandes de compléments de la part de l’ASN, l’événement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES par EDF le 29 septembre 2016. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | . Le 27 juin 2016, EDF a constaté qu’un assemblage mécanique. sur la tuyauterie de sortie de l’eau de refroidissement. de la pompe n’était pas monté conformément. to l'attendu. L’ensemble des pompes des circuits RRA des quatre réacteurs du site sont contrôlées. Le 29 septembre 2016, l‘événement a été reclassé au niveau 1 de l'échelle INES. | [12 empty] | 4, l; 1, l; eurs 1, 2, 3 | 1 Litre; 4 Litre; eurs 1, 2, 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-un-capteur-de-mesure-de-niveau-de-l-eau | Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau de l’eau dans la cuve du réacteur n° 1. Le 16 septembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau de l’eau dans la cuve du réacteur n° 1 de Paluel, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le réacteur n° 1 de Paluel est en arrêt pour visite décennale depuis le 9 avril 2016. Le 8 septembre, afin de préparer les opérations de redémarrage, des essais périodiques sont réalisés et montrent que les capteurs de mesure de niveau de l’eau dans la cuve sont correctement configurés. Le 11 septembre après-midi, de nouveaux essais périodiques sont réalisés. Un de ces essais met en évidence la mauvaise configuration d’un des capteurs de mesure du niveau de l’eau dans la cuve rendant ce capteur indisponible. A ce stade, EDF n’est pas en mesure d’identifier les circonstances de ce changement de configuration du capteur, ni quand il est intervenu. Dans ces conditions, les RGE prescrivent une remise en conformité en moins de 24 heures, ce qui a été fait par EDF. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau de l’eau dans la cuve du réacteur n° 1.', 1), ('\nLe 16 septembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau de l’eau dans la cuve du réacteur n° 1 de Paluel, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('\nLe réacteur n° 1 de Paluel est en arrêt pour visite décennale depuis le 9 avril 2016.\nLe 8 septembre', 1), (', afin de préparer les opérations de redémarrage, des essais périodiques sont réalisés et montrent que les capteurs de mesure de niveau de l’eau dans la cuve sont correctement configurés.', 1), ('Le 11 septembre après-midi, de nouveaux essais périodiques sont réalisés.', 1), ('Un de ces essais met en évidence la mauvaise configuration d’un des capteurs de mesure du niveau de l’eau dans la cuve rendant ce capteur indisponible.', 0), ('A ce stade, EDF n’est pas en mesure d’identifier les circonstances de ce changement de configuration du capteur, ni quand il est intervenu.', 0), ('\nDans ces conditions, les RGE prescrivent une remise en conformité en moins de 24 heures, ce qui a été fait par EDF.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires et radiologiques graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité)', 0), ('.', 1)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure de niveau de l’eau dans la cuve du réacteur n° 1. Le 16 septembre 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau de l’eau dans la cuve du réacteur n° 1 de Paluel, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le réacteur n° 1 de Paluel est en arrêt pour visite décennale depuis le 9 avril 2016. Le 8 septembre , afin de préparer les opérations de redémarrage, des essais périodiques sont réalisés et montrent que les capteurs de mesure de niveau de l’eau dans la cuve sont correctement configurés. Le 11 septembre après-midi, de nouveaux essais périodiques sont réalisés. Dans ces conditions, les RGE prescrivent une remise en conformité en moins de 24 heures, ce qui a été fait par EDF. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. . | EDF a déclaré un événement significatif relatif to la détection tardive de l’indisponibilité. Le réacteur n° 1 de Paluel est en arrêt pour visite décennale depuis le 9 avril 2016. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur the environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation52 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 23 septembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive de l’indisponibilité du système assurant la mesure du débit de fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur du réacteur 2. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides. La partie secondaire achemine la vapeur produite hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine : elle doit donc rester exempte de toute contamination radioactive. Aussi, un système mesure la radioactivité en différents points du circuit secondaire afin de détecter l’apparition de fuites entre les circuits primaire et secondaire. Le 21 septembre 2016, à la suite de la réalisation d’essais périodiques, l’exploitant a constaté que quatre chaînes de mesure de la radioactivité du réacteur 2 présentent des défauts de réglage depuis le 4 septembre 2016. D’autres chaînes de mesure disposées en d’autres points des circuits auraient permis de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. Toutefois, dans le cas d’une fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur, la mise en place de la procédure incidentelle appropriée aurait pu être retardée du fait de l’apparition plus tardive des autres alarmes. Dès détection de l’écart, le réglage des quatre chaînes de mesure a immédiatement été repris et corrigé. Compte tenu de la détection tardive de ce défaut de réglage, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ("\nLe 23 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive de l’indisponibilité du système assurant la mesure du débit de fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur du réacteur 2.\nSur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides.", 1), ('La partie secondaire achemine la vapeur produite hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine : elle doit donc rester exempte de toute contamination radioactive.', 0), ('Aussi, un système mesure la radioactivité en différents points du circuit secondaire afin de détecter l’apparition de fuites entre les circuits primaire et secondaire', 1), ('.', 1), ('\nLe 21 septembre 2016, à la suite de la réalisation d’essais périodiques, l’exploitant a constaté que quatre chaînes de mesure de la radioactivité du réacteur 2 présentent des défauts de réglage depuis le 4 septembre 2016.\nD’autres chaînes de mesure disposées en d’autres points des circuits auraient permis de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire.', 1), ('Toutefois, dans le cas d’une fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur, la mise en place de la procédure incidentelle appropriée aurait pu être retardée du fait de l’apparition plus tardive des autres alarmes.', 0), ('\nDès détection de l’écart, le réglage des quatre chaînes de mesure a immédiatement été repris et corrigé.', 0), ('\nCompte tenu de la détection tardive de ce défaut de réglage, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 23 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive de l’indisponibilité du système assurant la mesure du débit de fuite entre la partie primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur du réacteur 2. Sur les réacteurs à eau sous pression exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides. Aussi, un système mesure la radioactivité en différents points du circuit secondaire afin de détecter l’apparition de fuites entre les circuits primaire et secondaire . Le 21 septembre 2016, à la suite de la réalisation d’essais périodiques, l’exploitant a constaté que quatre chaînes de mesure de la radioactivité du réacteur 2 présentent des défauts de réglage depuis le 4 septembre 2016. D’autres chaînes de mesure disposées en d’autres points des circuits auraient permis de détecter une fuite entre les circuits primaire et secondaire. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 23 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré. Un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive de l’indisponibilité du système assurant la mesure du débit de fuite entre la partie primaire and la party secondaire. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2016, l | eur 2.; eur 2; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-definie-par-les-STE | Non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation pour le système de contrôle des grappes de commande. Le 21 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation, pour le système de contrôle des grappes de commande du réacteur n°2. Le système de contrôle des grappes de commande permet de maîtriser la réaction en chaîne au sein du réacteur via l’absorption de neutrons. Les spécifications techniques d’exploitation définissent quant à elles la conduite à tenir en cas de dépassement d’une limite de fonctionnement normal ou d’indisponibilité d’une fonction de sûreté requise. Le 15 septembre 2016, alors que le réacteur n°2 est en cours de redémarrage après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, un opérateur effectue une mauvaise manœuvre qui conduit à la chute de deux groupes de grappes de commande. Une mauvaise interprétation des alarmes par les opérateurs de la salle de commande ne permet pas de détecter l’écart immédiatement. Ce n’est qu’une heure plus tard que le chef d’exploitation s’aperçoit de la chute des grappes. La conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation pour ce cas de figure est alors mise en œuvre sans délai. Cependant, compte tenu de la détection tardive de la chute des deux groupes de grappes, plusieurs conditions n’ont pas pu être respectées : d’une part, des appoints en eau au circuit primaire ont été effectués pendant l’événement alors que toute arrivée d’eau aurait dû être isolée et, d’autre part, le basculement, qui aurait dû être accompli en moins d’une heure, de l’aspiration de certaines pompes de secours sur une réserve d’eau spécifique, a été effectué 1h25 après la chute des grappes. La position des grappes de commande a été rétablie le 15 septembre 2016, après réalisation des actions correctives nécessaires par l’exploitant. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. Compte tenu d’une détection tardive de l’évènement par l’exploitant et d’un non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’INES (échelle internationale des évènements nucléaires). | [('Non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation pour le système de contrôle des grappes de commande.', 0), ('\nLe 21 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation, pour le système de contrôle des grappes de commande du réacteur n°2.\nLe système de contrôle des grappes de commande permet de maîtriser la réaction en chaîne au sein du réacteur via l’absorption de neutrons.', 1), ('Les spécifications techniques d’exploitation définissent quant à elles la conduite à tenir en cas de dépassement d’une limite de fonctionnement normal ou d’indisponibilité d’une fonction de sûreté requise.', 0), ('\nLe 15 septembre 2016, alors que le réacteur n°2 est en cours de redémarrage après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, un opérateur effectue une mauvaise manœuvre qui conduit à la chute de deux groupes de grappes de commande.', 1), ('Une mauvaise interprétation des alarmes par les opérateurs de la salle de commande ne permet pas de détecter l’écart immédiatement.', 0), ('Ce n’est qu’une heure plus tard que le chef d’exploitation s’aperçoit de la chute des grappes.', 0), ('\nLa conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation pour ce cas de figure est alors mise en œuvre sans délai.', 0), ('Cependant, compte tenu de la détection tardive de la chute des deux groupes de grappes, plusieurs conditions n’ont pas pu être respectées : d’une part, des appoints en eau au circuit primaire ont été effectués pendant l’événement alors que toute arrivée d’eau aurait dû être isolée et, d’autre part, le basculement, qui aurait dû être accompli en moins d’une heure, de l’aspiration de certaines pompes de secours sur une réserve d’eau spécifique,', 1), ('a été effectué 1h25 après la chute des grappes.', 1), ('\nLa position des grappes de commande a été rétablie le 15 septembre 2016, après réalisation des actions correctives nécessaires par l’exploitant.', 0), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté.', 1), ('\nCompte tenu d’une détection tardive de l’évènement par l’exploitant et d’un non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’INES (échelle internationale des évènements nucléaires)', 0), ('.', 1)] | Le 21 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir définie par les spécifications techniques d’exploitation, pour le système de contrôle des grappes de commande du réacteur n°2. Le système de contrôle des grappes de commande permet de maîtriser la réaction en chaîne au sein du réacteur via l’absorption de neutrons. Le 15 septembre 2016, alors que le réacteur n°2 est en cours de redémarrage après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, un opérateur effectue une mauvaise manœuvre qui conduit à la chute de deux groupes de grappes de commande. Cependant, compte tenu de la détection tardive de la chute des deux groupes de grappes, plusieurs conditions n’ont pas pu être respectées : d’une part, des appoints en eau au circuit primaire ont été effectués pendant l’événement alors que toute arrivée d’eau aurait dû être isolée et, d’autre part, le basculement, qui aurait dû être accompli en moins d’une heure, de l’aspiration de certaines pompes de secours sur une réserve d’eau spécifique, a été effectué 1h25 après la chute des grappes. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif. Le système de contrôle des grappes de commande permet de maîtriser la réaction en chaîne au sein du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur the sûreté. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe4 | Le 16 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle. Le 14 septembre 2016, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en production. Une intervenante d’une société prestataire travaille dans les vestiaires du bâtiment des auxiliaires nucléaires, situés en zone contrôlée. Elle évacue le linge sale et alimente en linge propre les vestiaires. Lors de sa sortie de la zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination au niveau du pied droit de cette intervenante. Elle est immédiatement prise en charge par le service de la médecine du travail de la centrale. La présence localisée de matière radioactive, au niveau du pied de l’intervenante, est détectée. Les procédures de décontamination prévues sont mises en œuvre et la particule radioactive est enlevée. A la suite de la détection de la contamination de l’intervenant, des contrôles radiologiques du linge et du vestiaire ont été réalisés. Aucune contamination n’a été détectée. L’évaluation faite par l’exploitant montre que la dose reçue au niveau du pied par l’intervenant n’a pas atteint la dose limite réglementaire annuelle pour la peau et les extrémités (500 millisievert). Néanmoins, la dose reçue est supérieure au quart de cette limite réglementaire annuelle. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du dépassement du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire pour la peau, lors d’une exposition ponctuelle | [('Le 16 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle.', 1), ('\nLe 14 septembre 2016, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en production.', 1), ('Une intervenante d’une société prestataire travaille dans les vestiaires du bâtiment des auxiliaires nucléaires, situés en zone contrôlée.', 1), ('Elle évacue le linge sale et alimente en linge propre les vestiaires.', 0), ('Lors de sa sortie de la zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination au niveau du pied droit de cette intervenante.', 1), ('Elle est immédiatement prise en charge par le service de la médecine du travail de la centrale.', 1), ('La présence localisée de matière radioactive, au niveau du pied de l’intervenante, est détectée.', 1), ('Les procédures de décontamination prévues sont mises en œuvre et la particule radioactive est enlevée.', 0), ('A la suite de la détection de la contamination de l’intervenant, des contrôles radiologiques du linge et du vestiaire ont été réalisés.', 0), ('Aucune contamination n’a été détectée.', 1), ('L’évaluation faite par l’exploitant montre que la dose reçue au niveau du pied par l’intervenant n’a pas atteint la dose limite réglementaire annuelle pour la peau et les extrémités (500 millisievert).', 1), ('Néanmoins, la dose reçue est supérieure au quart de cette limite réglementaire annuelle.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du dépassement du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire pour la peau, lors d’une exposition ponctuelle', 0)] | Le 16 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle. Le 14 septembre 2016, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en production. Une intervenante d’une société prestataire travaille dans les vestiaires du bâtiment des auxiliaires nucléaires, situés en zone contrôlée. Lors de sa sortie de la zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination au niveau du pied droit de cette intervenante. Elle est immédiatement prise en charge par le service de la médecine du travail de la centrale. La présence localisée de matière radioactive, au niveau du pied de l’intervenante, est détectée. Aucune contamination n’a été détectée. L’évaluation faite par l’exploitant montre que la dose reçue au niveau du pied par l’intervenant n’a pas atteint la dose limite réglementaire annuelle pour la peau et les extrémités (500 millisievert). Néanmoins, la dose reçue est supérieure au quart de cette limite réglementaire annuelle. | Le 14 septembre 2016, le réacteur 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en production. Une intervenante d’une société prestataire travaille dans les vestiaires du bâtiment des auxiliaires nuclés. Lors de sa sortie de la zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination au niveau du pied droit of cette intervenante. | [12 empty] | eur 3; 2016, l | eur 3; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-du-non-respect-d-un-critere-d-essai-d-un-systeme-de-protection | Détection tardive du non-respect d’un critère d’essai d’un système de protection. Le 9 septembre 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive du non-respect d’un critère d’essai portant sur le système de protection anti-dilution du réacteur n° 2. La maîtrise de la réaction en chaîne dans le cœur des réacteurs nucléaires d’EDF repose sur les manœuvres de barres de commande et sur l’injection de bore, ayant la propriété d’absorber les neutrons, dans l’eau du circuit primaire. Plusieurs systèmes participent au contrôle de la concentration en bore et de son homogénéité à l’intérieur des circuits. Le système de protection anti-dilution qui équipe les réacteurs d’EDF comporte ainsi plusieurs automatismes ayant pour fonction de s’opposer à l’apparition de poches d’eau de faible concentration en bore. Pour éviter sa mise en service intempestive, le système de protection anti-dilution ne s’active que quand les conditions d’apparition d’hétérogénéités dans le circuit primaire sont réunies – en particulier, quand le réacteur fonctionne à puissance réduite pendant un temps suffisamment long. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, pendant les opérations de baisse de la puissance du réacteur n° 2, en préalable à son arrêt pour maintenance et rechargement de combustible, un opérateur de conduite procède à un essai de vérification des paramètres d’activation de la protection anti-dilution. Il effectue les relevés des heures d’apparition des différents signaux prévus par la procédure d’essai. Cependant, il ne vérifie pas immédiatement, par calcul, le respect du critère d’essai correspondant. Cette vérification n’a été faite que 7 heures après les relevés de l’opérateur. Les calculs ont alors indiqué des valeurs hors des tolérances du critère d’essai. Les mises en sûreté nécessaires des circuits ont été effectuées par EDF et les nouveaux réglages ont permis de corriger l’écart dans la matinée du 3 septembre. Le système de protection anti-dilution aurait dû être déclaré indisponible dès la réalisation des relevés. A posteriori, la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du fait de cette indisponibilité n’a pas été respectée. Le non-respect du critère d’essai a mis en évidence que le système de protection anti-dilution s’est activé de manière plus rapide que prévu à la conception. Les relevés d’autres paramètres associés à la séquence de fonctionnement de la protection anti-dilution montrent qu’en cas de sollicitation, le déclenchement des automatismes serait malgré tout intervenu dans les délais requis. Compte tenu du délai écoulé entre les relevés effectués par l’opérateur caractérisant un écart affectant le système de protection anti-dilution et leur analyse, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive du non-respect d’un critère d’essai d’un système de protection.', 0), ("\nLe 9 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive du non-respect d’un critère d’essai portant sur le système de protection anti-dilution du réacteur n° 2.\nLa maîtrise de la réaction en chaîne dans le cœur des réacteurs nucléaires d’EDF repose sur les manœuvres de barres de commande et sur l’injection de bore, ayant la propriété d’absorber les neutrons, dans l’eau du circuit primaire. Plusieurs systèmes participent au contrôle de la concentration en bore et de son homogénéité à l’intérieur des circuits.", 1), ('Le système de protection anti-dilution qui équipe les réacteurs d’EDF comporte ainsi plusieurs automatismes ayant pour fonction de s’opposer à l’apparition de poches d’eau de faible concentration en bore.', 0), ('Pour éviter sa mise en service intempestive, le système de protection anti-dilution ne s’active que quand les conditions d’apparition d’hétérogénéités dans le circuit primaire sont réunies – en particulier, quand le réacteur fonctionne à puissance réduite pendant un temps suffisamment long.\nDans la nuit du 2 au 3 septembre, pendant les opérations de baisse de la puissance du réacteur n° 2, en préalable à son arrêt pour maintenance et rechargement de combustible, un opérateur de conduite procède à un essai de vérification des paramètres d’activation de la protection anti-dilution.', 0), ('Il effectue les relevés des heures d’apparition des différents signaux prévus par la procédure d’essai.', 0), ('Cependant, il ne vérifie pas immédiatement, par calcul, le respect du critère d’essai correspondant.', 0), ('\nCette vérification n’a été faite que 7 heures après les relevés de l’opérateur.', 1), ('Les calculs ont alors indiqué des valeurs hors des tolérances du critère d’essai.', 1), ('Les mises en sûreté nécessaires des circuits ont été effectuées par EDF et les nouveaux réglages ont permis de corriger l’écart dans la matinée du 3 septembre.', 1), ('\nLe système de protection anti-dilution aurait dû être déclaré indisponible dès la réalisation des relevés.', 0), ('A posteriori, la conduite à tenir prévue par les règles générales d’exploitation du fait de cette indisponibilité n’a pas été respectée.', 0), ('\nLe non-respect du critère d’essai a mis en évidence que le système de protection anti-dilution s’est activé de manière plus rapide que prévu à la conception.', 0), ('Les relevés d’autres paramètres associés à la séquence de fonctionnement de la protection anti-dilution montrent qu’en cas de sollicitation, le déclenchement des automatismes serait malgré tout intervenu dans les délais requis.', 0), ("\nCompte tenu du délai écoulé entre les relevés effectués par l’opérateur caractérisant un écart affectant le système de protection anti-dilution et leur analyse, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 9 septembre 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive du non-respect d’un critère d’essai portant sur le système de protection anti-dilution du réacteur n° 2. La maîtrise de la réaction en chaîne dans le cœur des réacteurs nucléaires d’EDF repose sur les manœuvres de barres de commande et sur l’injection de bore, ayant la propriété d’absorber les neutrons, dans l’eau du circuit primaire. Plusieurs systèmes participent au contrôle de la concentration en bore et de son homogénéité à l’intérieur des circuits. Cette vérification n’a été faite que 7 heures après les relevés de l’opérateur. Les calculs ont alors indiqué des valeurs hors des tolérances du critère d’essai. Les mises en sûreté nécessaires des circuits ont été effectuées par EDF et les nouveaux réglages ont permis de corriger l’écart dans la matinée du 3 septembre. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a déclaré un événement significatif. La maîtrise de la réaction en chaîne repose sur les manœuvres de barres de commande. Plusieurs systèmes participent au contrôle de la concentration en bore. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-mecanique-des-disjoncteurs-de-6-6-kV-equipant-les-tableaux-electriques-du-reacteur-2 | Défaut mécanique des disjoncteurs de 6,6 kV équipant les tableaux électriques du réacteur 2. Le 12 septembre 2016, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut mécanique affectant 4 disjoncteurs installés sur les tableaux électriques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux redondants (voie A et voie B) supportant une tension de 6 600 Volts (6,6 kV). Ces tableaux sont alimentés par plusieurs sources électriques (réseau électrique d’EDF, groupes électrogènes de secours, etc.) et le basculement d’une source à l’autre s’opère par l’intermédiaire de disjoncteurs. Les disjoncteurs installés sur ces tableaux sont des équipements mécaniques complexes car ils doivent établir, supporter et interrompre des courants de haute tension. Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement du combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice qui a débuté le 9 juillet 2016, EDF a procédé dans le courant de l’été à des opérations de maintenance des disjoncteurs équipant les tableaux électriques de 6,6 kV de ce réacteur. Ces opérations ont conduit EDF à détecter un dysfonctionnement sur l’un des disjoncteurs qui a fait l’objet d’une expertise technique chez son fabricant. Début septembre 2016, ces expertises ont conclu que la procédure de maintenance utilisée pour l’entretien des disjoncteurs était inappropriée : certaines des pièces participant à la fermeture mécanique des disjoncteurs étaient mal réglées. A réception de cette conclusion, EDF a mené une revue des disjoncteurs montés sur ses installations pour déterminer ceux qui étaient susceptibles d’être affectés par le défaut de procédure de maintenance. Cette revue a conclu au fait qu’en plus du disjoncteur expertisé, trois autres disjoncteurs ayant fait l’objet d’une maintenance au cours de l’arrêt du réacteur 2 avaient été remontés sur les deux tableaux électriques de 6.6 kV redondants du réacteur : du fait de l’utilisation de la procédure de maintenance erronée, en cas de manœuvre, leur maintien en position fermée n’était plus garanti. Dès détection de l’écart, EDF a procédé, entre le 9 septembre et le 10 septembre 2016 au remplacement des trois disjoncteurs défectueux par des disjoncteurs conformes. Cependant, les disjoncteurs défectueux ayant été montés sur des tableaux électriques redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Défaut mécanique des disjoncteurs de 6,6 kV équipant les tableaux électriques du réacteur 2.', 0), ('\nLe 12 septembre 2016, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut mécanique affectant 4 disjoncteurs installés sur les tableaux électriques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice.\n', 1), ('Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux redondants (voie A et voie B) supportant une tension de 6 600 Volts (6,6 kV).', 1), ('Ces tableaux sont alimentés par plusieurs sources électriques (réseau électrique d’EDF, groupes électrogènes de secours, etc.) et le basculement d’une source à l’autre s’opère par l’intermédiaire de disjoncteurs.', 1), ('Les disjoncteurs installés sur ces tableaux sont des équipements mécaniques complexes car ils doivent établir, supporter et interrompre des courants de haute tension.', 1), ('Dans le cadre de l’arrêt pour maintenance programmée et renouvellement du combustible du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice qui a débuté le 9 juillet 2016, EDF a procédé dans le courant de l’été à des opérations de maintenance des disjoncteurs équipant les tableaux électriques de 6,6 kV de ce réacteur.', 0), ('Ces opérations ont conduit EDF à détecter un dysfonctionnement sur l’un des disjoncteurs qui a fait l’objet d’une expertise technique chez son fabricant.', 0), ('\nDébut septembre 2016, ces expertises ont conclu que la procédure de maintenance utilisée pour l’entretien des disjoncteurs était inappropriée : certaines des pièces participant à la fermeture mécanique des disjoncteurs étaient mal réglées.', 0), ('\nA réception de cette conclusion, EDF a mené une revue des disjoncteurs montés sur ses installations pour déterminer ceux qui étaient susceptibles d’être affectés par le défaut de procédure de maintenance.', 1), ('Cette revue a conclu au fait qu’en plus du disjoncteur expertisé, trois autres disjoncteurs ayant fait l’objet d’une maintenance au cours de l’arrêt du réacteur 2 avaient été remontés sur les deux tableaux électriques de 6.6 kV redondants du réacteur : du fait de l’utilisation de la procédure de maintenance erronée, en cas de manœuvre, leur maintien en position fermée n’était plus garanti.', 0), ('\nDès détection de l’écart, EDF a procédé, entre le 9 septembre et le 10 septembre 2016 au remplacement des trois disjoncteurs défectueux par des disjoncteurs conformes.', 1), ("\nCependant, les disjoncteurs défectueux ayant été montés sur des tableaux électriques redondants, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 12 septembre 2016, EDF a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut mécanique affectant 4 disjoncteurs installés sur les tableaux électriques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux redondants (voie A et voie B) supportant une tension de 6 600 Volts (6,6 kV). Ces tableaux sont alimentés par plusieurs sources électriques (réseau électrique d’EDF, groupes électrogènes de secours, etc.) et le basculement d’une source à l’autre s’opère par l’intermédiaire de disjoncteurs. Les disjoncteurs installés sur ces tableaux sont des équipements mécaniques complexes car ils doivent établir, supporter et interrompre des courants de haute tension. A réception de cette conclusion, EDF a mené une revue des disjoncteurs montés sur ses installations pour déterminer ceux qui étaient susceptibles d’être affectés par le défaut de procédure de maintenance. Dès détection de l’écart, EDF a procédé, entre le 9 septembre et le 10 septembre 2016 au remplacement des trois disjoncteurs défectueux par des disjoncteurs conformes. | EDF: 4 disjoncteurs installés sur les tableaux électriques du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice. EDF a procédé, entre le 9 septembre et le 10 septambre 2016 au remplacement des trois disjonCTeurs défectueux par des disjon CTs conformes. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 6 600 Volts | eur 2.; eur 2; 6 600 Volts
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation18 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 5 septembre 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 31 août 2016, le réacteur n° 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Un dysfonctionnement sur une des soupapes du circuit acheminant la vapeur d’eau vers la turbine (partie non-nucléaire des installations) a entrainé l’insertion automatique des grappes de commande[1] dans le cœur du réacteur pour en baisser la puissance. La configuration des grappes a ensuite été modifiée pour vérifier la bonne répartition du flux neutronique dans le réacteur. Cette modification a entrainé le franchissement d’une limite du diagramme de pilotage[2] du réacteur pendant un temps supérieur à ce qui est défini par les règles générales d’exploitation. Cet écart a été détecté tardivement par EDF, lors de l’analyse sûreté du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du non-respect des règles générales d’exploitation. [1]Les grappes de commande, insérées plus ou moins profondément dans le cœur du réacteur permettent de contrôler la réaction en chaîne. [2] Afin que le cœur ne subisse pas de dommage notable en cas d'accident, par exemple en cas de brèche sur le circuit primaire, la différence de flux neutronique entre le haut et le bas du cœur ne doit pas être trop importante. A cet effet, des spécifications techniques d'exploitation définissent, au moyen d'un diagramme de pilotage, des limites à respecter en fonction de la puissance délivrée par le cœur. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 5 septembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation.\nLe 31 août 2016 Litree réacteur n° 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible.\nUn dysfonctionnement sur une des soupapes du circuit acheminant la vapeur d’eau vers la turbine (partie non-nucléaire des installations) a entrainé l’insertion automatique des grappes de commande[1] dans le cœur du réacteur pour en baisser la puissance.\n', 1), ('La configuration des grappes a ensuite été modifiée pour vérifier la bonne répartition du flux neutronique dans le réacteur.', 1), ('Cette modification a entrainé le franchissement d’une limite du diagramme de pilotage[2] du réacteur pendant un temps supérieur à ce qui est défini par les règles générales d’exploitation.', 1), ('Cet écart a été détecté tardivement par EDF, lors de l’analyse sûreté du réacteur.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement.', 1), ("\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du non-respect des règles générales d’exploitation.\n[1]Les grappes de commande, insérées plus ou moins profondément dans le cœur du réacteur permettent de contrôler la réaction en chaîne.\n[2] Afin que le cœur ne subisse pas de dommage notable en cas d'accident, par exemple en cas de brèche sur le circuit primaire, la différence de flux neutronique entre le haut et le bas du cœur ne doit pas être trop importante.", 0), ("A cet effet, des spécifications techniques d'exploitation définissent, au moyen d'un diagramme de pilotage, des limites à respecter en fonction de la puissance délivrée par le cœur.", 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation . Le 5 septembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 31 août 2016 Litree réacteur n° 3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Un dysfonctionnement sur une des soupapes du circuit acheminant la vapeur d’eau vers la turbine (partie non-nucléaire des installations) a entrainé l’insertion automatique des grappes de commande[1] dans le cœur du réacteur pour en baisser la puissance. La configuration des grappes a ensuite été modifiée pour vérifier la bonne répartition du flux neutronique dans le réacteur. Cette modification a entrainé le franchissement d’une limite du diagramme de pilotage[2] du réacteur pendant un temps supérieur à ce qui est défini par les règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. | Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines déclaré un événement significatif. Un dysfonctionnement sur une des soupapes du circuit acheminant la vapeur d‘eau vers la turbine. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe3 | Le 13 septembre 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la radioprotection (ESR), après la contamination corporelle d’un agent d’une société extérieure. Le 10 septembre 2016, un agent d’une société prestataire prend son poste de travail en tant que gardien de sas d’entrée dans le bâtiment réacteur (BR) n°2, actuellement à l’arrêt pour la réalisation d’opérations de maintenance dans le cadre de sa visite décennale. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination au niveau du cou est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge par le service médical du CNPE, qui a procédé ensuite au retrait de la particule radioactive à l’origine de la contamination détectée. De plus, suite à la détection de la contamination de l’intervenant, des contrôles radiologiques de la zone de travail de l’intervenant contaminé et de son environnement immédiat ont été réalisés par le service compétent en radioprotection du CNPE. Aucune contamination de ces zones n’a été détectée. L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue à la peau par l’intervenant a atteint une valeur supérieure au quart de la dose limite réglementaire qui est de 500 millisievert (mSv), sans toutefois atteindre cette valeur. Sur la base de ce résultat, l’intervenant n’a pas la possibilité d’intervenir prochainement en zone contrôlée. Compte tenu de la dose reçue à la peau par l’intervenant qui a atteint une valeur supérieure au quart de la dose individuelle réglementaire, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements INES. | [('Le 13 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la radioprotection (ESR), après la contamination corporelle d’un agent d’une société extérieure.', 1), ('\nLe 10 septembre 2016, un agent d’une société prestataire prend son poste de travail en tant que gardien de sas d’entrée dans le bâtiment réacteur (BR) n°2, actuellement à l’arrêt pour la réalisation d’opérations de maintenance dans le cadre de sa visite décennale.', 1), ('A sa sortie de zone contrôlée, une contamination au niveau du cou est détectée.', 1), ('L’agent est immédiatement pris en charge par le service médical du CNPE, qui a procédé ensuite au retrait de la particule radioactive à l’origine de la contamination détectée.', 1), ('\nDe plus, suite à la détection de la contamination de l’intervenant, des contrôles radiologiques de la zone de travail de l’intervenant contaminé et de son environnement immédiat', 0), ('ont été réalisés par le service compétent en radioprotection du CNPE.', 1), ('Aucune contamination de ces zones n’a été détectée.', 1), ('L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue à la peau par l’intervenant a atteint une valeur supérieure au quart de la dose limite réglementaire qui est de 500 millisievert (mSv), sans toutefois atteindre cette valeur.', 0), ('Sur la base de ce résultat, l’intervenant n’a pas la possibilité d’intervenir prochainement en zone contrôlée.', 1), ('\nCompte tenu de la dose reçue à la peau par l’intervenant qui a atteint une valeur supérieure au quart de la dose individuelle réglementaire, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements INES.', 0)] | Le 13 septembre 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la radioprotection (ESR), après la contamination corporelle d’un agent d’une société extérieure. Le 10 septembre 2016, un agent d’une société prestataire prend son poste de travail en tant que gardien de sas d’entrée dans le bâtiment réacteur (BR) n°2, actuellement à l’arrêt pour la réalisation d’opérations de maintenance dans le cadre de sa visite décennale. A sa sortie de zone contrôlée, une contamination au niveau du cou est détectée. L’agent est immédiatement pris en charge par le service médical du CNPE, qui a procédé ensuite au retrait de la particule radioactive à l’origine de la contamination détectée. ont été réalisés par le service compétent en radioprotection du CNPE. Aucune contamination de ces zones n’a été détectée. Sur la base de ce résultat, l’intervenant n’a pas la possibilité d’intervenir prochainement en zone contrôlée. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un évènement significatif pour la radioprotection (ESR) Le 10 septembre 2016, un agent d’une société prestataire prend son poste de travail en tant que gardien de sas. Aucune contamination de ces zones n’a été détectée. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation17 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 5 septembre 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 31 août 2016, le réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. Un dysfonctionnement est découvert sur le système de mesure de la puissance nucléaire, permettant d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de détecteurs disposés à l'extérieur de la cuve. Dans ces conditions de dysfonctionnement, les règles générales d’exploitation imposent la vérification de la répartition homogène de la puissance du réacteur, en réalisant une première carte de flux, sous 8 heures puis toutes les 12 heures, à l’aide du système d’instrumentation interne du cœur, qui fournit des informations sur la distribution du flux de neutrons. Le délai imparti des 12 heures n’a pas été respecté en raison d’un dysfonctionnement du système de transmission des données de l’instrumentation interne du cœur vers le logiciel permettant de vérifier la répartition homogène de la puissance du réacteur. La carte de flux a été réalisée sous 13h, elle ne présentait pas d’écart relatif à la maîtrise de réactivité. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 5 septembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation.\nLe 31 août 2016 Litree réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible.', 1), ('Un dysfonctionnement est découvert sur le système de mesure de la puissance nucléaire, permettant', 0), ("d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur", 0), ('.', 1), ("Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de détecteurs disposés à l'extérieur de la cuve.", 0), ('Dans ces conditions de dysfonctionnement, les règles générales d’exploitation imposent la vérification de la répartition homogène de la puissance du réacteur, en réalisant une première carte de flux, sous 8 heures puis toutes les 12 heures, à l’aide du système d’instrumentation interne du cœur, qui fournit des informations sur la distribution du flux de neutrons.\nLe délai imparti des 12 heures n’a pas été respecté en raison d’un dysfonctionnement du système de transmission des données de l’instrumentation interne du cœur vers le logiciel permettant de vérifier la répartition homogène de la puissance du réacteur.', 1), ('La carte de flux a été réalisée sous 13h', 0), (', elle ne présentait pas d’écart relatif à la maîtrise de réactivité.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du non-respect d’une prescription des règles générales d’exploitation.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation . Le 5 septembre 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation. Le 31 août 2016 Litree réacteur n°3 de la centrale nucléaire de Gravelines est en cours de redémarrage suite à l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible. . Dans ces conditions de dysfonctionnement, les règles générales d’exploitation imposent la vérification de la répartition homogène de la puissance du réacteur, en réalisant une première carte de flux, sous 8 heures puis toutes les 12 heures, à l’aide du système d’instrumentation interne du cœur, qui fournit des informations sur la distribution du flux de neutrons. Le délai imparti des 12 heures n’a pas été respecté en raison d’un dysfonctionnement du système de transmission des données de l’instrumentation interne du cœur vers le logiciel permettant de vérifier la répartition homogène de la puissance du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur les installations, les travailleurs et l’environnement. | Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif. Le délai imparti des 12 heures n’a pas été respecté en raison of dysfonctionnement du système de transmission. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-depression-durant-38-minutes-dans-le-calcinateur | Absence de dépression durant 38 minutes dans le calcinateur. Le 7 septembre 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la perturbation d’un système de ventilation de procédé ayant entraîné l’inversion d’une cascade de dépression, pendant une durée supérieure aux critères d’indisponibilité indiqués dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’usine UP2 800 du site de La Hague. Le 4 septembre 2016, tandis que de la chaine B de vitrification de l’atelier R7 était en exploitation il est survenu une augmentation de la pression, induisant une inversion de la cascade de dépression pendant une durée excédant le critère de 30 minutes fixé dans les RGE. Les chaines de vitrification de l’atelier R7 ont essentiellement pour rôle de vitrifier après calcination les solutions concentrées de produits de fission. Le confinement des matières radioactives repose sur la mise en dépression des équipements du process. Le traitement des gaz issus de l’installation de calcination comporte plusieurs étapes d’épuration, dont la première consiste en un dépoussiérage par voie humide. Le 4 septembre 2016 à 9h30, l’opérateur constate une incohérence entre les données du capteur de suivi du niveau d’eau, indiquant une hausse, et celles du capteur de régulation du volume d’eau dans le dépoussiéreur, stables. Considérant que le premier seuil d’alarme de niveau, associé à un pressostat, ne s’est pas déclenché, l’opérateur conclut à une défaillance du capteur de niveau d’eau et engage des actions pour le rendre opérationnel. Le calcinateur et l’appoint en eau du dépoussiéreur sont arrêtés. A 11h15, un appoint automatique d’eau inexpliqué est constaté, conduisant à une augmentation de pression dans le calcinateur. Le 5 septembre 2016, l’analyse de la situation menée par l’encadrement révèle que l’absence de dépression dans le calcinateur a duré plus de 30 minutes, seuil au-delà duquel l’exploitant est tenu de déclarer un événement significatif à l’ASN. Il ressort en première analyse qu’un défaut cumulé du capteur de régulation et du pressostat associés au dépoussiéreur, et une remise en service intempestive des appoints d’eau de ce dernier, a conduit à la perte de dépression dans le calcinateur. Le 9 septembre 2016, l’ASN a effectué une inspection réactive afin de comprendre le contexte et le déroulement exact de cet événement. L’exploitant poursuit ses investigations pour identifier toutes les causes de cette situation et mettre en place les mesures nécessaires à son non renouvellement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l’environnement. Le confinement des substances radioactives a été assuré. Cependant en raison des défaillances organisationnelles et matérielles ayant impacté la fonction de sûreté de confinement dynamique, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Absence de dépression durant 38 minutes dans le calcinateur', 1), ('.', 0), ('\nLe 7 septembre 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la perturbation d’un système de ventilation de procédé ayant entraîné l’inversion d’une cascade de dépression, pendant une durée supérieure aux critères d’indisponibilité indiqués dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’usine UP2 800 du site de La Hague.\nLe 4 septembre 2016, tandis que de la chaine B de vitrification de l’atelier R7 était en exploitation il est survenu une augmentation de la pression, induisant une inversion de la cascade de dépression pendant une durée excédant le critère de 30 minutes fixé dans les RGE.', 1), ('Les chaines de vitrification de l’atelier R7 ont essentiellement pour rôle de vitrifier après calcination les solutions concentrées de produits de fission.', 0), ('Le confinement des matières radioactives repose sur la mise en dépression des équipements du process.', 0), ('Le traitement des gaz issus de l’installation de calcination comporte plusieurs étapes d’épuration, dont la première consiste en un dépoussiérage par voie humide.', 0), ('Le 4 septembre 2016 à 9h30 Litre’opérateur constate une incohérence entre les données du capteur de suivi du niveau d’eau, indiquant une hausse, et celles du capteur de régulation du volume d’eau dans le dépoussiéreur, stables.', 1), ('Considérant que le premier seuil d’alarme de niveau, associé à un pressostat, ne s’est pas déclenché, l’opérateur conclut à une défaillance du capteur de niveau d’eau et engage des actions pour le rendre opérationnel.', 0), ('Le calcinateur et l’appoint en eau du dépoussiéreur sont arrêtés.', 0), ('\nA 11h15, un appoint automatique d’eau inexpliqué est constaté, conduisant à une augmentation de pression dans le calcinateur.\nLe 5 septembre 2016 Litre’analyse de la situation menée par l’encadrement révèle que l’absence de dépression dans le calcinateur a duré plus de 30 minutes, seuil au-delà duquel l’exploitant est tenu de déclarer un événement significatif à l’ASN.\n', 1), ('Il ressort en première analyse qu’un défaut cumulé du capteur de régulation et du pressostat associés au dépoussiéreur, et une remise en service intempestive des appoints d’eau de ce dernier, a conduit à la perte de dépression dans le calcinateur.', 0), ('\nLe 9 septembre 2016 Litre’ASN a effectué une inspection réactive afin de comprendre le contexte et le déroulement exact de cet événement.', 1), ('\nL’exploitant poursuit ses investigations pour identifier toutes les causes de cette situation et mettre en place les mesures nécessaires à son non renouvellement.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Le confinement des substances radioactives a été assuré', 0), ('.', 0), ('Cependant en raison des défaillances organisationnelles et matérielles ayant impacté la fonction de sûreté de confinement dynamique, celui-ci a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Absence de dépression durant 38 minutes dans le calcinateur Le 7 septembre 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif pour la sûreté relatif à la perturbation d’un système de ventilation de procédé ayant entraîné l’inversion d’une cascade de dépression, pendant une durée supérieure aux critères d’indisponibilité indiqués dans les règles générales d’exploitation (RGE) de l’usine UP2 800 du site de La Hague. Le 4 septembre 2016, tandis que de la chaine B de vitrification de l’atelier R7 était en exploitation il est survenu une augmentation de la pression, induisant une inversion de la cascade de dépression pendant une durée excédant le critère de 30 minutes fixé dans les RGE. Le 4 septembre 2016 à 9h30 Litre’opérateur constate une incohérence entre les données du capteur de suivi du niveau d’eau, indiquant une hausse, et celles du capteur de régulation du volume d’eau dans le dépoussiéreur, stables. A 11h15, un appoint automatique d’eau inexpliqué est constaté, conduisant à une augmentation de pression dans le calcinateur. Le 5 septembre 2016 Litre’analyse de la situation menée par l’encadrement révèle que l’absence de dépression dans le calcinateur a duré plus de 30 minutes, seuil au-delà duquel l’exploitant est tenu de déclarer un événement significatif à l’ASN. Le 9 septembre 2016 Litre’ASN a effectué une inspection réactive afin de comprendre le contexte et le déroulement exact de cet événement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l’environnement. | Absence de dépression durant 38 minutes dans le calcinateur. Le 7 septembre 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un évènement significatif. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur le personnel ni sur l'environnement. | [12 empty] | 30, l; 2016, l | 2016 Litre; 30 Litre |  | plus de 30 minutes; 30 minutes; 38 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-reglage-de-deux-capteurs-de-pression | Mauvais réglage de deux capteurs de pression. Le 31 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la sûreté suite à un mauvais réglage de deux capteurs de pression sur la turbine en salle des machines du réacteur 1. Le 28 août 2016, dans le cadre d’activité de maintenance, une intervention est réalisée sur deux capteurs mesurant la pression de la vapeur du circuit secondaire à l’entrée de la turbine dans la salle des machines. Lors de cette intervention, un mauvais réglage de ces capteurs est effectué. Ceux-ci interviennent d’une part dans le fonctionnement du système de protection du réacteur et d’autre part dans le système de contournement de la turbine. Le circuit de contournement de la turbine a pour rôle d’évacuer la vapeur produite dans le circuit secondaire vers le condenseur dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles. L’erreur de réglage des deux capteurs de pression aurait entraîné, en cas d’incident, la transmission d'une valeur erronée pour le calcul des seuils permettant l’ouverture des vannes du condenseur ainsi que pour l’un des dispositifs de mise en sécurité automatique de l'installation. Toutefois les autres dispositifs de sécurité auraient été activés sans retard. Dès la détection de cet écart, le 29 août 2016, l’exploitant, en application des règles de conduite, a engagé une baisse de puissance et a mené les opérations nécessaires afin de remettre en conformité les deux capteurs de pression. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement, a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Mauvais réglage de deux capteurs de pression.', 1), ('\nLe 31 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la sûreté suite à un mauvais réglage de deux capteurs de pression sur la turbine en salle des machines du réacteur 1.\nLe 28 août 2016, dans le cadre d’activité de maintenance, une intervention est réalisée sur deux capteurs mesurant la pression de la vapeur du circuit secondaire à l’entrée de la turbine dans la salle des machines.', 1), ('Lors de cette intervention, un mauvais réglage de ces capteurs est effectué.', 0), ('Ceux-ci interviennent d’une part dans le fonctionnement du système de protection du réacteur et d’autre part dans le système de contournement de la turbine.', 0), ("\nLe circuit de contournement de la turbine a pour rôle d’évacuer la vapeur produite dans le circuit secondaire vers le condenseur dans certaines phases d’exploitation normales du réacteur et dans certaines situations accidentelles.\nL’erreur de réglage des deux capteurs de pression aurait entraîné, en cas d’incident, la transmission d'une valeur erronée pour le calcul des seuils permettant l’ouverture des vannes du condenseur ainsi que pour l’un des dispositifs de mise en sécurité automatique de l'installation.", 0), ('Toutefois les autres dispositifs de sécurité auraient été activés sans retard.', 0), ('\nDès la détection de cet écart, le 29 août 2016 Litre’exploitant, en application des règles de conduite, a engagé une baisse de puissance et a mené les opérations nécessaires afin de remettre en conformité les deux capteurs de pression.\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation.', 1), ("Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement, a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Mauvais réglage de deux capteurs de pression. Le 31 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif relatif à la sûreté suite à un mauvais réglage de deux capteurs de pression sur la turbine en salle des machines du réacteur 1. Le 28 août 2016, dans le cadre d’activité de maintenance, une intervention est réalisée sur deux capteurs mesurant la pression de la vapeur du circuit secondaire à l’entrée de la turbine dans la salle des machines. Dès la détection de cet écart, le 29 août 2016 Litre’exploitant, en application des règles de conduite, a engagé une baisse de puissance et a mené les opérations nécessaires afin de remettre en conformité les deux capteurs de pression. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d’exploitation, cet événement, a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Mauvais réglage de deux capteurs de pression. Le 31 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur l’installation. Toutefois, en raison du caractère tardif de sa détection au regard des règles générales d'exploitation, cet été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des évallements nuclésaires INES. | [12 empty] | eur 1.; 2016, l | eur 1.; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-la-limite-de-masse-de-matiere-uranifere-fissile-autorisee-sur-une-unite-de-travail3 | Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail. La société AREVA NP a déclaré le 23 août 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats. Afin de prévenir les risques de criticité, chaque transfert de combustible est encadré par des règles spécifiques à respecter. Pour ce qui concerne le transfert de plaques de combustibles, la règle à respecter est un nombre maximal de plaques pouvant être disposées sur le chariot de transfert par trajet. Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit. Le 18 août 2016, dans le cadre d’une phase particulière de transferts multiples de matières, un opérateur a réalisé le transfert unique d’un lot de 15 plaques alors que la règle spécifique à respecter était de 14 plaques maximum par trajet. Les règles générales d’exploitation imposent une limite de 1000 grammes pour une unité de travail que constitue le chariot de transfert. Lors de l’incident, une quantité de 1008 grammes de matières fissiles était présente sur cette unité de travail. Ce dépassement reste cependant couvert par la démonstration de sûreté de l’atelier, compte tenu des marges de sûreté retenues pour fixer cette limite. L’écart a été détecté rapidement, alors que le transfert était déjà terminé. A ce moment-là, les matières fissiles étaient à nouveau entreposées dans des conditions respectant les règles d’entreposage. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Dépassement de la limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail.', 0), ('\nLa société AREVA NP a déclaré le 23 août 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme).', 1), ("\nCet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles pour les réacteurs de recherche.", 0), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi.", 1), ('Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats.', 1), ('Afin de prévenir les risques de criticité, chaque transfert de combustible est encadré par des règles spécifiques à respecter.', 0), ('Pour ce qui concerne le transfert de plaques de combustibles, la règle à respecter est un nombre maximal de plaques pouvant être disposées sur le chariot de transfert par trajet.', 0), ('Ces dispositions permettent ainsi de limiter les quantités de matières fissiles présentes simultanément au même endroit.', 0), ('\nLe 18 août 2016, dans le cadre d’une phase particulière de transferts multiples de matières, un opérateur a réalisé le transfert unique d’un lot de 15 plaques alors que la règle spécifique à respecter était de 14 plaques maximum par trajet.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation imposent une limite de 1000 grammes pour une unité de travail que constitue le chariot de transfert.', 1), ('Lors de l’incident, une quantité de 1008 grammes de matières fissiles était présente sur cette unité de travail.', 0), ('Ce dépassement reste cependant couvert par la démonstration de sûreté de l’atelier, compte tenu des marges de sûreté retenues pour fixer cette limite.', 0), ('\nL’écart a été détecté rapidement, alors que le transfert était déjà terminé.', 0), ('A ce moment-là, les matières fissiles étaient à nouveau entreposées dans des conditions respectant les règles d’entreposage.', 0), ("\nAucune réaction de criticité ne s’étant produite, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement.", 1), ('\nEn raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.', 0)] | La société AREVA NP a déclaré le 23 août 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée sur une unité de travail dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium très enrichi. Les éléments combustibles fabriqués dans cette installation sont composés d’assemblages de plaques de matières métalliques et uranifères de différents formats. Le 18 août 2016, dans le cadre d’une phase particulière de transferts multiples de matières, un opérateur a réalisé le transfert unique d’un lot de 15 plaques alors que la règle spécifique à respecter était de 14 plaques maximum par trajet. Les règles générales d’exploitation imposent une limite de 1000 grammes pour une unité de travail que constitue le chariot de transfert. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. | La société AREVA NP a déclaré le 23 août 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif to un dépassement de limite de masse de matière uranifère fissile autorisée. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-critere-d-efficacite-pour-deux-pieges-a-iode | Non-respect du critère d’efficacité pour deux pièges à iode. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 août 2016 un écart aux règles générales d’exploitation de l’installation concernant l’efficacité de deux pièges à iode. En effet, leurs contrôles, les 7 juillet et 4 août 2016, avaient révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Certains produits radiopharmaceutiques contiennent de l’iode radioactif. Leur production dans différents types d’enceintes ventilées génère la présence d’iode radioactif dans les gaz extraits de ces enceintes. Ces gaz sont traités avant rejet à l’extérieur, en particulier par le piégeage de l’iode sur des filtres appropriés (pièges à iode) dont l’efficacité est contrôlée régulièrement. Un premier piège à iode a été contrôlé le 7 juillet 2016 avec une efficacité inférieure à la valeur minimale admissible. Il n’a été remplacé que le 29 juillet 2016 par un piège à iode neuf. Un deuxième piège à iode a été contrôlé le 4 août 2016 avec une efficacité insuffisante, et remplacé le jour-même par un piège neuf. Ces défauts d’efficacité des deux pièges à iode n’ont pas eu d’incidence sur les rejets de l’installation selon les analyses qui ont été faites aux niveaux des cheminées de rejets. Néanmoins, la conduite à tenir sur détection de telles anomalies qui prévoit en particulier l’arrêt des productions concernées par l’émission d’iode et le remplacement au plus tôt des pièges, n’a pas été respectée. En raison du non-respect du critère d’efficacité de deux pièges à iode et du non-respect de la conduite à tenir suite à la détection de ces anomalies, cet évènement a été classé au niveau1 de l’échelle INES. | [('Non-respect du critère d’efficacité pour deux pièges à iode.', 1), ('\nCIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 août 2016 un écart aux règles générales d’exploitation de l’installation concernant l’efficacité de deux pièges à iode.\nEn effet, leurs contrôles, les 7 juillet et 4 août 2016, avaient révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée.\nLa société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('Certains produits radiopharmaceutiques contiennent de l’iode radioactif.', 0), ('Leur production dans différents types d’enceintes ventilées génère la présence d’iode radioactif dans les gaz extraits de ces enceintes.', 0), ('Ces gaz sont traités avant rejet à l’extérieur, en particulier par le piégeage de l’iode sur des filtres appropriés (pièges à iode) dont l’efficacité est contrôlée régulièrement.', 1), ('\nUn premier piège à iode a été contrôlé le 7 juillet 2016 avec une efficacité inférieure à la valeur minimale admissible.', 0), ('Il n’a été remplacé que le 29 juillet 2016 par un piège à iode neuf.', 0), ('Un deuxième piège à iode a été contrôlé le 4 août 2016 avec une efficacité insuffisante, et remplacé le jour-même par un piège neuf.', 0), ('Ces défauts d’efficacité des deux pièges à iode n’ont pas eu d’incidence sur les rejets de l’installation selon les analyses qui ont été faites aux niveaux des cheminées de rejets.', 1), ('Néanmoins, la conduite à tenir sur détection de telles anomalies qui prévoit en particulier l’arrêt des productions concernées par l’émission d’iode et le remplacement au plus tôt des pièges, n’a pas été respectée.', 0), ('\nEn raison du non-respect du critère d’efficacité de deux pièges à iode et du non-respect de la conduite à tenir suite à la détection de ces anomalies, cet évènement a été classé au niveau1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect du critère d’efficacité pour deux pièges à iode. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 août 2016 un écart aux règles générales d’exploitation de l’installation concernant l’efficacité de deux pièges à iode. En effet, leurs contrôles, les 7 juillet et 4 août 2016, avaient révélé une efficacité inférieure à la valeur minimale exigée. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Ces gaz sont traités avant rejet à l’extérieur, en particulier par le piégeage de l’iode sur des filtres appropriés (pièges à iode) dont l’efficacité est contrôlée régulièrement. Ces défauts d’efficacité des deux pièges à iode n’ont pas eu d’incidence sur les rejets de l’installation selon les analyses qui ont été faites aux niveaux des cheminées de rejets. | Non-respect du critère d’efficacité pour deux pièges à iode. CIS bio international, exploitant de l’INB 29 à Saclay, a déclaré le 10 août 2016 un écart aux règles générales d'exploitation de l'installation. La société exerce des activités de recherche et développement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Refroidissement-du-circuit-primaire-en-arret-programme-du-reacteur-n-1 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relative au refroidissement du circuit primaire en arrêt programmé du réacteur n°1. Le 5 août 2016, alors que le réacteur n°1 de la centrale de Nogent-sur-Seine est en arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, l'exploitant n'a pas respecté pendant deux heures l’une des conditions d’exploitation du système de refroidissement du circuit primaire en phase d’arrêt. Le même jour, un essai est programmé pour lequel les consignes demandent la mise à l’arrêt d’une pompe sur l’une des deux voies redondées du circuit de refroidissement. A la suite d’une erreur d’interprétation d’une consigne, une vanne située en aval de cette pompe a été fermée durant deux heures alors que celle-ci aurait dû rester ouverte. Dès la détection de cette anomalie, la vanne a été remise en position ouverte et la situation est redevenue conforme aux spécifications. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation, ni sur l’environnement, la température de l’installation étant restée dans les limites prévues par les spécifications techniques d’exploitation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relative au refroidissement du circuit primaire en arrêt programmé du réacteur n°1.', 0), ("\nLe 5 août 2016, alors que le réacteur n°1 de la centrale de Nogent-sur-Seine est en arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, l'exploitant n'a pas respecté pendant deux heures l’une des conditions d’exploitation du système de refroidissement du circuit primaire en phase d’arrêt.\n", 1), ('Le même jour, un essai est programmé pour lequel les consignes demandent la mise à l’arrêt d’une pompe sur l’une des deux voies redondées du circuit de refroidissement.', 1), ('A la suite d’une erreur d’interprétation d’une consigne, une vanne située en aval de cette pompe a été fermée durant deux heures alors que celle-ci aurait dû rester ouverte.', 1), ('\nDès la détection de cette anomalie, la vanne a été remise en position ouverte et la situation est redevenue conforme aux spécifications.', 0), ("Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation, ni sur l’environnement, la température de l’installation étant restée dans les limites prévues par les spécifications techniques d’exploitation.\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 1)] | Le 5 août 2016, alors que le réacteur n°1 de la centrale de Nogent-sur-Seine est en arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, l'exploitant n'a pas respecté pendant deux heures l’une des conditions d’exploitation du système de refroidissement du circuit primaire en phase d’arrêt. Le même jour, un essai est programmé pour lequel les consignes demandent la mise à l’arrêt d’une pompe sur l’une des deux voies redondées du circuit de refroidissement. A la suite d’une erreur d’interprétation d’une consigne, une vanne située en aval de cette pompe a été fermée durant deux heures alors que celle-ci aurait dû rester ouverte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le fonctionnement de l’installation, ni sur l’environnement, la température de l’installation étant restée dans les limites prévues par les spécifications techniques d’exploitation. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | Le 5 août 2016, alors que le réacteur n°1 de la centrale de Nogent-sur-Seine est en arrêt for rechargement du combustible, l'exploitant n'a pas respecté l'une des conditions d’exploitation du système de refroidissement. Le même jour, un essai est programmé pour lequel les consignes demandent la mise à l’arrêt d'une pompe. A la suite du non-respect des spécifications techniques d”Exploitation, il a été classé au niveau
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours4 | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 23 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°1. La centrale nucléaire de Cruas-Meysse est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les 4 réacteurs du site sont tous équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel et le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs. Chacun de ces 9 groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr. Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours actionné par la vapeur des générateurs de vapeur, qui assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent. Le 16 août 2016, à l’issu de l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible du réacteur n°1, l’exploitant du CNPE de Cruas-Meysse a réalisé les essais permettant de vérifier le bon fonctionnement du turbo-alternateur de secours. Lors de ces essais, l’alternateur a atteint une vitesse trop élevée et le dispositif chargé de l’arrêter dans cette situation n’a pas fonctionné. Sur la base de ces écarts, l’exploitant a déclaré indisponible le turbo-alternateur de secours. Dans ce cas, les règles générales d’exploitation du réacteur interdisent la poursuite des opérations de redémarrage du réacteur et imposent une réparation sous 7 jours ou, à défaut, de faire baisser la pression et la température du réacteur. Le 19 août 2016 à 3h du matin, après un premier diagnostic et des travaux de remise en conformité, l’exploitant a réalisé de nouveaux essais qui ont été considérés dans un premier temps satisfaisants, ce qui a conduit l’exploitant à estimer que le turbo-alternateur de secours était de nouveau disponible et à reprendre les opérations de redémarrage du réacteur. À 15h, une nouvelle analyse des données de l’essai a cependant révélé que des écarts similaires s’étaient de nouveau produits et que le turbo-alternateur de secours était donc toujours indisponible. Certaines opérations réalisées entre-temps, notamment des essais sur les automatismes de protection du réacteur, n’étaient donc pas autorisées au titre des règles générales d’exploitation du réacteur. Le 22 août 2016, à la suite d’investigations complémentaires, l’exploitant a réalisé de nouveaux essais qui ont cependant été interrompus par la défaillante d’un matériel électrique. Compte-tenu du dépassement du délai de 7 jours prescrit pour réparer le turbo-alternateur de secours, l’exploitant a été contraint de faire baisser la pression et la température du réacteur le 23 août 2016. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Le turbo-alternateur de secours n’est utilisé qu’en cas de défaillance simultanée de toutes les autres sources d’alimentation électrique, qui étaient disponibles au cours de l’incident. En raison de la détection tardive de l’erreur ayant conduit à considérer à tort que le turbo-alternateur du réacteur n°1 était disponible le 19 août 2016, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité du turbo-alternateur de secours.', 1), ("\nLe 23 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°1.\nLa centrale nucléaire de Cruas-Meysse est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national.", 1), ('En cas de défaillance de ces alimentations externes, les 4 réacteurs du site sont tous équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel et le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs', 1), ('.', 0), ('Chacun de ces 9 groupes électrogènes est en mesure d’alimenter en électricité les matériels permettant de maintenir un réacteur dans un état sûr.', 0), ("Néanmoins, pour pallier le risque de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, tous les réacteurs sont équipés d’un turbo-alternateur de secours actionné par la vapeur des générateurs de vapeur, qui assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires pour éviter que ces derniers ne se détériorent.", 0), ('\nLe 16 août 2016, à l’issu de l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible du réacteur n°1 Litre’exploitant du CNPE de Cruas-Meysse a réalisé les essais permettant de vérifier le bon fonctionnement du turbo-alternateur de secours.', 1), ('Lors de ces essais, l’alternateur a atteint une vitesse trop élevée et le dispositif chargé de l’arrêter dans cette situation', 0), ('n’a pas fonctionné.', 0), ('Sur la base de ces écarts, l’exploitant a déclaré indisponible le turbo-alternateur de secours.', 0), ('Dans ce cas, les règles générales d’exploitation du réacteur interdisent la poursuite des opérations de redémarrage du réacteur et imposent une réparation sous 7 jours ou, à défaut, de faire baisser la pression et la température du réacteur.', 0), ('\nLe 19 août 2016 à 3h du matin, après un premier diagnostic et des travaux de remise en conformité, l’exploitant a réalisé de nouveaux essais qui ont été considérés dans un premier temps satisfaisants, ce qui a conduit l’exploitant à estimer que le turbo-alternateur de secours était de nouveau disponible et à reprendre les opérations de redémarrage du réacteur.', 0), ('À 15h, une nouvelle analyse des données de l’essai a cependant révélé que des écarts similaires s’étaient de nouveau produits et que le turbo-alternateur de secours était donc toujours indisponible.', 0), ('Certaines opérations réalisées entre-temps, notamment des essais sur les automatismes de protection du réacteur, n’étaient donc pas autorisées au titre des règles générales d’exploitation du réacteur.', 0), ('\nLe 22 août 2016, à la suite d’investigations complémentaires, l’exploitant a réalisé de nouveaux essais qui ont cependant été interrompus par la défaillante d’un matériel électrique.', 0), ('Compte-tenu du dépassement du délai de 7 jours prescrit pour réparer le turbo-alternateur de secours, l’exploitant a été contraint de faire baisser la pression et la température du réacteur le 23 août 2016.', 1), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 0), ('Le turbo-alternateur de secours n’est utilisé qu’en cas de défaillance simultanée de toutes les autres sources d’alimentation électrique, qui étaient disponibles au cours de l’incident.', 0), ("\nEn raison de la détection tardive de l’erreur ayant conduit à considérer à tort que le turbo-alternateur du réacteur n°1 était disponible le 19 août 2016, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 23 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°1. La centrale nucléaire de Cruas-Meysse est alimentée en électricité par deux lignes à très haute tension du réseau électrique national. En cas de défaillance de ces alimentations externes, les 4 réacteurs du site sont tous équipés de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel et le site dispose en outre d’un groupe électrogène de secours supplémentaire capable d’alimenter l’un ou l’autre des réacteurs Le 16 août 2016, à l’issu de l’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible du réacteur n°1 Litre’exploitant du CNPE de Cruas-Meysse a réalisé les essais permettant de vérifier le bon fonctionnement du turbo-alternateur de secours. Compte-tenu du dépassement du délai de 7 jours prescrit pour réparer le turbo-alternateur de secours, l’exploitant a été contraint de faire baisser la pression et la température du réacteur le 23 août 2016. | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Litre’exploitant du CNPE de Cruas-Meysse a réalisé les essais permettant de vérifier le bon fonctionnement. Le 16 août 2016, à l’issu de l�’arrêt pour maintenance and rechargement du combustible du réacteur n°1. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 1, l; 2016, l | 1 Litre; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Ouverture-d-un-emballage-repute-vide-contenant-du-combustible-irradie | Ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 28 juillet 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache de l’ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié en zone arrière d’une cellule de l’installation STAR. Le 8 juillet 2016, un emballage contenant du combustible irradié a été accosté à la cellule 3 de STAR par les intervenants de la zone arrière. Les agents en zone avant ont déchargé le combustible puis, à la suite d’une modification tardive de planning, ont introduit un nouveau combustible irradié dans l’emballage sans que les intervenants opérant en zone arrière ne soient prévenus. Ces intervenants ont procédé au désaccostage de l’emballage, comme prévu, puis ont ouvert l’emballage pour réaliser les contrôles de radioprotection requis par leurs procédures. Dès l’ouverture, une alarme s’est déclenchée, indiquant la présence de combustible. L’emballage a été refermé immédiatement. La zone arrière a rapidement été mise en sécurité et évacuée. Cet incident n’a pas eu de conséquences radiologiques significatives sur le personnel. La dose reçue par les 3 intervenants en zone arrière est très inférieure aux limites réglementaires. L’exploitant devra transmettre à l’ASN avant le 28 septembre 2016 un rapport d’analyse complet pour consolider l’origine et les circonstances de l’incident et présenter les mesures prises de part et d’autre afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Par ailleurs, l’ASN a réalisé le 3 août 2016 une inspection dont l’objectif était de contrôler la démarche d’analyse de l’événement et d’examiner la robustesse des lignes de défense sollicitées lors de l’évènement. Cette inspection a notamment révélé des faiblesses en matière de culture de sûreté sur l’installation. Cet évènement a été déclaré par le CEA 28 juillet 2016 avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 23 août 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison du nombre de lignes de défense restées opérationnelles, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Consulter la lettre de suite de l’inspection du 3 août 2016. - FOH et gestion des écarts. Inspection du 03/08/2016. (235,38 ko) | [('Ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié.', 0), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 28 juillet 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache de l’ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié en zone arrière d’une cellule de l’installation STAR.', 1), ('\nLe 8 juillet 2016, un emballage contenant du combustible irradié a été accosté à la cellule 3 de STAR par les intervenants de la zone arrière.', 0), ('Les agents en zone avant ont déchargé le combustible puis, à la suite d’une modification tardive de planning, ont introduit un nouveau combustible irradié dans l’emballage sans que les intervenants opérant en zone arrière ne soient prévenus.', 1), ('Ces intervenants ont procédé au désaccostage de l’emballage, comme prévu, puis ont ouvert l’emballage pour réaliser les contrôles de radioprotection requis par leurs procédures.', 0), ('Dès l’ouverture', 0), (', une alarme s’est déclenchée, indiquant la présence de combustible.', 0), ('L’emballage a été refermé immédiatement.', 0), ('La zone arrière a rapidement été mise en sécurité et évacuée.', 1), ('\nCet incident n’a pas eu de conséquences radiologiques significatives sur le personnel. La dose reçue par les 3 intervenants en zone arrière est très inférieure aux limites réglementaires.\nL’exploitant devra transmettre à l’ASN avant le 28 septembre 2016 un rapport d’analyse complet pour consolider l’origine et les circonstances de l’incident et présenter les mesures prises de part et d’autre afin d’éviter qu’il ne se reproduise.', 0), ('\nPar ailleurs, l’ASN a réalisé le 3 août 2016 une inspection dont l’objectif était de contrôler la démarche d’analyse de l’événement et d’examiner la robustesse des lignes de défense sollicitées lors de l’évènement.', 0), ('Cette inspection a notamment révélé des faiblesses en matière de culture de sûreté sur l’installation.', 0), ('\nCet évènement a été déclaré par le CEA 28 juillet 2016 avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 23 août 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1.', 1), ('En raison du nombre de lignes de défense restées opérationnelles, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.\nConsulter la lettre de suite de l’inspection du 3 août 2016. \n- FOH et gestion des écarts. \nInspection du 03/08/2016. \n(235,38 ko)', 1)] | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 28 juillet 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache de l’ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié en zone arrière d’une cellule de l’installation STAR. Les agents en zone avant ont déchargé le combustible puis, à la suite d’une modification tardive de planning, ont introduit un nouveau combustible irradié dans l’emballage sans que les intervenants opérant en zone arrière ne soient prévenus. La zone arrière a rapidement été mise en sécurité et évacuée. À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 23 août 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison du nombre de lignes de défense restées opérationnelles, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. Consulter la lettre de suite de l’inspection du 3 août 2016. - FOH et gestion des écarts. Inspection du 03/08/2016. (235,38 ko) | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 28 juillet 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique and aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache. L’ouverture d’un emballage réputé vide contenant du combustible irradié en zone arrière d‘une cellule de l‘installation STAR.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-automatisme-de-fermeture-d-une-vanne | Indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du circuit de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible. Le 19 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°1 à la suite de l’isolement de l’alimentation en air de sa commande pneumatique. Le système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur. Une vanne est installée sur la ligne d’aspiration de ce système. En 2015, une modification matérielle a été mise en œuvre sur le réacteur n°1 pour permettre la fermeture automatique de cette vanne en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible et stopper ainsi la vidange gravitaire de la piscine de désactivation en cas de de fuite sur le circuit du système de réfrigération. Cette modification nécessitait en particulier de modifier un circuit d’air comprimé qui commande les manœuvres d’ouverture et de fermeture de la vanne précitée. En mars 2016, des travaux ont été réalisés sur la machine de chargement / déchargement du combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Chinon. Certaines vannes du circuit d’air comprimé ont été manipulées à cette occasion et ce circuit n’a pas été remis, à l’issue de ces travaux, dans une configuration qui permettait la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible. La mauvaise configuration du circuit d’air comprimé a été diagnostiquée le 8 août 2016 à l’occasion de la réalisation d’un essai périodique visant à tester des automatismes de niveau sur le circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible. Dès détection de l’écart, le circuit d’air comprimé a été remis dans une configuration conforme. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Cependant pendant la période où la configuration du circuit d’air comprimé n’était pas correcte, EDF a procédé à des manutentions d’assemblages de combustible alors que la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible n’était pas fonctionnelle, comme exigé par les règles générales d’exploitation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation et de la détection tardive de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du circuit de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible.', 0), ("Le 19 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°1 à la suite de l’isolement de l’alimentation en air de sa commande pneumatique.\nLe système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur.", 1), ('Une vanne est installée sur la ligne d’aspiration de ce système.', 1), ('En 2015, une modification matérielle a été mise en œuvre sur le réacteur n°1 pour permettre la fermeture automatique de cette vanne en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible et stopper ainsi la vidange gravitaire de la piscine de désactivation en cas de de fuite sur le circuit du système de réfrigération.', 0), ('Cette modification nécessitait en particulier de modifier un circuit d’air comprimé qui commande les manœuvres d’ouverture et de fermeture de la vanne précitée.', 0), ('En mars 2016, des travaux ont été réalisés sur la machine de chargement / déchargement du combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Chinon.', 1), ('Certaines vannes du circuit d’air comprimé ont été manipulées à cette occasion et ce circuit n’a pas été remis, à l’issue de ces travaux, dans une configuration qui permettait la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible.', 0), ('\nLa mauvaise configuration du circuit d’air comprimé a été diagnostiquée le 8 août 2016 à l’occasion de la réalisation d’un essai périodique visant à tester des automatismes de niveau sur le circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible.', 0), ('Dès détection de l’écart, le circuit d’air comprimé a été remis dans une configuration conforme.', 1), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.', 1), ('\nCependant pendant la période où la configuration du circuit d’air comprimé n’était pas correcte, EDF a procédé à des manutentions d’assemblages de combustible alors que la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible n’était pas fonctionnelle, comme exigé par les règles générales d’exploitation.', 0), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation et de la détection tardive de l’écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 19 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°1 à la suite de l’isolement de l’alimentation en air de sa commande pneumatique. Le système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur. Une vanne est installée sur la ligne d’aspiration de ce système. En mars 2016, des travaux ont été réalisés sur la machine de chargement / déchargement du combustible du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Chinon. Dès détection de l’écart, le circuit d’air comprimé a été remis dans une configuration conforme. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel and l’environnement of l‘installation. Le système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible est constitué de deux voies comportant chacune une pompe and un échangeur. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Irregularites-dans-la-fabrication-d-equipements-sous-pression-nucleaires-AREVA-Creusot-Forge | Irrégularités dans la fabrication d’équipements sous pression nucléaires dans l’usine d’AREVA Creusot Forge destinés aux centrales nucléaires d’EDF. Le 13 juin 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique concernant des défauts d’assurance qualité sur des dossiers de fabrication de composants d’éléments importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement de ses réacteurs électronucléaires. Dans le cadre de la vérification des activités passées dans son usine de Creusot Forge, réalisée à l’incitation de l’ASN, AREVA NP a mis en évidence la présence de dossiers internes traçant des irrégularités dans la fabrication de composants d’équipements sous pression nucléaires. Ces irrégularités, de natures très diverses, consistent en des incohérences, des modifications ou des omissions dans les dossiers de fabrication relatives à des paramètres de fabrication ou des résultats d’essais. Certaines informations relatives au forgeage, au traitement thermique, aux essais mécaniques ou aux analyses chimiques n’étaient ainsi pas transmises au client de Creusot Forge et à l’ASN. À ce jour, AREVA NP et EDF ont établi 87 constats portants sur des composants des réacteurs électronucléaires français. 23 de ces irrégularités portent sur le respect des spécifications du client et des règles de fabrication des équipements sous pression nucléaires[1]. À partir des données fournies par AREVA NP, EDF a réalisé une analyse technique concluant à l’absence d’impact sur l’intégrité des équipements concernés. L’ASN mène sa propre instruction technique sur la base des éléments transmis et des éléments complémentaires qu’elle a demandés. L’ASN traite en priorité les cas susceptibles de présenter le plus d’enjeux pour la sûreté des réacteurs ; elle s’assure en tout état de cause avant chaque redémarrage de réacteur que les irrégularités détectées ne remettent pas en cause sa sûreté. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas d’impact direct sur les travailleurs et sur l’environnement mais constitue une dégradation de la défense en profondeur contre les incidents et accidents potentiels. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Code RCC-M de l’AFCEN | [('Irrégularités dans la fabrication d’équipements sous pression nucléaires dans l’usine d’AREVA Creusot Forge destinés aux centrales nucléaires d’EDF.', 1), ('\nLe 13 juin 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique concernant des défauts d’assurance qualité sur des dossiers de fabrication de composants d’éléments importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement de ses réacteurs électronucléaires.\nDans le cadre de la vérification des activités passées dans son usine de Creusot Forge, réalisée à l’incitation de l’ASN, AREVA NP a mis en évidence la présence de dossiers internes traçant des irrégularités dans la fabrication de composants d’équipements sous pression nucléaires.', 1), ('Ces irrégularités, de natures très diverses, consistent en des incohérences, des modifications ou des omissions dans les dossiers de fabrication relatives à des paramètres de fabrication ou des résultats d’essais.', 1), ('Certaines informations relatives au forgeage, au traitement thermique, aux essais mécaniques ou aux analyses chimiques n’étaient ainsi pas transmises au client de Creusot Forge et à l’ASN.', 0), ('À ce jour, AREVA NP et EDF ont établi 87 constats portants sur des composants des réacteurs électronucléaires français.', 1), ('23 de ces irrégularités portent sur le respect des spécifications du client et des règles de fabrication des équipements sous pression nucléaires[1].', 1), ('\nÀ partir des données fournies par AREVA NP, EDF a réalisé une analyse technique concluant à l’absence d’impact sur l’intégrité des équipements concernés.\nL’ASN mène sa propre instruction technique sur la base des éléments transmis et des éléments complémentaires qu’elle a demandés. L’ASN traite en priorité les cas susceptibles de présenter le plus d’enjeux pour la sûreté des réacteurs ; elle s’assure en tout état de cause avant chaque redémarrage de réacteur que les irrégularités détectées ne remettent pas en cause sa sûreté.', 0), ('Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas d’impact direct sur les travailleurs et sur l’environnement mais constitue une dégradation de la défense en profondeur contre les incidents et accidents potentiels.', 0), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\n[1] Code RCC-M de l’AFCEN', 1)] | Irrégularités dans la fabrication d’équipements sous pression nucléaires dans l’usine d’AREVA Creusot Forge destinés aux centrales nucléaires d’EDF. Le 13 juin 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique concernant des défauts d’assurance qualité sur des dossiers de fabrication de composants d’éléments importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement de ses réacteurs électronucléaires. Dans le cadre de la vérification des activités passées dans son usine de Creusot Forge, réalisée à l’incitation de l’ASN, AREVA NP a mis en évidence la présence de dossiers internes traçant des irrégularités dans la fabrication de composants d’équipements sous pression nucléaires. Ces irrégularités, de natures très diverses, consistent en des incohérences, des modifications ou des omissions dans les dossiers de fabrication relatives à des paramètres de fabrication ou des résultats d’essais. À ce jour, AREVA NP et EDF ont établi 87 constats portants sur des composants des réacteurs électronucléaires français. 23 de ces irrégularités portent sur le respect des spécifications du client et des règles de fabrication des équipements sous pression nucléaires[1]. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Code RCC-M de l’AFCEN | Irrégularités dans la fabrication d’équipements sous pression nucléaires dans l’usine d‘AREVA Creusot Forge. EDF a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté à caractère générique. AREVA NP and EDF have établi 87 constats portants sur des composants.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-de-l-alimentation-des-generateurs-de-vapeur | Détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation des générateurs de vapeur du réacteur n°2 par la turbopompe de sauvegarde 2ASG003PO. Le 4 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur n°2 par la turbopompe de sauvegarde 2ASG003PO. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) fonctionne en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur (dénommé ARE). Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur. Ce circuit est équipé de 2 motopompes et d’une turbopompe. La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques. Le 31 juillet 2016, alors que le réacteur n°2 est en cours de redémarrage après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, un essai périodique est réalisé sur le système ASG et l’exploitant constate l’apparition d’une alarme représentative d’un déséquilibre entre les débits injectés sur chacun des 3 générateurs de vapeur par la turbopompe précitée, supérieur au déséquilibre maximum autorisé de 20 %. Après une analyse menée par les services centraux d’EDF, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly conclut le 1er août 2016, au non-respect du critère d’équilibrage des lignes d’injection d’eau du système ASG prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur. De ce fait, l’exploitant a considéré le système ASG comme étant indisponible du fait que le critère précité n’était pas vérifié. La disponibilité du système ASG a été retrouvée le 2 août 2016 après un réglage de vanne et la réalisation d’un nouvel essai, concluant, de mesure de déséquilibre des lignes d’injection en eau. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de sa détection tardive par l’exploitant. | [('Détection tardive de l’indisponibilité de l’alimentation des générateurs de vapeur du réacteur n°2 par la turbopompe de sauvegarde 2ASG003PO.', 0), ('Le 4 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur n°2 par la turbopompe de sauvegarde 2ASG003PO.\nSur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) fonctionne en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur (dénommé ARE).', 1), ('Il est également utilisé lors des phases de mise à l’arrêt et de démarrage du réacteur.', 0), ('Ce circuit est équipé de 2 motopompes et d’une turbopompe.', 0), ('La turbopompe permet au circuit de fonctionner en cas de perte des alimentations électriques.', 0), ('\nLe 31 juillet 2016, alors que le réacteur n°2 est en cours de redémarrage après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, un essai périodique est réalisé sur le système ASG et l’exploitant constate l’apparition d’une alarme représentative d’un déséquilibre entre les débits injectés sur chacun des 3 générateurs de vapeur par la turbopompe précitée, supérieur au déséquilibre maximum autorisé de 20 %.', 1), ('Après une analyse menée par les services centraux d’EDF, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly conclut le 1er août 2016, au non-respect du critère d’équilibrage des lignes d’injection d’eau du système ASG prescrit par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur.', 0), ('De ce fait, l’exploitant a considéré le système ASG comme étant indisponible du fait que le critère précité n’était pas vérifié.', 0), ('\nLa disponibilité du système ASG a été retrouvée le 2 août 2016 après un réglage de vanne et la réalisation d’un nouvel essai, concluant, de mesure de déséquilibre des lignes d’injection en eau.', 0), ('\nCet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté.', 1), ('\nCet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES du fait de sa détection tardive par l’exploitant.', 0)] | Le 4 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif à l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) du réacteur n°2 par la turbopompe de sauvegarde 2ASG003PO. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (dénommé ASG) fonctionne en cas de défaillance de l’alimentation normale en eau des générateurs de vapeur (dénommé ARE). Le 31 juillet 2016, alors que le réacteur n°2 est en cours de redémarrage après son arrêt pour maintenance et rechargement en combustible, un essai périodique est réalisé sur le système ASG et l’exploitant constate l’apparition d’une alarme représentative d’un déséquilibre entre les débits injectés sur chacun des 3 générateurs de vapeur par la turbopompe précitée, supérieur au déséquilibre maximum autorisé de 20 %. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. | Le 4 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a déclaré. un événement significatif pour la sûreté (ESS) relatif to l’indisponibilité du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG) | [12 empty] | 20 %; 2016, l | 20 %; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-retranscription-des-donnees-de-reglage-d-une-chaine-de-mesure-de-la-puissance-du-reacteur | Erreur de retranscription des données de réglage d’une chaine de mesure de la puissance du réacteur. Le 3 août 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de retranscription des données de réglage d’une chaine de mesure de la puissance du réacteur qui a entrainé son indisponibilité pendant environ 15 heures. Sur les centrales nucléaires d’EDF, pour mesurer la puissance nucléaire et connaître sa répartition spatiale dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux matériels : les chaînes neutroniques de puissance situées à l'extérieur de la cuve et l'instrumentation interne du cœur constituée de détecteurs de mesure de flux neutronique. Ces chaines de mesure fournissent des signaux électriques utilisés par le système de protection du réacteur qui a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés en situation accidentelle. A l’issue de la visite décennale du réacteur n° 4 (qui s’est déroulée du 12 mars au 24 juillet 2016), il était nécessaire de régler les chaines de mesure de puissance du réacteur pour tenir compte des caractéristiques neutroniques des assemblages de combustible rechargés dans le cœur. L’action d’implanter les données dans le logiciel associé à la chaine de mesure la rend temporairement indisponible : afin de respecter les spécifications techniques d’exploitation (qui autorisent de ne rendre indisponible qu’une chaine de mesure) les implantations de paramètres dans le logiciel des 4 chaines de mesure se fait de manière séquentielle. Le 29 juillet 2016, les équipes d’EDF ont procédé à l’implantation des nouveaux paramètres dans le logiciel des chaînes de mesure du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse. Les opérations se sont correctement déroulées pour la première des quatre chaines de mesure. Une erreur dans le paramétrage s’est produite dans l’implantation des paramètres associés à la deuxième chaine de mesure mais n’a pas été diagnostiquée par EDF : cette chaîne était donc indisponible. Lorsqu’EDF a rendue indisponible la troisième puis la quatrième chaîne de mesure pour procéder à l’implantation des paramètres, deux chaines de mesure étaient donc simultanément indisponibles ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation. L’erreur d’implantation dans la deuxième chaîne de mesure a été diagnostiquée par EDF dans la soirée du 29 juillet 2016 à l’occasion d’essais de mesure destinés à valider l’opération d’implantation des nouveaux paramètres. Les corrections nécessaires ont été apportées et les paramètres adéquats ont été implantés dans la deuxième chaîne de mesure dans la nuit du 29 au 30 juillet 2016. La deuxième chaine de mesure a été rendue indisponible pendant 15 heures. En conséquence, l'efficacité du système de protection du réacteur aurait pu être réduite si un accident était survenu pendant ce laps de temps, tout particulièrement pendant la période de réglage des troisièmes et quatrièmes chaines de mesure puisqu’alors seulement deux chaines de mesure étaient opérationnelles. Elles auraient toutefois assuré la protection du réacteur. | [('Erreur de retranscription des données de réglage d’une chaine de mesure de la puissance du réacteur.', 0), ("\nLe 3 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de retranscription des données de réglage d’une chaine de mesure de la puissance du réacteur qui a entrainé son indisponibilité pendant environ 15 heures.\nSur les centrales nucléaires d’EDF, pour mesurer la puissance nucléaire et connaître sa répartition spatiale dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux matériels : les chaînes neutroniques de puissance situées à l'extérieur de la cuve et l'instrumentation interne du cœur constituée de détecteurs de mesure de flux neutronique.", 1), ("Ces chaines de mesure fournissent des signaux électriques utilisés par le système de protection du réacteur qui a pour principales fonctions la détection de situations anormales, l'arrêt automatique du réacteur et le déclenchement des systèmes de sauvegarde appropriés en situation accidentelle.", 0), ('A l’issue de la visite décennale du réacteur n° 4 (qui s’est déroulée du 12 mars au 24 juillet 2016), il était nécessaire de régler les chaines de mesure de puissance du réacteur pour tenir compte des caractéristiques neutroniques des assemblages de combustible rechargés dans le cœur.', 0), ('L’action d’implanter les données dans le logiciel associé à la chaine de mesure la rend temporairement indisponible : afin de respecter les spécifications techniques d’exploitation (qui autorisent de ne rendre indisponible qu’une chaine de mesure) les implantations de paramètres dans le logiciel des 4 chaines de mesure se fait de manière séquentielle.', 0), ('\nLe 29 juillet 2016, les équipes d’EDF ont procédé à l’implantation des nouveaux paramètres dans le logiciel des chaînes de mesure du réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Cruas – Meysse.', 0), ('Les opérations se sont correctement déroulées pour la première des quatre chaines de mesure.', 0), ('Une erreur dans le paramétrage s’est produite dans l’implantation des paramètres associés à la deuxième chaine de mesure mais n’a pas été diagnostiquée par EDF : cette chaîne était donc indisponible.', 0), ('\nLorsqu’EDF a rendue indisponible la troisième puis la quatrième chaîne de mesure pour procéder à l’implantation des paramètres, deux chaines de mesure étaient donc simultanément indisponibles ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nL’erreur d’implantation dans la deuxième chaîne de mesure a été diagnostiquée par EDF dans la soirée du 29 juillet 2016 à l’occasion d’essais de mesure destinés à valider l’opération d’implantation des nouveaux paramètres.', 1), ('Les corrections nécessaires ont été apportées et les paramètres adéquats ont été implantés dans la deuxième chaîne de mesure dans la nuit du 29 au 30 juillet 2016.', 1), ('La deuxième chaine de mesure a été rendue indisponible pendant 15 heures.', 0), ("En conséquence, l'efficacité du système de protection du réacteur aurait pu être réduite si un accident était survenu pendant ce laps de temps, tout particulièrement pendant la période de réglage des troisièmes et quatrièmes chaines de mesure puisqu’alors seulement deux chaines de mesure étaient opérationnelles.", 0), ('Elles auraient toutefois assuré la protection du réacteur.', 0)] | Le 3 août 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une erreur de retranscription des données de réglage d’une chaine de mesure de la puissance du réacteur qui a entrainé son indisponibilité pendant environ 15 heures. Sur les centrales nucléaires d’EDF, pour mesurer la puissance nucléaire et connaître sa répartition spatiale dans le cœur du réacteur, l'exploitant dispose de deux matériels : les chaînes neutroniques de puissance situées à l'extérieur de la cuve et l'instrumentation interne du cœur constituée de détecteurs de mesure de flux neutronique. L’erreur d’implantation dans la deuxième chaîne de mesure a été diagnostiquée par EDF dans la soirée du 29 juillet 2016 à l’occasion d’essais de mesure destinés à valider l’opération d’implantation des nouveaux paramètres. Les corrections nécessaires ont été apportées et les paramètres adéquats ont été implantés dans la deuxième chaîne de mesure dans la nuit du 29 au 30 juillet 2016. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas - Meysse entrainé son indisponibilité pendant environ 15 heures. L’erreur d’implantation dans la deuxième chaîne de mesure a été diagnostiquée par EDF dans the soirée du 29 juillet 2016. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation51 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la ventilation du bâtiment combustible du réacteur n° 2. Le 2 août 2016, alors que le réacteur n° 2 de la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice était en arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, l'exploitant a engagé des opérations de manutention du combustible nucléaire alors que la surveillance radiologique du bâtiment n’était pas correctement assurée. Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air. Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible dans le bâtiment combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (et plus particulièrement d’iode radioactif). Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé de plusieurs capteurs qui mesurent le niveau de radioactivité et peuvent déclencher le passage du circuit de ventilation dans sa configuration permettant d’augmenter le niveau de confinement du bâtiment. L’un de ses capteurs est situé dans le hall du bâtiment. Dans le cadre des opérations de maintenance du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice, EDF procède, de manière alternative, à des coupures d’alimentation électrique des voies d’alimentation des matériels. Afin de se prémunir de ces coupures, le service électrique de la centrale nucléaire avait branché le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 sur une alimentation autonome provisoire pour éviter une décharge de la batterie du capteur. Le 2 août 2016, il était prévu de déposer cette alimentation provisoire et de réalimenter le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 sur les voies électriques normales. Une erreur de communication a conduit les équipes de conduite à considérer que cette opération était accomplie. EDF a alors engagé vers 11H00 des opérations de manutention du combustible : ces opérations ont duré pendant 1 heure et 30 minutes. Vers 13H00, un agent des équipes de conduite a réalisé qu’en réalité le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 était resté branché sur son alimentation autonome provisoire et que les opérations de manutention du combustible n’auraient pas dû être engagées. L’alimentation électrique provisoire de ce capteur de mesure conduit en effet à considérer ce matériel comme indisponible au sens des spécifications techniques d’exploitation. Dans cette configuration, les spécifications interdisent toute opération de manutention de combustible et imposent de passer le système de ventilation dans la configuration permettant d’augmenter le niveau de confinement du bâtiment. Rétrospectivement, il s’avère qu’EDF n’a pas respecté ces spécifications au cours de l’opération de manutention de combustible engagée le matin du 2 août 2016. Cet événement constaté n'a pas eu de conséquence sur les installations, ni sur l’environnement. En raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à la ventilation du bâtiment combustible du réacteur n° 2.', 0), ("\nLe 2 août 2016, alors que le réacteur n° 2 de la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice était en arrêt pour rechargement du combustible et opérations de maintenance, l'exploitant a engagé des opérations de manutention du combustible nucléaire alors que la surveillance radiologique du bâtiment n’était pas correctement assurée.", 0), ('Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air.', 0), ('Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels.', 1), ('En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible dans le bâtiment combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (et plus particulièrement d’iode radioactif).', 0), ('\nLe bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé de plusieurs capteurs qui mesurent le niveau de radioactivité et peuvent déclencher le passage du circuit de ventilation dans sa configuration permettant d’augmenter le niveau de confinement du bâtiment.', 0), ('L’un de ses capteurs est situé dans le hall du bâtiment.', 0), ('\nDans le cadre des opérations de maintenance du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice, EDF procède, de manière alternative, à des coupures d’alimentation électrique des voies d’alimentation des matériels.', 1), ('Afin de se prémunir de ces coupures, le service électrique de la centrale nucléaire avait branché le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 sur une alimentation autonome provisoire pour éviter une décharge de la batterie du capteur.', 0), ('\nLe 2 août 2016, il était prévu de déposer cette alimentation provisoire et de réalimenter le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 sur les voies électriques normales.', 0), ('\nUne erreur de communication a conduit les équipes de conduite à considérer que cette opération était accomplie.', 1), ('EDF a alors engagé vers 11H00 des opérations de manutention du combustible : ces opérations ont duré pendant 1 heure et 30 minutes.', 1), ('\nVers 13H00, un agent des équipes de conduite a réalisé qu’en réalité le capteur de mesure de radioactivité du hall du bâtiment combustible du réacteur n° 2 était resté branché sur son alimentation autonome provisoire et que les opérations de manutention du combustible n’auraient pas dû être engagées.\nL’alimentation électrique provisoire de ce capteur de mesure conduit en effet à considérer ce matériel comme indisponible au sens des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('Dans cette configuration, les spécifications interdisent toute opération de manutention de combustible et imposent de passer le système de ventilation dans la configuration permettant d’augmenter le niveau de confinement du bâtiment.', 1), ('\nRétrospectivement, il s’avère qu’EDF n’a pas respecté ces spécifications au cours de l’opération de manutention de combustible engagée le matin du 2 août 2016.', 1), ("Cet événement constaté n'a pas eu de conséquence sur les installations, ni sur l’environnement.", 1), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. Dans le cadre des opérations de maintenance du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice, EDF procède, de manière alternative, à des coupures d’alimentation électrique des voies d’alimentation des matériels. Une erreur de communication a conduit les équipes de conduite à considérer que cette opération était accomplie. EDF a alors engagé vers 11H00 des opérations de manutention du combustible : ces opérations ont duré pendant 1 heure et 30 minutes. Dans cette configuration, les spécifications interdisent toute opération de manutention de combustible et imposent de passer le système de ventilation dans la configuration permettant d’augmenter le niveau de confinement du bâtiment. Rétrospectivement, il s’avère qu’EDF n’a pas respecté ces spécifications au cours de l’opération de manutention de combustible engagée le matin du 2 août 2016. Cet événement constaté n'a pas eu de conséquence sur les installations, ni sur l’environnement. | EDF procède, de manière alternative, à des coupures d’alimentation électrique. Une erreur de communication a conduit les équipes de conduite à considérer que cette opération était accomplie. Cet événement constaté n'a pas eu de conséquence sur les installations, ni sur l’environnement. | [15 empty] | pendant 1 heure et 30 minutes; 11H00
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-capots-de-protection-de-vanne-sur-quatre-conteneurs-d-hexafluorure-d-uranium-UF6 | Absence de capots de protection de vanne sur quatre conteneurs d’hexafluorure d’uranium (UF6). La société AREVA – SET a déclaré le 18 juillet 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découverte de quatre conteneurs d’UF6 qui n’étaient pas munis de leur capot de protection de vanne sur le parc d’entreposage de l’unité Nord de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques équipés d’une vanne. Pour prévenir le risque de fuite d’UF6, les exigences de sûreté prévoient que la vanne soit protégée des chocs par un capot métallique. Le 1er juillet 2016, pendant la préparation d’opérations de transport, l’exploitant a constaté que quatre conteneurs d’UF6 étaient entreposés sur le parc tampon de l’unité Nord sans être munis de leur capot de protection. Après la découverte de l’anomalie, les capots ont été aussitôt replacés sur les conteneurs. Les contrôles réalisés ayant montré que les conteneurs concernés n’ont pas subi de chocs, aucune fuite d’UF6 ne s’est produite. L’incident n’a donc entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect, à quatre reprises, d’une exigence de sûreté, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. | [('Absence de capots de protection de vanne sur quatre conteneurs d’hexafluorure d’uranium (UF6)', 0), ('.', 1), ('\nLa société AREVA – SET a déclaré le 18 juillet 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découverte de quatre conteneurs d’UF6 qui n’étaient pas munis de leur capot de protection de vanne sur le parc d’entreposage de l’unité Nord de son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).', 0), ('Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques équipés d’une vanne.', 1), ('Pour prévenir le risque de fuite d’UF6, les exigences de sûreté prévoient que la vanne soit protégée des chocs par un capot métallique.', 1), ('Le 1er juillet 2016, pendant la préparation d’opérations de transport, l’exploitant a constaté que quatre conteneurs d’UF6 étaient entreposés sur le parc tampon de l’unité Nord sans être munis de leur capot de protection.', 1), ('\nAprès la découverte de l’anomalie, les capots ont été aussitôt replacés sur les conteneurs.', 1), ('\nLes contrôles réalisés ayant montré que les conteneurs concernés n’ont pas subi de chocs, aucune fuite d’UF6 ne s’est produite.', 1), ('L’incident n’a donc entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non-respect, à quatre reprises, d’une exigence de sûreté, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.', 1)] | . Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques équipés d’une vanne. Pour prévenir le risque de fuite d’UF6, les exigences de sûreté prévoient que la vanne soit protégée des chocs par un capot métallique. Le 1er juillet 2016, pendant la préparation d’opérations de transport, l’exploitant a constaté que quatre conteneurs d’UF6 étaient entreposés sur le parc tampon de l’unité Nord sans être munis de leur capot de protection. Après la découverte de l’anomalie, les capots ont été aussitôt replacés sur les conteneurs. Les contrôles réalisés ayant montré que les conteneurs concernés n’ont pas subi de chocs, aucune fuite d’UF6 ne s’est produite. L’incident n’a donc entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. En raison du non-respect, à quatre reprises, d’une exigence de sûreté, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. | L’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques équipés d’une vanne. Le 1er juillet 2016, l’exploitant a constaté que quatre conteneur d‘UF6 étaient entreposés sur le parc tampon de l'unité Nord.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-quart-de-la-limite-annuelle-reglementaire-de-dose-efficace2 | Dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose efficace. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 3 juin 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache de la détection de la contamination d’un opérateur, sur l’installation ATPu en démantèlement. A la suite d’un examen de routine par anthropogammamétrie réalisé le 28 avril 2016, la contamination d’un opérateur par un radionucléide (américium 241) a été détectée. Le service de santé au travail du CEA a demandé la réalisation d’examens radiotoxicologiques complémentaires afin de confirmer la présence du radionucléide puis d’évaluer la dose engagée. Des dispositions ont été prises pour que l’opérateur ne soit plus exposé à des rayonnements ionisants pendant la durée de ces analyses complémentaires. Le médecin a conclu le 24 juin 2016 à un dépassement du quart de la limite de dose efficace annuelle réglementaire fixée à 20 mSv, sans dépassement de cette limite. La contamination, par inhalation, se serait produite pendant une opération de réfection d’un sas d’intervention effectuée le 10 mars 2016. Cet évènement a également fait l’objet d’une déclaration par l’employeur de l’intervenant, NUVIA PROCESS. Chacune des parties devra transmettre à l’ASN avant le 3 août 2016 un rapport d’analyse complet pour consolider l’origine et les circonstances de l’incident et présenter les mesures prises de part et d’autre afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Par ailleurs, l’ASN a réalisé le 30 juin 2016 une inspection dont l’objectif était de contrôler la démarche d’analyse de l’événement et d’examiner la robustesse des lignes de défense sollicitées lors de l’évènement. En raison du dépassement avéré du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire, l’ASN classe cet évènement significatif auniveau 1de l’échelleINES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. | [('Dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire de dose efficace.', 0), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 3 juin 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache de la détection de la contamination d’un opérateur, sur l’installation ATPu en démantèlement.', 1), ('\nA la suite d’un examen de routine par anthropogammamétrie réalisé le 28 avril 2016, la contamination d’un opérateur par un radionucléide (américium 241) a été détectée.', 1), ('Le service de santé au travail du CEA a demandé la réalisation d’examens radiotoxicologiques complémentaires afin de confirmer la présence du radionucléide puis d’évaluer la dose engagée.', 0), ('Des dispositions ont été prises pour que l’opérateur ne soit plus exposé à des rayonnements ionisants pendant la durée de ces analyses complémentaires.', 1), ('Le médecin a conclu le 24 juin 2016 à un dépassement du quart de la limite de dose efficace annuelle réglementaire fixée à 20 mSv, sans dépassement de cette limite.', 1), ('\nLa contamination, par inhalation, se serait produite pendant une opération de réfection d’un sas d’intervention effectuée le 10 mars 2016.', 1), ('\nCet évènement a également fait l’objet d’une déclaration par l’employeur de l’intervenant, NUVIA PROCESS.', 0), ('Chacune des parties devra transmettre à l’ASN avant le 3 août 2016 un rapport d’analyse complet pour consolider l’origine et les circonstances de l’incident et présenter les mesures prises de part et d’autre afin d’éviter qu’il ne se reproduise.', 0), ('\nPar ailleurs, l’ASN a réalisé le 30 juin 2016 une inspection dont l’objectif était de contrôler la démarche d’analyse de l’événement et d’examiner la robustesse des lignes de défense sollicitées lors de l’évènement.\n', 1), ('En raison du dépassement avéré du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire, l’ASN classe cet évènement significatif auniveau 1de l’échelleINES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0)] | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 3 juin 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache de la détection de la contamination d’un opérateur, sur l’installation ATPu en démantèlement. A la suite d’un examen de routine par anthropogammamétrie réalisé le 28 avril 2016, la contamination d’un opérateur par un radionucléide (américium 241) a été détectée. Des dispositions ont été prises pour que l’opérateur ne soit plus exposé à des rayonnements ionisants pendant la durée de ces analyses complémentaires. Le médecin a conclu le 24 juin 2016 à un dépassement du quart de la limite de dose efficace annuelle réglementaire fixée à 20 mSv, sans dépassement de cette limite. La contamination, par inhalation, se serait produite pendant une opération de réfection d’un sas d’intervention effectuée le 10 mars 2016. Par ailleurs, l’ASN a réalisé le 30 juin 2016 une inspection dont l’objectif était de contrôler la démarche d’analyse de l’événement et d’examiner la robustesse des lignes de défense sollicitées lors de l’évènement. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 3 juin 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de la détection de la contamination d’un opérateur. La contamination, par inhalation, se serait produite pendant une opération de réfection d”un sas d intervention effectuée le 10 mars 2016.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-tableau-de-distribution-electrique-secouru | Détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique entrainant l’indisponibilité d’un tableau de distribution électrique secouru (380 volts). Le 12 juillet 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique entrainant l’indisponibilité d’un tableau de distribution électrique secouru. Dans les centrales nucléaires, les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux secourus redondants (voie A et voie B). Lorsque le réacteur est en fonctionnement, les règles générales d’exploitation (RGE) imposent que ces tableaux de distribution électrique secourus soient disponibles. Afin de protéger ces tableaux électriques contre les effets d’une éventuelle surintensité, des relais de protection électrique sont mis en place afin de commander l’ouverture d’un disjoncteur en cas de défaut électrique. Le 15 juin 2015, alors que le réacteur n°4 était à l’arrêt dans le cadre de la troisième visite décennale, l’exploitant a procédé au remplacement et au réglage d’un relais de protection situé sur le tableau de distribution électrique secouru sur la voie B. Toutefois, au cours de cette intervention, le seuil de déclenchement de ce relais a été réglé à 40 ampères au lieu de 31 ampères attendus. Le 8 juillet 2016, alors que le réacteur est en fonctionnement, l’erreur de réglage a été détectée à l’occasion d’une tournée de contrôle. L’exploitant a déclaré ce tableau électrique indisponible en application des règles générales d’exploitation. Il a mis à l’arrêt le réacteur et a procédé à la remise en conformité du réglage. La présence du défaut n’a provoqué aucun dysfonctionnement de l’installation : le tableau électrique est resté alimenté et a continué à assurer ses fonctions. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique entrainant l’indisponibilité d’un tableau de distribution électrique secouru (380 volts)', 1), ('.', 1), ('\nLe 12 juillet 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique entrainant l’indisponibilité d’un tableau de distribution électrique secouru.\nDans les centrales nucléaires', 1), (', les matériels assurant la sureté de chaque réacteur sont alimentés en électricité par l’intermédiaire de deux tableaux secourus redondants (voie A et voie B).', 0), ('\nLorsque le réacteur est en fonctionnement, les règles générales d’exploitation (RGE) imposent que ces tableaux de distribution électrique secourus soient disponibles.', 0), ('Afin de protéger ces tableaux électriques contre les effets d’une éventuelle surintensité, des relais de protection électrique sont mis en place afin de commander l’ouverture d’un disjoncteur en cas de défaut électrique.\n', 0), ('Le 15 juin 2015, alors que le réacteur n°4 était à l’arrêt dans le cadre de la troisième visite décennale, l’exploitant a procédé au remplacement et au réglage d’un relais de protection situé sur le tableau de distribution électrique secouru sur', 0), ('la voie B.', 0), ('Toutefois, au cours de cette intervention, le seuil de déclenchement de ce relais a été réglé à 40 ampères au lieu de 31 ampères attendus.', 1), ('\nLe 8 juillet 2016, alors que le réacteur est en fonctionnement, l’erreur de réglage a été détectée à l’occasion d’une tournée de contrôle.', 0), ('L’exploitant a déclaré ce tableau électrique indisponible en application des règles générales d’exploitation.', 1), ('Il a mis à l’arrêt le réacteur et a procédé à la remise en conformité du réglage.', 0), ('\nLa présence du défaut n’a provoqué aucun dysfonctionnement de l’installation : le tableau électrique est resté alimenté et a continué à assurer ses fonctions.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.', 1), ("Toutefois, compte tenu de la détection tardive de cet événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique entrainant l’indisponibilité d’un tableau de distribution électrique secouru (380 volts) . Le 12 juillet 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique entrainant l’indisponibilité d’un tableau de distribution électrique secouru. Dans les centrales nucléaires Toutefois, au cours de cette intervention, le seuil de déclenchement de ce relais a été réglé à 40 ampères au lieu de 31 ampères attendus. L’exploitant a déclaré ce tableau électrique indisponible en application des règles générales d’exploitation. La présence du défaut n’a provoqué aucun dysfonctionnement de l’installation : le tableau électrique est resté alimenté et a continué à assurer ses fonctions. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. | Détection tardive du mauvais réglage d’un relais de protection de défaut électrique (380 volts) Le 12 juillet 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif. | [12 empty] | 380 volts; 2016, l | 2016 Litre; 380 volts
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-au-confinement | Non-respect d’une exigence de sûreté relative au confinement portant sur les valeurs de dépression à respecter entre certains locaux. La société AREVA NP déclaré le 12 juillet 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d‘un critère de dépression entre différents locaux, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, c’est-à-dire l’INB n°98. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Le confinement dynamique est assuré par dépressions successives entre les différents locaux qui permettent de maintenir le sens de la ventilation depuis les locaux périphériques vers les locaux où des matières radioactives sont manipulées. Lors de l’inspection des 30 et 31 mars 2016, l’ASN a mis en évidence l’absence de contrôle périodique du confinement dynamique d’une boîte à gants du procédé. A la suite de cette inspection et à la demande de l’ASN, AREVA a procédé au contrôle de la ventilation de cette boîte à gants et des locaux limitrophes. Ce contrôle a mis en évidence un non-respect de critère de dépression entre 2 locaux du bâtiment C1. Cette anomalie a eu pour conséquence l’inversion de la dépression entre les locaux et aurait donc potentiellement pu conduire à la dispersion de matières radioactives en-dehors du premier local, notamment en cas d’inétanchéité de la boîte à gants. Après vérification, aucune contamination n’a été détectée dans les locaux concernés. Cet évènement n’a donc pas eu de conséquence sur la propreté radiologique des locaux ni sur le personnel ou l’environnement. En raison d’un écart aux règles de confinement, que les contrôles périodiques n’ont pas permis de détecter, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Non-respect d’une exigence de sûreté relative au confinement portant sur les valeurs de dépression à respecter entre certains locaux.', 0), ("\nLa société AREVA NP déclaré le 12 juillet 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d‘un critère de dépression entre différents locaux, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme).\nCet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, c’est-à-dire l’INB n°98.", 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%.", 1), ('Le confinement dynamique est assuré par dépressions successives entre les différents locaux qui permettent de maintenir le sens de la ventilation depuis les locaux périphériques vers les locaux où des matières radioactives sont manipulées.\n', 0), ('Lors de l’inspection des 30 et 31 mars 2016 Litre’ASN a mis en évidence l’absence de contrôle périodique du confinement dynamique d’une boîte à gants du procédé.', 1), ('A la suite de cette inspection et à la demande de l’ASN, AREVA a procédé au contrôle de la ventilation de cette boîte à gants et des locaux limitrophes.', 0), ('Ce contrôle a mis en évidence un non-respect de critère de dépression entre 2 locaux du bâtiment C1.', 0), ('Cette anomalie a eu pour conséquence l’inversion de la dépression entre les locaux et aurait donc potentiellement pu conduire à la dispersion de matières radioactives en-dehors du premier local, notamment en cas d’inétanchéité de la boîte à gants.', 1), ('Après vérification, aucune contamination n’a été détectée dans les locaux concernés.', 1), ('Cet évènement n’a donc pas', 0), ('eu de conséquence sur la propreté radiologique des locaux', 1), ('ni sur le personnel ou l’environnement', 1), ('.', 1), ('\nEn raison d’un écart aux règles de confinement, que les contrôles périodiques n’ont pas permis de détecter, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.', 0)] | La société AREVA NP déclaré le 12 juillet 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d‘un critère de dépression entre différents locaux, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, c’est-à-dire l’INB n°98. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Lors de l’inspection des 30 et 31 mars 2016 Litre’ASN a mis en évidence l’absence de contrôle périodique du confinement dynamique d’une boîte à gants du procédé. Cette anomalie a eu pour conséquence l’inversion de la dépression entre les locaux et aurait donc potentiellement pu conduire à la dispersion de matières radioactives en-dehors du premier local, notamment en cas d’inétanchéité de la boîte à gants. Après vérification, aucune contamination n’a été détectée dans les locaux concernés. eu de conséquence sur la propreté radiologique des locaux ni sur le personnel ou l’environnement . | Litre’ASN a mis en évidence l’absence de contrôle périodique du confinement dynamique d’une boîte à gants du procédé. Cette anomalie a eu pour conséquence l'inversion de la dépression entre les locaux. | [12 empty] | 5%; 2016, l | 5%; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-de-la-filtration-iode-de-l-air-de-ventilation-de-la-salle-de-commande | Indisponibilité partielle de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°4. Le 8 juillet 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite de l’indisponibilité partielle de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°4. Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit, en cas d’accident avec des rejets radioactifs, la sécurité des opérateurs afin de leur permettre de piloter le réacteur. Ce système comporte en particulier un dispositif de filtration d’iode. Afin de garantir son efficacité, deux résistances chauffantes permettent de maintenir un taux d’hygrométrie optimum de l’air filtré. Le 23 juin 2016, le remplacement et le test d’étanchéité d’une partie du dispositif de filtration nécessitent la mise hors service des deux résistances. À la fin des travaux, les intervenants oublient de remettre en service l’une d’entre elles. Dès la détection de cet écart, le 7 juillet 2016, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de remettre en service la résistance. En cas de nécessité, la seconde résistance aurait toutefois permis d’assurer la fonction de filtration d’iode pour la ventilation de la salle de commande. | [('Indisponibilité partielle de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n', 0), ('°4', 1), ('.', 1), ('\nLe 8 juillet 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite de l’indisponibilité partielle de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°4.\nLe système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit, en cas d’accident avec des rejets radioactifs, la sécurité des opérateurs afin de leur permettre de piloter le réacteur.', 1), ('Ce système comporte en particulier un dispositif de filtration d’iode.', 0), ('Afin de garantir son efficacité, deux résistances chauffantes permettent de maintenir un taux d’hygrométrie optimum de l’air filtré.', 0), ('\nLe 23 juin 2016, le remplacement et le test d’étanchéité d’une partie du dispositif de filtration nécessitent la mise hors service des deux résistances.', 1), ('À la fin des travaux, les intervenants oublient de remettre en service l’une d’entre elles.', 0), ('\nDès la détection de cet écart, le 7 juillet 2016 Litre’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de remettre en service la résistance.', 1), ('\nEn cas de nécessité, la seconde résistance aurait toutefois permis d’assurer la fonction de filtration d’iode pour la ventilation de la salle de commande.', 1)] | °4 . Le 8 juillet 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite de l’indisponibilité partielle de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°4. Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit, en cas d’accident avec des rejets radioactifs, la sécurité des opérateurs afin de leur permettre de piloter le réacteur. Le 23 juin 2016, le remplacement et le test d’étanchéité d’une partie du dispositif de filtration nécessitent la mise hors service des deux résistances. Dès la détection de cet écart, le 7 juillet 2016 Litre’exploitant a mené les opérations nécessaires afin de remettre en service la résistance. En cas de nécessité, la seconde résistance aurait toutefois permis d’assurer la fonction de filtration d’iode pour la ventilation de la salle de commande. | Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit, en cas d’accident avec des rejets radioactifs, la sécurité des opérateurs afin of leur permettre de piloter le réacteur. Le 23 juin 2016, le remplacement. and le test d'étanchéité d‘une partie du dispositif de.filtration nécessitent la mise hors service des deux résistances. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-defaillance-d-elements-importants-pour-la-protection-en-cas-de-seisme | Risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme. Le 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté concernant le risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme, du fait de la défaillance possible d’autres matériels situés à proximité. La sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements importants pour la protection (EIP). Ces équipements, qui contribuent à la prévention des risques, doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas de séisme. Dans cette situation, certains matériels qui n’ont pas de rôle pour la sûreté et qui sont moins résistants, appelés « agresseurs », pourraient provoquer des dégradations sur des EIP, alors qualifiés de « cibles ». En réponse à une prescription de l’ASN formulée en 2012, chaque centrale nucléaire a élaboré la liste des couples « agresseurs / cibles » présents dans l’installation. Dans ce cadre, EDF a identifié l’absence de justification de la tenue au séisme pour certains agresseurs potentiels. EDF a indiqué qu’un nombre limité d’écarts persiste sur les sites concernés et qu’un programme de résorption a été défini et est en cours de déploiement. Ces écarts constituent des écarts de conformité au sens du guide n° 21 de l’ASN. Le traitement de ces écarts peut consister en : - la justification de la tenue des agresseurs au séisme sur la base d’études complémentaires ; - le démontage des agresseurs ; - la mise en œuvre de modifications visant à renforcer les ancrages de l’agresseur afin d’assurer sa tenue au séisme ; - la mise en place de la protection visant à prévenir toute agression de la cible. L’ASN estime que l’efficacité de ces solutions devra être justifiée par l’exploitant. Elle s’assurera que les écarts nécessitant une résorption ont été correctement traités avant le redémarrage de chaque réacteur à l’issue d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7, pour tous les réacteurs nucléaires de 900 et 1300 MWe. | [('Risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme', 0), ('.', 1), ('\nLe 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté concernant le risque de défaillance d’éléments importants pour la protection en cas de séisme, du fait de la défaillance possible d’autres matériels situés à proximité.\nLa sûreté des réacteurs électronucléaires repose sur un certain nombre d’équipements importants pour la protection (EIP).', 0), ('Ces équipements, qui contribuent à la prévention des risques, doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas de séisme.', 1), ('Dans cette situation, certains matériels qui n’ont pas de rôle pour la sûreté et qui sont moins résistants, appelés « agresseurs », pourraient provoquer des dégradations sur des EIP, alors qualifiés de « cibles ».', 1), ('\nEn réponse à une prescription de l’ASN formulée en 2012, chaque centrale nucléaire a élaboré la liste des couples « agresseurs / cibles » présents dans l’installation.', 1), ('Dans ce cadre, EDF a identifié l’absence de justification de la tenue au séisme pour certains agresseurs potentiels.', 1), ('\nEDF a indiqué qu’un nombre limité d’écarts persiste sur les sites concernés et qu’un programme de résorption a été défini et est en cours de déploiement.', 0), ('Ces écarts constituent des écarts de conformité au sens du guide n° 21 de l’ASN.', 1), ('Le traitement de ces écarts peut consister en :', 0), ('\n- la justification de la tenue des agresseurs au séisme sur la base d’études complémentaires ;\n- le démontage des agresseurs ;\n- la mise en œuvre de modifications visant à renforcer les ancrages de l’agresseur afin d’assurer sa tenue au séisme ;\n- la mise en place de la protection visant à prévenir toute agression de la cible.', 0), ('\nL’ASN estime que l’efficacité de ces solutions devra être justifiée par l’exploitant.', 0), ('Elle s’assurera que les écarts nécessitant une résorption ont été correctement traités avant le redémarrage de chaque réacteur à l’issue d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.\n', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement.', 1), ('Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7, pour tous les réacteurs nucléaires de 900 et 1300 MWe.', 1)] | . Ces équipements, qui contribuent à la prévention des risques, doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas de séisme. Dans cette situation, certains matériels qui n’ont pas de rôle pour la sûreté et qui sont moins résistants, appelés « agresseurs », pourraient provoquer des dégradations sur des EIP, alors qualifiés de « cibles ». En réponse à une prescription de l’ASN formulée en 2012, chaque centrale nucléaire a élaboré la liste des couples « agresseurs / cibles » présents dans l’installation. Dans ce cadre, EDF a identifié l’absence de justification de la tenue au séisme pour certains agresseurs potentiels. Ces écarts constituent des écarts de conformité au sens du guide n° 21 de l’ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. Étant données les conséquences potentielles de ces écarts pour la sûreté des centrales nucléaires en cas de séisme, l’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7, pour tous les réacteurs nucléaires de 900 et 1300 MWe. | . Ces équipements doivent être en capacité d’assurer leur fonction notamment en cas of séisme. Cet événement n’a pas eu de conséquences sur les personnes ni sur l’environnement. L’événements est classé au niveau 1 of theéchelle INES, pour tous les réacteurs nucléaires de 900 and 1300 MWe.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Redemarrage-du-reacteur-1-alors-qu-un-critere-d-essai-periodique-n-etait-pas-satisfait | Redémarrage du réacteur 1 alors qu’un critère d’essai périodique n’était pas satisfait. Le 24 juin 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect d’un critère d’essai périodique, dont les conséquences n’ont pas été rigoureusement tirées avant les opérations de première divergenceaprès rechargement en combustible du réacteur 1. Le 21 mai, EDF procède à des essais des sondes de température qui équipent le circuit primaire du réacteur 1. Ces vérifications interviennent à l’issue d’une période d’arrêt commencée le 26 mars 2016 pendant laquelle le combustible a été renouvelé et des opérations de contrôle et de maintenance ont été effectuées. Des sondes de température sont placées sur chacune des boucles reliées à la cuve du réacteur. Leurs mesures sont intégrées aux automatismes de protection et de régulation du réacteur. Parmi ces sondes, certaines sont dites « de réserve ». Ces dernières introduisent une redondance de la surveillance des températures, mais elles ne font pas partie des matériels dont le bon fonctionnement est requis par les spécifications techniques d’exploitation, les fonctions de protection restant assurées par d’autres capteurs. Toutefois, leurs mesures sont utilisées pour la validation des calculs de paramètres physiques du réacteur. Lors des essais effectués le 21 mai, le critère de validation d’une des sondes de réserve, dont le respect est impératif, est dépassé. L’essai a donc été déclaré non satisfaisant par l’exploitant. Cependant il n’a pas été immédiatement tenu compte de l’exigence de correction de l’écart dans les meilleurs délais, applicable dans ce cas de figure. Par ailleurs, les dernières vérifications effectuées en préalable aux opérations de divergence lors du redémarrage du réacteur n’ont pas permis d’identifier le non-respect du critère d’essai. L’ASN n’en a ainsi pas été informée, alors que cette information est prévue par l’article 2.4.3 de l’annexe de la décision 2014-DC-0444 du 15 juillet 2014. L’exploitant n’a procédé à une nouvelle analyse du non-respect du critère d’essai que le 5 juin 2016, lors de la préparation d’un autre essai périodique, dont la mise en œuvre faisait intervenir les mesures des sondes de température de réserve. Cette nouvelle analyse amène EDF à considérer que le dépassement du critère n’est pas lié à une défaillance matérielle mais aux conditions de réalisation de l’essai. Elle a par ailleurs conduit l’exploitant à informer l’ASN le 21 juin 2016. Une inspection réactive a été menée par l’ASN le 23 juin 2016 pour examiner la documentation associée à la réalisation de l’essai des sondes de température du circuit primaire et les disposition prises dans la période qui s’est écoulée entre le 21 mai et le 5 juin 2016, à la suite du non-respect du critère d’essai. La lettre de suite de l’inspection (INSSN-OLS-2016-0727) est publiée sur le site internet de l’ASN. A la suite de cette inspection, l’exploitant a informé l’ASN de sa décision de renouveler l’essai des sondes de température du circuit primaire, après avoir amené le réacteur dans l’état requis. Lors de ce nouvel essai, le critère portant sur la sonde de réserve qui n’avait pas été respecté le 21 mai a été satisfait. L’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. En raison du traitement inadapté du non-respect d’un critère d’essai, l’ASN a demandé à EDF de déclarer un évènement significatif pour la sûreté, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES. | [('Redémarrage du réacteur 1 alors qu’un critère d’essai périodique n’était pas satisfait.', 0), ('\nLe 24 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect d’un critère d’essai périodique, dont les conséquences n’ont pas été rigoureusement tirées avant les opérations de première divergenceaprès rechargement en combustible du réacteur 1.\nLe 21 mai, EDF procède à des essais des sondes de température qui équipent le circuit primaire du réacteur 1.', 1), ('Ces vérifications interviennent à l’issue d’une période d’arrêt commencée le 26 mars 2016 pendant laquelle le combustible a été renouvelé', 0), ('et', 0), ('des opérations de contrôle et de maintenance ont été effectuées.', 0), ('\nDes sondes de température sont placées sur chacune des boucles reliées à la cuve du réacteur.', 1), ('Leurs mesures sont intégrées aux automatismes de protection et de régulation du réacteur.', 0), ('Parmi ces sondes, certaines sont dites « de réserve ».', 0), ('Ces dernières introduisent une redondance de la surveillance des températures, mais elles ne font pas partie des matériels dont le bon fonctionnement est requis par les spécifications techniques d’exploitation, les fonctions de protection restant assurées par d’autres capteurs.', 0), ('Toutefois, leurs mesures sont utilisées pour la validation des calculs de paramètres physiques du réacteur.', 0), ('Lors des essais effectués le 21 mai, le critère de validation d’une des sondes de réserve, dont le respect est impératif, est dépassé. L’essai a donc été déclaré non satisfaisant par l’exploitant.', 0), ('Cependant il n’a pas été immédiatement tenu compte de l’exigence de correction de l’écart dans les meilleurs délais, applicable dans ce cas de figure.', 0), ('Par ailleurs, les dernières vérifications effectuées en préalable aux opérations de divergence lors du redémarrage du réacteur n’ont pas permis d’identifier le non-respect du critère d’essai.', 0), ('L’ASN n’en a ainsi pas été informée, alors que cette information est prévue par l’article 2.4.3 de l’annexe de la décision 2014-DC-0444 du 15 juillet 2014.', 0), ('\nL’exploitant n’a procédé à une nouvelle analyse du non-respect du critère d’essai que le 5 juin 2016, lors de la préparation d’un autre essai périodique, dont la mise en œuvre faisait intervenir les mesures des sondes de température de réserve.', 0), ('Cette nouvelle analyse amène EDF à considérer que le dépassement du critère n’est pas lié à une défaillance matérielle mais aux conditions de réalisation de l’essai.', 0), ('Elle a par ailleurs conduit l’exploitant à informer l’ASN le 21 juin 2016.', 0), ('\nUne inspection réactive a été menée par l’ASN le 23 juin 2016 pour examiner la documentation associée à la réalisation de l’essai des sondes de température du circuit primaire et les disposition prises dans la période qui s’est écoulée entre le 21 mai et le 5 juin 2016, à la suite du non-respect du critère d’essai.', 1), ('La lettre de suite de l’inspection (INSSN-OLS-2016-0727) est publiée sur le site internet de l’ASN', 0), ('.', 0), ('A la suite de cette inspection, l’exploitant a informé l’ASN de sa décision de renouveler l’essai des sondes de température du circuit primaire, après avoir amené le réacteur dans l’état requis.', 1), ('Lors de ce nouvel essai, le critère portant sur la sonde de réserve qui n’avait pas été respecté le 21 mai a été satisfait.\nL’évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.\nEn raison du traitement inadapté du non-respect d’un critère d’essai', 0), (', l’ASN a demandé à EDF de déclarer un évènement significatif pour la sûreté, classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.', 0)] | Le 24 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect d’un critère d’essai périodique, dont les conséquences n’ont pas été rigoureusement tirées avant les opérations de première divergenceaprès rechargement en combustible du réacteur 1. Le 21 mai, EDF procède à des essais des sondes de température qui équipent le circuit primaire du réacteur 1. Des sondes de température sont placées sur chacune des boucles reliées à la cuve du réacteur. Une inspection réactive a été menée par l’ASN le 23 juin 2016 pour examiner la documentation associée à la réalisation de l’essai des sondes de température du circuit primaire et les disposition prises dans la période qui s’est écoulée entre le 21 mai et le 5 juin 2016, à la suite du non-respect du critère d’essai. A la suite de cette inspection, l’exploitant a informé l’ASN de sa décision de renouveler l’essai des sondes de température du circuit primaire, après avoir amené le réacteur dans l’état requis. | Le 24 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire déclaré un évènement significatif pour la sûreté en raison du non-respect of un critère d’essai périodique. Le 21 mai, EDF procède à des essais des sondes de température qui équipent le circuit primaire du réacteur 1. | [12 empty] | eur 1.; eur 1; 2016, l | eur 1.; eur 1; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-autorise | Dépassement du délai de réparation autorisé d’un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. Le 28 juin 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de 48 heures fixé par les règles générales d’exploitation pour réparer un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. Les sources électriques internes de 48 volts, constituées de batteries d’accumulateurs, assurent une continuité d’alimentation des circuits logiques de contrôle-commande du réacteur. Les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient que ces tableaux de distribution électrique doivent être opérationnels, en particulier leur résistance d’isolement électrique globale ne doit pas être trop basse. Dans le cas contraire, cet isolement doit être rétabli sous 48 heures. Le 22 juin 2016, alors que le réacteur était en arrêt programmé, l’exploitant a constaté un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. Malgré ses investigations, il n’a pas été en mesure de diagnostiquer le défaut et de le réparer dans le délai de 48 heures. La poursuite des investigations l’a finalement conduit à identifier une défaillance sur un relais électrique. L’exploitant a procédé au remplacement de ce relais le 27 juin 2016 soit un peu plus de 73 heures après l’expiration du délai autorisé par les RGE. La présence du défaut n’a provoqué aucun dysfonctionnement de l’installation : le tableau électrique est resté alimenté et a continué à assurer ses fonctions. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Dépassement du délai de réparation autorisé d’un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts.', 1), ('\nLe 28 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de 48 heures fixé par les règles générales d’exploitation pour réparer un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts.\nLes sources électriques internes de 48 volts, constituées de batteries d’accumulateurs, assurent une continuité d’alimentation des circuits logiques de contrôle-commande du réacteur.', 1), ('\nLes règles générales d’exploitation (RGE) prévoient que ces tableaux de distribution électrique doivent être opérationnels, en particulier leur résistance d’isolement électrique globale ne doit pas être trop basse.', 0), ('Dans le cas contraire, cet isolement doit être rétabli sous 48 heures.', 1), ('\nLe 22 juin 2016, alors que le réacteur était en arrêt programmé, l’exploitant a constaté un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts.', 1), ('Malgré ses investigations, il n’a pas été en mesure de diagnostiquer le défaut et de le réparer dans le délai de 48 heures.', 0), ('La poursuite des investigations l’a finalement conduit à identifier une défaillance sur un relais électrique.', 0), ('L’exploitant a procédé au remplacement de ce relais le 27 juin 2016 soit un peu plus de 73 heures après l’expiration du délai autorisé par les RGE.', 1), ('\nLa présence du défaut n’a provoqué aucun dysfonctionnement de l’installation : le tableau électrique est resté alimenté et a continué à assurer ses fonctions.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Dépassement du délai de réparation autorisé d’un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. Le 28 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de 48 heures fixé par les règles générales d’exploitation pour réparer un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. Les sources électriques internes de 48 volts, constituées de batteries d’accumulateurs, assurent une continuité d’alimentation des circuits logiques de contrôle-commande du réacteur. Dans le cas contraire, cet isolement doit être rétabli sous 48 heures. Le 22 juin 2016, alors que le réacteur était en arrêt programmé, l’exploitant a constaté un défaut d’isolement sur un tableau de distribution électrique 48 volts. L’exploitant a procédé au remplacement de ce relais le 27 juin 2016 soit un peu plus de 73 heures après l’expiration du délai autorisé par les RGE. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de 48 heures fixé par les règles générales d'exploitation. | [12 empty] | 48 volts; 2016, l | 48 volts; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-non-respect-des-regles-d-exploitation | Détection tardive d’un non-respect des règles d’exploitation - réacteur 3. Le 22 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne du circuit d’échantillonnage nucléaire participant à l’isolement de l’enceinte du réacteur n°3. L'enceinte de confinement, appelée aussi bâtiment réacteur (BR), est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième barrière est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Le circuit d’échantillonnage nucléaire permet de connaître les caractéristiques chimiques des fluides des différents circuits en acheminant de petites quantités de fluides prélevés de l'intérieur vers l'extérieur de l'enceinte. Ce circuit est muni de vannes d’isolement de l’enceinte. Le 16 juin 2016, le réacteur no 3 était à l’arrêt dans le cadre d’un arrêt périodique programmé. A l’occasion d’une opération d’exploitation, un agent de terrain constate dans un local qu’une vanne du circuit d’échantillonnage nucléaire n’était pas dans la position spécifiée par sa procédure. Au lieu de référer cet écart à la salle de commande, l’agent a pris l’initiative de manœuvrer la vanne pour la mettre dans la position spécifiée par sa procédure. Faisant cela, l’agent n’a pas réalisé qu’il désactivait la possibilité de manœuvrer cette vanne depuis la salle de commande du réacteur. Le 18 juin 2016, EDF a entamé les opérations de rechargement en combustible dans le cadre du redémarrage du réacteur n°3. Le 21 juin 2016, EDF a identifié, à l’occasion d’un essai périodique de fermeture des vannes d’isolement de l’enceinte, que la vanne manœuvrée le 16 juin 2016 par l’agent de terrain n’était pas actionnable depuis la salle de commande. Or, les spécifications techniques d’exploitation prévoient qu’au cours des opérations de manutention de combustible la totalité des vannes d’isolement de l’enceinte installées sur les circuits soit disponible. En cas d’indisponibilité de l’une de ces vannes, les spécifications techniques d’exploitation prévoient l’arrêt des manutentions de combustible et le retour à une configuration normale sous 24h. EDF n’ayant détecté l’écart sur la manœuvrabilité de la vanne d’isolement de l’enceinte du circuit d’échantillonnage nucléaire que le 21 juin 2016, alors que des opérations de manutention de combustible étaient en cours depuis le 18 juin 2016, elle n’a pas été en capacité de respecter cette prescription des spécifications techniques d’exploitation. La manœuvrabilité de la vanne a été rétablie dès la détection de l’écart, le 21 juin 2016. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’écart. | [('Détection tardive d’un non-respect des règles d’exploitation - réacteur 3', 1), ('.', 1), ("Le 22 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne du circuit d’échantillonnage nucléaire participant à l’isolement de l’enceinte du réacteur n°3. Litre'enceinte de confinement, appelée aussi bâtiment réacteur (BR), est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur.", 1), ("Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième barrière est le circuit primaire).", 0), ("Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire.", 0), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ("\nLe circuit d’échantillonnage nucléaire permet de connaître les caractéristiques chimiques des fluides des différents circuits en acheminant de petites quantités de fluides prélevés de l'intérieur vers l'extérieur de l'enceinte.", 0), ('Ce circuit est muni de vannes d’isolement de l’enceinte.', 0), ('Le 16 juin 2016, le réacteur no 3 était à l’arrêt dans le cadre d’un arrêt périodique programmé.', 1), ('A l’occasion d’une opération d’exploitation, un agent de terrain constate dans un local qu’une vanne du circuit d’échantillonnage nucléaire n’était pas dans la position spécifiée par sa procédure.', 1), ('\nAu lieu de référer cet écart à la salle de commande, l’agent a pris l’initiative de manœuvrer la vanne pour la mettre dans la position spécifiée par sa procédure.', 0), ('Faisant cela, l’agent n’a pas réalisé qu’il désactivait la possibilité de manœuvrer cette vanne depuis la salle de commande du réacteur.', 0), ('\nLe 18 juin 2016, EDF a entamé les opérations de rechargement en combustible dans le cadre du redémarrage du réacteur n°3.', 1), ('\nLe 21 juin 2016, EDF a identifié, à l’occasion d’un essai périodique de fermeture des vannes d’isolement de l’enceinte, que la vanne manœuvrée le 16 juin 2016 par l’agent de terrain n’était pas actionnable depuis la salle de commande.\nOr, les spécifications techniques d’exploitation prévoient qu’au cours des opérations de manutention de combustible la totalité des vannes d’isolement de l’enceinte installées sur les circuits soit disponible.', 0), ('En cas d’indisponibilité de l’une de ces vannes, les spécifications techniques d’exploitation prévoient l’arrêt des manutentions de combustible et le retour à une configuration normale sous 24h.', 0), ('EDF n’ayant détecté l’écart sur la manœuvrabilité de la vanne d’isolement de l’enceinte du circuit d’échantillonnage nucléaire que le 21 juin 2016, alors que des opérations de manutention de combustible étaient en cours depuis le 18 juin 2016, elle n’a pas été en capacité de respecter cette prescription des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nLa manœuvrabilité de la vanne a été rétablie dès la détection de l’écart, le 21 juin 2016.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’écart.', 0)] | Détection tardive d’un non-respect des règles d’exploitation - réacteur 3 . Le 22 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne du circuit d’échantillonnage nucléaire participant à l’isolement de l’enceinte du réacteur n°3. Litre'enceinte de confinement, appelée aussi bâtiment réacteur (BR), est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Le 16 juin 2016, le réacteur no 3 était à l’arrêt dans le cadre d’un arrêt périodique programmé. A l’occasion d’une opération d’exploitation, un agent de terrain constate dans un local qu’une vanne du circuit d’échantillonnage nucléaire n’était pas dans la position spécifiée par sa procédure. Le 18 juin 2016, EDF a entamé les opérations de rechargement en combustible dans le cadre du redémarrage du réacteur n°3. La manœuvrabilité de la vanne a été rétablie dès la détection de l’écart, le 21 juin 2016. | EDF: Un non-respect des règles d’exploitation - réacteur 3 . Le 22 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif. EDF: La manœuvrabilité de la vanne a été rétablie dès la détection de l’écart. | [12 empty] | eur 3; 3. L | eur 3; 3. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-de-corps-etrangers-dans-le-systeme-d-aspersion-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-3 | Présence de corps étrangers dans le système d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3. Le 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence de corps étrangers dans une tuyauterie du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pulvérise, en cas d’accident grave, de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte de confinement du réacteur. Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur et de piéger l’iode radioactif présent sous forme gazeuse. Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes, chacune de ces voies pouvant assurer seule sa fonction. Le réacteur n° 3 de la centrale du Bugey est à l’arrêt depuis le 2 juin 2016 pour maintenance programmée et renouvellement d'une partie du combustible. Dans le cadre de ces activités de maintenance, EDF a réalisé des contrôles de propreté par des examens télévisuels dans les tuyauteries du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pour vérifier l’absence de corps étranger susceptible de boucher les tuyauteries, et donc de remettre en cause bon fonctionnement de l’aspersion de l’enceinte de confinement en cas d’accident. Lors de ces contrôles, le 5 juillet 2016, EDF a mis en évidence la présence d’un corps étranger obstruant la tuyauterie. Ce corps étranger a été retiré le 7 juillet 2016 : il s’agissait en réalité de deux disques de meuleuse et d’un joint amalgamés entre eux. En raison de sa taille, EDF a considéré que cet amalgame était susceptible de rendre totalement indisponible l’une des deux voies indépendantes du circuit d’aspersion en cas de sollicitation. EDF poursuit actuellement les recherches pour déterminer l’origine et la date d’introduction de ces éléments dans le circuit d’aspersion de l’enceinte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, en raison de l’indisponibilité potentielle d’une voie du circuit d’aspersion de l’enceinte, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Présence de corps étrangers dans le système d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3', 1), ('.', 1), ('\nLe 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence de corps étrangers dans une tuyauterie du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey.\nLe circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pulvérise, en cas d’accident grave, de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte de confinement du réacteur.', 1), ('Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur et de piéger l’iode radioactif présent sous forme gazeuse.', 1), ('Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes, chacune de ces voies pouvant assurer seule sa fonction.', 1), ("\nLe réacteur n° 3 de la centrale du Bugey est à l’arrêt depuis le 2 juin 2016 pour maintenance programmée et renouvellement d'une partie du combustible.\nDans le cadre de ces activités de maintenance, EDF a réalisé des contrôles de propreté par des examens télévisuels dans les tuyauteries du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pour vérifier l’absence de corps étranger susceptible de boucher les tuyauteries, et donc de remettre en cause bon fonctionnement de l’aspersion de l’enceinte de confinement en cas d’accident.\nLors de ces contrôles, le 5 juillet 2016, EDF a mis en évidence la présence d’un corps étranger obstruant la tuyauterie.", 0), ('Ce corps étranger a été retiré le 7 juillet 2016 : il s’agissait en réalité de deux disques de meuleuse et d’un joint amalgamés entre eux.', 1), ('\nEn raison de sa taille, EDF a considéré que cet amalgame était susceptible de rendre totalement indisponible l’une des deux voies indépendantes du circuit d’aspersion en cas de sollicitation.', 0), ('\nEDF poursuit actuellement les recherches pour déterminer l’origine et la date d’introduction de ces éléments dans le circuit d’aspersion de l’enceinte.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('\nToutefois, en raison de l’indisponibilité potentielle d’une voie du circuit d’aspersion de l’enceinte, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 0)] | Présence de corps étrangers dans le système d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3 . Le 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la présence de corps étrangers dans une tuyauterie du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3 de la centrale nucléaire du Bugey. Le circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pulvérise, en cas d’accident grave, de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte de confinement du réacteur. Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur et de piéger l’iode radioactif présent sous forme gazeuse. Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes, chacune de ces voies pouvant assurer seule sa fonction. Ce corps étranger a été retiré le 7 juillet 2016 : il s’agissait en réalité de deux disques de meuleuse et d’un joint amalgamés entre eux. EDF poursuit actuellement les recherches pour déterminer l’origine et la date d’introduction de ces éléments dans le circuit d’aspersion de l’enceinte. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | Ce corps étranger a été retiré le 7 juillet 2016. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel. EDF poursuit actuellement les recherches pour déterminer l’origine et the date d’introduction of ces éléments. | [12 empty] | eur 3 | eur 3
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mauvais-positionnement-d-un-assemblage-combustible-dans-la-piscine-de-refroidissement-du-reacteur-2 | Mauvais positionnement d’un assemblage combustible dans la piscine de refroidissement du réacteur 2. Le 3 juin 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté lié à une erreur de positionnement d’un assemblage combustible neuf dans la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2. Le 31 mai, EDF procède à des opérations de réception d’assemblages de combustible neufs à l’intérieur du bâtiment combustible du réacteur 2. Les assemblages neufs sont successivement positionnés dans les différentes alvéoles qui équipent le fond de la piscine de refroidissement. L’un des assemblages neufs est placé par erreur dans l’alvéole repérée Q05, alors qu’il aurait dû être placé, selon les consignes établies pour cette opération, dans l’alvéole O5. Le 1er juin, les opérations de réception de combustible se poursuivent ; l’assemblage combustible prévu pour occuper l’alvéole Q05 doit être déplacé à son tour. Le contrôle visuel de l’alvéole, effectué en préalable par l’opérateur, révèle que l’alvéole est déjà occupée et permet ainsi de détecter l’erreur commise la veille. EDF a interrompu immédiatement les opérations en cours. L’assemblage qui occupait l’alvéole Q05 a ensuite été replacé à l’emplacement prévu. La piscine de refroidissement, située dans le bâtiment combustible du réacteur, sert d’une part à l’entreposage du combustible neuf dans l’attente de son introduction dans la cuve du réacteur et d’autre part à celui du combustible irradié, avant sa réintroduction dans la cuve ou son évacuation. Le contrôle effectué par l’agent a prévenu la superposition de deux assemblages combustibles l’un sur l’autre, situation qui aurait pu donner lieu à un endommagement des structures des assemblages. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Un mauvais positionnement d’assemblage de combustible neuf, ayant donné lieu à la déclaration d’un évènement significatif, s’était déjà produit à la centrale de Belleville-sur-Loire lors des opérations de réception de combustibles neufs dans le bâtiment combustible du réacteur 1, au mois de janvier 2016. Compte tenu de la survenue, à bref intervalle, de ces deux écarts de nature similaire, révélant l’insuffisance des mesures correctives mises en œuvre, l’évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES. | [('Mauvais positionnement d’un assemblage combustible dans la piscine de refroidissement du réacteur 2.', 1), ('\nLe 3 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté lié à une erreur de positionnement d’un assemblage combustible neuf dans la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2.\nLe 31 mai, EDF procède à des opérations de réception d’assemblages de combustible neufs à l’intérieur du bâtiment combustible du réacteur 2.', 1), ('Les assemblages neufs sont successivement positionnés dans les différentes alvéoles qui équipent le fond de la piscine de refroidissement. L’un des assemblages neufs est placé par erreur dans l’alvéole repérée Q05, alors qu’il aurait dû être placé, selon les consignes établies pour cette opération, dans l’alvéole O5.', 0), ('Le 1er juin, les opérations de réception de combustible se poursuivent ; l’assemblage combustible prévu pour occuper l’alvéole Q05 doit être déplacé à son tour.', 0), ('Le contrôle visuel de l’alvéole, effectué en préalable par l’opérateur, révèle que l’alvéole est déjà occupée et permet ainsi de détecter l’erreur commise la veille.', 0), ('EDF a interrompu immédiatement les opérations en cours.', 0), ('L’assemblage qui occupait l’alvéole Q05 a ensuite été replacé à l’emplacement prévu.', 1), ('\nLa piscine de refroidissement, située dans le bâtiment combustible du réacteur, sert d’une part à l’entreposage du combustible neuf dans l’attente de son introduction dans la cuve du réacteur et d’autre part à celui du combustible irradié, avant sa réintroduction dans la cuve ou son évacuation.', 1), ('\nLe contrôle effectué par l’agent a prévenu la superposition de deux assemblages combustibles l’un sur l’autre, situation qui aurait pu donner lieu à un endommagement des structures des assemblages.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.', 1), ('\nUn mauvais positionnement d’assemblage de combustible neuf, ayant donné lieu à la déclaration d’un évènement significatif, s’était déjà produit à la centrale de Belleville-sur-Loire lors des opérations de réception de combustibles neufs dans le bâtiment combustible du réacteur 1, au mois de janvier 2016.', 1), ('\nCompte tenu de la survenue, à bref intervalle, de ces deux écarts de nature similaire, révélant l’insuffisance des mesures correctives mises en œuvre, l’évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.', 0)] | Mauvais positionnement d’un assemblage combustible dans la piscine de refroidissement du réacteur 2. Le 3 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté lié à une erreur de positionnement d’un assemblage combustible neuf dans la piscine du bâtiment combustible du réacteur 2. Le 31 mai, EDF procède à des opérations de réception d’assemblages de combustible neufs à l’intérieur du bâtiment combustible du réacteur 2. L’assemblage qui occupait l’alvéole Q05 a ensuite été replacé à l’emplacement prévu. La piscine de refroidissement, située dans le bâtiment combustible du réacteur, sert d’une part à l’entreposage du combustible neuf dans l’attente de son introduction dans la cuve du réacteur et d’autre part à celui du combustible irradié, avant sa réintroduction dans la cuve ou son évacuation. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Un mauvais positionnement d’assemblage de combustible neuf, ayant donné lieu à la déclaration d’un évènement significatif, s’était déjà produit à la centrale de Belleville-sur-Loire lors des opérations de réception de combustibles neufs dans le bâtiment combustible du réacteur 1, au mois de janvier 2016. | Mauvais positionnement d’un assemblage combustible dans la piscine de refroidissement du réacteur 2. Le 3 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif. L’assemblage occupait l’alvéole Q05 a ensuite été replacé. | [12 empty] | eur 2.; eur 1,; 2016, l | eur 2.; eur 1,; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-d-exploitation5 | Non-respect des règles d’exploitation. Le 17 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une application incomplète de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du système de suivi et de mesure de la puissance du réacteur 2. Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de quatre détecteurs disposés à l'extérieur de la cuve. Le 4 juin 2016, le réacteur 2 était en fonctionnement normal et l’exploitant a constaté que les informations issues d’une des quatre chaînes de puissance dérivaient par rapport aux trois autres chaines similaires redondantes. Eu égard à l’évolution des données délivrées par cette chaîne de mesure au cours du temps, EDF a considéré qu’il y avait un doute sur la fiabilité de cette chaîne et les équipes de conduite l’ont déclarée indisponible le 8 juin 2016. Les spécifications techniques d’exploitation applicables à ce réacteur prévoient, dans ce cas de figure, la mise en position sure immédiate de la chaîne concernée. La mise en position sure correspond à une modification de la logique numérique du système de protection du réacteur permettant de s’affranchir, dans un sens conservatif, de la mesure erronée délivrée par la chaine de mesure indisponible. Or, EDF n’a réalisé ce passage en position sure de la chaîne de mesure que le 9 juin 2016 après la tenue d’une réunion de prise de décision présidée par un représentant de la direction. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Les trois autres chaînes de mesure sont restées disponibles pendant cet événement, mais l'efficacité du système de protection du réacteur a été réduite entre le 8 et le 9 juin 2016. Au-delà de la question technique, il n’est pas satisfaisant que les spécificités techniques d’exploitation ne soient pas strictement respectées. En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Non-respect des règles d’exploitation.', 1), ("Le 17 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une application incomplète de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du système de suivi et de mesure de la puissance du réacteur 2.\nLe système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur.", 1), ("Cette surveillance, qui consiste à mesurer le flux de neutrons, est effectuée par l'intermédiaire de quatre détecteurs disposés à l'extérieur de la cuve.\nLe 4 juin 2016, le réacteur 2 était en fonctionnement normal et l’exploitant a constaté que les informations issues d’une des quatre chaînes de puissance dérivaient par rapport aux trois autres chaines similaires redondantes.", 0), ('Eu égard à l’évolution des données délivrées par cette chaîne de mesure au cours du temps, EDF a considéré qu’il y avait un doute sur la fiabilité de cette chaîne et les équipes de conduite l’ont déclarée indisponible le 8 juin 2016.', 1), ('\nLes spécifications techniques d’exploitation applicables à ce réacteur prévoient, dans ce cas de figure, la mise en position sure immédiate de la chaîne concernée.', 1), ('La mise en position sure correspond à une modification de la logique numérique du système de protection du réacteur permettant de s’affranchir, dans un sens conservatif, de la mesure erronée délivrée par la chaine de mesure indisponible.', 0), ('\nOr, EDF n’a réalisé ce passage en position sure de la chaîne de mesure que le 9 juin 2016 après la tenue d’une réunion de prise de décision présidée par un représentant de la direction.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ("\nLes trois autres chaînes de mesure sont restées disponibles pendant cet événement, mais l'efficacité du système de protection du réacteur a été réduite entre le 8 et le 9 juin 2016.", 0), ('Au-delà de la question technique, il n’est pas satisfaisant que les spécificités techniques d’exploitation ne soient pas strictement respectées.', 0), ("\nEn raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été déclaré au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Non-respect des règles d’exploitation. Le 17 juin 2016, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une application incomplète de la conduite à tenir associée à l’indisponibilité du système de suivi et de mesure de la puissance du réacteur 2. Le système de mesure de la puissance nucléaire (RPN) permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Eu égard à l’évolution des données délivrées par cette chaîne de mesure au cours du temps, EDF a considéré qu’il y avait un doute sur la fiabilité de cette chaîne et les équipes de conduite l’ont déclarée indisponible le 8 juin 2016. Les spécifications techniques d’exploitation applicables à ce réacteur prévoient, dans ce cas de figure, la mise en position sure immédiate de la chaîne concernée. Or, EDF n’a réalisé ce passage en position sure de la chaîne de mesure que le 9 juin 2016 après la tenue d’une réunion de prise de décision présidée par un représentant de la direction. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | Non-respect des règles d’exploitation. Le système de mesure de the puissance nucléaire (RPN) permet d'assurer la surveillance permanente de la puissance du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l‘installation. | [12 empty] | eur 2.; eur 2 | eur 2.; eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-reacteur-n-2 | Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité d’un capteur participant au système de protection du réacteur n° 2. Le 14 juin 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau dans un des générateurs de vapeur du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey sont équipés de trois générateurs de vapeur. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Plusieurs capteurs surveillent en permanence les paramètres de fonctionnement des générateurs de vapeur (niveau d’eau, débit de vapeur,…). Les informations délivrées par ces capteurs sont utilisées à la fois par les systèmes de régulation permettant le pilotage du réacteur, mais également par le système de protection du réacteur : une évolution anormale de ces paramètres peut alors conduire à activer le signal d’arrêt automatique du réacteur. Le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 27 février 2016. Dans le cadre des opérations de redémarrage, le 9 juin 2016, EDF a détecté que l’un des capteurs de surveillance du niveau d’eau du générateur de vapeur n° 1 du réacteur n° 2 fournissait des indications erronées. En procédant au diagnostic pour rechercher la cause de cette indisponibilité, EDF a identifié la défaillance d’un second capteur, installé sur la ligne de débit vapeur. Après investigation, il s’est avéré que la défaillance de ces deux équipements avait une cause commune : un mauvais réglage effectué lors des activités de maintenance du réacteur. EDF a immédiatement procédé à la correction du réglage commune à ces deux capteurs. Le signal que délivre le capteur de niveau d’eau du générateur de vapeur est utilisé par le système de protection du réacteur. Deux autres capteurs de niveau d’eau sont utilisés également, pour ce générateur de vapeur, par le système de protection du réacteur. Cependant l’indisponibilité d’un des trois capteurs, si elle n’est pas identifiée, fragilise la fiabilité de la fonction de protection. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Toutefois, le capteur de mesure du niveau d’eau dans le générateur de vapeur est resté indisponible pendant plus de 24 heures, ce qui n’est pas autorisé par les règles générales d’exploitation. Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDFa classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation relatives à l’indisponibilité d’un capteur participant au système de protection du réacteur n° 2', 0), ('.', 1), ('\nLe 14 juin 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau dans un des générateurs de vapeur du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Bugey.\nLes réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey sont équipés de trois générateurs de vapeur.', 1), ("Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l'eau du circuit primaire, portée à haute température (320 °C) et à pression élevée (155 bars) dans le cœur du réacteur, et l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.", 0), ('Plusieurs capteurs surveillent en permanence les paramètres de fonctionnement des générateurs de vapeur (niveau d’eau, débit de vapeur,…).', 0), ('Les informations délivrées par ces capteurs sont utilisées à la fois par les systèmes de régulation permettant le pilotage du réacteur, mais également par le système de protection du réacteur : une évolution anormale de ces paramètres peut alors conduire à activer le signal d’arrêt automatique du réacteur.\nLe réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 27 février 2016.', 0), ('Dans le cadre des opérations de redémarrage, le 9 juin 2016, EDF a détecté que l’un des capteurs de surveillance du niveau d’eau du générateur de vapeur n° 1 du réacteur n° 2 fournissait des indications erronées.', 1), ('En procédant au diagnostic pour rechercher la cause de cette indisponibilité, EDF a identifié la défaillance d’un second capteur, installé sur la ligne de débit vapeur.', 1), ('Après investigation, il s’est avéré que la défaillance de ces deux équipements avait une cause commune : un mauvais réglage effectué lors des activités de maintenance du réacteur.', 0), ('EDF a immédiatement procédé à la correction du réglage commune à ces deux capteurs', 0), ('.', 1), ('\nLe signal que délivre le capteur de niveau d’eau du générateur de vapeur est utilisé par le système de protection du réacteur.', 0), ('Deux autres capteurs de niveau d’eau sont utilisés également, pour ce générateur de vapeur, par le système de protection du réacteur.', 0), ('Cependant l’indisponibilité d’un des trois capteurs, si elle n’est pas identifiée, fragilise la fiabilité de la fonction de protection.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('Toutefois, le capteur de mesure du niveau d’eau dans le générateur de vapeur est resté indisponible pendant plus de 24 heures, ce qui n’est pas autorisé par les règles générales d’exploitation.', 0), ('Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDFa classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 1)] | . Le 14 juin 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’un capteur de mesure du niveau d’eau dans un des générateurs de vapeur du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Bugey. Les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey sont équipés de trois générateurs de vapeur. Dans le cadre des opérations de redémarrage, le 9 juin 2016, EDF a détecté que l’un des capteurs de surveillance du niveau d’eau du générateur de vapeur n° 1 du réacteur n° 2 fournissait des indications erronées. En procédant au diagnostic pour rechercher la cause de cette indisponibilité, EDF a identifié la défaillance d’un second capteur, installé sur la ligne de débit vapeur. . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDFa classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | Les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey sont équipés de trois générateurs de vapeur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l'installation. Eu égard à la détection tardive de cette indisponibilité, EDFa classé cet évènement au niveau 1 de l�’échelle internationale des év ENES. | [12 empty] | 320 °C | 320 °C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-deux-vannes-du-circuit-de-recirculation | Indisponibilité de deux vannes du circuit de recirculation. Le 7 juin 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°1 suite à une erreur de maintenance. Le circuit de recirculation permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, de récupérer l’eau collectée dans les puisards du bâtiment réacteur. Cette eau peut alors : - soit être réinjectée dans le réacteur via le système d'injection de sécurité (RIS) ; - soit servir à diminuer la pression et la température de l'enceinte de confinement via le système d'aspersion (EAS). Par ailleurs, la sûreté des réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF est assurée par des circuits et des matériels doublés. Le circuit de recirculation est ainsi constitué de deux voies (A et B) redondantes, distinctes et indépendantes. Le 5 juin 2016, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance dans le cadre de sa visite décennale. L’exploitant, lors de contrôles nécessitant l’ouverture d’une des vannes du circuit de recirculation, a constaté l’impossibilité de manœuvrer celle-ci depuis la salle de commande. Après analyse, l’exploitant a détecté que le dispositif d’alimentations électriques de deux vannes des voies A et B du circuit de recirculation a été mis hors service le 3 juin 2016 dans le cadre d’opérations de maintenance associée à la visite décennale. Cependant, les deux vannes sont restées manœuvrables en local et auraient pu être ouvertes en cas de besoin. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin remettre en service ces alimentations. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. Néanmoins, il aurait pu conduire à retarder la mise en service du circuit de recirculation en cas de situation accidentelle liée à une perte de réfrigérant primaire. Cependant, compte tenu du fait que le réacteur était à l’arrêt, les risques d’un accident de ce type sont faibles. En raison de la durée d’indisponibilité du circuit de recirculation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité de deux vannes du circuit de recirculation.', 0), ('\nLe 7 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°1 suite à une erreur de maintenance.', 1), ('\nLe circuit de recirculation permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, de récupérer l’eau collectée dans les puisards du bâtiment réacteur.', 0), ("Cette eau peut alors :\n- soit être réinjectée dans le réacteur via le système d'injection de sécurité (RIS) ;\n- soit servir à diminuer la pression et la température de l'enceinte de confinement via le système d'aspersion (EAS).", 1), ('Par ailleurs, la sûreté des réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF est assurée par des circuits et des matériels doublés.', 0), ('Le circuit de recirculation est ainsi constitué de deux voies (A et B) redondantes, distinctes et indépendantes.', 0), ('Le 5 juin 2016, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance dans le cadre de sa visite décennale.', 1), ('L’exploitant, lors de contrôles nécessitant l’ouverture d’une des vannes du circuit de recirculation, a constaté l’impossibilité de manœuvrer celle-ci depuis la salle de commande.', 0), ('\nAprès analyse, l’exploitant a détecté que le dispositif d’alimentations électriques de deux vannes des voies A et B du circuit de recirculation a été mis hors service le 3 juin 2016 dans le cadre d’opérations de maintenance associée à la visite décennale.', 1), ('Cependant, les deux vannes sont restées manœuvrables en local et auraient pu être ouvertes en cas de besoin.', 1), ('\nDès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin remettre en service ces alimentations.', 0), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation", 1), ('.', 1), ('Néanmoins, il aurait pu conduire à retarder la mise en service du circuit de recirculation en cas de situation accidentelle liée à une perte de réfrigérant primaire.', 0), ('Cependant, compte tenu du fait que le réacteur était à l’arrêt, les risques d’un accident de ce type sont faibles.', 0), ('\nEn raison de la durée d’indisponibilité du circuit de recirculation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 7 juin 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°1 suite à une erreur de maintenance. Cette eau peut alors : - soit être réinjectée dans le réacteur via le système d'injection de sécurité (RIS) ; - soit servir à diminuer la pression et la température de l'enceinte de confinement via le système d'aspersion (EAS). Le 5 juin 2016, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance dans le cadre de sa visite décennale. Après analyse, l’exploitant a détecté que le dispositif d’alimentations électriques de deux vannes des voies A et B du circuit de recirculation a été mis hors service le 3 juin 2016 dans le cadre d’opérations de maintenance associée à la visite décennale. Cependant, les deux vannes sont restées manœuvrables en local et auraient pu être ouvertes en cas de besoin. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif. Le dispositif d’alimentations électriques de deux vannes des voies A and B du circuit de recirculation a été mis hors service le 3 juin 2016. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement of the installation. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation49 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 7 juin 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Le 4 juin 2016, le réacteur n° 1 est en production. L’exploitant effectue un essai périodique sur une vanne du système de décharge à l’atmosphère, conformément aux règles générales d’exploitation. Le système de décharge à l’atmosphère constitue un moyen de refroidissement du réacteur en permettant d’évacuer la vapeur produite dans les générateurs de vapeur. Il contribue également à la protection des circuits contre les surpressions. Lors de cet essai, la vanne s’ouvre, mais son délai d’ouverture est supérieur au critère de validation. L’origine du dysfonctionnement est liée à la position partiellement fermée d’une vanne d’alimentation en air permettant de contrôler la vanne objet de l’essai, alors que celle-ci aurait dû être totalement ouverte. L’analyse d’EDF indique que cette situation pourrait remonter aux dernières opérations de manœuvre de cette vanne d’alimentation en air, 1 mois avant l’essai périodique. Ainsi, le délai de 3 jours pour amorcer le repli du réacteur, tel que requis par les règles générales d’exploitation du fait de ce dysfonctionnement, n’a pas été respecté. Le délai d’ouverture supérieur au critère d’essai remet en cause le rôle d’évacuation de la puissance du réacteur et de protection contre les surpressions du système de décharge à l’atmosphère. Toutefois, les soupapes de sûreté qui équipent les générateurs de vapeur auraient permis d’assurer ces fonctions. Compte tenu du dépassement du délai d’amorçage du repli du réacteur prévu par les spécifications techniques d’exploitation en cas d’indisponibilité d’une ou plusieurs lignes de décharge à l’atmosphère, cet évènement a été classé au niveau 1de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation', 1), ('.', 1), ("\nLe 7 juin 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1.", 1), ('\nLe 4 juin 2016, le réacteur n° 1 est en production.', 1), ('L’exploitant effectue un essai périodique sur une vanne du système de décharge à l’atmosphère, conformément aux règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe système de décharge à l’atmosphère constitue un moyen de refroidissement du réacteur en permettant d’évacuer la vapeur produite dans les générateurs de vapeur.', 0), ('Il contribue également à la protection des circuits contre les surpressions.', 1), ('\nLors de cet essai, la vanne s’ouvre, mais son délai d’ouverture est supérieur au critère de validation. L’origine du dysfonctionnement est liée à la position partiellement fermée d’une vanne d’alimentation en air permettant de contrôler la vanne objet de l’essai, alors que celle-ci aurait dû être totalement ouverte.', 1), ('\nL’analyse d’EDF indique que cette situation pourrait remonter aux dernières opérations de manœuvre de cette vanne d’alimentation en air, 1 mois avant l’essai périodique.', 1), ('Ainsi, le délai de 3 jours pour amorcer le repli du réacteur, tel que requis par les règles générales d’exploitation du fait de ce dysfonctionnement, n’a pas été respecté.', 0), ('Le délai d’ouverture supérieur au critère d’essai remet en cause le rôle d’évacuation de la puissance du réacteur et de protection contre les surpressions du système de décharge à l’atmosphère.', 0), ('Toutefois, les soupapes de sûreté qui équipent les générateurs de vapeur auraient permis d’assurer ces fonctions.', 1), ('\nCompte tenu du dépassement du délai d’amorçage du repli du réacteur prévu par les spécifications techniques d’exploitation en cas d’indisponibilité d’une ou plusieurs lignes de décharge à l’atmosphère, cet évènement a été classé au niveau 1de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation . Le 7 juin 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Le 4 juin 2016, le réacteur n° 1 est en production. Il contribue également à la protection des circuits contre les surpressions. Lors de cet essai, la vanne s’ouvre, mais son délai d’ouverture est supérieur au critère de validation. L’origine du dysfonctionnement est liée à la position partiellement fermée d’une vanne d’alimentation en air permettant de contrôler la vanne objet de l’essai, alors que celle-ci aurait dû être totalement ouverte. L’analyse d’EDF indique que cette situation pourrait remonter aux dernières opérations de manœuvre de cette vanne d’alimentation en air, 1 mois avant l’essai périodique. Toutefois, les soupapes de sûreté qui équipent les générateurs de vapeur auraient permis d’assurer ces fonctions. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 4 juin 2016, le réacteur n° 1 est en production. L’origine du dysfonctionnement est liée à la position partiellement fermée d”une vanne d alimentation en air. Lors of cet essai, la vanne s’ouvre, mais son délai d'ouverture est supérieur au critère de validation. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-specifications-techniques-d-exploitation50 | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 9 juin 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Les 29 et 30 mai 2016, le réacteur n° 1 est en phase de redémarrage faisant suite à un arrêt pour rechargement de combustible. Des contrôles internes effectués a posteriori révèlent de potentiels dépassements du critère de montée en puissance fixé à 3% de la puissance nominale par heure au cours de la prise de charge après un rechargement de combustible, conformément aux règles générales d’exploitation. Le 6 juin 2016, l’exploitant confirme cette hypothèse. Trois dépassements, compris entre 3.15% et 3.28% de la puissance nominale par heure, sont ainsi identifiés sur cette période. Le respect du critère de montée en puissance participe au maintien de l’intégrité des assemblages de combustible présents dans le réacteur et au confinement des produits de fission dans ces assemblages. Une montée en puissance trop rapide est susceptible de générer des contraintes mécaniques à l’intérieur de la gaine du combustible pouvant conduire à son endommagement, une rupture de gaine du combustible provoquant un relâchement de produits de fission dans le circuit primaire. L’activité du circuit primaire fait l’objet d’une surveillance de l’exploitant dont les résultats sont transmis à l’ASN. Aucun signalement de rupture de gaine n’a été relevé dans le circuit primaire à ce jour. Compte tenu du non-respect des conditions permanentes prévues par les spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ("\nLe 9 juin 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1.\nLes 29 et 30 mai 2016 Litree réacteur n° 1 est en phase de redémarrage faisant suite à un arrêt pour rechargement de combustible.", 1), ('Des contrôles internes effectués a posteriori révèlent de potentiels dépassements du critère de montée en puissance fixé à 3% de la puissance nominale par heure au cours de la prise de charge après un rechargement de combustible, conformément aux règles générales d’exploitation.', 1), ('Le 6 juin 2016 Litre’exploitant confirme cette hypothèse.', 1), ('\nTrois dépassements, compris entre 3.15% et 3.28% de la puissance nominale par heure, sont ainsi identifiés sur cette période.', 1), ('Le respect du critère de montée en puissance participe au maintien de l’intégrité des assemblages de combustible présents dans le réacteur et au confinement des produits de fission dans ces assemblages.', 0), ('\nUne montée en puissance trop rapide est susceptible de générer des contraintes mécaniques à l’intérieur de la gaine du combustible pouvant conduire à son endommagement, une rupture de gaine du combustible provoquant un relâchement de produits de fission dans le circuit primaire.', 0), ('L’activité du circuit primaire fait l’objet d’une surveillance de l’exploitant dont les résultats sont transmis à l’ASN.', 1), ('Aucun signalement de rupture de gaine n’a été relevé dans le circuit primaire à ce jour.', 0), ('\nCompte tenu du non-respect des conditions permanentes prévues par les spécifications techniques d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0)] | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 9 juin 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Les 29 et 30 mai 2016 Litree réacteur n° 1 est en phase de redémarrage faisant suite à un arrêt pour rechargement de combustible. Des contrôles internes effectués a posteriori révèlent de potentiels dépassements du critère de montée en puissance fixé à 3% de la puissance nominale par heure au cours de la prise de charge après un rechargement de combustible, conformément aux règles générales d’exploitation. Le 6 juin 2016 Litre’exploitant confirme cette hypothèse. Trois dépassements, compris entre 3.15% et 3.28% de la puissance nominale par heure, sont ainsi identifiés sur cette période. L’activité du circuit primaire fait l’objet d’une surveillance de l’exploitant dont les résultats sont transmis à l’ASN. | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation. Le 9 juin 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré un événement significatif. Trois dépassements, compris entre 3.15% and 3.28% of la puissance nominale par heure, sont ainsi identifiés. | [12 empty] | 3.28%; 3.15%; 2016, l; 3% | 3.28%; 3.15%; 2016 Litre; 3%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-en-place-inappropriee-d-un-matelas-de-plomb | Mise en place inappropriée d’un matelas de plomb placé entre la tuyauterie de production de vapeur et une chaîne de détection de la radioactivité. Le 3 juin 2016, alors que le réacteur était en fonctionnement, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a détecté la présence inappropriée d’un matelas de plomb placé entre la tuyauterie de production de vapeur du réacteur n° 2 et une chaîne de détection de la radioactivité. Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de « U ». Afin de détecter une éventuelle fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire, des chaînes de mesure contrôlent en permanence le niveau de radioactivité du circuit secondaire. Lorsque le réacteur est en fonctionnement, les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient que l’ensemble de ces chaînes de mesure soient opérationnelles. En cas de dysfonctionnement de l’une d’entre elles, le réacteur doit être arrêté sous 7 jours. Le 3 juin 2016, au cours d’une opération de routine, l’exploitant a constaté la présence inappropriée d’un matelas de plomb placé entre une chaîne de mesure de la radioactivité et le circuit secondaire. Les matelas de plomb sont usuellement utilisés dans les centrales pour atténuer, en cas de besoin, le rayonnement émis par différents matériels, et protéger ainsi les intervenants. Placé à cet endroit, le matelas perturbait la mesure du détecteur et aurait pu conduire à retarder la détection de fuites entre le circuit primaire et le circuit secondaire. La remise en conformité a été réalisée le jour même. Selon les premiers éléments d’analyse de l’exploitant, la mise en place de ce matelas de plomb remonte au plus tôt au 5 novembre 2015, date de la dernière opération de maintenance sur la chaîne de mesure. Du fait de l’absence de fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire et compte tenu de la disponibilité des autres chaînes de détection de la radioactivité dans le circuit secondaire, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation et du délai de détection de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Mise en place inappropriée d’un matelas de plomb placé entre la tuyauterie de production de vapeur et une chaîne de détection de la radioactivité.', 0), ('\nLe 3 juin 2016, alors que le réacteur était en fonctionnement, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a détecté la présence inappropriée d’un matelas de plomb placé entre la tuyauterie de production de vapeur du réacteur n° 2 et une chaîne de détection de la radioactivité.\n', 0), ('Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine.', 1), ('Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de « U ».', 1), ('Afin de détecter une éventuelle fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire, des chaînes de mesure contrôlent en permanence le niveau de radioactivité du circuit secondaire.', 0), ('\nLorsque le réacteur est en fonctionnement, les règles générales d’exploitation (RGE) prévoient que l’ensemble de ces chaînes de mesure soient opérationnelles.', 0), ('En cas de dysfonctionnement de l’une d’entre elles, le réacteur doit être arrêté sous 7 jours.', 1), ('\nLe 3 juin 2016, au cours d’une opération de routine, l’exploitant a constaté la présence inappropriée d’un matelas de plomb placé entre une chaîne de mesure de la radioactivité et le circuit secondaire.', 1), ('Les matelas de plomb sont usuellement utilisés dans les centrales pour atténuer, en cas de besoin, le rayonnement émis par différents matériels, et protéger ainsi les intervenants.', 0), ('Placé à cet endroit, le matelas perturbait la mesure du détecteur et aurait pu conduire à retarder la détection de fuites entre le circuit primaire et le circuit secondaire.', 0), ('\nLa remise en conformité a été réalisée le jour même.', 0), ('Selon les premiers éléments d’analyse de l’exploitant, la mise en place de ce matelas de plomb remonte au plus tôt au 5 novembre 2015, date de la dernière opération de maintenance sur la chaîne de mesure.', 1), ('Du fait de l’absence de fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire et compte tenu de la disponibilité des autres chaînes de détection de la radioactivité dans le circuit secondaire, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation', 1), ('.', 1), ("Toutefois, compte tenu du non-respect des règles générales d’exploitation et du délai de détection de l’écart, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température et pression élevée dans le cœur du réacteur, et l’eau du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur et alimente la turbine. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme de « U ». En cas de dysfonctionnement de l’une d’entre elles, le réacteur doit être arrêté sous 7 jours. Le 3 juin 2016, au cours d’une opération de routine, l’exploitant a constaté la présence inappropriée d’un matelas de plomb placé entre une chaîne de mesure de la radioactivité et le circuit secondaire. Selon les premiers éléments d’analyse de l’exploitant, la mise en place de ce matelas de plomb remonte au plus tôt au 5 novembre 2015, date de la dernière opération de maintenance sur la chaîne de mesure. Du fait de l’absence de fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire et compte tenu de la disponibilité des autres chaînes de détection de la radioactivité dans le circuit secondaire, cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation . | Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire, portée à haute température and pression élevée. Le réacteur doit être arrêté sous 7 jours. Il comporte plusieurs milliers de tubes en forme of ‘U’
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-dimensionnement-au-seisme-du-pont-de-manutention-du-combustible2 | Défaut de dimensionnement au séisme du pont de manutention du combustible. La société EDF a déclaré le 6 juin 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la mise en évidence d’un défaut de dimensionnement au séisme majoré de sécurité[1] (SMS) du pont de manutention du combustible neuf du magasin interrégional (MIR) de Chinon (Indre-et-Loire), à l’occasion du réexamen de sûreté de cette installation, en cours d’instruction par l’ASN. Cette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires. Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention qui doit résister au SMS. A l’occasion du réexamen de sûreté du MIR, EDF a mis en évidence un défaut de dimensionnement de ce pont dont la tenue n’est pas assurée en cas de SMS. Le pont est habituellement garé en position de sécurité à un emplacement où sa chute ne peut occasionner aucun dommage aux assemblages combustibles. En période de manutention des assemblages et en cas de survenue d’un SMS, le pont pourrait agresser les assemblages et occasionner leur chute. EDF a pris des dispositions compensatoires pour pallier les conséquences d’une défaillance du pont en cas de séisme. A l’issue de l’instruction du réexamen de sûreté de l’installation, l’ASN statuera sur les éventuelles dispositions de renforcement du pont à mettre en place. Aucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur les salariés du site ou sur l’environnement. Toutefois, en raison de la découverte, à l’occasion du réexamen de sûreté de l’installation, d’un écart de conformité remettant en cause la tenue au SMS du pont de manutention des assemblages de combustibles neufs, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. [1] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est obtenu en majorant d’un niveau l’intensité du séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV). Les installations nucléaires doivent être conçues et exploitées pour résister à un SMS. | [('Défaut de dimensionnement au séisme du pont de manutention du combustible.', 0), ('\nLa société EDF a déclaré le 6 juin 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la mise en évidence d’un défaut de dimensionnement au séisme majoré de sécurité[1] (SMS) du pont de manutention du combustible neuf du magasin interrégional (MIR) de Chinon (Indre-et-Loire), à l’occasion du réexamen de sûreté de cette installation, en cours d’instruction par l’ASN.', 0), ('Cette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires.', 1), ('Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention qui doit résister au SMS.', 1), ('A l’occasion du réexamen de sûreté du MIR, EDF a mis en évidence un défaut de dimensionnement de ce pont dont la tenue n’est pas assurée en cas de SMS.', 1), ('\nLe pont est habituellement garé en position de sécurité à un emplacement où sa chute ne peut occasionner aucun dommage aux assemblages combustibles.', 0), ('En période de manutention des assemblages et en cas de survenue d’un SMS, le pont pourrait agresser les assemblages et occasionner leur chute.', 0), ('\nEDF a pris des dispositions compensatoires pour pallier les conséquences d’une défaillance du pont en cas de séisme.', 0), ('A l’issue de l’instruction du réexamen de sûreté de l’installation, l’ASN statuera sur les éventuelles dispositions de renforcement du pont à mettre en place.', 0), ('\nAucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur les salariés du site ou sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de la découverte, à l’occasion du réexamen de sûreté de l’installation, d’un écart de conformité remettant en cause la tenue au SMS du pont de manutention des assemblages de combustibles neufs, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.', 1), ('\n[1] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est obtenu en majorant d’un niveau l’intensité du séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV).', 0), ('Les installations nucléaires doivent être conçues et exploitées pour résister à un SMS.', 1)] | Cette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires. Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention qui doit résister au SMS. A l’occasion du réexamen de sûreté du MIR, EDF a mis en évidence un défaut de dimensionnement de ce pont dont la tenue n’est pas assurée en cas de SMS. Aucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur les salariés du site ou sur l’environnement. Toutefois, en raison de la découverte, à l’occasion du réexamen de sûreté de l’installation, d’un écart de conformité remettant en cause la tenue au SMS du pont de manutention des assemblages de combustibles neufs, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. Les installations nucléaires doivent être conçues et exploitées pour résister à un SMS. | Cette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires. Aucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-dimensionnement-au-seisme-du-pont-de-manutention-du-combustible | Défaut de dimensionnement au séisme du pont de manutention du combustible. La société EDF a déclaré le 30 mai 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la mise en évidence d’un défaut de dimensionnement au séisme majoré de sécurité[1] (SMS) du pont de manutention du combustible neuf du magasin interrégional (MIR) du Bugey (Ain), à l’occasion du réexamen périodique de cette installation, en cours d’instruction par l’ASN. Cette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires. Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention qui doit résister au SMS. A l’occasion du réexamen périodique du MIR, EDF a mis en évidence un défaut de dimensionnement de ce pont dont la tenue n’est pas assurée en cas de SMS. Le pont est habituellement garé en position de sécurité à un emplacement où sa chute ne peut occasionner aucun dommage aux assemblages combustibles. En période de manutention des assemblages et en cas de survenue d’un SMS, le pont pourrait agresser les assemblages et occasionner leur chute. EDF a pris des dispositions compensatoires pour pallier les conséquences d’une défaillance du pont en cas de séisme. A l’issue de l’instruction du réexamen périodique de l’installation, l’ASN statuera sur les éventuelles dispositions de renforcement du pont à mettre en place. Aucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur les salariés du site ou sur l’environnement. Toutefois, en raison de la découverte, à l’occasion du réexamen périodique de l’installation, d’un écart de conformité remettant en cause la tenue au SMS du pont de manutention des assemblages de combustibles neufs, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. [1] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est obtenu en majorant d’un niveau l’intensité du séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV). Les installations nucléaires doivent être conçues et exploitées pour résister à un SMS. | [('Défaut de dimensionnement au séisme du pont de manutention du combustible.', 0), ('\nLa société EDF a déclaré le 30 mai 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la mise en évidence d’un défaut de dimensionnement au séisme majoré de sécurité[1] (SMS) du pont de manutention du combustible neuf du magasin interrégional (MIR) du Bugey (Ain), à l’occasion du réexamen périodique de cette installation, en cours d’instruction par l’ASN.\nCette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires.', 1), ('Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention qui doit résister au SMS.', 1), ('A l’occasion du réexamen périodique du MIR, EDF a mis en évidence un défaut de dimensionnement de ce pont dont la tenue n’est pas assurée en cas de SMS.', 1), ('\nLe pont est habituellement garé en position de sécurité à un emplacement où sa chute ne peut occasionner aucun dommage aux assemblages combustibles.', 0), ('En période de manutention des assemblages et en cas de survenue d’un SMS, le pont pourrait agresser les assemblages et occasionner leur chute.', 0), ('\nEDF a pris des dispositions compensatoires pour pallier les conséquences d’une défaillance du pont en cas de séisme.', 0), ('A l’issue de l’instruction du réexamen périodique de l’installation, l’ASN statuera sur les éventuelles dispositions de renforcement du pont à mettre en place.', 0), ('\nAucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur les salariés du site ou sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de la découverte, à l’occasion du réexamen périodique de l’installation, d’un écart de conformité remettant en cause la tenue au SMS du pont de manutention des assemblages de combustibles neufs, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.', 0), ('\n[1] Le séisme majoré de sécurité (SMS) est obtenu en majorant d’un niveau l’intensité du séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV).', 0), ('Les installations nucléaires doivent être conçues et exploitées pour résister à un SMS.', 1)] | La société EDF a déclaré le 30 mai 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la mise en évidence d’un défaut de dimensionnement au séisme majoré de sécurité[1] (SMS) du pont de manutention du combustible neuf du magasin interrégional (MIR) du Bugey (Ain), à l’occasion du réexamen périodique de cette installation, en cours d’instruction par l’ASN. Cette installation constitue pour la société EDF, un entreposage intermédiaire d’assemblages combustibles neufs destinés au parc des réacteurs nucléaires. Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention qui doit résister au SMS. A l’occasion du réexamen périodique du MIR, EDF a mis en évidence un défaut de dimensionnement de ce pont dont la tenue n’est pas assurée en cas de SMS. Aucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur les salariés du site ou sur l’environnement. Les installations nucléaires doivent être conçues et exploitées pour résister à un SMS. | Aucun séisme ne s’étant produit, l’incident n’a pas eu de conséquence réelle. Les installations nucléaires doivent être conçues and exploitées. Les assemblages combustibles sont manipulés au moyen d’un pont de manutention.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-d-un-defaut-d-adaptation-de-parametres-relatifs-a-la-regulation-de-puissance | Détection tardive d’un défaut d’adaptation de paramètres relatifs à la régulation de puissance du réacteur n° 2. Le 25 mai 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la persistance pendant plusieurs mois, à la suite de défaillances organisationnelles répétées, d’un défaut de réglage des paramètres de contrôle de la puissance neutronique du cœur du réacteur n° 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, EDF peut introduire ou retirer verticalement, dans les assemblages combustibles, des groupes de grappes de contrôle et de régulation de la puissance du réacteur. En marche normale du réacteur, il convient de maintenir certaines grappes à une hauteur suffisante, fixée par les RGE, d’une part, pour que leur chute puisse arrêter efficacement la réaction nucléaire en cas de nécessité, et d’autre part, pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. En particulier, la limite d’insertion maximale des grappes de régulation de puissance doit être ajustée régulièrement, selon une courbe de calibrage, en fonction du niveau de consommation du combustible nucléaire. Le 4 mai 2016, dans le cadre de la réalisation d’un essai périodique mensuel, EDF a constaté que la limite d’insertion maximale des grappes de régulation de puissance n’avaient pas été mise à jour, à la moitié du cycle du combustible qui a été atteinte le 26 février 2016. Les RGE n’ont ainsi pas été respectées depuis cette dernière date malgré la réalisation ultérieure, à plusieurs reprises, du même essai périodique. EDF a mis à jour les paramètres de contrôle de la puissance du cœur du réacteur dès la détection de l’écart le 4 mai 2016. Pendant toute cette période, la position effective des grappes de régulation est restée conforme aux RGE et les protections du réacteur sont restées suffisantes pour conserver les marges nécessaires à la sûreté du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de défaillances organisationnelles répétées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Détection tardive d’un défaut d’adaptation de paramètres relatifs à la régulation de puissance du réacteur n° 2.', 0), ('\nLe 25 mai 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la persistance pendant plusieurs mois, à la suite de défaillances organisationnelles répétées, d’un défaut de réglage des paramètres de contrôle de la puissance neutronique du cœur du réacteur n° 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, EDF peut introduire ou retirer verticalement, dans les assemblages combustibles, des groupes de grappes de contrôle et de régulation de la puissance du réacteur.', 0), ('En marche normale du réacteur, il convient de maintenir certaines grappes à une hauteur suffisante, fixée par les RGE, d’une part, pour que leur chute puisse arrêter efficacement la réaction nucléaire en cas de nécessité, et d’autre part, pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons.', 1), ('En particulier, la limite d’insertion maximale des grappes de régulation de puissance doit être ajustée régulièrement', 0), (', selon une courbe de calibrage, en fonction du niveau de consommation du combustible nucléaire.', 1), ('\nLe 4 mai 2016, dans le cadre de la réalisation d’un essai périodique mensuel, EDF a constaté que la limite d’insertion maximale des grappes de régulation de puissance n’avaient pas été mise à jour, à la moitié du cycle du combustible qui a été atteinte le 26 février 2016.\nLes RGE n’ont ainsi pas été respectées depuis cette dernière date malgré la réalisation ultérieure, à plusieurs reprises, du même essai périodique.', 0), ('EDF a mis à jour les paramètres de contrôle de la puissance du cœur du réacteur dès la détection de l’écart le 4 mai 2016.', 0), ('\nPendant toute cette période, la position effective des grappes de régulation est restée conforme aux RGE et les protections du réacteur sont restées suffisantes pour conserver les marges nécessaires à la sûreté du réacteur.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison de défaillances organisationnelles répétées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 25 mai 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la persistance pendant plusieurs mois, à la suite de défaillances organisationnelles répétées, d’un défaut de réglage des paramètres de contrôle de la puissance neutronique du cœur du réacteur n° 2, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). En marche normale du réacteur, il convient de maintenir certaines grappes à une hauteur suffisante, fixée par les RGE, d’une part, pour que leur chute puisse arrêter efficacement la réaction nucléaire en cas de nécessité, et d’autre part, pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons. , selon une courbe de calibrage, en fonction du niveau de consommation du combustible nucléaire. Pendant toute cette période, la position effective des grappes de régulation est restée conforme aux RGE et les protections du réacteur sont restées suffisantes pour conserver les marges nécessaires à la sûreté du réacteur. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | EDF has déclaré un événement significatif relatif to la persistance pendant plusieurs mois. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Pendant toute cette période, la position effective des grappes de régulation est restée conforme aux RGE.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Baisse-de-pression-sous-24-bars-relatifs-avec-4-groupes-motopompes-primaires-en-service | Baisse de pression sous 24 bars relatifs avec 4 groupes motopompes primaires en service. Le réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Penly est en arrêt pour simple rechargement (ASR) pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 16 avril 2016. Le 24 mai 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au passage de la pression primaire sous 24 bars relatifs avec les 4 groupes motopompes primaires (GMPP) en service, ce qui constitue un écart par rapport aux règles générales d’exploitation (RGE). Les RGE sont un recueil de spécifications approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 20 mai 2016, le réacteur est à l’arrêt, refroidi par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA), à une pression de 26 bars relatifs avec les 4 GMPP en service. Dans cet état du réacteur, les RGE prescrivent, lorsque la pression du circuit primaire est inférieure à 24 bars relatifs, que les 4 GMPP soient à l’arrêt. A 10h45, à la suite d’une défaillance technique, la pression primaire passe rapidement sous la pression des 24 bars relatifs, avec les GMPP en service. L’opérateur reprend immédiatement la régulation de la pression primaire en mode manuel, pour la ramener à 10h56 au-dessus de la valeur autorisée de pression des 24 bars relatifs. La pression est restée supérieure à 19 bars relatifs, ce qui n’a pas conduit à des dégradations de matériels. Cependant, en cas de baisse de pression plus importante, les contraintes thermiques et mécaniques auraient pu occasionner des dégradations partielles au niveau des joints des GMPP. Cette écart a été détecté le 20 mai à 10h45 et corrigé à 10h56. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Baisse de pression sous 24 bars relatifs avec 4 groupes motopompes primaires en service.', 1), ('\nLe réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Penly est en arrêt pour simple rechargement (ASR) pour maintenance et rechargement en combustible depuis le 16 avril 2016.\nLe 24 mai 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au passage de la pression primaire sous 24 bars relatifs avec les 4 groupes motopompes primaires (GMPP) en service, ce qui constitue un écart par rapport aux règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('\nLes RGE sont un recueil de spécifications approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées.', 1), ('\nLe 20 mai 2016, le réacteur est à l’arrêt, refroidi par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA), à une pression de 26 bars relatifs avec les 4 GMPP en service.', 1), ('Dans cet état du réacteur, les RGE prescrivent, lorsque la pression du circuit primaire est inférieure à 24 bars relatifs, que les 4 GMPP soient à l’arrêt.', 0), ('A 10h45, à la suite d’une défaillance technique, la pression primaire passe rapidement sous la pression des 24 bars relatifs, avec les GMPP en service.', 1), ('L’opérateur reprend immédiatement la régulation de la pression primaire en mode manuel, pour la ramener à 10h56 au-dessus de la valeur autorisée de pression des 24 bars relatifs.', 0), ('\nLa pression est restée supérieure à 19 bars relatifs, ce qui n’a pas conduit à des dégradations de matériels.', 1), ('Cependant, en cas de baisse de pression plus importante, les contraintes thermiques et mécaniques auraient pu occasionner des dégradations partielles au niveau des joints des GMPP.', 0), ('\nCette écart a été détecté le 20 mai à 10h45 et corrigé à 10h56.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Baisse de pression sous 24 bars relatifs avec 4 groupes motopompes primaires en service. Les RGE sont un recueil de spécifications approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite associées. Le 20 mai 2016, le réacteur est à l’arrêt, refroidi par le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA), à une pression de 26 bars relatifs avec les 4 GMPP en service. A 10h45, à la suite d’une défaillance technique, la pression primaire passe rapidement sous la pression des 24 bars relatifs, avec les GMPP en service. La pression est restée supérieure à 19 bars relatifs, ce qui n’a pas conduit à des dégradations de matériels. Cette écart a été détecté le 20 mai à 10h45 et corrigé à 10h56. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Baisse de pression sous 24 bars relatifs avec 4 groupes motopompes primaires en service. Les RGE sont un recueil de spécifications approuvées par l’ASN. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement. | [15 empty] | 10h56; 10h45
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe2 | Le 12 mai 2016, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle. Le réacteur n° 5 de la centrale nucléaire de Gravelines est à l’arrêt depuis le 9 avril 2016 pour la réalisation d’activités de maintenance (3ème visite décennale). Dans ce cadre, le 9 mai 2016, un agent d’une entreprise prestataire intervient dans une zone à risque potentiel de contamination pour réaliser des contrôles sur des supports de tuyauteries du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. En sortie de zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination du membre inférieur gauche de cet agent. L’agent est immédiatement pris en charge par le service de la médecine du travail du CNPE. La médecine du travail a mis en évidence, à partir d’analyses complémentaires, la présence localisée de matière radioactive à hauteur du genou de l’intervenant prestataire. Les procédures de décontamination prévues ont été mises en œuvre (prise d’une douche notamment). Des analyses par anthropogammamétrie ont ensuite été réalisées et n’ont pas révélé de contamination interne de l’agent concerné. L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue au niveau du genou par l’intervenant n’a pas atteint la dose limite réglementaire annuelle pour la peau et les extrémités (500 millisievert). Néanmoins, la dose reçue est supérieure au quart de cette limite réglementaire annuelle. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du dépassement du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire pour la peau, lors d’une exposition ponctuelle. | [('Le 12 mai 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle.\n', 1), ('Le réacteur n° 5 de la centrale nucléaire de Gravelines est à l’arrêt depuis le 9 avril 2016 pour la réalisation d’activités de maintenance (3ème visite décennale).', 0), ('Dans ce cadre, le 9 mai 2016, un agent d’une entreprise prestataire intervient dans une zone à risque potentiel de contamination pour réaliser des contrôles sur des supports de tuyauteries du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt.', 1), ('\nEn sortie de zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination du membre inférieur gauche de cet agent. L’agent est immédiatement pris en charge par le service de la médecine du travail du CNPE.', 1), ('La médecine du travail a mis en évidence, à partir d’analyses complémentaires,', 1), ('la présence localisée de matière radioactive à hauteur du genou de l’intervenant prestataire.', 0), ('Les procédures de décontamination prévues ont été mises en œuvre (prise d’une douche notamment)', 0), ('.', 1), ('Des analyses par anthropogammamétrie ont ensuite été réalisées et n’ont pas révélé de contamination interne de l’agent concerné.', 0), ('\nL’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue au niveau du genou par l’intervenant n’a pas atteint la dose limite réglementaire annuelle pour la peau et les extrémités (500 millisievert).', 1), ('Néanmoins, la dose reçue est supérieure au quart de cette limite réglementaire annuelle.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du dépassement du quart de la limite de la dose radiologique annuelle réglementaire pour la peau, lors d’une exposition ponctuelle.', 0)] | Le 12 mai 2016 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la radioprotection relatif au dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle réglementaire lors d’une exposition ponctuelle. Dans ce cadre, le 9 mai 2016, un agent d’une entreprise prestataire intervient dans une zone à risque potentiel de contamination pour réaliser des contrôles sur des supports de tuyauteries du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. En sortie de zone contrôlée, le portique de contrôle radiologique détecte une contamination du membre inférieur gauche de cet agent. L’agent est immédiatement pris en charge par le service de la médecine du travail du CNPE. La médecine du travail a mis en évidence, à partir d’analyses complémentaires, . L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue au niveau du genou par l’intervenant n’a pas atteint la dose limite réglementaire annuelle pour la peau et les extrémités (500 millisievert). Néanmoins, la dose reçue est supérieure au quart de cette limite réglementaire annuelle. | Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines déclaré un événement significatif pour la radioprotection. Le 9 mai 2016, un agent d'une entreprise prestataire intervient dans une zone à risque potentiel de contamination. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incoherences-entre-les-specifications-d-acceptation-de-colis-et-les-RGE | Incohérences entre les spécifications d’acceptation de colis et les règles générales d’exploitation. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 29 avril et le 4 mai 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] relative à la géométrie des colis contenant des matières fissiles entreposés dans l’installation CEDRA. Les valeurs minimales de l’épaisseur de béton entourant les déchets conditionnés dans les colis faiblement irradiants de 870 L et du diamètre externe des colis moyennement irradiants de 500 L fixées dans les règles générales d’exploitation[2] depuis 2013, ne sont pas cohérentes avec les valeurs définies dans les spécifications d’acceptation[3] de l’INB. Ces incohérences ont été détectées par le CEA le 27 avril 2016 lors d’investigations consécutives à un évènement significatif déclaré le 25 mars 2016 à l’ASN classé au niveau 1 de l’échelle INES. A ce jour, ces évènements n’ont eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Ces évènements mettent toutefois en évidence un défaut de maîtrise des modifications du référentiel de sûreté de l’installation. Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 29 juin 2016 un rapport d’analyse complet présentant l’origine de ces dysfonctionnements et les mesures correctives prises afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent. Ces évènements ont été déclarés par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 13 mai 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe ces évènements significatifs au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. [2] La maîtrise du risque de criticité dans les entreposages de CEDRA repose sur la limitation des quantités de matières fissiles et la géométrie des colis de déchets radioactifs. Les limites associées sont présentées dans les règles générales d’exploitation de CEDRA. [3] L’arrêté du 7 février 2012 prévoit la définition par l’exploitant de spécifications d’acceptation, paramètres dont l’exploitant vérifie le respect pour pouvoir entreposer des déchets radioactifs sur l’installation. | [('Incohérences entre les spécifications d’acceptation de colis et les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 29 avril et le 4 mai 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] relative à la géométrie des colis contenant des matières fissiles entreposés dans l’installation CEDRA.\nLes valeurs minimales de l’épaisseur de béton entourant les déchets conditionnés dans les colis faiblement irradiants de 870 Litre et du diamètre externe des colis moyennement irradiants de 500 Litre fixées dans les règles générales d’exploitation[2] depuis 2013, ne sont pas cohérentes avec les valeurs définies dans les spécifications d’acceptation[3] de l’INB.', 1), ('Ces incohérences ont été détectées par le CEA le 27 avril 2016 lors d’investigations consécutives à un évènement significatif déclaré le 25 mars 2016 à l’ASN classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\nA ce jour, ces évènements n’ont eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('Ces évènements mettent toutefois en évidence un défaut de maîtrise des modifications du référentiel de sûreté de l’installation.', 0), ('Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 29 juin 2016 un rapport d’analyse complet présentant l’origine de ces dysfonctionnements et les mesures correctives prises afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent.', 0), ('Ces évènements ont été déclarés par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 13 mai 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1.', 0), ('En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe ces évènements significatifs au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('[1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.\n', 0), ('[2] La maîtrise du risque de criticité dans les entreposages de CEDRA repose sur la limitation des quantités de matières fissiles et la géométrie des colis de déchets radioactifs.', 0), ('Les limites associées sont présentées dans les règles générales d’exploitation de CEDRA.', 0), ('\n[3] L’arrêté du 7 février 2012 prévoit la définition par l’exploitant de spécifications d’acceptation, paramètres dont l’exploitant vérifie le respect pour pouvoir entreposer des déchets radioactifs sur l’installation.', 0)] | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 29 avril et le 4 mai 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] relative à la géométrie des colis contenant des matières fissiles entreposés dans l’installation CEDRA. Les valeurs minimales de l’épaisseur de béton entourant les déchets conditionnés dans les colis faiblement irradiants de 870 Litre et du diamètre externe des colis moyennement irradiants de 500 Litre fixées dans les règles générales d’exploitation[2] depuis 2013, ne sont pas cohérentes avec les valeurs définies dans les spécifications d’acceptation[3] de l’INB. Ces incohérences ont été détectées par le CEA le 27 avril 2016 lors d’investigations consécutives à un évènement significatif déclaré le 25 mars 2016 à l’ASN classé au niveau 1 de l’échelle INES. A ce jour, ces évènements n’ont eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 29 avril et le 4 mai 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique and aux énergies alternatives (CEA) Le CEA du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité relative to la géométrie des colis. | [12 empty] | 500 L; 870 L | 870 Litre; 500 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-surfacique-d-une-salle-de-l-unite-de-re-dissolution-du-Plutonium-URP | Contamination surfacique d’une salle de l’unité de re-dissolution du Plutonium (URP). Le 10 mai 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination surfacique d’une salle située en zone contrôlée, au sein de l’unité de re-dissolution du Plutonium[1] (URP) de l’usine UP2-800- atelier R1[2] du site de La Hague. Le 4 mai 2016, trois opérateurs ont identifié, lors du contrôle systématiquement effectué en sortie de zone nucléaire, que leurs chaussures portaient des traces de contamination ; les investigations complémentaires conduites n’ont pas décelé de contamination corporelle. Les contrôles menés à la suite de ce constat dans les locaux visités par les opérateurs concernés ont révélé une contamination significative en émetteurs radioactifs de type alpha sur le sol de la salle 538-2, située en zone contrôlée au regard des dispositions de radioprotection. La cartographie réalisée le lendemain dans cette salle a mis en évidence une contamination surfacique moyenne en émetteurs alpha à hauteur de 44,5 Bq/cm2 sur les 10 m2 les plus contaminés, le seuil de déclaration d’un événement significatif s’élevant à 4 Bq/cm2. AREVA NC a estimé la surface contaminée à 12 m2. AREVA NC a conduit des opérations d’assainissement en conséquence. Les mesures effectuées par AREVA NC ont confirmé l’absence de contamination dans les salles contiguës. Les premières analyses effectuées par AREVA NC identifient que cette contamination de locaux pourrait s’avérer consécutive au remplissage en acide d’une cuve de l’URP réalisé le 2 mai 2016. AREVA poursuit ses investigations afin d’identifier toutes les causes de l’événement. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté ni sur l’environnement. Aucune contamination corporelle n’a été décelée. Le confinement des substances radioactives dans les installations industrielles est resté assuré. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Unité permettant la dissolution électrolytique de poudres d’Oxyde de Plutonium. [2] Atelier assurant le cisaillage et la dissolution des combustibles usagés des centrales nucléaires | [('Contamination surfacique d’une salle de l’unité de re-dissolution du Plutonium (URP)', 0), ('.', 0), ('\nLe 10 mai 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination surfacique d’une salle située en zone contrôlée, au sein de l’unité de re-dissolution du Plutonium[1] (URP) de l’usine UP2-800- atelier R1[2] du site de La Hague.\nLe 4 mai 2016, trois opérateurs ont identifié, lors du contrôle systématiquement effectué en sortie de zone nucléaire, que leurs chaussures portaient des traces de contamination ; les investigations complémentaires conduites n’ont pas décelé de contamination corporelle.\nLes contrôles menés à la suite de ce constat dans les locaux visités par les opérateurs concernés', 1), ('ont révélé une contamination significative en émetteurs radioactifs de type alpha sur le sol de la salle 538-2, située en zone contrôlée au regard des dispositions de radioprotection.', 1), ('La cartographie réalisée le lendemain dans cette salle a mis en évidence une contamination surfacique moyenne en émetteurs alpha à hauteur de 44,5 Bq/cm2 sur les 10 m2 les plus contaminés, le seuil de déclaration d’un événement significatif s’élevant à 4 Bq/cm2.', 0), ('AREVA NC a estimé la surface contaminée à 12 m2.', 1), ('AREVA NC a conduit des opérations d’assainissement en conséquence.', 0), ('Les mesures effectuées par AREVA NC ont confirmé l’absence de contamination dans les salles contiguës.', 0), ('\nLes premières analyses effectuées par AREVA NC identifient que cette contamination de locaux pourrait s’avérer consécutive au remplissage en acide d’une cuve de l’URP réalisé le 2 mai 2016.', 0), ('AREVA poursuit ses investigations afin d’identifier toutes les causes de l’événement.', 0), ('Cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté ni sur l’environnement.', 1), ('Aucune contamination corporelle n’a été décelée.', 0), ('Le confinement des substances radioactives dans les installations industrielles est resté assuré.', 0), ('Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\n[1] Unité permettant la dissolution électrolytique de poudres d’Oxyde de Plutonium.', 0), ('[2] Atelier assurant le cisaillage et la dissolution des combustibles usagés des centrales nucléaires', 0)] | Le 10 mai 2016, AREVA NC a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la radioprotection relatif à la contamination surfacique d’une salle située en zone contrôlée, au sein de l’unité de re-dissolution du Plutonium[1] (URP) de l’usine UP2-800- atelier R1[2] du site de La Hague. Le 4 mai 2016, trois opérateurs ont identifié, lors du contrôle systématiquement effectué en sortie de zone nucléaire, que leurs chaussures portaient des traces de contamination ; les investigations complémentaires conduites n’ont pas décelé de contamination corporelle. Les contrôles menés à la suite de ce constat dans les locaux visités par les opérateurs concernés ont révélé une contamination significative en émetteurs radioactifs de type alpha sur le sol de la salle 538-2, située en zone contrôlée au regard des dispositions de radioprotection. AREVA NC a estimé la surface contaminée à 12 m2. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté ni sur l’environnement. | Le 4 mai 2016, trois opérateurs identifié, lors du contrôle systématiquement effectué en sortie de zone nucléaire, that leurs chaussures portaient des traces of contamination. AREVA NC a estimé la surface contaminée à 12 m2. Cet événement n’a pas eu d’incidence sur la sûreté ni sur l’environnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-simultanee-des-deux-pompes-du-circuit-de-refroidissement-du-reacteur-a-l-arret | Mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA). Le 27 avril 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)[1] du réacteur n° 4 alors que la pression du circuit primaire était supérieure à 5 bars absolus, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 24 avril 2016, le réacteur n° 4 était en arrêt programmé pour des opérations de maintenance et le renouvellement d’une partie du combustible. Afin de préparer les opérations de redémarrage, la pression du circuit primaire avait été portée à plus de 5 bars absolus et la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le cœur du réacteur, qui était évacuée par le circuit RRA lors de précédentes phases de l’arrêt, était désormais évacuée par les générateurs de vapeur. Dans ces conditions, les RGE prescrivent que le circuit RRA doit rester disponible afin de reprendre, en cas d’indisponibilité fortuite des générateurs de vapeur, la fonction de refroidissement du fluide primaire. À 10h38, afin de réaliser des opérations de maintenance prévues, EDF a mis volontairement en indisponibilité les deux pompes redondantes du circuit RRA simultanément. L’incompatibilité de ces interventions par rapport aux RGE a été détectée par EDF à 15h15. Les deux pompes ont été rendues disponibles dans les 5 minutes ayant suivi la détection de l’écart. Il apparait que plusieurs lignes de défenses organisationnelles visant à prévenir ce type d’événements n’ont pas fonctionné, ce qui traduit un défaut de culture de sûreté. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA) assure, lors de certaines phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur. Il est constitué de deux voies redondantes comprenant chacune une pompe. | [('Mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA)', 1), ('.', 1), ('\nLe 27 avril 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)[1] du réacteur n° 4 alors que la pression du circuit primaire était supérieure à 5 bars absolus, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('\nLe 24 avril 2016, le réacteur n° 4 était en arrêt programmé pour des opérations de maintenance et le renouvellement d’une partie du combustible.', 1), ('Afin de préparer les opérations de redémarrage, la pression du circuit primaire avait été portée à plus de 5 bars absolus et la chaleur résiduelle provenant des combustibles présents dans le cœur du réacteur, qui était évacuée par le circuit RRA lors de précédentes phases de l’arrêt', 0), (', était désormais évacuée par les générateurs de vapeur.', 0), ('Dans ces conditions, les RGE prescrivent que le circuit RRA doit rester disponible afin de reprendre, en cas d’indisponibilité fortuite des générateurs de vapeur, la fonction de refroidissement du fluide primaire.', 0), ('À 10h38, afin de réaliser des opérations de maintenance prévues, EDF a mis volontairement en indisponibilité les deux pompes redondantes du circuit RRA simultanément. L’incompatibilité de ces interventions par rapport aux RGE a été détectée par EDF à 15h15.', 0), ('Les deux pompes ont été rendues disponibles dans les 5 minutes ayant suivi la détection de l’écart.', 1), ('\nIl apparait que plusieurs lignes de défenses organisationnelles visant à prévenir ce type d’événements n’ont pas fonctionné, ce qui traduit un défaut de culture de sûreté.\n', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, en raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('\n[1] Le circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA) assure, lors de certaines phases d’arrêt des réacteurs, la circulation et un niveau d’eau minimal dans le circuit primaire, afin d’évacuer la chaleur résiduelle provenant des combustibles encore présents dans le cœur du réacteur.', 0), ('Il est constitué de deux voies redondantes comprenant chacune une pompe.', 1)] | Mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) . Le 27 avril 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA)[1] du réacteur n° 4 alors que la pression du circuit primaire était supérieure à 5 bars absolus, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 24 avril 2016, le réacteur n° 4 était en arrêt programmé pour des opérations de maintenance et le renouvellement d’une partie du combustible. Les deux pompes ont été rendues disponibles dans les 5 minutes ayant suivi la détection de l’écart. Il apparait que plusieurs lignes de défenses organisationnelles visant à prévenir ce type d’événements n’ont pas fonctionné, ce qui traduit un défaut de culture de sûreté. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison d’un défaut de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Il est constitué de deux voies redondantes comprenant chacune une pompe. | Mise en indisponibilité simultanée des deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) . Le 27 avril 2016, EDF a déclaré. à l'ASN un événement significatif relatif to la mise en. indisponible. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur. l'environnement. | [15 empty] | les 5 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-des-specifications-techniques-d-exploitation | Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation. Le 5 avril 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Le 2 avril 2016, le réacteur n° 1 est à l’arrêt pour procéder au rechargement du combustible et à des opérations de maintenance. Un contrôle de la concentration en bore du circuit primaire fournit un résultat supérieur à la valeur limite maximale requise par les spécifications techniques d’exploitation. Ces dernières imposent qu’une dilution soit faite sous 8 heures pour rétablir la concentration en bore dans les limites prévues. Dans le même temps, des incohérences entre les différents capteurs mesurant le niveau d’eau dans le circuit primaire apparaissent. Une dilution par injection d’eau étant susceptible d’introduire une incertitude supplémentaire tant que les problèmes de capteurs ne sont pas résolus, les équipes d’exploitation d’EDF prennent la décision de la différer. La dilution n’est finalement réalisée que 24 heures après la découverte de la concentration trop importante. Le bore est utilisé pour contrôler les réactions en chaîne dans le réacteur. Sa concentration doit être suffisante pour maîtriser la réactivité du réacteur, sans atteindre toutefois des valeurs trop importantes pour se prémunir du risque de cristallisation du bore. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté (le dépassement de la concentration en bore est resté limité), sur le personnel et sur l’environnement de l’installation. Compte tenu du dépassement de la durée prévue par les spécifications techniques d’exploitation en cas de dépassement de la valeur limite maximale de concentration en bore, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7. | [('Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation.', 1), ("\nLe 5 avril 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1.", 1), ('\nLe 2 avril 2016, le réacteur n° 1 est à l’arrêt pour procéder au rechargement du combustible et à des opérations de maintenance.\nUn contrôle de la concentration en bore du circuit primaire fournit un résultat supérieur à la valeur limite maximale requise par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('Ces dernières imposent qu’une dilution soit faite sous 8 heures pour rétablir la concentration en bore dans les limites prévues.', 1), ('\nDans le même temps, des incohérences entre les différents capteurs mesurant le niveau d’eau dans le circuit primaire apparaissent.', 1), ('Une dilution par injection d’eau étant susceptible d’introduire une incertitude supplémentaire tant que les problèmes de capteurs ne sont pas résolus, les équipes d’exploitation d’EDF prennent la décision de la différer.', 1), ('La dilution n’est finalement réalisée que 24 heures après la découverte de la concentration trop importante.', 1), ('Le bore est utilisé pour contrôler les réactions en chaîne dans le réacteur.', 1), ('Sa concentration doit être suffisante pour maîtriser la réactivité du réacteur, sans atteindre toutefois des valeurs trop importantes pour se prémunir du risque de cristallisation du bore.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté (le dépassement de la concentration en bore est resté limité), sur le personnel et sur l’environnement de l’installation', 1), ('.', 1), ('\nCompte tenu du dépassement de la durée prévue par les spécifications techniques d’exploitation en cas de dépassement de la valeur limite maximale de concentration en bore, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES, qui en compte 7.', 0)] | Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d’exploitation. Le 5 avril 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 1. Ces dernières imposent qu’une dilution soit faite sous 8 heures pour rétablir la concentration en bore dans les limites prévues. Dans le même temps, des incohérences entre les différents capteurs mesurant le niveau d’eau dans le circuit primaire apparaissent. Une dilution par injection d’eau étant susceptible d’introduire une incertitude supplémentaire tant que les problèmes de capteurs ne sont pas résolus, les équipes d’exploitation d’EDF prennent la décision de la différer. La dilution n’est finalement réalisée que 24 heures après la découverte de la concentration trop importante. Le bore est utilisé pour contrôler les réactions en chaîne dans le réacteur. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté (le dépassement de la concentration en bore est resté limité), sur le personnel et sur l’environnement de l’installation . | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Belleville déclaré un événement significatif pour la sûreté. Non-respect d’une conduite à tenir des spécifications techniques d‘exploitation. Ces dernières imposent qu’un dilution soit faite sous 8 heures pour rétablir la concentration en bore. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-corporelle-externe-ayant-entraine-une-exposition-superieure | Le 19 avril 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la radioprotection (ESR), après évaluation de l’exposition aux rayonnements ionisants d’un agent prestataire, due à une contamination corporelle. En effet, le 10 avril 2016, une société prestataire procède à la réalisation de travaux sur la hotte de la machine de chargement du combustible (système PMC) du réacteur n°2 de la centrale nucléaire, actuellement à l’arrêt pour la réalisation d’opérations de maintenance. En sortie de la zone de travaux, un portique de contrôle détecte une contamination d’un des prestataires au niveau du visage. L’agent est immédiatement pris en charge par le service de la médecine du travail du CNPE. La médecine du travail met en évidence, à partir d’analyses complémentaires, la présence localisée de matière radioactive à hauteur de la joue de l’intervenant prestataire, et applique les procédures de décontamination ad hoc (notamment prise de douches successives). De plus, des analyses par anthropogammamétrie (technique de mesure physique de la radioactivité du corps humain) ont été réalisées et n’ont pas révélé de contamination interne de l’individu. L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue au niveau de la joue par l’intervenant a atteint une valeur supérieure au quart de la dose limite réglementaire pour la peau de 500 millisievert (mSv), sans toutefois atteindre cette valeur. Sur la base de ce résultat, l’intervenant n’a pas la possibilité d’intervenir prochainement en zone contrôlée. Compte tenu de la dose reçue à la peau par l’intervenant qui a atteint une valeur supérieure au quart de la dose individuelle réglementaire, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements INES. | [('Le 19 avril 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la radioprotection (ESR), après évaluation de l’exposition aux rayonnements ionisants d’un agent prestataire, due à une contamination corporelle.', 1), ('En effet, le 10 avril 2016, une société prestataire procède à la réalisation de travaux sur la hotte de la machine de chargement du combustible (système PMC) du réacteur n°2 de la centrale nucléaire, actuellement à l’arrêt pour la réalisation d’opérations de maintenance.', 1), ('En sortie de la zone de travaux, un portique de contrôle détecte une contamination d’un des prestataires au niveau du visage.', 1), ('L’agent est immédiatement pris en charge par le service de la médecine du travail du CNPE.', 1), ('\nLa médecine du travail met en évidence, à partir d’analyses complémentaires, la présence localisée de matière radioactive à hauteur de la joue de l’intervenant prestataire, et applique les procédures de décontamination ad hoc (notamment prise de douches successives).', 0), ('De plus, des analyses par anthropogammamétrie (technique de mesure physique de la radioactivité du corps humain) ont été réalisées et n’ont pas révélé de contamination interne de l’individu.', 0), ('L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue au niveau de la joue par l’intervenant a atteint une valeur supérieure au quart de la dose limite réglementaire pour la peau de 500 millisievert (mSv), sans toutefois atteindre cette valeur.', 1), ('Sur la base de ce résultat, l’intervenant n’a pas la possibilité d’intervenir prochainement en zone contrôlée.', 1), ('\nCompte tenu de la dose reçue à la peau par l’intervenant qui a atteint une valeur supérieure au quart de la dose individuelle réglementaire, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements INES.', 0)] | Le 19 avril 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la radioprotection (ESR), après évaluation de l’exposition aux rayonnements ionisants d’un agent prestataire, due à une contamination corporelle. En effet, le 10 avril 2016, une société prestataire procède à la réalisation de travaux sur la hotte de la machine de chargement du combustible (système PMC) du réacteur n°2 de la centrale nucléaire, actuellement à l’arrêt pour la réalisation d’opérations de maintenance. En sortie de la zone de travaux, un portique de contrôle détecte une contamination d’un des prestataires au niveau du visage. L’agent est immédiatement pris en charge par le service de la médecine du travail du CNPE. L’évaluation faite par l’exploitant du CNPE montre que la dose reçue au niveau de la joue par l’intervenant a atteint une valeur supérieure au quart de la dose limite réglementaire pour la peau de 500 millisievert (mSv), sans toutefois atteindre cette valeur. Sur la base de ce résultat, l’intervenant n’a pas la possibilité d’intervenir prochainement en zone contrôlée. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un évènement significatif pour la radioprotection (ESR) Le 10 avril 2016, une société prestataire procède à la réalisation de travaux sur la hotte de la machine de chargement du combustible. Un portique de contrôle détecte une contamination d’un des prestataires au niveau du visage. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-de-remplissage-de-bouteillons-de-matiere-uranifere | Non-respect des règles de remplissage de bouteillons de matière uranifère. La société AREVA FBFC a déclaré le 13 avril 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un écart aux règles de remplissage d’un bouteillon de matière uranifère dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Dans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont mises dans des contenants de type « bouteillons ». C’est le cas de la matière récupérée lors des opérations de nettoyage des rectifieuses. Afin de prévenir les risques de criticité, les bouteillons en cours de remplissage sont disposés sur un chariot de pesée. Celui-ci est équipé d’une balance et d’un afficheur indiquant en permanence le poids de la matière contenue dans le bouteillon en cours de remplissage. Au terme du remplissage, une pesée finale contrôle la masse de matière contenue dans le bouteillon. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 avril 2016, à l’issue de l’opération de nettoyage hebdomadaire à la rectifieuse 3, un opérateur a constaté, lors de la pesée du bouteillon sur le chariot de pesée, l’affichage d’une masse de 20 kg de matières alors que la limite maximale autorisée est de 17 kg. Les premières investigations ont mis en évidence qu’au cours de son remplissage, le bouteillon n’était pas posé en permanence sur le chariot de pesée conformément aux procédures applicables. Compte tenu des marges de sûreté retenues lors du calcul du volume d’un bouteillon, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. En effet, la masse de matière fissile présente dans le bouteillon est restée inférieure à la limite susceptible de produire une réaction de criticité, dans la mesure où celui-ci est resté isolé des autres bouteillons. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Non-respect des règles de remplissage de bouteillons de matière uranifère.', 0), ('\nLa société AREVA FBFC a déclaré le 13 avril 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à un écart aux règles de remplissage d’un bouteillon de matière uranifère dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme).', 0), ("\nCet incident a concerné l’installation nucléaire de base dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression.", 0), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%.", 1), ('\nDans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont mises dans des contenants de type « bouteillons ». C’est le cas de la matière récupérée lors des opérations de nettoyage des rectifieuses.\nAfin de prévenir les risques de criticité, les bouteillons en cours de remplissage sont disposés sur un chariot de pesée.', 1), ('Celui-ci est équipé d’une balance et d’un afficheur indiquant en permanence le poids de la matière contenue dans le bouteillon en cours de remplissage.', 0), ('Au terme du remplissage, une pesée finale contrôle la masse de matière contenue dans le bouteillon.', 0), ('\nDans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 avril 2016, à l’issue de l’opération de nettoyage hebdomadaire à la rectifieuse 3, un opérateur a constaté, lors de la pesée du bouteillon sur le chariot de pesée, l’affichage d’une masse de 20 kg de matières alors que la limite maximale autorisée est de 17 kg.', 1), ('Les premières investigations ont mis en évidence qu’au cours de son remplissage, le bouteillon n’était pas posé en permanence sur le chariot de pesée conformément aux procédures applicables.', 0), ("Compte tenu des marges de sûreté retenues lors du calcul du volume d’un bouteillon, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement.", 1), ('En effet, la masse de matière fissile présente dans le bouteillon est restée inférieure à la limite susceptible de produire une réaction de criticité, dans la mesure où celui-ci est resté isolé des autres bouteillons.', 0), ('\nEn raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.', 0)] | La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Dans cette installation, certaines catégories de matière uranifère du processus de fabrication sont mises dans des contenants de type « bouteillons ». C’est le cas de la matière récupérée lors des opérations de nettoyage des rectifieuses. Afin de prévenir les risques de criticité, les bouteillons en cours de remplissage sont disposés sur un chariot de pesée. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 avril 2016, à l’issue de l’opération de nettoyage hebdomadaire à la rectifieuse 3, un opérateur a constaté, lors de la pesée du bouteillon sur le chariot de pesée, l’affichage d’une masse de 20 kg de matières alors que la limite maximale autorisée est de 17 kg. Compte tenu des marges de sûreté retenues lors du calcul du volume d’un bouteillon, cet événement n'a pas eu d'impact sur l’installation, le personnel ou sur l'environnement. | La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Certaines catégories de matiere uranifère du processus de fabrication sont mises dans des contenants de type ‘bouteillons’ C’est le cas de la matières récupérée lors des opérations de nettoyage des rectifieuses. | [12 empty] | 5%; 17 kg; 20 kg | 5%; 17 kg; 20 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-arret-du-systeme-de-ventilation-du-batiment-reacteur | Détection tardive de l’arrêt du système de ventilation du bâtiment réacteur pendant les opérations de rechargement en combustible du réacteur n° 4. Le 11 avril 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’arrêt du système de ventilation de l’enceinte du bâtiment réacteur pendant les opérations de rechargement des assemblages combustibles de la cuve du réacteur, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 6 avril 2016, les opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve étaient en cours sur le réacteur, en vue de son redémarrage à la suite des opérations de maintenance programmées qui ont débuté le 13 février 2016. Lors d’un essai périodique, réalisé par EDF, plusieurs vannes du système de ventilation dynamique du bâtiment réacteur ont été manœuvrées, ce qui a eu pour effet d’arrêter les ventilateurs de ses deux circuits redondants. EDF a détecté cette situation environ un jour et demi plus tard, à l’occasion de l’évaluation régulière des fonctions de sûreté du réacteur. La ventilation du bâtiment réacteur est ainsi restée indisponible pendant une durée supérieure à la limite fixée par les RGE. Lors des opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve du réacteur, le système de ventilation qui assure le confinement dynamique du bâtiment réacteur doit rester en fonctionnement. En cas d’accident de manutention des assemblages combustibles, la ventilation du bâtiment réacteur aurait été rétablie avec un faible délai dans le cadre de l’application de consignes accidentelles. | [('Détection tardive de l’arrêt du système de ventilation du bâtiment réacteur pendant les opérations de rechargement en combustible du réacteur n° 4', 1), ('.', 1), ('\nLe 11 avril 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’arrêt du système de ventilation de l’enceinte du bâtiment réacteur pendant les opérations de rechargement des assemblages combustibles de la cuve du réacteur, ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('\nLe 6 avril 2016, les opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve étaient en cours sur le réacteur, en vue de son redémarrage à la suite des opérations de maintenance programmées qui ont débuté le 13 février 2016. Lors d’un essai périodique, réalisé par EDF, plusieurs vannes du système de ventilation dynamique du bâtiment réacteur ont été manœuvrées, ce qui a eu pour effet d’arrêter les ventilateurs de ses deux circuits redondants.', 1), ('EDF a détecté cette situation environ un jour et demi plus tard, à l’occasion de l’évaluation régulière des fonctions de sûreté du réacteur.', 0), ('La ventilation du bâtiment réacteur est ainsi restée indisponible pendant une durée supérieure à la limite fixée par les RGE.', 1), ('\nLors des opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve du réacteur, le système de ventilation qui assure le confinement dynamique du bâtiment réacteur doit rester en fonctionnement. En cas d’accident de manutention des assemblages combustibles, la ventilation du bâtiment réacteur aurait été rétablie avec un faible délai dans le cadre de l’application de consignes accidentelles.', 1)] | Détection tardive de l’arrêt du système de ventilation du bâtiment réacteur pendant les opérations de rechargement en combustible du réacteur n° 4 . Le 6 avril 2016, les opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve étaient en cours sur le réacteur, en vue de son redémarrage à la suite des opérations de maintenance programmées qui ont débuté le 13 février 2016. Lors d’un essai périodique, réalisé par EDF, plusieurs vannes du système de ventilation dynamique du bâtiment réacteur ont été manœuvrées, ce qui a eu pour effet d’arrêter les ventilateurs de ses deux circuits redondants. La ventilation du bâtiment réacteur est ainsi restée indisponible pendant une durée supérieure à la limite fixée par les RGE. Lors des opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve du réacteur, le système de ventilation qui assure le confinement dynamique du bâtiment réacteur doit rester en fonctionnement. En cas d’accident de manutention des assemblages combustibles, la ventilation du bâtiment réacteur aurait été rétablie avec un faible délai dans le cadre de l’application de consignes accidentelles. | Le 6 avril 2016, les opérations de rechargement des assemblages combustibles dans la cuve étaient en cours sur le réacteur. Lors d’un essai périodique, réalisé par EDF, plusieurs vannes du système de ventilation dynamique du bâtiment réactuer ont été manœuvrées. L’arrêt du ventilation doit rester en fonctionnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-lors-du-transfert-d-un-echantillon | Non-respect d’une règle de criticité lors du transfert d’un échantillon. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 14 mars 2016 par AREVA NC du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] applicable aux transferts d’échantillon. Le 10 mars 2016, un prélèvement d’oxyde de plutonium effectué dans l’« unité auxiliaire poudres » de l’installation, contenant 0,3 g de plutonium, est transféré par réseau pneumatique vers le laboratoire d’analyse des produits en vue de son analyse. Après la réalisation de ce transfert, le technicien du laboratoire ayant réceptionné l’échantillon constate que le mouvement n’a pas été enregistré. Or, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient l’enregistrement de tout mouvement de matière fissile par saisie sur le système informatique de gestion[2]. Cet évènement, qui a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Le poste du laboratoire dans lequel l’échantillon est arrivé a été immédiatement verrouillé. L’exploitant a vérifié que la quantité de matières fissiles présente dans la boîte à gants du laboratoire est restée inférieure à la limite de sûreté-criticité autorisée. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de contrôle sur les conditions de réalisation des mouvements de matières entre les postes de production et le laboratoire. AREVA NC doit transmettre à l’ASN avant le 14 mai 2016 un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN confirme le classement de cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. [1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. [2] La prévention des risques de criticité est assurée par la limitation de la masse de plutonium contenue dans un poste. L’exploitant a ainsi mis en place un système de suivi de cette masse reposant sur des bilans de masse « entrée/sortie » sur un poste considéré. Ce suivi est assuré à l’aide du « Système informatique de gestion de la production ». | [('Non-respect d’une règle de criticité lors du transfert d’un échantillon.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 14 mars 2016 par AREVA NC du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] applicable aux transferts d’échantillon.\nLe 10 mars 2016, un prélèvement d’oxyde de plutonium effectué dans l’« unité auxiliaire poudres » de l’installation, contenant 0,3 g de plutonium, est transféré par réseau pneumatique vers le laboratoire d’analyse des produits en vue de son analyse.', 1), ('Après la réalisation de ce transfert, le technicien du laboratoire ayant réceptionné l’échantillon constate que le mouvement n’a pas été enregistré.', 0), ('Or, les règles générales d’exploitation de l’installation prévoient l’enregistrement de tout mouvement de matière fissile par saisie sur le système informatique de gestion[2]', 0), ('.', 1), ('\nCet évènement, qui a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('Le poste du laboratoire dans lequel l’échantillon est arrivé a été immédiatement verrouillé.', 1), ('L’exploitant a vérifié que la quantité de matières fissiles présente dans la boîte à gants du laboratoire est restée inférieure à la limite de sûreté-criticité autorisée.', 1), ('\nCet évènement met toutefois en évidence un défaut de contrôle sur les conditions de réalisation des mouvements de matières entre les postes de production et le laboratoire.', 0), ('AREVA NC doit transmettre à l’ASN avant le 14 mai 2016 un rapport d’analyse complet pour identifier l’origine de ce dysfonctionnement et présenter les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise.', 0), ('\nEn raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN confirme le classement de cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('\n[1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 1), ('\n[2] La prévention des risques de criticité est assurée par la limitation de la masse de plutonium contenue dans un poste. L’exploitant a ainsi mis en place un système de suivi de cette masse reposant sur des bilans de masse « entrée/sortie » sur un poste considéré.', 0), ('Ce suivi est assuré à l’aide du « Système informatique de gestion de la production ».', 0)] | Non-respect d’une règle de criticité lors du transfert d’un échantillon. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 14 mars 2016 par AREVA NC du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] applicable aux transferts d’échantillon. Le 10 mars 2016, un prélèvement d’oxyde de plutonium effectué dans l’« unité auxiliaire poudres » de l’installation, contenant 0,3 g de plutonium, est transféré par réseau pneumatique vers le laboratoire d’analyse des produits en vue de son analyse. . Cet évènement, qui a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Le poste du laboratoire dans lequel l’échantillon est arrivé a été immédiatement verrouillé. L’exploitant a vérifié que la quantité de matières fissiles présente dans la boîte à gants du laboratoire est restée inférieure à la limite de sûreté-criticité autorisée. [1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 14 mars 2016 par AREVA NC du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité. Le 10 mars 2016, un prélèvement d‘oxyde de plutonium effectué dans l’« unité auxiliaire poudres » de l'installation, contenant 0,3 g de plutonium, est transféré.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-relative-a-la-geometrie-des-colis | Non-respect d’une règle de criticité relative à la géométrie des colis. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 25 mars 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] relative à la géométrie des colis contenant des matières fissiles entreposés dans l’installation CEDRA. Depuis juillet 2014, l’exploitant a entreposé dans l’installation 24 coques béton dont l’épaisseur du bouchon est inférieure à 5 cm, ce qui n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation[2]. Cette lacune a été détectée lors d’un contrôle interne le 21 mars 2016. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de contrôle lors des acceptations de colis sur l’installation et un défaut de culture de sûreté. Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 25 mai 2016 un rapport d’analyse complet présentant l’origine de ce dysfonctionnement et les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Cet évènement a été déclaré par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité. À la suite d’échanges techniques avec l’ASN, le CEA a mis à jour sa déclaration le 8 avril 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1. En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. [2] La maîtrise du risque de criticité dans cette installation repose sur la limitation des quantités de matières fissiles et la géométrie des colis de déchets radioactifs. | [('Non-respect d’une règle de criticité relative à la géométrie des colis.', 0), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 25 mars 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] relative à la géométrie des colis contenant des matières fissiles entreposés dans l’installation CEDRA.', 1), ('Depuis juillet 2014 Litre’exploitant a entreposé dans l’installation 24 coques béton dont l’épaisseur du bouchon est inférieure à 5 cm, ce qui n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation[2].', 1), ('Cette lacune a été détectée lors d’un contrôle interne le 21 mars 2016', 1), ('.', 1), ('\nCet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de contrôle lors des acceptations de colis sur l’installation et un défaut de culture de sûreté.', 0), ('Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 25 mai 2016 un rapport d’analyse complet présentant l’origine de ce dysfonctionnement et les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise.', 1), ('\nCet évènement a été déclaré par le CEA avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES, graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité.', 0), ('À la suite d’échanges techniques avec l’ASN', 0), (', le CEA a mis à jour sa déclaration le 8 avril 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1.', 1), ('En raison du non-respect d’une règle de criticité, l’ASN classe cet évènement significatif au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('[1] Le risque de criticité est celui du déclenchement incontrôlé d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.\n', 0), ('[2] La maîtrise du risque de criticité dans cette installation repose sur la limitation des quantités de matières fissiles et la géométrie des colis de déchets radioactifs.', 0)] | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 25 mars 2016 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) du non-respect d’une règle de gestion du risque de criticité[1] relative à la géométrie des colis contenant des matières fissiles entreposés dans l’installation CEDRA. Depuis juillet 2014 Litre’exploitant a entreposé dans l’installation 24 coques béton dont l’épaisseur du bouchon est inférieure à 5 cm, ce qui n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation[2]. Cette lacune a été détectée lors d’un contrôle interne le 21 mars 2016 . Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Le CEA doit transmettre à l’ASN avant le 25 mai 2016 un rapport d’analyse complet présentant l’origine de ce dysfonctionnement et les mesures correctives prises afin d’éviter qu’il ne se reproduise. , le CEA a mis à jour sa déclaration le 8 avril 2016 en proposant un nouveau classement au niveau 1. | Lacune a entreposé dans l’installation 24 coques béton. Cette lacune a été détectée lors d’un contrôle interne le 21 mars 2016. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l‘environnement of l'installation. Le CEA doit transmettre à l”ASN avant le 25 mai 2016 un rapport d”analyse complet présentant l�’origine de ce dysfonctionn | [12 empty] | 2014, l | 2014 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Filtration-d-air-incorrecte-du-batiment-combustible | Filtration d’air incorrecte du bâtiment combustible. Le 04 avril 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la mauvaise utilisation du circuit de ventilation et de filtration d’air du bâtiment combustible du réacteur n°2. Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air. Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels. En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible dans le bâtiment combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (et plus particulièrement d’iode radioactif). Le 30 mars 2016, lors de la visite décennale du réacteur n°2, des travaux électriques rendent indisponibles la voie B de ventilation du bâtiment combustible. Les travaux ont fait au préalable l’objet d’un dossier approuvé par l’ASN, qui en précisait les conditions de mise en œuvre. En particulier, ces conditions prévoient que soient mis en service les dispositifs de filtration de l’iode en cas de manipulation du combustible. A partir de 20h50, l’exploitant procède à des opérations sur les assemblages de combustible, sans avoir au préalable pris les dispositions nécessaires précitées. A 22h10, soit 1h20 après le début des opérations de manutention du combustible, l’équipe de quart s’est aperçu que la ventilation fonctionnait sans filtrage de l’iode. En cas d’accident avec endommagement de la gaine des assemblages de combustible, le circuit de ventilation et de filtration de l’air n’aurait pas immédiatement assuré sa fonction de limitation des rejets d’iode. Des automatismes, ou l’intervention directe des agents, auraient toutefois permis de mettre en œuvre les dispositifs de filtration de manière différée. L’écart a été immédiatement corrigé dès sa détection. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Toutefois, compte tenu du délai écoulé entre l’apparition de l’écart et sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Filtration d’air incorrecte du bâtiment combustible.', 0), ("\nLe 04 avril 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la mauvaise utilisation du circuit de ventilation et de filtration d’air du bâtiment combustible du réacteur n°2.\nLe bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air.", 1), ('Ce circuit est composé de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, de maintenir la température ambiante dans les limites acceptables pour le personnel et les matériels.', 0), ('En cas d’accident de manutention des assemblages de combustible dans le bâtiment combustible, ce circuit assure également le confinement du bâtiment pour éviter tout rejet accidentel à l’extérieur de la centrale (et plus particulièrement d’iode radioactif).', 0), ('\nLe 30 mars 2016, lors de la visite décennale du réacteur n°2, des travaux électriques rendent indisponibles la voie B de ventilation du bâtiment combustible.', 1), ('Les travaux ont fait au préalable l’objet d’un dossier approuvé par l’ASN, qui en précisait les conditions de mise en œuvre.', 0), ('En particulier, ces conditions prévoient que soient mis en service les dispositifs de filtration de l’iode en cas de manipulation du combustible.', 0), ('\nA partir de 20h50 Litre’exploitant procède à des opérations sur les assemblages de combustible, sans avoir au préalable pris les dispositions nécessaires précitées.\nA 22h10, soit 1h20 après le début des opérations de manutention du combustible, l’équipe de quart s’est aperçu que la ventilation fonctionnait sans filtrage de l’iode.', 1), ('En cas d’accident avec endommagement de la gaine des assemblages de combustible, le circuit de ventilation et de filtration de l’air n’aurait pas immédiatement assuré sa fonction de limitation des rejets d’iode.', 0), ('Des automatismes, ou l’intervention directe des agents, auraient toutefois permis de mettre en œuvre les dispositifs de filtration de manière différée.', 0), ('\nL’écart a été immédiatement corrigé dès sa détection.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.', 1), ("\nToutefois, compte tenu du délai écoulé entre l’apparition de l’écart et sa détection, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 04 avril 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la mauvaise utilisation du circuit de ventilation et de filtration d’air du bâtiment combustible du réacteur n°2. Le bâtiment combustible des centrales nucléaires exploitées par EDF est équipé d’un circuit de ventilation et de filtration de l’air. Le 30 mars 2016, lors de la visite décennale du réacteur n°2, des travaux électriques rendent indisponibles la voie B de ventilation du bâtiment combustible. A partir de 20h50 Litre’exploitant procède à des opérations sur les assemblages de combustible, sans avoir au préalable pris les dispositions nécessaires précitées. A 22h10, soit 1h20 après le début des opérations de manutention du combustible, l’équipe de quart s’est aperçu que la ventilation fonctionnait sans filtrage de l’iode. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. | Le 04 avril 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a déclaré un événement significatif. Le 30 mars 2016, lors de la visite décennale du réacteur n°2, des travaux électriques rendent indisponibles la voie B de ventilation du bâtiment combustible. A partir de 20h50 Litre’exploiting procède à des opérations sur les assemblages de combustible, sans avoir au préalable pris les dispositions nécessaires précitées. | [12 empty] | 50, l; 2016, l | 50 Litre; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-criticite3 | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant le conditionnement de pièces susceptibles de contenir de l’uranium enrichi. La société AREVA–SET a déclaré le 29 mars 2016 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté consistant en un non-respect d’une exigence de sûreté portant sur la maîtrise du risque de criticité dans son usine d’enrichissement de l’uranium, l’usine Georges Besse II (GB II), située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. A l’occasion des opérations de maintenance de l’usine, des équipements susceptibles de contenir de l’uranium enrichi sont conditionnés dans des caisses pour leur transport vers la société de maintenance voisine, en vue de leur traitement. Pour prévenir le risque de criticité, une exigence de sûreté interdit de mettre des pièces provenant de plusieurs équipements amovibles dans une même caisse de transport. Le 2 mars 2016, à l’ouverture d’une caisse de transport provenant de l’usine GB II, un opérateur de la société de maintenance a constaté la présence de pièces provenant de différents équipements amovibles et a aussitôt prévenu l’exploitant de l’usine GB II. Ce dernier n’a pas immédiatement évalué les conséquences potentielles ni le non-respect de l’exigence de sûreté et de criticité. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, l’événement n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, les personnes et l’environnement. En raison du non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. | [('Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant le conditionnement de pièces susceptibles de contenir de l’uranium enrichi.', 0), ('\nLa société AREVA–SET a déclaré le 29 mars 2016 à l’ASN un événement significatif pour la sûreté consistant en un non-respect d’une exigence de sûreté portant sur la maîtrise du risque de criticité dans son usine d’enrichissement de l’uranium, l’usine Georges Besse II (GB II), située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).', 0), ('\nDans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation.', 1), ('A l’occasion des opérations de maintenance de l’usine, des équipements susceptibles de contenir de l’uranium enrichi sont conditionnés dans des caisses pour leur transport vers la société de maintenance voisine, en vue de leur traitement.', 1), ('Pour prévenir le risque de criticité, une exigence de sûreté interdit de mettre des pièces provenant de plusieurs équipements amovibles dans une même caisse de transport.', 1), ('\nLe 2 mars 2016, à l’ouverture d’une caisse de transport provenant de l’usine GB II, un opérateur de la société de maintenance a constaté la présence de pièces provenant de différents équipements amovibles et a aussitôt prévenu l’exploitant de l’usine GB II.\nCe dernier n’a pas immédiatement évalué les conséquences potentielles ni le non-respect de l’exigence de sûreté et de criticité.\nAucune réaction de criticité ne s’étant produite, l’événement n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, les personnes et l’environnement.', 1), ('\nEn raison du non-respect d’une exigence de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.', 0)] | Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. A l’occasion des opérations de maintenance de l’usine, des équipements susceptibles de contenir de l’uranium enrichi sont conditionnés dans des caisses pour leur transport vers la société de maintenance voisine, en vue de leur traitement. Pour prévenir le risque de criticité, une exigence de sûreté interdit de mettre des pièces provenant de plusieurs équipements amovibles dans une même caisse de transport. Le 2 mars 2016, à l’ouverture d’une caisse de transport provenant de l’usine GB II, un opérateur de la société de maintenance a constaté la présence de pièces provenant de différents équipements amovibles et a aussitôt prévenu l’exploitant de l’usine GB II. Ce dernier n’a pas immédiatement évalué les conséquences potentielles ni le non-respect de l’exigence de sûreté et de criticité. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, l’événement n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, les personnes et l’environnement. | L’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. A l’occasion des opérations de maintenance, des équipements were conditionnés dans des caisses. Un opérateur de la société de maintenance a constaté la présence of pièces provenant de différents équIPements amovibles.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-l-automatisme-de-fermeture-de-la-vanne | Indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible - Réacteur 2. Le 17 mars 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 à la suite de l’isolement de l’alimentation en air de sa commande pneumatique. Le système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible assure le refroidissement de la piscine de stockage du combustible. Il est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur. Une vanne est installée sur la ligne d’aspiration de ce système. En 2015, une modification matérielle a été mise en œuvre sur le réacteur n°2 pour permettre la fermeture automatique de cette vanne en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible et stopper ainsi la vidange gravitaire de la piscine de désactivation en cas de de fuite sur le circuit du système de réfrigération. Cette modification nécessitait en particulier de modifier un circuit d’air comprimé qui commande les manœuvres d’ouverture et de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2. Les modifications matérielles apportées au circuit d’air comprimé auraient dû être transposées dans la totalité des documents d’exploitation du réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Tricastin, ce qui n’a pas été totalement le cas. En février et en mars 2016, des travaux ont été réalisés sur des équipements de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Tricastin. Certaines vannes du circuit d’air comprimé ont été manipulées à cette occasion et, faute d’une documentation à jour, ce circuit n’a pas été remis, à l’issue de ces travaux, dans une configuration qui permettait la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible. La mauvaise configuration du circuit d’air comprimé a été diagnostiquée le 15 mars 2016 à l’occasion de la réalisation d’une autre manœuvre d’exploitation sur le circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible. Dès détection de l’écart, le circuit d’air comprimé a été remis dans une configuration conforme. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Cependant pendant la période où la configuration du circuit d’air comprimé n’était pas correcte, EDF a procédé à des manipulations d’assemblages de combustible alors que la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible n’était pas disponible : de telles manipulations ne sont alors pas autorisées par les règles générales d’exploitation. En raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible - Réacteur 2.', 0), ("Le 17 mars 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 à la suite de l’isolement de l’alimentation en air de sa commande pneumatique.\nLe système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible assure le refroidissement de la piscine de stockage du combustible.", 1), ('Il est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur.', 1), ('Une vanne est installée sur la ligne d’aspiration de ce système.', 1), ('En 2015, une modification matérielle a été mise en œuvre sur le réacteur n°2 pour permettre la fermeture automatique de cette vanne en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible et stopper ainsi la vidange gravitaire de la piscine de désactivation en cas de de fuite sur le circuit du système de réfrigération.', 0), ('Cette modification nécessitait en particulier de modifier un circuit d’air comprimé qui commande les manœuvres d’ouverture et de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2.', 0), ('\nLes modifications matérielles apportées au circuit d’air comprimé auraient dû être transposées dans la totalité des documents d’exploitation du réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Tricastin, ce qui n’a pas été totalement le cas.', 0), ('\nEn février et en mars 2016, des travaux ont été réalisés sur des équipements de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Tricastin.', 0), ('Certaines vannes du circuit d’air comprimé ont été manipulées à cette occasion et, faute d’une documentation à jour', 1), (', ce circuit n’a pas été remis, à l’issue de ces travaux, dans une configuration qui permettait la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 en cas de niveau très bas de la piscine d’entreposage du combustible.\nLa mauvaise configuration du circuit d’air comprimé a été diagnostiquée le 15 mars 2016 à l’occasion de la réalisation d’une autre manœuvre d’exploitation sur le circuit de réfrigération de la piscine de stockage du combustible.', 0), ('Dès détection de l’écart, le circuit d’air comprimé a été remis dans une configuration conforme', 0), ('.', 1), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.\nCependant pendant la période où la configuration du circuit d’air comprimé n’était pas correcte, EDF a procédé à des manipulations d’assemblages de combustible alors que la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible n’était pas disponible : de telles manipulations ne sont alors pas autorisées par les règles générales d’exploitation.', 1), ("\nEn raison du non-respect des règles générales d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 17 mars 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’automatisme de fermeture de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible du réacteur n°2 à la suite de l’isolement de l’alimentation en air de sa commande pneumatique. Le système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible assure le refroidissement de la piscine de stockage du combustible. Il est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur. Une vanne est installée sur la ligne d’aspiration de ce système. Certaines vannes du circuit d’air comprimé ont été manipulées à cette occasion et, faute d’une documentation à jour . Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Cependant pendant la période où la configuration du circuit d’air comprimé n’était pas correcte, EDF a procédé à des manipulations d’assemblages de combustible alors que la fermeture automatique de la vanne située sur la ligne d’aspiration du système de réfrigération de la piscine d’entreposage du combustible n’était pas disponible : de telles manipulations ne sont alors pas autorisées par les règles générales d’exploitation. | Le 17 mars 2016 Litre’exploitant de the centrale nucléaire du Tricastin a déclaré un événement significatif. Le système de réfrigération de the piscine d’entreposage du combustible assure le refroidissement of la piscin de stockage du combustionible. | [12 empty] | eur 2.; 2016, l | eur 2.; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-STE-du-reacteur-n-2-concernant-le-positionnement-de-grappes-de-controle | Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 2 concernant le positionnement de grappes de contrôle. Le 7 mars 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un positionnement des grappes de régulation de puissance hors des spécifications techniques d’exploitation sur le réacteur n° 2. Pour contrôler la réaction nucléaire du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens : - Ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire et ainsi de limiter le nombre de fissions ; - Insérer plus ou moins dans les assemblages de combustible des grappes de contrôle[1] contenant des matériaux absorbant les neutrons. En marche normale, les grappes doivent être maintenues dans une position spécifiée, d’une part pour que leur chute puisse arrêter efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt automatique, d’autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le réacteur. Le 4 mars 2016, EDF engage le dépannage d’une régulation associée à la turbine dans la partie non nucléaire de l’installation. Son débranchement entraîne la sur-insertion des grappes de contrôle de puissance hors de leur zone spécifiée, puis l’extraction totale des grappes de régulation de température. Cette extraction totale déclenche une alarme. Un opérateur en salle de commande détecte cette alarme et applique la conduite à tenir. Cependant, il n’identifie pas que les grappes de contrôle de puissance sont hors de la zone spécifiée et que la conduite à tenir doit être modifiée en conséquence. La remise en service de la régulation associée à la turbine, environ 45 minutes plus tard, permet de retrouver une situation conforme. Ainsi, les grappes de régulation de puissance ont été sur-insérées pendant environ 45 mn par rapport au niveau requis par les spécifications techniques d’exploitation et la conduite à tenir dans ce cas n’a pas été respectée. Cet évènement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations et l’environnement. Toutefois, il a entraîné une diminution des marges disponibles pour maîtriser la réactivité du réacteur, sans remettre en cause la capacité à arrêter le réacteur. En raison de sa détection tardive au regard des règles d’exploitation du réacteur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES. [1] Il existe plusieurs types de grappes : - les grappes de régulation de la puissance, dont la position est ajustée en fonction de la puissance électrique fournie par la turbine ; - les grappes de régulation de la température du réacteur dont la position régule la température de l’eau du circuit primaire ; - les grappes d’arrêt permettant l’arrêt du réacteur. | [('Non-respect des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n° 2 concernant le positionnement de grappes de contrôle.', 0), ('\nLe 7 mars 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un positionnement des grappes de régulation de puissance hors des spécifications techniques d’exploitation sur le réacteur n° 2.\nPour contrôler la réaction nucléaire du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens :\n- Ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire et ainsi de limiter le nombre de fissions ;\n- Insérer plus ou moins dans les assemblages de combustible des grappes de contrôle[1] contenant des matériaux absorbant les neutrons.', 1), ('En marche normale, les grappes doivent être maintenues dans une position spécifiée, d’une part pour que leur chute puisse arrêter efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt automatique, d’autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le réacteur.', 1), ('\nLe 4 mars 2016, EDF engage le dépannage d’une régulation associée à la turbine dans la partie non nucléaire de l’installation.', 1), ('Son débranchement entraîne la sur-insertion des grappes de contrôle de puissance hors de leur zone spécifiée, puis l’extraction totale des grappes de régulation de température.', 1), ('Cette extraction totale déclenche une alarme.', 0), ('Un opérateur en salle de commande détecte cette alarme et applique la conduite à tenir.', 0), ('Cependant, il n’identifie pas que les grappes de contrôle de puissance sont hors de la zone spécifiée et que la conduite à tenir doit être modifiée en conséquence.', 1), ('La remise en service de la régulation associée à la turbine, environ 45 minutes plus tard, permet de retrouver une situation conforme.', 0), ('\nAinsi, les grappes de régulation de puissance ont été sur-insérées pendant environ 45 mn par rapport au niveau requis par les spécifications techniques d’exploitation et la conduite à tenir dans ce cas n’a pas été respectée.', 0), ('Cet évènement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations et l’environnement.', 1), ('Toutefois, il a entraîné une diminution des marges disponibles pour maîtriser la réactivité du réacteur, sans remettre en cause la capacité à arrêter le réacteur.', 0), ('En raison de sa détection tardive au regard des règles d’exploitation du réacteur, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 0), ('\n[1] Il existe plusieurs types de grappes :\n- les grappes de régulation de la puissance, dont la position est ajustée en fonction de la puissance électrique fournie par la turbine ;\n- les grappes de régulation de la température du réacteur dont la position régule la température de l’eau du circuit primaire ;\n- les grappes d’arrêt permettant l’arrêt du réacteur.', 0)] | Le 7 mars 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un évènement significatif pour la sûreté relatif à un positionnement des grappes de régulation de puissance hors des spécifications techniques d’exploitation sur le réacteur n° 2. Pour contrôler la réaction nucléaire du réacteur, l’exploitant dispose de deux moyens : - Ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire et ainsi de limiter le nombre de fissions ; - Insérer plus ou moins dans les assemblages de combustible des grappes de contrôle[1] contenant des matériaux absorbant les neutrons. En marche normale, les grappes doivent être maintenues dans une position spécifiée, d’une part pour que leur chute puisse arrêter efficacement la réaction nucléaire en cas d’arrêt automatique, d’autre part pour assurer une bonne répartition du flux de neutrons dans le réacteur. Le 4 mars 2016, EDF engage le dépannage d’une régulation associée à la turbine dans la partie non nucléaire de l’installation. Son débranchement entraîne la sur-insertion des grappes de contrôle de puissance hors de leur zone spécifiée, puis l’extraction totale des grappes de régulation de température. Cependant, il n’identifie pas que les grappes de contrôle de puissance sont hors de la zone spécifiée et que la conduite à tenir doit être modifiée en conséquence. Cet évènement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations et l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom dispose de deux moyens. Ajuster la concentration de bore dans l’eau du circuit primaire, le bore ayant la propriété d’absorber les neutrons. Insérer plus ou moins dans les assemblages de combustible des grappes de contrôle. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre |  | environ 45 minutes plus tard
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Contamination-externe-d-un-intervenant-au-cours-de-travaux-dans-le-batiment-du-reacteur-n-4 | Contamination externe d’un intervenant au cours de travaux dans le bâtiment du réacteur n° 4. Le 4 mars 2016, un intervenant a été contaminé au niveau du visage lors de travaux effectués dans le cadre de la visite périodique du réacteur n° 4, qui a débuté le 13 février 2016. L’activité qu’effectuait cet intervenant consistait à remonter, depuis le fond de la piscine du bâtiment réacteur, des câbles à l’aide d’une corde. Il portait ses équipements de protection individuelle comportant, pour cette activité, une sur-tenue jetable ne couvrant toutefois pas le visage. Au premier point de contrôle situé à la sortie du bâtiment du réacteur, une contamination localisée au niveau du visage de l’intervenant a été détectée. Il a immédiatement été pris en charge par le service médical du site, qui a procédé aux opérations de décontamination. Sur la base du temps d’exposition maximal de l’intervenant, le médecin du travail a évalué la dose reçue au niveau de la peau du visage à une valeur légèrement supérieure au quart de la limite réglementaire de dose équivalente pour la peau, qui est fixée à 500 mSv[1] pour douze mois consécutifs. Les contrôles complémentaires après décontamination ont confirmé tant l’absence de contamination résiduelle sur la peau que de contamination interne. L’intervenant a pu ensuite regagner son domicile. En raison de l’exposition de l’intervenant à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. [1] Le sievert (Sv) est l’unité de mesure des effets du rayonnement ionisants sur l’homme. Les expositions s’expriment généralement en mSv (millisievert). | [('Contamination externe d’un intervenant au cours de travaux dans le bâtiment du réacteur', 0), ('n° 4', 1), ('.', 1), ('\nLe 4 mars 2016, un intervenant a été contaminé au niveau du visage lors de travaux effectués dans le cadre de la visite périodique du réacteur n° 4, qui a débuté le 13 février 2016. Litre’activité qu’effectuait cet intervenant consistait à remonter, depuis le fond de la piscine du bâtiment réacteur, des câbles à l’aide d’une corde.', 1), ('Il portait ses équipements de protection individuelle comportant, pour cette activité, une sur-tenue jetable ne couvrant toutefois pas le visage.', 0), ('Au premier point de contrôle situé à la sortie du bâtiment du réacteur, une contamination localisée au niveau du visage de l’intervenant a été détectée.', 1), ('Il a immédiatement été pris en charge par le service médical du site, qui a procédé aux opérations de décontamination', 1), ('.', 1), ('Sur la base du temps d’exposition maximal de l’intervenant, le médecin du travail a évalué la dose reçue au niveau de la peau du visage à une valeur légèrement supérieure au quart de la limite réglementaire de dose équivalente pour la peau, qui est fixée à 500 mSv[1] pour douze mois consécutifs.', 1), ('\nLes contrôles complémentaires après décontamination ont confirmé tant l’absence de contamination résiduelle sur la peau que de contamination interne.', 0), ('L’intervenant a pu ensuite regagner son domicile.', 1), ('\nEn raison de l’exposition de l’intervenant à une dose supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\n[1] Le sievert (Sv) est l’unité de mesure des effets du rayonnement ionisants sur l’homme.', 0), ('Les expositions s’expriment généralement en mSv (millisievert).', 0)] | n° 4 . Le 4 mars 2016, un intervenant a été contaminé au niveau du visage lors de travaux effectués dans le cadre de la visite périodique du réacteur n° 4, qui a débuté le 13 février 2016. Litre’activité qu’effectuait cet intervenant consistait à remonter, depuis le fond de la piscine du bâtiment réacteur, des câbles à l’aide d’une corde. Au premier point de contrôle situé à la sortie du bâtiment du réacteur, une contamination localisée au niveau du visage de l’intervenant a été détectée. Il a immédiatement été pris en charge par le service médical du site, qui a procédé aux opérations de décontamination . Sur la base du temps d’exposition maximal de l’intervenant, le médecin du travail a évalué la dose reçue au niveau de la peau du visage à une valeur légèrement supérieure au quart de la limite réglementaire de dose équivalente pour la peau, qui est fixée à 500 mSv[1] pour douze mois consécutifs. L’intervenant a pu ensuite regagner son domicile. | Litre’activité qu’effectuait cet intervenant consistait à remonter, depuis le fond de la piscine du bâtiment réacteur, des câbles à l’aide d’une corde. Le 4 mars 2016, un intervenant a été contaminé au niveau du visage lors de travaux effectués dans le cadre of la visite périodique. | [12 empty] | 2016. L | 2016. Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Decouverte-d-une-vanne-deformee-sur-un-conteneur-d-hexafluorure-d-uranium-UF6 | Découverte d’une vanne déformée sur un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6). La société AREVA – SET a déclaré le 7 mars 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découverte d’une vanne déformée sur un conteneur d’UF6 enrichi dans son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques qui sont équipés d’une vanne qui est protégée des chocs par un capot métallique. Le 8 février 2016, en vue de prélever un échantillon dans un conteneur plein d’UF6, l’exploitant a retiré le capot de protection de la vanne. Il a alors constaté que la vanne était déformée. L’exploitant n’a pas identifié l’événement à l’origine de la déformation de la vanne : les causes et la date de la déformation de la vanne ne sont pas connues. Une déformation plus importante aurait pu entraîner la perte de l’étanchéité du conteneur et une dispersion d’UF6. Compte-tenu de la déformation constatée, aucune fuite ne s’est produite et l’incident n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Le conteneur a été transféré dans une installation prévue pour des interventions de maintenance sur les conteneurs pleins et sa vanne a été remplacée. En raison de la déformation de la vanne d’un conteneur d’UF6 pourtant muni de son capot de protection, dont la date et la cause restent inconnues, susceptible de porter atteinte à l’étanchéité de ce conteneur, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. | [('Découverte d’une vanne déformée sur un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6)', 1), ('.', 1), ('\nLa société AREVA – SET a déclaré le 7 mars 2016 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif à la découverte d’une vanne déformée sur un conteneur d’UF6 enrichi dans son usine d’enrichissement de l’uranium située sur les communes Bollène (Vaucluse), Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).', 0), ('Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques qui sont équipés d’une vanne qui est protégée des chocs par un capot métallique.', 1), ('Le 8 février 2016, en vue de prélever un échantillon dans un conteneur plein d’UF6 Litre’exploitant a retiré le capot de protection de la vanne.', 1), ('Il a alors constaté que la vanne était déformée.', 0), ('\nL’exploitant n’a pas identifié l’événement à l’origine de la déformation de la vanne : les causes et la date de la déformation de la vanne ne sont pas connues.', 1), ('Une déformation plus importante aurait pu entraîner la perte de l’étanchéité du conteneur et une dispersion d’UF6.', 0), ('\nCompte-tenu de la déformation constatée, aucune fuite ne s’est produite et l’incident n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement.', 1), ('Le conteneur a été transféré dans une installation prévue pour des interventions de maintenance sur les conteneurs pleins et sa vanne a été remplacée.', 1), ('\nEn raison de la déformation de la vanne d’un conteneur d’UF6 pourtant muni de son capot de protection, dont la date et la cause restent inconnues, susceptible de porter atteinte à l’étanchéité de ce conteneur, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.', 0)] | Découverte d’une vanne déformée sur un conteneur d’hexafluorure d’uranium (UF6) . Dans cette installation, l’uranium sous forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) est enrichi en isotope 235 par un procédé de centrifugation. L’UF6 enrichi est conditionné dans des conteneurs spécifiques qui sont équipés d’une vanne qui est protégée des chocs par un capot métallique. Le 8 février 2016, en vue de prélever un échantillon dans un conteneur plein d’UF6 Litre’exploitant a retiré le capot de protection de la vanne. L’exploitant n’a pas identifié l’événement à l’origine de la déformation de la vanne : les causes et la date de la déformation de la vanne ne sont pas connues. Compte-tenu de la déformation constatée, aucune fuite ne s’est produite et l’incident n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, le personnel ou l’environnement. Le conteneur a été transféré dans une installation prévue pour des interventions de maintenance sur les conteneurs pleins et sa vanne a été remplacée. | Litre’exploitant a retiré le capot de protection de la vanne. L’Exploitant n’a pas identifié l’événement de la déformation. Le conteneur a été transféré dans une installation prévue pour des interventions de maintenance sur les conteneurs pleins. | [12 empty] | 6, l | 6 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-generale-d-exploitation-du-reacteur-n-2 | Non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur n° 2. Le 4 décembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté survenu le 1er décembre 2015 et lié au non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur n° 2. Le 1er décembre 2015, le réacteur n° 2 est à l’arrêt dans le cadre d’une opération de maintenance. Constatant que la concentration en bore du circuit primaire est proche de la valeur limite minimale requise par les règles générales d’exploitation (le bore est utilisé pour contrôler les réactions en chaîne dans le réacteur), l’exploitant engage une opération de borication du circuit primaire afin d’augmenter cette concentration. Cette opération est engagée alors que les deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt ne sont pas en service (les pompes du circuit primaire étant quant à elles en fonctionnement), ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation qui imposent le fonctionnement de ces deux pompes afin de faciliter l’homogénéisation de la concentration en bore dans le circuit primaire. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté (la concentration en bore ayant toujours été supérieure à la concentration minimale requise), sur le personnel et sur l’environnement de l’installation. Il a été déclaré au niveau 0 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7. Suite à des échanges entre l’Autorité de Sûreté Nucléaire et l’exploitant à l’issue de l’examen du compte-rendu d’évènement significatif transmis par l’exploitant le 25 février 2016, cet évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle précitée. | [('Non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur n° 2.', 1), ('\nLe 4 décembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté survenu le 1er décembre 2015 et lié au non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur n° 2.', 1), ('\nLe 1er décembre 2015, le réacteur n° 2 est à l’arrêt dans le cadre d’une opération de maintenance.\nConstatant que la concentration en bore du circuit primaire est proche de la valeur limite minimale requise par les règles générales d’exploitation (le bore est utilisé pour contrôler les réactions en chaîne dans le réacteur), l’exploitant engage une opération de borication du circuit primaire afin d’augmenter cette concentration.\nCette opération est engagée alors que les deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt ne sont pas en service (les pompes du circuit primaire étant quant à elles en fonctionnement), ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation qui imposent le fonctionnement de ces deux pompes afin de faciliter l’homogénéisation de la concentration en bore dans le circuit primaire.\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté (la concentration en bore ayant toujours été supérieure à la concentration minimale requise), sur le personnel et sur l’environnement de l’installation.', 1), ('Il a été déclaré au niveau 0 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES qui en compte 7.', 0), ('\nSuite à des échanges entre l’Autorité de Sûreté Nucléaire et l’exploitant à l’issue de l’examen du compte-rendu d’évènement significatif transmis par l’exploitant le 25 février 2016, cet évènement a été reclassé au niveau 1 de l’échelle précitée.', 0)] | Non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur n° 2. Le 4 décembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif pour la sûreté survenu le 1er décembre 2015 et lié au non-respect d’une règle générale d’exploitation du réacteur n° 2. Le 1er décembre 2015, le réacteur n° 2 est à l’arrêt dans le cadre d’une opération de maintenance. Constatant que la concentration en bore du circuit primaire est proche de la valeur limite minimale requise par les règles générales d’exploitation (le bore est utilisé pour contrôler les réactions en chaîne dans le réacteur), l’exploitant engage une opération de borication du circuit primaire afin d’augmenter cette concentration. Cette opération est engagée alors que les deux pompes du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt ne sont pas en service (les pompes du circuit primaire étant quant à elles en fonctionnement), ce qui est contraire aux règles générales d’exploitation qui imposent le fonctionnement de ces deux pompes afin de faciliter l’homogénéisation de la concentration en bore dans le circuit primaire. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté (la concentration en bore ayant toujours été supérieure à la concentration minimale requise), sur le personnel et sur l’environnement de l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire déclaré un évènement significatif pour la sûreté survenu le 1er décembre 2015. Non-respect d’une règle générale d'exploitation du réacteur n° 2. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Entreposage-de-sources-scellees-de-tres-haute-activite | Entreposage dans le périmètre de l’INB 40 de sources scellées de très haute activité en emballages de transport en écart au référentiel de sûreté de l’installation. Face à une difficulté contractuelle imprévue qui empêche la réalisation des opérations de déchargement, le CEA entrepose, dans le périmètre de l’INB 40, pendant plus de trois semaines, trois emballages de transport chargés de sources scellées de très haute activité destinées à un irradiateur de l’INB 77. Cet entreposage n’est pas autorisé par le référentiel de sûreté de l’installation. L’installation nucléaire de base (INB) 40 est constituée du réacteur d’expérimentations OSIRIS et de sa maquette critique, le réacteur ISIS, utilisée essentiellement à des activités d’enseignement. L’INB 77 abrite l’irradiateur POSEIDON qui utilise des sources scellées de très haute activité. Cet irradiateur permet des études et des prestations de qualification pour les réacteurs nucléaires, ainsi que la stérilisation de produits à usage médical. Dans le cadre du remplacement d’une partie des sources de cet irradiateur, le CEA importe en août 2015, 32 sources scellées de cobalt 60 pour une activité totale de 12 000 TBq. Ces sources doivent être normalement transférées vers l’INB 29 exploitée par CIS bio international pour y subir un contrôle d’intégrité de leur enveloppe et être placées dans des conteneurs immergeables permettant leur déchargement dans la piscine de l’irradiateur POSEIDON. Le 21 août 2015, les sources, conditionnées dans trois emballages de transport sont réceptionnées sur le centre CEA de Saclay. L’accueil des sources par l’INB 29 est retardé par des difficultés contractuelles. Après stationnement sur une aire de transit réservée aux transports, les sources dans leurs emballages de transport sont entreposées dans le périmètre sécurisé de l’INB 40 du 7 septembre jusqu’au 1er octobre 2015. Cet entreposage n’est pas autorisé par le décret de création et le rapport de sûreté de l’installation. Il n’a pas fait l’objet d’une analyse de risque formalisée. Le 1er octobre 2015, les sources, toujours dans leurs emballages de transport, sont transférées dans le périmètre de l’INB 77 puis le 2 octobre 2015, dans le bâtiment 156 du centre, jugé plus approprié par le CEA du point de vue de la radioprotection des personnels et de la sécurité des sources. Le bâtiment 156 est une installation classée autorisée dédiée à l’entreposage de déchets de très faible activité. Le 2 octobre 2015 en fin d’après-midi, l’autorité compétente est informée de cette situation par la direction du centre CEA et relaie cette information auprès de l’ASN. Le 5 octobre 2015, les inspecteurs de l’ASN procèdent à une inspection des conditions d’entreposage des sources au bâtiment 156. Du fait de leur activité, les sources dépassent le seuil à partir duquel elles constituent une INB. Ce délit est signalé au Procureur. Le 8 octobre 2015, le CEA régularise la situation en transférant un des trois emballages à l’INB 77 où il est déchargé en piscine et de ce fait à nouveau utilisable. Le 12 octobre 2015, les 2 autres emballages, non immergeables, toujours placés dans le conteneur maritime sont transportés sur l’INB 29 où les sources seront ensuite contrôlées et rechargées dans le conteneur immergeable libéré et acheminées à l’INB 77. Les 10 et 17 décembre 2015, les sources sont déchargées en piscine de POSEIDON. Compte tenu des écarts réglementaires et du manque de transparence du CEA vis-à-vis de l’ASN pendant la période du 21 août au 1er septembre 2015, l’ASN a demandé au CEA de conduire une enquête interne. Le 2 février 2016, la direction du centre CEA de Saclay a présenté au directeur général de l’ASN son analyse des évènements et les principales orientations en termes d’organisation interne tirées de cette analyse. L’ASN sera très attentive à la concrétisation de ces orientations. Le 5 février 2016, à la demande de l’ASN, compte tenu de l’écart au référentiel de sûreté de l’INB n°40, le CEA déclare un évènement significatif qu’il classe au niveau 1 de l’échelle INES. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur l’environnement. | [('Entreposage dans le périmètre de l’INB 40 de sources scellées de très haute activité en emballages de transport en écart au référentiel de sûreté de l’installation.', 1), ('Face à une difficulté contractuelle imprévue qui empêche la réalisation des opérations de déchargement, le CEA entrepose, dans le périmètre de l’INB 40, pendant plus de trois semaines, trois emballages de transport chargés de sources scellées de très haute activité destinées à un irradiateur de l’INB 77.', 0), ('Cet entreposage n’est pas autorisé par le référentiel de sûreté de l’installation.', 0), ('L’installation nucléaire de base (INB) 40 est constituée du réacteur d’expérimentations OSIRIS et de sa maquette critique, le réacteur ISIS, utilisée essentiellement à des activités d’enseignement.\nL’INB 77 abrite l’irradiateur POSEIDON qui utilise des sources scellées de très haute activité.', 0), ('Cet irradiateur permet des études et des prestations de qualification pour les réacteurs nucléaires, ainsi que la stérilisation de produits à usage médical.', 0), ('\nDans le cadre du remplacement d’une partie des sources de cet irradiateur, le CEA importe en août 2015, 32 sources scellées de cobalt 60 pour une activité totale de 12 000 TBq.', 1), ('Ces sources doivent être normalement transférées vers l’INB 29 exploitée par CIS bio international pour y subir un contrôle d’intégrité de leur enveloppe et être placées dans des conteneurs immergeables permettant leur déchargement dans la piscine de l’irradiateur POSEIDON.', 0), ('\nLe 21 août 2015, les sources, conditionnées dans trois emballages de transport sont réceptionnées sur le centre CEA de Saclay. L’accueil des sources par l’INB 29 est retardé par des difficultés contractuelles.', 0), ('Après stationnement sur une aire de transit réservée aux transports, les sources dans leurs emballages de transport sont entreposées dans le périmètre sécurisé de l’INB 40 du 7 septembre jusqu’au 1er octobre 2015.', 1), ('Cet entreposage n’est pas autorisé par le décret de création et le rapport de sûreté de l’installation.', 0), ('Il n’a pas fait l’objet d’une analyse de risque formalisée.', 0), ('\nLe 1er octobre 2015, les sources, toujours dans leurs emballages de transport, sont transférées dans le périmètre de l’INB 77 puis le 2 octobre 2015, dans le bâtiment 156 du centre, jugé plus approprié par le CEA du point de vue de la radioprotection des personnels et de la sécurité des sources. Le bâtiment 156 est une installation classée autorisée dédiée à l’entreposage de déchets de très faible activité.', 0), ('\nLe 2 octobre 2015 en fin d’après-midi, l’autorité compétente est informée de cette situation par la direction du centre CEA et relaie cette information auprès de l’ASN.', 0), ('Le 5 octobre 2015, les inspecteurs de l’ASN procèdent à une inspection des conditions d’entreposage des sources au bâtiment 156.', 0), ('Du fait de leur activité, les sources dépassent le seuil à partir duquel elles constituent une INB.', 0), ('Ce délit est signalé au Procureur.', 0), ('Le 8 octobre 2015, le CEA régularise la situation en transférant un des trois emballages à l’INB 77 où il est déchargé en piscine et de ce fait à nouveau utilisable.', 0), ('Le 12 octobre 2015, les 2 autres emballages, non immergeables, toujours placés dans le conteneur maritime sont transportés sur l’INB 29 où les sources seront ensuite contrôlées et rechargées dans le conteneur immergeable libéré et acheminées à l’INB 77.', 1), ('\nLes 10 et 17 décembre 2015, les sources sont déchargées en piscine de POSEIDON.', 0), ('\nCompte tenu des écarts réglementaires et du manque de transparence du CEA vis-à-vis de l’ASN pendant la période du 21 août au 1er septembre 2015 Litre’ASN a demandé au CEA de conduire une enquête interne.', 1), ('Le 2 février 2016, la direction du centre CEA de Saclay a présenté au directeur général de l’ASN son analyse des évènements et les principales orientations en termes d’organisation interne tirées de cette analyse.', 0), ('L’ASN sera très attentive à la concrétisation de ces orientations.', 0), ('\nLe 5 février 2016, à la demande de l’ASN, compte tenu de l’écart au référentiel de sûreté de l’INB n°40, le CEA déclare un évènement significatif qu’il classe au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur l’environnement', 1), ('.', 0)] | Entreposage dans le périmètre de l’INB 40 de sources scellées de très haute activité en emballages de transport en écart au référentiel de sûreté de l’installation. Dans le cadre du remplacement d’une partie des sources de cet irradiateur, le CEA importe en août 2015, 32 sources scellées de cobalt 60 pour une activité totale de 12 000 TBq. Après stationnement sur une aire de transit réservée aux transports, les sources dans leurs emballages de transport sont entreposées dans le périmètre sécurisé de l’INB 40 du 7 septembre jusqu’au 1er octobre 2015. Le 12 octobre 2015, les 2 autres emballages, non immergeables, toujours placés dans le conteneur maritime sont transportés sur l’INB 29 où les sources seront ensuite contrôlées et rechargées dans le conteneur immergeable libéré et acheminées à l’INB 77. Compte tenu des écarts réglementaires et du manque de transparence du CEA vis-à-vis de l’ASN pendant la période du 21 août au 1er septembre 2015 Litre’ASN a demandé au CEA de conduire une enquête interne. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur l’environnement | Litre’ASN a demandé au CEA de conduire une enquête interne. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur l’environnement. CEA importe en août 2015, 32 sources scellées de cobalt 60 pour une activité totale of 12 000 TBq. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-tenue-au-seisme-majore-de-securite-Bugey-2 | Non tenue au séisme majoré de sécurité d’une portion du circuit d'eau brute secourue du réacteur 2. Le 17 février 2016, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une dégradation d’une tuyauterie du circuit d’eau brute secourue qui a obéré sa tenue au séisme majoré de sécurité1. Sur la centrale nucléaire du Bugey, le circuit d’eau brute secourue sert à refroidir le circuit de refroidissement à l’arrêt utilisé pour évacuer la puissance résiduelle du cœur lorsque le réacteur est mis à l’arrêt. Ce circuit véhiculant de l’eau pompée dans le Rhône, il ne contient pas de radioactivité. Entre les mois de juin et septembre 2015, EDF a détecté 4 fuites sur le circuit d’eau brute secourue du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey qui ne présentaient pas d’enjeu vis-à-vis de l’environnement. Ces fuites correspondaient cependant à des dégradations du circuit pouvant éventuellement remettre en cause son bon fonctionnement en situation normale ou à la suite d’un séisme. Trois fuites ont fait l’objet d’une réparation provisoire par des colliers d’étanchéité. EDF a considéré que la quatrième fuite nécessitait des analyses complémentaires. Au mois d’octobre 2015, le processus de caractérisation n’étant toujours pas achevé, EDF a considéré que les fuites devaient être réparées et a procédé à ces réparations au début de l’année 2016. Le 16 février 2016, les premiers résultats d’expertise des tuyauteries déposées ont montré que l’épaisseur résiduelle des tuyauteries ne leur permettait pas résister à un séisme du niveau du séisme majoré de sécurité. En cas de survenue d’un tel séisme, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey aurait perdu le refroidissement apporté par le circuit d’eau brute secourue, rendant impossible l’évacuation de la puissance résiduelle par le circuit de refroidissement à l’arrêt. EDF aurait alors dû déployer des procédures plus complexes pour préserver le refroidissement du cœur du réacteur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire implique la définition de deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure. Les systèmes de la centrale dont la tenue au séisme est nécessaire sont dimensionnés à un niveau au moins égal au SMS. | [("Non tenue au séisme majoré de sécurité d’une portion du circuit d'eau brute secourue du réacteur 2.", 1), ("\nLe 17 février 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une dégradation d’une tuyauterie du circuit d’eau brute secourue qui a obéré sa tenue au séisme majoré de sécurité1.\nSur la centrale nucléaire du Bugey", 1), (', le circuit d’eau brute secourue sert à refroidir le circuit de refroidissement à l’arrêt utilisé pour évacuer la puissance résiduelle du cœur lorsque le réacteur est mis à l’arrêt.', 0), ('Ce circuit véhiculant de l’eau pompée dans le Rhône, il ne contient pas de radioactivité.', 1), ('Entre les mois de juin et septembre 2015, EDF a détecté 4 fuites sur le circuit d’eau brute secourue du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey qui ne présentaient pas d’enjeu vis-à-vis de l’environnement.', 1), ('Ces fuites correspondaient cependant à des dégradations du circuit pouvant éventuellement remettre en cause son bon fonctionnement en situation normale ou à la suite d’un séisme.', 0), ('\nTrois fuites ont fait l’objet d’une réparation provisoire par des colliers d’étanchéité. EDF a considéré que la quatrième fuite nécessitait des analyses complémentaires.', 0), ('\nAu mois d’octobre 2015, le processus de caractérisation n’étant toujours pas acHEVé, EDF a considéré que les fuites devaient être réparées et a procédé à ces réparations au début de l’année 2016.\nLe 16 février 2016, les premiers résultats d’expertise des tuyauteries déposées ont montré que l’épaisseur résiduelle des tuyauteries ne leur permettait pas résister à un séisme du niveau du séisme majoré de sécurité.', 0), ('En cas de survenue d’un tel séisme, le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey aurait perdu le refroidissement apporté par le circuit d’eau brute secourue, rendant impossible l’évacuation de la puissance résiduelle par le circuit de refroidissement à l’arrêt.', 0), ('EDF aurait alors dû déployer des procédures plus complexes pour préserver le refroidissement du cœur du réacteur.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.\nCompte tenu des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES.', 1), ('1.', 1), ('Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire implique la définition de deux niveaux de séisme de référence : le séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV), qui est supérieur à tous les séismes s’étant produits au voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.', 0), ('Les systèmes de la centrale dont la tenue au séisme est nécessaire sont dimensionnés à un niveau au moins égal au SMS.', 1)] | Non tenue au séisme majoré de sécurité d’une portion du circuit d'eau brute secourue du réacteur 2. Le 17 février 2016 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une dégradation d’une tuyauterie du circuit d’eau brute secourue qui a obéré sa tenue au séisme majoré de sécurité1. Sur la centrale nucléaire du Bugey Ce circuit véhiculant de l’eau pompée dans le Rhône, il ne contient pas de radioactivité. Entre les mois de juin et septembre 2015, EDF a détecté 4 fuites sur le circuit d’eau brute secourue du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Bugey qui ne présentaient pas d’enjeu vis-à-vis de l’environnement. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Compte tenu des conséquences potentielles, EDF a classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES. 1. Les systèmes de la centrale dont la tenue au séisme est nécessaire sont dimensionnés à un niveau au moins égal au SMS. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey. Un portion du circuit d'eau brute secourue du réacteur 2. Ce circuit véhiculant de l’eau pompée dans le Rhône, il ne contient pas de radioactivité. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel. |  | hev | [10 empty] | eur 2.; eur 2; 2016, l | eur 2.; eur 2; 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-a-tenir-suite-a-l-indisponibilite-de-pieges-a-iode | Non-respect de la conduite à tenir suite à l’indisponibilité de pièges à iode. Le 19 janvier 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a détecté l’indisponibilité de la fonction filtration de l’iode du système de ventilation et de filtration (système DVC) de la salle de commande du réacteur n°3. Le système DVC permet d’assurer, en cas de marche dégradée des installations, le confinement dynamique de la salle de commande et de ses locaux annexes. Il est constitué de ventilateurs, d’actionneurs et de filtres. Au cours de l’arrêt du réacteur n° 3 intervenu au dernier trimestre 2015, des travaux de réalimentation des actionneurs DVC ont été réalisés. Du 29 au 30 octobre 2015 et suite à ces travaux, des essais de requalification du système DVC ont été effectués et déclarés conformes aux exigences d’exploitation. Le 19 janvier 2016, alors que le réacteur est en puissance, au cours d’un essai périodique réalisé dans le cadre de la maintenance préventive des installations, il est constaté que le débit du système de ventilation DVC est très largement inférieur au débit requis. Une inversion de câblage est détectée sur un ventilateur entraînant un sens de rotation inversé. En application des règles générales d’exploitation (RGE), la fonction filtre à iode du système DVC est considérée indisponible et ceci depuis le dernier trimestre 2015. Le 19 janvier 2016, l’exploitant a procédé à la remise en conformité du ventilateur et la mesure de débit du système réalisée après rectification du câblage est vérifiée conforme au débit attendu. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. La durée totale d’indisponibilité de la filtration iode du système DVC étant supérieure au délai de trois jours prévu par les RGE, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect de la conduite à tenir suite à l’indisponibilité de pièges à iode.', 0), ('\nLe 19 janvier 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a détecté l’indisponibilité de la fonction filtration de l’iode du système de ventilation et de filtration (système DVC) de la salle de commande du réacteur n°3.', 1), ('Le système DVC permet d’assurer, en cas de marche dégradée des installations, le confinement dynamique de la salle de commande et de ses locaux annexes.', 1), ('Il est constitué de ventilateurs, d’actionneurs et de filtres.', 0), ('\nAu cours de l’arrêt du réacteur n° 3 intervenu au dernier trimestre 2015, des travaux de réalimentation des actionneurs DVC ont été réalisés.', 0), ('Du 29 au 30 octobre 2015 et suite à ces travaux, des essais de requalification du système DVC ont été effectués et déclarés conformes aux exigences d’exploitation.\nLe 19 janvier 2016, alors que le réacteur est en puissance, au cours d’un essai périodique réalisé dans le cadre de la maintenance préventive des installations, il est constaté que le débit du système de ventilation DVC est très largement inférieur au débit requis.', 0), ('Une inversion de câblage est détectée sur un ventilateur entraînant un sens de rotation inversé.', 1), ('\nEn application des règles générales d’exploitation (RGE), la fonction filtre à iode du système DVC est considérée indisponible et ceci depuis le dernier trimestre 2015.\nLe 19 janvier 2016 Litre’exploitant a procédé à la remise en conformité du ventilateur et la mesure de débit du système réalisée après rectification du câblage est vérifiée conforme au débit attendu.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté.', 1), ('\nLa durée totale d’indisponibilité de la filtration iode du système DVC étant supérieure au délai de trois jours prévu par les RGE, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 19 janvier 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a détecté l’indisponibilité de la fonction filtration de l’iode du système de ventilation et de filtration (système DVC) de la salle de commande du réacteur n°3. Le système DVC permet d’assurer, en cas de marche dégradée des installations, le confinement dynamique de la salle de commande et de ses locaux annexes. Une inversion de câblage est détectée sur un ventilateur entraînant un sens de rotation inversé. En application des règles générales d’exploitation (RGE), la fonction filtre à iode du système DVC est considérée indisponible et ceci depuis le dernier trimestre 2015. Le 19 janvier 2016 Litre’exploitant a procédé à la remise en conformité du ventilateur et la mesure de débit du système réalisée après rectification du câblage est vérifiée conforme au débit attendu. Cet écart n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement ou sur la sûreté. | Le 19 janvier 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a détecté l’indisponibilité of la fonction filtration. Une inversion de câblage est détected sur un ventilateur entraînant un sens de rotation inversé. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation-reacteur-2 | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite d’une perte des alimentations électriques externes du réacteur 2 de Flamanville. Le 12 octobre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale de Flamanville à la suite d’une perte des alimentations électriques externes de ce réacteur. Le 9 octobre 2015, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Flamanville était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible depuis le 22 août 2015. Le cœur du réacteur était déchargé et les assemblages de combustible étaient entreposés dans la piscine du bâtiment combustible. Dans cette configuration, la fonction de sûreté consistant au refroidissement de cette piscine doit être assurée de manière continue. Alors que des travaux étaient en cours sur la source d’alimentation électrique principale, une fuite d’huile est survenue à la suite de la rupture d’un joint du système de réfrigération du transformateur auxiliaire, entraînant son arrêt et la perte des alimentations électriques externes du réacteur. L’alimentation électrique de la piscine du bâtiment combustible a alors été assurée par un groupe électrogène de secours. L’exploitant a mis en place une surveillance renforcée de ce groupe et a prévu un approvisionnement suffisant en carburant afin de pouvoir compléter les réserves disponibles. L’exploitant a également pré-positionné la turbine à combustion du site afin de pallier une éventuelle défaillance du groupe électrogène. Il disposait également d’un appoint en eau suffisant pour alimenter, en tant que de besoin, la piscine du bâtiment combustible. Les critères de déclenchement du plan d’urgence interne n’ont pas été atteints, et il n’y a pas eu de rejet radioactif ou d’hydrocarbure dans l’environnement. Le transformateur auxiliaire a été remis sous tension le 13 octobre 2015 à 9h05. Deux inspections réactives ont été effectuées, l’une le 13 octobre 2015, et l’autre les 22 et 23 octobre 2015. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation du réacteur 2 n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite d’une perte des alimentations électriques externes du réacteur 2 de Flamanville.', 1), ('\nLe 12 octobre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2 de la centrale de Flamanville à la suite d’une perte des alimentations électriques externes de ce réacteur.\nLe 9 octobre 2015, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Flamanville était en arrêt pour maintenance et renouvellement du combustible depuis le 22 août 2015.', 0), ('Le cœur du réacteur était déchargé', 0), ('et', 1), ('les assemblages de combustible étaient entreposés dans la piscine du bâtiment combustible.', 1), ('Dans cette configuration, la fonction de sûreté consistant au refroidissement de cette piscine doit être assurée de manière continue.', 1), ('\nAlors que des travaux étaient en cours sur la source d’alimentation électrique principale, une fuite d’huile est survenue à la suite de la rupture d’un joint du système de réfrigération du transformateur auxiliaire, entraînant son arrêt et la perte des alimentations électriques externes du réacteur.', 0), ('L’alimentation électrique de la piscine du bâtiment combustible a alors été assurée par un groupe électrogène de secours.', 0), ('L’exploitant a mis en place une surveillance renforcée de ce groupe et a prévu un approvisionnement suffisant en carburant afin de pouvoir compléter les réserves disponibles.', 0), ('\nL’exploitant a également pré-positionné la turbine à combustion du site afin de pallier une éventuelle défaillance du groupe électrogène.', 1), ('Il disposait également d’un appoint en eau suffisant pour alimenter, en tant que de besoin, la piscine du bâtiment combustible.', 0), ('\nLes critères de déclenchement du plan d’urgence interne n’ont pas été atteints, et il n’y a pas eu de rejet radioactif ou d’hydrocarbure dans l’environnement.', 1), ('Le transformateur auxiliaire a été remis sous tension le 13 octobre 2015 à 9h05.', 0), ('Deux inspections réactives ont été effectuées, l’une le 13 octobre 2015, et l’autre les 22 et 23 octobre 2015.', 1), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation du réacteur 2 n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation à la suite d’une perte des alimentations électriques externes du réacteur 2 de Flamanville. et les assemblages de combustible étaient entreposés dans la piscine du bâtiment combustible. Dans cette configuration, la fonction de sûreté consistant au refroidissement de cette piscine doit être assurée de manière continue. L’exploitant a également pré-positionné la turbine à combustion du site afin de pallier une éventuelle défaillance du groupe électrogène. Les critères de déclenchement du plan d’urgence interne n’ont pas été atteints, et il n’y a pas eu de rejet radioactif ou d’hydrocarbure dans l’environnement. Deux inspections réactives ont été effectuées, l’une le 13 octobre 2015, et l’autre les 22 et 23 octobre 2015. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où plusieurs dispositions des règles générales d’exploitation du réacteur 2 n’ont pas été respectées, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non-respect des règles générales d’exploitation. Alimentations électriques externes du réacteur 2 de Flamanville. Les assemblages de combustible étaient entreposés dans la piscine du bâtiment combustible. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur-n-1-requis-par-les-RGE-en-cas-de-cumul-d-evenements | Dépassement du délai de repli du réacteur n°1 requis par les règles générales d’exploitation en cas de cumul d’événements. Le 28 janvier 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté lié au dépassement du délai de repli du réacteur n°1 requis par les règles générales d’exploitation. A la suite d’un dysfonctionnement d’un système électrique, l’exploitant n’a détecté que tardivement le cumul d’événements générés pas l’indisponibilité d’une voie d’alimentation électrique des matériels de sauvegarde et n’a pas identifié de ce fait que les spécifications techniques d’exploitation imposaient que le réacteur soit mis à l’arrêt dans un délai très court. Les systèmes de sauvegarde d’un réacteur disposent de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, d’assurer leur bon fonctionnement. Ces systèmes fonctionnent à l’aide de divers tableaux électriques dont l’alimentation peut être assurée par plusieurs matériels (transformateurs de soutirage au réseau, transformateur auxiliaire, groupe électrogène diesel ou turbine à combustion). Le 26 janvier 2016, une opération de maintenance d’un groupe électrogène du réacteur n°1 est réalisée par l’exploitant. La turbine à combustion alimente alors un tableau électrique relié à divers systèmes de sauvegarde en lieu et place du groupe objet de l’opération de maintenance. A l’issue de l’opération de maintenance, un dysfonctionnement lié à une absence de basculement des disjoncteurs entre le groupe électrogène et la turbine a généré la perte d’une source d’alimentation complète et un cumul d’événements qui n’a pas été immédiatement détecté par l’exploitant. Dans ces conditions, les règles générales d’exploitation, qui prévoient d’amorcer le repli du réacteur sous un délai d’une heure afin de pouvoir réaliser les opérations de réparation nécessaires, n’ont pas été respectées, la réparation n’ayant pu être effectuée que sous un délai de trois heures, sans que le repli n’ait été amorcé. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. Compte tenu du délai mis par l’exploitant pour identifier le cumul des écarts et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES. | [('Dépassement du délai de repli du réacteur n°1 requis par les règles générales d’exploitation en cas de cumul d’événements.', 0), ('\nLe 28 janvier 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté lié au dépassement du délai de repli du réacteur n°1 requis par les règles générales d’exploitation.', 1), ('A la suite d’un dysfonctionnement d’un système électrique, l’exploitant n’a détecté que tardivement le cumul d’événements générés pas l’indisponibilité d’une voie d’alimentation électrique des matériels de sauvegarde et n’a pas identifié de ce fait que les spécifications techniques d’exploitation imposaient que le réacteur soit mis à l’arrêt dans un délai très court.\nLes systèmes de sauvegarde d’un réacteur disposent de deux voies redondantes qui permettent, chacune à elle seule, d’assurer leur bon fonctionnement.', 0), ('Ces systèmes fonctionnent à l’aide de divers tableaux électriques dont l’alimentation peut être assurée par plusieurs matériels (transformateurs de soutirage au réseau, transformateur auxiliaire, groupe électrogène diesel ou turbine à combustion).', 1), ('\nLe 26 janvier 2016, une opération de maintenance d’un groupe électrogène du réacteur n°1 est réalisée par l’exploitant.', 1), ('La turbine à combustion alimente alors un tableau électrique relié à divers systèmes de sauvegarde en lieu et place du groupe objet de l’opération de maintenance.', 1), ('A l’issue de l’opération de maintenance, un dysfonctionnement lié à une absence de basculement des disjoncteurs entre le groupe électrogène et la turbine a généré la perte d’une source d’alimentation complète et un cumul d’événements qui n’a pas été immédiatement détecté par l’exploitant.', 1), ('Dans ces conditions, les règles générales d’exploitation, qui prévoient d’amorcer le repli du réacteur sous un délai d’une heure afin de pouvoir réaliser les opérations de réparation nécessaires, n’ont pas été respectées, la réparation n’ayant pu être effectuée que sous un délai de trois heures, sans que le repli n’ait été amorcé.', 0), ('\nCet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.', 1), ('\nCompte tenu du délai mis par l’exploitant pour identifier le cumul des écarts et du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des évènements nucléaires INES.', 0)] | Le 28 janvier 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif pour la sûreté lié au dépassement du délai de repli du réacteur n°1 requis par les règles générales d’exploitation. Ces systèmes fonctionnent à l’aide de divers tableaux électriques dont l’alimentation peut être assurée par plusieurs matériels (transformateurs de soutirage au réseau, transformateur auxiliaire, groupe électrogène diesel ou turbine à combustion). Le 26 janvier 2016, une opération de maintenance d’un groupe électrogène du réacteur n°1 est réalisée par l’exploitant. La turbine à combustion alimente alors un tableau électrique relié à divers systèmes de sauvegarde en lieu et place du groupe objet de l’opération de maintenance. A l’issue de l’opération de maintenance, un dysfonctionnement lié à une absence de basculement des disjoncteurs entre le groupe électrogène et la turbine a généré la perte d’une source d’alimentation complète et un cumul d’événements qui n’a pas été immédiatement détecté par l’exploitant. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement significatif. Un dysfonctionnement lié à une absence of basculement des disjoncteurs entre le groupe électrogène du réacteur n°1. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Erreur-de-reglage-d-une-vanne-d-isolement-de-l-enceinte-du-reacteur-n-3 | Erreur de réglage d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur n°3. Le 25 janvier 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une vanne qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°3 n’était pas complètement fermée contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire). De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d'obturer chacune de ces canalisations. Le 25 janvier 2016, au cours d’une opération de maintenance, l’exploitant a mis en évidence la non-fermeture complète d’une des vannes d’isolement de l’enceinte du fait d’un défaut de réglage de sa commande pneumatique. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a remis la commande de la vanne en conformité et a vérifié que celle-ci était bien étanche en position fermée. Après analyse, l’exploitant a détecté que cet écart était présent depuis la fin des opérations de maintenance lors de l’arrêt du réacteur en juin 2015. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Néanmoins, en cas d’accident grave, les mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs auraient été dégradées. En raison de la détection tardive de ce défaut de réglage, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Erreur de réglage d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur n', 1), ('°3', 1), ('.', 1), ("\nLe 25 janvier 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une vanne qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°3 n’était pas complètement fermée contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation.\nL'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur.", 1), ("Elle constitue la troisième des trois barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième est le circuit primaire).", 0), ('De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte.', 1), ("Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d'obturer chacune de ces canalisations.", 1), ('\nLe 25 janvier 2016, au cours d’une opération de maintenance, l’exploitant a mis en évidence la non-fermeture complète d’une des vannes d’isolement de l’enceinte du fait d’un défaut de réglage de sa commande pneumatique.', 1), ('\nDès la détection de cet écart, l’exploitant a remis la commande de la vanne en conformité et a vérifié que celle-ci était bien étanche en position fermée.', 0), ('Après analyse, l’exploitant a détecté que cet écart était présent depuis la fin des opérations de maintenance lors de l’arrêt du réacteur en juin 2015.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('Néanmoins, en cas d’accident grave, les mesures permettant d’assurer la maîtrise du confinement des produits radioactifs auraient été dégradées.', 0), ("\nEn raison de la détection tardive de ce défaut de réglage, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Erreur de réglage d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur n °3 . Le 25 janvier 2016 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une vanne qui participe à l’isolement de l’enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°3 n’était pas complètement fermée contrairement à ce que demandent les règles générales d’exploitation. L'enceinte de confinement est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent notamment la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur. De nombreuses canalisations nécessaires au fonctionnement de l’installation traversent cette enceinte. Afin de garantir l’étanchéité de la troisième barrière, deux vannes d’isolement montées en série et assurant une redondance permettent d'obturer chacune de ces canalisations. Le 25 janvier 2016, au cours d’une opération de maintenance, l’exploitant a mis en évidence la non-fermeture complète d’une des vannes d’isolement de l’enceinte du fait d’un défaut de réglage de sa commande pneumatique. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une vanne qui participe à l’isolement de l'enceinte de confinement du bâtiment du réacteur n°3 n’était pas complètement fermée contrairement à ce que demandent les règles générales d'exploitation. | [12 empty] | 2016, l | 2016 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-inattendue-d-une-source-scellee-dans-un-conteneur-de-transfert | Présence inattendue d’une source scellée dans un conteneur de transfert lors des opérations préalables à la décontamination de ce conteneur. Lors d’une opération préalable à la décontamination d’un conteneur de transfert interne, une source scellée a partiellement été sortie du conteneur et a faiblement irradié les deux opérateurs présents. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Au sein de l’installation, le laboratoire Très Haute Activité est constitué d’enceintes blindées dans lesquelles sont télémanipulées des sources scellées. Hors des enceintes et dans la zone arrière de celles-ci, les sources scellées sont transférées dans des conteneurs. Ces conteneurs peuvent aussi être entreposés vides dans cette zone arrière, en attente de décontamination. Le 10 novembre 2015, lors de l’ouverture d’un conteneur réputé vide par les opérateurs, en préalable à sa décontamination, les alarmes du dosimètre opérationnel d’un opérateur et de la balise de mesure d’ambiance indiquent qu’une source scellée est présente dans le conteneur. Les opérateurs referment immédiatement le conteneur. Les investigations réalisées montrent qu’il s’agit d’une source scellée de 1,8TBq de cobalt 60. Les doses reçues par les opérateurs sont de 52µSv et 17µSv. Habituellement, ce type d’opération, réalisée sur un conteneur vide, expose les opérateurs à des doses inférieures à 10 µSv. Les doses reçues par les opérateurs sont très faibles, en comparaison aux limites annuelles d’exposition des travailleurs, dans les conditions habituelles de travail. Les conséquences sur la dosimétrie des opérateurs lors de l’ouverture d’un conteneur, avec la présence inattendue d’une source scellée à l’intérieur, auraient pu être plus importantes si la source avait eu une activité supérieure. Cet évènement révèle un dysfonctionnement organisationnel ayant conduit à considérer, par erreur, que le conteneur était vide, avec pour conséquences, son ouverture sans précaution particulière et l’irradiation des opérateurs. Par ailleurs, l’évènement n’a pas fait l’objet d’une traçabilité et d’une analyse immédiate de son importance qui n’a été identifiée que le 8 décembre, lors d’une inspection interne de surveillance. En raison de cet ensemble de dysfonctionnements organisationnels et des conséquences potentielles sur les opérateurs si la source avait eu une activité supérieure, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Présence inattendue d’une source scellée dans un conteneur de transfert lors des opérations préalables à la décontamination de ce conteneur.', 0), ('\nLors d’une opération préalable à la décontamination d’un conteneur de transfert interne, une source scellée a partiellement été sortie du conteneur et a faiblement irradié les deux opérateurs présents.', 1), ('La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie.', 1), ('Au sein de l’installation, le laboratoire Très Haute Activité est constitué d’enceintes blindées dans lesquelles sont télémanipulées des sources scellées.', 1), ('Hors des enceintes et dans la zone arrière de celles-ci, les sources scellées sont transférées dans des conteneurs.', 1), ('Ces conteneurs peuvent aussi être entreposés vides dans cette zone arrière, en attente de décontamination.', 1), ('\nLe 10 novembre 2015, lors de l’ouverture d’un conteneur réputé vide par les opérateurs, en préalable à sa décontamination, les alarmes du dosimètre opérationnel d’un opérateur et de la balise de mesure d’ambiance indiquent qu’une source scellée est présente dans le conteneur.', 0), ('Les opérateurs referment immédiatement le conteneur.', 0), ('\nLes investigations réalisées montrent qu’il s’agit d’une source scellée de 1,8TBq de cobalt 60.', 1), ('Les doses reçues par les opérateurs sont de 52µSv et 17µSv.', 0), ('Habituellement, ce type d’opération, réalisée sur un conteneur vide, expose les opérateurs à des doses inférieures à 10 µSv.', 1), ('Les doses reçues par les opérateurs sont très faibles, en comparaison aux limites annuelles d’exposition des travailleurs, dans les conditions habituelles de travail.', 0), ('\nLes conséquences sur la dosimétrie des opérateurs lors de l’ouverture d’un conteneur, avec la présence inattendue d’une source scellée à l’intérieur, auraient pu être plus importantes si la source avait eu une activité supérieure.\n', 1), ('Cet évènement révèle un dysfonctionnement organisationnel ayant conduit à considérer, par erreur, que le conteneur était vide, avec pour conséquences, son ouverture sans précaution particulière et l’irradiation des opérateurs.', 0), ('Par ailleurs, l’évènement n’a pas fait l’objet d’une traçabilité et d’une analyse immédiate de son importance qui n’a été identifiée que le 8 décembre, lors d’une inspection interne de surveillance.', 0), ('\nEn raison de cet ensemble de dysfonctionnements organisationnels et des conséquences potentielles sur les opérateurs si la source avait eu une activité supérieure, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Lors d’une opération préalable à la décontamination d’un conteneur de transfert interne, une source scellée a partiellement été sortie du conteneur et a faiblement irradié les deux opérateurs présents. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement, de production et de distribution de produits radiopharmaceutiques et d’appareils à usage médical pour le diagnostic et la thérapie. Au sein de l’installation, le laboratoire Très Haute Activité est constitué d’enceintes blindées dans lesquelles sont télémanipulées des sources scellées. Hors des enceintes et dans la zone arrière de celles-ci, les sources scellées sont transférées dans des conteneurs. Ces conteneurs peuvent aussi être entreposés vides dans cette zone arrière, en attente de décontamination. Les investigations réalisées montrent qu’il s’agit d’une source scellée de 1,8TBq de cobalt 60. Habituellement, ce type d’opération, réalisée sur un conteneur vide, expose les opérateurs à des doses inférieures à 10 µSv. Les conséquences sur la dosimétrie des opérateurs lors de l’ouverture d’un conteneur, avec la présence inattendue d’une source scellée à l’intérieur, auraient pu être plus importantes si la source avait eu une activité supérieure. | Un opération préalable à la décontamination d’un conteneur de transfert interne, une source scellée a partiellement été sortie. La société CIS bio international exerce, dans son installation de Saclay, des activités de recherche et développement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-conduite-associee-a-un-cumul-d-indisponibilites-de-plusieurs-materiels-electriques | Non-respect de la conduite associée à un cumul d’indisponibilités de plusieurs matériels électriques. Après une analyse approfondie, l'exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 23 décembre 2015 un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée au cumul d’indisponibilités affectant des matériels électriques du réacteur n°2. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, toute indisponibilité ou cumul d’indisponibilités d’un matériel est comptabilisée et encadrée par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur. Le 8 octobre 2015, le réacteur n°2 était arrêté pour maintenance et rechargement de combustible. La mise hors tension pour maintenance d’un tableau électrique alimentant des matériels de surveillance et de contrôle a conduit à l’indisponibilité non immédiatement identifiée de quatre matériels, au-delà de celles affectant déjà différents systèmes pendant cette maintenance. Le cumul d’indisponibilités n’ayant pas été correctement identifié, la conduite associée aux règles de cumul en vigueur n’a pas été respectée. Cet événement n’a pas eu de conséquence, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de ces événements. | [('Non-respect de la conduite associée à un cumul d’indisponibilités de plusieurs matériels électriques.', 1), ("Après une analyse approfondie, l'exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 23 décembre 2015 un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée au cumul d’indisponibilités affectant des matériels électriques du réacteur n°2.\nSur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, toute indisponibilité ou cumul d’indisponibilités d’un matériel est comptabilisée et encadrée par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur.\nLe 8 octobre 2015, le réacteur n°2 était arrêté pour maintenance et rechargement de combustible.", 1), ('La mise hors tension pour maintenance d’un tableau électrique alimentant des matériels de surveillance et de contrôle a conduit à l’indisponibilité non immédiatement identifiée de quatre matériels, au-delà de celles affectant déjà différents systèmes pendant cette maintenance.', 1), ('\nLe cumul d’indisponibilités n’ayant pas été correctement identifié, la conduite associée aux règles de cumul en vigueur n’a pas été respectée.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de ces événements.', 0)] | Non-respect de la conduite associée à un cumul d’indisponibilités de plusieurs matériels électriques. Après une analyse approfondie, l'exploitant de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 23 décembre 2015 un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir associée au cumul d’indisponibilités affectant des matériels électriques du réacteur n°2. Sur les réacteurs nucléaires exploités par EDF, toute indisponibilité ou cumul d’indisponibilités d’un matériel est comptabilisée et encadrée par les règles générales d’exploitation (RGE) du réacteur. Le 8 octobre 2015, le réacteur n°2 était arrêté pour maintenance et rechargement de combustible. La mise hors tension pour maintenance d’un tableau électrique alimentant des matériels de surveillance et de contrôle a conduit à l’indisponibilité non immédiatement identifiée de quatre matériels, au-delà de celles affectant déjà différents systèmes pendant cette maintenance. Cet événement n’a pas eu de conséquence, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Non-respect de la conduite associée à un cumul d’indisponibilités de plusieurs matériels électriques. Cet événement n’a pas eu de conséquence, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Le 8 octobre 2015, le réacteur n°2 était arrêté pour maintenance et rechargement de combustible. La mise hors tension pour maintenance d�’un tableau électrique alimentant des matÉriels de surveillance et de contrôle a conduit à l‘indisp onibilité
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-conformites-sur-des-citernes-utilisees-par-EDF | Non-conformités sur des citernes utilisées par EDF. Le 13 août 2015, l’Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection sur le site de la centrale nucléaire de Flamanville, concernant une expédition en citerne de concentrats borés (déchets radioactifs de faible activité). Lors de cette inspection, plusieurs non-conformités portant sur l’utilisation de la citerne ont été relevées. Ces écarts concernaient les documents réglementaires et la température d’empotage (température à laquelle les concentrats borés sont chargés dans la citerne). À la demande de l’ASN, EDF a déclaré un événement significatif et a engagé une analyse des causes de ces non-conformités. Les investigations menées par EDF dans ce cadre ont permis de détecter des non-conformités similaires sur neuf autres citernes utilisées pour le transport de concentrats borés et exploitées par sa filiale SOCODEI. L’ASN considère que la répétition de ces non-conformités sur un nombre important d’expéditions traduit une défaillance importante des procédures de contrôle mises en place par EDF sur ce parc de citernes. L’ASN prend note des actions correctives proposées par EDF pour éviter la répétition de ces non-conformités et suivra leur mise en œuvre. Ces non-conformités n’ont pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, le public, l’environnement ou les travailleurs. Compte tenu du non-respect répété de procédures de contrôle révélé par l’analyse d’EDF, cet événement initialement déclaré le 19 septembre 2015 au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) a été reclassé le 2 décembre 2015 au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-conformités sur des citernes utilisées par EDF.', 1), ('\nLe 13 août 2015 Litre’Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection sur le site de la centrale nucléaire de Flamanville, concernant une expédition en citerne de concentrats borés (déchets radioactifs de faible activité).', 1), ('\nLors de cette inspection, plusieurs non-conformités portant sur l’utilisation de la citerne ont été relevées.', 1), ('Ces écarts concernaient les documents réglementaires et la température d’empotage (température à laquelle les concentrats borés sont chargés dans la citerne).', 1), ('À la demande de l’ASN, EDF a déclaré un événement significatif et a engagé une analyse des causes de ces non-conformités.', 1), ('Les investigations menées par EDF dans ce cadre ont permis de détecter des non-conformités similaires sur neuf autres citernes utilisées pour le transport de concentrats borés et exploitées par sa filiale SOCODEI.', 1), ('\nL’ASN considère que la répétition de ces non-conformités sur un nombre important d’expéditions traduit une défaillance importante des procédures de contrôle mises en place par EDF sur ce parc de citernes.', 0), ('L’ASN prend note des actions correctives proposées par EDF pour éviter la répétition de ces non-conformités et suivra leur mise en œuvre.', 1), ('Ces non-conformités n’ont pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, le public, l’environnement ou les travailleurs.', 1), ('\nCompte tenu du non-respect répété de procédures de contrôle révélé par l’analyse d’EDF, cet événement initialement déclaré le 19 septembre 2015 au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité) a été reclassé le 2 décembre 2015 au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-conformités sur des citernes utilisées par EDF. Le 13 août 2015 Litre’Autorité de sûreté nucléaire a réalisé une inspection sur le site de la centrale nucléaire de Flamanville, concernant une expédition en citerne de concentrats borés (déchets radioactifs de faible activité). Lors de cette inspection, plusieurs non-conformités portant sur l’utilisation de la citerne ont été relevées. Ces écarts concernaient les documents réglementaires et la température d’empotage (température à laquelle les concentrats borés sont chargés dans la citerne). À la demande de l’ASN, EDF a déclaré un événement significatif et a engagé une analyse des causes de ces non-conformités. Les investigations menées par EDF dans ce cadre ont permis de détecter des non-conformités similaires sur neuf autres citernes utilisées pour le transport de concentrats borés et exploitées par sa filiale SOCODEI. L’ASN prend note des actions correctives proposées par EDF pour éviter la répétition de ces non-conformités et suivra leur mise en œuvre. Ces non-conformités n’ont pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, le public, l’environnement ou les travailleurs. | Non-conformités sur des citernes utilisées par EDF. EDF a déclaré un événement significatif. L’ASN prend note des actions correctives proposées by EDF pour éviter la répétition of ces non-conforms. L'environnement ou les travailleurs n’ont pas eu de conséquence. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-hors-service-du-circuit-de-refroidissement-de-la-piscine-de-desactivation-du-reacteur-2 | Mise hors service du circuit de refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur 2. Le 7 décembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt du refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur 2 pendant environ 29 heures à la suite d’une erreur lors d’une opération de mise en configuration du circuit de refroidissement. Sur les réacteurs exploités par EDF les éléments combustibles sont entreposés dans des piscines, lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou dans l’attente de leur évacuation pour retraitement. Les éléments combustibles usés produisant de la chaleur, ces piscines sont refroidies en permanence par le circuit de traitement et de réfrigération des eaux de piscines. Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs imposent que la température de l’eau des piscines de désactivation soit maintenue entre 10°C et 50°C et, dans la configuration du réacteur 2 au moment de l’incident, que les circuits de refroidissement soient en service en permanence en dehors du temps strictement nécessaire aux manœuvres d’exploitation. Le matin du mardi 1er décembre 2015, à la fin des opérations de rechargement du combustible du réacteur 2, les équipes d’exploitation du réacteur ont constaté que la température de la piscine de désactivation était basse (14°C) et en diminution et ont modifié la configuration du circuit de traitement et de réfrigération des eaux de piscines pour y remédier. Le lendemain, à la suite d’une interrogation de l’ingénieur sûreté vis-à-vis de l’augmentation de la température de la piscine de désactivation, les équipes d’exploitation du réacteur ont contrôlé la configuration du circuit de refroidissement mise en place la veille et découvert qu’une vanne était dans la mauvaise position, ce qui rendait inopérant le refroidissement de la piscine. Dès la détection de cet écart la vanne a été rouverte, ce qui a permis de restaurer le refroidissement de la piscine. La température maximale atteinte par l’eau de la piscine lors de cet incident a été de 36,6°C. Cet écart a néanmoins conduit à interrompre le refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur pendant environ 29 heures, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur. | [('Mise hors service du circuit de refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur 2.', 0), ("\nLe 7 décembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’arrêt du refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur 2 pendant environ 29 heures à la suite d’une erreur lors d’une opération de mise en configuration du circuit de refroidissement.\nSur les réacteurs exploités par EDF les éléments combustibles sont entreposés dans des piscines, lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou dans l’attente de leur évacuation pour retraitement.", 0), ('Les éléments combustibles usés produisant de la chaleur, ces piscines sont refroidies en permanence par le circuit de traitement et de réfrigération des eaux de piscines.\nLes spécifications techniques d’exploitation des réacteurs imposent que la température de l’eau des piscines de désactivation soit maintenue entre 10°C et 50°C et, dans la configuration du réacteur 2 au moment de l’incident, que les circuits de refroidissement soient en service en permanence en dehors du temps strictement nécessaire aux manœuvres d’exploitation.\nLe matin du mardi 1er décembre 2015, à la fin des opérations de rechargement du combustible du réacteur 2, les équipes d’exploitation du réacteur ont constaté que la température de la piscine de désactivation était basse (14°C) et en diminution et ont modifié la configuration du circuit de traitement et de réfrigération des eaux de piscines pour y remédier.\nLe lendemain, à la suite d’une interrogation de l’ingénieur sûreté vis-à-vis de l’augmentation de la température de la piscine de désactivation, les équipes d’exploitation du réacteur ont contrôlé la configuration du circuit de refroidissement mise en place la veille et découvert qu’une vanne était dans la mauvaise position, ce qui rendait inopérant le refroidissement de la piscine.', 1), ('Dès la détection de cet écart la vanne a été rouverte, ce qui a permis de restaurer le refroidissement de la piscine.', 0), ('La température maximale atteinte par l’eau de la piscine lors de cet incident a été de 36,6°C.', 1), ('Cet écart a néanmoins conduit à interrompre le refroidissement de la piscine de désactivation du réacteur pendant environ 29 heures, ce qui n’est pas autorisé par les spécifications techniques d’exploitation du réacteur.', 0)] | Les éléments combustibles usés produisant de la chaleur, ces piscines sont refroidies en permanence par le circuit de traitement et de réfrigération des eaux de piscines. Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs imposent que la température de l’eau des piscines de désactivation soit maintenue entre 10°C et 50°C et, dans la configuration du réacteur 2 au moment de l’incident, que les circuits de refroidissement soient en service en permanence en dehors du temps strictement nécessaire aux manœuvres d’exploitation. Le matin du mardi 1er décembre 2015, à la fin des opérations de rechargement du combustible du réacteur 2, les équipes d’exploitation du réacteur ont constaté que la température de la piscine de désactivation était basse (14°C) et en diminution et ont modifié la configuration du circuit de traitement et de réfrigération des eaux de piscines pour y remédier. Le lendemain, à la suite d’une interrogation de l’ingénieur sûreté vis-à-vis de l’augmentation de la température de la piscine de désactivation, les équipes d’exploitation du réacteur ont contrôlé la configuration du circuit de refroidissement mise en place la veille et découvert qu’une vanne était dans la mauvaise position, ce qui rendait inopérant le refroidissement de la piscine. La température maximale atteinte par l’eau de la piscine lors de cet incident a été de 36,6°C. | Le matin du mardi 1er décembre 2015, la température de l’eau des piscines de désactivation soit maintenue entre 10°C and 50°C. Les équipes d’exploitation du réacteur 2 contrôlé la configuration du circuit de refroidissement mise en place la veille et découvert qu’une vanne était dans la mauvaise position. | [12 empty] | eur 2; eur 2,; 14°C; 2015, l; 36,6°C; 10°C; eur 2.; 50°C | eur 2; eur 2,; 14°C; 36,6°C; 2015 Litre; 10°C; eur 2.; 50°C
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-de-criticite-dans-un-conteneur-d-entreposage-de-matieres-fissiles2 | Non-respect d’une règle de criticité dans un conteneur d’entreposage de matières fissiles. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 décembre 2015 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache du non-respect d’une règle de criticité relative à un conteneur d’entreposage de matières fissiles reçu en 1995 sur l’installation MCMF. A l’occasion du contrôle de ce conteneur dans le cadre d’un inventaire, le CEA a découvert la présence inattendue de plusieurs enveloppes hydrogénées et de 48 grammes de plutonium dans ce conteneur. La présence de ce plutonium n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation relatives aux normes d’entreposage pour ce conteneur qui ne devait renfermer que de l’oxyde d’uranium. Cet évènement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les masses de matières hydrogénées et de plutonium présents dans le conteneur restent compatibles avec les études de sûreté criticité. Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de connaissance du contenu exact de ce conteneur ancien. Des évènements similaires liés à des conteneurs anciens avaient été détectés en 2008 et en 2014. Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un compte rendu d’analyse complet pour identifier l’origine de cette anomalie et présenter les mesures correctives prises afin d’identifier les conteneurs qui seraient susceptibles de se trouver dans une situation comparable. Cet évènement a été déclaré par le CEA au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En raison de la présence de plutonium non prévue par la norme d’entreposage de ce conteneur, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non-respect d’une règle de criticité dans un conteneur d’entreposage de matières fissiles.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 décembre 2015 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache du non-respect d’une règle de criticité relative à un conteneur d’entreposage de matières fissiles reçu en 1995 sur l’installation MCMF.', 1), ('A l’occasion du contrôle de ce conteneur dans le cadre d’un inventaire, le CEA a découvert la présence inattendue de plusieurs enveloppes hydrogénées et de 48 grammes de plutonium dans ce conteneur.', 1), ('La présence de ce plutonium n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation relatives aux normes d’entreposage pour ce conteneur qui ne devait renfermer que de l’oxyde d’uranium.', 1), ('\nCet évènement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les masses de matières hydrogénées et de plutonium présents dans le conteneur restent compatibles avec les études de sûreté criticité.', 1), ('Cet évènement met toutefois en évidence un défaut de connaissance du contenu exact de ce conteneur ancien.', 0), ('Des évènements similaires liés à des conteneurs anciens avaient été détectés en 2008 et en 2014.', 1), ('Le CEA doit transmettre à l’ASN sous deux mois un compte rendu d’analyse complet pour identifier l’origine de cette anomalie et présenter les mesures correctives prises afin d’identifier les conteneurs qui seraient susceptibles de se trouver dans une situation comparable.', 0), ('\nCet évènement a été déclaré par le CEA au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('En raison de la présence de plutonium non prévue par la norme d’entreposage de ce conteneur, l’ASN classe cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Non-respect d’une règle de criticité dans un conteneur d’entreposage de matières fissiles. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 décembre 2015 par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache du non-respect d’une règle de criticité relative à un conteneur d’entreposage de matières fissiles reçu en 1995 sur l’installation MCMF. A l’occasion du contrôle de ce conteneur dans le cadre d’un inventaire, le CEA a découvert la présence inattendue de plusieurs enveloppes hydrogénées et de 48 grammes de plutonium dans ce conteneur. La présence de ce plutonium n’est pas conforme aux règles générales d’exploitation de l’installation relatives aux normes d’entreposage pour ce conteneur qui ne devait renfermer que de l’oxyde d’uranium. Cet évènement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. Les masses de matières hydrogénées et de plutonium présents dans le conteneur restent compatibles avec les études de sûreté criticité. Des évènements similaires liés à des conteneurs anciens avaient été détectés en 2008 et en 2014. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 2 décembre 2015 par le Commissariat à l’énergie atomique and aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache. Le CEA a découvert la présence inattendue de plusieurs enveloppes hydrogénées and de 48 grammes of plutonium dans ce conteneur.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Replis-successifs-du-reacteur-en-application-des-regles-generales-d-exploitation | Replis successifs du réacteur en application des règles générales d’exploitation. Le 13 novembre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à des replis[1] répétés du réacteur n°2. Le réacteur n°2 du CNPE de Gravelines est en arrêt annuel depuis le 22 août 2015, cet arrêt comporte un programme de maintenance important ainsi que le renouvellement d’une partie de son combustible. Les 4, 7 et 9 novembre 2015, alors que le réacteur est en cours de redémarrage, des essais périodiques sont réalisés sur le système de protection du réacteur qui a pour fonction de déclencher automatiquement le démarrage de systèmes de sauvegarde. Au cours de chacun de ces essais, deux vannes du système d’alimentation de secours[2] des générateurs de vapeur[3] (ASG) ne s’ouvrent pas lorsque la consigne leur en est donnée. Chacun de ces événements de non ouverture des vannes conduit à considérer indisponible le système ASG. Dans ce cas, les règles générales d’exploitation imposent que le repli du réacteur soit commencé dans les 24 heures, ce qui a donc été fait à trois reprises. A la suite de chacun des replis, l’exploitant a engagé les maintenances qu’il estimait nécessaires pour assurer l’ouverture des vannes. La répétitivité du blocage des vannes montre que les analyses d’EDF ont été insuffisantes. A la suite des dernières opérations de maintenance, les vannes ont été remises en conformité. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison de son caractère répétitif. [1] le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation. [2] Lorsque l’alimentation normale en eau est défaillante, le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) permet d’alimenter les générateurs de vapeur pour évacuer la chaleur transmise par le circuit primaire. L’alimentation de secours peut se faire à partir d’une turbopompe ou de deux motopompes aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée. [3] Les générateurs de vapeur du réacteur sont des échangeurs de chaleur qui permettent, à partir de la chaleur de la réaction nucléaire, de produire de la vapeur pour mettre en mouvement une turbine afin de produire de l’électricité. Cette vapeur est également utilisée pour alimenter certains systèmes de secours. | [('Replis successifs du réacteur en application des règles générales d’exploitation', 0), ('.', 1), ('\nLe 13 novembre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à des replis[1] répétés du réacteur n°2.\nLe réacteur n°2 du CNPE de Gravelines est en arrêt annuel depuis le 22 août 2015, cet arrêt comporte un programme de maintenance important ainsi que le renouvellement d’une partie de son combustible.', 1), ('Les 4, 7 et 9 novembre 2015, alors que le réacteur est en cours de redémarrage, des essais périodiques sont réalisés sur le système de protection du réacteur qui a pour fonction de déclencher automatiquement le démarrage de systèmes de sauvegarde.', 0), ('Au cours de chacun de ces essais, deux vannes du système d’alimentation de secours[2] des générateurs de vapeur[3] (ASG) ne s’ouvrent pas lorsque la consigne leur en est donnée.', 0), ('Chacun de ces événements de non ouverture des vannes conduit à considérer indisponible le système ASG.', 1), ('Dans ce cas, les règles générales d’exploitation imposent que le repli du réacteur soit commencé dans les 24 heures, ce qui a donc été fait à trois reprises.', 1), ('\nA la suite de chacun des replis, l’exploitant a engagé les maintenances qu’il estimait nécessaires pour assurer l’ouverture des vannes.', 0), ('La répétitivité du blocage des vannes montre que les analyses d’EDF ont été insuffisantes.', 0), ('A la suite des dernières opérations de maintenance, les vannes ont été remises en conformité.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant en raison de son caractère répétitif.', 0), ('\n[1] le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation. \n', 0), ('[2] Lorsque l’alimentation normale en eau est défaillante, le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) permet d’alimenter les générateurs de vapeur pour évacuer la chaleur transmise par le circuit primaire.', 0), ('L’alimentation de secours peut se faire à partir d’une turbopompe ou de deux motopompes aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée. \n', 1), ('[3] Les générateurs de vapeur du réacteur sont des échangeurs de chaleur qui permettent, à partir de la chaleur de la réaction nucléaire, de produire de la vapeur pour mettre en mouvement une turbine afin de produire de l’électricité.', 0), ('Cette vapeur est également utilisée pour alimenter certains systèmes de secours.', 1)] | . Le 13 novembre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à des replis[1] répétés du réacteur n°2. Le réacteur n°2 du CNPE de Gravelines est en arrêt annuel depuis le 22 août 2015, cet arrêt comporte un programme de maintenance important ainsi que le renouvellement d’une partie de son combustible. Chacun de ces événements de non ouverture des vannes conduit à considérer indisponible le système ASG. Dans ce cas, les règles générales d’exploitation imposent que le repli du réacteur soit commencé dans les 24 heures, ce qui a donc été fait à trois reprises. A la suite des dernières opérations de maintenance, les vannes ont été remises en conformité. L’alimentation de secours peut se faire à partir d’une turbopompe ou de deux motopompes aspirant dans un réservoir de stockage d’eau déminéralisée. Cette vapeur est également utilisée pour alimenter certains systèmes de secours. | . Le 13 novembre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré. un événement significatif pour la sûreté relatif to des replis[1] répétés du réacteur n°2. A la suite des dernières opérations de maintenance, les vannes ont été remises en conformité. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Prise-en-compte-tardive-de-defauts-d-integrite-de-portes-coupe-feu | Prise en compte tardive de défauts d’intégrité de portes coupe-feu. L’Atelier des Matériaux Irradiés est une installation d’examen et d’expertise de matériaux, activés ou contaminés, et de fluides des circuits primaires, issus principalement des centrales nucléaires. Cette activité d’expertise doit définitivement s’achever à la fin de cette année. Une sectorisation des locaux permet de limiter les risques de propagation en cas d’incendie. Les Règles Générales d’Exploitation de l’Atelier des Matériaux Irradiés prévoient un contrôle annuel de l’intégrité des portes coupe-feu qui contribuent à cette sectorisation. En 2015, ce contrôle a eu lieu le 30 avril. Les résultats ont montré des défauts d’intégrité sur certaines portes, comme l’absence de joints. Cet examen a confirmé certaines observations relevées lors du contrôle précédent en 2014. Or, l’analyse de ces observations a été réalisée le 5 novembre 2015 soit 6 mois après ce contrôle d’avril 2015. Cette prise en compte tardive n’a pas permis le traitement des défauts dans les délais maximaux inférieurs à 1 mois ou à 3 mois, selon leur nature, ni la mise en place immédiate de mesures compensatoires, comme le prévoient les Règles Générales d’Exploitation. En cas d’incendie, le sinistre aurait pu se propager au-delà de la zone de départ de feu par défaut d’isolement. L’affaiblissement de la protection en cas d’incendie et le délai pendant lequel les non-conformités n’ont pas été traitées et n’ont pas fait l’objet de mesures compensatoires ont conduit à classer cet événement au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Prise en compte tardive de défauts d’intégrité de portes coupe-feu.', 1), ('L’Atelier des Matériaux Irradiés est une installation d’examen et d’expertise de matériaux, activés ou contaminés, et de fluides des circuits primaires, issus principalement des centrales nucléaires.', 1), ('Cette activité d’expertise doit définitivement s’acHEVer à la fin de cette année.', 0), ('Une sectorisation des locaux permet de limiter les risques de propagation en cas d’incendie.', 1), ('\nLes Règles Générales d’Exploitation de l’Atelier des Matériaux Irradiés prévoient un contrôle annuel de l’intégrité des portes coupe-feu qui contribuent à cette sectorisation.', 0), ('\nEn 2015, ce contrôle a eu lieu le 30 avril', 1), ('.', 1), ('Les résultats ont montré des défauts d’intégrité sur certaines portes, comme l’absence de joints.', 1), ('Cet examen a confirmé certaines observations relevées lors du contrôle précédent en 2014.', 1), ('\nOr, l’analyse de ces observations a été réalisée le 5 novembre 2015 soit 6 mois après ce contrôle d’avril 2015.', 1), ('Cette prise en compte tardive n’a pas permis le traitement des défauts dans les délais maximaux inférieurs à 1 mois ou à 3 mois, selon leur nature, ni la mise en place immédiate de mesures compensatoires, comme le prévoient les Règles Générales d’Exploitation.', 1), ('\nEn cas d’incendie, le sinistre aurait pu se propager au-delà de la zone de départ de feu par défaut d’isolement.\nL’affaiblissement de la protection en cas d’incendie et le délai pendant lequel les non-conformités n’ont pas été traitées et n’ont pas fait l’objet de mesures compensatoires ont conduit à classer cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Prise en compte tardive de défauts d’intégrité de portes coupe-feu. L’Atelier des Matériaux Irradiés est une installation d’examen et d’expertise de matériaux, activés ou contaminés, et de fluides des circuits primaires, issus principalement des centrales nucléaires. Une sectorisation des locaux permet de limiter les risques de propagation en cas d’incendie. En 2015, ce contrôle a eu lieu le 30 avril . Les résultats ont montré des défauts d’intégrité sur certaines portes, comme l’absence de joints. Cet examen a confirmé certaines observations relevées lors du contrôle précédent en 2014. Or, l’analyse de ces observations a été réalisée le 5 novembre 2015 soit 6 mois après ce contrôle d’avril 2015. Cette prise en compte tardive n’a pas permis le traitement des défauts dans les délais maximaux inférieurs à 1 mois ou à 3 mois, selon leur nature, ni la mise en place immédiate de mesures compensatoires, comme le prévoient les Règles Générales d’Exploitation. | Prise en compte tardive de défauts d’intégrité de portes coupe-feu. Une sectorisation des locaux permet de limiter les risques de propagation en cas d'incendie. Cet examen confirmé certaines observations relevées lors du contrôle précédent en 2014. |  | hev
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Presence-d-un-corps-etranger-dans-la-partie-secondaire-d-un-generateur-de-vapeur-du-reacteur-n-3 | Présence d’un corps étranger dans la partie secondaire d’un générateur de vapeur du réacteur n°3. Le 10 septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite de la découverte d’une pièce métallique d’environ 300 g dans la partie secondaire du générateur de vapeur n°2 du réacteur n°3. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs de chaleur, qui permettent de transférer l’énergie produite par le cœur du réacteur du circuit primaire aux circuits secondaires où elle est convertie en vapeur afin d’alimenter la turbine. Ces générateurs de vapeur sont composés de plusieurs milliers de tubes, en forme de U, où circule : - à l’intérieur, l’eau du circuit primaire (contaminé) ; - à l’extérieur, l’eau du circuit secondaire (propre). L’intégrité du faisceau tubulaire des générateurs de vapeur est un enjeu important pour la sûreté car la rupture d’un de ces tubes conduirait rapidement : - à contaminer le circuit secondaire ; - à l’augmentation de la pression dans le circuit secondaire, puis à l’ouverture automatique des soupapes de protection contre les suppressions situées à l’extérieur de l’enceinte de confinement et, par conséquent, à un rejet radioactif dans l’environnement. Pour prévenir ce risque, les générateurs de vapeur et tout particulièrement leurs faisceaux tubulaires font l’objet de contrôles fréquents. Le 5 septembre 2015, au cours de l’un de ces contrôles, un corps étranger d’environ 300 g a été découvert à la base du faisceau tubulaire du générateur de vapeur n°2. Les investigations menées par EDF ont montré que ce corps étranger était présent dans ce générateur de vapeur depuis le précédent arrêt du réacteur n°3 en 2014. Pendant la période de fonctionnement du réacteur, les frottements répétés entre ce corps étranger et le faisceau tubulaire ont provoqué une usure importante de 2 tubes. Ces tubes, dont l’un présentait une perte d’épaisseur de 75%, ont été bouchés afin d’exclure tout risque ultérieur de rupture. Il apparait que ce corps étranger est une pièce d’un outillage installé dans les générateurs de vapeur lors des arrêts de réacteur pour, justement, y éviter l’introduction de corps étrangers. L’analyse de l’incident réalisée par EDF a montré a posteriori que la mise en œuvre de ces outillages ainsi que leur maintenance n’étaient pas encadrées par des procédures appropriées et manquaient de rigueur. L’ASN considère que cet incident traduit un manque d’attitude interrogative de la part des agents impliqués dans ces interventions : l’absence de cette pièce aurait dû conduire à détecter cet écart avant le redémarrage du réacteur en 2014. En raison des insuffisances révélées par l’analyse effectuée par EDF à la suite de cet écart, cet évènement initialement déclaré le 10 septembre 2015 au niveau 0 de l’échelle INES a été reclassé le 4 novembre 2015 au niveau 1. | [('Présence d’un corps étranger dans la partie secondaire d’un générateur de vapeur du réacteur n°3.', 1), ("Le 10 septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite de la découverte d’une pièce métallique d’environ 300 g dans la partie secondaire du générateur de vapeur n°2 du réacteur n°3.\nLes générateurs de vapeur sont des échangeurs de chaleur, qui permettent de transférer l’énergie produite par le cœur du réacteur du circuit primaire aux circuits secondaires où elle est convertie en vapeur afin d’alimenter la turbine.", 1), ('Ces générateurs de vapeur sont composés de plusieurs milliers de tubes, en forme de U, où circule :\n- à l’intérieur, l’eau du circuit primaire (contaminé) ;\n- à l’extérieur, l’eau du circuit secondaire (propre).\nL’intégrité du faisceau tubulaire des générateurs de vapeur est un enjeu important pour la sûreté car la rupture d’un de ces tubes conduirait rapidement :\n- à contaminer le circuit secondaire ;\n- à l’augmentation de la pression dans le circuit secondaire, puis à l’ouverture automatique des soupapes de protection contre les suppressions situées à l’extérieur de l’enceinte de confinement et, par conséquent, à un rejet radioactif dans l’environnement.', 0), ('Pour prévenir ce risque, les générateurs de vapeur et tout particulièrement leurs faisceaux tubulaires font l’objet de contrôles fréquents.', 0), ('Le 5 septembre 2015, au cours de l’un de ces contrôles, un corps étranger d’environ 300 g a été découvert à la base du faisceau tubulaire du générateur de vapeur n°2.', 1), ('\nLes investigations menées par EDF ont montré que ce corps étranger était présent dans ce générateur de vapeur depuis le précédent arrêt du réacteur n°3 en 2014.', 0), ('Pendant la période de fonctionnement du réacteur, les frottements répétés entre ce corps étranger et le faisceau tubulaire ont provoqué une usure importante de 2 tubes.', 0), ('Ces tubes, dont l’un présentait une perte d’épaisseur de 75%, ont été bouchés afin d’exclure tout risque ultérieur de rupture.', 1), ('\nIl apparait que ce corps étranger est une pièce d’un outillage installé dans les générateurs de vapeur lors des arrêts de réacteur pour, justement, y éviter l’introduction de corps étrangers.', 0), ('L’analyse de l’incident réalisée par EDF a montré a posteriori que la mise en œuvre de ces outillages ainsi que leur maintenance n’étaient pas encadrées par des procédures appropriées et manquaient de rigueur.\nL’ASN considère que cet incident traduit un manque d’attitude interrogative de la part des agents impliqués dans ces interventions : l’absence de cette pièce aurait dû conduire à détecter cet écart avant le redémarrage du réacteur en 2014.\nEn raison des insuffisances révélées par l’analyse effectuée par EDF à la suite de cet écart, cet évènement initialement déclaré le 10 septembre 2015 au niveau 0 de l’échelle INES a été reclassé le 4 novembre 2015 au niveau 1.', 0)] | Présence d’un corps étranger dans la partie secondaire d’un générateur de vapeur du réacteur n°3. Le 10 septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté à la suite de la découverte d’une pièce métallique d’environ 300 g dans la partie secondaire du générateur de vapeur n°2 du réacteur n°3. Les générateurs de vapeur sont des échangeurs de chaleur, qui permettent de transférer l’énergie produite par le cœur du réacteur du circuit primaire aux circuits secondaires où elle est convertie en vapeur afin d’alimenter la turbine. Le 5 septembre 2015, au cours de l’un de ces contrôles, un corps étranger d’environ 300 g a été découvert à la base du faisceau tubulaire du générateur de vapeur n°2. Ces tubes, dont l’un présentait une perte d’épaisseur de 75%, ont été bouchés afin d’exclure tout risque ultérieur de rupture. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré un événement significatif pour la sûreté. Un corps étranger d’environ 300 g a été découvert à la base du faisceau tubulaire du générateur de vapeur n°2. Ces tubes, dont l’un présentait une perte d'épaisseur de 75%, have been bouchés. | [12 empty] | 2015, l; 75% | 75%; 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-de-dechets-nucleaires-dans-une-benne-de-dechets-conventionnels | Détection de déchets nucléaires dans une benne de déchets conventionnels. Le 16 novembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement à la suite de la détection de déchets nucléaires dans une benne de déchets conventionnels par le portique de contrôle de non-contamination situé à la sortie du site. En France, la réglementation impose une séparation entre les déchets dits « nucléaires » et les déchets dits « conventionnels ». Pour cela, les exploitants d’installations nucléaires doivent identifier toutes les zones de leurs installations où il existe un risque, même minime, de contamination par des matières radioactives. Par la suite, tous les déchets issus de ces zones doivent être considérés comme des déchets nucléaires, quelle que soit leur activité radiologique réelle. En complément, les déchets conventionnels issus du reste des installations doivent faire l’objet d’un contrôle d’absence de contamination avant de pouvoir être évacués dans une filière autorisée. Les déchets nucléaires et les déchets conventionnels sont donc normalement produits dans des zones distinctes et suivent des parcours et des contrôles spécifiques avant d’être évacués dans leurs filières respectives. A ce titre, ils sont conditionnés et transportés sur le site par des moyens différents et selon des procédures spécifiques. Le 6 novembre 2015, EDF a préparé l’évacuation d’une benne de déchets conventionnels. Cette benne a été contrôlée dans un premier temps par le portique de contrôle de non-contamination de la station de transit des déchets conventionnels, sans déclencher d’alarme. Dans un deuxième temps, le passage de la benne a déclenché l’alarme du portique de contrôle de non-contamination situé à la sortie du site. A la suite de cette alarme, la benne a été ramenée à la station de transit des déchets conventionnels pour investigation. Les équipes en charge de la protection radiologique et de la gestion des déchets ont identifié dans la benne un sac transparent rempli de vinyle rose (matériau généralement utilisé en zone à déchets nucléaires) et de divers déchets générant un débit d’équivalent de dose de 11 µSv/h, pour une activité de 157 kBq. Ce sac, qui aurait dû être conservé par l’exploitant afin d’essayer de retracer son parcours, a cependant été envoyé par erreur dans la filière de traitement des déchets nucléaires du site et compacté dans un fût, sans possibilité de le retrouver. Au cours de cet évènement, différentes barrières techniques et organisationnelles mises en place sur l’installation pour garantir l’évacuation des déchets nucléaires dans les filières adéquates ont été défaillantes. Un tel écart implique un contournement des procédures en vigueur sur l’installation qui devra être examiné par l’exploitant de manière approfondie. Enfin, si ces déchets nucléaires ont été réorientés vers la bonne filière, il est toutefois dommageable que le CNPE de Cruas-Meysse n’ait pas pris les mesures nécessaires pour isoler le sac à l’origine de l’écart afin d’identifier,a posteriori, son origine et les raisons qui ont conduit à sa présence dans une benne déchets conventionnels. Nota : Les évènements significatifs pour l’environnement ne sont pas classés sur l’échelle INES. | [('Détection de déchets nucléaires dans une benne de déchets conventionnels.', 0), ("\nLe 16 novembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement à la suite de la détection de déchets nucléaires dans une benne de déchets conventionnels par le portique de contrôle de non-contamination situé à la sortie du site.", 1), ('En France, la réglementation impose une séparation entre les déchets dits « nucléaires » et les déchets dits « conventionnels ».', 1), ('Pour cela, les exploitants d’installations nucléaires doivent identifier toutes les zones de leurs installations où il existe un risque, même minime, de contamination par des matières radioactives.', 0), ('Par la suite, tous les déchets issus de ces zones doivent être considérés comme des déchets nucléaires, quelle que soit leur activité radiologique réelle.', 0), ('\nEn complément, les déchets conventionnels issus du reste des installations doivent faire l’objet d’un contrôle d’absence de contamination avant de pouvoir être évacués dans une filière autorisée.', 0), ('Les déchets nucléaires et les déchets conventionnels sont donc normalement produits dans des zones distinctes et suivent des parcours et des contrôles spécifiques avant d’être évacués dans leurs filières respectives.', 1), ('A ce titre, ils sont conditionnés et transportés sur le site par des moyens différents et selon des procédures spécifiques.', 0), ('\nLe 6 novembre 2015, EDF a préparé l’évacuation d’une benne de déchets conventionnels.', 0), ('Cette benne a été contrôlée dans un premier temps par le portique de contrôle de non-contamination de la station de transit des déchets conventionnels, sans déclencher d’alarme', 0), ('.', 0), ('Dans un deuxième temps, le passage de la benne a déclenché l’alarme du portique de contrôle de non-contamination situé à la sortie du site.', 0), ('A la suite de cette alarme, la benne a été ramenée à la station de transit des déchets conventionnels pour investigation.', 0), ('Les équipes en charge de la protection radiologique et de la gestion des déchets ont identifié dans la benne un sac transparent rempli de vinyle rose (matériau généralement utilisé en zone à déchets nucléaires) et de divers déchets générant un débit d’équivalent de dose de 11 µSv/h, pour une activité de 157 kBq.', 1), ('Ce sac, qui aurait dû être conservé par l’exploitant afin d’essayer de retracer son parcours, a cependant été envoyé par erreur dans la filière de traitement des déchets nucléaires du site et compacté dans un fût, sans possibilité de le retrouver.', 0), ('\nAu cours de cet évènement, différentes barrières techniques et organisationnelles mises en place sur l’installation pour garantir l’évacuation des déchets nucléaires dans les filières adéquates ont été défaillantes.', 0), ('Un tel écart implique un contournement des procédures en vigueur sur l’installation qui devra être examiné par l’exploitant de manière approfondie.', 0), ('\nEnfin, si ces déchets nucléaires ont été réorientés vers la bonne filière, il est toutefois dommageable que le CNPE de Cruas-Meysse n’ait pas pris les mesures nécessaires pour isoler le sac à l’origine de l’écart afin d’identifier,a posteriori, son origine et les raisons qui ont conduit à sa présence dans une benne déchets conventionnels.', 0), ('\nNota : Les évènements significatifs pour l’environnement ne sont pas classés sur l’échelle INES.', 1)] | Le 16 novembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour l’environnement à la suite de la détection de déchets nucléaires dans une benne de déchets conventionnels par le portique de contrôle de non-contamination situé à la sortie du site. En France, la réglementation impose une séparation entre les déchets dits « nucléaires » et les déchets dits « conventionnels ». Les déchets nucléaires et les déchets conventionnels sont donc normalement produits dans des zones distinctes et suivent des parcours et des contrôles spécifiques avant d’être évacués dans leurs filières respectives. Les équipes en charge de la protection radiologique et de la gestion des déchets ont identifié dans la benne un sac transparent rempli de vinyle rose (matériau généralement utilisé en zone à déchets nucléaires) et de divers déchets générant un débit d’équivalent de dose de 11 µSv/h, pour une activité de 157 kBq. Nota : Les évènements significatifs pour l’environnement ne sont pas classés sur l’échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Un sac transparent rempli de vinyle rose. Un débit d’équivalent de dose de 11 µSv/h, pour une activité of 157 kBq. Nota : Les évènements significatifs pour l’environnement ne sont pas classés sur theéchelle INES. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Detection-tardive-de-l-indisponibilite-d-une-pompe-contribuant-a-assurer | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur. Le 13 novembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur (RCV), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE). Le 11 novembre 2013, dans le cadre d’un essai périodique réalisé par EDF sur le réacteur n° 3, une erreur avait été commise lors du calcul d’un critère validant l’essai du débit d’une pompe du système RCV. Au vu du résultat obtenu et en l’absence de détection de l’erreur de calcul, EDF avait déclaré l’essai périodique satisfaisant et la pompe testée avait été considérée comme disponible. Le 9 novembre 2015, EDF a réalisé une évaluation de l’état du système RCV et a identifié des erreurs de calcul affectant les essais périodiques pour les quatre réacteurs. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement repris les calculs à partir des enregistrements de paramètres réalisés lors de ces essais. Cette vérification a permis de valider la disponibilité des pompes actuellement en fonctionnement sur les réacteurs du site. Cependant, la reprise du calcul de l’essai relatif à la pompe du réacteur n° 3, pour le cycle de fonctionnement suivant l’essai périodique du 11 novembre 2013, a révélé que la pompe aurait dû être considérée comme indisponible entre le 11 novembre 2013 et le 24 avril 2015, date de réalisation de l’essai périodique suivant. Les RGE n’ont donc pas été respectées durant cette période. En cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, la perte de l’alimentation en eau au niveau des joints des pompes primaires assurée par cette pompe est susceptible d’entrainer une perte d’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire, en conséquence de la dégradation de ces joints. | [('Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur.', 1), ('\nLe 13 novembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire du réacteur (RCV), ce qui constitue un écart aux règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('\nLe 11 novembre 2013, dans le cadre d’un essai périodique réalisé par EDF sur le réacteur n° 3, une erreur avait été commise lors du calcul d’un critère validant l’essai du débit d’une pompe du système RCV.', 1), ('Au vu du résultat obtenu et en l’absence de détection de l’erreur de calcul, EDF avait déclaré l’essai périodique satisfaisant et la pompe testée avait été considérée comme disponible.\n', 0), ('Le 9 novembre 2015, EDF a réalisé une évaluation de l’état du système RCV et a identifié des erreurs de calcul affectant les essais périodiques pour les quatre réacteurs.', 0), ('Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement repris les calculs à partir des enregistrements de paramètres réalisés lors de ces essais', 1), ('.', 1), ('Cette vérification a permis de valider la disponibilité des pompes actuellement en fonctionnement sur les réacteurs du site.', 1), ('Cependant, la reprise du calcul de l’essai relatif à la pompe du réacteur n° 3, pour le cycle de fonctionnement suivant l’essai périodique du 11 novembre 2013, a révélé que la pompe aurait dû être considérée comme indisponible entre le 11 novembre 2013 et le 24 avril 2015, date de réalisation de l’essai périodique suivant.', 1), ('Les RGE n’ont donc pas été respectées durant cette période.', 1), ('\nEn cas de perte totale des alimentations électriques du réacteur, la perte de l’alimentation en eau au niveau des joints des pompes primaires assurée par cette pompe est susceptible d’entrainer une perte d’intégrité de la deuxième barrière de confinement constituée par le circuit primaire, en conséquence de la dégradation de ces joints.', 0)] | Détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe contribuant à assurer l’intégrité de la seconde barrière de confinement en cas de perte totale des sources électriques du réacteur. Le 11 novembre 2013, dans le cadre d’un essai périodique réalisé par EDF sur le réacteur n° 3, une erreur avait été commise lors du calcul d’un critère validant l’essai du débit d’une pompe du système RCV. Dès la détection de l’écart, EDF a immédiatement repris les calculs à partir des enregistrements de paramètres réalisés lors de ces essais . Cette vérification a permis de valider la disponibilité des pompes actuellement en fonctionnement sur les réacteurs du site. Cependant, la reprise du calcul de l’essai relatif à la pompe du réacteur n° 3, pour le cycle de fonctionnement suivant l’essai périodique du 11 novembre 2013, a révélé que la pompe aurait dû être considérée comme indisponible entre le 11 novembre 2013 et le 24 avril 2015, date de réalisation de l’essai périodique suivant. Les RGE n’ont donc pas été respectées durant cette période. | EDF a détection tardive de l’indisponibilité d’une pompe du système RCV. EDF a immédiatement repris les calculs à partir des enregistrements de paramètres réalisés lors of ces essais. Cette vérification a permis de valider la disponibillie des pompes actuellement en fonctionnement.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Perte-des-postes-de-conduite-de-l-evaporateur-245-200-de-l-atelier-HAPF | Non respect de la conduite à tenir en cas de perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200 de l’atelier HAPF. Le 13 novembre 2015, AREVA NC a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au maintien en fonctionnement de l’évaporateur 245-200 de l’atelier HAPF malgré la perte des deux postes de conduite correspondants, ce qui constitue un écart aux règles générales de surveillance et d’entretien. L’ensemble industriel UP2-400, qui inclut l’atelier HAPF, a démarré en 1966 sur le site de La Hague et a été arrêté en 2004. Il a permis le retraitement des combustibles de la filière de réacteurs « Uranium Naturel Graphite Gaz ». L’atelier HAPF a permis le traitement et l’entreposage, avant leur conditionnement, des produits de fission obtenus à l’issue du procédé industriel, après leur séparation de l’uranium et du plutonium. L’évaporateur 245-200 permet de concentrer les effluents liquides faiblement radioactifs issus des unités d’assainissement des cuves de stockage de produits de fission. Les règles générales de surveillance et d’entretien applicables à l’atelier HAPF fixent les limites du domaine de fonctionnement autorisé des installations. Elles précisent la conduite à tenir en cas de défaillance d’un équipement participant à la démonstration de la sûreté des installations. Le 10 novembre 2015, l’équipe de conduite a constaté la perte des deux postes de conduite de l’évaporateur 245-200. Les règles générales de surveillance et d’entretien donnent pour instruction, dans ce cas de figure, d’actionner l’arrêt d’urgence de l’unité 245. L’équipe de conduite, suivant l’avis de sa hiérarchie, n’a pas actionné l’arrêt d’urgence de l’unité 245 ; une demande d’intervention a été émise pour faire procéder à la réparation de l’automate défaillant, à l’origine de la perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200. Le dysfonctionnement de l’automate a arrêté la chauffe de l’évaporateur, ce qui a conduit à éviter le risque de surpression dans cet équipement. Par ailleurs, l’unité de maintien en dépression de l’évaporateur est restée opérationnelle. La réparation de l’automate a permis de restaurer la disponibilité du système de conduite, environ 1h35 après sa défaillance. En raison du maintien de l’alimentation de l’évaporateur en effluents liquides faiblement radioactifs durant l’indisponibilité de l’automate de conduite, une vidange partielle de l’évaporateur a été nécessaire à l’issue de la réparation de cet automate, afin de retrouver un niveau normal de fonctionnement de l’évaporateur. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect volontaire de la conduite à tenir en cas de perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Non respect de la conduite à tenir en cas de perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200 de l’atelier HAPF.', 1), ('\nLe 13 novembre 2015, AREVA NC a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif au maintien en fonctionnement de l’évaporateur 245-200 de l’atelier HAPF malgré la perte des deux postes de conduite correspondants, ce qui constitue un écart aux règles générales de surveillance et d’entretien.\nL’ensemble industriel UP2-400, qui inclut l’atelier HAPF, a démarré en 1966 sur le site de La Hague et a été arrêté en 2004.', 0), ('Il a permis le retraitement des combustibles de la filière de réacteurs « Uranium Naturel Graphite Gaz ».', 0), ('L’atelier HAPF a permis le traitement et l’entreposage, avant leur conditionnement, des produits de fission obtenus à l’issue du procédé industriel, après leur séparation de l’uranium et du plutonium.', 0), ('L’évaporateur 245-200 permet de concentrer les effluents liquides faiblement radioactifs issus des unités d’assainissement des cuves de stockage de produits de fission.', 1), ('Les règles générales de surveillance et d’entretien applicables à l’atelier HAPF fixent les limites du domaine de fonctionnement autorisé des installations.', 0), ('Elles précisent la conduite à tenir en cas de défaillance d’un équipement participant à la démonstration de la sûreté des installations.', 0), ('\nLe 10 novembre 2015 Litre’équipe de conduite a constaté la perte des deux postes de conduite de l’évaporateur 245-200.', 1), ('Les règles générales de surveillance et d’entretien donnent pour instruction, dans ce cas de figure, d’actionner l’arrêt d’urgence de l’unité 245. Litre’équipe de conduite, suivant l’avis de sa hiérarchie, n’a pas actionné l’arrêt d’urgence de l’unité 245 ; une demande d’intervention a été émise pour faire procéder à la réparation de l’automate défaillant, à l’origine de la perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200.', 1), ('\nLe dysfonctionnement de l’automate a arrêté la chauffe de l’évaporateur, ce qui a conduit à éviter le risque de surpression dans cet équipement.', 0), ('Par ailleurs, l’unité de maintien en dépression de l’évaporateur est restée opérationnelle.\nLa réparation de l’automate a permis de restaurer la disponibilité du système de conduite, environ 1h35 après sa défaillance.', 0), ('En raison du maintien de l’alimentation de l’évaporateur en effluents liquides faiblement radioactifs durant l’indisponibilité de l’automate de conduite, une vidange partielle de l’évaporateur a été nécessaire à l’issue de la réparation de cet automate, afin de retrouver un niveau normal de fonctionnement de l’évaporateur.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement.', 1), ('En raison du non respect volontaire de la conduite à tenir en cas de perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Non respect de la conduite à tenir en cas de perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200 de l’atelier HAPF. L’évaporateur 245-200 permet de concentrer les effluents liquides faiblement radioactifs issus des unités d’assainissement des cuves de stockage de produits de fission. Le 10 novembre 2015 Litre’équipe de conduite a constaté la perte des deux postes de conduite de l’évaporateur 245-200. Les règles générales de surveillance et d’entretien donnent pour instruction, dans ce cas de figure, d’actionner l’arrêt d’urgence de l’unité 245. Litre’équipe de conduite, suivant l’avis de sa hiérarchie, n’a pas actionné l’arrêt d’urgence de l’unité 245 ; une demande d’intervention a été émise pour faire procéder à la réparation de l’automate défaillant, à l’origine de la perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement. En raison du non respect volontaire de la conduite à tenir en cas de perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Non respect de la conduite à tenir en cas of perte des postes de conduite de l’évaporateur 245-200. L’atelier HAPF permet de concentrer les effluents liquides faiblement radioactifs issus des unités d’assainissement des cuves de stockage de produits de fission. | [12 empty] | 245. L; 2015, l; eur 245-200; eur 245-200.; eur 245-200, | 245. Litre; 2015 Litre; eur 245-200; eur 245-200.; eur 245-200,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defauts-de-positionnement-de-cables-electriques-entrainant-leur-exposition-a-la-chaleur | Défaut de prise en compte du retour d’expérience concernant des défauts de positionnement de câbles électriques entraînant leur exposition à la chaleur. Le 28 octobre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à des défauts de positionnement de câbles électriques exposés à la chaleur. Un défaut de cette nature avait déjà conduit à la déclaration, le 8 octobre 2013, d’un évènement significatif classé au niveau 0 de l’échelle INES. Le 8 octobre 2013, alors que le réacteur n° 1 était en cours de redémarrage, la défaillance d’une commande électrique d’une vanne avait entraîné la perte du système d’alimentation normale en eau secondaire d’un générateur de vapeur. L’analyse des causes de cet évènement avait permis d’identifier qu’un écart dans le positionnement d’un câble électrique, placé dans une ambiance trop chaude, avait conduit à un vieillissement prématuré de l’isolant. EDF avait alors mis en place un plan d’action visant à identifier d’éventuels écarts de positionnement des câbles électriques et de traiter ces écarts. Le contrôle a concerné différents câbles électriques des quatre réacteurs de la centrale de Paluel, dont ceux relatifs aux systèmes de contournement de la turbine pour l’évacuation de la vapeur (GCT), d’isolement, côté vapeur, des générateurs de vapeur (VVP) et d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG). En septembre 2015, de nouveaux écarts ont été détectés sur les réacteurs n°1, 3 et 4, dont certains affectaient des organes de pilotage de vannes sur les systèmes VVP et ASG, confirmant une prise en compte insuffisante du retour d’expérience tiré de l’évènement du 8 octobre 2013. En cas de défaillances des câbles électriques qui se trouvaient en situation d’écart, la redondance des matériels ainsi que les dispositions organisationnelles prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) aurait permis un fonctionnement des différents systèmes sans remise en cause des stratégies de conduite prévues, tant en conditions normales qu’accidentelles. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, en raison de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience ayant entrainé la répétition d’un écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défaut de prise en compte du retour d’expérience concernant des défauts de positionnement de câbles électriques entraînant leur exposition à la chaleur', 0), ('.', 1), ('\nLe 28 octobre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à des défauts de positionnement de câbles électriques exposés à la chaleur.', 1), ('Un défaut de cette nature avait déjà conduit à la déclaration, le 8 octobre 2013, d’un évènement significatif classé au niveau 0 de l’échelle INES.', 1), ('\nLe 8 octobre 2013, alors que le réacteur n° 1 était en cours de redémarrage, la défaillance d’une commande électrique d’une vanne avait entraîné la perte du système d’alimentation normale en eau secondaire d’un générateur de vapeur.', 1), ('L’analyse des causes de cet évènement avait permis d’identifier', 1), ('qu’un écart dans le positionnement d’un câble électrique, placé dans une ambiance trop chaude, avait conduit à un vieillissement prématuré de l’isolant.', 1), ('\nEDF avait alors mis en place un plan d’action visant à identifier d’éventuels écarts de positionnement des câbles électriques et de traiter ces écarts.', 1), ('Le contrôle a concerné différents câbles électriques des quatre réacteurs de la centrale de Paluel, dont ceux relatifs aux systèmes de contournement de la turbine pour l’évacuation de la vapeur (GCT), d’isolement, côté vapeur, des générateurs de vapeur (VVP) et d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (ASG).', 0), ('En septembre 2015, de nouveaux écarts ont été détectés sur les réacteurs n°1, 3 et 4, dont certains affectaient des organes de pilotage de vannes sur les systèmes VVP et ASG, confirmant une prise en compte insuffisante du retour d’expérience tiré de l’évènement du 8 octobre 2013.\nEn cas de défaillances des câbles électriques qui se trouvaient en situation d’écart, la redondance des matériels ainsi que les dispositions organisationnelles prévues par les règles générales d’exploitation (RGE) aurait permis un fonctionnement des différents systèmes sans remise en cause des stratégies de conduite prévues, tant en conditions normales qu’accidentelles.\nCet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 0), ('Toutefois, en raison de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience ayant entrainé la répétition d’un écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | . Le 28 octobre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à des défauts de positionnement de câbles électriques exposés à la chaleur. Un défaut de cette nature avait déjà conduit à la déclaration, le 8 octobre 2013, d’un évènement significatif classé au niveau 0 de l’échelle INES. Le 8 octobre 2013, alors que le réacteur n° 1 était en cours de redémarrage, la défaillance d’une commande électrique d’une vanne avait entraîné la perte du système d’alimentation normale en eau secondaire d’un générateur de vapeur. L’analyse des causes de cet évènement avait permis d’identifier qu’un écart dans le positionnement d’un câble électrique, placé dans une ambiance trop chaude, avait conduit à un vieillissement prématuré de l’isolant. EDF avait alors mis en place un plan d’action visant à identifier d’éventuels écarts de positionnement des câbles électriques et de traiter ces écarts. Toutefois, en raison de la prise en compte insuffisante du retour d’expérience ayant entrainé la répétition d’un écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | . Le 28 octobre 2015, EDF a déclaré. à l’ASN un événement significatif relatif to des défauts de positionnement. of câbles électriques exposés à la chaleur. Un défaut de cette nature avait déjà conduit. à la déclaration, le 8 octobrre 2013, d’un évènement classé au niveau 0 of l'échelle INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Risque-de-perte-du-circuit-de-refroidissement-intermediaire-en-cas-de-seisme | Risque de perte du circuit de refroidissement intermédiaire en cas de séisme. Le 12 novembre 2015, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à la tenue du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs nucléaires de 900 MWe en cas de séisme. Le circuit RRI assure le refroidissement de certains équipements et locaux nécessaires en situation d’incident ou d’accident. Sur les réacteurs de 900 MWe, ce circuit comprend une partie commune à deux réacteurs. Cet événement révèle un écart de conformité qui affecte les supportages des tuyauteries de la partie commune du circuit RRI. En cas de séisme, la perte de la fonction de refroidissement assurée par ce circuit est susceptible d’entrainer, d’une part, une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur consécutive à la dégradation des joints des pompes primaires et, d’autre part, la perte du refroidissement de la piscine de désactivation du combustible usé. EDF a engagé un programme de remise en conformité du circuit RRI qui nécessite, en amont, la reprise des études de dimensionnement des ancrages et supportages de plusieurs composants. Dans l’attente de la résorption de cet écart, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des mesures compensatoires sur les réacteurs concernés. Celles-ci ont conduit EDF à modifier les procédures de conduite en situation d’accident et à requérir des moyens mobiles supplémentaires de refroidissement. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais constitue une dégradation de la défense en profondeur contre les incidents et accidents potentiels. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Risque de perte du circuit de refroidissement intermédiaire', 1), ('en cas de séisme.', 1), ('\nLe 12 novembre 2015, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à la tenue du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs nucléaires de 900 MWe en cas de séisme.', 1), ('Le circuit RRI assure le refroidissement de certains équipements et locaux nécessaires en situation d’incident ou d’accident.', 0), ('Sur les réacteurs de 900 MWe, ce circuit comprend une partie commune à deux réacteurs.', 1), ('Cet événement révèle un écart de conformité qui affecte les supportages des tuyauteries de la partie commune du circuit RRI.', 0), ('En cas de séisme, la perte de la fonction de refroidissement assurée par ce circuit est susceptible d’entrainer, d’une part, une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur consécutive à la dégradation des joints des pompes primaires et, d’autre part, la perte du refroidissement de la piscine de désactivation du combustible usé.', 1), ('\nEDF a engagé un programme de remise en conformité du circuit RRI qui nécessite, en amont, la reprise des études de dimensionnement des ancrages et supportages de plusieurs composants.', 0), ('Dans l’attente de la résorption de cet écart, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des mesures compensatoires sur les réacteurs concernés.', 1), ('Celles-ci ont conduit EDF à modifier les procédures de conduite en situation d’accident et à requérir des moyens mobiles supplémentaires de refroidissement.', 0), ('Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais constitue une dégradation de la défense en profondeur contre les incidents et accidents potentiels.', 1), ('Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Risque de perte du circuit de refroidissement intermédiaire en cas de séisme. Le 12 novembre 2015, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à la tenue du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) des réacteurs nucléaires de 900 MWe en cas de séisme. Sur les réacteurs de 900 MWe, ce circuit comprend une partie commune à deux réacteurs. En cas de séisme, la perte de la fonction de refroidissement assurée par ce circuit est susceptible d’entrainer, d’une part, une brèche au niveau du circuit primaire du réacteur consécutive à la dégradation des joints des pompes primaires et, d’autre part, la perte du refroidissement de la piscine de désactivation du combustible usé. Dans l’attente de la résorption de cet écart, l’ASN a demandé à EDF de mettre en œuvre des mesures compensatoires sur les réacteurs concernés. Cet événement significatif générique pour la sûreté n’a pas d’impact sur les travailleurs ni sur l’environnement mais constitue une dégradation de la défense en profondeur contre les incidents et accidents potentiels. Il a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Risque de perte du circuit de refroidissement intermédiaire en cas of séisme. Le 12 novembre 2015, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement relatif à la tenue du circuit. La perte de la fonction de refidoissement assurée par ce circuit est susceptible d’entrainer.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Prise-en-compte-tardive-d-une-alarme-pendant-les-operations-de-redemarrage-du-reacteur | Prise en compte tardive d’une alarme pendant les opérations de redémarrage du réacteur. Le 2 novembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la prise en compte tardive d’une alarme pour signaler la pression basse d’un accumulateur du circuit d’injection de sécurité par une équipe de conduite du réacteur n°1. Les accumulateurs du circuit d’injection de sécurité sont des réservoirs sous pression se vidant automatiquement dans le circuit de refroidissement du réacteur, lorsque sa pression est anormalement basse. L’eau des accumulateurs du circuit d’injection de sécurité contient du bore qui est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire : il est mélangé à l'eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d'arrêter la réaction nucléaire. En cas d’incident, des quantités supplémentaires de bore sont introduites dans le circuit primaire afin de prévenir toute possibilité de redémarrage intempestif de la réaction nucléaire. Le 22 septembre 2015, l’équipe de conduite procédait aux opérations de redémarrage du réacteur n°1 après son arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible. Pendant cette période sensible, les équipes de conduite sont renforcées par rapport à leur effectif nominal habituel. Vers 23H00, une alarme est apparue en salle de commande pour signaler une pression trop faible dans l’un des 3 accumulateurs du circuit d’injection de sécurité. L’un des opérateurs présents en salle de commande a bien identifié cette alarme mais n’a pas engagé d’action immédiate pour corriger l’écart signalé par l’alarme. L’opérateur présent en renfort était quant à lui occupé par une autre tâche et n’a pas non plus engagé d’action pour rétablir une pression appropriée dans cet accumulateur. Le 23 septembre 2015, vers 1H45, le chef d’exploitation délégué a détecté à son tour la présence de cette alarme au pupitre de commandes et immédiatement demandé aux opérateurs de procéder à un appoint en eau dans l’accumulateur pour retrouver une valeur de pression qui soit conforme aux spécifications techniques d’exploitation. Or, entre 23H00 et 1H45, une permutation de voie de pompes du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire a été réalisée alors que l’accumulateur du circuit d’injection de sécurité était indisponible, ce qui n’est pas permis par les règles générales d’exploitation. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Néanmoins, en raison du délai anormalement long de traitement de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Prise en compte tardive d’une alarme pendant les opérations de redémarrage du réacteur.', 0), ("\nLe 2 novembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la prise en compte tardive d’une alarme pour signaler la pression basse d’un accumulateur du circuit d’injection de sécurité par une équipe de conduite du réacteur n°1.\nLes accumulateurs du circuit d’injection de sécurité sont des réservoirs sous pression se vidant automatiquement dans le circuit de refroidissement du réacteur, lorsque sa pression est anormalement basse. L’eau des accumulateurs du circuit d’injection de sécurité contient du bore qui est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire : il est mélangé à l'eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d'arrêter la réaction nucléaire.", 1), ('En cas d’incident, des quantités supplémentaires de bore sont introduites dans le circuit primaire afin de prévenir toute possibilité de redémarrage intempestif de la réaction nucléaire.', 1), ('\nLe 22 septembre 2015 Litre’équipe de conduite procédait aux opérations de redémarrage du réacteur n°1 après son arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible. Pendant cette période sensible, les équipes de conduite sont renforcées par rapport à leur effectif nominal habituel.', 1), ('\nVers 23H00, une alarme est apparue en salle de commande pour signaler une pression trop faible dans l’un des 3 accumulateurs du circuit d’injection de sécurité.', 1), ('L’un des opérateurs présents en salle de commande a bien identifié cette alarme', 1), ('mais n’a pas engagé d’action immédiate pour corriger l’écart signalé par l’alarme.', 1), ('L’opérateur présent en renfort était quant à lui occupé par une autre tâche et n’a pas non plus engagé d’action pour rétablir une pression appropriée dans cet accumulateur.', 0), ('\nLe 23 septembre 2015, vers 1H45, le chef d’exploitation délégué a détecté à son tour la présence de cette alarme au pupitre de commandes et immédiatement demandé aux opérateurs de procéder à un appoint en eau dans l’accumulateur pour retrouver une valeur de pression qui soit conforme aux spécifications techniques d’exploitation.\n', 0), ('Or, entre 23H00 et 1H45, une permutation de voie de pompes du système de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire a été réalisée alors que l’accumulateur du circuit d’injection de sécurité était indisponible, ce qui n’est pas permis par les règles générales d’exploitation.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. Néanmoins, en raison du délai anormalement long de traitement de cet écart, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 2 novembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la prise en compte tardive d’une alarme pour signaler la pression basse d’un accumulateur du circuit d’injection de sécurité par une équipe de conduite du réacteur n°1. Les accumulateurs du circuit d’injection de sécurité sont des réservoirs sous pression se vidant automatiquement dans le circuit de refroidissement du réacteur, lorsque sa pression est anormalement basse. L’eau des accumulateurs du circuit d’injection de sécurité contient du bore qui est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire : il est mélangé à l'eau du circuit primaire et permet de contrôler et, le cas échéant, d'arrêter la réaction nucléaire. En cas d’incident, des quantités supplémentaires de bore sont introduites dans le circuit primaire afin de prévenir toute possibilité de redémarrage intempestif de la réaction nucléaire. Le 22 septembre 2015 Litre’équipe de conduite procédait aux opérations de redémarrage du réacteur n°1 après son arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible. Pendant cette période sensible, les équipes de conduite sont renforcées par rapport à leur effectif nominal habituel. Vers 23H00, une alarme est apparue en salle de commande pour signaler une pression trop faible dans l’un des 3 accumulateurs du circuit d’injection de sécurité. L’un des opérateurs présents en salle de commande a bien identifié cette alarme mais n’a pas engagé d’action immédiate pour corriger l’écart signalé par l’alarme. | Le 2 novembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to la prise en compte tardive d’une alarme pour signaler la pression basse. L’eau des accumulateurs du circuit d'injection de sécurité contient du bore, un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-un-groupe-electrogene-de-secours-du-reacteur-1 | Dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours du réacteur 1. Le 30 octobre 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un retard de réalisation d’une activité de maintenance occasionnant l’indisponibilité de l’un des groupes électrogènes de secours du réacteur 1. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, assurent l’alimentation électrique des équipements nécessaires au repli de l’installation dans un état sûr en cas de perte des alimentations électriques externes. Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. A la suite du démarrage d’un des groupes électrogènes de secours du réacteur 1 consécutif à l’arrêt automatique réacteur survenu le 16 octobre 2015, EDF a constaté sur ce groupe une dégradation de quatre manchons compensateurs en élastomère du circuit d'eau de réfrigération basse température. Les manchons incriminés ont été remplacés. A l'occasion de ce remplacement, un écart a été détecté quant à la périodicité de remplacement, sur ce groupe, de l’ensemble des manchons compensateurs du circuit d'eau de réfrigération basse température et de sept des manchons compensateurs des circuits d'eau de réfrigération haute température. L’ensemble de ces manchons compensateurs ont alors été remplacés. Cette opération a nécessité de rendre le groupe électrogène de secours indisponible pendant près de 74 heures. La durée totale d’indisponibilité du groupe électrogène de secours étant supérieure au délai de trois jours prévu par les règles générales d’exploitation du réacteur pour sa réparation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. | [('Dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours du réacteur 1.', 0), ("\nLe 30 octobre 2015 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un retard de réalisation d’une activité de maintenance occasionnant l’indisponibilité de l’un des groupes électrogènes de secours du réacteur 1.\n", 1), ('Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces derniers, redondants, assurent l’alimentation électrique des équipements nécessaires au repli de l’installation dans un état sûr en cas de perte des alimentations électriques externes.', 1), ("Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident.", 0), ("A la suite du démarrage d’un des groupes électrogènes de secours du réacteur 1 consécutif à l’arrêt automatique réacteur survenu le 16 octobre 2015, EDF a constaté sur ce groupe une dégradation de quatre manchons compensateurs en élastomère du circuit d'eau de réfrigération basse température.", 0), ('Les manchons incriminés ont été remplacés', 0), ('.', 0), ("A l'occasion de ce remplacement, un écart a été détecté quant à la périodicité de remplacement, sur ce groupe, de l’ensemble des manchons compensateurs du circuit d'eau de réfrigération basse température et de sept des manchons compensateurs des circuits d'eau de réfrigération haute température.", 1), ('L’ensemble de ces manchons compensateurs ont alors été remplacés.', 0), ('Cette opération a nécessité de rendre le groupe électrogène de secours indisponible pendant près de 74 heures.', 1), ('\nLa durée totale d’indisponibilité du groupe électrogène de secours étant supérieure au délai de trois jours prévu par les règles générales d’exploitation du réacteur pour sa réparation, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1)] | Le 30 octobre 2015 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un retard de réalisation d’une activité de maintenance occasionnant l’indisponibilité de l’un des groupes électrogènes de secours du réacteur 1. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, assurent l’alimentation électrique des équipements nécessaires au repli de l’installation dans un état sûr en cas de perte des alimentations électriques externes. A l'occasion de ce remplacement, un écart a été détecté quant à la périodicité de remplacement, sur ce groupe, de l’ensemble des manchons compensateurs du circuit d'eau de réfrigération basse température et de sept des manchons compensateurs des circuits d'eau de réfrigération haute température. Cette opération a nécessité de rendre le groupe électrogène de secours indisponible pendant près de 74 heures. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré un événement significatif. Chaque réacteur à eau sous pression exploité par EDF est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 1.; eur 1; 2015, l | eur 1.; eur 1; 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-partielle-de-la-ventilation-du-batiment-d-entreposage-des-elements-de-combustible | Indisponibilité partielle de la ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible. Le 30 octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un ventilateur du circuit de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible pendant la manutention d’éléments de combustible. Sur les réacteurs exploités par EDF, les éléments de combustible sont stockés dans un bâtiment spécifique pour permettre les interventions dans le bâtiment du réacteur. Ce bâtiment de stockage est équipé d'un circuit de ventilation dédié. Une des fonctions de ce circuit est de limiter les rejets de substances radioactives engendrés, par exemple, lors d’un accident de manutention. La disponibilité totale de ce circuit de ventilation est requise pour pouvoir effectuer des manutentions d’assemblages de combustible. Les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent, en cas d’indisponibilité – même partielle – de ce circuit, d’arrêter les manutentions d’éléments de combustible en cours dans un délai d’une heure. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2015, EDF a réalisé des manutentions d’éléments de combustible. Or, le 29 octobre 2015 vers 9h, un agent de terrain a détecté que l’alimentation électrique d’un ventilateur du circuit de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible était déconnectée. Dès la détection de l’écart, les manutentions d’éléments de combustible ont été immédiatement interrompues. Compte tenu de la détection tardive de cet écart, les exigences des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n°2 n’ont pas été respectées. | [('Indisponibilité partielle de la ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible', 0), ('.', 1), ("\nLe 30 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un ventilateur du circuit de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible pendant la manutention d’éléments de combustible.\nSur les réacteurs exploités par EDF, les éléments de combustible sont stockés dans un bâtiment spécifique pour permettre les interventions dans le bâtiment du réacteur.", 1), ("Ce bâtiment de stockage est équipé d'un circuit de ventilation dédié", 1), ('.', 1), ('Une des fonctions de ce circuit est de limiter les rejets de substances radioactives engendrés, par exemple, lors d’un accident de manutention.', 1), ('La disponibilité totale de ce circuit de ventilation est requise pour pouvoir effectuer des manutentions d’assemblages de combustible.', 1), ('Les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent, en cas d’indisponibilité – même partielle – de ce circuit,', 0), ('d’arrêter les manutentions d’éléments de combustible en cours dans un délai d’une heure.', 1), ('\nDans la nuit du 28 au 29 octobre 2015, EDF a réalisé des manutentions d’éléments de combustible.', 1), ('Or, le 29 octobre 2015 vers 9h, un agent de terrain a détecté que l’alimentation électrique d’un ventilateur du circuit de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible était déconnectée.', 0), ('Dès la détection de l’écart, les manutentions d’éléments de combustible ont été immédiatement interrompues.', 0), ('Compte tenu de la détection tardive de cet écart, les exigences des spécifications techniques d’exploitation du réacteur n°2 n’ont pas été respectées.', 0)] | . Le 30 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un ventilateur du circuit de ventilation du bâtiment d’entreposage des éléments de combustible pendant la manutention d’éléments de combustible. Sur les réacteurs exploités par EDF, les éléments de combustible sont stockés dans un bâtiment spécifique pour permettre les interventions dans le bâtiment du réacteur. Ce bâtiment de stockage est équipé d'un circuit de ventilation dédié . Une des fonctions de ce circuit est de limiter les rejets de substances radioactives engendrés, par exemple, lors d’un accident de manutention. La disponibilité totale de ce circuit de ventilation est requise pour pouvoir effectuer des manutentions d’assemblages de combustible. d’arrêter les manutentions d’éléments de combustible en cours dans un délai d’une heure. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2015, EDF a réalisé des manutentions d’éléments de combustible. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré. un événement significatif. Le 30 octobre 2015 Litre‘Exploitant’ de la Centrale Nucléaires a. déclaredé. l’indisponibilité d’un ventilateur du circuit de ventilation. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-un-materiel-de-secours | Indisponibilité d’un matériel de secours. Le 28 octobre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un matériel de secours du réacteur n°2. Les générateurs de vapeur du réacteur sont des échangeurs de chaleur qui permettent, à partir de la chaleur de la réaction nucléaire, de produire de la vapeur afin de mettre en mouvement une turbine afin de produire de l’électricité. Cette vapeur est également utilisée pour alimenter certains systèmes de secours, parmi lesquels un turboalternateur de secours, permettant d’alimenter des équipements important pour la sécurité du réacteur. D’après les règles générales d’exploitation, la vanne d’alimentation de ce turboalternateur de secours doit être ouverte, lors du redémarrage du réacteur, dès que la pression de vapeur atteint 11 bars dans les générateurs de vapeur. Le 26 octobre 2015, le réacteur n°2 de Gravelines est en cours de redémarrage après sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Lorsque la pression de 11 bars dans les générateurs de vapeur est atteinte, deux agents sont envoyés sur le terrain pour ouvrir la vanne d’alimentation. Ils constatent alors que la goupille servant à bloquer cette vanne dans sa position ouverte ou fermée est tordue dans la commande de la vanne, ce qui les empêche de la manœuvrer. Le turboalternateur de secours est par conséquent déclaré indisponible. Dès la détection de l’écart et après vérification du bon état de la vanne, elle est ouverte et la goupille de blocage remise en conformité. Les analyses d’EDF montrent que la déformation de la goupille est intervenue le 16 octobre 2015 lors de la dernière manœuvre de la vanne. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turboalternateur de secours. | [('Indisponibilité d’un matériel de secours.', 1), ('\nLe 28 octobre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un matériel de secours du réacteur n°2.\nLes générateurs de vapeur du réacteur sont des échangeurs de chaleur qui permettent, à partir de la chaleur de la réaction nucléaire, de produire de la vapeur afin de mettre en mouvement une turbine afin de produire de l’électricité.', 1), ('Cette vapeur est également utilisée pour alimenter certains systèmes de secours, parmi lesquels un turboalternateur de secours, permettant d’alimenter des équipements important pour la sécurité du réacteur.', 0), ('D’après les règles générales d’exploitation, la vanne d’alimentation de ce turboalternateur de secours doit être ouverte,', 1), ('lors du redémarrage du réacteur, dès que la pression de vapeur atteint 11 bars dans les générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 26 octobre 2015, le réacteur n°2 de Gravelines est en cours de redémarrage après sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible.', 0), ('Lorsque la pression de 11 bars dans les générateurs de vapeur est atteinte, deux agents sont envoyés sur le terrain pour ouvrir la vanne d’alimentation.', 1), ('Ils constatent alors que la goupille servant à bloquer cette vanne dans sa position ouverte ou fermée est tordue dans la commande de la vanne, ce qui les empêche de la manœuvrer.', 1), ('Le turboalternateur de secours est par conséquent déclaré indisponible.', 0), ('Dès la détection de l’écart et après vérification du bon état de la vanne, elle est ouverte et la goupille de blocage remise en conformité.', 0), ('Les analyses d’EDF montrent que la déformation de la goupille est intervenue le 16 octobre 2015 lors de la dernière manœuvre de la vanne.', 0), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du turboalternateur de secours.', 0)] | Indisponibilité d’un matériel de secours. Le 28 octobre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’un matériel de secours du réacteur n°2. Les générateurs de vapeur du réacteur sont des échangeurs de chaleur qui permettent, à partir de la chaleur de la réaction nucléaire, de produire de la vapeur afin de mettre en mouvement une turbine afin de produire de l’électricité. D’après les règles générales d’exploitation, la vanne d’alimentation de ce turboalternateur de secours doit être ouverte, Lorsque la pression de 11 bars dans les générateurs de vapeur est atteinte, deux agents sont envoyés sur le terrain pour ouvrir la vanne d’alimentation. Ils constatent alors que la goupille servant à bloquer cette vanne dans sa position ouverte ou fermée est tordue dans la commande de la vanne, ce qui les empêche de la manœuvrer. | Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté. Indisponibilité d the matériel de secours du réacteur n°2. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-realisation-des-controles-requis-sur-des-instruments-de-mesures-pour-la-radioprotection | Non réalisation des contrôles requis sur des instruments de mesures pour la radioprotection à l’usine EURODIF PRODUCTION de Pierrelatte (Drôme). EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 28 octobre 2015 un événement significatif relatif à la non réalisation des contrôles requis par l’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique. L’anomalie a été détectée lors d’une inspection de l’ASN qui a eu lieu le 22 octobre 2015. Les inspecteurs ont relevé que l’exploitant ne réalisait pas les contrôles de bon fonctionnement et les contrôles périodiques demandés par l’arrêté précité pour certains des instruments de mesure pour la radioprotection utilisés pour la surveillance de la radioactivité dans les locaux. En effet, les appareils de prélèvement atmosphérique sur filtres, servant à réaliser le contrôle de la contamination atmosphérique des locaux par des poussières radioactives, ne sont pas intégrés à un programme de contrôles périodiques et n’ont pas fait l’objet de contrôles de bon fonctionnement formalisés ni de contrôles périodiques. Le contrôle périodique de ces instruments est également appelé par les exigences définies des éléments importants pour la protection au titre de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. A la suite de cette inspection, l’ASN a demandé à l’exploitant de réaliser les contrôles périodiques des appareils concernés dans les meilleurs délais et de les intégrer au plan de maintenance des appareils de radioprotection. Aucune perte de confinement n’a été détectée par les autres instruments de mesures permettant le contrôle de la contamination atmosphérique présents dans les installations. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les salariés, sur l’installation ou sur l’environnement. En raison du non-respect de dispositions de l’arrêté du 21 mai 2010 précité, depuis plusieurs années et sur tous les équipements d’un même type, et du fait que cette anomalie était identifiée par les services de radioprotection de l’exploitant mais n’avait pas été traitée, cet événement, à la demande de l’ASN, est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 8, de 0 à 7. A la suite de la détection de cet événement sur EURODIF PRODUCTION, deux autres exploitants du site nucléaire AREVA du Tricastin ont déclaré des événements significatifs, classés au niveau 0 de l’échelle INES, relatifs aux contrôles de leurs appareils de prélèvement atmosphérique sur filtre. - Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010. précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique. | [('Non réalisation des contrôles requis sur des instruments de mesures pour la radioprotection à l’usine EURODIF PRODUCTION de Pierrelatte (Drôme).', 1), ("\nEURODIF PRODUCTION a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 28 octobre 2015 un événement significatif relatif à la non réalisation des contrôles requis par l’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique.\nL’anomalie a été détectée lors d’une inspection de l’ASN qui a eu lieu le 22 octobre 2015.", 1), ('Les inspecteurs ont relevé que l’exploitant ne réalisait pas les contrôles de bon fonctionnement et les contrôles périodiques demandés par l’arrêté précité pour certains des instruments de mesure pour la radioprotection utilisés pour la surveillance de la radioactivité dans les locaux.', 0), ('En effet, les appareils de prélèvement atmosphérique sur filtres, servant à réaliser le contrôle de la contamination atmosphérique des locaux par des poussières radioactives, ne sont pas intégrés à un programme de contrôles périodiques et n’ont pas fait l’objet de contrôles de bon fonctionnement formalisés ni de contrôles périodiques.', 0), ('Le contrôle périodique de ces instruments est également appelé par les exigences définies des éléments importants pour la protection au titre de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base.', 0), ('A la suite de cette inspection, l’ASN a demandé à l’exploitant de réaliser les contrôles périodiques des appareils concernés dans les meilleurs délais et de les intégrer au plan de maintenance des appareils de radioprotection.\nAucune perte de confinement n’a été détectée par les autres instruments de mesures permettant le contrôle de la contamination atmosphérique présents dans les installations.', 0), ("Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les salariés, sur l’installation ou sur l’environnement.", 1), ('\nEn raison du non-respect de dispositions de l’arrêté du 21 mai 2010 précité, depuis plusieurs années et sur tous les équipements d’un même type, et du fait que cette anomalie était identifiée par les services de radioprotection de l’exploitant mais n’avait pas été traitée, cet événement, à la demande de l’ASN, est classé au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 8, de 0 à 7.', 0), ("A la suite de la détection de cet événement sur EURODIF PRODUCTION, deux autres exploitants du site nucléaire AREVA du Tricastin ont déclaré des événements significatifs, classés au niveau 0 de l’échelle INES, relatifs aux contrôles de leurs appareils de prélèvement atmosphérique sur filtre.\n- Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010. \nprécisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique.", 1)] | Non réalisation des contrôles requis sur des instruments de mesures pour la radioprotection à l’usine EURODIF PRODUCTION de Pierrelatte (Drôme). EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 28 octobre 2015 un événement significatif relatif à la non réalisation des contrôles requis par l’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique. L’anomalie a été détectée lors d’une inspection de l’ASN qui a eu lieu le 22 octobre 2015. Cet événement n'a pas eu de conséquence sur les salariés, sur l’installation ou sur l’environnement. A la suite de la détection de cet événement sur EURODIF PRODUCTION, deux autres exploitants du site nucléaire AREVA du Tricastin ont déclaré des événements significatifs, classés au niveau 0 de l’échelle INES, relatifs aux contrôles de leurs appareils de prélèvement atmosphérique sur filtre. - Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010. précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique. | Non réalisation des contrôles requis sur des instruments de mesures pour la radioprotection à l’usine EURODIF PRODUCTION de Pierrelatte (Drôme) EURODif PRODUCTION a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 28 octobre 2015 un événement significatif relatif to la non réalised contrôle requis par l'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation of la décision n° 2010-DC-0175. L’anomalie a été détectée lors d�
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-de-la-masse-maximale-autorisee-en-uranium-235 | Non respect de la masse maximale autorisée en uranium 235 dans deux fûts entreposés dans l’usine de conversion d’AREVA NC (ex- COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme). L’exploitant de l’usine de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré le 16 octobre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement de la quantité maximale autorisée d’uranium 235U dans deux fûts de résidus uranifères entreposés sur une aire de l’installation nucléaire de base (INB) 105. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme, les usines de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustible non irradié, dont sont issus les fûts concernés. L’exploitant avait déclaré un événement classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) le 20 décembre 2013 après que l’ASN eut détecté lors d’une inspection qu’un fût entreposé sur une aire de l’INB contenait une masse en 235U supérieure à la prescription technique relative au risque de criticité. C’est lors du reconditionnement de ce fût que l’exploitant a relevé que deux autres fûts de résidus uranifères étaient également en écart par rapport à cette prescription technique. En effet, ils contenaient respectivement une masse en 235U égale à 2,662 kg et 2,644 kg alors que la prescription technique de l’INB en limite la quantité autorisée à 2,5 kg. Le premier fût a fait l’objet d’une opération de mise en conformité et l’exploitant a engagé les démarches pour reconditionner le deuxième. Ces deux fûts étant disposés dans des conditions sûres du point de vue du risque de criticité ; aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les salariés ou l’environnement du site. Du fait du non-respect récurent d’une prescription technique, depuis plusieurs années, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7. | [('Non respect de la masse maximale autorisée en uranium 235 dans deux fûts entreposés dans l’usine de conversion d’AREVA NC (ex- COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme).', 1), ('\nL’exploitant de l’usine de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré le 16 octobre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement de la quantité maximale autorisée d’uranium 235U dans deux fûts de résidus uranifères entreposés sur une aire de l’installation nucléaire de base (INB) 105.\nImplantée sur le site du Tricastin dans la Drôme', 1), (', les usines de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement.', 1), ('L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustible non irradié, dont sont issus les fûts concernés.', 1), ('\nL’exploitant avait déclaré un événement classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) le 20 décembre 2013 après que l’ASN eut détecté lors d’une inspection qu’un fût entreposé sur une aire de l’INB contenait une masse en 235U supérieure à la prescription technique relative au risque de criticité.', 0), ('C’est lors du reconditionnement de ce fût que l’exploitant a relevé que deux autres fûts de résidus uranifères étaient également en écart par rapport à cette prescription technique.', 0), ('En effet, ils contenaient respectivement une masse en 235U égale à 2,662 kg et 2,644 kg alors que la prescription technique de l’INB en limite la quantité autorisée à 2,5 kg.', 1), ('\nLe premier fût a fait l’objet d’une opération de mise en conformité et l’exploitant a engagé les démarches pour reconditionner le deuxième.', 0), ('\nCes deux fûts étant disposés dans des conditions sûres du point de vue du risque de criticité ; aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les salariés ou l’environnement du site.', 0), ("\nDu fait du non-respect récurent d’une prescription technique, depuis plusieurs années, l'incident a été classé au niveau 1 de l'échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8, de 0 à 7.", 0)] | Non respect de la masse maximale autorisée en uranium 235 dans deux fûts entreposés dans l’usine de conversion d’AREVA NC (ex- COMURHEX) de Pierrelatte (Drôme). L’exploitant de l’usine de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré le 16 octobre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement de la quantité maximale autorisée d’uranium 235U dans deux fûts de résidus uranifères entreposés sur une aire de l’installation nucléaire de base (INB) 105. Implantée sur le site du Tricastin dans la Drôme , les usines de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte ont pour activité principale la conversion chimique de l’uranium sous forme d’UF6 en vue de son enrichissement. L’INB n°105, à l’arrêt depuis 2008, a notamment été utilisée pour recycler de l’uranium issu de combustible non irradié, dont sont issus les fûts concernés. En effet, ils contenaient respectivement une masse en 235U égale à 2,662 kg et 2,644 kg alors que la prescription technique de l’INB en limite la quantité autorisée à 2,5 kg. | L’exploitant de l’usine de conversion d’AREVA NC (ex COMURHEX) de Pierrelatte a déclaré le 16 octobre 2015. Un événement significatif pour la sûreté relatif à un dépassement de la quantité maximale autorisée d‘uranium 235U dans deux fûts de résidus uranifères. | [12 empty] | 2,662 kg; 2,644 kg; 2,5 kg | 2,662 kg; 2,644 kg; 2,5 kg
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-d-isolement-de-l-enceinte-de-confinement-du-reacteur-2 | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le 14 octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2. L'enceinte de confinement, appelé aussi bâtiment réacteur (BR), est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur. Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième barrière est le circuit primaire). Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte. Depuis le 22 août 2015, le réacteur 2 de Gravelines est en arrêt pour maintenance et rechargement de son combustible. Dans le cadre de cet arrêt, une maintenance sur le clapet d’une tuyauterie de protection incendie, située dans le bâtiment réacteur, est programmée. Cette canalisation traverse l’enceinte de confinement du réacteur, elle participe donc à son étanchéité. Afin d’intervenir sur le clapet, une vanne est ouverte pour vidanger la canalisation. Le 12 octobre 2015 matin, alors que les opérations de rechargement du combustible sont en cours, l’intervention sur le clapet de la canalisation incendie débute. En fin de journée, le chef d’exploitation détecte que la vanne associée au clapet est ouverte. De ce fait l’intégrité de la troisième barrière de confinement n’est plus assurée, ce qui est contraire aux règles d’exploitation, notamment lors des opérations de rechargement du combustible. Dès la découverte de cet écart, la fermeture de la vanne est réalisée depuis la salle de commande. Toutefois cette opération est effectuée dans un délai supérieur à celui prévu par les règles générales d’exploitation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’écart. | [('Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2.', 1), ("\nLe 14 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Litre'enceinte de confinement, appelé aussi bâtiment réacteur (BR), est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur.", 1), ("Elle constitue la troisième des barrières existant entre les produits radioactifs contenus dans le cœur du réacteur et l'environnement (la première barrière est la gaine du combustible, la deuxième barrière est le circuit primaire).", 0), ("Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire.", 1), ('De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée.', 1), ('De nombreuses canalisations traversent cette enceinte.', 1), ("Des vannes, situées de part et d'autre de la paroi de béton, permettent d'obturer chacune des canalisations lorsque les spécifications techniques, les procédures de conduite ou la situation exigent l'étanchéité complète de l'enceinte.", 0), ('Depuis le 22 août 2015, le réacteur 2 de Gravelines est en arrêt pour maintenance et rechargement de son combustible.', 0), ('Dans le cadre de cet arrêt, une maintenance sur le clapet d’une tuyauterie de protection incendie, située dans le bâtiment réacteur, est programmée.', 1), ('Cette canalisation traverse l’enceinte de confinement du réacteur, elle participe donc à son étanchéité.', 0), ('Afin d’intervenir sur le clapet, une vanne est ouverte pour vidanger la canalisation.', 1), ('Le 12 octobre 2015 matin, alors que les opérations de rechargement du combustible sont en cours, l’intervention sur le clapet de la canalisation incendie débute.', 0), ('En fin de journée, le chef d’exploitation détecte que la vanne associée au clapet est ouverte.', 1), ('De ce fait l’intégrité de la troisième barrière de confinement n’est plus assurée, ce qui est contraire aux règles d’exploitation, notamment lors des opérations de rechargement du combustible.', 0), ('\nDès la découverte de cet écart, la fermeture de la vanne est réalisée depuis la salle de commande. Toutefois cette opération est effectuée dans un délai supérieur à celui prévu par les règles générales d’exploitation.\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’écart.', 0)] | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le 14 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à un défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Litre'enceinte de confinement, appelé aussi bâtiment réacteur (BR), est un bâtiment en béton à l'intérieur duquel se trouvent la cuve, le cœur du réacteur, les générateurs de vapeur ainsi que les principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur. Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs qui seraient libérés lors d'une rupture du circuit primaire. De ce fait, son étanchéité est particulièrement surveillée. De nombreuses canalisations traversent cette enceinte. Dans le cadre de cet arrêt, une maintenance sur le clapet d’une tuyauterie de protection incendie, située dans le bâtiment réacteur, est programmée. Afin d’intervenir sur le clapet, une vanne est ouverte pour vidanger la canalisation. En fin de journée, le chef d’exploitation détecte que la vanne associée au clapet est ouverte. | Défaut d’isolement de l’enceinte de confinement du réacteur 2. Le 14 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif. Elle est destinée, en cas d'accident, à retenir les produits radioactifs. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2015, l; 2. L | eur 2.; eur 2; 2. Litre; 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation15 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 2 octobre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 1. Le 30 septembre 2015, le réacteur n° 1 de Gravelines est en fonctionnement. Une modification matérielle sur une vanne du circuit de réfrigération de l’eau de la piscine d’entreposage du combustible est engagée. Pour réaliser cette intervention, il est nécessaire de couper les alimentations électriques de certaines autres vannes. Une alarme apparaît et l’opérateur constate, sur le synoptique de la salle de commande, une anomalie sur la position d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur. Un contrôle sur le terrain est réalisé. La vanne étant dans sa position prévue, l’opérateur ne détecte pas d’écart. Quelques heures plus tard, les opérateurs se réinterrogent sur la manœuvrabilité de la vanne. Ils font alors un essai de fermeture de la vanne et constatent que celle-ci ne peut pas être fermée à l’aide du bouton situé en salle de commande. Une analyse technique montre également que la vanne ne peut pas être fermée par le système de protection du réacteur. L’isolement de l’enceinte du réacteur ne peut alors être réalisé que par un seul organe au lieu des deux prévus à la conception. Dès la découverte de cet écart, la fermeture de la vanne est réalisée par l’intermédiaire d’une commande locale spécifique. Toutefois cette opération est réalisée dans un délai supérieur à celui prévu par les règles générales d’exploitation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’événement. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 2 octobre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 1.', 1), ('\nLe 30 septembre 2015, le réacteur n° 1 de Gravelines est en fonctionnement.', 1), ('Une modification matérielle sur une vanne du circuit de réfrigération de l’eau de la piscine d’entreposage du combustible est engagée.', 1), ('Pour réaliser cette intervention, il est nécessaire de couper les alimentations électriques de certaines autres vannes.', 0), ('Une alarme apparaît et l’opérateur constate, sur le synoptique de la salle de commande, une anomalie sur la position d’une vanne d’isolement de l’enceinte du réacteur.', 0), ('Un contrôle sur le terrain est réalisé', 1), ('.', 1), ('La vanne étant dans sa position prévue, l’opérateur ne détecte pas d’écart.', 1), ('\nQuelques heures plus tard, les opérateurs se réinterrogent sur la manœuvrabilité de la vanne.', 0), ('Ils font alors un essai de fermeture de la vanne et constatent que celle-ci ne peut pas être fermée à l’aide du bouton situé en salle de commande.', 0), ('Une analyse technique montre également que la vanne ne peut pas être fermée par le système de protection du réacteur.', 0), ('L’isolement de l’enceinte du réacteur ne peut alors être réalisé que par un seul organe au lieu des deux prévus à la conception.', 1), ('\nDès la découverte de cet écart, la fermeture de la vanne est réalisée par l’intermédiaire d’une commande locale spécifique. Toutefois cette opération est réalisée dans un délai supérieur à celui prévu par les règles générales d’exploitation.', 1), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’événement.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 2 octobre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 1. Le 30 septembre 2015, le réacteur n° 1 de Gravelines est en fonctionnement. Une modification matérielle sur une vanne du circuit de réfrigération de l’eau de la piscine d’entreposage du combustible est engagée. Un contrôle sur le terrain est réalisé . La vanne étant dans sa position prévue, l’opérateur ne détecte pas d’écart. L’isolement de l’enceinte du réacteur ne peut alors être réalisé que par un seul organe au lieu des deux prévus à la conception. Dès la découverte de cet écart, la fermeture de la vanne est réalisée par l’intermédiaire d’une commande locale spécifique. Toutefois cette opération est réalisée dans un délai supérieur à celui prévu par les règles générales d’exploitation. | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 30 septembre 2015, le réacteur n° 1 de Gravelines est en fonctionnement. Une modification matérielle sur une vanne du circuit de réfrigération de l’eau de la piscine d'entreposage du combustible est engagée. Un contrôle sur le terrain est réalisé. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation16 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 6 octobre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation des réacteurs n° 4 et n° 6. Le 21 septembre 2015, à l’occasion d’un essai de vérification du bon fonctionnement de détecteurs permettant de mesurer la radioactivité présente dans les générateurs de vapeur du réacteur n° 2, les équipes s’interrogent sur la validité de la valeur de référence prise en compte. Les services nationaux d’EDF sont sollicités sur la définition des valeurs de référence. Le CNPE engage alors une vérification des contrôles réalisés sur les détecteurs similaires des autres réacteurs. Ces vérifications mettent en évidence que deux détecteurs, présents sur les installations des réacteurs n° 4 et n° 6, ne respectent pas les critères d’essai, respectivement depuis le 28 février 2014 et le 25 octobre 2013. Un second système de détecteurs redondants permet la surveillance de la radioactivité dans les générateurs de vapeur. Durant ces périodes, il s’avère que certains détecteurs n’ont pas été opérationnels pendant plusieurs heures. Les règles générales d’exploitation autorisent cette concomitance de non fonctionnement des détecteurs mais uniquement pour une durée réduite (8 heures). Cette durée n’a pas été respectée. Les détecteurs défaillants ont, depuis, été remplacés et respectent les bons critères de référence. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’événement. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 6 octobre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation des réacteurs n° 4 et n° 6.', 1), ('\nLe 21 septembre 2015, à l’occasion d’un essai de vérification du bon fonctionnement de détecteurs permettant de mesurer la radioactivité présente dans les générateurs de vapeur du réacteur n° 2, les équipes s’interrogent sur la validité de la valeur de référence prise en compte.', 0), ('Les services nationaux d’EDF sont sollicités sur la définition des valeurs de référence.', 1), ('Le CNPE engage alors une vérification des contrôles réalisés sur les détecteurs similaires des autres réacteurs.', 1), ('\nCes vérifications mettent en évidence que deux détecteurs, présents sur les installations des réacteurs n° 4 et n° 6, ne respectent pas les critères d’essai, respectivement depuis le 28 février 2014 et le 25 octobre 2013.', 1), ('Un second système de détecteurs redondants permet la surveillance de la radioactivité dans les générateurs de vapeur.', 1), ('Durant ces périodes, il s’avère que certains détecteurs n’ont pas été opérationnels pendant plusieurs heures.', 0), ('Les règles générales d’exploitation autorisent cette concomitance de non fonctionnement des détecteurs mais uniquement pour une durée réduite (8 heures)', 1), ('.', 1), ('Cette durée n’a pas été respectée.', 1), ('\nLes détecteurs défaillants ont, depuis, été remplacés et respectent les bons critères de référence.', 0), ('\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES par l’exploitant, du fait de la détection tardive de l’événement.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 6 octobre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation des réacteurs n° 4 et n° 6. Les services nationaux d’EDF sont sollicités sur la définition des valeurs de référence. Le CNPE engage alors une vérification des contrôles réalisés sur les détecteurs similaires des autres réacteurs. Ces vérifications mettent en évidence que deux détecteurs, présents sur les installations des réacteurs n° 4 et n° 6, ne respectent pas les critères d’essai, respectivement depuis le 28 février 2014 et le 25 octobre 2013. Un second système de détecteurs redondants permet la surveillance de la radioactivité dans les générateurs de vapeur. Les règles générales d’exploitation autorisent cette concomitance de non fonctionnement des détecteurs mais uniquement pour une durée réduite (8 heures) . Cette durée n’a pas été respectée. | Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté. Non-respect des règles générales d'exploitation des réacteurs n° 4 and n° 6. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-filtration-iode-de-l-air-de-ventilation-de-la-salle-de-commande | Indisponibilité de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°3. Le 9 octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite de l’indisponibilité de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°3. Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit, en cas d’accident avec des rejets radioactifs, la sécurité des opérateurs afin de leur permettre de piloter le réacteur. Le 7 octobre, des travaux de remplacement de tuyauteries nécessitent l’arrêt du système de détection incendie d’une partie des installations afin d’éviter des déclenchements intempestifs. À la fin des travaux, les intervenants demandent la remise en service du système de détection incendie. Des actions et des contrôles sont réalisés pour permettre cette remise en service. Une erreur dans l’application des consignes provoque, lors de la remise en service, la fermeture durant 10 minutes du système de filtration de l’air de la salle de commande du réacteur n°3. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation ni sur le personnel. Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement les conditions d’exploitation de la salle de commande. Considérant que cet évènement est survenu malgré les mesures correctives prises dans le cadre du retour d’expérience d’événements similaires, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Indisponibilité de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°3.', 0), ('\nLe 9 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite de l’indisponibilité de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°3.\n', 1), ('Le système de filtration de l’air de ventilation de la salle de commande garantit, en cas d’accident avec des rejets radioactifs, la sécurité des opérateurs afin de leur permettre de piloter le réacteur.', 0), ('\nLe 7 octobre, des travaux de remplacement de tuyauteries nécessitent l’arrêt du système de détection incendie d’une partie des installations afin d’éviter des déclenchements intempestifs.', 1), ('À la fin des travaux', 1), (', les intervenants demandent la remise en service du système de détection incendie.', 1), ('Des actions et des contrôles sont réalisés pour permettre cette remise en service.', 1), ('Une erreur dans l’application des consignes provoque, lors de la remise en service, la fermeture durant 10 minutes du système de filtration de l’air de la salle de commande du réacteur n°3.', 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation ni sur le personnel", 1), ('.', 1), ('Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement les conditions d’exploitation de la salle de commande.', 1), ('\nConsidérant que cet évènement est survenu malgré les mesures correctives prises dans le cadre du retour d’expérience d’événements similaires, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 9 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite de l’indisponibilité de la filtration iode de l’air de ventilation de la salle de commande du réacteur n°3. Le 7 octobre, des travaux de remplacement de tuyauteries nécessitent l’arrêt du système de détection incendie d’une partie des installations afin d’éviter des déclenchements intempestifs. À la fin des travaux , les intervenants demandent la remise en service du système de détection incendie. Des actions et des contrôles sont réalisés pour permettre cette remise en service. Une erreur dans l’application des consignes provoque, lors de la remise en service, la fermeture durant 10 minutes du système de filtration de l’air de la salle de commande du réacteur n°3. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation ni sur le personnel . Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement les conditions d’exploitation de la salle de commande. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré un événement significatif. Le 7 octobre, des travaux de remplacement de tuyauteries nécessitent l’arrêt du système de détection incendie d’une partie des installations. Une erreur dans the application of consignes provoque, lors of the remise en service, la fermeture. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre |  | 10 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-RGE-relative-a-la-remise-en-service-de-materiels-lors-du-redemarrage-du-reacteur-4 | Non-respect des règles générales d’exploitation relative à la remise en service de matériels lors du redémarrage du réacteur 4. Le 1er octobre 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation relatif à la remise en service de matériels lors du redémarrage du réacteur n°4. L’écart porte sur l’absence de remise en service de 3 pompes du circuit de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire. Sur les réacteurs à eau pressurisée du palier 900 MWe exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles qui composent le cœur du réacteur. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Les règles générales d’exploitation imposent que les différents organes du circuit RCV soient disponibles en fonction de l’état dans lequel se trouve le réacteur (avec ou sans éléments combustibles notamment). Le 28 septembre 2015 à la suite d’un arrêt non programmé pour réaliser des activités de maintenance sur le transformateur principal du réacteur n°4, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a entrepris les opérations de redémarrage du réacteur. En application des règles générales d’exploitation, 3 pompes du circuit RCV devaient être remises en service. Pour cela l’une des opérations de remise en service consiste à actionner un commutateur manuel, présent sur le pupitre de la salle de commande du réacteur n°4, dans la bonne position. Cette action doit être réalisée à un moment précis lors de l’enchainement des opérations de redémarrage du réacteur. A l’occasion d’un contrôle réalisé en salle de commande, un opérateur a découvert que cette action avait été omise alors que la mise en service des 3 pompes concernées aurait dû réalisée 10 heures auparavant. Cet oubli a été corrigé dès la détection de l’écart et n’a pas eu de conséquences sur les installations car pendant cet intervalle, les 3 pompes n’ont pas été sollicitées. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation relative à la remise en service de matériels lors du redémarrage du réacteur 4.', 0), ("\nLe 1er octobre 2015 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation relatif à la remise en service de matériels lors du redémarrage du réacteur n°4.", 1), ('L’écart porte sur l’absence de remise en service de 3 pompes du circuit de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire.', 0), ('Sur les réacteurs à eau pressurisée du palier 900 MWe exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles qui composent le cœur du réacteur.', 0), ('Le circuit de contrôle volumétrique et chimique du circuit primaire (RCV) a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur.', 0), ('Les règles générales d’exploitation imposent que les différents organes du circuit RCV soient disponibles en fonction de l’état dans lequel se trouve le réacteur (avec ou sans éléments combustibles notamment).', 0), ('Le 28 septembre 2015 à la suite d’un arrêt non programmé pour réaliser des activités de maintenance sur le transformateur principal du réacteur n°4 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a entrepris les opérations de redémarrage du réacteur.', 1), ('En application des règles générales d’exploitation, 3 pompes du circuit RCV devaient être remises en service.', 0), ('Pour cela l’une des opérations de remise en service consiste à actionner un commutateur manuel, présent sur le pupitre de la salle de commande du réacteur n°4, dans la bonne position', 0), ('.', 1), ('Cette action doit être réalisée à un moment précis lors de l’enchainement des opérations de redémarrage du réacteur.', 0), ('A l’occasion d’un contrôle réalisé en salle de commande, un opérateur a découvert que cette action avait été omise alors que la mise en service des 3 pompes concernées aurait dû réalisée 10 heures auparavant.', 1), ('Cet oubli a été corrigé dès la détection de l’écart et n’a pas eu de conséquences sur les installations car pendant cet intervalle, les 3 pompes n’ont pas été sollicitées.', 0), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.', 1), ('\nEu égard à la détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES.', 1)] | Le 1er octobre 2015 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à un non-respect des règles générales d’exploitation relatif à la remise en service de matériels lors du redémarrage du réacteur n°4. Le 28 septembre 2015 à la suite d’un arrêt non programmé pour réaliser des activités de maintenance sur le transformateur principal du réacteur n°4 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a entrepris les opérations de redémarrage du réacteur. . A l’occasion d’un contrôle réalisé en salle de commande, un opérateur a découvert que cette action avait été omise alors que la mise en service des 3 pompes concernées aurait dû réalisée 10 heures auparavant. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation. Eu égard à la détection tardive du non-respect des règles générales d’exploitation, cet évènement significatif pour la sûreté a été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des événements nucléaires INES. | Le 1er octobre 2015 Litre'exploitant de la centrale nucléaire du Bugey a déclaré un événement significatif. Le 28 septembre 2015 à la suite d’un arrêt non programmé pour réaliser des activités de maintenance sur le transformateur principal du réacteur n°4. Cet évènement été classé au niveau 1 sur l’échelle internationale des év ENES. | [12 empty] | 4, l; 2015, l; eur 4. | 4 Litre; 2015 Litre; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-conduite-a-tenir-prevue-par-les-specifications-techniques-d-exploitation2 | Non-respect d’une conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation. Le 1er octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation en cas d’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité compte tenu de la détection tardive du coincement en position ouverte d’une vanne de ce circuit. Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet en cas de brèche dans le circuit primaire principal de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit. Ce circuit est constitué de 2 voies redondantes et indépendantes. En cas d’indisponibilité de l’une de ces deux voies lors des opérations de redémarrage, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 1 heure. Le 28 septembre 2015 le réacteur n°3 du CNPE de Cruas-Meysse était en phase de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Vers 23h45, à la suite d’un essai de fermeture permettant de vérifier son bon fonctionnement, les équipes de conduite du réacteur ont remis une vanne du circuit d’injection de sécurité en position ouverte. A la fin de ce mouvement d’ouverture, une protection contre les surchauffes du moteur électrique de la vanne s’est déclenchée et a mis hors service le moteur. Après avoir remis en service le moteur de la vanne vers minuit, les équipes de conduite du réacteur ont considéré que la vanne était en état de marche. Elles ont néanmoins fait appel à un technicien d’astreinte pour approfondir le diagnostic. Cependant, malgré les doutes émis par ce technicien, les équipes de conduite ont finalement confirmé, avec l’appui de l’ingénieur sûreté d’astreinte, la disponibilité de la vanne. Dans la journée du 29 septembre 2015, le service de maintenance en charge des matériels électriques a approfondi son analyse et confirmé l’existence d’un doute sur le bon fonctionnement de la vanne : - vers 18h, les équipes de conduite ont considéré la vanne indisponible et amorcé le repli du réacteur en application des spécifications techniques d’exploitation ; - vers 23h, un diagnostic approfondi a révélé que la vanne était bloquée en raison du dysfonctionnement du relai électrique qui commande l’arrêt des ordres d’ouverture. | [('Non-respect d’une conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation.', 0), ("\nLe 1er octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation en cas d’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité compte tenu de la détection tardive du coincement en position ouverte d’une vanne de ce circuit.\nSur les réacteurs exploités par EDF", 1), (", le circuit d'injection de sécurité permet en cas de brèche dans le circuit primaire principal de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit.", 1), ('Ce circuit est constitué de 2 voies redondantes et indépendantes.', 0), ('En cas d’indisponibilité de l’une de ces deux voies lors des opérations de redémarrage, les spécifications techniques d’exploitation du réacteur imposent de baisser la pression et la température du circuit primaire sous 1 heure.', 0), ('\nLe 28 septembre 2015 le réacteur n°3 du CNPE de Cruas-Meysse était en phase de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible.', 1), ('Vers 23h45, à la suite d’un essai de fermeture permettant de vérifier son bon fonctionnement, les équipes de conduite du réacteur ont remis une vanne du circuit d’injection de sécurité en position ouverte.', 0), ('A la fin de ce mouvement d’ouverture, une protection contre les surchauffes du moteur électrique de la vanne s’est déclenchée et a mis hors service le moteur.', 0), ('Après avoir remis en service le moteur de la vanne vers minuit, les équipes de conduite du réacteur ont considéré que la vanne était en état de marche.', 1), ('Elles ont néanmoins fait appel à un technicien d’astreinte pour approfondir le diagnostic', 1), ('.', 1), ('Cependant, malgré les doutes émis par ce technicien, les équipes de conduite ont finalement confirmé, avec l’appui de l’ingénieur sûreté d’astreinte, la disponibilité de la vanne.\nDans la journée du 29 septembre 2015, le service de maintenance en charge des matériels électriques a approfondi son analyse et confirmé l’existence d’un doute sur le bon fonctionnement de la vanne :\n- vers 18h, les équipes de conduite ont considéré la vanne indisponible et amorcé le repli du réacteur en application des spécifications techniques d’exploitation ;\n- vers 23h, un diagnostic approfondi a révélé que la vanne était bloquée en raison du dysfonctionnement du relai électrique qui commande l’arrêt des ordres d’ouverture.', 0)] | Le 1er octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect de la conduite à tenir prévue par les spécifications techniques d’exploitation en cas d’indisponibilité partielle du circuit d’injection de sécurité compte tenu de la détection tardive du coincement en position ouverte d’une vanne de ce circuit. Sur les réacteurs exploités par EDF , le circuit d'injection de sécurité permet en cas de brèche dans le circuit primaire principal de maintenir le refroidissement du cœur du réacteur en réinjectant de l’eau dans ce circuit. Le 28 septembre 2015 le réacteur n°3 du CNPE de Cruas-Meysse était en phase de redémarrage à la suite d’un arrêt pour maintenance et rechargement en combustible. Après avoir remis en service le moteur de la vanne vers minuit, les équipes de conduite du réacteur ont considéré que la vanne était en état de marche. Elles ont néanmoins fait appel à un technicien d’astreinte pour approfondir le diagnostic . | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse déclaré un événement significatif. Le circuit d'injection de sécurité permet en cas of brèche dans le circuit primaire principal of maintenir le refroidissement du cœur du réacteur. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Dysfonctionnement-d-une-vanne-du-circuit-d-alimentation-de-secours-des-generateurs-de-vapeur | Dysfonctionnement d’une vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur. Le 1er et le 6 octobre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) trois événements significatifs pour la sûreté qui font suite à un aléa technique survenu sur une vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur lors des opérations de redémarrage du réacteur n°1. Sur les réacteurs exploités par EDF, différents systèmes de sauvegarde sont conçus pour fonctionner en cas de perte totale des alimentations électriques externes (le réseau électrique national) et internes (les groupes électrogènes de secours). En particulier : - le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur permet d’injecter dans les générateurs de vapeur l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur : il est équipé d’une turbo-pompe fonctionnant avec la vapeur issue des générateurs de vapeur ; - un turbo-alternateur de secours, également alimenté par la vapeur des générateurs de vapeur, permet l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. * *. *. Le 26 septembre 2015, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en cours de redémarrage après sa troisième visite décennale. A l’occasion des essais prévus dans ce cadre, une vanne d’alimentation en vapeur de la turbo-pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur ne s’est pas ouverte. Les opérations de redémarrage ont été immédiatement interrompues par EDF en application des spécifications techniques d’exploitation. A ce titre, EDF a déclaré à l’ASN un premier évènement significatif pour la sûreté, classé au niveau 0 de l’échelle INES, lié à l’interruption des opérations de redémarrage du réacteur n°1 en application des spécifications techniques d’exploitation. Entre le 26 et le 29 septembre 2015, à la suite d’un premier diagnostic, EDF a réalisé des opérations de maintenance sur la vanne qui n’ont cependant pas permis de résoudre techniquement le problème puisqu’à l’occasion d’un nouvel essai réalisé le 29 septembre 2015, celle-ci n’a de nouveau pas manœuvré. EDF a par conséquent déclaré à l’ASN un second événement significatif pour la sûreté qui, en raison du non-respect du délai de réparation fixé par les spécifications techniques d’exploitation (3 jours), a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Du 29 septembre au 2 octobre 2015, EDF a réalisé un nouveau diagnostic sur les causes de ces dysfonctionnements et procédé aux opérations de réparation appropriées. Le 2 octobre 2015, après la reprise des opérations de redémarrage du réacteur, l’exploitant a détecté tardivement que 3 organes de robinetteries, qui avaient été fermés pour pouvoir effectuer les réparations sur la vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, n’avaient pas été rouvertes comme prévu. Cet écart rendait indisponibles : - la turbo-pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur ; - le turboalternateur de secours. EDF a par conséquent déclaré à l’ASN un troisième événement significatif pour la sûreté qui, en raison de sa détection tardive, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. * *. *. Ces trois événements n’ont pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | [('Dysfonctionnement d’une vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur.', 0), ("\nLe 1er et le 6 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) trois événements significatifs pour la sûreté qui font suite à un aléa technique survenu sur une vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur lors des opérations de redémarrage du réacteur n°1.\nSur les réacteurs exploités par EDF, différents systèmes de sauvegarde sont conçus pour fonctionner en cas de perte totale des alimentations électriques externes (le réseau électrique national) et internes (les groupes électrogènes de secours).", 1), ("En particulier :\n- le circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur permet d’injecter dans les générateurs de vapeur l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur : il est équipé d’une turbo-pompe fonctionnant avec la vapeur issue des générateurs de vapeur ;", 0), ("- un turbo-alternateur de secours, également alimenté par la vapeur des générateurs de vapeur, permet l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires.\n* *. \n*. \nLe 26 septembre 2015, le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse était en cours de redémarrage après sa troisième visite décennale.", 0), ('A l’occasion des essais prévus dans ce cadre, une vanne d’alimentation en vapeur de la turbo-pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur ne s’est pas ouverte.', 1), ('Les opérations de redémarrage ont été immédiatement interrompues par EDF en application des spécifications techniques d’exploitation.', 0), ('\nA ce titre, EDF a déclaré à l’ASN un premier évènement significatif pour la sûreté, classé au niveau 0 de l’échelle INES, lié à l’interruption des opérations de redémarrage du réacteur n°1 en application des spécifications techniques d’exploitation.\nEntre le 26 et le 29 septembre 2015, à la suite d’un premier diagnostic, EDF a réalisé des opérations de maintenance sur la vanne qui n’ont cependant pas permis de résoudre techniquement le problème puisqu’à l’occasion d’un nouvel essai réalisé le 29 septembre 2015, celle-ci n’a de nouveau pas manœuvré.\nEDF a par conséquent déclaré à l’ASN un second événement significatif pour la sûreté qui, en raison du non-respect du délai de réparation fixé par les spécifications techniques d’exploitation (3 jours), a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.\nDu 29 septembre au 2 octobre 2015', 0), (', EDF a réalisé un nouveau diagnostic sur les causes de ces dysfonctionnements et procédé aux opérations de réparation appropriées.', 0), ('\nLe 2 octobre 2015, après la reprise des opérations de redémarrage du réacteur, l’exploitant a détecté tardivement que 3 organes de robinetteries, qui avaient été fermés pour pouvoir effectuer les réparations sur la vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur, n’avaient pas été rouvertes comme prévu.', 0), ('Cet écart rendait indisponibles :\n- la turbo-pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur ;\n- le turboalternateur de secours.', 1), ('\nEDF a par conséquent déclaré à l’ASN un troisième événement significatif pour la sûreté qui, en raison de sa détection tardive, a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('\n* *. \n*. \nCes trois événements n’ont pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1)] | Le 1er et le 6 octobre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) trois événements significatifs pour la sûreté qui font suite à un aléa technique survenu sur une vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur lors des opérations de redémarrage du réacteur n°1. Sur les réacteurs exploités par EDF, différents systèmes de sauvegarde sont conçus pour fonctionner en cas de perte totale des alimentations électriques externes (le réseau électrique national) et internes (les groupes électrogènes de secours). A l’occasion des essais prévus dans ce cadre, une vanne d’alimentation en vapeur de la turbo-pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur ne s’est pas ouverte. Cet écart rendait indisponibles : - la turbo-pompe du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur ; - le turboalternateur de secours. * *. *. Ces trois événements n’ont pas eu de conséquence sur les installations, sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Trois événements significatifs pour la sûreté. Aléa technique survenu sur une vanne du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur lors des opérations de redémarrage. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Defaut-de-qualite-dans-la-realisation-d-activites-de-maintenance | Défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance ayant entraîné une non-conformité de robinets de pompes du circuit d’injection de sécurité. Le 29 septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance qui a abouti à la mise en place d’un type de joint inadéquat sur les robinets thermostatiques de trois pompes du système d’injection de sécurité (RIS) des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Flamanville. Le système d’injection de sécurité permet, par exemple en cas de fuite accidentelle du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’empêcher la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du réacteur. Le 14 septembre 2015, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, EDF a procédé à la visite complète des robinets thermostatiques des pompes du système d’injection de sécurité. L’exploitant a constaté qu’un joint en polymère était monté en lieu et place d’un joint métallique. Après vérification, le même défaut a été relevé, sur le réacteur 2, au total pour quatre robinets équipant deux pompes ayant fait l’objet d’opérations de maintenance en 2010, et, sur le réacteur 1, pour deux autres robinets équipant une pompe. Les pompes concernées sont néanmoins restées disponibles et les essais réalisés se sont révélés satisfaisants. En cas de fuite accidentelle d’eau du circuit primaire, un fonctionnement prolongé des pompes présentant le défaut aurait pu affecter, étant donnée leur localisation suivant les réacteurs, les performances (pour le réacteur 2) et le niveau de redondance (pour le réacteur 1) du système d’injection de sécurité, qui serait néanmoins resté suffisant pour contribuer au refroidissement des réacteurs. Pour le réacteur 1, EDF a procédé au remplacement des robinets concernés. Pour le réacteur 2, EDF effectuera la remise en conformité de ces robinets avant le prochain redémarrage du réacteur, actuellement en arrêt pour maintenance. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Toutefois, dans la mesure où le défaut concerné a affecté les deux pompes redondantes sur le réacteur 2, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance', 1), ('ayant entraîné une non-conformité de robinets de pompes du circuit d’injection de sécurité.', 1), ('\nLe 29 septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance qui a abouti à la mise en place d’un type de joint inadéquat sur les robinets thermostatiques de trois pompes du système d’injection de sécurité (RIS) des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Flamanville.\nLe système d’injection de sécurité permet, par exemple en cas de fuite accidentelle du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’empêcher la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du réacteur.\nLe 14 septembre 2015, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, EDF a procédé à la visite complète des robinets thermostatiques des pompes du système d’injection de sécurité.', 1), ('L’exploitant a constaté qu’un joint en polymère était monté en lieu et place d’un joint métallique.', 1), ('Après vérification, le même défaut a été relevé, sur le réacteur 2, au total pour quatre robinets équipant deux pompes ayant fait l’objet d’opérations de maintenance en 2010, et, sur le réacteur 1, pour deux autres robinets équipant une pompe.', 1), ('Les pompes concernées sont néanmoins restées disponibles et les essais réalisés se sont révélés satisfaisants.', 1), ('En cas de fuite accidentelle d’eau du circuit primaire, un fonctionnement prolongé des pompes présentant le défaut aurait pu affecter, étant donnée leur localisation suivant les réacteurs, les performances (pour le réacteur 2) et le niveau de redondance (pour le réacteur 1) du système d’injection de sécurité, qui serait néanmoins resté suffisant pour contribuer au refroidissement des réacteurs.', 0), ('\nPour le réacteur 1, EDF a procédé au remplacement des robinets concernés.', 0), ('Pour le réacteur 2, EDF effectuera la remise en conformité de ces robinets avant le prochain redémarrage du réacteur, actuellement en arrêt pour maintenance.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Toutefois, dans la mesure où le défaut concerné a affecté les deux pompes redondantes sur le réacteur 2, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Défaut de qualité dans la réalisation d’activités de maintenance ayant entraîné une non-conformité de robinets de pompes du circuit d’injection de sécurité. Le 29 septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance qui a abouti à la mise en place d’un type de joint inadéquat sur les robinets thermostatiques de trois pompes du système d’injection de sécurité (RIS) des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Flamanville. Le système d’injection de sécurité permet, par exemple en cas de fuite accidentelle du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous pression dans celui-ci afin d’empêcher la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du réacteur. Le 14 septembre 2015, dans le cadre de l’arrêt pour maintenance et rechargement en combustible du réacteur 2, EDF a procédé à la visite complète des robinets thermostatiques des pompes du système d’injection de sécurité. L’exploitant a constaté qu’un joint en polymère était monté en lieu et place d’un joint métallique. Après vérification, le même défaut a été relevé, sur le réacteur 2, au total pour quatre robinets équipant deux pompes ayant fait l’objet d’opérations de maintenance en 2010, et, sur le réacteur 1, pour deux autres robinets équipant une pompe. Les pompes concernées sont néanmoins restées disponibles et les essais réalisés se sont révélés satisfaisants. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. | EDF a déclaré un événement significatif relatif à un défaut dans la qualité de réalisation d’activités de maintenance. A abouti à la mise en place d'un type of joint inadéquat sur the robinets thermostatiques de trois pompes du système d'injection de sécurité. | [12 empty] | eur 2; eur 1; eur 2,; eurs 1; eur 1, | eur 2; eur 1; eur 2,; eurs 1; eur 1,
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Absence-de-report-d-alarme-en-cas-de-defaut-de-fonctionnement-des-dispositifs-de-surveillance | Absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des dispositifs de surveillance des rejets gazeux sur un émissaire de l’INB 72. Le 23 septembre 2015, le centre CEA de Saclay a constaté l’absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des dispositifs de prélèvement en continu associés à la mesure en différé sur les rejets gazeux de l’émissaire E17 de l’INB 72. L’INB n°72, zone de gestion des déchets solides (ZGDS) est une installation qui assure le traitement, le conditionnement et l’entreposage des déchets solides de haute, moyenne et faible activité. L’installation compte 3 émissaires de rejets gazeux dont l’émissaire E17 utilisé pour la réalisation d’opérations spécifiques. La décision n°2009-DC-0156 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixe les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux de l’INB 72. Elle impose que les stations de prélèvement et de mesure en continu sur les rejets et dans l'environnement soient munies d’alarmes signalant en salle de conduite ou au tableau de contrôle toute interruption de leur fonctionnement. Le 6 août 2015, l’arrêt d’un appareil de prélèvement des effluents radioactifs gazeux sur un émissaire de l’INB n°72 ne donne lieu à aucune remontée d’alarme vers les tableaux de contrôle de l’installation et du site. Des investigations sont donc ensuite réalisées sur les autres émissaires de l’INB n°72 pour vérifier que les reports d’alarmes sont bien opérationnels. Le 23 septembre 2015, l’absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des appareils de prélèvements associés à la mesure en différé pour le contrôle des rejets d’iode, d’aérosols et de tritium de l’émissaire E17 est constatée. Il s’agit d’un écart à la décision n°2009-DC-0156 du 15 septembre 2009. Les conséquences possibles de cette situation sont la non comptabilisation des rejets en cas de dysfonctionnement des appareils de prélèvements. Aussi, les activités prévues dans cette partie de l’installation sont suspendues et l’émissaire E17 n’est plus en fonctionnement. Des travaux sont en cours pour relier l’ensemble de ces appareils de prélèvements aux tableaux de contrôle de l’installation et du site. À la suite de plusieurs évènements significatifs concernant la surveillance des rejets en 2012 et 2013, le CEA de Saclay avait transmis, à la demande de l’ASN, un bilan de conformité à la décision du 15 septembre 2009. Ce bilan précisait, pour l’INB n°72, que les reports d’alarme pour les barboteurs tritium et carbone 14 et les dispositifs de prélèvement d’iode et d’aérosols sur filtres fixes (PIAFF) avaient été mis en place en juin 2013, ce qui n’est en fait pas le cas pour l’émissaire E17. En raison de l’insuffisante prise en compte du retour d’expérience des années précédentes et de la non mise en place des reports d’alarme prévus, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des dispositifs de surveillance des rejets gazeux sur un émissaire de l’INB 72', 0), ('.', 0), ('\nLe 23 septembre 2015, le centre CEA de Saclay a constaté l’absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des dispositifs de prélèvement en continu associés à la mesure en différé sur les rejets gazeux de l’émissaire E17 de l’INB 72.', 0), ('\nL’INB n°72, zone de gestion des déchets solides (ZGDS) est une installation qui assure le traitement, le conditionnement et l’entreposage des déchets solides de haute, moyenne et faible activité.', 1), ('L’installation compte 3 émissaires de rejets gazeux dont l’émissaire E17 utilisé pour la réalisation d’opérations spécifiques.', 0), ('La décision n°2009-DC-0156 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 15 septembre 2009 fixe les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux de l’INB 72.', 0), ("Elle impose que les stations de prélèvement et de mesure en continu sur les rejets et dans l'environnement soient munies d’alarmes signalant en salle de conduite ou au tableau de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.\nLe 6 août 2015 Litre’arrêt d’un appareil de prélèvement des effluents radioactifs gazeux sur un émissaire de l’INB n°72 ne donne lieu à aucune remontée d’alarme vers les tableaux de contrôle de l’installation et du site.", 1), ('Des investigations sont donc ensuite réalisées sur les autres émissaires de l’INB n°72 pour vérifier que les reports d’alarmes sont bien opérationnels.', 0), ('\nLe 23 septembre 2015 Litre’absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des appareils de prélèvements associés à la mesure en différé pour le contrôle des rejets d’iode, d’aérosols et de tritium de l’émissaire E17 est constatée', 1), ('.', 0), ('Il s’agit d’un écart à la décision n°2009-DC-0156 du 15 septembre 2009.', 0), ('\nLes conséquences possibles de cette situation sont la non comptabilisation des rejets en cas de dysfonctionnement des appareils de prélèvements.', 0), ('Aussi, les activités prévues dans cette partie de l’installation sont suspendues et l’émissaire E17 n’est plus en fonctionnement', 1), ('.', 0), ('Des travaux sont en cours pour relier l’ensemble de ces appareils de prélèvements aux tableaux de contrôle de l’installation et du site.', 0), ('À la suite de plusieurs évènements significatifs concernant la surveillance des rejets en 2012 et 2013, le CEA de Saclay avait transmis, à la demande de l’ASN, un bilan de conformité à la décision du 15 septembre 2009.', 0), ('Ce bilan précisait, pour l’INB n°72, que les reports d’alarme pour les barboteurs tritium et carbone 14 et les dispositifs de prélèvement d’iode et d’aérosols sur filtres fixes (PIAFF) avaient été mis en place en juin 2013, ce qui n’est en fait pas le cas pour l’émissaire E17.\nEn raison de l’insuffisante prise en compte du retour d’expérience des années précédentes et de la non mise en place des reports d’alarme prévus, cet incident a été reclassé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | L’INB n°72, zone de gestion des déchets solides (ZGDS) est une installation qui assure le traitement, le conditionnement et l’entreposage des déchets solides de haute, moyenne et faible activité. Elle impose que les stations de prélèvement et de mesure en continu sur les rejets et dans l'environnement soient munies d’alarmes signalant en salle de conduite ou au tableau de contrôle toute interruption de leur fonctionnement. Le 6 août 2015 Litre’arrêt d’un appareil de prélèvement des effluents radioactifs gazeux sur un émissaire de l’INB n°72 ne donne lieu à aucune remontée d’alarme vers les tableaux de contrôle de l’installation et du site. Le 23 septembre 2015 Litre’absence de report d’alarme en cas de défaut de fonctionnement des appareils de prélèvements associés à la mesure en différé pour le contrôle des rejets d’iode, d’aérosols et de tritium de l’émissaire E17 est constatée Aussi, les activités prévues dans cette partie de l’installation sont suspendues et l’émissaire E17 n’est plus en fonctionnement | L’INB n°72, zone de gestion des déchets solides (ZGDS) est une installation. Elle impose que les stations de prélèvement et de mesure en continu sur les rejets et dans l'environnement soient munies d’alarmes signalant en salle de conduite. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Incendie-sur-le-chantier-de-demantelement-des-echangeurs-de-chaleur | Incendie sur le chantier de démantèlement des échangeurs de chaleur. Le 25 septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la survenue d’un incendie dans le bâtiment réacteur, au niveau d’un sas de découpe de composants utilisé pour le chantier de démantèlement des échangeurs de chaleur. La centrale nucléaire de Brennilis est à l’arrêt depuis 1985 et en démantèlement depuis 1996. Elle ne contient plus de combustible nucléaire. Le décret n° 2011-886 du 27 juillet 2011 autorise EDF à procéder à des opérations de démantèlement partiel. Dans ce cadre, les deux échangeurs de chaleur ont été démantelés entre octobre 2013 et mars 2015 ; ces équipements, situés dans l’enceinte du réacteur, étaient destinés à assurer le refroidissement du réacteur par du gaz carbonique. Depuis avril 2015, le chantier de démantèlement des échangeurs est en phase de repli. Le 23 septembre 2015, dans le cadre des dernières opérations de repli de ce chantier, des intervenants extérieurs procédaient à des opérations de découpe de déchets dans un sas d’une dizaine de mètres de long sur quelques mètres de large, situé dans l’enceinte du réacteur. Vers 15h30, à l’issue d’une opération de découpe à la meuleuse, l’un des intervenants a constaté le départ d’un feu à l’endroit où des chiffons imbibés de produit décontaminant et dégraissant avaient été disposés. Les intervenants ont donné l’alerte et ont tenté d’éteindre le feu sans succès. Ils ont alors évacué le sas. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé l’incendie à 17h20. Le départ de feu a entraîné l’arrêt du système de ventilation nucléaire de l’enceinte du réacteur. Les fumées de l’incendie sont ainsi restées confinées dans l’enceinte. EDF étudie actuellement les solutions techniques envisageables pour les traiter de manière optimale. Des contrôles de contamination radioactive ont été réalisés sur l’ensemble du personnel présent sur site ; ils se sont révélés négatifs. Quatre personnes ont inhalé des fumées dégagées par l’incendie, elles ont été prises en charge. L’ASN a procédé à une inspection réactive le 24 septembre 2015. La lettre de suites de cette inspection sera publiée sur le site de l’ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement. En raison de l’inadéquation de procédures et de défauts de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Incendie sur le chantier de démantèlement des échangeurs de chaleur.', 0), ('\nLe 25 septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la survenue d’un incendie dans le bâtiment réacteur, au niveau d’un sas de découpe de composants utilisé pour le chantier de démantèlement des échangeurs de chaleur.\nLa centrale nucléaire de Brennilis est à l’arrêt depuis 1985 et en démantèlement depuis 1996.', 1), ('Elle ne contient plus de combustible nucléaire.', 0), ('Le décret n° 2011-886 du 27 juillet 2011 autorise EDF à procéder à des opérations de démantèlement partiel.', 0), ('Dans ce cadre, les deux échangeurs de chaleur ont été démantelés entre octobre 2013 et mars 2015 ; ces équipements, situés dans l’enceinte du réacteur, étaient destinés à assurer le refroidissement du réacteur par du gaz carbonique.', 0), ('Depuis avril 2015, le chantier de démantèlement des échangeurs est en phase de repli.', 0), ('\nLe 23 septembre 2015, dans le cadre des dernières opérations de repli de ce chantier, des intervenants extérieurs procédaient à des opérations de découpe de déchets dans un sas d’une dizaine de mètres de long sur quelques mètres de large, situé dans l’enceinte du réacteur.', 0), ('Vers 15h30, à l’issue d’une opération de découpe à la meuleuse, l’un des intervenants a constaté le départ d’un feu à l’endroit où des chiffons imbibés de produit décontaminant et dégraissant avaient été disposés.', 0), ('Les intervenants ont donné l’alerte et ont tenté d’éteindre le feu sans succès.', 0), ('Ils ont alors évacué le sas.', 0), ('Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé l’incendie à 17h20.', 1), ('\nLe départ de feu a entraîné l’arrêt du système de ventilation nucléaire de l’enceinte du réacteur.', 0), ('Les fumées de l’incendie sont ainsi restées confinées dans l’enceinte.', 1), ('EDF étudie actuellement les solutions techniques envisageables pour les traiter de manière optimale.', 0), ('\nDes contrôles de contamination radioactive ont été réalisés sur l’ensemble du personnel présent sur site ; ils se sont révélés négatifs.', 0), ('Quatre personnes ont inhalé des fumées dégagées par l’incendie, elles ont été prises en charge.', 1), ('\nL’ASN a procédé à une inspection réactive le 24 septembre 2015.', 1), ('La lettre de suites de cette inspection sera publiée sur le site de l’ASN', 1), ('.', 1), ('\nCet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement. En raison de l’inadéquation de procédures et de défauts de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 1)] | Le 25 septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la survenue d’un incendie dans le bâtiment réacteur, au niveau d’un sas de découpe de composants utilisé pour le chantier de démantèlement des échangeurs de chaleur. La centrale nucléaire de Brennilis est à l’arrêt depuis 1985 et en démantèlement depuis 1996. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé l’incendie à 17h20. Les fumées de l’incendie sont ainsi restées confinées dans l’enceinte. Quatre personnes ont inhalé des fumées dégagées par l’incendie, elles ont été prises en charge. L’ASN a procédé à une inspection réactive le 24 septembre 2015. La lettre de suites de cette inspection sera publiée sur le site de l’ASN . Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel, ni sur l’environnement. En raison de l’inadéquation de procédures et de défauts de culture de sûreté, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | Les pompiers sont rapidement intervenus. L’ASN a procédé à une inspection réactive le 24 septembre 2015. La lettre de suites de cette inspection sera publiée sur the site of the ASN. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la radioprotection du personnel.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-criticite2 | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant le niveau maximal de liquide dans une cuve contenant des boues uranifères lors du retrait du dispositif d’empoisonnement neutronique. La société AREVA NP a déclaré le 23 septembre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une règle de maîtrise du risque de criticité, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, c’est-à-dire l’INB n°98. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Dans un local de cette installation, des objets uranifères sont nettoyés avec des solutions aqueuses. Ces solutions chargées d’uranium enrichi à une teneur isotopique en U235 inférieure à 5% sont collectées dans une cuve dans laquelle la maîtrise du risque de criticité est assurée par des lots de barreaux de bore, cette substance ayant la propriété d’empoisonner la réaction en chaîne en absorbant les neutrons. Lorsque les barreaux de bore doivent être retirés, il faut préalablement vidanger la cuve en respectant un niveau maximal de liquide pour garantir la maîtrise du risque de criticité. En effet, l’eau est un modérateur qui favorise la réaction en chaîne. Lors de l’événement, des barreaux de bore ont été retirés, après vidange de la cuve jusqu’à la hauteur maximale autorisée pour cette opération. Toutefois, les barreaux retirés ont été rincés avec de l’eau au-dessus de la cuve, ce qui a entraîné la remontée du niveau de liquide au-delà de la limite permise lorsque des barreaux sont extraits de la cuve. Dès la détection de l’événement, l’exploitant a remis en conformité son installation en redescendant les barreaux de bore dans la cuve. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, l’événement n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, les personnes et l’environnement. En raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8. | [('Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant le niveau maximal de liquide dans une cuve contenant des boues uranifères lors du retrait du dispositif d’empoisonnement neutronique.', 0), ('\nLa société AREVA NP a déclaré le 23 septembre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une règle de maîtrise du risque de criticité, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme).', 1), ("\nCet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, c’est-à-dire l’INB n°98.", 1), ("La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%.", 1), ('Dans un local de cette installation, des objets uranifères sont nettoyés avec des solutions aqueuses.', 1), ('Ces solutions chargées d’uranium enrichi à une teneur isotopique en U235 inférieure à 5% sont collectées dans une cuve dans laquelle la maîtrise du risque de criticité est assurée par des lots de barreaux de bore, cette substance ayant la propriété d’empoisonner la réaction en chaîne en absorbant les neutrons.', 0), ('Lorsque les barreaux de bore doivent être retirés', 1), (', il faut préalablement vidanger la cuve en respectant un niveau maximal de liquide pour garantir la maîtrise du risque de criticité.', 0), ('En effet, l’eau est un modérateur qui favorise la réaction en chaîne.', 1), ('Lors de l’événement, des barreaux de bore ont été retirés, après vidange de la cuve jusqu’à la hauteur maximale autorisée pour cette opération.', 1), ('Toutefois, les barreaux retirés ont été rincés avec de l’eau au-dessus de la cuve, ce qui a entraîné la remontée du niveau de liquide au-delà de la limite permise lorsque des barreaux sont extraits de la cuve.', 0), ('\nDès la détection de l’événement, l’exploitant a remis en conformité son installation en redescendant les barreaux de bore dans la cuve.', 1), ('\nAucune réaction de criticité ne s’étant produite, l’événement n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, les personnes et l’environnement.', 1), ('\nEn raison du dépassement d’une limite de sûreté relative à la prévention du risque de criticité, l’incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des évènements nucléaires) qui en compte 8.', 0)] | La société AREVA NP a déclaré le 23 septembre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une règle de maîtrise du risque de criticité, survenu dans son usine de fabrication de combustible située sur la commune de Romans-sur-Isère (Drôme). Cet événement a concerné l’installation nucléaire de base (INB) dédiée à la fabrication d'éléments combustibles standards utilisés dans les réacteurs à eau sous pression, c’est-à-dire l’INB n°98. La matière nucléaire utilisée dans cette installation est de l'uranium enrichi à un taux maximal de 5%. Dans un local de cette installation, des objets uranifères sont nettoyés avec des solutions aqueuses. Lorsque les barreaux de bore doivent être retirés En effet, l’eau est un modérateur qui favorise la réaction en chaîne. Lors de l’événement, des barreaux de bore ont été retirés, après vidange de la cuve jusqu’à la hauteur maximale autorisée pour cette opération. Dès la détection de l’événement, l’exploitant a remis en conformité son installation en redescendant les barreaux de bore dans la cuve. Aucune réaction de criticité ne s’étant produite, l’événement n’a entraîné aucune conséquence sur l’installation, les personnes et l’environnement. | AreVA NP déclaré le 23 septembre 2015 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif relatif au non-respect d’une règle de maîtrise du risque de criticité. L’eau est un modérateur qui favorise la réaction en chaîne. Des barreaux de bore doivent être retirés. | [12 empty] | 5% | 5%
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-exigence-de-surete-relative-a-la-criticite | Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant la gestion des dépôts issus d’une des chaudières de la centrale calorifique de l’usine Georges BESSE. EURODIF PRODUCTION a déclaré à l’ASN le 15 septembre 2015 un événement significatif relatif au non-respect d’une exigence de sûreté des règles générales d’exploitation (RGE) pour la prévention du risque de criticité[1] des dépôts issus d’une chaudière de la centrale calorifique de l’usine Georges BESSE. La centrale calorifique d’EURODIF PRODUCTION produit de la vapeur d'eau destinée à alimenter l'usine SOCATRI et à produire de l'eau surchauffée pour la distribuer à l'usine Georges BESSE. EURODIF PRODUCTION est autorisée, sous certaines conditions, à alimenter l’une des chaudières avec des huiles potentiellement contaminées par de l’uranium, provenant du fonctionnement de l’usine. Au cours de cette activité, la prévention du risque de criticité est notamment assurée par le suivi précis des masses d’uranium susceptibles d’être introduites dans l’installation ou par la géométrie sûre des équipements. L’exploitant doit régulièrement nettoyer les dépôts présents dans la chaudière concernée et dans la cuve d’alimentation en huile afin d’éviter que ces dépôts n’atteignent une masse pouvant entrainer un risque de criticité. Selon les règles générales d’exploitation (RGE) d’EURODIF PRODUCTION, les dépôts ainsi récupérés doivent être conditionnés dans des fûts de 30 litres dont la géométrie, dite « sûre », permet de prévenir tout risque de criticité. Le 11 septembre 2015, dans le cadre de la réalisation d’un contrôle interne, EURODIF PRODUCTION a constaté que la consigne permanente décrivant la gestion des dépôts issus de la chaudière concernée prévoyait la possibilité d’utiliser des fûts de 200 litres qui ne sont pas de géométrie « sûre ». Cette modification a été introduite lors de la révision de cette consigne, en novembre 2011, sans que l’exploitant ne détecte qu’elle était en écart avec l’exigence de sûreté des RGE. Depuis la mise en application de cette consigne, EURODIF PRODUCTION a réalisé cinq campagnes de nettoyage de la chaudière concernée en utilisant des fûts de 200 litres de géométrie « non sûre ». En raison de la très faible masse d’uranium présente dans les dépôts issus du nettoyage de la chaudière, de l’ordre de quelques grammes par campagne, donc très inférieure à la masse sûre de 17kg, aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les salariés ou l’environnement du site. Toutefois, compte-tenu du non-respect, depuis novembre 2011, d’une exigence des RGE relative à la prévention de la criticité et de l’absence de détection de cet écart aux RGE lors de la révision de la consigne permanente correspondante, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. [1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit. | [('Non-respect d’une exigence de sûreté relative à la criticité concernant la gestion des dépôts issus d’une des chaudières de la centrale calorifique de l’usine Georges BESSE.', 0), ("\nEURODIF PRODUCTION a déclaré à l’ASN le 15 septembre 2015 un événement significatif relatif au non-respect d’une exigence de sûreté des règles générales d’exploitation (RGE) pour la prévention du risque de criticité[1] des dépôts issus d’une chaudière de la centrale calorifique de l’usine Georges BESSE.\nLa centrale calorifique d’EURODIF PRODUCTION produit de la vapeur d'eau destinée à alimenter l'usine SOCATRI et à produire de l'eau surchauffée pour la distribuer à l'usine Georges BESSE.", 0), ('EURODIF PRODUCTION est autorisée, sous certaines conditions, à alimenter l’une des chaudières avec des huiles potentiellement contaminées par de l’uranium, provenant du fonctionnement de l’usine.', 1), ('\nAu cours de cette activité, la prévention du risque de criticité est notamment assurée par le suivi précis des masses d’uranium susceptibles d’être introduites dans l’installation ou par la géométrie sûre des équipements.', 0), ('\nL’exploitant doit régulièrement nettoyer les dépôts présents dans la chaudière concernée et dans la cuve d’alimentation en huile afin d’éviter que ces dépôts n’atteignent une masse pouvant entrainer un risque de criticité.', 1), ('Selon les règles générales d’exploitation (RGE) d’EURODIF PRODUCTION, les dépôts ainsi récupérés doivent être conditionnés dans des fûts de 30 litres dont la géométrie, dite « sûre », permet de prévenir tout risque de criticité.', 1), ('Le 11 septembre 2015, dans le cadre de la réalisation d’un contrôle interne, EURODIF PRODUCTION a constaté que la consigne permanente décrivant la gestion des dépôts issus de la chaudière concernée prévoyait la possibilité d’utiliser des fûts de 200 litres qui ne sont pas de géométrie « sûre ».', 1), ('Cette modification a été introduite lors de la révision de cette consigne, en novembre 2011, sans que l’exploitant ne détecte qu’elle était en écart avec l’exigence de sûreté des RGE.', 0), ('\nDepuis la mise en application de cette consigne, EURODIF PRODUCTION a réalisé cinq campagnes de nettoyage de la chaudière concernée en utilisant des fûts de 200 litres de géométrie « non sûre ».', 1), ('\nEn raison de la très faible masse d’uranium présente dans les dépôts issus du nettoyage de la chaudière, de l’ordre de quelques grammes par campagne, donc très inférieure à la masse sûre de 17kg, aucune réaction de criticité ne s’est produite et cet événement n’a pas eu de conséquence sur les installations, les salariés ou l’environnement du site.\nToutefois, compte-tenu du non-respect, depuis novembre 2011, d’une exigence des RGE relative à la prévention de la criticité et de l’absence de détection de cet écart aux RGE lors de la révision de la consigne permanente correspondante, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.\n[1] Le risque de criticité est défini comme le risque de démarrage d’une réaction nucléaire en chaîne lorsqu’une masse de matière fissile trop importante est rassemblée au même endroit.', 0)] | EURODIF PRODUCTION est autorisée, sous certaines conditions, à alimenter l’une des chaudières avec des huiles potentiellement contaminées par de l’uranium, provenant du fonctionnement de l’usine. L’exploitant doit régulièrement nettoyer les dépôts présents dans la chaudière concernée et dans la cuve d’alimentation en huile afin d’éviter que ces dépôts n’atteignent une masse pouvant entrainer un risque de criticité. Selon les règles générales d’exploitation (RGE) d’EURODIF PRODUCTION, les dépôts ainsi récupérés doivent être conditionnés dans des fûts de 30 litres dont la géométrie, dite « sûre », permet de prévenir tout risque de criticité. Le 11 septembre 2015, dans le cadre de la réalisation d’un contrôle interne, EURODIF PRODUCTION a constaté que la consigne permanente décrivant la gestion des dépôts issus de la chaudière concernée prévoyait la possibilité d’utiliser des fûts de 200 litres qui ne sont pas de géométrie « sûre ». Depuis la mise en application de cette consigne, EURODIF PRODUCTION a réalisé cinq campagnes de nettoyage de la chaudière concernée en utilisant des fûts de 200 litres de géométrie « non sûre ». | EURODIF PRODUCTION est autorisée, sous certaines conditions, à alimenter l’une des chaudières avec des huiles potentiellement contaminées par de l'uranium. L’exploitant doit régulièrement nettoyer les dépôts présents dans la chaudière concernée. | [12 empty] | 200 litres; 17kg; 30 litres | 200 litres; 17kg; 30 litres
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-la-ventilation-du-batiment-des-auxiliaires-nucleaires-BAN | Indisponibilité de la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) pendant un temps supérieur à celui autorisé par les règles générales d’exploitation. Le 1er septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’arrêt de la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) pendant une durée supérieure à celle prescrite par les règles générales d’exploitation (RGE). Depuis le 1er août 2015, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech est en arrêt programmé pour maintenance et remplacement d’une partie de son combustible. Le bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) abrite différents systèmes et circuits nécessaires au fonctionnement du réacteur. Il est équipé d’un système de ventilation, qui assure le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant son rejet à l'extérieur par une cheminée. Il permet également de maintenir une qualité d'air satisfaisante à l'intérieur des locaux. Le 28 août 2015, une opération de maintenance est programmée au niveau d’un tableau électrique servant à alimenter plusieurs circuits, concernant notamment la motorisation et la commande des électrovannes du système de ventilation du BAN. Pour garantir la sécurité des intervenants le tableau électrique doit être mis hors tension. La mise hors tension du tableau électrique provoque la fermeture des ventelles du circuit de ventilation du BAN. Afin de conserver le niveau de ventilation du bâtiment exigé par les règles générales d’exploitation (RGE), en préalable à cette intervention, les intervenants ont positionné des cales pour maintenir ouvertes les ventelles. Toutefois, lors de la mise hors tension du tableau électrique, ces cales n’ont pas assuré leur fonction, ce qui a entraîné la fermeture des ventelles et l’arrêt des ventilateurs. Le débit de la ventilation dans le BAN est alors devenu insuffisant. Une heure après la coupure tableau, lors de sa ronde, l’ingénieur sûreté a détecté l’écart entre le débit de ventilation constaté et celui requis par les RGE. Dès la détection de l’écart, l’intervention a été interrompue afin de pouvoir remettre sous tension le tableau électrique et le circuit de ventilation du BAN. Toutefois, la ventilation n’a été remise en service qu’au-delà du délai d’une heure imparti par les RGE. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la remise en conformité tardive de l'installation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité de la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) pendant un temps supérieur à celui autorisé par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe 1er septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’arrêt de la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) pendant une durée supérieure à celle prescrite par les règles générales d’exploitation (RGE).', 1), ('Depuis le 1er août 2015, le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Golfech est en arrêt programmé pour maintenance et remplacement d’une partie de son combustible.\nLe bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) abrite différents systèmes et circuits nécessaires au fonctionnement du réacteur.', 0), ("Il est équipé d’un système de ventilation, qui assure le confinement des installations par la filtration et le contrôle permanent de l'air avant son rejet à l'extérieur par une cheminée.", 0), ("Il permet également de maintenir une qualité d'air satisfaisante à l'intérieur des locaux.", 0), ('\nLe 28 août 2015, une opération de maintenance est programmée au niveau d’un tableau électrique servant à alimenter plusieurs circuits, concernant notamment la motorisation et la commande des électrovannes du système de ventilation du BAN.', 1), ('Pour garantir la sécurité des intervenants le tableau électrique doit être mis hors tension.', 0), ('\nLa mise hors tension du tableau électrique provoque la fermeture des ventelles du circuit de ventilation du BAN.', 1), ('Afin de conserver le niveau de ventilation du bâtiment exigé par les règles générales d’exploitation (RGE), en préalable à cette intervention, les intervenants ont positionné des cales pour maintenir ouvertes les ventelles.', 0), ('Toutefois, lors de la mise hors tension du tableau électrique, ces cales n’ont pas assuré leur fonction, ce qui a entraîné la fermeture des ventelles et l’arrêt des ventilateurs.', 0), ('Le débit de la ventilation dans le BAN est alors devenu insuffisant.', 1), ('\nUne heure après la coupure tableau, lors de sa ronde, l’ingénieur sûreté a détecté l’écart entre le débit de ventilation constaté et celui requis par les RGE.', 0), ('Dès la détection de l’écart, l’intervention a été interrompue afin de pouvoir remettre sous tension le tableau électrique et le circuit de ventilation du BAN.', 0), ('Toutefois, la ventilation n’a été remise en service qu’au-delà du délai d’une heure imparti par les RGE.', 0), ("\nCet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la remise en conformité tardive de l'installation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 1)] | Le 1er septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à l’arrêt de la ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) pendant une durée supérieure à celle prescrite par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 28 août 2015, une opération de maintenance est programmée au niveau d’un tableau électrique servant à alimenter plusieurs circuits, concernant notamment la motorisation et la commande des électrovannes du système de ventilation du BAN. La mise hors tension du tableau électrique provoque la fermeture des ventelles du circuit de ventilation du BAN. Le débit de la ventilation dans le BAN est alors devenu insuffisant. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, compte tenu de la remise en conformité tardive de l'installation, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré à l’ASN un événement significatif. Le 28 août 2015, une opération de maintenance est programmée. La mise hors tension du tableau électrique provoque la fermeture des ventelles du circuit de ventilation du BAN. | [12 empty] | eur 2; 2015, l | eur 2; 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation13 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 1er septembre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 2. Le 26 août 2015, le réacteur n° 2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Lors de cette mise à l’arrêt, un test d’étanchéité des vannes participant au confinement du bâtiment du réacteur est réalisé. Les mesures de fuite effectuées sur l’une des vannes dépassent les critères de fuite admissibles. Pour la réalisation des tests d’étanchéité, deux autres matériels sont neutralisés. Les règles générales d’exploitation imposent, pour le cumul de ces trois événements, d’amorcer le repli[1] du réacteur sous une heure. Toutefois cette action n’est pas immédiatement réalisée. Après plusieurs échanges entre les différents intervenants, le repli du réacteur est finalement amorcé mais en dehors du délai fixé par les règles d’exploitation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect d’une prescription générale des règles générales d’exploitation. [1] Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation | [('Non-respect des règles générales d’exploitation', 1), ('.', 1), ('\nLe 1er septembre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 2.\nLe 26 août 2015 Litree réacteur n° 2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible.', 1), ('Lors de cette mise à l’arrêt, un test d’étanchéité des vannes participant au confinement du bâtiment du réacteur est réalisé.', 1), ('Les mesures de fuite effectuées sur l’une des vannes dépassent les critères de fuite admissibles.', 1), ('Pour la réalisation des tests d’étanchéité, deux autres matériels sont neutralisés.', 1), ('Les règles générales d’exploitation imposent, pour le cumul de ces trois événements, d’amorcer le repli[1] du réacteur sous une heure.', 0), ('Toutefois cette action n’est pas immédiatement réalisée.', 1), ('\nAprès plusieurs échanges entre les différents intervenants, le repli du réacteur est finalement amorcé mais en dehors du délai fixé par les règles d’exploitation.\nCet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect d’une prescription générale des règles générales d’exploitation.\n[1] Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation', 1)] | Non-respect des règles générales d’exploitation . Le 1er septembre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 2. Le 26 août 2015 Litree réacteur n° 2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Lors de cette mise à l’arrêt, un test d’étanchéité des vannes participant au confinement du bâtiment du réacteur est réalisé. Les mesures de fuite effectuées sur l’une des vannes dépassent les critères de fuite admissibles. Pour la réalisation des tests d’étanchéité, deux autres matériels sont neutralisés. Toutefois cette action n’est pas immédiatement réalisée. Après plusieurs échanges entre les différents intervenants, le repli du réacteur est finalement amorcé mais en dehors du délai fixé par les règles d’exploitation. Cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES en raison du non-respect d’une prescription générale des règles générales d’exploitation. [1] Le repli du réacteur consiste à abaisser la pression et la température de son circuit primaire en application de ses règles générales d’exploitation | Non-respect des règles générales d’exploitation. Litree réacteur n° 2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour sa maintenance annuelle and le renouvellement of son combustible. Lors of cette mise, un test d'étanchéité des vannes participant au confinement du bâtiment du réactseur est réalisé. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation14 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Erratum. Mise à jour du 29/09/2015 : Rajout du texte en gras. "par une autre source électrique. Le 11 avril, la pompe devait être alimentée par les tableaux électriques du réacteur n° 3.". Le 7 septembre 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un reclassement d’un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4. Le 11 avril 2015, le réacteur n° 4 de Gravelines est à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Le réacteur est totalement déchargé. Les assemblages combustibles sont dans la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible. Pour la réalisation d’activités de maintenance sur des tableaux électriques, les règles générales d’exploitation imposent que la pompe de recirculation du circuit de refroidissement de la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible, normalement alimentée par la voie électrique faisant l’objet de la maintenance, soit préalablement réalimentée par une autre source électrique. Le 11 avril, la pompe devait être alimentée par les tableaux électriques du réacteur n° 3. Lors de la réalimentation électrique de la pompe, l’intervenant ne respecte pas la procédure fournie et se base sur une opération similaire qu’il a réalisée sur un autre coffret électrique. Ainsi, lorsque la coupure électrique du tableau est réalisée, la pompe n’est plus alimentée électriquement. Cette situation a duré environ 2 heures. Toutefois, la seconde pompe de recirculation était en fonctionnement. Cet évènement a initialement été classé au niveau 0 de l’échelle INES par l’exploitant. Après examen de l’analyse approfondie produite par l’exploitant et après plusieurs échanges complémentaires, l’ASN a demandé à celui-ci de reclasser cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES en considérant un manque de culture de sûreté, constitué par la transgression d’une procédure sans approbation préalable. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nErratum.', 1), ('\nMise à jour du 29/09/2015 : Rajout du texte en gras.', 1), ('"par une autre source électrique.', 1), ('Le 11 avril, la pompe devait être alimentée par les tableaux électriques du réacteur n° 3.".', 0), ('\nLe 7 septembre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un reclassement d’un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4.\nLe 11 avril 2015 Litree réacteur n° 4 de Gravelines est à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible.', 1), ('Le réacteur est totalement déchargé.', 1), ('Les assemblages combustibles sont dans la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible.', 1), ('Pour la réalisation d’activités de maintenance sur des tableaux électriques, les règles générales d’exploitation imposent que la pompe de recirculation du circuit de refroidissement de la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible, normalement alimentée par la voie électrique faisant l’objet de la maintenance, soit préalablement réalimentée par une autre source électrique.', 1), ('Le 11 avril, la pompe devait être alimentée par les tableaux électriques du réacteur n° 3', 0), ('.', 1), ('\nLors de la réalimentation électrique de la pompe', 1), (', l’intervenant ne respecte pas la procédure fournie et se base sur une opération similaire qu’il a réalisée sur un autre coffret électrique.', 1), ('Ainsi, lorsque la coupure électrique du tableau est réalisée, la pompe n’est plus alimentée électriquement.', 0), ('Cette situation a duré environ 2 heures.', 0), ('Toutefois, la seconde pompe de recirculation était en fonctionnement.', 0), ('\nCet évènement a initialement été classé au niveau 0 de l’échelle INES par l’exploitant.', 0), ('\nAprès examen de l’analyse approfondie produite par l’exploitant et après plusieurs échanges complémentaires, l’ASN a demandé à celui-ci de reclasser cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES en considérant un manque de culture de sûreté, constitué par la transgression d’une procédure sans approbation préalable.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Erratum. Mise à jour du 29/09/2015 : Rajout du texte en gras. "par une autre source électrique. Le 7 septembre 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines a déclaré à l’ASN un reclassement d’un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur n° 4. Le 11 avril 2015 Litree réacteur n° 4 de Gravelines est à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Le réacteur est totalement déchargé. Les assemblages combustibles sont dans la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible. Pour la réalisation d’activités de maintenance sur des tableaux électriques, les règles générales d’exploitation imposent que la pompe de recirculation du circuit de refroidissement de la piscine du bâtiment d’entreposage du combustible, normalement alimentée par la voie électrique faisant l’objet de la maintenance, soit préalablement réalimentée par une autre source électrique. . Lors de la réalimentation électrique de la pompe , l’intervenant ne respecte pas la procédure fournie et se base sur une opération similaire qu’il a réalisée sur un autre coffret électrique. | Non-respect des règles générales d’exploitation. Erratum. Mise à jour du 29/09/2015 : Rajout du texte en gras. "par une autre source électrique" Le réacteur n° 4 de Gravelines est à l’arrêt pour sa maintenance annuelle and le renouvellement of son combustible. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-de-deux-capteurs-de-mesure-de-debit | Découverte tardive de l’indisponibilité de deux capteurs de mesure de débit du système de régulation du débit d’eau alimentaire ARE à la suite du remplacement des tuyères de prise de mesure. Le 14 septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de deux capteurs de mesure de débit du système de régulation du débit d’eau alimentaire (ARE). Le système de régulation du débit d’eau alimentaire (ARE) permet de maintenir le niveau d’eau dans les générateurs de vapeur à une valeur de consigne. Ce système s’appuie notamment sur neuf capteurs mesurant le débit d’eau dans le circuit d’alimentation en eau de chacun des trois générateurs de vapeur. Outre leur rôle de régulation, ces capteurs participent également à certaines actions de protection du réacteur qui sont traitées par le système de protection du réacteur (RPR), élaborant notamment l’ordre d’arrêt automatique du réacteur ainsi que la mise en service du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur. Le 5 septembre 2015, au cours des opérations de redémarrage du réacteur n° 3 à l’issue de sa 3e visite décennale, l’exploitant a constaté une incohérence des valeurs mesurées par deux des neufs capteurs de débit présents sur les circuits d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Après analyse de l’exploitant, il s’avère qu’à la suite d’une maintenance du système de mesure du débit réalisée pendant l’arrêt du réacteur pour sa visite décennale, les intervenants ont inversé les connectiques de liaison des capteurs de mesure avec les tuyères de prise de mesure de pression, ce qui a rendu les capteurs indisponibles. Dès la détection de l’écart, et conformément aux consignes d’exploitation, l’exploitant a procédé à la remise en conformité des deux capteurs défectueux, qui a été achevée le 8 septembre. Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Découverte tardive de l’indisponibilité de deux capteurs de mesure de débit du système de régulation du débit d’eau alimentaire ARE à la suite du remplacement des tuyères de prise de mesure.', 0), ('\nLe 14 septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de deux capteurs de mesure de débit du système de régulation du débit d’eau alimentaire (ARE).', 1), ('Le système de régulation du débit d’eau alimentaire (ARE) permet de maintenir le niveau d’eau dans les générateurs de vapeur à une valeur de consigne.', 0), ('Ce système s’appuie notamment sur neuf capteurs mesurant le débit d’eau dans le circuit d’alimentation en eau de chacun des trois générateurs de vapeur.', 1), ('Outre leur rôle de régulation, ces capteurs participent également à certaines actions de protection du réacteur qui sont traitées par le système de protection du réacteur (RPR), élaborant notamment l’ordre d’arrêt automatique du réacteur ainsi que la mise en service du système d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 5 septembre 2015, au cours des opérations de redémarrage du réacteur n° 3 à l’issue de sa 3e visite décennale, l’exploitant a constaté une incohérence des valeurs mesurées par deux des neufs capteurs de débit présents sur les circuits d’alimentation en eau des générateurs de vapeur.\nAprès analyse de l’exploitant, il s’avère qu’à la suite d’une maintenance du système de mesure du débit réalisée pendant l’arrêt du réacteur pour sa visite décennale, les intervenants ont inversé les connectiques de liaison des capteurs de mesure avec les tuyères de prise de mesure de pression, ce qui a rendu les capteurs indisponibles.', 1), ('\nDès la détection de l’écart, et conformément aux consignes d’exploitation, l’exploitant a procédé à la remise en conformité des deux capteurs défectueux, qui a été acHEVée le 8 septembre.', 0), ('\nCet événement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ("Cependant, compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 14 septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à la détection tardive de l’indisponibilité de deux capteurs de mesure de débit du système de régulation du débit d’eau alimentaire (ARE). Ce système s’appuie notamment sur neuf capteurs mesurant le débit d’eau dans le circuit d’alimentation en eau de chacun des trois générateurs de vapeur. Le 5 septembre 2015, au cours des opérations de redémarrage du réacteur n° 3 à l’issue de sa 3e visite décennale, l’exploitant a constaté une incohérence des valeurs mesurées par deux des neufs capteurs de débit présents sur les circuits d’alimentation en eau des générateurs de vapeur. Après analyse de l’exploitant, il s’avère qu’à la suite d’une maintenance du système de mesure du débit réalisée pendant l’arrêt du réacteur pour sa visite décennale, les intervenants ont inversé les connectiques de liaison des capteurs de mesure avec les tuyères de prise de mesure de pression, ce qui a rendu les capteurs indisponibles. Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to l’indisponibilité of deux capteurs de mesure de débit. Système de régulation du débit d’eau alimentaire (ARE) s’appuie notamment sur neufCapteurs mesurant le débit dans le circuit d�’alimentation en eau of chacun des générateurs de vapeur. |  | hev | [10 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-du-delai-de-reparation-d-un-groupe-electrogene-de-secours-du-reacteur-n-2 | Dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours du réacteur n°2. Le 14 septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite du dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur. Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. Le 11 septembre 2015, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance, un groupe électrogène de secours faisait l’objet de travaux de maintenance planifiée. Par ailleurs, lors d’une opération courante de contrôle, les opérateurs ont détecté la présence de fuites de fioul sur le deuxième groupe électrogène de secours. Compte tenu de l’indisponibilité simultanée des deux groupes électrogènes de secours, les règles générales d’exploitation imposent de remettre en service un des deux groupes électrogènes sous 8 heures. Or l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a finalisé les interventions de remplacement et de requalification du groupe électrogène de secours présentant des fuites 9 heures et 35 minutes après la découverte de l’indisponibilité du matériel. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement le nombre de ressources électriques disponibles pour faire face à une situation accidentelle liée à une perte du réseau électrique externe. En raison d’un délai de réparation supérieur à celui exigé par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours du réacteur n°2.', 0), ('\nLe 14 septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite du dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours.\nChaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel.', 1), ('Ces derniers, redondants, sont utilisés en cas de perte des alimentations électriques normales du réacteur.', 0), ("Dans cette situation, un seul groupe électrogène permet d'assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d'accident.", 0), ('Le 11 septembre 2015, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance, un groupe électrogène de secours faisait l’objet de travaux de maintenance planifiée.', 1), ('Par ailleurs, lors d’une opération courante de contrôle, les opérateurs ont détecté la présence de fuites de fioul sur le deuxième groupe électrogène de secours.', 0), ('\nCompte tenu de l’indisponibilité simultanée des deux groupes électrogènes de secours, les règles générales d’exploitation imposent de remettre en service un des deux groupes électrogènes sous 8 heures.', 1), ('Or l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a finalisé les interventions de remplacement et de requalification du groupe électrogène de secours présentant des fuites 9 heures et 35 minutes après la découverte de l’indisponibilité du matériel.', 1), ("\nCet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. Néanmoins, il a conduit à dégrader temporairement le nombre de ressources électriques disponibles pour faire face à une situation accidentelle liée à une perte du réseau électrique externe.", 0), ('\nEn raison d’un délai de réparation supérieur à celui exigé par les règles générales d’exploitation, l’événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Le 14 septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif relatif à la sûreté à la suite du dépassement du délai de réparation d’un groupe électrogène de secours. Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 11 septembre 2015, alors que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance, un groupe électrogène de secours faisait l’objet de travaux de maintenance planifiée. Compte tenu de l’indisponibilité simultanée des deux groupes électrogènes de secours, les règles générales d’exploitation imposent de remettre en service un des deux groupes électrogènes sous 8 heures. Or l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a finalisé les interventions de remplacement et de requalification du groupe électrogène de secours présentant des fuites 9 heures et 35 minutes après la découverte de l’indisponibilité du matériel. | Chaque réacteur à eau sous pression est équipé de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. Le 11 septembre 2015, alors que le réactuer n°2 de la centrale nucléaire de Cattenom était en arrêt pour maintenance, un groupe faisait l’objet de travaux de maintenance planifiée. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2015, l | 2015 Litre |  | 9 heures et 35 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depassement-de-durees-autorisees-d-entreposage-de-dechets | Dépassement de durées autorisées d’entreposage de déchets. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée par la SOCODEI du dépassement de durées d’entreposage autorisées pour certains lots de déchets présents dans l’usine CENTRACO. Les procédés de traitement mis en œuvre dans l’usine CENTRACO génèrent des déchets ultimes dont les colis disposent d’agréments pour leur prise en charge dans des installations de stockage dédiées. L’exploitant de ces installations de stockage procède à des révisions régulières des spécifications d’acceptation des colis de déchets. Leur prise en compte peut nécessiter le développement de nouveaux modes de conditionnement des déchets. Pendant ce processus qui peut durer plusieurs années, certains déchets peuvent momentanément ne plus être acceptés dans l’installation de stockage. La SOCODEI n’a pas été en mesure d’obtenir le renouvellement des agréments relatifs à certaines catégories de déchets ultimes dans des délais permettant leur évacuation avant dépassement de la durée maximale autorisée d’entreposage sur site, fixée à 4 ans par le décret no 96-761 du 27 août 1996. Cet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En particulier, les aires d’entreposage internes de l’usine CENTRACO ne sont actuellement pas saturées. Par ailleurs, les démarches de mise en conformité avec les nouvelles spécifications d’acceptation des sites de stockage sont en cours. Cet événement a mis en évidence la nécessité d’un renforcement des échanges entre la SOCODEI et l’exploitant des installations de stockage afin de mieux anticiper ces situations. Dans ce contexte, une démarche conjointe a été engagée afin de définir une stratégie concernant les dossiers d’agrément associés aux différents types de déchets produits par CENTRACO et d’éviter que ce dysfonctionnement ne se reproduise. Cet événement a été déclaré par la SOCODEI avec une proposition de classement au niveau 1 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En raison du dépassement de la limite de durée d’entreposage fixée par décret, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Dépassement de durées autorisées d’entreposage de déchets.', 1), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)', 0), ('a été informée par la SOCODEI du dépassement de durées d’entreposage autorisées pour certains lots de déchets présents dans l’usine CENTRACO.', 1), ('\nLes procédés de traitement mis en œuvre dans l’usine CENTRACO génèrent des déchets ultimes dont les colis disposent d’agréments pour leur prise en charge dans des installations de stockage dédiées.', 1), ('L’exploitant de ces installations de stockage procède à des révisions régulières des spécifications d’acceptation des colis de déchets.', 0), ('Leur prise en compte peut nécessiter le développement de nouveaux modes de conditionnement des déchets.', 0), ('Pendant ce processus qui peut durer plusieurs années, certains déchets peuvent momentanément ne plus être acceptés dans l’installation de stockage.', 1), ('La SOCODEI n’a pas été en mesure d’obtenir le renouvellement des agréments relatifs à certaines catégories de déchets ultimes dans des délais permettant leur évacuation avant dépassement de la durée maximale autorisée d’entreposage sur site, fixée à 4 ans par le décret no 96-761 du 27 août 1996.', 1), ('Cet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('En particulier, les aires d’entreposage internes de l’usine CENTRACO ne sont actuellement pas saturées.', 1), ('Par ailleurs, les démarches de mise en conformité avec les nouvelles spécifications d’acceptation des sites de stockage sont en cours.', 0), ('\nCet événement a mis en évidence la nécessité d’un renforcement des échanges entre la SOCODEI et l’exploitant des installations de stockage afin de mieux anticiper ces situations.', 0), ('Dans ce contexte, une démarche conjointe a été engagée afin de définir une stratégie concernant les dossiers d’agrément associés aux différents types de déchets produits par CENTRACO et d’éviter que ce dysfonctionnement ne se reproduise.', 0), ('\nCet événement a été déclaré par la SOCODEI avec une proposition de classement au niveau 1 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('En raison du dépassement de la limite de durée d’entreposage fixée par décret, l’ASN classe cet événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | Dépassement de durées autorisées d’entreposage de déchets. a été informée par la SOCODEI du dépassement de durées d’entreposage autorisées pour certains lots de déchets présents dans l’usine CENTRACO. Les procédés de traitement mis en œuvre dans l’usine CENTRACO génèrent des déchets ultimes dont les colis disposent d’agréments pour leur prise en charge dans des installations de stockage dédiées. Pendant ce processus qui peut durer plusieurs années, certains déchets peuvent momentanément ne plus être acceptés dans l’installation de stockage. La SOCODEI n’a pas été en mesure d’obtenir le renouvellement des agréments relatifs à certaines catégories de déchets ultimes dans des délais permettant leur évacuation avant dépassement de la durée maximale autorisée d’entreposage sur site, fixée à 4 ans par le décret no 96-761 du 27 août 1996. Cet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. En particulier, les aires d’entreposage internes de l’usine CENTRACO ne sont actuellement pas saturées. | Dépassement de durées d’entreposage autorisées pour certains lots de déchets présents dans l’usine CENTRACO. Cet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l'environnement de l'installation.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-des-regles-generales-d-exploitation12 | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 11 septembre 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2. Les opérateurs en salle de commande surveillent le niveau du réservoir de traitement de l’eau des piscines par l’intermédiaire de plusieurs capteurs de retransmission de la hauteur d’eau. Ils disposent également d’alarmes redondantes, qui se déclenchent à un niveau légèrement supérieur au niveau bas établi par les règles générales d’exploitation. Le déclenchement des deux alarmes conduit à considérer le réservoir indisponible car son contenu est insuffisant. L’appoint au réservoir doit se faire sous 8 heures. Le 26 août 2015 en fin d’après-midi, le réacteur 2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible. Lors de cette mise à l’arrêt, un repli1 est réalisé en application des règles générales d’exploitation. Ce repli a donné lieu à une autre déclaration d’évènement significatif (lien vers l’avis de l’incident ESINB-LIL-2015-0723). Dans le même temps, le conditionnement d’un appareil de traitement des effluents est réalisé. Ce conditionnement a pour particularité d’utiliser de l’eau du système de traitement de l’eau des piscines du réacteur et ainsi de faire baisser le niveau du réservoir principal de ce système. Une première alarme apparait. Une mesure de la hauteur d’eau borée dans le réservoir permet de vérifier que le volume restant est supérieur au minimum requis. Les opérateurs jugent que l’appoint en eau pourra être réalisé lors du quart suivant, la relève étant proche. Après la relève par le quart de nuit, une deuxième alarme apparaît mais la concomittance des deux alarmes n’est pas traitée. Peu après, le conditionnement du système de traitement des effluents est terminé, le niveau du réservoir de traitement de l’eau des piscines est donc stabilisé. Le lendemain matin, le chef d’exploitation détecte la présence des deux alarmes et engage immédiatement les opérations d’appoint au réservoir. L’indisponibilité du réservoir aura duré 11h54mn. EDF a initialement déclaré cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES. L’ASN a demandé un reclassement de cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du réservoir. | [('Non-respect des règles générales d’exploitation.', 1), ('\nLe 11 septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2.\nLes opérateurs en salle de commande surveillent le niveau du réservoir de traitement de l’eau des piscines par l’intermédiaire de plusieurs capteurs de retransmission de la hauteur d’eau.', 1), ('Ils disposent également d’alarmes redondantes, qui se déclenchent à un niveau légèrement supérieur au niveau bas établi par les règles générales d’exploitation.', 0), ('Le déclenchement des deux alarmes conduit à considérer le réservoir indisponible car son contenu est insuffisant.', 1), ('L’appoint au réservoir doit se faire sous 8 heures.', 0), ('\nLe 26 août 2015 en fin d’après-midi, le réacteur 2 de Gravelines est en cours de mise à l’arrêt pour sa maintenance annuelle et le renouvellement de son combustible.', 0), ('Lors de cette mise à l’arrêt, un repli1 est réalisé en application des règles générales d’exploitation.', 0), ('Ce repli a donné lieu à une autre déclaration d’évènement significatif (lien vers l’avis de l’incident ESINB-LIL-2015-0723)', 0), ('.', 1), ('Dans le même temps, le conditionnement d’un appareil de traitement des effluents est réalisé', 1), ('.', 1), ('Ce conditionnement a pour particularité d’utiliser de l’eau du système de traitement de l’eau des piscines du réacteur et ainsi de faire baisser le niveau du réservoir principal de ce système.', 0), ('\nUne première alarme apparait.', 1), ('Une mesure de la hauteur d’eau borée dans le réservoir permet de vérifier que le volume restant est supérieur au minimum requis.', 0), ('Les opérateurs jugent que l’appoint en eau pourra être réalisé lors du quart suivant, la relève étant proche.', 1), ('Après la relève par le quart de nuit, une deuxième alarme apparaît mais la concomittance des deux alarmes n’est pas traitée.', 1), ('Peu après, le conditionnement du système de traitement des effluents est terminé, le niveau du réservoir de traitement de l’eau des piscines est donc stabilisé.', 0), ('\nLe lendemain matin, le chef d’exploitation détecte la présence des deux alarmes et engage immédiatement les opérations d’appoint au réservoir. L’indisponibilité du réservoir aura duré 11h54mn.', 0), ('\nEDF a initialement déclaré cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES.', 1), ('L’ASN a demandé un reclassement de cet évènement au niveau 1 de l’échelle INES en raison du caractère tardif de la détection de l’indisponibilité du réservoir.', 0)] | Non-respect des règles générales d’exploitation. Le 11 septembre 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif au non-respect des règles générales d’exploitation du réacteur 2. Les opérateurs en salle de commande surveillent le niveau du réservoir de traitement de l’eau des piscines par l’intermédiaire de plusieurs capteurs de retransmission de la hauteur d’eau. Le déclenchement des deux alarmes conduit à considérer le réservoir indisponible car son contenu est insuffisant. . Dans le même temps, le conditionnement d’un appareil de traitement des effluents est réalisé . Une première alarme apparait. Les opérateurs jugent que l’appoint en eau pourra être réalisé lors du quart suivant, la relève étant proche. Après la relève par le quart de nuit, une deuxième alarme apparaît mais la concomittance des deux alarmes n’est pas traitée. EDF a initialement déclaré cet évènement au niveau 0 de l’échelle INES. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Gravelines a déclaré un événement significatif pour la sûreté. Non-respect des règles générales d'exploitation du réacteur 2. Le déclenchement des deux alarmes conduit à considérer le réservoir indisponible. | [12 empty] | eur 2.; eur 2; 2015, l | eur 2.; eur 2; 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-du-volume-minimal-d-eau-contenu | Non respect du volume minimal d’eau contenu dans le réservoir du système de refroidissement et de purification de l’eau des piscines. Le 1er septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive, le 29 août 2015, d’une diminution du volume d’eau contenu dans le réservoir du système de refroidissement et de purification de l’eau des piscines, en deçà du volume minimal fixé par les règles générales d’exploitation (RGE). Le système de traitement et de refroidissement des piscines (PTR) assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau de deux piscines, l’une destinée à l’entreposage du combustible dans le bâtiment du combustible, et l’autre située dans le bâtiment du réacteur. Le système PTR peut également être utilisé pour suppléer le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) en cas de perte totale de ce système lors d’une période d’arrêt pour rechargement. Le réservoir du système PTR a une capacité d’environ 3000 m³. Le 29 août 2015, le réacteur 2 du CNPE de Flamanville était à l’arrêt et le remplissage en eau du compartiment de transfert du combustible entre le bâtiment réacteur et le bâtiment combustible était en cours, à partir du réservoir du système PTR. Le 29 août à 23h00, EDF a détecté que le niveau de ce réservoir était légèrement inférieur au niveau requis par les RGE depuis 4h30 du matin. Les RGE imposent, dans cette situation, de retrouver sous 8 heures un niveau supérieur au niveau minimal requis par les RGE. Dans la mesure où le délai de détection de cet écart s’avère supérieur au délai de remise en conformité fixé par les RGE, sa détection est considérée comme tardive. Toutefois, en cas de nécessité, le système PTR serait resté en mesure de contribuer au refroidissement suffisant du réacteur. | [('Non respect du volume minimal d’eau contenu dans le réservoir du système de refroidissement et de purification de l’eau des piscines.', 1), ('\nLe 1er septembre 2015, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif relatif à la détection tardive, le 29 août 2015, d’une diminution du volume d’eau contenu dans le réservoir du système de refroidissement et de purification de l’eau des piscines, en deçà du volume minimal fixé par les règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('Le système de traitement et de refroidissement des piscines (PTR) assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau de deux piscines, l’une destinée à l’entreposage du combustible dans le bâtiment du combustible, et l’autre située dans le bâtiment du réacteur.', 1), ('Le système PTR peut également être utilisé pour suppléer le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) en cas de perte totale de ce système lors d’une période d’arrêt pour rechargement', 1), ('.', 1), ('Le réservoir du système PTR a une capacité d’environ 3000 m³.', 1), ('Le 29 août 2015, le réacteur 2 du CNPE de Flamanville était à l’arrêt et le remplissage en eau du compartiment de transfert du combustible entre le bâtiment réacteur et le bâtiment combustible était en cours, à partir du réservoir du système PTR.', 0), ('Le 29 août à 23h00, EDF a détecté que le niveau de ce réservoir était légèrement inférieur au niveau requis par les RGE depuis 4h30 du matin.', 0), ('Les RGE imposent, dans cette situation, de retrouver sous 8 heures un niveau supérieur au niveau minimal requis par les RGE.', 0), ('Dans la mesure où le délai de détection de cet écart s’avère supérieur au délai de remise en conformité fixé par les RGE, sa détection est considérée comme tardive.', 1), ('Toutefois, en cas de nécessité, le système PTR serait resté en mesure de contribuer au refroidissement suffisant du réacteur.', 1)] | Non respect du volume minimal d’eau contenu dans le réservoir du système de refroidissement et de purification de l’eau des piscines. Le système de traitement et de refroidissement des piscines (PTR) assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau de deux piscines, l’une destinée à l’entreposage du combustible dans le bâtiment du combustible, et l’autre située dans le bâtiment du réacteur. Le système PTR peut également être utilisé pour suppléer le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) en cas de perte totale de ce système lors d’une période d’arrêt pour rechargement . Le réservoir du système PTR a une capacité d’environ 3000 m³. Dans la mesure où le délai de détection de cet écart s’avère supérieur au délai de remise en conformité fixé par les RGE, sa détection est considérée comme tardive. Toutefois, en cas de nécessité, le système PTR serait resté en mesure de contribuer au refroidissement suffisant du réacteur. | Le système PTR assure le refroidissement, la purification, le remplissage, la vidange et le maintien du niveau of deux piscines. Le réservoir du systère PTR a une capacité d’environ 3000 m³. C’est la mesure où le délai de détection de cet écart s’avère supérieur au délia de remise en conformité fixé by les RGE. | [12 empty] | eur 2 | eur 2
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-exigences-en-lien-avec-la-maitrise-du-risque-de-criticite | Non-respect d’exigences en lien avec la maitrise du risque de criticité au sein de l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (INB 138). La Société Auxiliaire du Tricastin (SOCATRI), exploitant l’INB 138, a déclaré le 3 septembre 2015 deux événements significatifs pour la sûreté, relatifs à des situations de non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation portant sur la maîtrise du risque de criticité. Implantée sur le site AREVA du Tricastin dans le Vaucluse, la SOCATRI assure notamment des missions de maintenance de pièces mécaniques contenant des substances radioactives et assure le traitement des effluents radioactifs produits par d’autres installations du site AREVA du Tricastin. La prévention du risque de criticité est notamment assurée par le suivi précis des quantités de matières fissiles introduites dans les installations. Le 25 juin 2015, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mené une inspection de la SOCATRI sur la maîtrise du risque de criticité au sein des installations. Dans certains ateliers de mécanique, les RGE interdisent l’introduction simultanée de plusieurs lots de pièces par atelier. Lors de l’inspection du 25 juin 2015, les inspecteurs ont constaté à l’occasion de leur visite des installations qu’AREVA SOCATRI assurait correctement le suivi des quantités de matières fissiles présentes dans les ateliers mais qu’elle n’interdisait pas formellement d’y introduire plusieurs lots de pièces. De plus, dans un atelier de réception des effluents, les inspecteurs ont constaté que l’exploitant n’avait pas systématiquement réalisé la double analyse contradictoire des caractéristiques des effluents reçus, alors que celle-ci est requise par les RGE pour tous les effluents dont la concentration en uranium déclarée par l’expéditeur dépasse les 50 g/L. Dans sa lettre de suite d’inspection du 11 août 2015, consultable sur son site Internet, l’ASN a demandé à l’exploitant d’analyser ces écarts et, en cas de non-respect avéré des RGE, de déclarer des événements significatifs pour la sûreté et de les analyser. Après investigation, AREVA SOCATRI a déclaré deux événements significatifs correspondant aux deux situations d’écarts aux RGE identifiées par les inspecteurs. Ces événements n’ont pas eu de conséquence directe sur les installations, les salariés ou l’environnement du site. Les masses maximales de matière présentes dans les ateliers n’ont pas dépassé les masses maximales autorisées. Toutefois, l’absence de double analyse sur trois récipients d’effluents radioactifs reçus depuis novembre 2013 constituant un écart récurrent aux règles applicables pour la maîtrise du risque de criticité, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8. Consulter la lettre de suite INSSN-LYO-2015-0760 | [('Non-respect d’exigences en lien avec la maitrise du risque de criticité au sein de l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (INB 138)', 1), ('.', 1), ('\nLa Société Auxiliaire du Tricastin (SOCATRI), exploitant l’INB 138', 0), (', a déclaré le 3 septembre 2015 deux événements significatifs pour la sûreté, relatifs à des situations de non-respect des règles générales d’exploitation (RGE) de l’installation portant sur la maîtrise du risque de criticité.\nImplantée sur le site AREVA du Tricastin dans le Vaucluse', 0), (', la SOCATRI assure notamment des missions de maintenance de pièces mécaniques contenant des substances radioactives et assure le traitement des effluents radioactifs produits par d’autres installations du site AREVA du Tricastin.\nLa prévention du risque de criticité est notamment assurée par le suivi précis des quantités de matières fissiles introduites dans les installations.\nLe 25 juin 2015 Litre’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mené une inspection de la SOCATRI sur la maîtrise du risque de criticité au sein des installations.\nDans certains ateliers de mécanique, les RGE interdisent l’introduction simultanée de plusieurs lots de pièces par atelier.', 1), ('Lors de l’inspection du 25 juin 2015, les inspecteurs ont constaté à l’occasion de leur visite des installations qu’AREVA SOCATRI assurait correctement le suivi des quantités de matières fissiles présentes dans les ateliers mais qu’elle n’interdisait pas formellement d’y introduire plusieurs lots de pièces.\n', 1), ('De plus, dans un atelier de réception des effluents, les inspecteurs ont constaté que l’exploitant n’avait pas systématiquement réalisé la double analyse contradictoire des caractéristiques des effluents reçus, alors que celle-ci est requise par les RGE pour tous les effluents dont la concentration en uranium déclarée par l’expéditeur dépasse les 50 g/L.', 0), ('Dans sa lettre de suite d’inspection du 11 août 2015, consultable sur son site Internet, l’ASN a demandé à l’exploitant d’analyser ces écarts et, en cas de non-respect avéré des RGE, de déclarer des événements significatifs pour la sûreté et de les analyser.\nAprès investigation, AREVA SOCATRI a déclaré deux événements significatifs correspondant aux deux situations d’écarts aux RGE identifiées par les inspecteurs.\n', 0), ('Ces', 0), ('événements n’ont pas eu de conséquence directe sur les installations, les salariés ou l’environnement du site.', 1), ('Les masses maximales de matière présentes dans les ateliers n’ont pas dépassé les masses maximales autorisées.', 0), ('\nToutefois, l’absence de double analyse sur trois récipients d’effluents radioactifs reçus depuis novembre 2013 constituant un écart récurrent aux règles applicables pour la maîtrise du risque de criticité, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (échelle internationale des événements nucléaires) qui en compte 8.', 0), ('Consulter la lettre de suite INSSN-LYO-2015-0760', 0)] | Non-respect d’exigences en lien avec la maitrise du risque de criticité au sein de l’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium (INB 138) . , la SOCATRI assure notamment des missions de maintenance de pièces mécaniques contenant des substances radioactives et assure le traitement des effluents radioactifs produits par d’autres installations du site AREVA du Tricastin. La prévention du risque de criticité est notamment assurée par le suivi précis des quantités de matières fissiles introduites dans les installations. Le 25 juin 2015 Litre’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mené une inspection de la SOCATRI sur la maîtrise du risque de criticité au sein des installations. Dans certains ateliers de mécanique, les RGE interdisent l’introduction simultanée de plusieurs lots de pièces par atelier. Lors de l’inspection du 25 juin 2015, les inspecteurs ont constaté à l’occasion de leur visite des installations qu’AREVA SOCATRI assurait correctement le suivi des quantités de matières fissiles présentes dans les ateliers mais qu’elle n’interdisait pas formellement d’y introduire plusieurs lots de pièces. événements n’ont pas eu de conséquence directe sur les installations, les salariés ou l’environnement du site. | Le 25 juin 2015 Litre’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a mené une inspection de la SOCATRI sur la maîtrise du risque de criticité au sein des installations. Dans certains ateliers de mécanique, les RGE interdisent l’introduction simultanée de plusieurs lots of pièces par atelier. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-des-deux-voies-d-un-circuit-de-sauvegarde-du-reacteur-n-3 | Indisponibilité d’une des deux voies d’un circuit de sauvegarde du réacteur n°3. Le 28 juillet 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°3 n’était pas disponible. Le circuit de recirculation permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, de récupérer l’eau collectée dans les puisards du bâtiment réacteur. Cette eau peut alors : - soit être réinjectée dans le réacteur via le système d'injection de sécurité (RIS) ; - soit servir à diminuer la pression et la température de l'enceinte de confinement via le système d'aspersion (EAS). Lorsque le réacteur est en puissance, ce circuit est toujours plein. La maintenance du circuit de recirculation nécessite la vidange, puis le remplissage de ses tuyauteries. En fin d'intervention, lors des opérations de remplissage, l'exploitant doit s’assurer de l’évacuation de l’air dans le circuit. Par ailleurs, la sûreté des réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF est assurée par des circuits et des matériels doublés. Le circuit de recirculation est constitué de deux voies (A et B) redondantes, distinctes et indépendantes qui doivent être disponibles lorsque le réacteur fonctionne à pleine puissance. Le 28 juillet 2015 lors d’un essai périodique, l’exploitant a constaté que le niveau d'eau présent dans le puisard de la voie A du circuit de recirculation était insuffisant. A la suite des investigations menées, il a constaté la présence d’une poche d’air dans une portion des canalisations de ce circuit. Celle-ci serait présente depuis le 23 juin 2015, date de la dernière maintenance du système EAS. Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin d’évacuer la poche d’air. Cette poche d'air aurait pu compromettre le bon fonctionnement de la voie A du circuit de recirculation en cas d’accident. Néanmoins, la voie B est toujours restée disponible et les fonctions du système de recirculation auraient donc été assurées. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. Néanmoins, en cas de situation accidentelle, l'efficacité de la voie A du système d'injection de sécurité et d'aspersion aurait pu être réduite si un accident était survenu entre le 23 juin et le 28 juillet 2015. En raison de la durée de l'indisponibilité partielle du système de recirculation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité d’une des deux voies d’un circuit de sauvegarde du réacteur n°3.', 0), ('\nLe 28 juillet 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°3 n’était pas disponible.\nLe circuit de recirculation permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, de récupérer l’eau collectée dans les puisards du bâtiment réacteur.', 1), ("Cette eau peut alors :\n- soit être réinjectée dans le réacteur via le système d'injection de sécurité (RIS) ;\n- soit servir à diminuer la pression et la température de l'enceinte de confinement via le système d'aspersion (EAS).\n", 1), ('Lorsque le réacteur est en puissance, ce circuit est toujours plein.', 0), ('La maintenance du circuit de recirculation nécessite la vidange, puis le remplissage de ses tuyauteries.', 0), ("En fin d'intervention, lors des opérations de remplissage, l'exploitant doit s’assurer de l’évacuation de l’air dans le circuit.", 0), ('\nPar ailleurs, la sûreté des réacteurs nucléaires à eau sous pression exploités par EDF est assurée par des circuits et des matériels doublés.', 0), ('Le circuit de recirculation est constitué de deux voies (A et B) redondantes, distinctes et indépendantes qui doivent être disponibles lorsque le réacteur fonctionne à pleine puissance.', 0), ("\nLe 28 juillet 2015 lors d’un essai périodique, l’exploitant a constaté que le niveau d'eau présent dans le puisard de la voie A du circuit de recirculation était insuffisant.", 0), ('A la suite des investigations menées, il a constaté la présence d’une poche d’air dans une portion des canalisations de ce circuit.', 0), ('Celle-ci serait présente depuis le 23 juin 2015, date de la dernière maintenance du système EAS.', 1), ('Dès la détection de cet écart, l’exploitant a mené les opérations nécessaires afin d’évacuer la poche d’air.', 0), ("Cette poche d'air aurait pu compromettre le bon fonctionnement de la voie A du circuit de recirculation en cas d’accident.", 0), ('Néanmoins, la voie B est toujours restée disponible et les fonctions du système de recirculation auraient donc été assurées.', 0), ("Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation.", 1), ("Néanmoins, en cas de situation accidentelle, l'efficacité de la voie A du système d'injection de sécurité et d'aspersion aurait pu être réduite si un accident était survenu entre le 23 juin et le 28 juillet 2015.", 1), ("\nEn raison de la durée de l'indisponibilité partielle du système de recirculation, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Le 28 juillet 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°3 n’était pas disponible. Le circuit de recirculation permet, en cas de fuite importante du circuit primaire, de récupérer l’eau collectée dans les puisards du bâtiment réacteur. Cette eau peut alors : - soit être réinjectée dans le réacteur via le système d'injection de sécurité (RIS) ; - soit servir à diminuer la pression et la température de l'enceinte de confinement via le système d'aspersion (EAS). Celle-ci serait présente depuis le 23 juin 2015, date de la dernière maintenance du système EAS. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. Néanmoins, en cas de situation accidentelle, l'efficacité de la voie A du système d'injection de sécurité et d'aspersion aurait pu être réduite si un accident était survenu entre le 23 juin et le 28 juillet 2015. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom a constaté qu’une des deux voies du circuit de recirculation du réacteur n°3 n’était pas disponible. Cet incident n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement de l'installation. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-d-une-pompe-d-injection-de-securite | Indisponibilité d’une pompe d’injection de sécurité à la suite de la mise en place d’un dispositif de condamnation empêchant l’actionnement complet d’un sélecteur électrique du système de distribution LLS. Le 27 août 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe d’injection de sécurité à la suite de la mise en place d’un dispositif de condamnation empêchant l’actionnement complet d’un sélecteur électrique. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Il permet également d’assurer l’intégrité du circuit primaire au niveau des groupes motopompes primaires via l’injection au joint n°1. Chaque réacteur de la centrale nucléaire du Blayais est équipé d’un turboalternateur de secours (LLS) qui est destiné, en cas de perte totale des alimentations électriques, à assurer l’alimentation électrique de secours de systèmes importants pour la sûreté des installations notamment du système d’injection de sécurité. Ce dispositif fonctionne à partir de la vapeur produite par les générateurs de vapeur. Le 21 août 2015, dans le cadre des essais préalables au redémarrage du réacteur n° 3 à l’issue de sa 3e visite décennale, l’exploitant a procédé à un essai périodique destiné à vérifier le bon fonctionnement d’une pompe d’injection de sécurité RIS lorsque celle-ci est alimentée en électricité par le turboalternateur LLS. Lors de cet essai, la pompe d’injection de sécurité était dans l’impossibilité de démarrer. Après analyse de l’exploitant, il s’est avéré qu’un dispositif de condamnation mis en place sur un sélecteur électrique du système de distribution LLS empêchait son enclenchement total malgré sa manœuvrabilité. Ce sélecteur électrique permet d’assurer le relayage de l’électricité de la source d’alimentation électrique ultime (LLS) vers la pompe d’injection de sécurité RIS. Le dispositif de condamnation du sélecteur, mis en place le 06 août 2015 au cours de l’arrêt du réacteur n° 3 pour sa 3e visite décennale, a été retiré pour permettre le fonctionnement normal du sélecteur. Un nouvel essai de fonctionnement de la pompe d’injection de sécurité alimentée par le turboalternateur LLS a été réalisé le 23 août 2015, et s’est avéré satisfaisant. Ainsi, jusqu’au 23 août 2015, le système électrique de secours ultime LLS ne pouvait pas alimenter la pompe RIS. Compte tenu de la pleine disponibilité de l’alimentation électrique normale du réacteur ainsi que des groupes diésel de secours pendant cette période, cet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. Cependant, au vu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité d’une pompe d’injection de sécurité à la suite de la mise en place d’un dispositif de condamnation empêchant l’actionnement complet d’un sélecteur électrique du système de distribution LLS.', 0), ('Le 27 août 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe d’injection de sécurité à la suite de la mise en place d’un dispositif de condamnation empêchant l’actionnement complet d’un sélecteur électrique.\nLe circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur.', 1), ('Il permet également d’assurer l’intégrité du circuit primaire au niveau des groupes motopompes primaires via l’injection au joint n°1.', 0), ('Chaque réacteur de la centrale nucléaire du Blayais est équipé d’un turboalternateur de secours (LLS) qui est destiné, en cas de perte totale des alimentations électriques, à assurer l’alimentation électrique de secours de systèmes importants pour la sûreté des installations notamment du système d’injection de sécurité.', 0), ('Ce dispositif fonctionne à partir de la vapeur produite par les générateurs de vapeur.', 0), ('\nLe 21 août 2015, dans le cadre des essais préalables au redémarrage du réacteur n° 3 à l’issue de sa 3e visite décennale, l’exploitant a procédé à un essai périodique destiné à vérifier le bon fonctionnement d’une pompe d’injection de sécurité RIS lorsque celle-ci est alimentée en électricité par le turboalternateur LLS.', 0), ('Lors de cet essai, la pompe d’injection de sécurité était dans l’impossibilité de démarrer.', 0), ('Après analyse de l’exploitant, il s’est avéré qu’un dispositif de condamnation mis en place sur un sélecteur électrique du système de distribution LLS empêchait son enclenchement total malgré sa manœuvrabilité.', 1), ('Ce sélecteur électrique permet d’assurer le relayage de l’électricité de la source d’alimentation électrique ultime (LLS) vers la pompe d’injection de sécurité RIS.', 0), ('\nLe dispositif de condamnation du sélecteur, mis en place le 06 août 2015 au cours de l’arrêt du réacteur n° 3 pour sa 3e visite décennale, a été retiré pour permettre le fonctionnement normal du sélecteur.', 0), ('Un nouvel essai de fonctionnement de la pompe d’injection de sécurité alimentée par le turboalternateur LLS', 0), ('a été réalisé le 23 août 2015, et s’est avéré satisfaisant.', 1), ('\nAinsi, jusqu’au 23 août 2015, le système électrique de secours ultime LLS ne pouvait pas alimenter la pompe RIS.', 1), ('Compte tenu de la pleine disponibilité de l’alimentation électrique normale du réacteur ainsi que des groupes diésel de secours pendant cette période, cet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ("Cependant, au vu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 27 août 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une pompe d’injection de sécurité à la suite de la mise en place d’un dispositif de condamnation empêchant l’actionnement complet d’un sélecteur électrique. Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d’accident, par exemple une fuite importante du circuit primaire du réacteur, d’introduire de l’eau borée sous haute pression dans celui-ci afin d’étouffer la réaction nucléaire et d’assurer le refroidissement du cœur. Après analyse de l’exploitant, il s’est avéré qu’un dispositif de condamnation mis en place sur un sélecteur électrique du système de distribution LLS empêchait son enclenchement total malgré sa manœuvrabilité. a été réalisé le 23 août 2015, et s’est avéré satisfaisant. Ainsi, jusqu’au 23 août 2015, le système électrique de secours ultime LLS ne pouvait pas alimenter la pompe RIS. Compte tenu de la pleine disponibilité de l’alimentation électrique normale du réacteur ainsi que des groupes diésel de secours pendant cette période, cet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais. Un dispositif de condamnation empêchait son enclenchement total malgré sa manœuvrabilité. Ainsi, jusqu’au 23 août 2015, le système électrique de secours ultime LLS ne pouvait pas alimenter la pompe RIS. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Centrale-du-Blayais-Irradiation-d-un-travailleur-lors-de-l-arret-programme-du-reacteur-4 | Incident de niveau 2 à la centrale nucléaire d’EDF du Blayais (Gironde) : Irradiation d’un travailleur lors de l’arrêt programmé du réacteur 4. L’ASN a été informée le 21 août 2015 par EDF de l’exposition accidentelle d’un travailleur d’une entreprise prestataire d’EDF à une dose de rayonnements ionisants excédant une limite réglementaire. Le 18 août, lors du contrôle réalisé avant sa sortie de zone contrôlée, une contamination a été détectée au niveau du menton de l’intervenant. Il avait auparavant été affecté à des activités de maintenance dans le cadre de la préparation de l’épreuve hydraulique d’un échangeur du circuit de contrôle volumétrique et chimique situé dans le bâtiment des auxiliaires de sûreté du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Blayais. L'intervenant a alors été pris en charge par le service de prévention des risques du site, qui a procédé aux opérations de décontamination. Au cours de celles-ci, la particule radioactive à l’origine de la contamination a été localisée puis immédiatement retirée. Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par le corps entier et la dose à la peau au niveau du menton. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de la peau. L’évaluation réalisée par EDF de la dose reçue par l’intervenant au niveau du menton atteint une valeur supérieure à la limite réglementaire à la peau. La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier est nettement inférieure à la limite réglementaire annuelle. L’ASN a mené une inspection sur le site le 24 août 2015. Les inspecteurs ont vérifié qu’EDF et l’entreprise prestataire avaient pris toutes les mesures nécessaires pour gérer l’incident de manière adéquate et pour en analyser les causes. En raison du dépassement de la limite réglementaire de dose annuelle à la peau, EDF a proposé à l’ASN le classement de cet événement au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7. L’ASN confirme le classement de cet incident au niveau 2. Contact presse : Evangelia Petit, chef du service presse, tél 01 46 16 41 42, evangelia.petit@asn.fr | [('Incident de niveau 2 à la centrale nucléaire d’EDF du Blayais (Gironde) : Irradiation d’un travailleur lors de l’arrêt programmé du réacteur 4.', 0), ('\nL’ASN a été informée le 21 août 2015 par EDF de l’exposition accidentelle d’un travailleur d’une entreprise prestataire d’EDF à une dose de rayonnements ionisants excédant une limite réglementaire.', 1), ('Le 18 août, lors du contrôle réalisé avant sa sortie de zone contrôlée, une contamination a été détectée au niveau du menton de l’intervenant.', 1), ('Il avait auparavant été affecté à des activités de maintenance dans le cadre de la préparation de l’épreuve hydraulique d’un échangeur du circuit de contrôle volumétrique et chimique situé dans le bâtiment des auxiliaires de sûreté du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Blayais.', 0), ("L'intervenant a alors été pris en charge par le service de prévention des risques du site, qui a procédé aux opérations de décontamination.", 1), ('Au cours de celles-ci, la particule radioactive à l’origine de la contamination a été localisée puis immédiatement retirée.', 0), ('Le médecin du travail a ensuite évalué la dose reçue par le corps entier et la dose à la peau au niveau du menton.', 0), ('\nPour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de la peau.', 1), ('\nL’évaluation réalisée par EDF de la dose reçue par l’intervenant au niveau du menton atteint une valeur supérieure à la limite réglementaire à la peau.', 0), ('La dose que l’intervenant a reçue pour le corps entier est nettement inférieure à la limite réglementaire annuelle.', 0), ('\nL’ASN a mené une inspection sur le site le 24 août 2015.', 1), ('Les inspecteurs ont vérifié qu’EDF et l’entreprise prestataire avaient pris toutes les mesures nécessaires pour gérer l’incident de manière adéquate et pour en analyser les causes.', 1), ('\nEn raison du dépassement de la limite réglementaire de dose annuelle à la peau, EDF a proposé à l’ASN le classement de cet événement au niveau 2 de l’échelle internationale de gravité des événements nucléaires et radiologiques (INES) qui compte 8 niveaux, de 0 à 7.', 0), ('L’ASN confirme le classement de cet incident au niveau 2.', 0), ('Contact presse : Evangelia Petit, chef du service presse, tél 01 46 16 41 42, evangelia.petit@asn.fr', 1)] | L’ASN a été informée le 21 août 2015 par EDF de l’exposition accidentelle d’un travailleur d’une entreprise prestataire d’EDF à une dose de rayonnements ionisants excédant une limite réglementaire. Le 18 août, lors du contrôle réalisé avant sa sortie de zone contrôlée, une contamination a été détectée au niveau du menton de l’intervenant. L'intervenant a alors été pris en charge par le service de prévention des risques du site, qui a procédé aux opérations de décontamination. Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 1 cm2 de la peau. L’ASN a mené une inspection sur le site le 24 août 2015. Les inspecteurs ont vérifié qu’EDF et l’entreprise prestataire avaient pris toutes les mesures nécessaires pour gérer l’incident de manière adéquate et pour en analyser les causes. Contact presse : Evangelia Petit, chef du service presse, tél 01 46 16 41 42, evangelia.petit@asn.fr | L’ASN a été informée le 21 août 2015 par EDF de l’exposition accidentelle d’un travailleur. L’intervenant a alors iké pris en charge par le service de prévention des risques du site. Les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour douze mois consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier. | [12 empty] | eur 4; eur 4. | eur 4; eur 4.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-fortuite-d-origine-humaine-d-une-vanne-de-reglage-de-temperature | Indisponibilité fortuite d’origine humaine d’une vanne de réglage de la température du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Le 13 août 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permettant de réguler la température de l’eau du circuit primaire principal (CPP). Le RRA est un circuit destiné à maintenir le refroidissement du circuit primaire principal lorsque le réacteur est à l’arrêt, en évacuant la puissance thermique résiduelle dégagée par le combustible. Le 31 juillet, l’exploitant a commencé les opérations de rechargement en combustible puis de remise en service du CPP, préalables au redémarrage du réacteur à l’issue de son arrêt pour la troisième visite décennale. La disponibilité du RRA est alors requise par les règles générales d’exploitation (RGE). Le 10 août, au cours du réchauffage du circuit primaire, l’exploitant a rencontré des difficultés à réguler la température du circuit primaire avec le RRA. Le 11/08, il a constaté qu’une vanne du circuit RRA participant à la régulation de la température était bloquée en position fermée. L’ouverture de cette vanne réglante du RRA est assurée par une commande pneumatique, elle-même alimentée par une vanne d’alimentation du circuit d’alimentation en air comprimée (SAR). En inspectant les vannes, l’exploitant s’est aperçu que la vanne SAR était fermée, ce qui causait le blocage. La vanne d’alimentation SAR a été remise en position ouverte, ce qui a permis de manœuvrer à nouveau la vanne réglante. En conséquence jusqu’au 11 août, la vanne réglante ne pouvait pas être manœuvrée, ce qui n’est pas conforme aux RGE. Les investigations menées par l’exploitant pour déterminer l’origine de la fermeture de la vanne SAR sont en cours. La position correcte de cette vanne avait été constatée le 27 juillet. Une seconde vanne du circuit RRA restée disponible aurait permis à l’exploitant d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle. Cet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. Compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Indisponibilité fortuite d’origine humaine d’une vanne de réglage de la température du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt.', 0), ('\nLe 13 août 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permettant de réguler la température de l’eau du circuit primaire principal (CPP).\nLe RRA est un circuit destiné à maintenir le refroidissement du circuit primaire principal lorsque le réacteur est à l’arrêt, en évacuant la puissance thermique résiduelle dégagée par le combustible.\nLe 31 juillet, l’exploitant a commencé les opérations de rechargement en combustible puis de remise en service du CPP, préalables au redémarrage du réacteur à l’issue de son arrêt pour la troisième visite décennale.', 1), ('La disponibilité du RRA est alors requise par les règles générales d’exploitation (RGE).', 0), ('Le 10 août, au cours du réchauffage du circuit primaire, l’exploitant a rencontré des difficultés à réguler la température du circuit primaire avec le RRA.', 1), ('Le 11/08, il a constaté qu’une vanne du circuit RRA participant à la régulation de la température était bloquée en position fermée.', 0), ('L’ouverture de cette vanne réglante du RRA est assurée par une commande pneumatique, elle-même alimentée par une vanne d’alimentation du circuit d’alimentation en air comprimée (SAR).', 0), ('En inspectant les vannes, l’exploitant s’est aperçu que la vanne SAR était fermée, ce qui causait le blocage.', 0), ('La vanne d’alimentation SAR a été remise en position ouverte, ce qui a permis de manœuvrer à nouveau la vanne réglante.', 0), ('En conséquence jusqu’au 11 août, la vanne réglante ne pouvait pas être manœuvrée, ce qui n’est pas conforme aux RGE.', 0), ('Les investigations menées par l’exploitant pour déterminer l’origine de la fermeture de la vanne SAR sont en cours.', 0), ('La position correcte de cette vanne avait été constatée le 27 juillet.', 0), ('\nUne seconde vanne du circuit RRA restée disponible aurait permis à l’exploitant d’assurer le refroidissement du combustible en cas de situation accidentelle.', 0), ('\nCet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement.', 1), ("Compte tenu de la détection tardive de l’événement, il a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 13 août 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité d’une vanne du circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permettant de réguler la température de l’eau du circuit primaire principal (CPP). Le RRA est un circuit destiné à maintenir le refroidissement du circuit primaire principal lorsque le réacteur est à l’arrêt, en évacuant la puissance thermique résiduelle dégagée par le combustible. Le 31 juillet, l’exploitant a commencé les opérations de rechargement en combustible puis de remise en service du CPP, préalables au redémarrage du réacteur à l’issue de son arrêt pour la troisième visite décennale. Le 10 août, au cours du réchauffage du circuit primaire, l’exploitant a rencontré des difficultés à réguler la température du circuit primaire avec le RRA. Cet évènement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, sur le personnel et sur l’environnement. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Blayais a déclaré un événement significatif. Le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) permettant de réguler la température de l�’eau du circuit primaire principal. | [12 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Indisponibilite-du-turbo-alternateur-de-secours3 | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 17 août 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°3. Les réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B). En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 11 août 2015, à l’occasion d’un essai périodique jugé non satisfaisant, l’exploitant a considéré le turbo-alternateur de secours indisponible. Après correction de plusieurs écarts sur le système de lancement du turbo-alternateur de secours, ce dernier a été déclaré disponible le 16 août 2015. La nature des défauts matériels détectés et corrigés conduit à considérer une indisponibilité probable depuis l’arrêt du réacteur n°3 en juin 2015 durant lequel des opérations de maintenance ont été réalisées sur le turbo-alternateur de secours. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 3 jours en cas d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours (7 jours si le groupe d’ultime secours est disponible). En raison de la détection tardive de cet événement, cette conduite à tenir n’a par conséquent pas été respectée et cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Indisponibilité du turbo-alternateur de secours.', 1), ("\nLe 17 août 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°3.\nLes réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B).", 1), ("En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires.\nLe 11 août 2015, à l’occasion d’un essai périodique jugé non satisfaisant, l’exploitant a considéré le turbo-alternateur de secours indisponible.", 1), ('Après correction de plusieurs écarts sur le système de lancement du turbo-alternateur de secours, ce dernier a été déclaré disponible le 16 août 2015.', 0), ('La nature des défauts matériels détectés et corrigés conduit à considérer une indisponibilité probable depuis l’arrêt du réacteur n°3 en juin 2015 durant lequel des opérations de maintenance ont été réalisées sur le turbo-alternateur de secours.', 0), ('\nLes spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 3 jours en cas d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours (7 jours si le groupe d’ultime secours est disponible).', 1), ("En raison de la détection tardive de cet événement, cette conduite à tenir n’a par conséquent pas été respectée et cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 17 août 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité du turbo-alternateur de secours du réacteur n°3. Les réacteurs sont équipés de deux lignes électriques extérieures en provenance du réseau national et de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel (voie A et voie B). En cas de perte totale des alimentations électriques, y compris des groupes électrogènes de secours, le turbo-alternateur de secours (système LLS), actionné par de la vapeur, assure l'alimentation électrique des équipements minimaux de conduite, de l'éclairage d'ultime secours et de la pompe d’injection aux joints des groupes motopompes primaires. Le 11 août 2015, à l’occasion d’un essai périodique jugé non satisfaisant, l’exploitant a considéré le turbo-alternateur de secours indisponible. Les spécifications techniques d’exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l’arrêt du réacteur dans un délai de 3 jours en cas d’indisponibilité du turbo-alternateur de secours (7 jours si le groupe d’ultime secours est disponible). | Indisponibilité du turbo-alternateur de secours. Le 17 août 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire du Tricastin a déclaré un événement significatif pour la sûreté relatif to l’indisponibiilité. Les spécifications techniques d'exploitation imposent à EDF d’amorcer la mise à l'arrêt du réacteur. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | 2015, l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chinon-2-Indisponibilite-d-un-materiel | Indisponibilité d’un matériel au-delà des délais prévus par les règles générales d’exploitation. Le 29 juillet 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a mis en évidence l’indisponibilité d’un matériel important pour la sûreté pendant une durée supérieure aux délais fixés par les règles générales d’exploitation (RGE*). Le 16 avril 2015 et le 10 juin 2015, suite au redémarrage du réacteur 2, des contrôles sont réalisés sur le turbo-alternateur de secours. Les agents de la centrale nucléaire constatent lors des deux contrôles, la non-apparition d’une alarme. L’anomalie fait l’objet d’une réserve dans les comptes rendus de contrôles. Cette réserve est levée et le matériel est considéré disponible après analyse du dossier de système élémentaire (DSE) décrivant les principes de conception du turbo-alternateur. Le 25 juin 2015, dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 1 débuté le 13 juin 2015, ce même contrôle est réalisé sur le turbo-alternateur de secours. L’absence d’apparition de l’alarme est confirmée. La réserve est levée sur la base de la même analyse. Le 29 juillet 2015, le service sûreté de la centrale nucléaire de Chinon constate que le DSE a été mis à jour par les services centraux d’EDF sans être pris en compte par le site, ce qui remet en cause l’analyse réalisée par trois fois sur la base de l’ancien DSE. La défaillance d’un relais de l’alarme du turbo-alternateur de secours est alors mise en évidence. Le relais est remplacé et le turbo-alternateur est remis en conformité et requalifié le 31 juillet 2015. Le turbo-alternateur de secours est utilisé en cas de perte totale de toutes les alimentations électriques. Ce matériel doit donc être considéré comme indisponible, au regard des règles fixées par les RGE, sur la période du 13 juin 2015 au 31 juillet 2015. L’événement a été déclaré le mardi 11 août 2015 à l’ASN par la direction de la centrale nucléaire de Chinon. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Compte tenu de la durée d’indisponibilité du matériel au regard des règles fixées par les RGE et en application des règles de classement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Compte tenu de la durée d’indisponibilité du matériel au regard des règles fixées par les RGE et en application des règles de classement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. * Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation. Elles définissent en particulier la conduite à tenir en cas de défaut détecté sur l’installation. | [('Indisponibilité d’un matériel au-delà des délais prévus par les règles générales d’exploitation.', 0), ('\nLe 29 juillet 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a mis en évidence l’indisponibilité d’un matériel important pour la sûreté pendant une durée supérieure aux délais fixés par les règles générales d’exploitation (RGE*).', 1), ('Le 16 avril 2015 et le 10 juin 2015, suite au redémarrage du réacteur 2, des contrôles sont réalisés sur le turbo-alternateur de secours.', 1), ('Les agents de la centrale nucléaire constatent lors des deux contrôles, la non-apparition d’une alarme.', 0), ('L’anomalie fait l’objet d’une réserve dans les comptes rendus de contrôles.', 0), ('Cette réserve est levée et le matériel est considéré disponible après analyse du dossier de système élémentaire (DSE) décrivant les principes de conception du turbo-alternateur.', 0), ('\nLe 25 juin 2015, dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 1 débuté le 13 juin 2015, ce même contrôle est réalisé sur le turbo-alternateur de secours. L’absence d’apparition de l’alarme est confirmée.', 1), ('La réserve est levée sur la base de la même analyse.', 0), ('\nLe 29 juillet 2015, le service sûreté de la centrale nucléaire de Chinon constate que le DSE a été mis à jour par les services centraux d’EDF sans être pris en compte par le site, ce qui remet en cause l’analyse réalisée par trois fois sur la base de l’ancien DSE.', 0), ('La défaillance d’un relais de l’alarme du turbo-alternateur de secours est alors mise en évidence.', 1), ('Le relais est remplacé et le turbo-alternateur est remis en conformité et requalifié le 31 juillet 2015.', 0), ('Le turbo-alternateur de secours est utilisé en cas de perte totale de toutes les alimentations électriques', 1), ('.', 0), ('Ce matériel doit donc être considéré comme indisponible, au regard des règles fixées par les RGE, sur la période du 13 juin 2015 au 31 juillet 2015.', 0), ('\nL’événement a été déclaré le mardi 11 août 2015 à l’ASN par la direction de la centrale nucléaire de Chinon.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Compte tenu de la durée d’indisponibilité du matériel au regard des règles fixées par les RGE et en application des règles de classement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ('Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement.', 1), ('Compte tenu de la durée d’indisponibilité du matériel au regard des règles fixées par les RGE et en application des règles de classement, cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0), ("\n* Les RGE sont un recueil de règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de fonctionnement de l'installation.", 0), ('Elles définissent en particulier la conduite à tenir en cas de défaut détecté sur l’installation.', 1)] | Le 29 juillet 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon a mis en évidence l’indisponibilité d’un matériel important pour la sûreté pendant une durée supérieure aux délais fixés par les règles générales d’exploitation (RGE*). Le 16 avril 2015 et le 10 juin 2015, suite au redémarrage du réacteur 2, des contrôles sont réalisés sur le turbo-alternateur de secours. Le 25 juin 2015, dans le cadre de l’arrêt programmé du réacteur 1 débuté le 13 juin 2015, ce même contrôle est réalisé sur le turbo-alternateur de secours. L’absence d’apparition de l’alarme est confirmée. La défaillance d’un relais de l’alarme du turbo-alternateur de secours est alors mise en évidence. Le turbo-alternateur de secours est utilisé en cas de perte totale de toutes les alimentations électriques Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Cet écart n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement. Elles définissent en particulier la conduite à tenir en cas de défaut détecté sur l’installation. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Chinon mis en évidence l’indisponibilité d’un matériel important pour la sûreté. Le 16 avril 2015 et le 10 juin 2015, des contrôles sont réalisés sur le turbo-alternateur de secours. | [12 empty] | eur 2,; eur 1; 2015, l | eur 2,; eur 1; 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Chooz-B-Indisponibilite-d-un-moyen-d-appoint-en-eau | Indisponibilité de l’un des moyens d’appoint en eau du réservoir du circuit ASG. Le 7 août 2015, l’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz B a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’appoint en eau du réservoir du circuit ASG du réacteur 1 par le système SER. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur. Le système de distribution d’eau déminéralisée conditionnée (SER) est une des sources d’alimentation du circuit ASG en cas de perte totale de la source froide. Le 5 août 2015, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le réacteur 1, l’ouverture d’un robinet permettant d’alimenter la réserve d’eau du système ASG par le système SER a été partiellement bloquée en raison de la présence d’un marchepied d’accès. Le marchepied ayant été positionné à proximité du robinet lors de travaux réalisés le 19 juillet 2015, la réalimentation en eau du circuit ASG par le système SER était indisponible depuis cette date. Dès la détection de l’écart le 5 août 2015, le marchepied a été déplacé afin de pouvoir manœuvrer complètement le robinet en question. En raison de la détection tardive de l’indisponibilité de l'appoint en eau du réservoir du circuit ASG par le système SER, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléairesINES. | [('Indisponibilité de l’un des moyens d’appoint en eau du réservoir du circuit ASG.', 1), ('\nLe 7 août 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz B a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’appoint en eau du réservoir du circuit ASG du réacteur 1 par le système SER.\nLe circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur.', 1), ('Il est également utilisé lors des phases de démarrage et d’arrêt du réacteur.', 0), ('\nLe système de distribution d’eau déminéralisée conditionnée (SER) est une des sources d’alimentation du circuit ASG en cas de perte totale de la source froide.', 1), ('\nLe 5 août 2015, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le réacteur 1 Litre’ouverture d’un robinet permettant d’alimenter la réserve d’eau du système ASG par le système SER a été partiellement bloquée en raison de la présence d’un marchepied d’accès.', 1), ('Le marchepied ayant été positionné à proximité du robinet lors de travaux réalisés le 19 juillet 2015, la réalimentation en eau du circuit ASG par le système SER était indisponible depuis cette date.', 0), ('\nDès la détection de l’écart le 5 août 2015, le marchepied a été déplacé afin de pouvoir manœuvrer complètement le robinet en question.', 0), ("\nEn raison de la détection tardive de l’indisponibilité de l'appoint en eau du réservoir du circuit ASG par le système SER, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle internationale des événements nucléairesINES.", 0)] | Indisponibilité de l’un des moyens d’appoint en eau du réservoir du circuit ASG. Le 7 août 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Chooz B a déclaré à l’ASN un événement significatif pour la sûreté relatif à l’indisponibilité de l’appoint en eau du réservoir du circuit ASG du réacteur 1 par le système SER. Le circuit d’alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces derniers, en cas de défaillance de l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Le système de distribution d’eau déminéralisée conditionnée (SER) est une des sources d’alimentation du circuit ASG en cas de perte totale de la source froide. Le 5 août 2015, lors de la réalisation d’un essai périodique sur le réacteur 1 Litre’ouverture d’un robinet permettant d’alimenter la réserve d’eau du système ASG par le système SER a été partiellement bloquée en raison de la présence d’un marchepied d’accès. | Indisponibilité de l’un des moyens d’appoint en eau du réservoir du circuit ASG. Le 7 août 2015 Litre’exploitant du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Chooz B déclaré. | [12 empty] | 1, l; eur 1; 2015, l; eur 1, | 1 Litre; eur 1; eur 1,; 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/St-Alban-1-et-2-mauvais-reglage-des-seuils-des-alarmes-du-systeme-de-mesure-du-debit-de-fuite | Mauvais réglage des seuils des alarmes du système de mesure du débit de fuite entre le circuit primaire et les circuits secondaires des deux réacteurs. Le 31 juillet 2015, l'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive du mauvais réglage des seuils d’alarmes des chaînes qui mesurent le débit de fuite entre le circuit primaire et les circuits secondaires des deux réacteurs. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides. La partie secondaire achemine la vapeur produite hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine : elle doit donc rester exempte de toute contamination radioactive. Afin de détecter rapidement toute fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire, le circuit secondaire est équipé d’un système qui mesure la radioactivité en différents points du circuit et avertit les opérateurs en salle de commande si des seuils d’alarme sont dépassés. Le 13 juillet 2015, une alarme associée à ce système de mesure de fuite est apparue dans la salle de commande du réacteur 1. Après analyse, il s’est avéré que le seuil de déclenchement de cette était réglé trop bas et ne permettait pas de représenter de manière fidèle le débit de fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Il s’agissait donc d’un écart qualifié de « conservatif », c’est-à-dire favorable à la sûreté des installations. A la suite de la mise en évidence de cet écart, EDF a décidé de vérifier l’ensemble des réglages associés aux seuils de déclenchement des alarmes du système qui mesure le débit de fuite entre le circuit primaire et les 4 circuits secondaires des deux réacteurs nucléaires. Dans ce cadre, EDF a identifié que sur une chaîne de mesure de chaque réacteur de la centrale nucléaire, le seuil d’alarme était réglé trop haut et aurait donc retardé, par les équipes de conduite, la détection d’une fuite primaire vers le circuit secondaire concerné. Les spécifications techniques d’exploitation applicables aux deux réacteurs prévoient qu’en cas d’indisponibilité de ces chaînes de mesure, les réacteurs doivent être mis à l’arrêt dans un délai de 7 jours. EDF n’ayant pas été en capacité de déterminer la date précise de ces mauvais réglages, ce délai est considéré comme avoir été dépassé. Dès la détection de l’écart, EDF a procédé à un réglage approprié des chaînes de mesure qui étaient en écart. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. Cependant, en raison de la détection tardive de cette anomalie, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. | [('Mauvais réglage des seuils des alarmes du système de mesure du débit de fuite entre le circuit primaire et les circuits secondaires des deux réacteurs', 0), ('.', 1), ("\nLe 31 juillet 2015 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive du mauvais réglage des seuils d’alarmes des chaînes qui mesurent le débit de fuite entre le circuit primaire et les circuits secondaires des deux réacteurs.\nSur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides.", 1), ('La partie secondaire achemine la vapeur produite hors du bâtiment réacteur vers la salle des machines où se trouve la turbine : elle doit donc rester exempte de toute contamination radioactive.', 0), ('Afin de détecter rapidement toute fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire, le circuit secondaire est équipé d’un système qui mesure la radioactivité en différents points du circuit et avertit les opérateurs en salle de commande si des seuils d’alarme sont dépassés.', 1), ('\nLe 13 juillet 2015, une alarme associée à ce système de mesure de fuite est apparue dans la salle de commande du réacteur 1.', 1), ('Après analyse, il s’est avéré que le seuil de déclenchement de cette était réglé trop bas et ne permettait pas de représenter de manière fidèle le débit de fuite entre le circuit primaire et le circuit secondaire.', 0), ('Il s’agissait donc d’un écart qualifié de « conservatif », c’est-à-dire favorable à la sûreté des installations.\n', 0), ('A la suite de la mise en évidence de cet écart, EDF a décidé de vérifier l’ensemble des réglages associés aux seuils de déclenchement des alarmes du système qui mesure le débit de fuite entre le circuit primaire et les 4 circuits secondaires des deux réacteurs nucléaires.', 0), ('Dans ce cadre, EDF a identifié que sur une chaîne de mesure de chaque réacteur de la centrale nucléaire, le seuil d’alarme était réglé trop haut et aurait donc retardé, par les équipes de conduite, la détection d’une fuite primaire vers le circuit secondaire concerné. \n', 0), ('Les spécifications techniques d’exploitation applicables aux deux réacteurs prévoient qu’en cas d’indisponibilité de ces chaînes de mesure, les réacteurs doivent être mis à l’arrêt dans un délai de 7 jours.', 0), ('EDF n’ayant pas été en capacité de déterminer la date précise de ces mauvais réglages, ce délai est considéré comme avoir été dépassé.', 1), ('\nDès la détection de l’écart, EDF a procédé à un réglage approprié des chaînes de mesure qui étaient en écart.', 0), ('Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs.', 1), ('\nCependant, en raison de la détection tardive de cette anomalie, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.', 0)] | . Le 31 juillet 2015 Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à une détection tardive du mauvais réglage des seuils d’alarmes des chaînes qui mesurent le débit de fuite entre le circuit primaire et les circuits secondaires des deux réacteurs. Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, la chaleur produite par le combustible nucléaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise à l’eau du circuit secondaire par l’intermédiaire d’un échangeur thermique appelé générateur de vapeur. L’eau de la partie primaire étant directement en contact avec le combustible nucléaire, elle est potentiellement contaminée par des radionucléides. Afin de détecter rapidement toute fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire, le circuit secondaire est équipé d’un système qui mesure la radioactivité en différents points du circuit et avertit les opérateurs en salle de commande si des seuils d’alarme sont dépassés. Le 13 juillet 2015, une alarme associée à ce système de mesure de fuite est apparue dans la salle de commande du réacteur 1. EDF n’ayant pas été en capacité de déterminer la date précise de ces mauvais réglages, ce délai est considéré comme avoir été dépassé. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur l’environnement ou sur les travailleurs. | Litre'exploitant de la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice a déclaré un événement significatif. La chaleur produite by le combustible nuclaire est évacuée par l’eau du circuit primaire et transmise to the circuit secondaire. EDF n’ayant pas été en capacité de déterminer la date précise de ces mauvais réglages. | [12 empty] | eur 1.; 2015, l | eur 1.; 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Non-respect-d-une-regle-generale-d-exploitation2 | Non-respect d’une règle générale d’exploitation relative aux charges interdites dans le four de fusion. L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 juillet 2015 par la société SOCODEI du non-respect des règles générales d’exploitation concernant l’interdiction d’introduction de ferrailles huileuses dans le four de fusion de l’installation CENTRACO. Le 8 juillet 2015, un dégagement important de fumée a été constaté par un opérateur de l’atelier de fusion lors de l’introduction dans le four de fusion de charges de ferrailles broyées. Ce dégagement de fumée est consécutif à la présence d’huile dans cette charge, ce qui est pourtant proscrit dans le chapitre des RGE décrivant le domaine de fonctionnement de l’installation. Ces pièces ont été, préalablement à leur introduction dans le four de fusion, broyées. Au cours de cette opération, elles ont été aspergées fortuitement d’huile à la suite d’une vraisemblable mauvaise calibration de l’automate gérant la lubrification des pièces du broyeur. Cette mauvaise calibration, qui fait l’objet d’investigations complémentaires de la part de SOCODEI, ainsi que l’aspersion des pièces métalliques par de l’huile avant leur introduction dans le four n’ont pas été détectées préalablement à leur introduction dans le four de fusion. L’ASN a réalisé le 28 juillet 2015 une inspection réactive dont l’objectif était de comprendre les raisons matérielles et organisationnelles ayant conduit à cet évènement. Cette inspection a montré que, malgré l’absence de contrôle permettant de détecter cet écart avant l’introduction directe des pièces dans le four, l’exploitant a correctement appliqué ses procédures pour assurer la sûreté des opérations de fusion. Cet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. L’exploitant doit cependant proposer une amélioration du système de contrôle des pièces introduites dans le four de fusion, compléter son analyse des situations pouvant entrainer une sortie du domaine de fonctionnement de l’installation et prendre les dispositions pour que cet évènement ne puisse pas se reproduire. Cet évènement a été déclaré par la société SOCODEI avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité). En raison d’un non-respect de ses RGE en particulier concernant les charges interdites dans le four, l’ASN classe cet évènement significatif auniveau 1de l’échelleINES. L’ASN a délivré par décision CODEP-DRC-2015-013495 du 9 avril 2015 l’autorisation de remise en service du four de fusion arrêté depuis l’accident survenue le 11 septembre 2011. | [('Non-respect d’une règle générale d’exploitation relative aux charges interdites dans le four de fusion.', 0), ('\nL’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 juillet 2015 par la société SOCODEI du non-respect des règles générales d’exploitation concernant l’interdiction d’introduction de ferrailles huileuses dans le four de fusion de l’installation CENTRACO.', 1), ('\nLe 8 juillet 2015, un dégagement important de fumée a été constaté par un opérateur de l’atelier de fusion lors de l’introduction dans le four de fusion de charges de ferrailles broyées.', 0), ('Ce dégagement de fumée est consécutif à la présence d’huile dans cette charge, ce qui est pourtant proscrit dans le chapitre des RGE décrivant le domaine de fonctionnement de l’installation.', 1), ('Ces pièces ont été, préalablement à leur introduction dans le four de fusion, broyées.', 1), ('Au cours de cette opération, elles ont été aspergées fortuitement d’huile à la suite d’une vraisemblable mauvaise calibration de l’automate gérant la lubrification des pièces du broyeur', 0), ('.', 1), ('Cette mauvaise calibration, qui fait l’objet d’investigations complémentaires de la part de SOCODEI, ainsi que l’aspersion des pièces métalliques par de l’huile avant leur introduction dans le four n’ont pas été détectées préalablement à leur introduction dans le four de fusion.', 1), ('\nL’ASN a réalisé le 28 juillet 2015 une inspection réactive dont l’objectif était de comprendre les raisons matérielles et organisationnelles ayant conduit à cet évènement.', 0), ('Cette inspection a montré que, malgré l’absence de contrôle permettant de détecter cet écart avant l’introduction directe des pièces dans le four, l’exploitant a correctement appliqué ses procédures pour assurer la sûreté des opérations de fusion.', 0), ('\nCet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation.', 1), ('L’exploitant doit cependant proposer une amélioration du système de contrôle des pièces introduites dans le four de fusion, compléter son analyse des situations pouvant entrainer une sortie du domaine de fonctionnement de l’installation et prendre les dispositions pour que cet évènement ne puisse pas se reproduire.', 0), ('\nCet évènement a été déclaré par la société SOCODEI avec une proposition de classement au niveau 0 de l’échelle INES (graduée de 0 à 7 par ordre croissant de gravité).', 0), ('En raison d’un non-respect de ses RGE en particulier concernant les charges interdites dans le four, l’ASN classe cet évènement significatif auniveau 1de l’échelleINES.', 0), ('\nL’ASN a délivré par décision CODEP-DRC-2015-013495 du 9 avril 2015 Litre’autorisation de remise en service du four de fusion arrêté depuis l’accident survenue le 11 septembre 2011.', 1)] | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 juillet 2015 par la société SOCODEI du non-respect des règles générales d’exploitation concernant l’interdiction d’introduction de ferrailles huileuses dans le four de fusion de l’installation CENTRACO. Ce dégagement de fumée est consécutif à la présence d’huile dans cette charge, ce qui est pourtant proscrit dans le chapitre des RGE décrivant le domaine de fonctionnement de l’installation. Ces pièces ont été, préalablement à leur introduction dans le four de fusion, broyées. . Cette mauvaise calibration, qui fait l’objet d’investigations complémentaires de la part de SOCODEI, ainsi que l’aspersion des pièces métalliques par de l’huile avant leur introduction dans le four n’ont pas été détectées préalablement à leur introduction dans le four de fusion. Cet événement n’a aucune conséquence sur la sûreté, la sécurité des personnes ou l’environnement de l’installation. L’ASN a délivré par décision CODEP-DRC-2015-013495 du 9 avril 2015 Litre’autorisation de remise en service du four de fusion arrêté depuis l’accident survenue le 11 septembre 2011. | L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été informée le 17 juillet 2015 par la société SOCODEI du non-respect des règles générales d’exploitation. L’ASN a délivré par décision CODEP-DRC-2015-013495 du 9 avril 2015 Litre’autorisation de remise en service du four de fusion arrêté depuis l’accident survenue le 11 septembre 2011. | [12 empty] | 2015 l | 2015 Litre
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Civaux-2-pertes-du-tableau-d-alimentation-electrique | Pertes du tableau d’alimentation électrique d’une voie du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Civaux. Le 20 juillet 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à 3 pertes successives de l’alimentation électrique d’une voie secourue du réacteur 2. En situation normale de fonctionnement, les réacteurs nucléaires à eau sous pression sont connectés à des lignes électriques externes qui alimentent notamment les matériels assurant la sûreté du réacteur, par deux voie indépendantes appelées A et B. En cas de défaillance des lignes électriques externes, deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, dénommés LHP et LHQ alimentent respectivement les tableaux électriques des voies A et B. Enfin, une turbine à combustion (TAC) permet de pallier la défaillance d’un groupe électrogène. Le 8 juillet, l’exploitant préparait le redémarrage du réacteur 2 après une période de maintenance et de remplacement du combustible. Conformément aux règles générales d’exploitation (RGE), l’exploitant a procédé à un essai d’alimentation de la voie B par la TAC. Pour cela, la TAC a été raccordée au tableau électrique d’alimentation de la voie B en remplacement du diesel LHQ. Lors de la réalisation de l’essai, un défaut électrique a entraîné la perte de ce tableau pendant 9 minutes. Après traitement des dysfonctionnements constatés, un deuxième essai a été entrepris au cours duquel un nouveau défaut a entraîné la perte du tableau électrique pendant 20 minutes. L’exploitant a alors décidé de reporter l’essai. Au cours de la manœuvre de remise en configuration initiale de l’alimentation du tableau électrique de la voie B par le diesel LHQ, une troisième perte de l’alimentation de ce tableau est survenue pendant 34 minutes. La perte du tableau électrique d’alimentation de la voie B entraîne l’indisponibilité de certains matériels de sauvegarde redondants. À chaque perte du tableau, l’exploitant a mis en œuvre les procédures de conduite prévues en situation incidentelle, conformément aux règles applicables et a rétabli l’alimentation du tableau électrique de la voie B par la ligne externe. En outre, lors de ces coupures, le tableau électrique de la voie A est toujours resté disponible. Après un diagnostic approfondi et des interventions sur le matériel, l’essai d’alimentation de la voie B par la TAC a été réalisé le 17 juillet et déclaré satisfaisant. L’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation. Toutefois, en cas de perte totale des alimentations électriques externes pendant l’événement, un seul groupe électrogène de secours à moteur diesel aurait été disponible pour alimenter les matériels nécessaires au repli et au maintien dans un état sûr du réacteur. En conséquence, cet événement a été classé au niveau 1de l'échelle internationale des événements nucléaires INES. | [('Pertes du tableau d’alimentation électrique d’une voie du réacteur 2 de la centrale nucléaire de Civaux.', 0), ('\nLe 20 juillet 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à 3 pertes successives de l’alimentation électrique d’une voie secourue du réacteur 2.\n', 1), ('En situation normale de fonctionnement, les réacteurs nucléaires à eau sous pression sont connectés à des lignes électriques externes qui alimentent notamment les matériels assurant la sûreté du réacteur, par deux voie indépendantes appelées A et B.', 0), ('En cas de défaillance des lignes électriques externes, deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, dénommés LHP et LHQ alimentent respectivement les tableaux électriques des voies A et B. Enfin, une turbine à combustion (TAC) permet de pallier la défaillance d’un groupe électrogène.', 1), ('\nLe 8 juillet, l’exploitant préparait le redémarrage du réacteur 2 après une période de maintenance et de remplacement du combustible.', 0), ('Conformément aux règles générales d’exploitation (RGE), l’exploitant a procédé à un essai d’alimentation de la voie B par la TAC.', 0), ('Pour cela, la TAC a été raccordée au tableau électrique d’alimentation de la voie B en remplacement du diesel LHQ.', 1), ('Lors de la réalisation de l’essai, un défaut électrique a entraîné la perte de ce tableau pendant 9 minutes.', 0), ('Après traitement des dysfonctionnements constatés, un deuxième essai a été entrepris au cours duquel un nouveau défaut a entraîné la perte du tableau électrique pendant 20 minutes.', 0), ('L’exploitant a alors décidé de reporter l’essai.', 0), ('Au cours de la manœuvre de remise en configuration initiale de l’alimentation du tableau électrique de la voie B par le diesel LHQ, une troisième perte de l’alimentation de ce tableau est survenue pendant 34 minutes.', 1), ('La perte du tableau électrique d’alimentation de la voie B entraîne l’indisponibilité de certains matériels de sauvegarde redondants.', 0), ('À chaque perte du tableau, l’exploitant a mis en œuvre les procédures de conduite prévues en situation incidentelle, conformément aux règles applicables et a rétabli l’alimentation du tableau électrique de la voie B par la ligne externe.', 0), ('En outre, lors de ces coupures, le tableau électrique de la voie A est toujours resté disponible.', 0), ('\nAprès un diagnostic approfondi et des interventions sur le matériel, l’essai d’alimentation de la voie B par la TAC a été réalisé le 17 juillet et déclaré satisfaisant.\nL’événement n’a pas eu de conséquence réelle sur le personnel, sur l’environnement et sur la sûreté de l’installation.\n', 0), ('Toutefois, en cas de perte totale des alimentations électriques externes pendant l’événement, un seul groupe électrogène de secours à moteur diesel aurait été disponible pour alimenter les matériels nécessaires au repli et au maintien dans un état sûr du réacteur.', 1), ("En conséquence, cet événement a été classé au niveau 1de l'échelle internationale des événements nucléaires INES.", 0)] | Le 20 juillet 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif à 3 pertes successives de l’alimentation électrique d’une voie secourue du réacteur 2. En cas de défaillance des lignes électriques externes, deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel, dénommés LHP et LHQ alimentent respectivement les tableaux électriques des voies A et B. Enfin, une turbine à combustion (TAC) permet de pallier la défaillance d’un groupe électrogène. Pour cela, la TAC a été raccordée au tableau électrique d’alimentation de la voie B en remplacement du diesel LHQ. Au cours de la manœuvre de remise en configuration initiale de l’alimentation du tableau électrique de la voie B par le diesel LHQ, une troisième perte de l’alimentation de ce tableau est survenue pendant 34 minutes. Toutefois, en cas de perte totale des alimentations électriques externes pendant l’événement, un seul groupe électrogène de secours à moteur diesel aurait été disponible pour alimenter les matériels nécessaires au repli et au maintien dans un état sûr du réacteur. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré un événement significatif. 3 pertes successives de l’alimentation électrique d’une voie secourue du réacteur 2. Un groupe électrogène de secours à moteur diesel aurait été disponible pour alimenter les matériels nécessaires. | [6 empty] | diesel | [5 empty] | eur 2.; eur 2; 2015, l | eur 2.; eur 2; 2015 Litre |  | 9 minutes; pendant 34 minutes; pendant 20 minutes
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Rectificatif-depassement-du-delai-de-repli-du-reacteur | Dépassement du délai de repli du réacteur requis par les spécifications techniques d’exploitation : rectificatif. Rectificatif sur avis d'incident publié le 13/01/2015. Le 6 janvier 2015, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de repli du réacteur 4 requis par les spécifications techniques d’exploitation. A la suite d’une mauvaise manœuvre réalisée dans le cadre d’un essai périodique mené sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur, les équipes d’EDF n’ont en effet pas identifié que ce système avait potentiellement été rendu indisponible et que les spécifications techniques d’exploitation imposaient que le réacteur devait être mis à l’arrêt dans un délai très court. Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet, notamment en cas de brèche dans le circuit primaire principal, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci. Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Le bore est un élément chimique qui a en effet la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire. A forte concentration ou à basse température, le bore peut cependant cristalliser ce qui perturbe le fonctionnement des circuits et les conditions de son injection dans le circuit primaire. Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs fixent donc des conditions de concentration et de température à respecter dans les différentes capacités qui contiennent du bore, pour garantir qu’il reste à l’état dissout dans les circuits d’injection de sécurité. Le 2 janvier 2015, vers 23h20, alors que l’équipe d’exploitation du réacteur réalisait un essai périodique permettant de vérifier le bon fonctionnement d’une partie du système d’injection de sécurité, un opérateur a brièvement ouvert par erreur une vanne, avant de la refermer et de poursuivre l’essai. Cette ouverture de vanne a conduit à injecter de l’eau contenant une concentration importante d’acide borique dans une portion de tuyauterie du circuit d’injection de sécurité. A la suite de cette erreur, l’équipe en charge de l’exploitation du réacteur n’a pas immédiatement identifié que le bore risquait de cristalliser et de rendre inopérant le circuit d’injection de sécurité du réacteur. Le 3 janvier 2015, des analyses complémentaires menées par EDF ont permis de mettre en évidence ce risque. Dès l’identification de cette situation, l’exploitant a amorcé la mise à l’arrêt du réacteur. Cependant, en application des spécifications techniques d’exploitation, EDF aurait dû réaliser cette mise à l’arrêt dans un délai d’une heure suivant la réalisation de la manœuvre erronée de la vanne. Compte-tenu du délai mis par l’exploitant pour identifier le risque de cristallisation du bore et amorcer le repli du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. | [('Dépassement du délai de repli du réacteur requis par les spécifications techniques d’exploitation : rectificatif.', 0), ("\nRectificatif sur avis d'incident publié le 13/01/2015.", 1), ("\nLe 6 janvier 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de repli du réacteur 4 requis par les spécifications techniques d’exploitation.", 1), ('A la suite d’une mauvaise manœuvre réalisée dans le cadre d’un essai périodique mené sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur, les équipes d’EDF n’ont en effet pas identifié que ce système avait potentiellement été rendu indisponible et que les spécifications techniques d’exploitation imposaient que le réacteur devait être mis à l’arrêt dans un délai très court.', 0), ("Sur les réacteurs exploités par EDF, le circuit d'injection de sécurité permet, notamment en cas de brèche dans le circuit primaire principal, d'introduire de l'eau borée sous pression dans celui-ci.", 0), ("Le but de cette manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur.", 0), ('Le bore est un élément chimique qui a en effet la propriété d’absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.', 0), ('A forte concentration ou à basse température, le bore peut cependant cristalliser ce qui perturbe le fonctionnement des circuits et les conditions de son injection dans le circuit primaire.', 1), ('Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs fixent donc des conditions de concentration et de température à respecter dans les différentes capacités qui contiennent du bore, pour garantir qu’il reste à l’état dissout dans les circuits d’injection de sécurité.', 1), ('\nLe 2 janvier 2015, vers 23h20, alors que l’équipe d’exploitation du réacteur réalisait un essai périodique permettant de vérifier le bon fonctionnement d’une partie du système d’injection de sécurité, un opérateur a brièvement ouvert par erreur une vanne, avant de la refermer et de poursuivre l’essai.', 0), ('Cette ouverture de vanne a conduit à injecter de l’eau contenant une concentration importante d’acide borique dans une portion de tuyauterie du circuit d’injection de sécurité.', 1), ('\nA la suite de cette erreur, l’équipe en charge de l’exploitation du réacteur n’a pas immédiatement identifié que le bore risquait de cristalliser et de rendre inopérant le circuit d’injection de sécurité du réacteur.', 1), ('\nLe 3 janvier 2015, des analyses complémentaires menées par EDF ont permis de mettre en évidence ce risque.', 0), ('Dès l’identification de cette situation, l’exploitant a amorcé la mise à l’arrêt du réacteur.', 0), ('\nCependant, en application des spécifications techniques d’exploitation, EDF aurait dû réaliser cette mise à l’arrêt dans un délai d’une heure suivant la réalisation de la manœuvre erronée de la vanne.', 0), ("\nCompte-tenu du délai mis par l’exploitant pour identifier le risque de cristallisation du bore et amorcer le repli du réacteur, cet événement a été classé au niveau 1 de l'échelle INES.", 0)] | Rectificatif sur avis d'incident publié le 13/01/2015. Le 6 janvier 2015 Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif au dépassement du délai de repli du réacteur 4 requis par les spécifications techniques d’exploitation. A forte concentration ou à basse température, le bore peut cependant cristalliser ce qui perturbe le fonctionnement des circuits et les conditions de son injection dans le circuit primaire. Les spécifications techniques d’exploitation des réacteurs fixent donc des conditions de concentration et de température à respecter dans les différentes capacités qui contiennent du bore, pour garantir qu’il reste à l’état dissout dans les circuits d’injection de sécurité. Cette ouverture de vanne a conduit à injecter de l’eau contenant une concentration importante d’acide borique dans une portion de tuyauterie du circuit d’injection de sécurité. A la suite de cette erreur, l’équipe en charge de l’exploitation du réacteur n’a pas immédiatement identifié que le bore risquait de cristalliser et de rendre inopérant le circuit d’injection de sécurité du réacteur. | Litre’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a déclaré un événement significatif. Le bore peut cependant cristalliser ce qui perturbe le fonctionnement des circuits. Cette ouverture de vanne a conduit à injecter de l’eau contenant une concentration importante d’acide borique dans une portion de tuyauterie. | [12 empty] | eur 4; 2015, l | eur 4; 2015 Litre